## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_266_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_266_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_266_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_266_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_266_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_266_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_266_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_266_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_266_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_266_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_266_0_node_170 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_266_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_266_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_266_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_266_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_266_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_266_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_266_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_266_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_266_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_266_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_266_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_266_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_266_0_node_165 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_266_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_266_0_node_167 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_266_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_266_0_node_166 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_266_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_266_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_266_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_266_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_266_0_node_192 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_266_0_node_176 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_266_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_266_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_266_0_node_187 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_266_0_node_191 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_266_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_266_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_266_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_266_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_266_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_266_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_266_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_266_0_node_171 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_266_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_266_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_266_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_266_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_266_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_266_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_266_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_266_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_266_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_266_0_node_169 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_266_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_266_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_266_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_266_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_266_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_266_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_266_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_266_0_node_186 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_266_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_266_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_266_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_266_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_266_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_266_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_266_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_266_0_node_188 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_266_0_node_180 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_266_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_266_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_266_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_266_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_266_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_266_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_266_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_266_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_266_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_266_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_266_0_node_168 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_266_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_266_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_266_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_266_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_266_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_266_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_266_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_266_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_266_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_266_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_266_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_266_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_266_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_266_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_266_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_266_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_266_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_266_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_266_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_266_0_node_194 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_266_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_266_0_node_195 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_266_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_266_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_266_0_node_181 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_266_0_node_193 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_266_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_266_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_266_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_266_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_266_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_266_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_266_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_266_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_266_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_266_0_node_172 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_266_0_node_174 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_266_0_node_175 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_266_0_node_177 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_266_0_node_178 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_266_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_266_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_266_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_266_0_node_190 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_266_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_266_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_266_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_266_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_266_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_266_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_266_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_266_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_266_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_266_0_node_185 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_266_0_node_183 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_266_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_266_0_node_179 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_266_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_266_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_266_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_266_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_266_0_node_189 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_266_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_266_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_266_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_266_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_266_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_266_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_HV_266_0_node_18 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_266_0_load_0 | 0 | 0.36992 | 0.17916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_266_0_load_4 | 6 | 0.40587 | 0.19657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_266_0_load_17 | 7 | 0.26161 | 0.1267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_266_0_load_170 | 10 | 0.22589 | 0.1094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_266_0_load_152 | 14 | 0.18108 | 0.087699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_266_0_load_155 | 15 | 0.087184 | 0.042225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_266_0_load_13 | 16 | 0.24533 | 0.11882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_266_0_load_145 | 18 | 0.24012 | 0.1163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_266_0_load_144 | 21 | 0.085168 | 0.041249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_266_0_load_164 | 22 | 0.2305 | 0.11164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_266_0_load_31 | 24 | 0.25323 | 0.12265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_266_0_load_167 | 25 | 0.39429 | 0.19097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_266_0_load_166 | 27 | 0.1296 | 0.062768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_266_0_load_14 | 30 | 0.23202 | 0.11237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_266_0_load_192 | 32 | 0.2109 | 0.10214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_266_0_load_176 | 33 | 0.30361 | 0.14704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_266_0_load_187 | 36 | 0.26956 | 0.13056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_266_0_load_191 | 37 | 0.25591 | 0.12394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_266_0_load_135 | 41 | 0.08726 | 0.042262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_266_0_load_111 | 43 | 0.20381 | 0.09871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_266_0_load_171 | 45 | 0.11908 | 0.057673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_266_0_load_124 | 50 | 0.13176 | 0.063817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_266_0_load_108 | 54 | 0.13083 | 0.063366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_266_0_load_169 | 55 | 0.36419 | 0.17639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_266_0_load_79 | 56 | 0.29793 | 0.1443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_266_0_load_157 | 57 | 0.32625 | 0.15801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_266_0_load_158 | 60 | 0.15144 | 0.073346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_266_0_load_186 | 63 | 0.38401 | 0.18599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_266_0_load_107 | 64 | 0.12149 | 0.058841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_266_0_load_156 | 67 | 0.33444 | 0.16198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_266_0_load_56 | 68 | 0.38401 | 0.18599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_266_0_load_81 | 69 | 0.3123 | 0.15125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_266_0_load_109 | 70 | 0.07164 | 0.034697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_266_0_load_188 | 71 | 0.074086 | 0.035881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_266_0_load_82 | 73 | 0.20134 | 0.097514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_266_0_load_122 | 74 | 0.10428 | 0.050507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_266_0_load_125 | 78 | 0.076641 | 0.037119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_266_0_load_34 | 79 | 0.25566 | 0.12382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_266_0_load_38 | 81 | 0.36904 | 0.17873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_266_0_load_168 | 83 | 0.35374 | 0.17132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_266_0_load_41 | 85 | 0.2295 | 0.11115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_266_0_load_43 | 86 | 0.14369 | 0.069591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_266_0_load_45 | 91 | 0.069898 | 0.033853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_266_0_load_163 | 93 | 0.39521 | 0.19141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_266_0_load_160 | 94 | 0.23332 | 0.113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_266_0_load_147 | 101 | 0.14351 | 0.069505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_266_0_load_194 | 103 | 0.14611 | 0.070762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_266_0_load_150 | 104 | 0.16323 | 0.079056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_266_0_load_195 | 105 | 0.082363 | 0.03989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_266_0_load_148 | 107 | 0.383 | 0.1855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_266_0_load_193 | 109 | 0.29656 | 0.14363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_266_0_load_123 | 110 | 0.34558 | 0.16737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_266_0_load_149 | 111 | 0.22878 | 0.1108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_266_0_load_94 | 112 | 0.20607 | 0.099806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_266_0_load_103 | 116 | 0.23704 | 0.11481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_266_0_load_101 | 117 | 0.40032 | 0.19389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_266_0_load_151 | 118 | 0.10248 | 0.049635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_266_0_load_172 | 119 | 0.25452 | 0.12327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_266_0_load_175 | 121 | 0.21837 | 0.10576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_266_0_load_178 | 123 | 0.3271 | 0.15842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_266_0_load_104 | 124 | 0.33637 | 0.16291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_266_0_load_190 | 127 | 0.12282 | 0.059482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_266_0_load_114 | 131 | 0.10216 | 0.049478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_266_0_load_127 | 136 | 0.085855 | 0.041581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_266_0_load_185 | 137 | 0.39698 | 0.19227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_266_0_load_183 | 138 | 0.058577 | 0.02837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_266_0_load_179 | 140 | 0.40199 | 0.19469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_266_0_load_134 | 142 | 0.092097 | 0.044605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_266_0_load_126 | 143 | 0.071116 | 0.034443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_266_0_load_189 | 145 | 0.12806 | 0.062024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_266_0_load_130 | 146 | 0.16927 | 0.081983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_266_0_load_138 | 148 | 0.11963 | 0.057941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_266_0_load_140 | 150 | 0.097045 | 0.047001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 8 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_266_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01437 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_266_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.44592 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_266_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.24961 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_266_0_line_3 |  | 2 | 7 | 0.030579 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_266_0_line_4 |  | 3 | 4 | 0.14246 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_266_0_line_5 |  | 3 | 5 | 0.3015 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_266_0_line_6 |  | 3 | 6 | 0.047521 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_266_0_line_7 |  | 4 | 16 | 0.027316 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_266_0_line_8 |  | 5 | 25 | 0.002191 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_266_0_line_9 |  | 5 | 13 | 0.58583 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_266_0_line_10 |  | 5 | 20 | 0.197 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_266_0_line_11 |  | 7 | 8 | 0.034322 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_266_0_line_12 |  | 8 | 9 | 0.2919 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_266_0_line_13 |  | 9 | 55 | 0.001404 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_266_0_line_14 |  | 9 | 51 | 0.40674 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_266_0_line_15 |  | 10 | 11 | 0.039294 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | MV_266_0_line_16 |  | 11 | 12 | 0.3011 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_266_0_line_17 |  | 12 | 83 | 0.004414 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_266_0_line_18 |  | 12 | 90 | 0.29614 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_266_0_line_19 |  | 13 | 14 | 0.070705 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_266_0_line_20 |  | 13 | 15 | 0.030497 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_266_0_line_21 |  | 17 | 18 | 0.004121 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_266_0_line_22 |  | 17 | 19 | 0.10704 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_266_0_line_23 |  | 17 | 20 | 0.11622 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_266_0_line_24 |  | 17 | 21 | 0.016192 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_266_0_line_25 |  | 19 | 22 | 0.015605 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_266_0_line_26 |  | 19 | 23 | 0.047933 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_266_0_line_27 |  | 20 | 24 | 0.027361 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_266_0_line_28 |  | 21 | 26 | 0.013774 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_266_0_line_29 |  | 23 | 27 | 0.005627 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_266_0_line_30 |  | 24 | 28 | 0.032898 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_266_0_line_31 |  | 25 | 29 | 0.093919 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_266_0_line_32 |  | 26 | 149 | 0.018598 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_266_0_line_33 |  | 28 | 77 | 0.23799 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_266_0_line_34 |  | 29 | 80 | 0.013931 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_266_0_line_35 |  | 30 | 31 | 0.062362 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
36 | MV_266_0_line_36 |  | 30 | 32 | 0.21569 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_266_0_line_37 |  | 31 | 33 | 0.18401 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
38 | MV_266_0_line_38 |  | 32 | 34 | 0.006329 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_266_0_line_39 |  | 33 | 38 | 0.033541 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_266_0_line_40 |  | 33 | 39 | 0.040155 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_266_0_line_41 |  | 34 | 46 | 0.31521 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_266_0_line_42 |  | 35 | 36 | 0.039836 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_266_0_line_43 |  | 35 | 37 | 0.14162 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_266_0_line_44 |  | 37 | 43 | 0.29045 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_266_0_line_45 |  | 37 | 42 | 0.009174 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_266_0_line_46 |  | 38 | 147 | 0.023453 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_266_0_line_47 |  | 39 | 129 | 0.033158 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_266_0_line_48 |  | 40 | 41 | 0.044948 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_266_0_line_49 |  | 40 | 42 | 0.10033 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_266_0_line_50 |  | 41 | 129 | 0.032187 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_266_0_line_51 |  | 42 | 130 | 0.11359 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_266_0_line_52 |  | 44 | 45 | 0.014485 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_266_0_line_53 |  | 44 | 46 | 0.51643 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_266_0_line_54 |  | 44 | 47 | 0.19317 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_266_0_line_55 |  | 44 | 48 | 0.29816 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_266_0_line_56 |  | 46 | 56 | 0.001401 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_266_0_line_57 |  | 46 | 49 | 0.032325 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_266_0_line_58 |  | 47 | 57 | 0.007842 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_266_0_line_59 |  | 47 | 58 | 0.48172 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_266_0_line_60 |  | 48 | 70 | 0.017812 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_266_0_line_61 |  | 49 | 50 | 0.03015 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_266_0_line_62 |  | 51 | 52 | 0.39736 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_266_0_line_63 |  | 51 | 53 | 0.5392 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_266_0_line_64 |  | 51 | 54 | 0.017556 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_266_0_line_65 |  | 52 | 64 | 0.03453 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_266_0_line_66 |  | 52 | 59 | 0.26628 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_266_0_line_67 |  | 53 | 68 | 0.00784 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_266_0_line_68 |  | 53 | 65 | 0.29196 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_266_0_line_69 |  | 58 | 69 | 0.06191 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_266_0_line_70 |  | 59 | 60 | 0.008698 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_266_0_line_71 |  | 59 | 61 | 0.053936 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_266_0_line_72 |  | 59 | 62 | 0.16072 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_266_0_line_73 |  | 61 | 71 | 0.007788 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_266_0_line_74 |  | 61 | 72 | 0.030623 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_266_0_line_75 |  | 61 | 73 | 0.14352 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
76 | MV_266_0_line_76 |  | 62 | 63 | 0.03166 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_266_0_line_77 |  | 65 | 66 | 0.083623 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_266_0_line_78 |  | 65 | 67 | 0.008601 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_266_0_line_79 |  | 66 | 74 | 0.07852 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_266_0_line_80 |  | 66 | 75 | 0.31824 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_266_0_line_81 |  | 66 | 76 | 0.18565 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_266_0_line_82 |  | 69 | 84 | 0.040122 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_266_0_line_83 |  | 72 | 145 | 0.008514 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_266_0_line_84 |  | 72 | 139 | 0.33176 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_266_0_line_85 |  | 73 | 96 | 0.041474 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
86 | MV_266_0_line_86 |  | 75 | 115 | 0.17594 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_266_0_line_87 |  | 75 | 116 | 0.036717 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_266_0_line_88 |  | 76 | 117 | 0.045863 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_266_0_line_89 |  | 76 | 113 | 0.16417 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_266_0_line_90 |  | 77 | 78 | 0.042761 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_266_0_line_91 |  | 79 | 80 | 0.006394 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_266_0_line_92 |  | 81 | 82 | 0.12995 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_266_0_line_93 |  | 81 | 83 | 0.28154 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_266_0_line_94 |  | 82 | 84 | 0.13045 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_266_0_line_95 |  | 85 | 86 | 0.030164 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_266_0_line_96 |  | 85 | 87 | 0.034727 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_266_0_line_97 |  | 86 | 88 | 0.00076843 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_266_0_line_98 |  | 87 | 89 | 0.076177 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_266_0_line_99 |  | 88 | 92 | 0.28206 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_266_0_line_100 |  | 89 | 93 | 0.04321 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_266_0_line_101 |  | 90 | 91 | 0.019815 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_266_0_line_102 |  | 92 | 94 | 0.055531 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
103 | MV_266_0_line_103 |  | 93 | 95 | 0.002619 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_266_0_line_104 |  | 95 | 151 | 0.033157 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_266_0_line_105 |  | 96 | 97 | 0.049387 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_266_0_line_106 |  | 97 | 105 | 0.035053 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_266_0_line_107 |  | 97 | 99 | 0.053892 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_266_0_line_108 |  | 98 | 99 | 0.050291 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_266_0_line_109 |  | 98 | 100 | 0.068742 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_266_0_line_110 |  | 98 | 101 | 0.039536 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_266_0_line_111 |  | 99 | 104 | 0.0071256 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_266_0_line_112 |  | 100 | 106 | 0.068875 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_266_0_line_113 |  | 100 | 107 | 0.025511 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_266_0_line_114 |  | 100 | 102 | 0.029136 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_266_0_line_115 |  | 102 | 103 | 0.017456 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_266_0_line_116 |  | 106 | 108 | 0.04189 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
117 | MV_266_0_line_117 |  | 107 | 111 | 0.0092491 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_266_0_line_118 |  | 108 | 109 | 0.014455 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_266_0_line_119 |  | 109 | 110 | 0.15641 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
120 | MV_266_0_line_120 |  | 112 | 113 | 0.025334 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
121 | MV_266_0_line_121 |  | 113 | 114 | 0.20229 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_266_0_line_122 |  | 114 | 119 | 0.0068269 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
123 | MV_266_0_line_123 |  | 114 | 120 | 0.22165 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
124 | MV_266_0_line_124 |  | 115 | 118 | 0.0016838 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_266_0_line_125 |  | 120 | 121 | 0.06446 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
126 | MV_266_0_line_126 |  | 121 | 122 | 0.47309 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
127 | MV_266_0_line_127 |  | 122 | 123 | 0.0316 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_266_0_line_128 |  | 124 | 125 | 0.079982 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_266_0_line_129 |  | 125 | 126 | 0.26767 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_266_0_line_130 |  | 126 | 127 | 0.005024 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_266_0_line_131 |  | 127 | 128 | 0.066442 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_266_0_line_132 |  | 128 | 133 | 0.32985 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_266_0_line_133 |  | 128 | 134 | 1.2707 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_266_0_line_134 |  | 130 | 143 | 0.025911 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_266_0_line_135 |  | 131 | 132 | 0.067091 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_266_0_line_136 |  | 132 | 133 | 0.22673 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_266_0_line_137 |  | 133 | 137 | 0.036207 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
138 | MV_266_0_line_138 |  | 133 | 135 | 0.27838 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_266_0_line_139 |  | 134 | 138 | 0.06865 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
140 | MV_266_0_line_140 |  | 135 | 136 | 0.036103 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_266_0_line_141 |  | 136 | 143 | 0.018946 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_266_0_line_142 |  | 139 | 140 | 0.002582 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_266_0_line_143 |  | 139 | 141 | 0.031933 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_266_0_line_144 |  | 140 | 144 | 0.041876 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_266_0_line_145 |  | 141 | 142 | 0.02619 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_266_0_line_146 |  | 144 | 147 | 0.038757 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_266_0_line_147 |  | 146 | 147 | 0.075765 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | MV_266_0_line_148 |  | 148 | 149 | 0.015082 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | MV_266_0_line_149 |  | 148 | 150 | 0.021854 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | MV_266_0_line_150 |  | 150 | 151 | 0.043772 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_266_0_trafo_18 | 25 MVA 110/20 kV | 152 | 8 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2590060.2808 | 1119538.6056
1 | 2590046.0959 | 1119536.0612
2 | 2589805.3323 | 1119362.4685
3 | 2589999.8966 | 1119781.3582
4 | 2590132.9959 | 1119824.337
5 | 2589996.4065 | 1120020.4369
6 | 2589953.4579 | 1119770.6638
7 | 2589774.7671 | 1119359.9637
8 | 2589740.6126 | 1119356.5758
9 | 2589451.1013 | 1119319.5588
10 | 2589717.0376 | 1119597.4899
11 | 2589751.4103 | 1119616.5294
12 | 2589576.3304 | 1119643.1658
13 | 2590391.9742 | 1119948.0557
14 | 2590355.9324 | 1119887.227
15 | 2590361.544 | 1119946.0368
16 | 2590131.8681 | 1119851.6301
17 | 2589766.3912 | 1119914.261
18 | 2589765.1404 | 1119918.1873
19 | 2589774.8195 | 1119998.0211
20 | 2589861.0138 | 1119937.6566
21 | 2589751.7127 | 1119908.966
22 | 2589788.3335 | 1120005.8909
23 | 2589732.4966 | 1119975.2932
24 | 2589867.1792 | 1119911.0109
25 | 2589994.3014 | 1120021.0407
26 | 2589739.0703 | 1119903.5024
27 | 2589727.4315 | 1119972.8118
28 | 2589868.839 | 1119879.6371
29 | 2589954.9915 | 1120106.337
30 | 2589270.4818 | 1118780.0024
31 | 2589294.2917 | 1118722.365
32 | 2589109.0477 | 1118923.0407
33 | 2589435.0986 | 1118603.9021
34 | 2589106.1953 | 1118928.6931
35 | 2589244.6103 | 1118599.4822
36 | 2589250.0516 | 1118638.9363
37 | 2589299.6046 | 1118468.9755
38 | 2589468.1667 | 1118610.0583
39 | 2589395.6008 | 1118596.6681
40 | 2589304.3633 | 1118571.6841
41 | 2589348.14 | 1118573.9837
42 | 2589308.4676 | 1118471.4387
43 | 2589156.7219 | 1118216.1043
44 | 2588966.5393 | 1119208.3295
45 | 2588972.5487 | 1119195.1453
46 | 2589321.1963 | 1119072.8893
47 | 2589108.353 | 1119259.2515
48 | 2588999.4347 | 1119041.6207
49 | 2589344.9927 | 1119082.0071
50 | 2589342.5198 | 1119112.055
51 | 2589455.082 | 1119174.1915
52 | 2589555.1149 | 1119084.6618
53 | 2589925.7123 | 1119235.5477
54 | 2589438.5266 | 1119170.6264
55 | 2589449.7045 | 1119319.3834
56 | 2589321.1861 | 1119071.4886
57 | 2589116.1216 | 1119258.6927
58 | 2588985.6582 | 1119452.2142
59 | 2589569.9215 | 1118955.7506
60 | 2589561.2268 | 1118956.4549
61 | 2589566.055 | 1118901.9531
62 | 2589461.814 | 1118974.0593
63 | 2589484.182 | 1118951.6535
64 | 2589520.681 | 1119082.0905
65 | 2590203.8853 | 1119259.9553
66 | 2590274.7097 | 1119247.4896
67 | 2590204.8328 | 1119268.5023
68 | 2589926.4322 | 1119227.7426
69 | 2589037.5131 | 1119486.036
70 | 2588982.8616 | 1119040.7912
71 | 2589558.2863 | 1118902.767
72 | 2589563.9726 | 1118871.4084
73 | 2589708.5646 | 1118884.9213
74 | 2590221.3474 | 1119190.2017
75 | 2590126.7035 | 1119028.4013
76 | 2590325.86 | 1119105.9376
77 | 2589820.6857 | 1119740.0834
78 | 2589811.1547 | 1119781.7689
79 | 2589953.6781 | 1120114.4432
80 | 2589947.9358 | 1120112.8075
81 | 2589290.6463 | 1119648.0955
82 | 2589180.6452 | 1119578.9335
83 | 2589572.1156 | 1119641.8169
84 | 2589071.4611 | 1119507.5737
85 | 2589529.031 | 1119918.7166
86 | 2589525.4725 | 1119948.4026
87 | 2589563.4217 | 1119913.3208
88 | 2589525.4658 | 1119949.171
89 | 2589601.4272 | 1119861.3071
90 | 2589471.8364 | 1119893.871
91 | 2589460.5207 | 1119910.1373
92 | 2589498.7016 | 1120133.4748
93 | 2589643.4907 | 1119871.4951
94 | 2589466.8202 | 1120178.9418
95 | 2589645.9379 | 1119872.4469
96 | 2589710.3764 | 1118843.4867
97 | 2589738.377 | 1118811.1563
98 | 2589721.1817 | 1118763.9181
99 | 2589755.3519 | 1118770.0183
100 | 2589701.1026 | 1118713.5721
101 | 2589732.4422 | 1118794.6153
102 | 2589691.2333 | 1118735.9667
103 | 2589703.6774 | 1118748.1291
104 | 2589760.4839 | 1118768.3358
105 | 2589760.5997 | 1118797.6118
106 | 2589660.8432 | 1118751.9045
107 | 2589715.8873 | 1118693.3334
108 | 2589619.679 | 1118744.1383
109 | 2589619.5312 | 1118730.0317
110 | 2589775.7918 | 1118723.252
111 | 2589717.7818 | 1118684.4737
112 | 2590432.8131 | 1119191.0191
113 | 2590437.1944 | 1119166.0666
114 | 2590621.7378 | 1119194.9009
115 | 2590083.4009 | 1118943.731
116 | 2590150.0182 | 1119026.7289
117 | 2590321.373 | 1119060.3113
118 | 2590084.4845 | 1118945.02
119 | 2590627.3023 | 1119190.9458
120 | 2590821.8893 | 1119290.1273
121 | 2590886.0189 | 1119283.6042
122 | 2591239.5656 | 1118969.2459
123 | 2591243.7868 | 1118937.9355
124 | 2590045.9933 | 1118505.789
125 | 2590068.3292 | 1118429.0032
126 | 2589813.602 | 1118347.0115
127 | 2589811.6962 | 1118351.6615
128 | 2589748.0841 | 1118331.9266
129 | 2589378.8984 | 1118581.2678
130 | 2589418.1725 | 1118500.8813
131 | 2589530.6028 | 1118278.6559
132 | 2589592.4079 | 1118302.0795
133 | 2589547.7307 | 1118428.1411
134 | 2589516.0415 | 1117859.3724
135 | 2589496.355 | 1118521.9101
136 | 2589461.4907 | 1118512.5326
137 | 2589511.741 | 1118424.1797
138 | 2589536.2008 | 1117793.7495
139 | 2589550.9377 | 1118625.9994
140 | 2589548.3752 | 1118625.6259
141 | 2589573.2418 | 1118636.9883
142 | 2589569.8034 | 1118662.9505
143 | 2589443.1946 | 1118507.6115
144 | 2589507.1173 | 1118617.8162
145 | 2589555.4787 | 1118872.2791
146 | 2589523.8368 | 1118566.2702
147 | 2589482.1035 | 1118601.7965
148 | 2589734.3358 | 1119908.5944
149 | 2589748.2387 | 1119914.4365
150 | 2589713.8599 | 1119900.9584
151 | 2589672.4322 | 1119886.8528
152 | 2589740.6126 | 1119356.5758

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99884 | -0.017048 | 0.36992 | 0.17916
1 | 0.99885 | -0.017111 | 0 | 0
2 | 0.99986 | -0.0059669 | 0 | 0
3 | 0.99773 | -0.045378 | 0 | 0
4 | 0.99768 | -0.044974 | 0 | 0
5 | 0.99652 | -0.034968 | 0 | 0
6 | 0.9977 | -0.045148 | 0.40587 | 0.19657
7 | 0.9999 | -0.0057837 | 0.26161 | 0.1267
8 | 1 | 0 | -16.1154 | -7.2855
9 | 0.9989 | -0.0058445 | 0 | 0
10 | 0.99007 | -0.056819 | 0.22589 | 0.1094
11 | 0.99008 | -0.05671 | 0 | 0
12 | 0.99017 | -0.05747 | 0 | 0
13 | 0.99632 | -0.03334 | 0 | 0
14 | 0.9963 | -0.033496 | 0.18108 | 0.087699
15 | 0.99632 | -0.033372 | 0.087184 | 0.042225
16 | 0.99767 | -0.045055 | 0.24533 | 0.11882
17 | 0.99568 | -0.027559 | 0 | 0
18 | 0.99568 | -0.027547 | 0.24012 | 0.1163
19 | 0.99563 | -0.027114 | 0 | 0
20 | 0.99596 | -0.030074 | 0 | 0
21 | 0.99565 | -0.02732 | 0.085168 | 0.041249
22 | 0.99562 | -0.027071 | 0.2305 | 0.11164
23 | 0.99562 | -0.027041 | 0 | 0
24 | 0.99595 | -0.029979 | 0.25323 | 0.12265
25 | 0.99652 | -0.034951 | 0.39429 | 0.19097
26 | 0.99563 | -0.02713 | 0 | 0
27 | 0.99562 | -0.027032 | 0.1296 | 0.062768
28 | 0.99595 | -0.029964 | 0 | 0
29 | 0.99647 | -0.035247 | 0 | 0
30 | 0.99412 | -0.055368 | 0.23202 | 0.11237
31 | 0.99423 | -0.048815 | 0 | 0
32 | 0.99376 | -0.076137 | 0.2109 | 0.10214
33 | 0.99456 | -0.029489 | 0.30361 | 0.14704
34 | 0.99376 | -0.076162 | 0 | 0
35 | 0.99424 | -0.041082 | 0 | 0
36 | 0.99423 | -0.040954 | 0.26956 | 0.13056
37 | 0.99432 | -0.040603 | 0.25591 | 0.12394
38 | 0.99462 | -0.029169 | 0 | 0
39 | 0.99451 | -0.032639 | 0 | 0
40 | 0.99445 | -0.033155 | 0 | 0
41 | 0.99447 | -0.032949 | 0.08726 | 0.042262
42 | 0.99433 | -0.040683 | 0 | 0
43 | 0.9942 | -0.041331 | 0.20381 | 0.09871
44 | 0.99231 | -0.067495 | 0 | 0
45 | 0.9923 | -0.067474 | 0.11908 | 0.057673
46 | 0.99352 | -0.077347 | 0 | 0
47 | 0.9919 | -0.06405 | 0 | 0
48 | 0.99228 | -0.067311 | 0 | 0
49 | 0.99352 | -0.077353 | 0 | 0
50 | 0.99352 | -0.077376 | 0.13176 | 0.063817
51 | 0.99742 | -0.013705 | 0 | 0
52 | 0.99633 | -0.019638 | 0 | 0
53 | 0.99667 | -0.022148 | 0 | 0
54 | 0.99742 | -0.013677 | 0.13083 | 0.063366
55 | 0.9989 | -0.0058383 | 0.36419 | 0.17639
56 | 0.99352 | -0.077342 | 0.29793 | 0.1443
57 | 0.99189 | -0.064019 | 0.32625 | 0.15801
58 | 0.99108 | -0.057108 | 0 | 0
59 | 0.9956 | -0.023499 | 0 | 0
60 | 0.9956 | -0.023483 | 0.15144 | 0.073346
61 | 0.99546 | -0.024236 | 0 | 0
62 | 0.99552 | -0.022774 | 0 | 0
63 | 0.9955 | -0.022922 | 0.38401 | 0.18599
64 | 0.99632 | -0.019589 | 0.12149 | 0.058841
65 | 0.99633 | -0.025997 | 0 | 0
66 | 0.99613 | -0.0243 | 0 | 0
67 | 0.99633 | -0.025962 | 0.33444 | 0.16198
68 | 0.99667 | -0.022112 | 0.38401 | 0.18599
69 | 0.99092 | -0.058241 | 0.3123 | 0.15125
70 | 0.99228 | -0.067296 | 0.07164 | 0.034697
71 | 0.99546 | -0.024229 | 0.074086 | 0.035881
72 | 0.9954 | -0.024573 | 0 | 0
73 | 0.99527 | -0.03511 | 0.20134 | 0.097514
74 | 0.99612 | -0.024206 | 0.10428 | 0.050507
75 | 0.996 | -0.023177 | 0 | 0
76 | 0.9958 | -0.021312 | 0 | 0
77 | 0.99592 | -0.029802 | 0 | 0
78 | 0.99592 | -0.029764 | 0.076641 | 0.037119
79 | 0.99647 | -0.035185 | 0.25566 | 0.12382
80 | 0.99647 | -0.035205 | 0 | 0
81 | 0.99053 | -0.054868 | 0.36904 | 0.17873
82 | 0.9907 | -0.056344 | 0 | 0
83 | 0.99017 | -0.057482 | 0.35374 | 0.17132
84 | 0.99087 | -0.057798 | 0 | 0
85 | 0.99533 | -0.024457 | 0.2295 | 0.11115
86 | 0.99531 | -0.024333 | 0.14369 | 0.069591
87 | 0.99535 | -0.024694 | 0 | 0
88 | 0.99531 | -0.024332 | 0 | 0
89 | 0.99541 | -0.025207 | 0 | 0
90 | 0.99015 | -0.057293 | 0 | 0
91 | 0.99014 | -0.057276 | 0.069898 | 0.033853
92 | 0.99523 | -0.023598 | 0 | 0
93 | 0.99545 | -0.025494 | 0.39521 | 0.19141
94 | 0.9952 | -0.023757 | 0.23332 | 0.113
95 | 0.99545 | -0.025523 | 0 | 0
96 | 0.99522 | -0.037936 | 0 | 0
97 | 0.99519 | -0.038049 | 0 | 0
98 | 0.99504 | -0.037665 | 0 | 0
99 | 0.99514 | -0.03858 | 0 | 0
100 | 0.99491 | -0.036524 | 0 | 0
101 | 0.99503 | -0.037598 | 0.14351 | 0.069505
102 | 0.99491 | -0.036474 | 0 | 0
103 | 0.99491 | -0.036443 | 0.14611 | 0.070762
104 | 0.99514 | -0.038566 | 0.16323 | 0.079056
105 | 0.99518 | -0.038015 | 0.082363 | 0.03989
106 | 0.99486 | -0.035996 | 0 | 0
107 | 0.9949 | -0.036336 | 0.383 | 0.1855
108 | 0.99481 | -0.036326 | 0 | 0
109 | 0.99479 | -0.036214 | 0.29656 | 0.14363
110 | 0.99469 | -0.036875 | 0.34558 | 0.16737
111 | 0.99489 | -0.036311 | 0.22878 | 0.1108
112 | 0.99558 | -0.019471 | 0.20607 | 0.099806
113 | 0.99559 | -0.019407 | 0 | 0
114 | 0.99538 | -0.017505 | 0 | 0
115 | 0.99597 | -0.022984 | 0 | 0
116 | 0.99598 | -0.023074 | 0.23704 | 0.11481
117 | 0.99578 | -0.021092 | 0.40032 | 0.19389
118 | 0.99597 | -0.022982 | 0.10248 | 0.049635
119 | 0.99538 | -0.017526 | 0.25452 | 0.12327
120 | 0.99515 | -0.019008 | 0 | 0
121 | 0.99508 | -0.019445 | 0.21837 | 0.10576
122 | 0.99478 | -0.021376 | 0 | 0
123 | 0.99477 | -0.021252 | 0.3271 | 0.15842
124 | 0.99393 | -0.04128 | 0.33637 | 0.16291
125 | 0.99396 | -0.041601 | 0 | 0
126 | 0.99408 | -0.042604 | 0 | 0
127 | 0.99408 | -0.042622 | 0.12282 | 0.059482
128 | 0.99412 | -0.042952 | 0 | 0
129 | 0.99449 | -0.032797 | 0 | 0
130 | 0.99429 | -0.041096 | 0 | 0
131 | 0.99415 | -0.04224 | 0.10216 | 0.049478
132 | 0.99416 | -0.042319 | 0 | 0
133 | 0.99417 | -0.042263 | 0 | 0
134 | 0.9941 | -0.04379 | 0 | 0
135 | 0.99426 | -0.041374 | 0 | 0
136 | 0.99427 | -0.041254 | 0.085855 | 0.041581
137 | 0.99414 | -0.042439 | 0.39698 | 0.19227
138 | 0.99409 | -0.043839 | 0.058577 | 0.02837
139 | 0.9948 | -0.028122 | 0 | 0
140 | 0.99479 | -0.028148 | 0.40199 | 0.19469
141 | 0.9948 | -0.028126 | 0 | 0
142 | 0.99479 | -0.028129 | 0.092097 | 0.044605
143 | 0.99428 | -0.041188 | 0.071116 | 0.034443
144 | 0.99472 | -0.028563 | 0 | 0
145 | 0.9954 | -0.02456 | 0.12806 | 0.062024
146 | 0.99465 | -0.028963 | 0.16927 | 0.081983
147 | 0.99466 | -0.028945 | 0 | 0
148 | 0.99558 | -0.026665 | 0.11963 | 0.057941
149 | 0.9956 | -0.026874 | 0 | 0
150 | 0.99555 | -0.026394 | 0.097045 | 0.047001
151 | 0.99549 | -0.0259 | 0 | 0
152 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.36992 | -0.17916 | 0.36992 | 0.17882 | 2.706e-06 | -0.00034151 | 0.011879 | 0.011875 | 0.011879 | 0.99884 | -0.017048 | 0.99885 | -0.017111 | 5.3995
1 | -4.1829 | -1.9651 | 4.1868 | 1.9526 | 0.0038369 | -0.01249 | 0.13357 | 0.13338 | 0.13357 | 0.99885 | -0.017111 | 0.99986 | -0.0059669 | 36.8967
2 | 3.813 | 1.7863 | -3.8096 | -1.7827 | 0.0033935 | 0.0035688 | 0.12169 | 0.1217 | 0.1217 | 0.99885 | -0.017111 | 0.99773 | -0.045378 | 34.7703
3 | -4.1868 | -1.9526 | 4.1869 | 1.9508 | 0.00016807 | -0.0018262 | 0.13338 | 0.13336 | 0.13338 | 0.99986 | -0.0059669 | 0.9999 | -0.0057837 | 20.9058
4 | 0.24535 | 0.11541 | -0.24533 | -0.11879 | 1.1767e-05 | -0.0033824 | 0.0078447 | 0.0078869 | 0.0078869 | 0.99773 | -0.045378 | 0.99768 | -0.044974 | 3.585
5 | 3.1584 | 1.4719 | -3.1543 | -1.4778 | 0.0040948 | -0.0059427 | 0.10082 | 0.10091 | 0.10091 | 0.99773 | -0.045378 | 0.99652 | -0.034968 | 45.8664
6 | 0.40588 | 0.19545 | -0.40587 | -0.19657 | 1.0789e-05 | -0.0011262 | 0.013034 | 0.013048 | 0.013048 | 0.99773 | -0.045378 | 0.9977 | -0.045148 | 5.931
7 | 0.24533 | 0.11879 | -0.24533 | -0.11882 | 3.0276e-06 | -3.0563e-05 | 0.0078869 | 0.0078873 | 0.0078873 | 0.99768 | -0.044974 | 0.99767 | -0.045055 | 3.7559
8 | 0.64997 | 0.31415 | -0.64997 | -0.3142 | 1.2792e-06 | -5.157e-05 | 0.020912 | 0.020913 | 0.020913 | 0.99652 | -0.034968 | 0.99652 | -0.034951 | 9.506
9 | 0.26832 | 0.11594 | -0.26826 | -0.12981 | 5.7161e-05 | -0.01387 | 0.0084674 | 0.0086348 | 0.0086348 | 0.99652 | -0.034968 | 0.99632 | -0.03334 | 3.9249
10 | 2.236 | 1.0477 | -2.2347 | -1.052 | 0.0013467 | -0.0042687 | 0.071532 | 0.071589 | 0.071589 | 0.99652 | -0.034968 | 0.99596 | -0.030074 | 32.5405
11 | -4.4485 | -2.0775 | 4.4488 | 2.0781 | 0.00024619 | 0.00061458 | 0.14175 | 0.14175 | 0.14175 | 0.9999 | -0.0057837 | 1 | 0 | 21.9762
12 | 11.6526 | 5.1969 | -11.6404 | -5.2083 | 0.012243 | -0.011426 | 0.36832 | 0.36853 | 0.36853 | 1 | 0 | 0.9989 | -0.0058445 | 57.764
13 | 0.36419 | 0.17635 | -0.36419 | -0.17639 | 2.5628e-07 | -3.3372e-05 | 0.011694 | 0.011694 | 0.011694 | 0.9989 | -0.0058445 | 0.9989 | -0.0058383 | 5.3156
14 | 11.2762 | 5.0319 | -11.2601 | -5.0484 | 0.016018 | -0.016443 | 0.35685 | 0.35715 | 0.35715 | 0.9989 | -0.0058445 | 0.99742 | -0.013705 | 55.9791
15 | -0.22589 | -0.1094 | 0.22589 | 0.10936 | 3.749e-06 | -4.3634e-05 | 0.0073181 | 0.0073175 | 0.0073181 | 0.99007 | -0.056819 | 0.99008 | -0.05671 | 3.4848
16 | -0.22589 | -0.10936 | 0.22591 | 0.10232 | 2.1264e-05 | -0.0070415 | 0.0073175 | 0.0072303 | 0.0073175 | 0.99008 | -0.05671 | 0.99017 | -0.05747 | 3.3261
17 | -0.29581 | -0.12878 | 0.29581 | 0.12867 | 5.2125e-07 | -0.00010317 | 0.0094059 | 0.0094047 | 0.0094059 | 0.99017 | -0.05747 | 0.99017 | -0.057482 | 4.2754
18 | 0.0699 | 0.026458 | -0.069898 | -0.033389 | 1.9427e-06 | -0.0069315 | 0.002179 | 0.0022584 | 0.0022584 | 0.99017 | -0.05747 | 0.99015 | -0.057293 | 1.0266
19 | 0.18108 | 0.087618 | -0.18108 | -0.087699 | 4.2803e-06 | -8.1104e-05 | 0.0058285 | 0.0058296 | 0.0058296 | 0.99632 | -0.03334 | 0.9963 | -0.033496 | 2.776
20 | 0.087185 | 0.042189 | -0.087184 | -0.042225 | 4.2799e-07 | -3.5872e-05 | 0.0028063 | 0.0028068 | 0.0028068 | 0.99632 | -0.03334 | 0.99632 | -0.033372 | 1.3366
21 | 0.24012 | 0.1162 | -0.24012 | -0.1163 | 3.2917e-07 | -9.7447e-05 | 0.0077341 | 0.0077354 | 0.0077354 | 0.99568 | -0.027559 | 0.99568 | -0.027547 | 3.5161
22 | 0.36012 | 0.17024 | -0.3601 | -0.17277 | 1.911e-05 | -0.0025277 | 0.011549 | 0.01158 | 0.01158 | 0.99568 | -0.027559 | 0.99563 | -0.027114 | 5.2638
23 | -1.9042 | -0.90289 | 1.9048 | 0.90031 | 0.00057891 | -0.0025801 | 0.0611 | 0.061066 | 0.0611 | 0.99568 | -0.027559 | 0.99596 | -0.030074 | 27.7727
24 | 1.304 | 0.61645 | -1.3039 | -0.61682 | 3.7805e-05 | -0.00037205 | 0.041817 | 0.041822 | 0.041822 | 0.99568 | -0.027559 | 0.99565 | -0.02732 | 19.01
25 | 0.2305 | 0.11127 | -0.2305 | -0.11164 | 1.1481e-06 | -0.00036899 | 0.0074212 | 0.0074259 | 0.0074259 | 0.99563 | -0.027114 | 0.99562 | -0.027071 | 3.3754
26 | 0.1296 | 0.061501 | -0.1296 | -0.062635 | 1.1108e-06 | -0.0011341 | 0.0041593 | 0.0041735 | 0.0041735 | 0.99563 | -0.027114 | 0.99562 | -0.027041 | 1.897
27 | 0.32988 | 0.15169 | -0.32987 | -0.15234 | 4.0484e-06 | -0.0006468 | 0.010524 | 0.010532 | 0.010532 | 0.99596 | -0.030074 | 0.99595 | -0.029979 | 4.7871
28 | 1.2188 | 0.57557 | -1.2187 | -0.57589 | 2.8084e-05 | -0.00031767 | 0.039078 | 0.039083 | 0.039083 | 0.99565 | -0.02732 | 0.99563 | -0.02713 | 17.7648
29 | 0.1296 | 0.062635 | -0.1296 | -0.062768 | 1.3093e-07 | -0.00013314 | 0.0041735 | 0.0041752 | 0.0041752 | 0.99562 | -0.027041 | 0.99562 | -0.027032 | 1.8978
30 | 0.076643 | 0.029692 | -0.076643 | -0.030471 | 2.5013e-07 | -0.00077905 | 0.0023824 | 0.0023906 | 0.0023906 | 0.99595 | -0.029979 | 0.99595 | -0.029964 | 1.0866
31 | 0.25568 | 0.12324 | -0.25566 | -0.12334 | 1.1314e-05 | -0.00010425 | 0.008222 | 0.0082234 | 0.0082234 | 0.99652 | -0.034951 | 0.99647 | -0.035247 | 3.9159
32 | 1.2187 | 0.57589 | -1.2187 | -0.57632 | 3.793e-05 | -0.00042892 | 0.039083 | 0.039088 | 0.039088 | 0.99563 | -0.02713 | 0.9956 | -0.026874 | 17.7673
33 | 0.076643 | 0.030471 | -0.076641 | -0.036106 | 1.8638e-06 | -0.0056357 | 0.0023906 | 0.0024557 | 0.0024557 | 0.99595 | -0.029964 | 0.99592 | -0.029802 | 1.1162
34 | 0.25566 | 0.12334 | -0.25566 | -0.12367 | 1.2583e-06 | -0.0003299 | 0.0082234 | 0.0082275 | 0.0082275 | 0.99647 | -0.035247 | 0.99647 | -0.035205 | 3.7398
35 | -2.7267 | -1.2396 | 2.7268 | 1.2399 | 0.00016841 | 0.00036768 | 0.086976 | 0.086975 | 0.086976 | 0.99412 | -0.055368 | 0.99423 | -0.048815 | 13.4846
36 | 2.4947 | 1.1272 | -2.4942 | -1.1262 | 0.00048659 | 0.0010139 | 0.079492 | 0.079496 | 0.079496 | 0.99412 | -0.055368 | 0.99376 | -0.076137 | 12.3249
37 | -2.7268 | -1.2399 | 2.7273 | 1.241 | 0.00049692 | 0.0010847 | 0.086975 | 0.086972 | 0.086975 | 0.99423 | -0.048815 | 0.99456 | -0.029489 | 13.4845
38 | 2.2833 | 1.024 | -2.2833 | -1.0244 | 1.0334e-05 | -0.00038689 | 0.072691 | 0.072696 | 0.072696 | 0.99376 | -0.076137 | 0.99376 | -0.076162 | 11.3944
39 | -5.022 | -2.1896 | 5.0223 | 2.1877 | 0.00026204 | -0.0019372 | 0.15902 | 0.15899 | 0.15902 | 0.99456 | -0.029489 | 0.99462 | -0.029169 | 24.9244
40 | 1.9911 | 0.80158 | -1.991 | -0.80149 | 5.5637e-05 | 9.4711e-05 | 0.062299 | 0.062299 | 0.062299 | 0.99456 | -0.029489 | 0.99451 | -0.032639 | 9.6588
41 | 2.2833 | 1.0244 | -2.2827 | -1.0437 | 0.00051638 | -0.019263 | 0.072696 | 0.07293 | 0.07293 | 0.99376 | -0.076162 | 0.99352 | -0.077347 | 11.4311
42 | 0.26957 | 0.12962 | -0.26956 | -0.13056 | 4.0164e-06 | -0.00093901 | 0.0086845 | 0.0086964 | 0.0086964 | 0.99424 | -0.041082 | 0.99423 | -0.040954 | 3.9529
43 | -0.26957 | -0.12962 | 0.26959 | 0.12946 | 1.9026e-05 | -0.00015522 | 0.0086845 | 0.0086824 | 0.0086845 | 0.99424 | -0.041082 | 0.99432 | -0.040603 | 4.1355
44 | 0.20383 | 0.098381 | -0.20381 | -0.09871 | 2.2359e-05 | -0.00032876 | 0.006571 | 0.0065753 | 0.0065753 | 0.99432 | -0.040603 | 0.9942 | -0.041331 | 3.1311
45 | -0.72933 | -0.35179 | 0.72934 | 0.35157 | 6.7678e-06 | -0.00021455 | 0.023509 | 0.023506 | 0.023509 | 0.99432 | -0.040603 | 0.99433 | -0.040683 | 10.6858
46 | -5.0223 | -2.1877 | 5.0224 | 2.1864 | 0.00018318 | -0.0013547 | 0.15899 | 0.15898 | 0.15899 | 0.99462 | -0.029169 | 0.99466 | -0.028945 | 24.9206
47 | 1.991 | 0.80149 | -1.991 | -0.80352 | 3.9781e-05 | -0.0020382 | 0.062299 | 0.062321 | 0.062321 | 0.99451 | -0.032639 | 0.99449 | -0.032797 | 9.7683
48 | -1.9036 | -0.76601 | 1.9037 | 0.76324 | 4.9254e-05 | -0.0027652 | 0.059566 | 0.059535 | 0.059566 | 0.99445 | -0.033155 | 0.99447 | -0.032949 | 9.3363
49 | 1.9036 | 0.76601 | -1.9035 | -0.7658 | 0.00012709 | 0.00020461 | 0.059566 | 0.059567 | 0.059567 | 0.99445 | -0.033155 | 0.99433 | -0.040683 | 9.2352
50 | -1.9909 | -0.8055 | 1.991 | 0.80352 | 3.8643e-05 | -0.0019784 | 0.062343 | 0.062321 | 0.062343 | 0.99447 | -0.032949 | 0.99449 | -0.032797 | 9.7717
51 | 1.1741 | 0.41423 | -1.1741 | -0.42126 | 4.5949e-05 | -0.0070302 | 0.036147 | 0.036216 | 0.036216 | 0.99433 | -0.040683 | 0.99429 | -0.041096 | 5.6765
52 | 0.11908 | 0.057332 | -0.11908 | -0.057673 | 2.8617e-07 | -0.00034046 | 0.0038448 | 0.0038491 | 0.0038491 | 0.99231 | -0.067495 | 0.9923 | -0.067474 | 1.7496
53 | -1.8506 | -0.85008 | 1.853 | 0.83864 | 0.0024139 | -0.01144 | 0.059245 | 0.059099 | 0.059245 | 0.99231 | -0.067495 | 0.99352 | -0.077347 | 26.9297
54 | 1.6599 | 0.76548 | -1.6592 | -0.7698 | 0.00072998 | -0.0043231 | 0.053176 | 0.053232 | 0.053232 | 0.99231 | -0.067495 | 0.9919 | -0.06405 | 24.1962
55 | 0.071642 | 0.027269 | -0.07164 | -0.034278 | 2.048e-06 | -0.0070091 | 0.00223 | 0.0023104 | 0.0023104 | 0.99231 | -0.067495 | 0.99228 | -0.067311 | 1.0502
56 | 0.29793 | 0.14426 | -0.29793 | -0.1443 | 1.7299e-07 | -3.2967e-05 | 0.0096181 | 0.0096186 | 0.0096186 | 0.99352 | -0.077347 | 0.99352 | -0.077342 | 4.3721
57 | 0.13177 | 0.060791 | -0.13177 | -0.062796 | 1.786e-07 | -0.0020047 | 0.0042164 | 0.0042411 | 0.0042411 | 0.99352 | -0.077347 | 0.99352 | -0.077353 | 0.66475
58 | 0.32625 | 0.15783 | -0.32625 | -0.15801 | 1.165e-06 | -0.00018387 | 0.010548 | 0.01055 | 0.01055 | 0.9919 | -0.06405 | 0.99189 | -0.064019 | 4.7954
59 | 1.3329 | 0.61197 | -1.3317 | -0.62293 | 0.0011756 | -0.010958 | 0.042686 | 0.042824 | 0.042824 | 0.9919 | -0.06405 | 0.99108 | -0.057108 | 19.4655
60 | 0.07164 | 0.034278 | -0.07164 | -0.034697 | 1.2723e-07 | -0.00041871 | 0.0023104 | 0.0023157 | 0.0023157 | 0.99228 | -0.067311 | 0.99228 | -0.067296 | 1.0526
61 | 0.13177 | 0.062796 | -0.13176 | -0.063817 | 2.6272e-07 | -0.0010208 | 0.0042411 | 0.0042539 | 0.0042539 | 0.99352 | -0.077353 | 0.99352 | -0.077376 | 1.1751
62 | 8.5566 | 3.8 | -8.5476 | -3.8198 | 0.0090251 | -0.019729 | 0.27097 | 0.27126 | 0.27126 | 0.99742 | -0.013705 | 0.99633 | -0.019638 | 42.5174
63 | 2.5727 | 1.1854 | -2.571 | -1.2025 | 0.0017552 | -0.017113 | 0.081984 | 0.082208 | 0.082208 | 0.99742 | -0.013705 | 0.99667 | -0.022148 | 22.7093
64 | 0.13083 | 0.062949 | -0.13083 | -0.063366 | 4.1437e-07 | -0.00041689 | 0.0042021 | 0.0042074 | 0.0042074 | 0.99742 | -0.013705 | 0.99742 | -0.013677 | 1.9124
65 | 0.12149 | 0.058022 | -0.12149 | -0.058841 | 7.0331e-07 | -0.00081818 | 0.0039009 | 0.0039112 | 0.0039112 | 0.99633 | -0.019638 | 0.99632 | -0.019589 | 1.7778
66 | 8.4261 | 3.7618 | -8.4202 | -3.775 | 0.0058858 | -0.013281 | 0.26736 | 0.26756 | 0.26756 | 0.99633 | -0.019638 | 0.9956 | -0.023499 | 41.937
67 | 0.38401 | 0.1858 | -0.38401 | -0.18599 | 1.5982e-06 | -0.00018547 | 0.012356 | 0.012358 | 0.012358 | 0.99667 | -0.022148 | 0.99667 | -0.022112 | 5.6174
68 | 2.187 | 1.0167 | -2.1863 | -1.0261 | 0.00068927 | -0.0094451 | 0.069853 | 0.069975 | 0.069975 | 0.99667 | -0.022148 | 0.99633 | -0.025997 | 19.3301
69 | 1.3317 | 0.62293 | -1.3315 | -0.62288 | 0.00020229 | 5.4127e-05 | 0.042824 | 0.042825 | 0.042825 | 0.99108 | -0.057108 | 0.99092 | -0.058241 | 20.3929
70 | 0.15144 | 0.073141 | -0.15144 | -0.073346 | 2.7624e-07 | -0.00020577 | 0.0048764 | 0.004879 | 0.004879 | 0.9956 | -0.023499 | 0.9956 | -0.023483 | 2.2177
71 | 7.8847 | 3.5197 | -7.8836 | -3.5225 | 0.0010448 | -0.0027703 | 0.25036 | 0.2504 | 0.2504 | 0.9956 | -0.023499 | 0.99546 | -0.024236 | 39.2479
72 | 0.38405 | 0.18216 | -0.38402 | -0.18595 | 3.2718e-05 | -0.0037938 | 0.012325 | 0.012372 | 0.012372 | 0.9956 | -0.023499 | 0.99552 | -0.022774 | 5.6238
73 | 0.074086 | 0.035697 | -0.074086 | -0.035881 | 5.9177e-08 | -0.00018425 | 0.0023848 | 0.0023871 | 0.0023871 | 0.99546 | -0.024236 | 0.99546 | -0.024229 | 1.0851
74 | 5.8182 | 2.5359 | -5.8179 | -2.5376 | 0.00032058 | -0.001726 | 0.18405 | 0.18407 | 0.18407 | 0.99546 | -0.024236 | 0.9954 | -0.024573 | 28.8518
75 | 1.9913 | 0.95094 | -1.9911 | -0.95058 | 0.00020984 | 0.00036771 | 0.063994 | 0.063996 | 0.063996 | 0.99546 | -0.024236 | 0.99527 | -0.03511 | 9.9219
76 | 0.38402 | 0.18595 | -0.38401 | -0.18599 | 8.6351e-06 | -3.2048e-05 | 0.012372 | 0.012373 | 0.012373 | 0.99552 | -0.022774 | 0.9955 | -0.022922 | 5.8919
77 | 1.8518 | 0.86436 | -1.8514 | -0.86623 | 0.00039156 | -0.0018654 | 0.059211 | 0.059236 | 0.059236 | 0.99633 | -0.025997 | 0.99613 | -0.0243 | 26.9254
78 | 0.33444 | 0.16177 | -0.33444 | -0.16198 | 1.3308e-06 | -0.00020346 | 0.010764 | 0.010767 | 0.010767 | 0.99633 | -0.025997 | 0.99633 | -0.025962 | 4.894
79 | 0.10429 | 0.048648 | -0.10428 | -0.050507 | 1.1738e-06 | -0.0018599 | 0.0033348 | 0.003358 | 0.003358 | 0.99613 | -0.0243 | 0.99612 | -0.024206 | 1.5263
80 | 0.33958 | 0.15184 | -0.33953 | -0.15936 | 4.9784e-05 | -0.0075239 | 0.01078 | 0.010871 | 0.010871 | 0.99613 | -0.0243 | 0.996 | -0.023177 | 4.9413
81 | 1.4076 | 0.66574 | -1.4071 | -0.66999 | 0.00050525 | -0.0042471 | 0.045123 | 0.045178 | 0.045178 | 0.99613 | -0.0243 | 0.9958 | -0.021312 | 20.5353
82 | 1.0192 | 0.47162 | -1.0192 | -0.47255 | 5.7355e-05 | -0.00092357 | 0.032717 | 0.032729 | 0.032729 | 0.99092 | -0.058241 | 0.99087 | -0.057798 | 14.8768
83 | 0.12806 | 0.061823 | -0.12806 | -0.062024 | 1.9345e-07 | -0.00020136 | 0.0041241 | 0.0041266 | 0.0041266 | 0.9954 | -0.024573 | 0.9954 | -0.02456 | 1.8757
84 | 5.6898 | 2.4758 | -5.6865 | -2.4945 | 0.0033241 | -0.018769 | 0.17995 | 0.18019 | 0.18019 | 0.9954 | -0.024573 | 0.9948 | -0.028122 | 28.2435
85 | 1.7898 | 0.85306 | -1.7897 | -0.85299 | 4.8967e-05 | 7.4889e-05 | 0.057507 | 0.057508 | 0.057508 | 0.99527 | -0.03511 | 0.99522 | -0.037936 | 8.916
86 | 0.10249 | 0.045428 | -0.10248 | -0.049595 | 2.5178e-06 | -0.0041664 | 0.0032491 | 0.0032999 | 0.0032999 | 0.996 | -0.023177 | 0.99597 | -0.022984 | 1.5
87 | 0.23705 | 0.11394 | -0.23704 | -0.11481 | 2.8524e-06 | -0.0008688 | 0.0076229 | 0.0076338 | 0.0076338 | 0.996 | -0.023177 | 0.99598 | -0.023074 | 3.4699
88 | 0.40033 | 0.1928 | -0.40032 | -0.19389 | 1.017e-05 | -0.0010828 | 0.012881 | 0.012895 | 0.012895 | 0.9958 | -0.021312 | 0.99578 | -0.021092 | 5.8613
89 | 1.0067 | 0.47718 | -1.0065 | -0.481 | 0.00022896 | -0.0038183 | 0.032297 | 0.032345 | 0.032345 | 0.9958 | -0.021312 | 0.99559 | -0.019407 | 14.7023
90 | 0.076641 | 0.036106 | -0.076641 | -0.037119 | 3.4601e-07 | -0.0010126 | 0.0024557 | 0.0024683 | 0.0024683 | 0.99592 | -0.029802 | 0.99592 | -0.029764 | 1.122
91 | -0.25566 | -0.12382 | 0.25566 | 0.12367 | 5.7796e-07 | -0.00015142 | 0.0082295 | 0.0082275 | 0.0082295 | 0.99647 | -0.035185 | 0.99647 | -0.035205 | 3.7407
92 | -1.0188 | -0.47854 | 1.019 | 0.47555 | 0.00018647 | -0.0029894 | 0.032804 | 0.032766 | 0.032804 | 0.99053 | -0.054868 | 0.9907 | -0.056344 | 14.911
93 | 0.64977 | 0.2998 | -0.64955 | -0.3 | 0.00021822 | -0.00019296 | 0.020855 | 0.020859 | 0.020859 | 0.99053 | -0.054868 | 0.99017 | -0.057482 | 9.933
94 | -1.019 | -0.47555 | 1.0192 | 0.47255 | 0.00018676 | -0.003002 | 0.032766 | 0.032729 | 0.032766 | 0.9907 | -0.056344 | 0.99087 | -0.057798 | 14.8939
95 | 0.37704 | 0.17514 | -0.37704 | -0.17585 | 5.8587e-06 | -0.00071173 | 0.012058 | 0.012066 | 0.012066 | 0.99533 | -0.024457 | 0.99531 | -0.024333 | 5.4847
96 | -0.60655 | -0.28629 | 0.60656 | 0.28548 | 1.7534e-05 | -0.00081623 | 0.019453 | 0.019443 | 0.019453 | 0.99533 | -0.024457 | 0.99535 | -0.024694 | 8.8422
97 | 0.23335 | 0.10626 | -0.23335 | -0.10628 | 5.6664e-08 | -1.8159e-05 | 0.0074367 | 0.0074369 | 0.0074369 | 0.99531 | -0.024333 | 0.99531 | -0.024332 | 3.3804
98 | -0.60656 | -0.28548 | 0.6066 | 0.28368 | 3.8399e-05 | -0.0017907 | 0.019443 | 0.019421 | 0.019443 | 0.99535 | -0.024694 | 0.99541 | -0.025207 | 8.8376
99 | 0.23335 | 0.10628 | -0.23333 | -0.11294 | 2.1054e-05 | -0.0066646 | 0.0074369 | 0.0075191 | 0.0075191 | 0.99531 | -0.024332 | 0.99523 | -0.023598 | 3.4178
100 | -0.6066 | -0.28368 | 0.60662 | 0.28267 | 2.1742e-05 | -0.0010158 | 0.019421 | 0.019408 | 0.019421 | 0.99541 | -0.025207 | 0.99545 | -0.025494 | 8.8275
101 | 0.069898 | 0.033389 | -0.069898 | -0.033853 | 1.3528e-07 | -0.00046379 | 0.0022584 | 0.0022643 | 0.0022643 | 0.99015 | -0.057293 | 0.99014 | -0.057276 | 1.0292
102 | 0.23333 | 0.11294 | -0.23332 | -0.113 | 5.5944e-06 | -6.2156e-05 | 0.0075191 | 0.00752 | 0.00752 | 0.99523 | -0.023598 | 0.9952 | -0.023757 | 3.5809
103 | -1.0018 | -0.47408 | 1.0018 | 0.47402 | 3.612e-06 | -6.0892e-05 | 0.032142 | 0.032141 | 0.032142 | 0.99545 | -0.025494 | 0.99545 | -0.025523 | 14.6098
104 | -1.0018 | -0.47402 | 1.0019 | 0.47325 | 4.5712e-05 | -0.00077093 | 0.032141 | 0.032131 | 0.032141 | 0.99545 | -0.025523 | 0.99549 | -0.0259 | 14.6094
105 | 1.7897 | 0.85299 | -1.7897 | -0.85603 | 5.0504e-05 | -0.0030449 | 0.057508 | 0.057547 | 0.057547 | 0.99522 | -0.037936 | 0.99519 | -0.038049 | 9.0198
106 | 0.082363 | 0.039061 | -0.082363 | -0.03989 | 3.2846e-07 | -0.00082879 | 0.0026442 | 0.0026546 | 0.0026546 | 0.99519 | -0.038049 | 0.99518 | -0.038015 | 1.2066
107 | 1.7073 | 0.81697 | -1.7072 | -0.81875 | 7.8494e-05 | -0.0017739 | 0.054902 | 0.054925 | 0.054925 | 0.99519 | -0.038049 | 0.99514 | -0.03858 | 15.1728
108 | -1.5439 | -0.741 | 1.544 | 0.73986 | 0.00016566 | -0.0011398 | 0.049681 | 0.049666 | 0.049681 | 0.99504 | -0.037665 | 0.99514 | -0.03858 | 22.5824
109 | 1.4003 | 0.67243 | -1.4002 | -0.674 | 0.00018647 | -0.0015695 | 0.045067 | 0.045087 | 0.045087 | 0.99504 | -0.037665 | 0.99491 | -0.036524 | 20.4943
110 | 0.14351 | 0.06857 | -0.14351 | -0.069505 | 1.1266e-06 | -0.00093427 | 0.0046143 | 0.004626 | 0.004626 | 0.99504 | -0.037665 | 0.99503 | -0.037598 | 2.1027
111 | 0.16323 | 0.078887 | -0.16323 | -0.079056 | 2.6321e-07 | -0.0001684 | 0.0052591 | 0.0052612 | 0.0052612 | 0.99514 | -0.03858 | 0.99514 | -0.038566 | 2.3914
112 | 0.64225 | 0.30885 | -0.64221 | -0.31047 | 3.9353e-05 | -0.001616 | 0.020678 | 0.020698 | 0.020698 | 0.99491 | -0.036524 | 0.99486 | -0.035996 | 9.4083
113 | 0.61179 | 0.29548 | -0.61178 | -0.29608 | 1.324e-05 | -0.00059898 | 0.019713 | 0.019721 | 0.019721 | 0.99491 | -0.036524 | 0.9949 | -0.036336 | 8.964
114 | 0.14611 | 0.069661 | -0.14611 | -0.07035 | 8.5953e-07 | -0.00068835 | 0.0046965 | 0.0047051 | 0.0047051 | 0.99491 | -0.036524 | 0.99491 | -0.036474 | 2.1387
115 | 0.14611 | 0.07035 | -0.14611 | -0.070762 | 5.1647e-07 | -0.00041239 | 0.0047051 | 0.0047103 | 0.0047103 | 0.99491 | -0.036474 | 0.99491 | -0.036443 | 2.1411
116 | 0.64221 | 0.31047 | -0.64218 | -0.3105 | 3.1977e-05 | -2.9464e-05 | 0.020698 | 0.020699 | 0.020699 | 0.99486 | -0.035996 | 0.99481 | -0.036326 | 9.8566
117 | 0.22878 | 0.11058 | -0.22878 | -0.1108 | 6.7147e-07 | -0.00021838 | 0.0073729 | 0.0073757 | 0.0073757 | 0.9949 | -0.036336 | 0.99489 | -0.036311 | 3.3526
118 | 0.64218 | 0.3105 | -0.64217 | -0.31084 | 8.2696e-06 | -0.0003391 | 0.020699 | 0.020703 | 0.020703 | 0.99481 | -0.036326 | 0.99479 | -0.036214 | 9.4106
119 | 0.34562 | 0.16721 | -0.34558 | -0.16737 | 3.4599e-05 | -0.00016309 | 0.011141 | 0.011144 | 0.011144 | 0.99479 | -0.036214 | 0.99469 | -0.036875 | 5.3066
120 | -0.20607 | -0.099806 | 0.20608 | 0.099777 | 1.9895e-06 | -2.8732e-05 | 0.0066392 | 0.0066388 | 0.0066392 | 0.99558 | -0.019471 | 0.99559 | -0.019407 | 3.1615
121 | 0.80042 | 0.38122 | -0.80024 | -0.38596 | 0.00017888 | -0.0047334 | 0.025706 | 0.025766 | 0.025766 | 0.99559 | -0.019407 | 0.99538 | -0.017505 | 11.712
122 | 0.25452 | 0.12326 | -0.25452 | -0.12327 | 8.1817e-07 | -7.5624e-06 | 0.0082014 | 0.0082015 | 0.0082015 | 0.99538 | -0.017505 | 0.99538 | -0.017526 | 3.9055
123 | 0.54573 | 0.2627 | -0.5456 | -0.26288 | 0.00012187 | -0.00018577 | 0.017565 | 0.017568 | 0.017568 | 0.99538 | -0.017505 | 0.99515 | -0.019008 | 8.3659
124 | 0.10248 | 0.049595 | -0.10248 | -0.049635 | 2.4486e-08 | -3.9873e-05 | 0.0032999 | 0.0033004 | 0.0033004 | 0.99597 | -0.022984 | 0.99597 | -0.022982 | 1.5002
125 | 0.5456 | 0.26288 | -0.54557 | -0.26294 | 3.545e-05 | -5.3998e-05 | 0.017568 | 0.017569 | 0.017569 | 0.99515 | -0.019008 | 0.99508 | -0.019445 | 8.3664
126 | 0.3272 | 0.15718 | -0.32711 | -0.15768 | 9.3535e-05 | -0.00050048 | 0.010531 | 0.010538 | 0.010538 | 0.99508 | -0.019445 | 0.99478 | -0.021376 | 5.0179
127 | 0.32711 | 0.15768 | -0.3271 | -0.15842 | 4.6886e-06 | -0.00074523 | 0.010538 | 0.010547 | 0.010547 | 0.99478 | -0.021376 | 0.99477 | -0.021252 | 4.7941
128 | -0.33637 | -0.16291 | 0.33638 | 0.16103 | 1.2554e-05 | -0.0018829 | 0.010855 | 0.010831 | 0.010855 | 0.99393 | -0.04128 | 0.99396 | -0.041601 | 4.9341
129 | -0.33638 | -0.16103 | 0.33642 | 0.15473 | 4.1617e-05 | -0.0063023 | 0.010831 | 0.010753 | 0.010831 | 0.99396 | -0.041601 | 0.99408 | -0.042604 | 4.9233
130 | -0.33642 | -0.15473 | 0.33642 | 0.15461 | 7.7544e-07 | -0.00011831 | 0.010753 | 0.010752 | 0.010753 | 0.99408 | -0.042604 | 0.99408 | -0.042622 | 4.8878
131 | -0.45924 | -0.21409 | 0.45926 | 0.21253 | 1.9179e-05 | -0.001562 | 0.014714 | 0.014695 | 0.014714 | 0.99408 | -0.042622 | 0.99412 | -0.042952 | 6.6882
132 | -0.51784 | -0.16191 | 0.51786 | 0.14144 | 2.5024e-05 | -0.020469 | 0.015755 | 0.015588 | 0.015755 | 0.99412 | -0.042952 | 0.99417 | -0.042263 | 2.4694
133 | 0.058579 | -0.050615 | -0.058578 | -0.02829 | 1.1774e-06 | -0.078904 | 0.0022481 | 0.001889 | 0.0022481 | 0.99412 | -0.042952 | 0.9941 | -0.04379 | 0.35236
134 | 1.1741 | 0.42126 | -1.1741 | -0.42286 | 1.0506e-05 | -0.0016036 | 0.036216 | 0.036232 | 0.036232 | 0.99429 | -0.041096 | 0.99428 | -0.041188 | 5.679
135 | -0.10216 | -0.049478 | 0.10216 | 0.047895 | 9.6718e-07 | -0.0015829 | 0.003296 | 0.0032763 | 0.003296 | 0.99415 | -0.04224 | 0.99416 | -0.042319 | 1.4982
136 | -0.10216 | -0.047895 | 0.10216 | 0.033816 | 7.151e-07 | -0.01408 | 0.0032763 | 0.0031247 | 0.0032763 | 0.99416 | -0.042319 | 0.99417 | -0.042263 | 0.51352
137 | 0.39699 | 0.19223 | -0.39698 | -0.19227 | 1.0583e-05 | -3.6092e-05 | 0.012808 | 0.012808 | 0.012808 | 0.99417 | -0.042263 | 0.99414 | -0.042439 | 6.0992
138 | -1.017 | -0.36749 | 1.0171 | 0.35025 | 8.4356e-05 | -0.017242 | 0.0314 | 0.031233 | 0.0314 | 0.99417 | -0.042263 | 0.99426 | -0.041374 | 4.9216
139 | 0.058578 | 0.02829 | -0.058577 | -0.02837 | 4.3669e-07 | -8.0716e-05 | 0.001889 | 0.00189 | 0.00189 | 0.9941 | -0.04379 | 0.99409 | -0.043839 | 0.90002
140 | -1.0171 | -0.35025 | 1.0171 | 0.34801 | 1.0875e-05 | -0.0022364 | 0.031233 | 0.031212 | 0.031233 | 0.99426 | -0.041374 | 0.99427 | -0.041254 | 4.8954
141 | -1.103 | -0.38959 | 1.103 | 0.38842 | 6.7505e-06 | -0.001173 | 0.033962 | 0.033951 | 0.033962 | 0.99427 | -0.041254 | 0.99428 | -0.041188 | 5.3233
142 | 5.5944 | 2.4535 | -5.5944 | -2.4537 | 2.5071e-05 | -0.00014643 | 0.17727 | 0.17727 | 0.17727 | 0.9948 | -0.028122 | 0.99479 | -0.028148 | 27.7853
143 | 0.092097 | 0.040991 | -0.092097 | -0.042976 | 8.5116e-08 | -0.0019855 | 0.0029253 | 0.0029492 | 0.0029492 | 0.9948 | -0.028122 | 0.9948 | -0.028126 | 0.46225
144 | 5.1924 | 2.259 | -5.192 | -2.2614 | 0.00034944 | -0.0024069 | 0.16432 | 0.16435 | 0.16435 | 0.99479 | -0.028148 | 0.99472 | -0.028563 | 25.76
145 | 0.092097 | 0.042976 | -0.092097 | -0.044605 | 7.0866e-08 | -0.0016284 | 0.0029492 | 0.0029695 | 0.0029695 | 0.9948 | -0.028126 | 0.99479 | -0.028129 | 0.46543
146 | 5.192 | 2.2614 | -5.1917 | -2.2636 | 0.00032353 | -0.0022272 | 0.16435 | 0.16438 | 0.16438 | 0.99472 | -0.028563 | 0.99466 | -0.028945 | 25.7643
147 | -0.16927 | -0.081983 | 0.16927 | 0.077273 | 6.9007e-07 | -0.0047093 | 0.0054586 | 0.0054004 | 0.0054586 | 0.99465 | -0.028963 | 0.99466 | -0.028945 | 0.85558
148 | -1.2187 | -0.57666 | 1.2187 | 0.57632 | 3.0767e-05 | -0.00034781 | 0.039092 | 0.039088 | 0.039092 | 0.99558 | -0.026665 | 0.9956 | -0.026874 | 17.7693
149 | 1.099 | 0.51872 | -1.099 | -0.51923 | 3.6235e-05 | -0.00050642 | 0.035238 | 0.035245 | 0.035245 | 0.99558 | -0.026665 | 0.99555 | -0.026394 | 16.0203
150 | 1.0019 | 0.47223 | -1.0019 | -0.47325 | 6.0305e-05 | -0.0010179 | 0.032118 | 0.032131 | 0.032131 | 0.99555 | -0.026394 | 0.99549 | -0.0259 | 14.605

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 16.1154 | 7.2855

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.36992 | 0.17916
1 | 0.40587 | 0.19657
2 | 0.26161 | 0.1267
3 | 0.22589 | 0.1094
4 | 0.18108 | 0.087699
5 | 0.087184 | 0.042225
6 | 0.24533 | 0.11882
7 | 0.24012 | 0.1163
8 | 0.085168 | 0.041249
9 | 0.2305 | 0.11164
10 | 0.25323 | 0.12265
11 | 0.39429 | 0.19097
12 | 0.1296 | 0.062768
13 | 0.23202 | 0.11237
14 | 0.2109 | 0.10214
15 | 0.30361 | 0.14704
16 | 0.26956 | 0.13056
17 | 0.25591 | 0.12394
18 | 0.08726 | 0.042262
19 | 0.20381 | 0.09871
20 | 0.11908 | 0.057673
21 | 0.13176 | 0.063817
22 | 0.13083 | 0.063366
23 | 0.36419 | 0.17639
24 | 0.29793 | 0.1443
25 | 0.32625 | 0.15801
26 | 0.15144 | 0.073346
27 | 0.38401 | 0.18599
28 | 0.12149 | 0.058841
29 | 0.33444 | 0.16198
30 | 0.38401 | 0.18599
31 | 0.3123 | 0.15125
32 | 0.07164 | 0.034697
33 | 0.074086 | 0.035881
34 | 0.20134 | 0.097514
35 | 0.10428 | 0.050507
36 | 0.076641 | 0.037119
37 | 0.25566 | 0.12382
38 | 0.36904 | 0.17873
39 | 0.35374 | 0.17132
40 | 0.2295 | 0.11115
41 | 0.14369 | 0.069591
42 | 0.069898 | 0.033853
43 | 0.39521 | 0.19141
44 | 0.23332 | 0.113
45 | 0.14351 | 0.069505
46 | 0.14611 | 0.070762
47 | 0.16323 | 0.079056
48 | 0.082363 | 0.03989
49 | 0.383 | 0.1855
50 | 0.29656 | 0.14363
51 | 0.34558 | 0.16737
52 | 0.22878 | 0.1108
53 | 0.20607 | 0.099806
54 | 0.23704 | 0.11481
55 | 0.40032 | 0.19389
56 | 0.10248 | 0.049635
57 | 0.25452 | 0.12327
58 | 0.21837 | 0.10576
59 | 0.3271 | 0.15842
60 | 0.33637 | 0.16291
61 | 0.12282 | 0.059482
62 | 0.10216 | 0.049478
63 | 0.085855 | 0.041581
64 | 0.39698 | 0.19227
65 | 0.058577 | 0.02837
66 | 0.40199 | 0.19469
67 | 0.092097 | 0.044605
68 | 0.071116 | 0.034443
69 | 0.12806 | 0.062024
70 | 0.16927 | 0.081983
71 | 0.11963 | 0.057941
72 | 0.097045 | 0.047001

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1