## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_272_1_node_9 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_272_1_node_13 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_272_1_node_10 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_272_1_node_39 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_272_1_node_11 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_272_1_node_12 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_272_1_node_170 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_272_1_node_81 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_272_1_node_14 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_272_1_node_104 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_272_1_node_80 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_272_1_node_15 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_272_1_node_41 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_272_1_node_16 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_272_1_node_25 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_272_1_node_23 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_272_1_node_17 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_272_1_node_18 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_272_1_node_19 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_272_1_node_20 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_272_1_node_168 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_272_1_node_21 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_272_1_node_119 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_272_1_node_139 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_272_1_node_138 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_272_1_node_59 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_272_1_node_22 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_272_1_node_24 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_272_1_node_27 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_272_1_node_29 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_272_1_node_31 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_272_1_node_161 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_272_1_node_67 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_272_1_node_69 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_272_1_node_68 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_272_1_node_38 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_272_1_node_34 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_272_1_node_36 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_272_1_node_35 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_272_1_node_37 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_272_1_node_70 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_272_1_node_42 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_272_1_node_140 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_272_1_node_141 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_272_1_node_43 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_272_1_node_44 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_272_1_node_45 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_272_1_node_46 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_272_1_node_48 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_272_1_node_86 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_272_1_node_47 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_272_1_node_82 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_272_1_node_143 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_272_1_node_142 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_272_1_node_87 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_272_1_node_84 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_272_1_node_83 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_272_1_node_144 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_272_1_node_49 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_272_1_node_50 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_272_1_node_51 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_272_1_node_52 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_272_1_node_163 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_272_1_node_162 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_272_1_node_79 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_272_1_node_166 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_272_1_node_73 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_272_1_node_77 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_272_1_node_78 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_272_1_node_71 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_272_1_node_145 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_272_1_node_106 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_272_1_node_171 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_272_1_node_132 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_272_1_node_133 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_272_1_node_134 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_272_1_node_136 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_272_1_node_146 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_272_1_node_53 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_272_1_node_54 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_272_1_node_112 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_272_1_node_55 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_272_1_node_109 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_272_1_node_137 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_272_1_node_56 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_272_1_node_128 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_272_1_node_127 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_272_1_node_107 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_272_1_node_57 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_272_1_node_58 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_272_1_node_60 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_272_1_node_105 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_272_1_node_76 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_272_1_node_72 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_272_1_node_74 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_272_1_node_75 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_272_1_node_167 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_272_1_node_153 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_272_1_node_85 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_272_1_node_89 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_272_1_node_90 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_272_1_node_174 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_272_1_node_95 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_272_1_node_91 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_272_1_node_92 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_272_1_node_93 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_272_1_node_94 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_272_1_node_96 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_272_1_node_97 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_272_1_node_102 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_272_1_node_98 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_272_1_node_99 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_272_1_node_101 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_272_1_node_103 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_272_1_node_110 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_272_1_node_173 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_272_1_node_131 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_272_1_node_115 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_272_1_node_116 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_272_1_node_117 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_272_1_node_118 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_272_1_node_120 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_272_1_node_164 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_272_1_node_172 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_272_1_node_154 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_272_1_node_125 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_272_1_node_126 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_272_1_node_149 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_272_1_node_122 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_272_1_node_155 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_272_1_node_129 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_272_1_node_130 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_272_1_node_121 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_272_1_node_123 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_272_1_node_151 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_272_1_node_150 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_272_1_node_124 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_272_1_node_165 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_272_1_node_148 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_272_1_node_135 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_272_1_node_147 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_HV_272_1_node_42 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_272_1_load_9 | 0 | 0.22629 | 0.1096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_272_1_load_13 | 1 | 0.21789 | 0.10553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_272_1_load_39 | 3 | 0.34062 | 0.16497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_272_1_load_170 | 6 | 0.24066 | 0.11656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_272_1_load_14 | 8 | 0.1723 | 0.083447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_272_1_load_104 | 9 | 0.40305 | 0.19521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_272_1_load_80 | 10 | 0.3396 | 0.16448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_272_1_load_41 | 12 | 0.090406 | 0.043786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_272_1_load_17 | 16 | 0.24754 | 0.11989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_272_1_load_19 | 18 | 0.30078 | 0.14567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_272_1_load_168 | 20 | 0.36124 | 0.17495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_272_1_load_139 | 23 | 0.12643 | 0.061235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_272_1_load_138 | 24 | 0.39401 | 0.19083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_272_1_load_59 | 25 | 0.088669 | 0.042944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_272_1_load_22 | 26 | 0.39746 | 0.1925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_272_1_load_161 | 31 | 0.080244 | 0.038864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_272_1_load_67 | 32 | 0.2975 | 0.14409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_272_1_load_69 | 33 | 0.076171 | 0.036891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_272_1_load_68 | 34 | 0.32436 | 0.1571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_272_1_load_34 | 36 | 0.39144 | 0.18958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_272_1_load_36 | 37 | 0.11366 | 0.055048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_272_1_load_70 | 40 | 0.069919 | 0.033863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_272_1_load_140 | 42 | 0.3611 | 0.17489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_272_1_load_43 | 44 | 0.32334 | 0.1566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_272_1_load_82 | 51 | 0.35835 | 0.17356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_272_1_load_143 | 52 | 0.071302 | 0.034533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_272_1_load_142 | 53 | 0.1726 | 0.083594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_272_1_load_87 | 54 | 0.30884 | 0.14958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_272_1_load_84 | 55 | 0.076966 | 0.037276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_272_1_load_144 | 57 | 0.1355 | 0.065628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_272_1_load_49 | 58 | 0.26237 | 0.12707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_272_1_load_163 | 62 | 0.06809 | 0.032978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_272_1_load_162 | 63 | 0.082653 | 0.040031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_272_1_load_166 | 65 | 0.19707 | 0.095446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_272_1_load_71 | 69 | 0.38397 | 0.18596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_272_1_load_145 | 70 | 0.16538 | 0.080099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_272_1_load_106 | 71 | 0.21331 | 0.10331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_272_1_load_171 | 72 | 0.26824 | 0.12992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_272_1_load_132 | 73 | 0.16048 | 0.077722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_272_1_load_146 | 77 | 0.07513 | 0.036387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_272_1_load_53 | 78 | 0.34082 | 0.16507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_272_1_load_112 | 80 | 0.075473 | 0.036553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_272_1_load_109 | 82 | 0.13155 | 0.063713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_272_1_load_137 | 83 | 0.079899 | 0.038697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_272_1_load_128 | 85 | 0.34923 | 0.16914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_272_1_load_127 | 86 | 0.1002 | 0.04853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_272_1_load_107 | 87 | 0.12915 | 0.062549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_272_1_load_57 | 88 | 0.4039 | 0.19562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_272_1_load_105 | 91 | 0.077616 | 0.037591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_272_1_load_74 | 94 | 0.36198 | 0.17531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_272_1_load_167 | 96 | 0.3798 | 0.18395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_272_1_load_85 | 98 | 0.16079 | 0.077874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_272_1_load_174 | 101 | 0.35022 | 0.16962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_272_1_load_91 | 103 | 0.26339 | 0.12756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_272_1_load_96 | 107 | 0.2604 | 0.12612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_272_1_load_102 | 109 | 0.3323 | 0.16094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_272_1_load_101 | 112 | 0.293 | 0.14191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_272_1_load_103 | 113 | 0.31032 | 0.15029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_272_1_load_173 | 115 | 0.2382 | 0.11536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_272_1_load_115 | 117 | 0.070607 | 0.034197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_272_1_load_120 | 121 | 0.098127 | 0.047525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_272_1_load_164 | 122 | 0.1137 | 0.055068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_272_1_load_172 | 123 | 0.10936 | 0.052965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_272_1_load_154 | 124 | 0.10276 | 0.049768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_272_1_load_149 | 127 | 0.074565 | 0.036114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_272_1_load_155 | 129 | 0.092568 | 0.044833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_272_1_load_121 | 132 | 0.11355 | 0.054993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_272_1_load_150 | 135 | 0.36728 | 0.17788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_272_1_load_165 | 137 | 0.08484 | 0.04109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_272_1_load_148 | 138 | 0.21592 | 0.10458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_272_1_load_147 | 140 | 0.078338 | 0.037941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 41 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_272_1_line_0 |  | 0 | 1 | 0.089157 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_272_1_line_1 |  | 0 | 2 | 0.070229 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_272_1_line_2 |  | 1 | 3 | 0.11378 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_272_1_line_3 |  | 2 | 4 | 0.16737 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_272_1_line_4 |  | 2 | 5 | 0.30784 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_272_1_line_5 |  | 3 | 12 | 0.051169 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_272_1_line_6 |  | 4 | 6 | 0.004447 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_272_1_line_7 |  | 4 | 7 | 0.12934 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_272_1_line_8 |  | 5 | 8 | 0.017163 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_272_1_line_9 |  | 6 | 9 | 0.15577 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_272_1_line_10 |  | 7 | 10 | 0.005279 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_272_1_line_11 |  | 8 | 11 | 0.016178 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_272_1_line_12 |  | 9 | 100 | 0.004085 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_272_1_line_13 |  | 10 | 50 | 0.006597 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_272_1_line_14 |  | 11 | 13 | 0.042377 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_272_1_line_15 |  | 13 | 14 | 0.16845 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | MV_272_1_line_16 |  | 14 | 15 | 0.13866 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_272_1_line_17 |  | 15 | 26 | 0.14279 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
18 | MV_272_1_line_18 |  | 16 | 17 | 0.10587 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | MV_272_1_line_19 |  | 17 | 18 | 0.089256 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_272_1_line_20 |  | 17 | 19 | 0.21182 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_272_1_line_21 |  | 18 | 21 | 0.014716 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_272_1_line_22 |  | 19 | 23 | 0.075764 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_272_1_line_23 |  | 19 | 24 | 0.076364 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_272_1_line_24 |  | 20 | 21 | 0.19196 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_272_1_line_25 |  | 20 | 22 | 0.009366 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_272_1_line_26 |  | 22 | 118 | 0.66829 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_272_1_line_27 |  | 24 | 25 | 0.38414 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | MV_272_1_line_28 |  | 25 | 89 | 0.036813 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_272_1_line_29 |  | 26 | 27 | 0.014662 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_272_1_line_30 |  | 27 | 28 | 0.11957 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_272_1_line_31 |  | 27 | 29 | 0.089827 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_272_1_line_32 |  | 28 | 30 | 0.031023 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_272_1_line_33 |  | 28 | 31 | 0.010288 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_272_1_line_34 |  | 29 | 32 | 0.090764 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_272_1_line_35 |  | 30 | 33 | 0.012951 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_272_1_line_36 |  | 30 | 34 | 0.03234 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_272_1_line_37 |  | 34 | 35 | 0.0062 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_272_1_line_38 |  | 35 | 38 | 0.012749 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_272_1_line_39 |  | 35 | 39 | 0.037523 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_272_1_line_40 |  | 36 | 37 | 0.01567 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_272_1_line_41 |  | 36 | 38 | 0.064314 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
42 | MV_272_1_line_42 |  | 39 | 40 | 0.012603 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_272_1_line_43 |  | 41 | 42 | 0.036576 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_272_1_line_44 |  | 42 | 43 | 0.0074351 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_272_1_line_45 |  | 43 | 53 | 0.027106 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_272_1_line_46 |  | 44 | 45 | 0.041351 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_272_1_line_47 |  | 44 | 46 | 0.043108 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_272_1_line_48 |  | 45 | 47 | 0.037782 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_272_1_line_49 |  | 46 | 48 | 0.039343 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_272_1_line_50 |  | 47 | 49 | 0.15532 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_272_1_line_51 |  | 47 | 50 | 0.19093 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_272_1_line_52 |  | 47 | 51 | 0.07926 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_272_1_line_53 |  | 48 | 52 | 0.0039905 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_272_1_line_54 |  | 48 | 53 | 0.030473 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_272_1_line_55 |  | 49 | 54 | 0.064993 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_272_1_line_56 |  | 51 | 55 | 0.020854 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_272_1_line_57 |  | 51 | 56 | 0.036853 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_272_1_line_58 |  | 52 | 57 | 0.015235 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_272_1_line_59 |  | 56 | 98 | 0.016153 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_272_1_line_60 |  | 57 | 62 | 0.001702 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_272_1_line_61 |  | 58 | 59 | 0.003741 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_272_1_line_62 |  | 59 | 60 | 0.10057 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_272_1_line_63 |  | 60 | 61 | 0.1165 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_272_1_line_64 |  | 60 | 62 | 0.070439 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_272_1_line_65 |  | 61 | 63 | 0.00056409 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_272_1_line_66 |  | 63 | 72 | 0.033614 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
67 | MV_272_1_line_67 |  | 64 | 65 | 0.030718 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_272_1_line_68 |  | 64 | 66 | 0.10093 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_272_1_line_69 |  | 65 | 97 | 0.02228 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_272_1_line_70 |  | 66 | 67 | 0.052298 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_272_1_line_71 |  | 66 | 68 | 0.090234 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_272_1_line_72 |  | 66 | 69 | 0.059053 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_272_1_line_73 |  | 67 | 70 | 0.0030298 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_272_1_line_74 |  | 68 | 71 | 0.036608 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_272_1_line_75 |  | 72 | 140 | 0.033116 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
76 | MV_272_1_line_76 |  | 73 | 74 | 0.030555 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_272_1_line_77 |  | 73 | 75 | 0.031845 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_272_1_line_78 |  | 74 | 139 | 0.046132 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_272_1_line_79 |  | 75 | 76 | 0.031599 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_272_1_line_80 |  | 76 | 77 | 0.055973 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_272_1_line_81 |  | 78 | 79 | 0.003599 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_272_1_line_82 |  | 78 | 80 | 0.10489 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_272_1_line_83 |  | 79 | 81 | 0.073308 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_272_1_line_84 |  | 80 | 82 | 0.022386 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_272_1_line_85 |  | 81 | 83 | 0.021754 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_272_1_line_86 |  | 82 | 87 | 0.064632 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_272_1_line_87 |  | 82 | 84 | 0.042861 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
88 | MV_272_1_line_88 |  | 84 | 85 | 0.006099 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_272_1_line_89 |  | 85 | 86 | 0.029086 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_272_1_line_90 |  | 86 | 116 | 0.059732 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
91 | MV_272_1_line_91 |  | 86 | 130 | 0.033075 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_272_1_line_92 |  | 88 | 89 | 0.088666 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_272_1_line_93 |  | 89 | 90 | 0.059398 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_272_1_line_94 |  | 90 | 91 | 0.0092969 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_272_1_line_95 |  | 91 | 92 | 0.031802 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_272_1_line_96 |  | 92 | 95 | 0.21687 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_272_1_line_97 |  | 93 | 94 | 0.15222 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_272_1_line_98 |  | 93 | 95 | 0.027502 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_272_1_line_99 |  | 95 | 96 | 0.061714 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
100 | MV_272_1_line_100 |  | 97 | 134 | 0.021323 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_272_1_line_101 |  | 99 | 100 | 0.31587 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_272_1_line_102 |  | 99 | 101 | 0.037461 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
103 | MV_272_1_line_103 |  | 101 | 102 | 0.13727 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_272_1_line_104 |  | 102 | 105 | 0.13744 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_272_1_line_105 |  | 103 | 104 | 0.032715 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_272_1_line_106 |  | 103 | 105 | 0.033483 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_272_1_line_107 |  | 104 | 106 | 0.089588 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_272_1_line_108 |  | 106 | 107 | 0.04698 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_272_1_line_109 |  | 107 | 108 | 0.062834 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
110 | MV_272_1_line_110 |  | 107 | 109 | 0.39415 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
111 | MV_272_1_line_111 |  | 108 | 110 | 0.090851 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_272_1_line_112 |  | 108 | 111 | 0.13259 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_272_1_line_113 |  | 110 | 112 | 0.025967 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_272_1_line_114 |  | 111 | 113 | 0.11912 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_272_1_line_115 |  | 114 | 115 | 0.002485 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_272_1_line_116 |  | 114 | 116 | 0.002461 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_272_1_line_117 |  | 117 | 118 | 0.031853 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_272_1_line_118 |  | 118 | 119 | 0.039594 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_272_1_line_119 |  | 118 | 120 | 0.10981 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_272_1_line_120 |  | 119 | 121 | 0.022575 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_272_1_line_121 |  | 120 | 122 | 0.04846 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_272_1_line_122 |  | 121 | 123 | 0.021996 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_272_1_line_123 |  | 121 | 124 | 0.042305 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
124 | MV_272_1_line_124 |  | 124 | 126 | 0.0287 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_272_1_line_125 |  | 124 | 131 | 0.030345 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_272_1_line_126 |  | 125 | 126 | 0.018438 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_272_1_line_127 |  | 125 | 127 | 0.037374 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_272_1_line_128 |  | 125 | 128 | 0.069825 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_272_1_line_129 |  | 126 | 129 | 0.03522 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_272_1_line_130 |  | 127 | 138 | 0.00086329 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_272_1_line_131 |  | 128 | 133 | 0.010515 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_272_1_line_132 |  | 128 | 132 | 0.053696 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_272_1_line_133 |  | 130 | 131 | 0.023874 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_272_1_line_134 |  | 133 | 136 | 0.02999 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_272_1_line_135 |  | 133 | 137 | 0.030351 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_272_1_line_136 |  | 134 | 135 | 0.0081115 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
137 | MV_272_1_line_137 |  | 135 | 136 | 0.003297 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_272_1_line_138 |  | 138 | 139 | 0.037048 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_272_1_line_139 |  | 139 | 140 | 0.043267 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_272_1_trafo_42 | 25 MVA 110/20 kV | 141 | 41 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2607613.6207 | 1127343.7277
1 | 2607556.5324 | 1127275.2456
2 | 2607650.5928 | 1127403.4364
3 | 2607563.6074 | 1127161.6841
4 | 2607503.4875 | 1127376.3628
5 | 2607925.1057 | 1127492.7082
6 | 2607501.3253 | 1127380.2509
7 | 2607394.1106 | 1127307.3289
8 | 2607941.601 | 1127487.8051
9 | 2607527.9501 | 1127533.7252
10 | 2607396.1584 | 1127302.4624
11 | 2607957.0408 | 1127482.8339
12 | 2607516.7011 | 1127141.2368
13 | 2607963.7721 | 1127449.7599
14 | 2608126.0488 | 1127404.5631
15 | 2608141.8683 | 1127294.4638
16 | 2607620.6657 | 1126274.9819
17 | 2607665.5674 | 1126370.8627
18 | 2607619.2098 | 1126447.1975
19 | 2607816.2367 | 1126413.6748
20 | 2607430.4573 | 1126395.7841
21 | 2607611.4569 | 1126459.7161
22 | 2607426.7939 | 1126404.406
23 | 2607886.9645 | 1126421.9654
24 | 2607820.2999 | 1126474.3734
25 | 2607769.3911 | 1126855.1231
26 | 2608002.1086 | 1127265.209
27 | 2607991.802 | 1127256.858
28 | 2607886.8924 | 1127257.4106
29 | 2607944.0232 | 1127331.9211
30 | 2607874.2869 | 1127239.0743
31 | 2607885.1332 | 1127267.547
32 | 2607887.6594 | 1127403.0382
33 | 2607887.0374 | 1127241.3391
34 | 2607842.89 | 1127231.0188
35 | 2607841.2103 | 1127236.9862
36 | 2607820.5978 | 1127304.3643
37 | 2607805.1255 | 1127301.8855
38 | 2607833.1603 | 1127241.2891
39 | 2607814.1096 | 1127219.5207
40 | 2607802.9617 | 1127213.6476
41 | 2607403.3922 | 1127017.9769
42 | 2607381.7504 | 1127047.312
43 | 2607376.9963 | 1127053.0287
44 | 2607321.5049 | 1127158.291
45 | 2607293.7207 | 1127188.9282
46 | 2607347.036 | 1127124.0716
47 | 2607270.638 | 1127218.8263
48 | 2607331.4445 | 1127088.2354
49 | 2607215.532 | 1127359.3739
50 | 2607390.5917 | 1127298.8983
51 | 2607210.2351 | 1127167.9485
52 | 2607329.787 | 1127084.6054
53 | 2607355.6912 | 1127069.7772
54 | 2607214.3575 | 1127414.2549
55 | 2607194.4824 | 1127181.6133
56 | 2607186.0864 | 1127140.1101
57 | 2607323.4589 | 1127070.7464
58 | 2607237.6872 | 1127077.9185
59 | 2607240.0716 | 1127075.031
60 | 2607284.5474 | 1127011.3862
61 | 2607221.9745 | 1126968.0463
62 | 2607322.752 | 1127069.1982
63 | 2607222.2022 | 1126967.5302
64 | 2607339.0051 | 1126875.6853
65 | 2607315.5499 | 1126861.5947
66 | 2607428.578 | 1126901.1839
67 | 2607401.9791 | 1126931.533
68 | 2607402.3419 | 1126842.0898
69 | 2607485.6675 | 1126916.2832
70 | 2607404.7169 | 1126932.8308
71 | 2607368.9309 | 1126827.1285
72 | 2607241.742 | 1126940.1783
73 | 2607147.8975 | 1126959.6618
74 | 2607161.2951 | 1126932.2018
75 | 2607135.8228 | 1126988.8996
76 | 2607123.1097 | 1126987.6953
77 | 2607097.4193 | 1126945.1678
78 | 2607099.8409 | 1126866.3201
79 | 2607103.1451 | 1126867.7691
80 | 2607013.2485 | 1126807.1245
81 | 2607071.6435 | 1126894.2677
82 | 2607017.8762 | 1126785.2219
83 | 2607071.4639 | 1126916.0214
84 | 2607057.279 | 1126768.3563
85 | 2607062.9634 | 1126770.6084
86 | 2607089.8134 | 1126781.7919
87 | 2606982.1735 | 1126747.48
88 | 2607860.389 | 1126884.3945
89 | 2607788.1589 | 1126886.7919
90 | 2607737.5706 | 1126861.882
91 | 2607728.3843 | 1126860.4521
92 | 2607696.9608 | 1126855.5609
93 | 2607549.932 | 1126949.045
94 | 2607568.352 | 1126827.2439
95 | 2607563.0439 | 1126970.4384
96 | 2607606.0021 | 1127014.7467
97 | 2607294.1032 | 1126856.0774
98 | 2607173.6083 | 1127130.5587
99 | 2607319.4864 | 1127607.5076
100 | 2607524.1419 | 1127535.2323
101 | 2607286.8264 | 1127625.8552
102 | 2607172.1639 | 1127551.9389
103 | 2607113.2754 | 1127442.8823
104 | 2607085.1199 | 1127426.2427
105 | 2607139.1737 | 1127464.0241
106 | 2607011.6251 | 1127375.0773
107 | 2606970.8295 | 1127351.597
108 | 2606917.5931 | 1127318.2201
109 | 2606620.3118 | 1127171.3524
110 | 2606856.5502 | 1127367.5198
111 | 2606833.2535 | 1127233.1837
112 | 2606864.9457 | 1127342.9506
113 | 2606874.6399 | 1127123.1877
114 | 2607080.8986 | 1126721.2718
115 | 2607078.7115 | 1126720.0798
116 | 2607083.0704 | 1126722.4416
117 | 2607183.0022 | 1126733.6831
118 | 2607211.0911 | 1126748.7042
119 | 2607196.3524 | 1126785.4603
120 | 2607256.8766 | 1126693.5872
121 | 2607175.2785 | 1126777.2093
122 | 2607212.449 | 1126674.2518
123 | 2607172.5898 | 1126755.3782
124 | 2607163.2707 | 1126817.7747
125 | 2607207.5227 | 1126833.9416
126 | 2607189.9985 | 1126828.2293
127 | 2607191.9087 | 1126867.8939
128 | 2607251.4982 | 1126842.32
129 | 2607176.811 | 1126860.8873
130 | 2607120.3453 | 1126794.509
131 | 2607135.0109 | 1126806.7209
132 | 2607252.8298 | 1126811.9052
133 | 2607250.0776 | 1126851.0781
134 | 2607282.2967 | 1126863.467
135 | 2607274.7253 | 1126860.5565
136 | 2607275.9079 | 1126857.4786
137 | 2607235.362 | 1126877.6049
138 | 2607191.5324 | 1126868.6708
139 | 2607175.7403 | 1126902.1819
140 | 2607214.6013 | 1126921.2037
141 | 2607403.3922 | 1127017.9769

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9981 | -0.013998 | 0.22629 | 0.1096
1 | 0.99799 | -0.014711 | 0.21789 | 0.10553
2 | 0.99822 | -0.013244 | 0 | 0
3 | 0.99789 | -0.015318 | 0.34062 | 0.16497
4 | 0.99882 | -0.018572 | 0 | 0
5 | 0.99747 | -0.0065268 | 0 | 0
6 | 0.9988 | -0.018449 | 0.24066 | 0.11656
7 | 0.99919 | -0.014576 | 0 | 0
8 | 0.99742 | -0.0061478 | 0.1723 | 0.083447
9 | 0.99814 | -0.023016 | 0.40305 | 0.19521
10 | 0.99919 | -0.014467 | 0.3396 | 0.16448
11 | 0.99739 | -0.0058236 | 0 | 0
12 | 0.99789 | -0.015265 | 0.090406 | 0.043786
13 | 0.99729 | -0.0049724 | 0 | 0
14 | 0.99672 | -0.0087802 | 0 | 0
15 | 0.99641 | -0.0059726 | 0 | 0
16 | 0.99476 | -0.0067222 | 0.24754 | 0.11989
17 | 0.99481 | -0.0064016 | 0 | 0
18 | 0.99504 | -0.0085044 | 0.30078 | 0.14567
19 | 0.99431 | -0.0019918 | 0 | 0
20 | 0.99597 | -0.0028825 | 0.36124 | 0.17495
21 | 0.99509 | -0.0089033 | 0 | 0
22 | 0.99601 | -0.0031768 | 0 | 0
23 | 0.9943 | -0.0018803 | 0.12643 | 0.061235
24 | 0.99415 | -0.00049225 | 0.39401 | 0.19083
25 | 0.99317 | -0.0071593 | 0.088669 | 0.042944
26 | 0.99593 | -0.0091609 | 0.39746 | 0.1925
27 | 0.9959 | -0.0089323 | 0 | 0
28 | 0.99574 | -0.0074518 | 0 | 0
29 | 0.99587 | -0.0086284 | 0 | 0
30 | 0.9957 | -0.0070936 | 0 | 0
31 | 0.99574 | -0.0074419 | 0.080244 | 0.038864
32 | 0.99584 | -0.008309 | 0.2975 | 0.14409
33 | 0.9957 | -0.0070818 | 0.076171 | 0.036891
34 | 0.99567 | -0.0067477 | 0.32436 | 0.1571
35 | 0.99566 | -0.0067055 | 0 | 0
36 | 0.99559 | -0.0070265 | 0.39144 | 0.18958
37 | 0.99559 | -0.0070052 | 0.11366 | 0.055048
38 | 0.99565 | -0.0066282 | 0 | 0
39 | 0.99566 | -0.0066756 | 0 | 0
40 | 0.99566 | -0.0066651 | 0.069919 | 0.033863
41 | 1 | 0 | -15.1982 | -7.1546
42 | 0.99988 | -0.0021716 | 0.3611 | 0.17489
43 | 0.99985 | -0.0026028 | 0 | 0
44 | 0.99955 | -0.0081274 | 0.32334 | 0.1566
45 | 0.99949 | -0.0091814 | 0 | 0
46 | 0.99961 | -0.0069747 | 0 | 0
47 | 0.99943 | -0.010144 | 0 | 0
48 | 0.99967 | -0.0059217 | 0 | 0
49 | 0.99937 | -0.0096027 | 0 | 0
50 | 0.9992 | -0.014323 | 0 | 0
51 | 0.99937 | -0.0095871 | 0.35835 | 0.17356
52 | 0.99966 | -0.0060436 | 0.071302 | 0.034533
53 | 0.99977 | -0.0041747 | 0.1726 | 0.083594
54 | 0.99935 | -0.0093655 | 0.30884 | 0.14958
55 | 0.99937 | -0.0095682 | 0.076966 | 0.037276
56 | 0.99936 | -0.0096601 | 0 | 0
57 | 0.99964 | -0.0065048 | 0.1355 | 0.065628
58 | 0.99948 | -0.008312 | 0.26237 | 0.12707
59 | 0.99948 | -0.0083237 | 0 | 0
60 | 0.99952 | -0.0086314 | 0 | 0
61 | 0.99933 | -0.01194 | 0 | 0
62 | 0.99963 | -0.0065554 | 0.06809 | 0.032978
63 | 0.99933 | -0.011956 | 0.082653 | 0.040031
64 | 0.99862 | -0.020312 | 0 | 0
65 | 0.99865 | -0.020576 | 0.19707 | 0.095446
66 | 0.99852 | -0.019433 | 0 | 0
67 | 0.99851 | -0.019332 | 0 | 0
68 | 0.99849 | -0.019213 | 0 | 0
69 | 0.99849 | -0.019164 | 0.38397 | 0.18596
70 | 0.99851 | -0.019326 | 0.16538 | 0.080099
71 | 0.99848 | -0.019121 | 0.21331 | 0.10331
72 | 0.99921 | -0.015975 | 0.26824 | 0.12992
73 | 0.99901 | -0.020748 | 0.16048 | 0.077722
74 | 0.99902 | -0.020828 | 0 | 0
75 | 0.99901 | -0.020724 | 0 | 0
76 | 0.999 | -0.020699 | 0 | 0
77 | 0.999 | -0.020651 | 0.07513 | 0.036387
78 | 0.99846 | -0.022915 | 0.34082 | 0.16507
79 | 0.99846 | -0.022912 | 0 | 0
80 | 0.99855 | -0.022359 | 0.075473 | 0.036553
81 | 0.99846 | -0.022848 | 0 | 0
82 | 0.99856 | -0.022488 | 0.13155 | 0.063713
83 | 0.99845 | -0.022828 | 0.079899 | 0.038697
84 | 0.99863 | -0.022078 | 0 | 0
85 | 0.99863 | -0.022132 | 0.34923 | 0.16914
86 | 0.99867 | -0.022508 | 0.1002 | 0.04853
87 | 0.99855 | -0.022391 | 0.12915 | 0.062549
88 | 0.99306 | -0.0062186 | 0.4039 | 0.19562
89 | 0.99311 | -0.0066471 | 0 | 0
90 | 0.99305 | -0.0060991 | 0 | 0
91 | 0.99304 | -0.0060129 | 0.077616 | 0.037591
92 | 0.99301 | -0.0057468 | 0 | 0
93 | 0.99279 | -0.0037767 | 0 | 0
94 | 0.99272 | -0.0031254 | 0.36198 | 0.17531
95 | 0.9928 | -0.0038906 | 0 | 0
96 | 0.99276 | -0.0041781 | 0.3798 | 0.18395
97 | 0.99867 | -0.02082 | 0 | 0
98 | 0.99936 | -0.0096291 | 0.16079 | 0.077874
99 | 0.9974 | -0.016556 | 0 | 0
100 | 0.99813 | -0.022934 | 0 | 0
101 | 0.99727 | -0.017447 | 0.35022 | 0.16962
102 | 0.99702 | -0.015203 | 0 | 0
103 | 0.9967 | -0.012367 | 0.26339 | 0.12756
104 | 0.99665 | -0.011923 | 0 | 0
105 | 0.99676 | -0.012927 | 0 | 0
106 | 0.99651 | -0.010698 | 0 | 0
107 | 0.99644 | -0.010051 | 0.2604 | 0.12612
108 | 0.99637 | -0.010559 | 0 | 0
109 | 0.99619 | -0.011653 | 0.3323 | 0.16094
110 | 0.99633 | -0.010248 | 0 | 0
111 | 0.99631 | -0.010101 | 0 | 0
112 | 0.99632 | -0.010157 | 0.293 | 0.14191
113 | 0.99627 | -0.0096661 | 0.31032 | 0.15029
114 | 0.99864 | -0.022674 | 0 | 0
115 | 0.99864 | -0.022667 | 0.2382 | 0.11536
116 | 0.99864 | -0.022681 | 0 | 0
117 | 0.99834 | -0.023756 | 0.070607 | 0.034197
118 | 0.99835 | -0.023782 | 0 | 0
119 | 0.99849 | -0.025055 | 0 | 0
120 | 0.99833 | -0.02365 | 0 | 0
121 | 0.99858 | -0.025779 | 0.098127 | 0.047525
122 | 0.99832 | -0.023585 | 0.1137 | 0.055068
123 | 0.99857 | -0.025751 | 0.10936 | 0.052965
124 | 0.99883 | -0.023984 | 0.10276 | 0.049768
125 | 0.99893 | -0.022844 | 0 | 0
126 | 0.99891 | -0.02319 | 0 | 0
127 | 0.99898 | -0.021923 | 0.074565 | 0.036114
128 | 0.99879 | -0.021629 | 0 | 0
129 | 0.9989 | -0.023151 | 0.092568 | 0.044833
130 | 0.99873 | -0.023069 | 0 | 0
131 | 0.99878 | -0.023472 | 0 | 0
132 | 0.99878 | -0.021558 | 0.11355 | 0.054993
133 | 0.99877 | -0.021459 | 0 | 0
134 | 0.9987 | -0.021052 | 0 | 0
135 | 0.99871 | -0.020951 | 0.36728 | 0.17788
136 | 0.99872 | -0.021001 | 0 | 0
137 | 0.99877 | -0.021428 | 0.08484 | 0.04109
138 | 0.99898 | -0.021901 | 0.21592 | 0.10458
139 | 0.99903 | -0.020946 | 0 | 0
140 | 0.9991 | -0.019789 | 0.078338 | 0.037941
141 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.64903 | 0.31289 | -0.64896 | -0.31296 | 6.8987e-05 | -6.2809e-05 | 0.020839 | 0.02084 | 0.02084 | 0.9981 | -0.013998 | 0.99799 | -0.014711 | 9.9239
1 | -0.87531 | -0.42249 | 0.87541 | 0.42247 | 9.8874e-05 | -2.16e-05 | 0.028111 | 0.02811 | 0.028111 | 0.9981 | -0.013998 | 0.99822 | -0.013244 | 13.3861
2 | 0.43107 | 0.20743 | -0.43103 | -0.20754 | 3.8821e-05 | -0.00011096 | 0.013837 | 0.013839 | 0.013839 | 0.99799 | -0.014711 | 0.99789 | -0.015318 | 6.59
3 | -2.8031 | -1.3314 | 2.8049 | 1.328 | 0.0017985 | -0.0034509 | 0.089742 | 0.089692 | 0.089742 | 0.99822 | -0.013244 | 0.99882 | -0.018572 | 40.7916
4 | 1.9277 | 0.90897 | -1.9261 | -0.91582 | 0.0015634 | -0.0068546 | 0.061632 | 0.061723 | 0.061723 | 0.99822 | -0.013244 | 0.99747 | -0.0065268 | 28.0559
5 | 0.090406 | 0.042569 | -0.090406 | -0.043786 | 5.7381e-07 | -0.0012164 | 0.0028907 | 0.0029059 | 0.0029059 | 0.99789 | -0.015318 | 0.99789 | -0.015265 | 1.3209
6 | 2.4578 | 1.1616 | -2.4578 | -1.1617 | 3.6649e-05 | -9.5053e-05 | 0.078569 | 0.07857 | 0.07857 | 0.99882 | -0.018572 | 0.9988 | -0.018449 | 35.7138
7 | -5.2627 | -2.4896 | 5.2645 | 2.4864 | 0.0017681 | -0.0031435 | 0.16826 | 0.16821 | 0.16826 | 0.99882 | -0.018572 | 0.99919 | -0.014576 | 46.481
8 | 1.9261 | 0.91582 | -1.926 | -0.91621 | 8.7298e-05 | -0.0003818 | 0.061723 | 0.061728 | 0.061728 | 0.99747 | -0.0065268 | 0.99742 | -0.0061478 | 28.0583
9 | 2.2171 | 1.0451 | -2.2157 | -1.0444 | 0.0013929 | 0.00068706 | 0.070842 | 0.070845 | 0.070845 | 0.9988 | -0.018449 | 0.99814 | -0.023016 | 33.7355
10 | -5.2645 | -2.4864 | 5.2645 | 2.486 | 2.7332e-05 | -0.00037759 | 0.16821 | 0.1682 | 0.16821 | 0.99919 | -0.014576 | 0.99919 | -0.014467 | 19.977
11 | 1.7537 | 0.83276 | -1.7536 | -0.83312 | 6.8191e-05 | -0.00036404 | 0.056188 | 0.056192 | 0.056192 | 0.99742 | -0.0061478 | 0.99739 | -0.0058236 | 25.542
12 | 1.8127 | 0.84921 | -1.8127 | -0.84931 | 1.8279e-05 | -9.1748e-05 | 0.057893 | 0.057895 | 0.057895 | 0.99814 | -0.023016 | 0.99813 | -0.022934 | 26.3158
13 | -5.6041 | -2.6505 | 5.6041 | 2.65 | 3.8725e-05 | -0.00046767 | 0.1791 | 0.1791 | 0.1791 | 0.99919 | -0.014467 | 0.9992 | -0.014323 | 21.2711
14 | 1.7536 | 0.83312 | -1.7535 | -0.83408 | 0.00017867 | -0.00095342 | 0.056192 | 0.056205 | 0.056205 | 0.99739 | -0.0058236 | 0.99729 | -0.0049724 | 25.5477
15 | 1.7535 | 0.83408 | -1.7525 | -0.83368 | 0.00094816 | 0.000394 | 0.056205 | 0.056207 | 0.056207 | 0.99729 | -0.0049724 | 0.99672 | -0.0087802 | 26.7654
16 | 1.7525 | 0.83368 | -1.7519 | -0.8368 | 0.00058526 | -0.0031145 | 0.056207 | 0.056248 | 0.056248 | 0.99672 | -0.0087802 | 0.99641 | -0.0059726 | 25.5674
17 | 1.7519 | 0.8368 | -1.7511 | -0.83646 | 0.00080494 | 0.00033503 | 0.056248 | 0.05625 | 0.05625 | 0.99641 | -0.0059726 | 0.99593 | -0.0091609 | 26.7859
18 | -0.24754 | -0.11989 | 0.24755 | 0.11977 | 1.2015e-05 | -0.00011755 | 0.0079817 | 0.0079801 | 0.0079817 | 0.99476 | -0.0067222 | 0.99481 | -0.0064016 | 3.8008
19 | -2.0829 | -0.98474 | 2.0834 | 0.98279 | 0.00053238 | -0.0019516 | 0.066856 | 0.066829 | 0.066856 | 0.99481 | -0.0064016 | 0.99504 | -0.0085044 | 30.3889
20 | 1.8353 | 0.86497 | -1.8343 | -0.86968 | 0.00098126 | -0.0047115 | 0.058876 | 0.058938 | 0.058938 | 0.99481 | -0.0064016 | 0.99431 | -0.0019918 | 26.79
21 | -2.3842 | -1.1285 | 2.3843 | 1.1282 | 0.00011504 | -0.00031378 | 0.076525 | 0.07652 | 0.076525 | 0.99504 | -0.0085044 | 0.99509 | -0.0089033 | 34.7839
22 | 0.12644 | 0.059447 | -0.12643 | -0.061235 | 1.6733e-06 | -0.0017879 | 0.0040562 | 0.0040786 | 0.0040786 | 0.99431 | -0.0019918 | 0.9943 | -0.0018803 | 1.8539
23 | 1.7079 | 0.81024 | -1.7076 | -0.81195 | 0.00030719 | -0.0017112 | 0.054882 | 0.054904 | 0.054904 | 0.99431 | -0.0019918 | 0.99415 | -0.00049225 | 24.9564
24 | 2.3863 | 1.1292 | -2.3843 | -1.1282 | 0.0020025 | 0.0010272 | 0.076517 | 0.07652 | 0.07652 | 0.99597 | -0.0028825 | 0.99509 | -0.0089033 | 36.4382
25 | -2.7475 | -1.3041 | 2.7476 | 1.3039 | 9.7156e-05 | -0.00019301 | 0.088151 | 0.088148 | 0.088151 | 0.99597 | -0.0028825 | 0.99601 | -0.0031768 | 40.0684
26 | -2.7476 | -1.3039 | 2.7545 | 1.2901 | 0.0069167 | -0.013814 | 0.088148 | 0.087952 | 0.088148 | 0.99601 | -0.0031768 | 0.99835 | -0.023782 | 40.0672
27 | 1.3136 | 0.62112 | -1.3124 | -0.62081 | 0.0012186 | 0.00031048 | 0.042192 | 0.042198 | 0.042198 | 0.99415 | -0.00049225 | 0.99317 | -0.0071593 | 20.0943
28 | 1.2237 | 0.57787 | -1.2236 | -0.57871 | 7.6058e-05 | -0.00084436 | 0.039335 | 0.039345 | 0.039345 | 0.99317 | -0.0071593 | 0.99311 | -0.0066471 | 17.8842
29 | 1.3537 | 0.64396 | -1.3536 | -0.6443 | 3.6957e-05 | -0.00033626 | 0.04345 | 0.043454 | 0.043454 | 0.99593 | -0.0091609 | 0.9959 | -0.0089323 | 19.752
30 | 1.0561 | 0.50448 | -1.0559 | -0.50726 | 0.00018391 | -0.0027765 | 0.033926 | 0.033961 | 0.033961 | 0.9959 | -0.0089323 | 0.99574 | -0.0074518 | 15.4368
31 | 0.29753 | 0.13982 | -0.29751 | -0.14194 | 1.0919e-05 | -0.0021239 | 0.009529 | 0.0095553 | 0.0095553 | 0.9959 | -0.0089323 | 0.99587 | -0.0086284 | 4.3433
32 | 0.97567 | 0.46864 | -0.97563 | -0.46936 | 4.0792e-05 | -0.00072228 | 0.031379 | 0.031388 | 0.031388 | 0.99574 | -0.0074518 | 0.9957 | -0.0070936 | 14.2675
33 | 0.080244 | 0.03862 | -0.080244 | -0.038864 | 9.1661e-08 | -0.00024352 | 0.0025818 | 0.0025848 | 0.0025848 | 0.99574 | -0.0074518 | 0.99574 | -0.0074419 | 1.1749
34 | 0.29751 | 0.14194 | -0.2975 | -0.14409 | 1.1095e-05 | -0.0021459 | 0.0095553 | 0.0095823 | 0.0095823 | 0.99587 | -0.0086284 | 0.99584 | -0.008309 | 4.3556
35 | 0.076171 | 0.036585 | -0.076171 | -0.036891 | 1.0394e-07 | -0.00030653 | 0.0024499 | 0.0024537 | 0.0024537 | 0.9957 | -0.0070936 | 0.9957 | -0.0070818 | 1.1153
36 | 0.89945 | 0.43277 | -0.89942 | -0.43353 | 3.6168e-05 | -0.00075478 | 0.028939 | 0.028948 | 0.028948 | 0.9957 | -0.0070936 | 0.99567 | -0.0067477 | 13.1583
37 | 0.57505 | 0.27643 | -0.57505 | -0.27658 | 2.8327e-06 | -0.00014591 | 0.018499 | 0.018501 | 0.018501 | 0.99567 | -0.0067477 | 0.99566 | -0.0067055 | 8.4095
38 | 0.50513 | 0.2439 | -0.50513 | -0.2442 | 4.5028e-06 | -0.00030043 | 0.016263 | 0.016267 | 0.016267 | 0.99566 | -0.0067055 | 0.99565 | -0.0066282 | 7.3941
39 | 0.069919 | 0.032677 | -0.069919 | -0.033565 | 2.5205e-07 | -0.00088808 | 0.0022376 | 0.0022487 | 0.0022487 | 0.99566 | -0.0067055 | 0.99566 | -0.0066756 | 1.0221
40 | 0.11366 | 0.054677 | -0.11366 | -0.055048 | 2.8014e-07 | -0.00037075 | 0.0036571 | 0.0036618 | 0.0036618 | 0.99559 | -0.0070265 | 0.99559 | -0.0070052 | 1.6644
41 | -0.5051 | -0.24426 | 0.50513 | 0.2442 | 3.0324e-05 | -5.7114e-05 | 0.016268 | 0.016267 | 0.016268 | 0.99559 | -0.0070265 | 0.99565 | -0.0066282 | 7.7467
42 | 0.069919 | 0.033565 | -0.069919 | -0.033863 | 8.522e-08 | -0.00029829 | 0.0022487 | 0.0022524 | 0.0022524 | 0.99566 | -0.0066756 | 0.99566 | -0.0066651 | 1.0238
43 | 15.1842 | 7.1441 | -15.1826 | -7.1454 | 0.0015708 | -0.0013521 | 0.48442 | 0.48446 | 0.48446 | 1 | 0 | 0.99988 | -0.0021716 | 57.5363
44 | 14.8215 | 6.9705 | -14.8212 | -6.9708 | 0.00030425 | -0.0002886 | 0.47287 | 0.47288 | 0.47288 | 0.99988 | -0.0021716 | 0.99985 | -0.0026028 | 56.1615
45 | 14.8212 | 6.9708 | -14.8201 | -6.9719 | 0.0011093 | -0.0010519 | 0.47288 | 0.47291 | 0.47291 | 0.99985 | -0.0026028 | 0.99977 | -0.0041747 | 56.1645
46 | 6.5109 | 3.0613 | -6.5106 | -3.0641 | 0.00032678 | -0.0028563 | 0.20779 | 0.20782 | 0.20782 | 0.99955 | -0.0081274 | 0.99949 | -0.0091814 | 24.6823
47 | -6.8342 | -3.2179 | 6.8346 | 3.2149 | 0.00037539 | -0.0029462 | 0.21816 | 0.21812 | 0.21816 | 0.99955 | -0.0081274 | 0.99961 | -0.0069747 | 25.9099
48 | 6.5106 | 3.0641 | -6.5103 | -3.0667 | 0.00029868 | -0.0026093 | 0.20782 | 0.20786 | 0.20786 | 0.99949 | -0.0091814 | 0.99943 | -0.010144 | 24.6865
49 | -6.8346 | -3.2149 | 6.8349 | 3.2122 | 0.00034248 | -0.0026894 | 0.21812 | 0.21808 | 0.21812 | 0.99961 | -0.0069747 | 0.99967 | -0.0059217 | 25.9051
50 | 0.30887 | 0.14433 | -0.30885 | -0.14803 | 2.0199e-05 | -0.0036979 | 0.0098472 | 0.009893 | 0.009893 | 0.99943 | -0.010144 | 0.99937 | -0.0096027 | 4.4968
51 | 5.6053 | 2.6365 | -5.6041 | -2.65 | 0.0011196 | -0.01354 | 0.17892 | 0.1791 | 0.1791 | 0.99943 | -0.010144 | 0.9992 | -0.014323 | 21.2704
52 | 0.59614 | 0.2859 | -0.59611 | -0.28778 | 3.8636e-05 | -0.0018787 | 0.019097 | 0.01912 | 0.01912 | 0.99943 | -0.010144 | 0.99937 | -0.0095871 | 8.6911
53 | 7.8113 | 3.6773 | -7.8113 | -3.6775 | 4.5392e-05 | -0.00026301 | 0.24931 | 0.24932 | 0.24932 | 0.99967 | -0.0059217 | 0.99966 | -0.0060436 | 29.6101
54 | -14.6463 | -6.8895 | 14.6475 | 6.8883 | 0.0012182 | -0.0012086 | 0.4674 | 0.46737 | 0.4674 | 0.99967 | -0.0059217 | 0.99977 | -0.0041747 | 55.5103
55 | 0.30885 | 0.14803 | -0.30884 | -0.14958 | 8.5085e-06 | -0.0015473 | 0.009893 | 0.0099124 | 0.0099124 | 0.99937 | -0.0096027 | 0.99935 | -0.0093655 | 4.5057
56 | 0.076966 | 0.036779 | -0.076966 | -0.037276 | 1.6945e-07 | -0.00049723 | 0.002464 | 0.0024702 | 0.0024702 | 0.99937 | -0.0095871 | 0.99937 | -0.0095682 | 1.1228
57 | 0.16079 | 0.077446 | -0.16079 | -0.077489 | 1.7452e-06 | -4.2846e-05 | 0.0051552 | 0.0051558 | 0.0051558 | 0.99937 | -0.0095871 | 0.99936 | -0.0096601 | 2.4551
58 | 7.74 | 3.643 | -7.7398 | -3.644 | 0.00017015 | -0.001007 | 0.24703 | 0.24704 | 0.24704 | 0.99966 | -0.0060436 | 0.99964 | -0.0065048 | 29.3401
59 | 0.16079 | 0.077489 | -0.16079 | -0.077874 | 5.7377e-07 | -0.00038502 | 0.0051558 | 0.0051606 | 0.0051606 | 0.99936 | -0.0096601 | 0.99936 | -0.0096291 | 2.3457
60 | 7.6043 | 3.5784 | -7.6043 | -3.5785 | 1.8346e-05 | -0.0001131 | 0.2427 | 0.2427 | 0.2427 | 0.99964 | -0.0065048 | 0.99963 | -0.0065554 | 28.8239
61 | -0.26237 | -0.12707 | 0.26237 | 0.12698 | 3.5401e-07 | -8.9123e-05 | 0.0084199 | 0.0084188 | 0.0084199 | 0.99948 | -0.008312 | 0.99948 | -0.0083237 | 3.8272
62 | -0.26237 | -0.12698 | 0.26238 | 0.12459 | 9.4821e-06 | -0.002396 | 0.0084188 | 0.0083888 | 0.0084188 | 0.99948 | -0.0083237 | 0.99952 | -0.0086314 | 3.8267
63 | 7.2731 | 3.4256 | -7.2719 | -3.4334 | 0.0011499 | -0.0078351 | 0.23219 | 0.2323 | 0.2323 | 0.99952 | -0.0086314 | 0.99933 | -0.01194 | 27.589
64 | -7.5355 | -3.5502 | 7.5362 | 3.5455 | 0.00074586 | -0.0046925 | 0.24058 | 0.24051 | 0.24058 | 0.99952 | -0.0086314 | 0.99963 | -0.0065554 | 28.5723
65 | 7.2719 | 3.4334 | -7.2719 | -3.4335 | 5.5708e-06 | -3.7927e-05 | 0.2323 | 0.2323 | 0.2323 | 0.99933 | -0.01194 | 0.99933 | -0.011956 | 27.5891
66 | 7.1893 | 3.3935 | -7.1886 | -3.3926 | 0.00063181 | 0.00082786 | 0.22965 | 0.22965 | 0.22965 | 0.99933 | -0.011956 | 0.99921 | -0.015975 | 28.0059
67 | -0.76276 | -0.36126 | 0.76279 | 0.36054 | 2.4401e-05 | -0.00072418 | 0.024398 | 0.024389 | 0.024398 | 0.99862 | -0.020312 | 0.99865 | -0.020576 | 11.0898
68 | 0.76276 | 0.36126 | -0.76268 | -0.36364 | 8.03e-05 | -0.0023791 | 0.024398 | 0.024427 | 0.024427 | 0.99862 | -0.020312 | 0.99852 | -0.019433 | 11.1034
69 | -0.95986 | -0.45598 | 0.95989 | 0.45546 | 2.8061e-05 | -0.00052222 | 0.030718 | 0.030711 | 0.030718 | 0.99865 | -0.020576 | 0.99867 | -0.02082 | 13.9627
70 | 0.16539 | 0.078782 | -0.16538 | -0.080027 | 1.964e-06 | -0.0012444 | 0.0052961 | 0.0053117 | 0.0053117 | 0.99852 | -0.019433 | 0.99851 | -0.019332 | 2.4144
71 | 0.21332 | 0.1003 | -0.21332 | -0.10244 | 5.6163e-06 | -0.0021463 | 0.0068148 | 0.0068415 | 0.0068415 | 0.99852 | -0.019433 | 0.99849 | -0.019213 | 3.1098
72 | 0.38398 | 0.18456 | -0.38397 | -0.18596 | 1.1977e-05 | -0.0014022 | 0.012317 | 0.012334 | 0.012334 | 0.99852 | -0.019433 | 0.99849 | -0.019164 | 5.6065
73 | 0.16538 | 0.080027 | -0.16538 | -0.080099 | 1.1416e-07 | -7.2091e-05 | 0.0053117 | 0.0053126 | 0.0053126 | 0.99851 | -0.019332 | 0.99851 | -0.019326 | 2.4148
74 | 0.21332 | 0.10244 | -0.21331 | -0.10331 | 2.2911e-06 | -0.00087074 | 0.0068415 | 0.0068524 | 0.0068524 | 0.99849 | -0.019213 | 0.99848 | -0.019121 | 3.1147
75 | 6.9204 | 3.2627 | -6.9198 | -3.262 | 0.00057665 | 0.00074929 | 0.22104 | 0.22104 | 0.22104 | 0.99921 | -0.015975 | 0.9991 | -0.019789 | 26.956
76 | -0.23561 | -0.11126 | 0.23561 | 0.11054 | 2.3095e-06 | -0.0007274 | 0.0075291 | 0.0075201 | 0.0075291 | 0.99901 | -0.020748 | 0.99902 | -0.020828 | 3.4223
77 | 0.075131 | 0.033542 | -0.075131 | -0.034301 | 2.4122e-07 | -0.00075875 | 0.0023775 | 0.0023866 | 0.0023866 | 0.99901 | -0.020748 | 0.99901 | -0.020724 | 1.0848
78 | -0.23561 | -0.11054 | 0.23561 | 0.10944 | 3.4767e-06 | -0.0010983 | 0.0075201 | 0.0075067 | 0.0075201 | 0.99902 | -0.020828 | 0.99903 | -0.020946 | 3.4182
79 | 0.075131 | 0.034301 | -0.075131 | -0.035054 | 2.4118e-07 | -0.00075288 | 0.0023866 | 0.0023957 | 0.0023957 | 0.99901 | -0.020724 | 0.999 | -0.020699 | 1.0889
80 | 0.075131 | 0.035054 | -0.07513 | -0.036387 | 4.3181e-07 | -0.0013336 | 0.0023957 | 0.0024122 | 0.0024122 | 0.999 | -0.020699 | 0.999 | -0.020651 | 1.0965
81 | 0.0799 | 0.036349 | -0.079899 | -0.036434 | 3.0959e-08 | -8.5657e-05 | 0.0025379 | 0.0025389 | 0.0025389 | 0.99846 | -0.022915 | 0.99846 | -0.022912 | 1.154
82 | -0.42072 | -0.20142 | 0.42076 | 0.20131 | 3.3986e-05 | -0.00010356 | 0.013486 | 0.013484 | 0.013486 | 0.99846 | -0.022915 | 0.99855 | -0.022359 | 6.4219
83 | 0.079899 | 0.036434 | -0.079899 | -0.038179 | 6.361e-07 | -0.0017447 | 0.0025389 | 0.0025602 | 0.0025602 | 0.99846 | -0.022912 | 0.99846 | -0.022848 | 1.1637
84 | -0.49623 | -0.23787 | 0.49624 | 0.23734 | 7.5605e-06 | -0.00053071 | 0.015909 | 0.015902 | 0.015909 | 0.99855 | -0.022359 | 0.99856 | -0.022488 | 7.2313
85 | 0.079899 | 0.038179 | -0.079899 | -0.038697 | 1.9085e-07 | -0.00051775 | 0.0025602 | 0.0025667 | 0.0025667 | 0.99846 | -0.022848 | 0.99845 | -0.022828 | 1.1667
86 | 0.12915 | 0.06101 | -0.12915 | -0.062549 | 1.478e-06 | -0.0015383 | 0.0041292 | 0.0041484 | 0.0041484 | 0.99856 | -0.022488 | 0.99855 | -0.022391 | 1.8856
87 | -0.75694 | -0.36206 | 0.75698 | 0.36204 | 4.4931e-05 | -2.288e-05 | 0.024257 | 0.024256 | 0.024257 | 0.99856 | -0.022488 | 0.99863 | -0.022078 | 11.5509
88 | -0.75698 | -0.36204 | 0.75699 | 0.36189 | 4.7902e-06 | -0.0001438 | 0.024256 | 0.024254 | 0.024256 | 0.99863 | -0.022078 | 0.99863 | -0.022132 | 11.0255
89 | -1.1062 | -0.53103 | 1.1063 | 0.53036 | 4.8844e-05 | -0.0006781 | 0.035471 | 0.035463 | 0.035471 | 0.99863 | -0.022132 | 0.99867 | -0.022508 | 16.1233
90 | 0.2382 | 0.11518 | -0.2382 | -0.11525 | 6.226e-06 | -6.7218e-05 | 0.0076482 | 0.0076491 | 0.0076491 | 0.99867 | -0.022508 | 0.99864 | -0.022681 | 3.6424
91 | -1.4447 | -0.69407 | 1.4448 | 0.69331 | 9.4752e-05 | -0.00075954 | 0.046329 | 0.046319 | 0.046329 | 0.99867 | -0.022508 | 0.99873 | -0.023069 | 21.0586
92 | -0.4039 | -0.19562 | 0.40392 | 0.19354 | 2.0104e-05 | -0.0020819 | 0.013046 | 0.013019 | 0.013046 | 0.99306 | -0.0062186 | 0.99311 | -0.0066471 | 5.9298
93 | 0.8197 | 0.38517 | -0.81964 | -0.38656 | 5.4995e-05 | -0.0013823 | 0.026326 | 0.026344 | 0.026344 | 0.99311 | -0.0066471 | 0.99305 | -0.0060991 | 11.9743
94 | 0.81964 | 0.38656 | -0.81964 | -0.38677 | 8.6142e-06 | -0.00021634 | 0.026344 | 0.026346 | 0.026346 | 0.99305 | -0.0060991 | 0.99304 | -0.0060129 | 11.9756
95 | 0.74202 | 0.34918 | -0.742 | -0.34992 | 2.4138e-05 | -0.00074159 | 0.023839 | 0.023849 | 0.023849 | 0.99304 | -0.0060129 | 0.99301 | -0.0057468 | 10.8403
96 | 0.742 | 0.34992 | -0.74183 | -0.35498 | 0.00016511 | -0.0050559 | 0.023849 | 0.023912 | 0.023912 | 0.99301 | -0.0057468 | 0.9928 | -0.0038906 | 10.8693
97 | 0.362 | 0.17174 | -0.36198 | -0.17531 | 2.7689e-05 | -0.0035737 | 0.011651 | 0.011696 | 0.011696 | 0.99279 | -0.0037767 | 0.99272 | -0.0031254 | 5.3162
98 | -0.362 | -0.17174 | 0.36201 | 0.17109 | 4.9801e-06 | -0.00064574 | 0.011651 | 0.011642 | 0.011651 | 0.99279 | -0.0037767 | 0.9928 | -0.0038906 | 5.2957
99 | 0.37982 | 0.18389 | -0.3798 | -0.18395 | 1.6556e-05 | -6.2245e-05 | 0.01227 | 0.012271 | 0.012271 | 0.9928 | -0.0038906 | 0.99276 | -0.0041781 | 5.8434
100 | -0.95989 | -0.45546 | 0.95992 | 0.45496 | 2.6844e-05 | -0.00049982 | 0.030711 | 0.030705 | 0.030711 | 0.99867 | -0.02082 | 0.9987 | -0.021052 | 13.9597
101 | -1.8113 | -0.85639 | 1.8127 | 0.84931 | 0.0014156 | -0.0070881 | 0.057987 | 0.057895 | 0.057987 | 0.9974 | -0.016556 | 0.99813 | -0.022934 | 26.3578
102 | 1.8113 | 0.85639 | -1.811 | -0.8563 | 0.00022443 | 9.6093e-05 | 0.057987 | 0.057988 | 0.057988 | 0.9974 | -0.016556 | 0.99727 | -0.017447 | 27.6132
103 | 1.4608 | 0.68668 | -1.4604 | -0.68982 | 0.00040043 | -0.00314 | 0.046724 | 0.046764 | 0.046764 | 0.99727 | -0.017447 | 0.99702 | -0.015203 | 21.2566
104 | 1.4604 | 0.68982 | -1.46 | -0.69296 | 0.0004016 | -0.003142 | 0.046764 | 0.046805 | 0.046805 | 0.99702 | -0.015203 | 0.99676 | -0.012927 | 21.2749
105 | 1.1965 | 0.56616 | -1.1965 | -0.56692 | 6.4212e-05 | -0.00075687 | 0.038339 | 0.038348 | 0.038348 | 0.9967 | -0.012367 | 0.99665 | -0.011923 | 17.4311
106 | -1.4599 | -0.69372 | 1.46 | 0.69296 | 9.7944e-05 | -0.00076517 | 0.046815 | 0.046805 | 0.046815 | 0.9967 | -0.012367 | 0.99676 | -0.012927 | 21.2794
107 | 1.1965 | 0.56692 | -1.1963 | -0.56899 | 0.000176 | -0.0020722 | 0.038348 | 0.038375 | 0.038375 | 0.99665 | -0.011923 | 0.99651 | -0.010698 | 17.4431
108 | 1.1963 | 0.56899 | -1.1962 | -0.57008 | 9.2394e-05 | -0.0010864 | 0.038375 | 0.038389 | 0.038389 | 0.99651 | -0.010698 | 0.99644 | -0.010051 | 17.4494
109 | 0.60341 | 0.28343 | -0.60337 | -0.28348 | 4.1762e-05 | -4.8315e-05 | 0.019314 | 0.019315 | 0.019315 | 0.99644 | -0.010051 | 0.99637 | -0.010559 | 9.1974
110 | 0.33238 | 0.16052 | -0.3323 | -0.16094 | 8.0346e-05 | -0.00041674 | 0.010693 | 0.010699 | 0.010699 | 0.99644 | -0.010051 | 0.99619 | -0.011653 | 5.0949
111 | 0.29302 | 0.13914 | -0.293 | -0.14129 | 1.0743e-05 | -0.0021502 | 0.009398 | 0.009425 | 0.009425 | 0.99637 | -0.010559 | 0.99633 | -0.010248 | 4.2841
112 | 0.31035 | 0.14434 | -0.31034 | -0.14748 | 1.7475e-05 | -0.0031374 | 0.0099167 | 0.0099554 | 0.0099554 | 0.99637 | -0.010559 | 0.99631 | -0.010101 | 4.5252
113 | 0.293 | 0.14129 | -0.293 | -0.14191 | 3.0819e-06 | -0.00061453 | 0.009425 | 0.0094327 | 0.0094327 | 0.99633 | -0.010248 | 0.99632 | -0.010157 | 4.2876
114 | 0.31034 | 0.14748 | -0.31032 | -0.15029 | 1.5817e-05 | -0.0028183 | 0.0099554 | 0.0099908 | 0.0099908 | 0.99631 | -0.010101 | 0.99627 | -0.0096661 | 4.5413
115 | 0.2382 | 0.11531 | -0.2382 | -0.11536 | 1.9411e-07 | -5.9114e-05 | 0.0076498 | 0.0076506 | 0.0076506 | 0.99864 | -0.022674 | 0.99864 | -0.022667 | 3.4775
116 | -0.2382 | -0.11531 | 0.2382 | 0.11525 | 1.9219e-07 | -5.8543e-05 | 0.0076498 | 0.0076491 | 0.0076498 | 0.99864 | -0.022674 | 0.99864 | -0.022681 | 3.4772
117 | -0.070607 | -0.034197 | 0.070608 | 0.033439 | 2.1791e-07 | -0.00075795 | 0.0022685 | 0.002259 | 0.0022685 | 0.99834 | -0.023756 | 0.99835 | -0.023782 | 1.0311
118 | -2.9389 | -1.3749 | 2.9393 | 1.3741 | 0.00046518 | -0.00080438 | 0.093818 | 0.093806 | 0.093818 | 0.99835 | -0.023782 | 0.99849 | -0.025055 | 42.6443
119 | 0.1137 | 0.051303 | -0.1137 | -0.053915 | 1.9239e-06 | -0.0026125 | 0.003607 | 0.0036387 | 0.0036387 | 0.99835 | -0.023782 | 0.99833 | -0.02365 | 1.654
120 | -2.9393 | -1.3741 | 2.9396 | 1.3736 | 0.00026518 | -0.00045876 | 0.093806 | 0.093799 | 0.093806 | 0.99849 | -0.025055 | 0.99858 | -0.025779 | 42.6391
121 | 0.1137 | 0.053915 | -0.1137 | -0.055068 | 8.5995e-07 | -0.0011529 | 0.0036387 | 0.0036531 | 0.0036531 | 0.99833 | -0.02365 | 0.99832 | -0.023585 | 1.6605
122 | 0.10936 | 0.052442 | -0.10936 | -0.052965 | 3.6166e-07 | -0.00052358 | 0.0035061 | 0.0035127 | 0.0035127 | 0.99858 | -0.025779 | 0.99857 | -0.025751 | 1.5967
123 | -3.1471 | -1.4736 | 3.1478 | 1.474 | 0.00076065 | 0.00042608 | 0.10046 | 0.10046 | 0.10046 | 0.99858 | -0.025779 | 0.99883 | -0.023984 | 47.8367
124 | -4.6955 | -2.2158 | 4.6958 | 2.2151 | 0.00031211 | -0.00075554 | 0.15006 | 0.15005 | 0.15006 | 0.99883 | -0.023984 | 0.99891 | -0.02319 | 41.4524
125 | 1.4449 | 0.69206 | -1.4448 | -0.69276 | 8.6869e-05 | -0.00069702 | 0.046303 | 0.046312 | 0.046312 | 0.99883 | -0.023984 | 0.99878 | -0.023472 | 21.0509
126 | 4.7885 | 2.2577 | -4.7884 | -2.2591 | 7.8986e-05 | -0.0013332 | 0.15299 | 0.15301 | 0.15301 | 0.99893 | -0.022844 | 0.99891 | -0.02319 | 18.1719
127 | -6.3144 | -2.982 | 6.3147 | 2.9794 | 0.00027849 | -0.0025939 | 0.2018 | 0.20177 | 0.2018 | 0.99893 | -0.022844 | 0.99898 | -0.021923 | 23.9671
128 | 1.5259 | 0.72431 | -1.5257 | -0.72591 | 0.0002222 | -0.0015974 | 0.048813 | 0.048833 | 0.048833 | 0.99893 | -0.022844 | 0.99879 | -0.021629 | 22.197
129 | 0.092568 | 0.043994 | -0.092568 | -0.044833 | 4.1395e-07 | -0.00083896 | 0.0029619 | 0.0029724 | 0.0029724 | 0.99891 | -0.02319 | 0.9989 | -0.023151 | 1.3511
130 | -6.3892 | -3.0156 | 6.3893 | 3.0155 | 6.5849e-06 | -5.9778e-05 | 0.20416 | 0.20416 | 0.20416 | 0.99898 | -0.021923 | 0.99898 | -0.021901 | 24.2472
131 | 1.4122 | 0.6722 | -1.4121 | -0.67244 | 2.8684e-05 | -0.00024193 | 0.045203 | 0.045206 | 0.045206 | 0.99879 | -0.021629 | 0.99877 | -0.021459 | 20.5482
132 | 0.11355 | 0.053714 | -0.11355 | -0.054993 | 9.4897e-07 | -0.0012787 | 0.0036305 | 0.0036464 | 0.0036464 | 0.99879 | -0.021629 | 0.99878 | -0.021558 | 1.6575
133 | -1.4448 | -0.69331 | 1.4448 | 0.69276 | 6.8369e-05 | -0.00054832 | 0.046319 | 0.046312 | 0.046319 | 0.99873 | -0.023069 | 0.99878 | -0.023472 | 21.0541
134 | 1.3273 | 0.63207 | -1.3272 | -0.63276 | 7.2299e-05 | -0.0006928 | 0.04249 | 0.042499 | 0.042499 | 0.99877 | -0.021459 | 0.99872 | -0.021001 | 19.3179
135 | 0.08484 | 0.040367 | -0.08484 | -0.04109 | 2.9978e-07 | -0.00072279 | 0.0027156 | 0.0027246 | 0.0027246 | 0.99877 | -0.021459 | 0.99877 | -0.021428 | 1.2385
136 | -0.95992 | -0.45496 | 0.95993 | 0.45496 | 1.3626e-05 | -1.1239e-06 | 0.030705 | 0.030705 | 0.030705 | 0.9987 | -0.021052 | 0.99871 | -0.020951 | 14.6215
137 | -1.3272 | -0.63284 | 1.3272 | 0.63276 | 7.9501e-06 | -7.616e-05 | 0.0425 | 0.042499 | 0.0425 | 0.99871 | -0.020951 | 0.99872 | -0.021001 | 19.3183
138 | -6.6052 | -3.1201 | 6.6055 | 3.1175 | 0.00030206 | -0.0025477 | 0.21109 | 0.21106 | 0.21109 | 0.99898 | -0.021901 | 0.99903 | -0.020946 | 25.0705
139 | -6.8411 | -3.227 | 6.8415 | 3.224 | 0.00037817 | -0.0029524 | 0.21857 | 0.21852 | 0.21857 | 0.99903 | -0.020946 | 0.9991 | -0.019789 | 25.9579

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 15.1982 | 7.1546

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.22629 | 0.1096
1 | 0.21789 | 0.10553
2 | 0.34062 | 0.16497
3 | 0.24066 | 0.11656
4 | 0.1723 | 0.083447
5 | 0.40305 | 0.19521
6 | 0.3396 | 0.16448
7 | 0.090406 | 0.043786
8 | 0.24754 | 0.11989
9 | 0.30078 | 0.14567
10 | 0.36124 | 0.17495
11 | 0.12643 | 0.061235
12 | 0.39401 | 0.19083
13 | 0.088669 | 0.042944
14 | 0.39746 | 0.1925
15 | 0.080244 | 0.038864
16 | 0.2975 | 0.14409
17 | 0.076171 | 0.036891
18 | 0.32436 | 0.1571
19 | 0.39144 | 0.18958
20 | 0.11366 | 0.055048
21 | 0.069919 | 0.033863
22 | 0.3611 | 0.17489
23 | 0.32334 | 0.1566
24 | 0.35835 | 0.17356
25 | 0.071302 | 0.034533
26 | 0.1726 | 0.083594
27 | 0.30884 | 0.14958
28 | 0.076966 | 0.037276
29 | 0.1355 | 0.065628
30 | 0.26237 | 0.12707
31 | 0.06809 | 0.032978
32 | 0.082653 | 0.040031
33 | 0.19707 | 0.095446
34 | 0.38397 | 0.18596
35 | 0.16538 | 0.080099
36 | 0.21331 | 0.10331
37 | 0.26824 | 0.12992
38 | 0.16048 | 0.077722
39 | 0.07513 | 0.036387
40 | 0.34082 | 0.16507
41 | 0.075473 | 0.036553
42 | 0.13155 | 0.063713
43 | 0.079899 | 0.038697
44 | 0.34923 | 0.16914
45 | 0.1002 | 0.04853
46 | 0.12915 | 0.062549
47 | 0.4039 | 0.19562
48 | 0.077616 | 0.037591
49 | 0.36198 | 0.17531
50 | 0.3798 | 0.18395
51 | 0.16079 | 0.077874
52 | 0.35022 | 0.16962
53 | 0.26339 | 0.12756
54 | 0.2604 | 0.12612
55 | 0.3323 | 0.16094
56 | 0.293 | 0.14191
57 | 0.31032 | 0.15029
58 | 0.2382 | 0.11536
59 | 0.070607 | 0.034197
60 | 0.098127 | 0.047525
61 | 0.1137 | 0.055068
62 | 0.10936 | 0.052965
63 | 0.10276 | 0.049768
64 | 0.074565 | 0.036114
65 | 0.092568 | 0.044833
66 | 0.11355 | 0.054993
67 | 0.36728 | 0.17788
68 | 0.08484 | 0.04109
69 | 0.21592 | 0.10458
70 | 0.078338 | 0.037941

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1