## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_276_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_276_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_276_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_276_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_276_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_276_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_276_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_276_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_276_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_276_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_276_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_276_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_276_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_276_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_276_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_276_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_276_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_276_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_276_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_276_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_276_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_276_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_276_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_276_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_276_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_276_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_276_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_276_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_276_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_276_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_276_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_276_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_276_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_276_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_276_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_276_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_276_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_276_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_276_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_276_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_276_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_276_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_276_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_276_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_276_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_276_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_276_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_276_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_276_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_276_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_276_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_276_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_276_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_276_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_276_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_276_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_276_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_276_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_276_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_276_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_276_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_276_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_276_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_276_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_276_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_276_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_276_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_276_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_276_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_276_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_276_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_276_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_276_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_276_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_276_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_276_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_276_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_276_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_276_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_276_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_276_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_276_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_276_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_276_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_276_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_276_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_276_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_276_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_276_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_276_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_276_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_276_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_276_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_276_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_276_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_276_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_276_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_276_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_276_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_276_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_276_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_276_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_276_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_276_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_276_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_276_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_276_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_276_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_276_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_276_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_276_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_276_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_276_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_276_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_276_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_276_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_276_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_276_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_276_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_276_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_276_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_276_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_276_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_276_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_276_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_276_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_276_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_276_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_276_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_276_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_276_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_276_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_276_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_276_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_276_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_276_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_276_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_276_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_276_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_276_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_276_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_276_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_276_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_276_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_276_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_276_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_276_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_276_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_276_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_276_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_276_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_276_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_276_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_MV_276_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
154 | bus_HV_276_0_node_54 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_276_0_load_0 | 0 | 0.16494 | 0.079885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_276_0_load_17 | 6 | 0.14001 | 0.067808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_276_0_load_6 | 7 | 0.27032 | 0.13092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_276_0_load_5 | 8 | 0.27254 | 0.13199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_276_0_load_145 | 9 | 0.35464 | 0.17176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_276_0_load_148 | 10 | 0.17859 | 0.086496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_276_0_load_7 | 11 | 0.41343 | 0.20023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_276_0_load_127 | 15 | 0.076002 | 0.036809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_276_0_load_129 | 16 | 0.1901 | 0.092069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_276_0_load_10 | 19 | 0.20747 | 0.10048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_276_0_load_99 | 24 | 0.36136 | 0.17501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_276_0_load_28 | 25 | 0.32823 | 0.15897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_276_0_load_123 | 27 | 0.36848 | 0.17846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_276_0_load_111 | 31 | 0.08331 | 0.040349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_276_0_load_100 | 32 | 0.073535 | 0.035615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_276_0_load_54 | 34 | 0.39212 | 0.18991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_276_0_load_143 | 35 | 0.082914 | 0.040157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_276_0_load_108 | 36 | 0.079705 | 0.038603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_276_0_load_12 | 37 | 0.35175 | 0.17036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_276_0_load_42 | 40 | 0.30738 | 0.14887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_276_0_load_144 | 41 | 0.14445 | 0.06996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_276_0_load_141 | 45 | 0.068729 | 0.033287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_276_0_load_38 | 46 | 0.34756 | 0.16833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_276_0_load_37 | 47 | 0.14284 | 0.069182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_276_0_load_21 | 48 | 0.20512 | 0.099344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_276_0_load_26 | 52 | 0.10901 | 0.052796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_276_0_load_110 | 53 | 0.11405 | 0.055239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_276_0_load_96 | 57 | 0.074499 | 0.036081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_276_0_load_109 | 60 | 0.078364 | 0.037953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_276_0_load_142 | 61 | 0.10303 | 0.049899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_276_0_load_72 | 62 | 0.12223 | 0.059199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_276_0_load_133 | 66 | 0.082959 | 0.040179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_276_0_load_116 | 68 | 0.078608 | 0.038071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_276_0_load_114 | 70 | 0.081155 | 0.039305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_276_0_load_153 | 75 | 0.19612 | 0.094984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_276_0_load_44 | 76 | 0.27658 | 0.13395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_276_0_load_152 | 81 | 0.40491 | 0.19611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_276_0_load_85 | 83 | 0.16367 | 0.079267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_276_0_load_84 | 84 | 0.25342 | 0.12274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_276_0_load_160 | 87 | 0.1633 | 0.079088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_276_0_load_140 | 88 | 0.10533 | 0.051012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_276_0_load_150 | 91 | 0.30328 | 0.14689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_276_0_load_50 | 92 | 0.39663 | 0.1921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_276_0_load_137 | 93 | 0.082353 | 0.039885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_276_0_load_55 | 95 | 0.11631 | 0.056332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_276_0_load_83 | 101 | 0.34805 | 0.16857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_276_0_load_156 | 102 | 0.39857 | 0.19304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_276_0_load_104 | 104 | 0.096247 | 0.046614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_276_0_load_125 | 105 | 0.083021 | 0.040209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_276_0_load_124 | 106 | 0.30929 | 0.1498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_276_0_load_107 | 107 | 0.21405 | 0.10367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_276_0_load_65 | 110 | 0.18104 | 0.087682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_276_0_load_155 | 115 | 0.1638 | 0.079332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_276_0_load_69 | 116 | 0.40392 | 0.19563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_276_0_load_75 | 118 | 0.30607 | 0.14824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_276_0_load_151 | 123 | 0.16449 | 0.079666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_276_0_load_132 | 124 | 0.31144 | 0.15084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_276_0_load_80 | 125 | 0.37579 | 0.182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_276_0_load_82 | 127 | 0.09786 | 0.047396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_276_0_load_134 | 128 | 0.081054 | 0.039256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_276_0_load_86 | 130 | 0.39132 | 0.18952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_276_0_load_94 | 134 | 0.34307 | 0.16616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_276_0_load_131 | 137 | 0.08471 | 0.041027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_276_0_load_95 | 139 | 0.40561 | 0.19645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_276_0_load_158 | 140 | 0.092146 | 0.044628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_276_0_load_103 | 142 | 0.10215 | 0.049473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_276_0_load_130 | 143 | 0.077311 | 0.037443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_276_0_load_159 | 145 | 0.42394 | 0.20532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_276_0_load_126 | 147 | 0.072499 | 0.035113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_276_0_load_157 | 150 | 0.089553 | 0.043372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_276_0_load_118 | 151 | 0.17775 | 0.086088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_276_0_load_121 | 153 | 0.11109 | 0.053802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 34 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_276_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.073544 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_276_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.37372 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_276_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.46754 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_276_0_line_3 |  | 1 | 4 | 0.42247 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_276_0_line_4 |  | 2 | 5 | 0.71732 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_276_0_line_5 |  | 2 | 6 | 0.073779 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_276_0_line_6 |  | 3 | 7 | 0.076176 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_276_0_line_7 |  | 4 | 8 | 0.087303 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_276_0_line_8 |  | 5 | 47 | 0.18142 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_276_0_line_9 |  | 7 | 9 | 0.45348 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_276_0_line_10 |  | 9 | 10 | 0.14568 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_276_0_line_11 |  | 10 | 114 | 0.006005 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_276_0_line_12 |  | 11 | 12 | 0.006 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_276_0_line_13 |  | 12 | 13 | 0.019248 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_276_0_line_14 |  | 13 | 14 | 0.029524 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_276_0_line_15 |  | 13 | 15 | 0.038997 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_276_0_line_16 |  | 14 | 16 | 0.058322 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_276_0_line_17 |  | 14 | 17 | 0.057511 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_276_0_line_18 |  | 15 | 18 | 0.024521 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_276_0_line_19 |  | 17 | 40 | 0.047005 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_276_0_line_20 |  | 18 | 135 | 0.08544 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_276_0_line_21 |  | 18 | 73 | 0.23593 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_276_0_line_22 |  | 18 | 117 | 0.17349 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_276_0_line_23 |  | 19 | 20 | 0.006873 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_276_0_line_24 |  | 20 | 21 | 0.076373 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_276_0_line_25 |  | 21 | 35 | 0.020607 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_276_0_line_26 |  | 21 | 23 | 0.31392 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_276_0_line_27 |  | 21 | 33 | 0.20131 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_276_0_line_28 |  | 22 | 23 | 0.3202 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_276_0_line_29 |  | 22 | 24 | 0.036689 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_276_0_line_30 |  | 22 | 25 | 0.027151 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_276_0_line_31 |  | 23 | 29 | 0.072905 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_276_0_line_32 |  | 23 | 30 | 0.13112 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_276_0_line_33 |  | 23 | 31 | 0.057342 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_276_0_line_34 |  | 23 | 26 | 0.18464 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_276_0_line_35 |  | 26 | 27 | 0.017311 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_276_0_line_36 |  | 26 | 28 | 0.12089 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_276_0_line_37 |  | 27 | 64 | 0.011495 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
38 | MV_276_0_line_38 |  | 28 | 32 | 0.0094099 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_276_0_line_39 |  | 29 | 65 | 0.024923 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_276_0_line_40 |  | 29 | 66 | 0.019625 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_276_0_line_41 |  | 29 | 67 | 0.097176 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_276_0_line_42 |  | 30 | 36 | 0.023899 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_276_0_line_43 |  | 32 | 71 | 0.02799 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_276_0_line_44 |  | 33 | 34 | 0.003086 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_276_0_line_45 |  | 34 | 72 | 0.22438 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_276_0_line_46 |  | 35 | 73 | 0.02436 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_276_0_line_47 |  | 37 | 38 | 0.003582 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_276_0_line_48 |  | 38 | 39 | 0.3501 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_276_0_line_49 |  | 39 | 41 | 0.004701 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_276_0_line_50 |  | 39 | 42 | 0.21998 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_276_0_line_51 |  | 41 | 43 | 0.052908 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_276_0_line_52 |  | 42 | 46 | 0.031004 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_276_0_line_53 |  | 42 | 44 | 0.13896 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_276_0_line_54 |  | 43 | 113 | 0.28387 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_276_0_line_55 |  | 44 | 45 | 0.04067 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_276_0_line_56 |  | 46 | 74 | 0.091976 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | MV_276_0_line_57 |  | 48 | 49 | 0.011155 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_276_0_line_58 |  | 49 | 50 | 0.006738 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_276_0_line_59 |  | 49 | 51 | 0.003477 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_276_0_line_60 |  | 50 | 52 | 0.020735 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_276_0_line_61 |  | 51 | 53 | 0.016333 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_276_0_line_62 |  | 52 | 54 | 0.010184 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_276_0_line_63 |  | 54 | 55 | 0.44313 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_276_0_line_64 |  | 55 | 56 | 0.29532 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_276_0_line_65 |  | 55 | 57 | 0.07672 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_276_0_line_66 |  | 56 | 62 | 0.042675 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_276_0_line_67 |  | 56 | 63 | 0.044942 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_276_0_line_68 |  | 56 | 58 | 0.22143 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_276_0_line_69 |  | 58 | 59 | 0.10068 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_276_0_line_70 |  | 58 | 60 | 0.033459 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_276_0_line_71 |  | 59 | 61 | 0.032122 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_276_0_line_72 |  | 60 | 117 | 0.039002 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_276_0_line_73 |  | 63 | 116 | 0.045993 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_276_0_line_74 |  | 64 | 151 | 0.024862 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_276_0_line_75 |  | 65 | 68 | 0.020008 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_276_0_line_76 |  | 67 | 69 | 0.10588 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_276_0_line_77 |  | 67 | 70 | 0.021475 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_276_0_line_78 |  | 68 | 148 | 0.054618 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_276_0_line_79 |  | 69 | 102 | 0.04706 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_276_0_line_80 |  | 69 | 99 | 0.20193 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_276_0_line_81 |  | 71 | 144 | 0.12144 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_276_0_line_82 |  | 72 | 75 | 0.029909 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_276_0_line_83 |  | 72 | 74 | 0.16816 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_276_0_line_84 |  | 76 | 77 | 0.011155 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_276_0_line_85 |  | 76 | 78 | 0.013121 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_276_0_line_86 |  | 77 | 79 | 0.25984 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_276_0_line_87 |  | 78 | 80 | 0.31675 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_276_0_line_88 |  | 79 | 86 | 0.062375 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
89 | MV_276_0_line_89 |  | 79 | 82 | 0.26678 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
90 | MV_276_0_line_90 |  | 79 | 87 | 0.18937 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
91 | MV_276_0_line_91 |  | 80 | 88 | 0.005486 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_276_0_line_92 |  | 80 | 89 | 0.21482 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_276_0_line_93 |  | 80 | 90 | 0.026519 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_276_0_line_94 |  | 81 | 82 | 0.045122 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_276_0_line_95 |  | 83 | 84 | 0.14605 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
96 | MV_276_0_line_96 |  | 83 | 85 | 0.23952 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
97 | MV_276_0_line_97 |  | 84 | 100 | 0.004013 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_276_0_line_98 |  | 85 | 127 | 0.13316 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_276_0_line_99 |  | 85 | 125 | 0.01899 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_276_0_line_100 |  | 86 | 92 | 0.003566 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_276_0_line_101 |  | 89 | 91 | 0.026429 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_276_0_line_102 |  | 90 | 93 | 0.011263 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_276_0_line_103 |  | 90 | 94 | 0.030343 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_276_0_line_104 |  | 93 | 129 | 0.0081525 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_276_0_line_105 |  | 94 | 128 | 0.014611 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_276_0_line_106 |  | 95 | 96 | 0.007907 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_276_0_line_107 |  | 96 | 97 | 0.053606 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_276_0_line_108 |  | 96 | 98 | 0.049615 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_276_0_line_109 |  | 97 | 105 | 0.025193 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_276_0_line_110 |  | 97 | 106 | 0.084851 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
111 | MV_276_0_line_111 |  | 98 | 107 | 0.073667 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_276_0_line_112 |  | 99 | 100 | 0.25881 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_276_0_line_113 |  | 99 | 101 | 0.05381 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_276_0_line_114 |  | 100 | 103 | 0.13772 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_276_0_line_115 |  | 103 | 104 | 0.016802 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_276_0_line_116 |  | 104 | 108 | 0.032551 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_276_0_line_117 |  | 106 | 109 | 0.023552 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_276_0_line_118 |  | 108 | 146 | 0.063956 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_276_0_line_119 |  | 109 | 152 | 0.054179 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_276_0_line_120 |  | 110 | 111 | 0.028539 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_276_0_line_121 |  | 111 | 112 | 0.11465 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
122 | MV_276_0_line_122 |  | 112 | 115 | 0.024735 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_276_0_line_123 |  | 112 | 114 | 0.099135 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_276_0_line_124 |  | 113 | 114 | 0.066989 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
125 | MV_276_0_line_125 |  | 117 | 133 | 0.19927 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_276_0_line_126 |  | 117 | 131 | 0.047959 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_276_0_line_127 |  | 118 | 119 | 0.017774 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_276_0_line_128 |  | 119 | 120 | 0.1756 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_276_0_line_129 |  | 119 | 121 | 0.24516 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_276_0_line_130 |  | 119 | 122 | 0.22494 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_276_0_line_131 |  | 120 | 123 | 0.023042 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_276_0_line_132 |  | 121 | 124 | 0.00076126 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_276_0_line_133 |  | 122 | 125 | 0.014442 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_276_0_line_134 |  | 123 | 126 | 0.009522 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_276_0_line_135 |  | 126 | 129 | 0.061774 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_276_0_line_136 |  | 130 | 131 | 0.011924 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
137 | MV_276_0_line_137 |  | 131 | 132 | 0.15015 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_276_0_line_138 |  | 132 | 136 | 0.10831 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_276_0_line_139 |  | 132 | 137 | 0.03856 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_276_0_line_140 |  | 133 | 134 | 0.016331 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_276_0_line_141 |  | 135 | 140 | 0.003021 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_276_0_line_142 |  | 136 | 138 | 0.12002 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_276_0_line_143 |  | 136 | 139 | 0.018508 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_276_0_line_144 |  | 138 | 141 | 0.049084 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_276_0_line_145 |  | 138 | 142 | 0.033013 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_276_0_line_146 |  | 141 | 143 | 0.053169 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_276_0_line_147 |  | 144 | 145 | 0.008858 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | MV_276_0_line_148 |  | 146 | 147 | 0.033992 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | MV_276_0_line_149 |  | 148 | 149 | 0.021709 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | MV_276_0_line_150 |  | 149 | 150 | 0.004589 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | MV_276_0_line_151 |  | 151 | 152 | 0.022274 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | MV_276_0_line_152 |  | 152 | 153 | 0.081369 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_276_0_trafo_54 | 25 MVA 110/20 kV | 154 | 34 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2592265.1938 | 1120647.8585
1 | 2592260.5523 | 1120721.256
2 | 2592395.6066 | 1120297.6313
3 | 2592698.6798 | 1120793.3416
4 | 2592315.6234 | 1120933.956
5 | 2591949.9058 | 1120354.3298
6 | 2592390.2846 | 1120371.2185
7 | 2592769.5171 | 1120821.3582
8 | 2592368.4569 | 1120864.4545
9 | 2593129.7423 | 1120545.8994
10 | 2593136.3559 | 1120400.365
11 | 2592998.7523 | 1119959.3972
12 | 2593001.9634 | 1119954.3243
13 | 2593017.7824 | 1119950.9598
14 | 2593039.1126 | 1119970.0888
15 | 2593040.1418 | 1119919.1218
16 | 2593090.5529 | 1119996.4662
17 | 2593068.7551 | 1120005.6607
18 | 2593052.4833 | 1119897.9379
19 | 2592870.9246 | 1119814.4103
20 | 2592869.3042 | 1119807.7312
21 | 2592902.4769 | 1119787.0483
22 | 2593026.4548 | 1119673.7694
23 | 2592854.4619 | 1119562.9956
24 | 2593030.2776 | 1119637.2805
25 | 2593019.048 | 1119699.8909
26 | 2592908.0841 | 1119420.9512
27 | 2592891.5053 | 1119415.8128
28 | 2592984.7944 | 1119424.3514
29 | 2592811.3151 | 1119528.0968
30 | 2592918.3898 | 1119523.5782
31 | 2592812.8988 | 1119578.0686
32 | 2592993.9592 | 1119423.8229
33 | 2592763.217 | 1119705.8529
34 | 2592761.5383 | 1119708.4451
35 | 2592920.2943 | 1119797.4022
36 | 2592941.7776 | 1119528.2455
37 | 2593144.4863 | 1120144.108
38 | 2593143.2635 | 1120140.7411
39 | 2592885.3651 | 1120183.0737
40 | 2593083.5493 | 1120050.2765
41 | 2592889.033 | 1120186.0264
42 | 2592810.2246 | 1120033.5013
43 | 2592932.9476 | 1120215.7111
44 | 2592718.3191 | 1120127.5472
45 | 2592696.2537 | 1120098.5333
46 | 2592784.9529 | 1120015.445
47 | 2591769.1561 | 1120338.7341
48 | 2593221.172 | 1119956.8734
49 | 2593230.8448 | 1119962.4763
50 | 2593236.6887 | 1119965.8603
51 | 2593232.6004 | 1119959.4729
52 | 2593254.9492 | 1119975.6258
53 | 2593240.8626 | 1119945.384
54 | 2593264.2766 | 1119979.7138
55 | 2593379.3017 | 1119804.8442
56 | 2593208.812 | 1119656.7849
57 | 2593309.0559 | 1119835.6123
58 | 2593106.9201 | 1119704.7915
59 | 2593114.7251 | 1119615.3498
60 | 2593104.2035 | 1119738.0691
61 | 2593082.6363 | 1119613.8855
62 | 2593166.2015 | 1119654.4437
63 | 2593211.1682 | 1119611.9158
64 | 2592883.4099 | 1119407.6517
65 | 2592807.9794 | 1119551.5123
66 | 2592830.1487 | 1119533.6144
67 | 2592733.9243 | 1119528.7683
68 | 2592801.9521 | 1119570.591
69 | 2592636.4749 | 1119505.209
70 | 2592728.5048 | 1119549.5486
71 | 2593021.6311 | 1119427.2988
72 | 2592586.0635 | 1119848.2837
73 | 2592943.191 | 1119802.2299
74 | 2592712.5207 | 1119958.7605
75 | 2592564.2513 | 1119827.8007
76 | 2591843.7165 | 1119245.9745
77 | 2591848.8648 | 1119236.0738
78 | 2591855.2599 | 1119252.273
79 | 2591833.8959 | 1119054.3828
80 | 2591981.3564 | 1119246.8005
81 | 2591569.57 | 1119166.9591
82 | 2591575.9036 | 1119122.2839
83 | 2592433.0858 | 1119267.2579
84 | 2592575.5239 | 1119299.539
85 | 2592203.6358 | 1119335.9733
86 | 2591773.7283 | 1119037.9347
87 | 2591663.0074 | 1118972.7778
88 | 2591977.6352 | 1119250.8408
89 | 2592097.4684 | 1119392.8735
90 | 2591970.9231 | 1119222.4136
91 | 2592119.0223 | 1119408.2527
92 | 2591774.4488 | 1119034.4431
93 | 2591977.6965 | 1119213.415
94 | 2591951.9359 | 1119246.1062
95 | 2592665.0861 | 1119331.2553
96 | 2592662.2559 | 1119338.6402
97 | 2592713.5212 | 1119354.3075
98 | 2592665.0732 | 1119364.794
99 | 2592509.9227 | 1119506.4553
100 | 2592579.3446 | 1119300.8015
101 | 2592493.4298 | 1119557.6677
102 | 2592623.5535 | 1119550.4582
103 | 2592655.0963 | 1119225.6825
104 | 2592661.581 | 1119241.1821
105 | 2592719.6203 | 1119329.8639
106 | 2592794.6739 | 1119379.0839
107 | 2592665.8489 | 1119423.2311
108 | 2592691.8558 | 1119246.5144
109 | 2592817.0244 | 1119386.5095
110 | 2593166.5129 | 1120258.3556
111 | 2593159.1944 | 1120282.948
112 | 2593057.5276 | 1120335.9465
113 | 2593173.1564 | 1120342.9948
114 | 2593132.2085 | 1120396.0121
115 | 2593033.922 | 1120342.5216
116 | 2593165.313 | 1119608.3551
117 | 2593090.8128 | 1119773.1102
118 | 2592156.7948 | 1119171.0318
119 | 2592173.7459 | 1119176.3785
120 | 2592047.9624 | 1119157.3346
121 | 2592204.7458 | 1119032.6565
122 | 2592172.8029 | 1119322.8515
123 | 2592025.9478 | 1119150.327
124 | 2592205.4749 | 1119032.8756
125 | 2592186.1504 | 1119328.4591
126 | 2592020.0243 | 1119157.7941
127 | 2592193.0956 | 1119386.9759
128 | 2591940.4352 | 1119237.095
129 | 2591982.5993 | 1119206.9015
130 | 2593140.7144 | 1119787.7489
131 | 2593129.3622 | 1119791.397
132 | 2593228.933 | 1119793.2178
133 | 2592937.9015 | 1119785.1277
134 | 2592951.7755 | 1119793.8045
135 | 2593114.56 | 1119921.1665
136 | 2593189.4517 | 1119870.9785
137 | 2593234.4493 | 1119755.0898
138 | 2593265.818 | 1119909.8
139 | 2593207.8156 | 1119873.3032
140 | 2593116.9691 | 1119922.9979
141 | 2593292.8052 | 1119890.06
142 | 2593280.7571 | 1119927.3842
143 | 2593239.8179 | 1119885.7373
144 | 2593010.1751 | 1119468.0654
145 | 2593001.5315 | 1119466.019
146 | 2592739.2553 | 1119248.5245
147 | 2592730.1636 | 1119281.2785
148 | 2592765.4084 | 1119584.7354
149 | 2592764.7916 | 1119604.2457
150 | 2592763.3927 | 1119608.6162
151 | 2592872.2785 | 1119393.8697
152 | 2592851.0117 | 1119387.247
153 | 2592868.3935 | 1119317.1149
154 | 2592761.5383 | 1119708.4451

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99399 | -0.0055121 | 0.16494 | 0.079885
1 | 0.99405 | -0.0049973 | 0 | 0
2 | 0.99379 | -0.0073666 | 0 | 0
3 | 0.99447 | -0.0080695 | 0 | 0
4 | 0.9939 | -0.0037416 | 0 | 0
5 | 0.99366 | -0.0065264 | 0 | 0
6 | 0.99377 | -0.0074932 | 0.14001 | 0.067808
7 | 0.99458 | -0.0071435 | 0.27032 | 0.13092
8 | 0.99386 | -0.004033 | 0.27254 | 0.13199
9 | 0.99544 | -0.00012791 | 0.35464 | 0.17176
10 | 0.99581 | 0.0027574 | 0.17859 | 0.086496
11 | 0.99783 | 0.0086585 | 0.41343 | 0.20023
12 | 0.99783 | 0.0086287 | 0 | 0
13 | 0.99784 | 0.0085336 | 0 | 0
14 | 0.99782 | 0.0087041 | 0 | 0
15 | 0.99789 | 0.0081182 | 0.076002 | 0.036809
16 | 0.99781 | 0.0088347 | 0.1901 | 0.092069
17 | 0.9978 | 0.0089138 | 0 | 0
18 | 0.99792 | 0.0078358 | 0 | 0
19 | 0.99921 | -0.0032055 | 0.20747 | 0.10048
20 | 0.99922 | -0.0032226 | 0 | 0
21 | 0.99924 | -0.0034072 | 0 | 0
22 | 0.99819 | -0.0041933 | 0 | 0
23 | 0.99847 | -0.0067644 | 0 | 0
24 | 0.99816 | -0.0043542 | 0.36136 | 0.17501
25 | 0.99817 | -0.0043015 | 0.32823 | 0.15897
26 | 0.99803 | -0.0028323 | 0 | 0
27 | 0.998 | -0.0025566 | 0.36848 | 0.17846
28 | 0.99795 | -0.0021518 | 0 | 0
29 | 0.99836 | -0.007262 | 0 | 0
30 | 0.99846 | -0.0066568 | 0 | 0
31 | 0.99847 | -0.0067095 | 0.08331 | 0.040349
32 | 0.99795 | -0.0020979 | 0.073535 | 0.035615
33 | 0.99999 | -5.1692e-05 | 0 | 0
34 | 1 | 0 | -14.4954 | -6.7186
35 | 0.99914 | -0.0025685 | 0.082914 | 0.040157
36 | 0.99846 | -0.0066344 | 0.079705 | 0.038603
37 | 0.99672 | -0.00082469 | 0.35175 | 0.17036
38 | 0.99672 | -0.00083985 | 0 | 0
39 | 0.99688 | -0.0022275 | 0 | 0
40 | 0.99777 | 0.0087383 | 0.30738 | 0.14887
41 | 0.99686 | -0.0021289 | 0.14445 | 0.06996
42 | 0.99754 | -0.007611 | 0 | 0
43 | 0.99674 | -0.0011093 | 0 | 0
44 | 0.99752 | -0.0075195 | 0 | 0
45 | 0.99752 | -0.0074872 | 0.068729 | 0.033287
46 | 0.99763 | -0.0083804 | 0.34756 | 0.16833
47 | 0.99361 | -0.0068453 | 0.14284 | 0.069182
48 | 0.9965 | 0.019654 | 0.20512 | 0.099344
49 | 0.9965 | 0.019627 | 0 | 0
50 | 0.9965 | 0.019601 | 0 | 0
51 | 0.9965 | 0.019632 | 0 | 0
52 | 0.99651 | 0.019523 | 0.10901 | 0.052796
53 | 0.9965 | 0.019654 | 0.11405 | 0.055239
54 | 0.99652 | 0.019472 | 0 | 0
55 | 0.99676 | 0.017382 | 0 | 0
56 | 0.99694 | 0.015925 | 0 | 0
57 | 0.99675 | 0.017446 | 0.074499 | 0.036081
58 | 0.99723 | 0.013549 | 0 | 0
59 | 0.99722 | 0.013661 | 0 | 0
60 | 0.99728 | 0.013162 | 0.078364 | 0.037953
61 | 0.99722 | 0.0137 | 0.10303 | 0.049899
62 | 0.99694 | 0.015987 | 0.12223 | 0.059199
63 | 0.99692 | 0.016142 | 0 | 0
64 | 0.99798 | -0.0027076 | 0 | 0
65 | 0.99835 | -0.007216 | 0 | 0
66 | 0.99836 | -0.0072428 | 0.082959 | 0.040179
67 | 0.99822 | -0.0078845 | 0 | 0
68 | 0.99835 | -0.0071784 | 0.078608 | 0.038071
69 | 0.99806 | -0.008542 | 0 | 0
70 | 0.99821 | -0.0078639 | 0.081155 | 0.039305
71 | 0.99793 | -0.0019615 | 0 | 0
72 | 0.99872 | -0.0095583 | 0 | 0
73 | 0.99902 | -0.0016002 | 0 | 0
74 | 0.99812 | -0.0047127 | 0 | 0
75 | 0.99871 | -0.0094887 | 0.19612 | 0.094984
76 | 0.9919 | 8.6938e-05 | 0.27658 | 0.13395
77 | 0.99189 | 0.0002128 | 0 | 0
78 | 0.99193 | -0.00010499 | 0 | 0
79 | 0.99157 | 0.0031991 | 0 | 0
80 | 0.99243 | -0.0046563 | 0 | 0
81 | 0.99132 | 0.0016417 | 0.40491 | 0.19611
82 | 0.99136 | 0.0018664 | 0 | 0
83 | 0.99549 | -0.0090645 | 0.16367 | 0.079267
84 | 0.9964 | -0.0027281 | 0.25342 | 0.12274
85 | 0.99406 | -0.018997 | 0 | 0
86 | 0.99152 | 0.0028944 | 0 | 0
87 | 0.99151 | 0.0028172 | 0.1633 | 0.079088
88 | 0.99243 | -0.0046493 | 0.10533 | 0.051012
89 | 0.99235 | -0.0039086 | 0 | 0
90 | 0.99248 | -0.0051518 | 0 | 0
91 | 0.99234 | -0.0038117 | 0.30328 | 0.14689
92 | 0.99152 | 0.0029116 | 0.39663 | 0.1921
93 | 0.99251 | -0.0053723 | 0.082353 | 0.039885
94 | 0.99248 | -0.0051233 | 0 | 0
95 | 0.99776 | -0.0018171 | 0.11631 | 0.056332
96 | 0.99776 | -0.0018281 | 0 | 0
97 | 0.99778 | -0.0020281 | 0 | 0
98 | 0.99775 | -0.0017079 | 0 | 0
99 | 0.99762 | -0.013397 | 0 | 0
100 | 0.99642 | -0.0028857 | 0 | 0
101 | 0.9976 | -0.013174 | 0.34805 | 0.16857
102 | 0.99804 | -0.0083184 | 0.39857 | 0.19304
103 | 0.99639 | -0.0026509 | 0 | 0
104 | 0.99638 | -0.0026203 | 0.096247 | 0.046614
105 | 0.99778 | -0.0020034 | 0.083021 | 0.040209
106 | 0.99785 | -0.0015658 | 0.30929 | 0.1498
107 | 0.99773 | -0.0015226 | 0.21405 | 0.10367
108 | 0.99638 | -0.0025975 | 0 | 0
109 | 0.99787 | -0.0017622 | 0 | 0
110 | 0.99573 | 0.0028597 | 0.18104 | 0.087682
111 | 0.99574 | 0.0027979 | 0 | 0
112 | 0.99578 | 0.0030582 | 0 | 0
113 | 0.99606 | 0.0044383 | 0 | 0
114 | 0.99582 | 0.0026621 | 0 | 0
115 | 0.99578 | 0.0031066 | 0.1638 | 0.079332
116 | 0.99689 | 0.015916 | 0.40392 | 0.19563
117 | 0.99734 | 0.012676 | 0 | 0
118 | 0.99319 | -0.011359 | 0.30607 | 0.14824
119 | 0.9932 | -0.011425 | 0 | 0
120 | 0.99275 | -0.0075174 | 0 | 0
121 | 0.9931 | -0.010545 | 0 | 0
122 | 0.99394 | -0.017949 | 0 | 0
123 | 0.99269 | -0.0070009 | 0.16449 | 0.079666
124 | 0.9931 | -0.010542 | 0.31144 | 0.15084
125 | 0.99399 | -0.018364 | 0.37579 | 0.182
126 | 0.99267 | -0.0068063 | 0 | 0
127 | 0.99405 | -0.018853 | 0.09786 | 0.047396
128 | 0.99248 | -0.0051091 | 0.081054 | 0.039256
129 | 0.99253 | -0.0055399 | 0 | 0
130 | 0.99727 | 0.013188 | 0.39132 | 0.18952
131 | 0.99728 | 0.013245 | 0 | 0
132 | 0.99715 | 0.014341 | 0 | 0
133 | 0.99725 | 0.013463 | 0 | 0
134 | 0.99725 | 0.01353 | 0.34307 | 0.16616
135 | 0.99791 | 0.0079244 | 0 | 0
136 | 0.99707 | 0.01505 | 0 | 0
137 | 0.99715 | 0.014379 | 0.08471 | 0.041027
138 | 0.99704 | 0.015273 | 0 | 0
139 | 0.99706 | 0.01514 | 0.40561 | 0.19645
140 | 0.99791 | 0.0079278 | 0.092146 | 0.044628
141 | 0.99704 | 0.015313 | 0 | 0
142 | 0.99704 | 0.015313 | 0.10215 | 0.049473
143 | 0.99703 | 0.01536 | 0.077311 | 0.037443
144 | 0.99787 | -0.0013558 | 0 | 0
145 | 0.99786 | -0.0013108 | 0.42394 | 0.20532
146 | 0.99638 | -0.0025481 | 0 | 0
147 | 0.99637 | -0.0025192 | 0.072499 | 0.035113
148 | 0.99834 | -0.0071242 | 0 | 0
149 | 0.99834 | -0.0071013 | 0 | 0
150 | 0.99834 | -0.0070964 | 0.089553 | 0.043372
151 | 0.99795 | -0.0024209 | 0.17775 | 0.086088
152 | 0.99792 | -0.0022108 | 0 | 0
153 | 0.99791 | -0.0021072 | 0.11109 | 0.053802
154 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.44787 | -0.19927 | 0.4479 | 0.1992 | 2.6556e-05 | -7.0116e-05 | 0.014237 | 0.014235 | 0.014237 | 0.99399 | -0.0055121 | 0.99405 | -0.0049973 | 6.7793
1 | 0.28293 | 0.11938 | -0.28288 | -0.11979 | 5.2991e-05 | -0.00040752 | 0.0089185 | 0.0089234 | 0.0089234 | 0.99399 | -0.0055121 | 0.99379 | -0.0073666 | 4.2493
2 | -0.72049 | -0.32114 | 0.72082 | 0.3102 | 0.00032569 | -0.010939 | 0.022908 | 0.022779 | 0.022908 | 0.99405 | -0.0049973 | 0.99447 | -0.0080695 | 10.4126
3 | 0.27259 | 0.12195 | -0.27255 | -0.1319 | 4.3006e-05 | -0.0099529 | 0.0086721 | 0.0087943 | 0.0087943 | 0.99405 | -0.0049973 | 0.9939 | -0.0037416 | 3.9974
4 | 0.14287 | 0.052065 | -0.14285 | -0.068972 | 1.9453e-05 | -0.016907 | 0.004417 | 0.0046084 | 0.0046084 | 0.99379 | -0.0073666 | 0.99366 | -0.0065264 | 2.0947
5 | 0.14001 | 0.067723 | -0.14001 | -0.067808 | 2.6837e-06 | -8.5304e-05 | 0.0045178 | 0.0045189 | 0.0045189 | 0.99379 | -0.0073666 | 0.99377 | -0.0074932 | 2.1519
6 | -0.72082 | -0.3102 | 0.72089 | 0.31016 | 7.0422e-05 | -4.5837e-05 | 0.022779 | 0.022778 | 0.022779 | 0.99447 | -0.0080695 | 0.99458 | -0.0071435 | 10.8472
7 | 0.27255 | 0.1319 | -0.27254 | -0.13199 | 1.2032e-05 | -9.5414e-05 | 0.0087943 | 0.0087956 | 0.0087956 | 0.9939 | -0.0037416 | 0.99386 | -0.004033 | 4.1884
8 | 0.14285 | 0.068972 | -0.14284 | -0.069182 | 6.8689e-06 | -0.00020953 | 0.0046084 | 0.0046112 | 0.0046112 | 0.99366 | -0.0065264 | 0.99361 | -0.0068453 | 2.1958
9 | -0.9912 | -0.44108 | 0.992 | 0.44104 | 0.00080099 | -3.4252e-05 | 0.031489 | 0.031483 | 0.031489 | 0.99458 | -0.0071435 | 0.99544 | -0.00012791 | 14.9949
10 | -1.3466 | -0.6128 | 1.3471 | 0.61293 | 0.00047782 | 0.00012689 | 0.042906 | 0.042904 | 0.042906 | 0.99544 | -0.00012791 | 0.99581 | 0.0027574 | 20.4314
11 | -1.5257 | -0.69943 | 1.5257 | 0.69929 | 1.8977e-05 | -0.00013655 | 0.048655 | 0.048653 | 0.048655 | 0.99581 | 0.0027574 | 0.99582 | 0.0026621 | 22.1158
12 | -0.41343 | -0.20023 | 0.41343 | 0.20009 | 1.4145e-06 | -0.00014222 | 0.013289 | 0.013288 | 0.013289 | 0.99783 | 0.0086585 | 0.99783 | 0.0086287 | 6.0407
13 | -0.41343 | -0.20009 | 0.41343 | 0.19963 | 4.535e-06 | -0.00045623 | 0.013288 | 0.013282 | 0.013288 | 0.99783 | 0.0086287 | 0.99784 | 0.0085336 | 6.0399
14 | 0.49751 | 0.23744 | -0.4975 | -0.23814 | 1.003e-05 | -0.00069889 | 0.015948 | 0.015957 | 0.015957 | 0.99784 | 0.0085336 | 0.99782 | 0.0087041 | 7.2531
15 | -0.91094 | -0.43707 | 0.91099 | 0.43616 | 4.4462e-05 | -0.00091393 | 0.02923 | 0.029218 | 0.02923 | 0.99784 | 0.0085336 | 0.99789 | 0.0081182 | 13.2864
16 | 0.1901 | 0.090684 | -0.1901 | -0.092069 | 2.8992e-06 | -0.0013856 | 0.0060934 | 0.0061108 | 0.0061108 | 0.99782 | 0.0087041 | 0.99781 | 0.0088347 | 2.7776
17 | 0.3074 | 0.14746 | -0.30739 | -0.14882 | 7.4825e-06 | -0.0013649 | 0.0098634 | 0.0098806 | 0.0098806 | 0.99782 | 0.0087041 | 0.9978 | 0.0089138 | 4.4912
18 | -0.98699 | -0.47297 | 0.98702 | 0.4724 | 3.2808e-05 | -0.00057328 | 0.031661 | 0.031654 | 0.031661 | 0.99789 | 0.0081182 | 0.99792 | 0.0078358 | 14.3915
19 | 0.30739 | 0.14882 | -0.30738 | -0.14887 | 8.1766e-06 | -5.0745e-05 | 0.0098806 | 0.0098813 | 0.0098813 | 0.9978 | 0.0089138 | 0.99777 | 0.0087383 | 4.7054
20 | 0.092147 | 0.042525 | -0.092146 | -0.044557 | 9.9143e-07 | -0.0020312 | 0.0029358 | 0.0029609 | 0.0029609 | 0.99792 | 0.0078358 | 0.99791 | 0.0079244 | 1.3459
21 | -3.6961 | -1.7247 | 3.7005 | 1.7204 | 0.0043822 | -0.004316 | 0.11799 | 0.11792 | 0.11799 | 0.99792 | 0.0078358 | 0.99902 | -0.0016002 | 53.6313
22 | 2.617 | 1.2098 | -2.6154 | -1.2135 | 0.001612 | -0.0036445 | 0.083401 | 0.083451 | 0.083451 | 0.99792 | 0.0078358 | 0.99734 | 0.012676 | 37.9324
23 | -0.20747 | -0.10048 | 0.20747 | 0.10032 | 4.0683e-07 | -0.00016372 | 0.0066598 | 0.0066577 | 0.0066598 | 0.99921 | -0.0032055 | 0.99922 | -0.0032226 | 3.0272
24 | -0.20747 | -0.10032 | 0.20747 | 0.098498 | 4.5038e-06 | -0.0018193 | 0.0066577 | 0.006635 | 0.0066577 | 0.99922 | -0.0032226 | 0.99924 | -0.0034072 | 3.0262
25 | 3.7843 | 1.7597 | -3.7839 | -1.7601 | 0.00039994 | -0.00037259 | 0.12057 | 0.12057 | 0.12057 | 0.99924 | -0.0034072 | 0.99914 | -0.0025685 | 54.8066
26 | 7.4913 | 3.4854 | -7.4858 | -3.5019 | 0.0055323 | -0.016563 | 0.2387 | 0.23894 | 0.23894 | 0.99924 | -0.0034072 | 0.99847 | -0.0067644 | 37.4511
27 | -11.4831 | -5.3436 | 11.4914 | 5.3357 | 0.0083247 | -0.0079512 | 0.3659 | 0.36575 | 0.3659 | 0.99924 | -0.0034072 | 0.99999 | -5.1692e-05 | 57.3513
28 | -0.6896 | -0.33391 | 0.68981 | 0.32636 | 0.00020897 | -0.0075576 | 0.022158 | 0.022063 | 0.022158 | 0.99819 | -0.0041933 | 0.99847 | -0.0067644 | 10.0718
29 | 0.36136 | 0.17497 | -0.36136 | -0.17501 | 8.8134e-06 | -3.8119e-05 | 0.011611 | 0.011612 | 0.011612 | 0.99819 | -0.0041933 | 0.99816 | -0.0043542 | 5.5294
30 | 0.32823 | 0.15894 | -0.32823 | -0.15897 | 5.3812e-06 | -2.8925e-05 | 0.010547 | 0.010547 | 0.010547 | 0.99819 | -0.0041933 | 0.99817 | -0.0043015 | 5.0225
31 | 4.7543 | 2.2137 | -4.7538 | -2.218 | 0.0005181 | -0.0042745 | 0.15162 | 0.15168 | 0.15168 | 0.99847 | -0.0067644 | 0.99836 | -0.007262 | 23.7744
32 | 0.079706 | 0.034913 | -0.079705 | -0.038034 | 1.1242e-06 | -0.0031207 | 0.0025158 | 0.0025534 | 0.0025534 | 0.99847 | -0.0067644 | 0.99846 | -0.0066568 | 1.1606
33 | 0.083311 | 0.038984 | -0.08331 | -0.040349 | 5.4481e-07 | -0.0013648 | 0.0026593 | 0.0026763 | 0.0026763 | 0.99847 | -0.0067644 | 0.99847 | -0.0067095 | 1.2165
34 | 1.8787 | 0.88799 | -1.8778 | -0.89212 | 0.00089049 | -0.004129 | 0.060077 | 0.060132 | 0.060132 | 0.99847 | -0.0067644 | 0.99803 | -0.0028323 | 27.3326
35 | 1.3802 | 0.65802 | -1.3802 | -0.65842 | 4.5209e-05 | -0.00039827 | 0.044227 | 0.044232 | 0.044232 | 0.99803 | -0.0028323 | 0.998 | -0.0025566 | 20.1055
36 | 0.49756 | 0.2341 | -0.49752 | -0.23696 | 4.0919e-05 | -0.0028628 | 0.015905 | 0.015941 | 0.015941 | 0.99803 | -0.0028323 | 0.99795 | -0.0021518 | 7.2457
37 | 1.0117 | 0.47996 | -1.0117 | -0.47996 | 2.1486e-05 | -2.0951e-07 | 0.03239 | 0.03239 | 0.03239 | 0.998 | -0.0025566 | 0.99798 | -0.0027076 | 15.4237
38 | 0.49752 | 0.23696 | -0.49751 | -0.23719 | 3.1926e-06 | -0.0002228 | 0.015941 | 0.015943 | 0.015943 | 0.99795 | -0.0021518 | 0.99795 | -0.0020979 | 7.247
39 | 0.16816 | 0.07845 | -0.16816 | -0.079043 | 9.5916e-07 | -0.00059283 | 0.0053655 | 0.0053728 | 0.0053728 | 0.99836 | -0.007262 | 0.99835 | -0.007216 | 2.4422
40 | 0.082959 | 0.039712 | -0.082959 | -0.040179 | 1.857e-07 | -0.00046698 | 0.0026594 | 0.0026653 | 0.0026653 | 0.99836 | -0.007262 | 0.99836 | -0.0072428 | 1.2115
41 | 4.5027 | 2.0998 | -4.502 | -2.1055 | 0.00062 | -0.0057357 | 0.14366 | 0.14373 | 0.14373 | 0.99836 | -0.007262 | 0.99822 | -0.0078845 | 22.5282
42 | 0.079705 | 0.038034 | -0.079705 | -0.038603 | 2.0858e-07 | -0.00056878 | 0.0025534 | 0.0025605 | 0.0025605 | 0.99846 | -0.0066568 | 0.99846 | -0.0066344 | 1.1639
43 | 0.42398 | 0.20157 | -0.42397 | -0.20224 | 6.8951e-06 | -0.00066349 | 0.01358 | 0.013588 | 0.013588 | 0.99795 | -0.0020979 | 0.99793 | -0.0019615 | 6.1765
44 | -11.4914 | -5.3357 | 11.4915 | 5.3355 | 0.00012756 | -0.00012207 | 0.36575 | 0.36575 | 0.36575 | 0.99999 | -5.1692e-05 | 1 | 0 | 57.3272
45 | 2.9899 | 1.3725 | -2.9863 | -1.3705 | 0.0036059 | 0.0019911 | 0.094971 | 0.094974 | 0.094974 | 1 | 0 | 0.99872 | -0.0095583 | 45.2258
46 | 3.701 | 1.72 | -3.7005 | -1.7204 | 0.00045218 | -0.00044643 | 0.11791 | 0.11792 | 0.11792 | 0.99914 | -0.0025685 | 0.99902 | -0.0016002 | 53.6001
47 | -0.35175 | -0.17036 | 0.35175 | 0.17027 | 6.1267e-07 | -8.4782e-05 | 0.011319 | 0.011318 | 0.011319 | 0.99672 | -0.00082469 | 0.99672 | -0.00083985 | 5.1452
48 | -0.35175 | -0.17027 | 0.35181 | 0.16199 | 5.9326e-05 | -0.0082879 | 0.011318 | 0.011216 | 0.011318 | 0.99672 | -0.00083985 | 0.99688 | -0.0022275 | 5.1447
49 | 2.0171 | 0.92511 | -2.0171 | -0.92521 | 2.5917e-05 | -0.00010385 | 0.064261 | 0.064263 | 0.064263 | 0.99688 | -0.0022275 | 0.99686 | -0.0021289 | 29.2103
50 | -2.3689 | -1.0871 | 2.3706 | 1.0824 | 0.0016716 | -0.0047272 | 0.075477 | 0.075414 | 0.075477 | 0.99688 | -0.0022275 | 0.99754 | -0.007611 | 34.3077
51 | 1.8726 | 0.85525 | -1.8724 | -0.85643 | 0.0002511 | -0.0011807 | 0.059616 | 0.059631 | 0.059631 | 0.99686 | -0.0021289 | 0.99674 | -0.0011093 | 27.1051
52 | -2.4393 | -1.1114 | 2.4396 | 1.1107 | 0.00024904 | -0.00066281 | 0.077572 | 0.077563 | 0.077572 | 0.99754 | -0.007611 | 0.99763 | -0.0083804 | 35.2601
53 | 0.06873 | 0.02902 | -0.06873 | -0.032321 | 8.8006e-07 | -0.0033013 | 0.002159 | 0.0021979 | 0.0021979 | 0.99754 | -0.007611 | 0.99752 | -0.0075195 | 0.99906
54 | 1.8724 | 0.85643 | -1.871 | -0.86276 | 0.0013494 | -0.0063287 | 0.059631 | 0.059712 | 0.059712 | 0.99674 | -0.0011093 | 0.99606 | 0.0044383 | 27.142
55 | 0.06873 | 0.032321 | -0.068729 | -0.033287 | 2.6372e-07 | -0.00096616 | 0.0021979 | 0.00221 | 0.00221 | 0.99752 | -0.0075195 | 0.99752 | -0.0074872 | 1.0045
56 | -2.7871 | -1.2791 | 2.7884 | 1.2798 | 0.0012903 | 0.00069887 | 0.088735 | 0.088734 | 0.088735 | 0.99763 | -0.0083804 | 0.99812 | -0.0047127 | 42.2549
57 | -0.20512 | -0.099344 | 0.20512 | 0.09908 | 6.4883e-07 | -0.00026428 | 0.0066024 | 0.006599 | 0.0066024 | 0.9965 | 0.019654 | 0.9965 | 0.019627 | 3.0011
58 | -0.31917 | -0.15385 | 0.31918 | 0.15369 | 9.4751e-07 | -0.00015947 | 0.010264 | 0.010262 | 0.010264 | 0.9965 | 0.019627 | 0.9965 | 0.019601 | 4.6656
59 | 0.11405 | 0.054769 | -0.11405 | -0.054851 | 6.2369e-08 | -8.2418e-05 | 0.0036652 | 0.0036663 | 0.0036663 | 0.9965 | 0.019627 | 0.9965 | 0.019632 | 1.6665
60 | -0.31918 | -0.15369 | 0.31918 | 0.1532 | 2.9134e-06 | -0.00049075 | 0.010262 | 0.010256 | 0.010262 | 0.9965 | 0.019601 | 0.99651 | 0.019523 | 4.6647
61 | 0.11405 | 0.054851 | -0.11405 | -0.055239 | 2.9348e-07 | -0.00038715 | 0.0036663 | 0.0036711 | 0.0036711 | 0.9965 | 0.019632 | 0.9965 | 0.019654 | 1.6687
62 | -0.42819 | -0.20599 | 0.42819 | 0.20575 | 2.5754e-06 | -0.0002407 | 0.013765 | 0.013762 | 0.013765 | 0.99651 | 0.019523 | 0.99652 | 0.019472 | 6.2567
63 | -0.42819 | -0.20575 | 0.4283 | 0.19528 | 0.00011098 | -0.010476 | 0.013762 | 0.013633 | 0.013762 | 0.99652 | 0.019472 | 0.99676 | 0.017382 | 6.2553
64 | -0.5028 | -0.22954 | 0.5029 | 0.22256 | 0.0001005 | -0.0069769 | 0.016007 | 0.015924 | 0.016007 | 0.99676 | 0.017382 | 0.99694 | 0.015925 | 7.2761
65 | 0.074499 | 0.034262 | -0.074499 | -0.036081 | 5.8307e-07 | -0.0018197 | 0.0023748 | 0.0023973 | 0.0023973 | 0.99676 | 0.017382 | 0.99675 | 0.017446 | 1.0897
66 | 0.12223 | 0.058187 | -0.12223 | -0.059199 | 8.7821e-07 | -0.0010124 | 0.0039199 | 0.0039326 | 0.0039326 | 0.99694 | 0.015925 | 0.99694 | 0.015987 | 1.7875
67 | 0.40394 | 0.19452 | -0.40393 | -0.19558 | 1.0122e-05 | -0.0010635 | 0.012982 | 0.012995 | 0.012995 | 0.99694 | 0.015925 | 0.99692 | 0.016142 | 5.907
68 | -1.0291 | -0.47527 | 1.0294 | 0.4701 | 0.00031784 | -0.0051619 | 0.032822 | 0.032759 | 0.032822 | 0.99694 | 0.015925 | 0.99723 | 0.013549 | 14.9192
69 | 0.10303 | 0.046747 | -0.10303 | -0.049137 | 1.4544e-06 | -0.00239 | 0.0032751 | 0.0033043 | 0.0033043 | 0.99723 | 0.013549 | 0.99722 | 0.013661 | 1.502
70 | -1.1324 | -0.51685 | 1.1325 | 0.51607 | 5.7983e-05 | -0.0007773 | 0.036034 | 0.036024 | 0.036034 | 0.99723 | 0.013549 | 0.99728 | 0.013162 | 16.379
71 | 0.10303 | 0.049137 | -0.10303 | -0.049899 | 4.6957e-07 | -0.00076255 | 0.0033043 | 0.0033139 | 0.0033139 | 0.99722 | 0.013661 | 0.99722 | 0.0137 | 1.5063
72 | -1.2108 | -0.55403 | 1.2109 | 0.55312 | 7.7331e-05 | -0.00090327 | 0.038544 | 0.038533 | 0.038544 | 0.99728 | 0.013162 | 0.99734 | 0.012676 | 17.52
73 | 0.40393 | 0.19558 | -0.40392 | -0.19563 | 1.384e-05 | -4.5899e-05 | 0.012995 | 0.012996 | 0.012996 | 0.99692 | 0.016142 | 0.99689 | 0.015916 | 6.1886
74 | 1.0117 | 0.47996 | -1.0116 | -0.48054 | 3.4828e-05 | -0.00058086 | 0.03239 | 0.032397 | 0.032397 | 0.99798 | -0.0027076 | 0.99795 | -0.0024209 | 14.7259
75 | 0.16816 | 0.079043 | -0.16816 | -0.079519 | 7.719e-07 | -0.00047591 | 0.0053728 | 0.0053787 | 0.0053787 | 0.99835 | -0.007216 | 0.99835 | -0.0071784 | 2.4448
76 | 4.4209 | 2.0667 | -4.4202 | -2.073 | 0.00065202 | -0.0062609 | 0.14113 | 0.14121 | 0.14121 | 0.99822 | -0.0078845 | 0.99806 | -0.008542 | 22.1332
77 | 0.081155 | 0.038794 | -0.081155 | -0.039305 | 1.9448e-07 | -0.00051086 | 0.0026013 | 0.0026077 | 0.0026077 | 0.99822 | -0.0078845 | 0.99821 | -0.0078639 | 1.1853
78 | 0.089554 | 0.041447 | -0.089553 | -0.042747 | 5.9696e-07 | -0.0012996 | 0.0028534 | 0.0028693 | 0.0028693 | 0.99835 | -0.0071784 | 0.99834 | -0.0071242 | 1.3042
79 | 0.39858 | 0.19192 | -0.39857 | -0.19304 | 1.0297e-05 | -0.0011162 | 0.012795 | 0.012809 | 0.012809 | 0.99806 | -0.008542 | 0.99804 | -0.0083184 | 5.8224
80 | 4.0217 | 1.8811 | -4.02 | -1.8868 | 0.0016094 | -0.005728 | 0.12842 | 0.1285 | 0.1285 | 0.99806 | -0.008542 | 0.99762 | -0.013397 | 35.4973
81 | 0.42397 | 0.20224 | -0.42394 | -0.20511 | 3.0014e-05 | -0.0028785 | 0.013588 | 0.013624 | 0.013624 | 0.99793 | -0.0019615 | 0.99787 | -0.0013558 | 6.1929
82 | 0.19612 | 0.094273 | -0.19612 | -0.094984 | 1.5818e-06 | -0.00071181 | 0.0062897 | 0.0062986 | 0.0062986 | 0.99872 | -0.0095583 | 0.99871 | -0.0094887 | 2.863
83 | 2.7902 | 1.2763 | -2.7884 | -1.2798 | 0.0017667 | -0.0034784 | 0.088686 | 0.088734 | 0.088734 | 0.99872 | -0.0095583 | 0.99812 | -0.0047127 | 40.3336
84 | 0.96531 | 0.46037 | -0.9653 | -0.46062 | 1.4428e-05 | -0.00025776 | 0.031125 | 0.031128 | 0.031128 | 0.9919 | 8.6938e-05 | 0.99189 | 0.0002128 | 14.1492
85 | -1.2419 | -0.59432 | 1.2419 | 0.59402 | 2.812e-05 | -0.00029989 | 0.040068 | 0.040065 | 0.040068 | 0.9919 | 8.6938e-05 | 0.99193 | -0.00010499 | 18.2129
86 | 0.9653 | 0.46062 | -0.96496 | -0.46662 | 0.00033694 | -0.0060017 | 0.031128 | 0.031205 | 0.031205 | 0.99189 | 0.0002128 | 0.99157 | 0.0031991 | 14.1841
87 | -1.2419 | -0.59402 | 1.2426 | 0.58677 | 0.00067718 | -0.007244 | 0.040065 | 0.039972 | 0.040065 | 0.99193 | -0.00010499 | 0.99243 | -0.0046563 | 18.2111
88 | 0.39665 | 0.19195 | -0.39663 | -0.19201 | 1.8291e-05 | -6.1753e-05 | 0.012829 | 0.01283 | 0.01283 | 0.99157 | 0.0031991 | 0.99152 | 0.0028944 | 6.1093
89 | 0.40501 | 0.1958 | -0.40493 | -0.19606 | 8.1552e-05 | -0.00026199 | 0.013097 | 0.013101 | 0.013101 | 0.99157 | 0.0031991 | 0.99136 | 0.0018664 | 6.2384
90 | 0.16331 | 0.078872 | -0.1633 | -0.079088 | 9.4106e-06 | -0.00021637 | 0.0052798 | 0.0052826 | 0.0052826 | 0.99157 | 0.0031991 | 0.99151 | 0.0028172 | 2.5155
91 | 0.10533 | 0.050883 | -0.10533 | -0.051012 | 8.4835e-08 | -0.00012898 | 0.0034025 | 0.0034041 | 0.0034041 | 0.99243 | -0.0046563 | 0.99243 | -0.0046493 | 1.5473
92 | 0.30331 | 0.14122 | -0.30328 | -0.14627 | 2.7337e-05 | -0.0050431 | 0.0097321 | 0.009795 | 0.009795 | 0.99243 | -0.0046563 | 0.99235 | -0.0039086 | 4.4523
93 | -1.6512 | -0.77888 | 1.6513 | 0.77828 | 9.983e-05 | -0.00059404 | 0.053106 | 0.053098 | 0.053106 | 0.99243 | -0.0046563 | 0.99248 | -0.0051518 | 24.139
94 | -0.40491 | -0.19611 | 0.40493 | 0.19606 | 1.3798e-05 | -4.4295e-05 | 0.013101 | 0.013101 | 0.013101 | 0.99132 | 0.0016417 | 0.99136 | 0.0018664 | 6.2387
95 | -3.2422 | -1.525 | 3.245 | 1.5266 | 0.002809 | 0.0015865 | 0.1039 | 0.1039 | 0.1039 | 0.99549 | -0.0090645 | 0.9964 | -0.0027281 | 49.4759
96 | 3.0785 | 1.4457 | -3.0744 | -1.4434 | 0.0041512 | 0.0023172 | 0.098626 | 0.09863 | 0.09863 | 0.99549 | -0.0090645 | 0.99406 | -0.018997 | 46.9666
97 | -3.4984 | -1.6493 | 3.4985 | 1.6493 | 6.7267e-05 | -7.5174e-05 | 0.11205 | 0.11205 | 0.11205 | 0.9964 | -0.0027281 | 0.99642 | -0.0028857 | 50.9339
98 | 0.097862 | 0.044255 | -0.09786 | -0.047396 | 1.7505e-06 | -0.003141 | 0.003119 | 0.0031577 | 0.0031577 | 0.99406 | -0.018997 | 0.99405 | -0.018853 | 1.4353
99 | 2.9765 | 1.3992 | -2.9763 | -1.3996 | 0.00023128 | -0.0003794 | 0.095511 | 0.095517 | 0.095517 | 0.99406 | -0.018997 | 0.99399 | -0.018364 | 43.4167
100 | 0.39663 | 0.19201 | -0.39663 | -0.1921 | 7.8369e-07 | -8.3472e-05 | 0.01283 | 0.012831 | 0.012831 | 0.99152 | 0.0028944 | 0.99152 | 0.0029116 | 5.8321
101 | 0.30328 | 0.14627 | -0.30328 | -0.14689 | 3.3878e-06 | -0.00062039 | 0.009795 | 0.0098029 | 0.0098029 | 0.99235 | -0.0039086 | 0.99234 | -0.0038117 | 4.4559
102 | -1.7324 | -0.81648 | 1.7324 | 0.81623 | 4.6653e-05 | -0.00025106 | 0.055704 | 0.055701 | 0.055704 | 0.99248 | -0.0051518 | 0.99251 | -0.0053723 | 25.3202
103 | 0.081055 | 0.038199 | -0.081054 | -0.038913 | 2.7609e-07 | -0.00071354 | 0.0026063 | 0.0026152 | 0.0026152 | 0.99248 | -0.0051518 | 0.99248 | -0.0051233 | 1.1887
104 | -1.8148 | -0.85612 | 1.8148 | 0.85594 | 3.707e-05 | -0.00018075 | 0.058362 | 0.05836 | 0.058362 | 0.99251 | -0.0053723 | 0.99253 | -0.0055399 | 26.5283
105 | 0.081054 | 0.038913 | -0.081054 | -0.039256 | 1.3361e-07 | -0.00034358 | 0.0026152 | 0.0026195 | 0.0026195 | 0.99248 | -0.0051233 | 0.99248 | -0.0051091 | 1.1907
106 | -0.11631 | -0.056332 | 0.11631 | 0.056144 | 1.4747e-07 | -0.0001879 | 0.0037391 | 0.0037367 | 0.0037391 | 0.99776 | -0.0018171 | 0.99776 | -0.0018281 | 1.6996
107 | -0.33037 | -0.15688 | 0.33037 | 0.15561 | 8.0006e-06 | -0.0012718 | 0.010581 | 0.010565 | 0.010581 | 0.99776 | -0.0018281 | 0.99778 | -0.0020281 | 4.8097
108 | 0.21405 | 0.10074 | -0.21405 | -0.10192 | 3.1097e-06 | -0.0011784 | 0.0068447 | 0.0068593 | 0.0068593 | 0.99776 | -0.0018281 | 0.99775 | -0.0017079 | 3.1178
109 | 0.083021 | 0.03961 | -0.083021 | -0.040209 | 2.3888e-07 | -0.00059878 | 0.0026613 | 0.0026688 | 0.0026688 | 0.99778 | -0.0020281 | 0.99778 | -0.0020034 | 1.2131
110 | -0.4134 | -0.19522 | 0.41342 | 0.19514 | 2.6446e-05 | -8.4288e-05 | 0.013227 | 0.013226 | 0.013227 | 0.99778 | -0.0020281 | 0.99785 | -0.0015658 | 6.2985
111 | 0.21405 | 0.10192 | -0.21405 | -0.10367 | 4.6418e-06 | -0.0017495 | 0.0068593 | 0.0068812 | 0.0068812 | 0.99775 | -0.0017079 | 0.99773 | -0.0015226 | 3.1278
112 | 3.672 | 1.7195 | -3.6672 | -1.7242 | 0.0047593 | -0.004731 | 0.11733 | 0.1174 | 0.1174 | 0.99762 | -0.013397 | 0.99642 | -0.0028857 | 53.3644
113 | 0.34806 | 0.16729 | -0.34805 | -0.16857 | 8.983e-06 | -0.001276 | 0.011174 | 0.011191 | 0.011191 | 0.99762 | -0.013397 | 0.9976 | -0.013174 | 5.0866
114 | 0.16875 | 0.074973 | -0.16875 | -0.078236 | 5.3e-06 | -0.003263 | 0.0053498 | 0.0053889 | 0.0053889 | 0.99642 | -0.0028857 | 0.99639 | -0.0026509 | 2.4495
115 | 0.16875 | 0.078236 | -0.16875 | -0.078634 | 6.5195e-07 | -0.00039807 | 0.0053889 | 0.0053937 | 0.0053937 | 0.99639 | -0.0026509 | 0.99638 | -0.0026203 | 2.4517
116 | 0.072499 | 0.03202 | -0.072499 | -0.032791 | 2.3003e-07 | -0.0007715 | 0.0022962 | 0.0023053 | 0.0023053 | 0.99638 | -0.0026203 | 0.99638 | -0.0025975 | 1.0479
117 | -0.72272 | -0.34494 | 0.72273 | 0.34438 | 1.6871e-05 | -0.00055493 | 0.023167 | 0.02316 | 0.023167 | 0.99785 | -0.0015658 | 0.99787 | -0.0017622 | 10.5306
118 | 0.072499 | 0.032791 | -0.072499 | -0.034307 | 4.5737e-07 | -0.0015158 | 0.0023053 | 0.0023238 | 0.0023238 | 0.99638 | -0.0025975 | 0.99638 | -0.0025481 | 1.0563
119 | -0.72273 | -0.34438 | 0.72277 | 0.3431 | 3.877e-05 | -0.0012766 | 0.02316 | 0.023144 | 0.02316 | 0.99787 | -0.0017622 | 0.99792 | -0.0022108 | 10.5274
120 | -0.18104 | -0.087682 | 0.18104 | 0.087007 | 1.2939e-06 | -0.00067522 | 0.0058318 | 0.0058233 | 0.0058318 | 0.99573 | 0.0028597 | 0.99574 | 0.0027979 | 2.6508
121 | -0.18104 | -0.087007 | 0.18105 | 0.086876 | 6.925e-06 | -0.00013138 | 0.0058233 | 0.0058216 | 0.0058233 | 0.99574 | 0.0027979 | 0.99578 | 0.0030582 | 2.773
122 | 0.1638 | 0.078747 | -0.1638 | -0.079332 | 9.1797e-07 | -0.00058533 | 0.0052688 | 0.0052762 | 0.0052762 | 0.99578 | 0.0030582 | 0.99578 | 0.0031066 | 2.3983
123 | -0.34485 | -0.16562 | 0.34487 | 0.16328 | 1.6235e-05 | -0.0023423 | 0.01109 | 0.011061 | 0.01109 | 0.99578 | 0.0030582 | 0.99582 | 0.0026621 | 5.0411
124 | 1.871 | 0.86276 | -1.8706 | -0.86257 | 0.00042558 | 0.00018724 | 0.059712 | 0.059713 | 0.059713 | 0.99606 | 0.0044383 | 0.99582 | 0.0026621 | 28.435
125 | 0.34311 | 0.16105 | -0.34308 | -0.16577 | 3.2188e-05 | -0.0047225 | 0.010971 | 0.01103 | 0.01103 | 0.99734 | 0.012676 | 0.99725 | 0.013463 | 5.0134
126 | 1.0613 | 0.49928 | -1.0613 | -0.5004 | 7.3822e-05 | -0.001117 | 0.033949 | 0.033963 | 0.033963 | 0.99734 | 0.012676 | 0.99728 | 0.013245 | 15.4377
127 | -0.30607 | -0.14824 | 0.30607 | 0.14782 | 2.3171e-06 | -0.00041794 | 0.0098845 | 0.0098792 | 0.0098845 | 0.99319 | -0.011359 | 0.9932 | -0.011425 | 4.493
128 | 1.9807 | 0.92966 | -1.9798 | -0.93352 | 0.00094889 | -0.0038525 | 0.063596 | 0.063647 | 0.063647 | 0.9932 | -0.011425 | 0.99275 | -0.0075174 | 28.9305
129 | 0.31147 | 0.14505 | -0.31144 | -0.15082 | 3.2874e-05 | -0.0057637 | 0.0099866 | 0.010059 | 0.010059 | 0.9932 | -0.011425 | 0.9931 | -0.010545 | 4.5721
130 | -2.5983 | -1.2225 | 2.6003 | 1.2179 | 0.0020901 | -0.0046818 | 0.083461 | 0.083396 | 0.083461 | 0.9932 | -0.011425 | 0.99394 | -0.017949 | 37.9368
131 | 1.9798 | 0.93352 | -1.9796 | -0.93402 | 0.00012462 | -0.00050521 | 0.063647 | 0.063654 | 0.063654 | 0.99275 | -0.0075174 | 0.99269 | -0.0070009 | 28.9335
132 | 0.31144 | 0.15082 | -0.31144 | -0.15084 | 1.0276e-07 | -1.7895e-05 | 0.010059 | 0.010059 | 0.010059 | 0.9931 | -0.010545 | 0.9931 | -0.010542 | 4.5722
133 | -2.6003 | -1.2179 | 2.6005 | 1.2176 | 0.00013408 | -0.0003009 | 0.083396 | 0.083391 | 0.083396 | 0.99394 | -0.017949 | 0.99399 | -0.018364 | 37.9071
134 | 1.8151 | 0.85436 | -1.8151 | -0.85457 | 4.3266e-05 | -0.0002112 | 0.058339 | 0.058342 | 0.058342 | 0.99269 | -0.0070009 | 0.99267 | -0.0068063 | 26.5191
135 | 1.8151 | 0.85457 | -1.8148 | -0.85594 | 0.00028079 | -0.0013699 | 0.058342 | 0.05836 | 0.05836 | 0.99267 | -0.0068063 | 0.99253 | -0.0055399 | 26.5273
136 | -0.39132 | -0.18952 | 0.39132 | 0.18951 | 3.3653e-06 | -1.2049e-05 | 0.012586 | 0.012586 | 0.012586 | 0.99727 | 0.013188 | 0.99728 | 0.013245 | 5.9933
137 | 0.66993 | 0.31088 | -0.66984 | -0.31442 | 9.18e-05 | -0.0035378 | 0.021378 | 0.021422 | 0.021422 | 0.99728 | 0.013245 | 0.99715 | 0.014341 | 9.7373
138 | 0.58513 | 0.27431 | -0.58508 | -0.27687 | 5.0695e-05 | -0.0025561 | 0.018709 | 0.01874 | 0.01874 | 0.99715 | 0.014341 | 0.99707 | 0.01505 | 8.5183
139 | 0.084711 | 0.040112 | -0.08471 | -0.041027 | 3.8061e-07 | -0.00091531 | 0.0027134 | 0.0027249 | 0.0027249 | 0.99715 | 0.014341 | 0.99715 | 0.014379 | 1.2386
140 | 0.34308 | 0.16577 | -0.34307 | -0.16616 | 2.6534e-06 | -0.00038699 | 0.01103 | 0.011034 | 0.011034 | 0.99725 | 0.013463 | 0.99725 | 0.01353 | 5.0156
141 | 0.092146 | 0.044557 | -0.092146 | -0.044628 | 3.5314e-08 | -7.1818e-05 | 0.0029609 | 0.0029618 | 0.0029618 | 0.99791 | 0.0079244 | 0.99791 | 0.0079278 | 1.3463
142 | 0.17947 | 0.080859 | -0.17946 | -0.083706 | 5.235e-06 | -0.0028471 | 0.005699 | 0.0057334 | 0.0057334 | 0.99707 | 0.01505 | 0.99704 | 0.015273 | 2.6061
143 | 0.40561 | 0.19601 | -0.40561 | -0.19645 | 4.205e-06 | -0.00043806 | 0.013043 | 0.013048 | 0.013048 | 0.99707 | 0.01505 | 0.99706 | 0.01514 | 5.931
144 | 0.077312 | 0.035017 | -0.077312 | -0.036182 | 3.9794e-07 | -0.0011649 | 0.0024573 | 0.0024714 | 0.0024714 | 0.99704 | 0.015273 | 0.99704 | 0.015313 | 1.1234
145 | 0.10215 | 0.048689 | -0.10215 | -0.049473 | 4.7451e-07 | -0.00078342 | 0.0032763 | 0.0032861 | 0.0032861 | 0.99704 | 0.015273 | 0.99704 | 0.015313 | 1.4937
146 | 0.077312 | 0.036182 | -0.077311 | -0.037443 | 4.3628e-07 | -0.0012618 | 0.0024714 | 0.0024871 | 0.0024871 | 0.99704 | 0.015313 | 0.99703 | 0.01536 | 1.1305
147 | 0.42394 | 0.20511 | -0.42394 | -0.20532 | 2.1955e-06 | -0.00020994 | 0.013624 | 0.013627 | 0.013627 | 0.99787 | -0.0013558 | 0.99786 | -0.0013108 | 6.1941
148 | 0.072499 | 0.034307 | -0.072499 | -0.035113 | 2.4611e-07 | -0.00080566 | 0.0023238 | 0.0023339 | 0.0023339 | 0.99638 | -0.0025481 | 0.99637 | -0.0025192 | 1.0608
149 | 0.089553 | 0.042747 | -0.089553 | -0.043263 | 2.3916e-07 | -0.00051654 | 0.0028693 | 0.0028758 | 0.0028758 | 0.99834 | -0.0071242 | 0.99834 | -0.0071013 | 1.3072
150 | 0.089553 | 0.043263 | -0.089553 | -0.043372 | 5.07e-08 | -0.00010919 | 0.0028758 | 0.0028772 | 0.0028772 | 0.99834 | -0.0071013 | 0.99834 | -0.0070964 | 1.3078
151 | 0.83388 | 0.39445 | -0.83386 | -0.39497 | 2.1179e-05 | -0.00052334 | 0.026684 | 0.026691 | 0.026691 | 0.99795 | -0.0024209 | 0.99792 | -0.0022108 | 12.1322
152 | 0.11109 | 0.051868 | -0.11109 | -0.053802 | 1.3755e-06 | -0.0019343 | 0.0035466 | 0.0035706 | 0.0035706 | 0.99792 | -0.0022108 | 0.99791 | -0.0021072 | 1.623

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 14.8876 | 6.9085

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.16494 | 0.079885
1 | 0.14001 | 0.067808
2 | 0.27032 | 0.13092
3 | 0.27254 | 0.13199
4 | 0.35464 | 0.17176
5 | 0.17859 | 0.086496
6 | 0.41343 | 0.20023
7 | 0.076002 | 0.036809
8 | 0.1901 | 0.092069
9 | 0.20747 | 0.10048
10 | 0.36136 | 0.17501
11 | 0.32823 | 0.15897
12 | 0.36848 | 0.17846
13 | 0.08331 | 0.040349
14 | 0.073535 | 0.035615
15 | 0.39212 | 0.18991
16 | 0.082914 | 0.040157
17 | 0.079705 | 0.038603
18 | 0.35175 | 0.17036
19 | 0.30738 | 0.14887
20 | 0.14445 | 0.06996
21 | 0.068729 | 0.033287
22 | 0.34756 | 0.16833
23 | 0.14284 | 0.069182
24 | 0.20512 | 0.099344
25 | 0.10901 | 0.052796
26 | 0.11405 | 0.055239
27 | 0.074499 | 0.036081
28 | 0.078364 | 0.037953
29 | 0.10303 | 0.049899
30 | 0.12223 | 0.059199
31 | 0.082959 | 0.040179
32 | 0.078608 | 0.038071
33 | 0.081155 | 0.039305
34 | 0.19612 | 0.094984
35 | 0.27658 | 0.13395
36 | 0.40491 | 0.19611
37 | 0.16367 | 0.079267
38 | 0.25342 | 0.12274
39 | 0.1633 | 0.079088
40 | 0.10533 | 0.051012
41 | 0.30328 | 0.14689
42 | 0.39663 | 0.1921
43 | 0.082353 | 0.039885
44 | 0.11631 | 0.056332
45 | 0.34805 | 0.16857
46 | 0.39857 | 0.19304
47 | 0.096247 | 0.046614
48 | 0.083021 | 0.040209
49 | 0.30929 | 0.1498
50 | 0.21405 | 0.10367
51 | 0.18104 | 0.087682
52 | 0.1638 | 0.079332
53 | 0.40392 | 0.19563
54 | 0.30607 | 0.14824
55 | 0.16449 | 0.079666
56 | 0.31144 | 0.15084
57 | 0.37579 | 0.182
58 | 0.09786 | 0.047396
59 | 0.081054 | 0.039256
60 | 0.39132 | 0.18952
61 | 0.34307 | 0.16616
62 | 0.08471 | 0.041027
63 | 0.40561 | 0.19645
64 | 0.092146 | 0.044628
65 | 0.10215 | 0.049473
66 | 0.077311 | 0.037443
67 | 0.42394 | 0.20532
68 | 0.072499 | 0.035113
69 | 0.089553 | 0.043372
70 | 0.17775 | 0.086088
71 | 0.11109 | 0.053802

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1