## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_278_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_278_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_278_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_278_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_278_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_278_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_278_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_278_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_278_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_278_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_278_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_278_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_278_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_278_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_278_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_278_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_278_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_278_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_278_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_278_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_278_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_278_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_278_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_278_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_278_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_278_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_278_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_278_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_278_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_278_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_278_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_278_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_278_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_278_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_278_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_278_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_278_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_278_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_278_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_278_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_278_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_278_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_278_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_278_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_278_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_278_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_278_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_278_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_278_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_278_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_278_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_278_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_278_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_278_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_278_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_278_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_278_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_278_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_278_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_278_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_278_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_278_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_278_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_278_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_278_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_278_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_278_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_278_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_278_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_278_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_278_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_278_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_278_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_278_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_278_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_278_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_278_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_278_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_278_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_278_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_278_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_278_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_278_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_278_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_278_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_278_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_278_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_278_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_278_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_278_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_278_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_278_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_278_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_278_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_278_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_278_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_278_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_278_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_278_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_278_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_278_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_278_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_278_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_278_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_278_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_278_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_278_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_278_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_278_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_278_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_278_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_278_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_278_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_278_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_278_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_278_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_278_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_278_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_278_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_278_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_278_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_278_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_278_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_278_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_278_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_278_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_278_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_278_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_278_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_278_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_278_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_278_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_278_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_278_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_278_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_278_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_278_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_278_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_278_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_278_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_278_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_278_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_278_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_278_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_278_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_278_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_278_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_278_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_HV_278_0_node_141 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_278_0_load_0 | 0 | 0.087671 | 0.042461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_278_0_load_88 | 3 | 0.070109 | 0.033955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_278_0_load_26 | 4 | 0.05697 | 0.027592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_278_0_load_86 | 7 | 0.069564 | 0.033691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_278_0_load_3 | 8 | 0.1874 | 0.090762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_278_0_load_127 | 14 | 0.13068 | 0.063291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_278_0_load_32 | 15 | 0.25824 | 0.12507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_278_0_load_142 | 16 | 0.38381 | 0.18589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_278_0_load_147 | 18 | 0.213 | 0.10316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_278_0_load_149 | 20 | 0.16325 | 0.079064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_278_0_load_150 | 24 | 0.17846 | 0.086431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_278_0_load_151 | 26 | 0.27041 | 0.13096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_278_0_load_143 | 28 | 0.25899 | 0.12543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_278_0_load_87 | 29 | 0.16134 | 0.078143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_278_0_load_10 | 31 | 0.20833 | 0.1009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_278_0_load_114 | 33 | 0.26283 | 0.1273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_278_0_load_139 | 35 | 0.073559 | 0.035626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_278_0_load_113 | 37 | 0.8225 | 0.39836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_278_0_load_138 | 38 | 0.073559 | 0.035626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_278_0_load_13 | 40 | 0.4079 | 0.19756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_278_0_load_24 | 44 | 0.093073 | 0.045077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_278_0_load_91 | 47 | 0.10332 | 0.050039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_278_0_load_125 | 48 | 0.32694 | 0.15835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_278_0_load_128 | 49 | 0.20417 | 0.098886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_278_0_load_100 | 53 | 0.093296 | 0.045185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_278_0_load_99 | 54 | 0.11138 | 0.053942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_278_0_load_102 | 56 | 0.14515 | 0.0703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_278_0_load_97 | 59 | 0.10454 | 0.050632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_278_0_load_65 | 62 | 0.14228 | 0.06891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_278_0_load_101 | 63 | 0.23975 | 0.11612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_278_0_load_130 | 64 | 0.26086 | 0.12634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_278_0_load_129 | 65 | 0.075395 | 0.036516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_278_0_load_126 | 66 | 0.29196 | 0.1414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_278_0_load_98 | 67 | 0.092752 | 0.044922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_278_0_load_152 | 69 | 0.1711 | 0.08287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_278_0_load_35 | 74 | 0.2939 | 0.14234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_278_0_load_37 | 76 | 0.13461 | 0.065195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_278_0_load_43 | 77 | 0.21533 | 0.10429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_278_0_load_95 | 78 | 0.10019 | 0.048524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_278_0_load_38 | 79 | 0.27612 | 0.13373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_278_0_load_39 | 80 | 0.28099 | 0.13609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_278_0_load_42 | 82 | 0.36731 | 0.17789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_278_0_load_123 | 84 | 0.2827 | 0.13692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_278_0_load_44 | 85 | 0.22585 | 0.10938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_278_0_load_141 | 88 | 0.11905 | 0.057658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_278_0_load_64 | 92 | 0.30242 | 0.14647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_278_0_load_146 | 94 | 0.22933 | 0.11107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_278_0_load_103 | 95 | 0.068636 | 0.033242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_278_0_load_132 | 99 | 0.25206 | 0.12208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_278_0_load_59 | 101 | 0.33986 | 0.1646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_278_0_load_131 | 102 | 0.10836 | 0.052482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_278_0_load_62 | 103 | 0.49107 | 0.23783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_278_0_load_135 | 104 | 1.0574 | 0.51214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_278_0_load_63 | 106 | 0.12922 | 0.062582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_278_0_load_124 | 107 | 0.12124 | 0.058721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_278_0_load_107 | 109 | 0.074905 | 0.036278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_278_0_load_96 | 112 | 0.21448 | 0.10388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_278_0_load_68 | 113 | 0.094156 | 0.045602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_278_0_load_73 | 117 | 0.13619 | 0.065961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_278_0_load_104 | 121 | 0.096531 | 0.046752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_278_0_load_137 | 127 | 0.07356 | 0.035627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_278_0_load_136 | 129 | 0.095498 | 0.046252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_278_0_load_144 | 130 | 0.077991 | 0.037773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_278_0_load_134 | 131 | 0.13112 | 0.063505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_278_0_load_111 | 133 | 0.18099 | 0.087656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_278_0_load_145 | 134 | 0.076323 | 0.036965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_278_0_load_109 | 135 | 0.30526 | 0.14785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_278_0_load_108 | 136 | 0.10468 | 0.050696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_278_0_load_82 | 137 | 1.0045 | 0.48651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_278_0_load_133 | 139 | 0.28091 | 0.13605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_278_0_load_140 | 141 | 0.31266 | 0.15143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_278_0_load_118 | 143 | 0.10848 | 0.052541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_278_0_load_119 | 144 | 0.12232 | 0.05924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_278_0_load_148 | 147 | 0.16255 | 0.078727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 88 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_278_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.009494 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_278_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.71823 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_278_0_line_2 |  | 2 | 3 | 0.050637 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_278_0_line_3 |  | 3 | 6 | 0.049458 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_278_0_line_4 |  | 3 | 7 | 0.05972 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_278_0_line_5 |  | 4 | 5 | 0.082583 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_278_0_line_6 |  | 5 | 17 | 0.30983 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_278_0_line_7 |  | 5 | 19 | 0.3201 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_278_0_line_8 |  | 6 | 30 | 0.012084 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_278_0_line_9 |  | 7 | 11 | 0.03874 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_278_0_line_10 |  | 8 | 9 | 0.009543 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_278_0_line_11 |  | 8 | 10 | 0.025523 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_278_0_line_12 |  | 9 | 11 | 0.22799 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_278_0_line_13 |  | 10 | 12 | 0.47793 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_278_0_line_14 |  | 12 | 13 | 0.24139 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_278_0_line_15 |  | 12 | 14 | 0.052697 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_278_0_line_16 |  | 12 | 15 | 0.71226 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_278_0_line_17 |  | 13 | 16 | 0.0059 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_278_0_line_18 |  | 15 | 21 | 0.31897 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | MV_278_0_line_19 |  | 16 | 28 | 0.43548 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_278_0_line_20 |  | 17 | 18 | 0.005518 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_278_0_line_21 |  | 19 | 20 | 0.029903 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_278_0_line_22 |  | 19 | 21 | 0.33391 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_278_0_line_23 |  | 22 | 23 | 0.46484 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_278_0_line_24 |  | 22 | 24 | 0.028187 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_278_0_line_25 |  | 23 | 77 | 0.1753 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
26 | MV_278_0_line_26 |  | 25 | 26 | 0.027024 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
27 | MV_278_0_line_27 |  | 25 | 27 | 0.13422 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_278_0_line_28 |  | 27 | 66 | 0.055984 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_278_0_line_29 |  | 28 | 58 | 0.005158 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_278_0_line_30 |  | 29 | 30 | 0.019174 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_278_0_line_31 |  | 31 | 32 | 0.058376 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_278_0_line_32 |  | 31 | 33 | 0.1709 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_278_0_line_33 |  | 32 | 34 | 0.26156 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_278_0_line_34 |  | 32 | 35 | 0.19501 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
35 | MV_278_0_line_35 |  | 33 | 36 | 0.063264 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_278_0_line_36 |  | 34 | 37 | 0.11343 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_278_0_line_37 |  | 35 | 38 | 0.021403 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_278_0_line_38 |  | 36 | 140 | 0.25159 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_278_0_line_39 |  | 37 | 39 | 0.076383 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_278_0_line_40 |  | 38 | 127 | 0.019912 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_278_0_line_41 |  | 39 | 83 | 0.023966 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_278_0_line_42 |  | 39 | 81 | 0.006402 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_278_0_line_43 |  | 40 | 41 | 0.025313 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_278_0_line_44 |  | 40 | 42 | 0.042526 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_278_0_line_45 |  | 41 | 43 | 0.01001 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_278_0_line_46 |  | 42 | 44 | 0.071437 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_278_0_line_47 |  | 42 | 45 | 0.006098 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_278_0_line_48 |  | 43 | 49 | 0.049727 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_278_0_line_49 |  | 43 | 65 | 0.033314 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_278_0_line_50 |  | 45 | 51 | 0.11424 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_278_0_line_51 |  | 45 | 52 | 0.17413 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_278_0_line_52 |  | 46 | 47 | 0.15876 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_278_0_line_53 |  | 46 | 48 | 0.059546 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_278_0_line_54 |  | 46 | 49 | 0.25905 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_278_0_line_55 |  | 46 | 50 | 0.20719 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_278_0_line_56 |  | 47 | 75 | 0.024394 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_278_0_line_57 |  | 48 | 66 | 0.047721 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_278_0_line_58 |  | 48 | 107 | 0.024116 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_278_0_line_59 |  | 50 | 85 | 0.042186 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_278_0_line_60 |  | 51 | 53 | 0.0089906 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_278_0_line_61 |  | 51 | 54 | 0.038636 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_278_0_line_62 |  | 52 | 63 | 0.077193 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_278_0_line_63 |  | 52 | 55 | 0.064103 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_278_0_line_64 |  | 52 | 57 | 0.25257 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_278_0_line_65 |  | 52 | 60 | 0.19983 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_278_0_line_66 |  | 54 | 67 | 0.0027738 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_278_0_line_67 |  | 55 | 56 | 0.047449 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_278_0_line_68 |  | 56 | 68 | 0.057888 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_278_0_line_69 |  | 57 | 58 | 0.16485 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_278_0_line_70 |  | 57 | 59 | 0.052647 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_278_0_line_71 |  | 60 | 61 | 0.098056 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_278_0_line_72 |  | 60 | 62 | 0.0098308 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_278_0_line_73 |  | 61 | 64 | 0.033703 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_278_0_line_74 |  | 62 | 71 | 0.0076996 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_278_0_line_75 |  | 68 | 69 | 0.26006 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
76 | MV_278_0_line_76 |  | 69 | 70 | 0.055371 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_278_0_line_77 |  | 70 | 138 | 0.096834 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_278_0_line_78 |  | 71 | 111 | 0.054761 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_278_0_line_79 |  | 72 | 73 | 0.45922 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_278_0_line_80 |  | 72 | 74 | 0.011517 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_278_0_line_81 |  | 72 | 75 | 0.39707 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_278_0_line_82 |  | 73 | 76 | 0.014823 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_278_0_line_83 |  | 75 | 78 | 0.17584 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_278_0_line_84 |  | 75 | 77 | 0.8662 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_278_0_line_85 |  | 79 | 80 | 0.032414 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_278_0_line_86 |  | 79 | 81 | 0.054413 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_278_0_line_87 |  | 81 | 82 | 0.065001 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_278_0_line_88 |  | 83 | 84 | 0.006134 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_278_0_line_89 |  | 84 | 142 | 0.004698 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_278_0_line_90 |  | 85 | 86 | 0.004002 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_278_0_line_91 |  | 86 | 87 | 0.16164 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_278_0_line_92 |  | 87 | 88 | 0.026256 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_278_0_line_93 |  | 87 | 89 | 0.42735 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_278_0_line_94 |  | 87 | 90 | 0.46586 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_278_0_line_95 |  | 89 | 91 | 0.51472 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_278_0_line_96 |  | 89 | 92 | 0.052601 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
97 | MV_278_0_line_97 |  | 90 | 95 | 0.040476 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_278_0_line_98 |  | 90 | 93 | 0.3717 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_278_0_line_99 |  | 91 | 97 | 0.18613 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_278_0_line_100 |  | 91 | 103 | 0.043883 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_278_0_line_101 |  | 93 | 94 | 0.047457 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
102 | MV_278_0_line_102 |  | 96 | 97 | 0.11177 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_278_0_line_103 |  | 96 | 98 | 0.1234 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_278_0_line_104 |  | 96 | 99 | 0.022937 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_278_0_line_105 |  | 97 | 104 | 0.01237 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_278_0_line_106 |  | 98 | 102 | 0.056294 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_278_0_line_107 |  | 98 | 100 | 0.041392 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_278_0_line_108 |  | 100 | 101 | 0.075414 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_278_0_line_109 |  | 101 | 105 | 0.069093 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_278_0_line_110 |  | 103 | 106 | 0.018067 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
111 | MV_278_0_line_111 |  | 105 | 108 | 0.059641 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_278_0_line_112 |  | 108 | 109 | 0.012054 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_278_0_line_113 |  | 109 | 110 | 0.023253 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_278_0_line_114 |  | 110 | 118 | 0.014167 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_278_0_line_115 |  | 110 | 115 | 0.024439 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_278_0_line_116 |  | 111 | 112 | 0.016397 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_278_0_line_117 |  | 113 | 114 | 0.020319 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_278_0_line_118 |  | 113 | 115 | 0.041017 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_278_0_line_119 |  | 114 | 116 | 0.22163 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_278_0_line_120 |  | 116 | 117 | 0.029004 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_278_0_line_121 |  | 117 | 119 | 0.020309 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_278_0_line_122 |  | 118 | 120 | 0.062896 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_278_0_line_123 |  | 118 | 121 | 0.086804 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_278_0_line_124 |  | 119 | 122 | 0.16496 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_278_0_line_125 |  | 119 | 123 | 0.133 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_278_0_line_126 |  | 119 | 124 | 0.078821 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_278_0_line_127 |  | 120 | 139 | 0.028326 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_278_0_line_128 |  | 122 | 128 | 0.15872 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_278_0_line_129 |  | 122 | 129 | 0.079544 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_278_0_line_130 |  | 122 | 125 | 0.036852 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_278_0_line_131 |  | 123 | 131 | 0.031081 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_278_0_line_132 |  | 124 | 132 | 0.082851 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_278_0_line_133 |  | 124 | 133 | 0.040446 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_278_0_line_134 |  | 125 | 126 | 0.047031 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_278_0_line_135 |  | 125 | 127 | 0.10797 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_278_0_line_136 |  | 126 | 135 | 0.005756 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_278_0_line_137 |  | 128 | 130 | 0.035224 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_278_0_line_138 |  | 132 | 134 | 0.022893 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_278_0_line_139 |  | 135 | 136 | 0.11051 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
140 | MV_278_0_line_140 |  | 137 | 138 | 0.065821 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_278_0_line_141 |  | 140 | 141 | 0.011256 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_278_0_line_142 |  | 142 | 144 | 0.044216 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_278_0_line_143 |  | 143 | 144 | 0.014148 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_278_0_line_144 |  | 143 | 145 | 0.017527 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_278_0_line_145 |  | 145 | 146 | 0.17514 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_278_0_line_146 |  | 146 | 147 | 0.037889 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_278_0_trafo_141 | 25 MVA 110/20 kV | 148 | 88 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2591971.6943 | 1118351.9745
1 | 2591980.5774 | 1118352.8075
2 | 2592433.086 | 1118632.5011
3 | 2592456.0784 | 1118587.386
4 | 2592514.368 | 1117543.2091
5 | 2592583.1591 | 1117588.9016
6 | 2592449.4183 | 1118550.2847
7 | 2592510.5256 | 1118611.9225
8 | 2592689.3852 | 1118574.9326
9 | 2592697.7247 | 1118579.6137
10 | 2592666.4997 | 1118563.6328
11 | 2592527.2493 | 1118576.978
12 | 2593005.8066 | 1118515.4814
13 | 2592945.4244 | 1118665.8926
14 | 2593052.5784 | 1118539.7584
15 | 2593334.1901 | 1117883.4414
16 | 2592950.7055 | 1118668.5543
17 | 2592841.2131 | 1117740.9402
18 | 2592845.2294 | 1117737.1447
19 | 2592760.8876 | 1117611.9845
20 | 2592785.1914 | 1117599.7715
21 | 2593078.9107 | 1117692.1926
22 | 2593319.5251 | 1117528.9171
23 | 2593734.6084 | 1117702.8537
24 | 2593291.6514 | 1117524.724
25 | 2593336.4987 | 1118695.3926
26 | 2593309.6578 | 1118692.2543
27 | 2593453.6601 | 1118749.0452
28 | 2593006.7676 | 1119100.4114
29 | 2592472.0561 | 1118548.3997
30 | 2592454.9915 | 1118539.5613
31 | 2594646.7673 | 1119264.0438
32 | 2594617.3547 | 1119314.506
33 | 2594776.5392 | 1119152.8475
34 | 2594520.7958 | 1119113.5954
35 | 2594662.6999 | 1119504.1745
36 | 2594831.2166 | 1119184.5757
37 | 2594422.6314 | 1119056.7576
38 | 2594676.382 | 1119520.6246
39 | 2594445.6254 | 1119002.1547
40 | 2593385.5212 | 1119059.1609
41 | 2593410.18 | 1119065.1811
42 | 2593346.0294 | 1119043.3859
43 | 2593419.9508 | 1119067.4826
44 | 2593313.0628 | 1119002.0203
45 | 2593343.4276 | 1119048.9026
46 | 2593590.9155 | 1118820.0314
47 | 2593542.079 | 1118668.9727
48 | 2593545.4644 | 1118781.5614
49 | 2593437.802 | 1119028.9914
50 | 2593743.3868 | 1118901.321
51 | 2593262.7644 | 1119081.7644
52 | 2593272.1477 | 1119192.3636
53 | 2593254.0396 | 1119079.5943
54 | 2593254.7633 | 1119119.5632
55 | 2593323.499 | 1119188.6043
56 | 2593369.7975 | 1119198.9886
57 | 2593080.1263 | 1119131.1191
58 | 2593008.8718 | 1119105.1224
59 | 2593064.1174 | 1119181.2196
60 | 2593188.9848 | 1119236.8906
61 | 2593226.0416 | 1119290.2636
62 | 2593179.463 | 1119234.4452
63 | 2593301.652 | 1119237.9366
64 | 2593258.7644 | 1119298.3325
65 | 2593417.6723 | 1119100.5207
66 | 2593502.9957 | 1118759.7971
67 | 2593254.1889 | 1119122.2769
68 | 2593426.2818 | 1119211.6574
69 | 2593684.0595 | 1119246.0523
70 | 2593630.9594 | 1119230.3564
71 | 2593172.0054 | 1119232.53
72 | 2593638.144 | 1118259.4284
73 | 2594030.7494 | 1118346.5444
74 | 2593629.9884 | 1118253.2007
75 | 2593553.3369 | 1118647.3316
76 | 2594044.7602 | 1118351.3772
77 | 2593851.0393 | 1117833.8972
78 | 2593709.3495 | 1118728.4563
79 | 2594396.3165 | 1118975.4137
80 | 2594381.1731 | 1119004.0728
81 | 2594440.5134 | 1119006.028
82 | 2594391.4769 | 1119048.6957
83 | 2594460.0366 | 1118983.1765
84 | 2594465.4712 | 1118986.0506
85 | 2593780.3834 | 1118921.7814
86 | 2593783.8808 | 1118923.7454
87 | 2593915.9838 | 1119004.3046
88 | 2593896.5874 | 1119020.7324
89 | 2593899.0822 | 1119333.283
90 | 2594098.7975 | 1119161.0427
91 | 2593962.2924 | 1119452.6996
92 | 2593946.8497 | 1119311.257
93 | 2594269.8984 | 1119383.3518
94 | 2594310.0176 | 1119358.001
95 | 2594060.8717 | 1119147.5231
96 | 2594149.7834 | 1119468.9323
97 | 2594078.0236 | 1119461.5548
98 | 2594215.3092 | 1119524.2511
99 | 2594172.1589 | 1119473.9786
100 | 2594251.4578 | 1119526.9398
101 | 2594325.1007 | 1119544.1334
102 | 2594270.066 | 1119537.317
103 | 2593965.0517 | 1119408.9212
104 | 2594080.7583 | 1119449.4907
105 | 2594392.5083 | 1119560.1554
106 | 2593946.9913 | 1119409.4177
107 | 2593556.0279 | 1118759.882
108 | 2594379.3623 | 1119618.3296
109 | 2594390.801 | 1119622.1318
110 | 2594412.3715 | 1119630.7047
111 | 2593118.8988 | 1119219.1731
112 | 2593103.169 | 1119214.5445
113 | 2594472.2391 | 1119653.8714
114 | 2594484.2118 | 1119644.3557
115 | 2594432.2126 | 1119644.9153
116 | 2594589.8639 | 1119637.578
117 | 2594602.2744 | 1119663.7707
118 | 2594405.9721 | 1119643.3502
119 | 2594610.7273 | 1119682.2365
120 | 2594413.7396 | 1119691.1663
121 | 2594340.2012 | 1119666.0731
122 | 2594719.2638 | 1119639.9633
123 | 2594512.8765 | 1119731.6276
124 | 2594625.0498 | 1119737.295
125 | 2594739.5539 | 1119630.5185
126 | 2594767.4859 | 1119625.4804
127 | 2594688.1121 | 1119536.7148
128 | 2594785.5103 | 1119733.5731
129 | 2594667.3816 | 1119590.2211
130 | 2594796.492 | 1119763.8006
131 | 2594530.2533 | 1119756.5287
132 | 2594588.7621 | 1119775.2797
133 | 2594591.606 | 1119760.0416
134 | 2594611.5621 | 1119777.9827
135 | 2594772.761 | 1119623.1413
136 | 2594806.7704 | 1119517.9935
137 | 2593501.9361 | 1119183.5896
138 | 2593565.7295 | 1119199.8001
139 | 2594440.9221 | 1119699.0203
140 | 2594934.7435 | 1119390.9435
141 | 2594926.8034 | 1119398.9431
142 | 2594468.1065 | 1118982.1574
143 | 2594509.3988 | 1118941.0569
144 | 2594499.1273 | 1118950.7865
145 | 2594522.1233 | 1118929.0038
146 | 2594630.9221 | 1118915.1538
147 | 2594633.9822 | 1118877.3881
148 | 2593896.5874 | 1119020.7324

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99473 | -0.035564 | 0.087671 | 0.042461
1 | 0.99474 | -0.035574 | 0 | 0
2 | 0.99481 | -0.035932 | 0 | 0
3 | 0.99482 | -0.035928 | 0.070109 | 0.033955
4 | 0.99386 | -0.04633 | 0.05697 | 0.027592
5 | 0.99387 | -0.046272 | 0 | 0
6 | 0.99481 | -0.035836 | 0 | 0
7 | 0.99486 | -0.035591 | 0.069564 | 0.033691
8 | 0.99499 | -0.036468 | 0.1874 | 0.090762
9 | 0.99499 | -0.03644 | 0 | 0
10 | 0.99502 | -0.03623 | 0 | 0
11 | 0.99487 | -0.035721 | 0 | 0
12 | 0.99537 | -0.038554 | 0 | 0
13 | 0.99579 | -0.041588 | 0 | 0
14 | 0.99536 | -0.038473 | 0.13068 | 0.063291
15 | 0.99442 | -0.046067 | 0.25824 | 0.12507
16 | 0.9958 | -0.041661 | 0.38381 | 0.18589
17 | 0.99378 | -0.045549 | 0 | 0
18 | 0.99378 | -0.045534 | 0.213 | 0.10316
19 | 0.99398 | -0.047085 | 0 | 0
20 | 0.99397 | -0.047027 | 0.16325 | 0.079064
21 | 0.99416 | -0.048412 | 0 | 0
22 | 0.99827 | -0.0095229 | 0 | 0
23 | 0.99837 | -0.010353 | 0 | 0
24 | 0.99826 | -0.0095839 | 0.17846 | 0.086431
25 | 0.99921 | -0.0025853 | 0 | 0
26 | 0.9992 | -0.0026738 | 0.27041 | 0.13096
27 | 0.99926 | -0.0030062 | 0 | 0
28 | 0.99728 | -0.029577 | 0.25899 | 0.12543
29 | 0.9948 | -0.035775 | 0.16134 | 0.078143
30 | 0.99481 | -0.035812 | 0 | 0
31 | 0.99535 | -0.015053 | 0.20833 | 0.1009
32 | 0.99541 | -0.015574 | 0 | 0
33 | 0.99516 | -0.016368 | 0.26283 | 0.1273
34 | 0.9946 | -0.0081701 | 0 | 0
35 | 0.99663 | -0.007473 | 0.073559 | 0.035626
36 | 0.99514 | -0.016157 | 0 | 0
37 | 0.99407 | -0.011651 | 0.8225 | 0.39836
38 | 0.99672 | -0.0082819 | 0.073559 | 0.035626
39 | 0.99391 | -0.010227 | 0 | 0
40 | 0.99889 | -0.029717 | 0.4079 | 0.19756
41 | 0.99891 | -0.02962 | 0 | 0
42 | 0.99882 | -0.033542 | 0 | 0
43 | 0.99892 | -0.029581 | 0 | 0
44 | 0.99881 | -0.033466 | 0.093073 | 0.045077
45 | 0.99881 | -0.033564 | 0 | 0
46 | 0.99943 | -0.0027194 | 0 | 0
47 | 0.99911 | -0.005032 | 0.10332 | 0.050039
48 | 0.99931 | -0.0034795 | 0.32694 | 0.15835
49 | 0.99896 | -0.029385 | 0.20417 | 0.098886
50 | 0.99968 | -0.0015647 | 0 | 0
51 | 0.99877 | -0.033175 | 0 | 0
52 | 0.99841 | -0.038216 | 0 | 0
53 | 0.99877 | -0.033165 | 0.093296 | 0.045185
54 | 0.99876 | -0.033082 | 0.11138 | 0.053942
55 | 0.9983 | -0.03723 | 0 | 0
56 | 0.99822 | -0.036496 | 0.14515 | 0.0703
57 | 0.99772 | -0.032968 | 0 | 0
58 | 0.9973 | -0.02968 | 0 | 0
59 | 0.99772 | -0.032904 | 0.10454 | 0.050632
60 | 0.99825 | -0.036832 | 0 | 0
61 | 0.99822 | -0.036538 | 0 | 0
62 | 0.99825 | -0.036791 | 0.14228 | 0.06891
63 | 0.99839 | -0.037999 | 0.23975 | 0.11612
64 | 0.99821 | -0.036433 | 0.26086 | 0.12634
65 | 0.99891 | -0.029552 | 0.075395 | 0.036516
66 | 0.99928 | -0.0031736 | 0.29196 | 0.1414
67 | 0.99876 | -0.033079 | 0.092752 | 0.044922
68 | 0.99813 | -0.035696 | 0 | 0
69 | 0.99754 | -0.039499 | 0.1711 | 0.08287
70 | 0.99743 | -0.040193 | 0 | 0
71 | 0.99825 | -0.036773 | 0 | 0
72 | 0.99876 | -0.0072609 | 0 | 0
73 | 0.99868 | -0.0066902 | 0 | 0
74 | 0.99876 | -0.0072204 | 0.2939 | 0.14234
75 | 0.99909 | -0.0048008 | 0 | 0
76 | 0.99868 | -0.0066665 | 0.13461 | 0.065195
77 | 0.99843 | -0.0098064 | 0.21533 | 0.10429
78 | 0.99905 | -0.0050157 | 0.10019 | 0.048524
79 | 0.99387 | -0.0097949 | 0.27612 | 0.13373
80 | 0.99386 | -0.0096853 | 0.28099 | 0.13609
81 | 0.99391 | -0.010157 | 0 | 0
82 | 0.99388 | -0.0098711 | 0.36731 | 0.17789
83 | 0.99389 | -0.010041 | 0 | 0
84 | 0.99389 | -0.0099933 | 0.2827 | 0.13692
85 | 0.99973 | -0.0013247 | 0.22585 | 0.10938
86 | 0.99973 | -0.0013014 | 0 | 0
87 | 0.99993 | -0.00034529 | 0 | 0
88 | 1 | 0 | -15.7815 | -7.105
89 | 0.9994 | -0.0031778 | 0 | 0
90 | 0.99976 | 0.00085702 | 0 | 0
91 | 0.99877 | -0.0062776 | 0 | 0
92 | 0.99937 | -0.0033704 | 0.30242 | 0.14647
93 | 0.99965 | 0.001771 | 0 | 0
94 | 0.99963 | 0.0016393 | 0.22933 | 0.11107
95 | 0.99976 | 0.00088903 | 0.068636 | 0.033242
96 | 0.99846 | -0.0077819 | 0 | 0
97 | 0.99857 | -0.0072702 | 0 | 0
98 | 0.99835 | -0.0083148 | 0 | 0
99 | 0.99845 | -0.0077129 | 0.25206 | 0.12208
100 | 0.99831 | -0.0084874 | 0 | 0
101 | 0.99825 | -0.0087979 | 0.33986 | 0.1646
102 | 0.99834 | -0.008244 | 0.10836 | 0.052482
103 | 0.99874 | -0.0059526 | 0.49107 | 0.23783
104 | 0.99855 | -0.0071134 | 1.0574 | 0.51214
105 | 0.99819 | -0.009064 | 0 | 0
106 | 0.99873 | -0.0059809 | 0.12922 | 0.062582
107 | 0.99931 | -0.0034449 | 0.12124 | 0.058721
108 | 0.99814 | -0.0092902 | 0 | 0
109 | 0.99813 | -0.0093355 | 0.074905 | 0.036278
110 | 0.99811 | -0.0094215 | 0 | 0
111 | 0.99823 | -0.036635 | 0 | 0
112 | 0.99823 | -0.036593 | 0.21448 | 0.10388
113 | 0.99806 | -0.0096443 | 0.094156 | 0.045602
114 | 0.99805 | -0.0097116 | 0 | 0
115 | 0.99809 | -0.0095052 | 0 | 0
116 | 0.99788 | -0.01042 | 0 | 0
117 | 0.99786 | -0.01051 | 0.13619 | 0.065961
118 | 0.99811 | -0.0093613 | 0 | 0
119 | 0.99781 | -0.011039 | 0 | 0
120 | 0.99808 | -0.0091548 | 0 | 0
121 | 0.99809 | -0.0092664 | 0.096531 | 0.046752
122 | 0.99745 | -0.014932 | 0 | 0
123 | 0.99779 | -0.010849 | 0 | 0
124 | 0.99779 | -0.010818 | 0 | 0
125 | 0.99727 | -0.013306 | 0 | 0
126 | 0.99725 | -0.013077 | 0 | 0
127 | 0.9968 | -0.0090513 | 0.07356 | 0.035627
128 | 0.99744 | -0.014811 | 0 | 0
129 | 0.99744 | -0.014845 | 0.095498 | 0.046252
130 | 0.99743 | -0.014778 | 0.077991 | 0.037773
131 | 0.99779 | -0.010801 | 0.13112 | 0.063505
132 | 0.99778 | -0.01075 | 0 | 0
133 | 0.99778 | -0.010731 | 0.18099 | 0.087656
134 | 0.99778 | -0.010729 | 0.076323 | 0.036965
135 | 0.99725 | -0.013048 | 0.30526 | 0.14785
136 | 0.99722 | -0.01319 | 0.10468 | 0.050696
137 | 0.99723 | -0.038248 | 1.0045 | 0.48651
138 | 0.99731 | -0.03904 | 0 | 0
139 | 0.99807 | -0.0090599 | 0.28091 | 0.13605
140 | 0.99504 | -0.015259 | 0 | 0
141 | 0.99503 | -0.015217 | 0.31266 | 0.15143
142 | 0.99389 | -0.0099727 | 0 | 0
143 | 0.99386 | -0.0097355 | 0.10848 | 0.052541
144 | 0.99386 | -0.0097776 | 0.12232 | 0.05924
145 | 0.99385 | -0.0097059 | 0 | 0
146 | 0.99382 | -0.0093849 | 0 | 0
147 | 0.99381 | -0.0094604 | 0.16255 | 0.078727
148 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.087671 | -0.042461 | 0.087671 | 0.042237 | 1.012e-07 | -0.00022427 | 0.0028269 | 0.0028241 | 0.0028269 | 0.99473 | -0.035564 | 0.99474 | -0.035574 | 1.285
1 | -0.087671 | -0.042237 | 0.087678 | 0.025269 | 7.1266e-06 | -0.016968 | 0.0028241 | 0.0026478 | 0.0028241 | 0.99474 | -0.035574 | 0.99481 | -0.035932 | 1.2837
2 | -0.087678 | -0.025269 | 0.087678 | 0.024072 | 4.7223e-07 | -0.0011964 | 0.0026478 | 0.0026384 | 0.0026478 | 0.99481 | -0.035932 | 0.99482 | -0.035928 | 1.2035
3 | 0.16135 | 0.076236 | -0.16135 | -0.077404 | 1.7754e-06 | -0.0011681 | 0.0051783 | 0.0051928 | 0.0051928 | 0.99482 | -0.035928 | 0.99481 | -0.035836 | 2.3604
4 | -0.31913 | -0.13426 | 0.31915 | 0.1342 | 1.0739e-05 | -6.3834e-05 | 0.010047 | 0.010046 | 0.010047 | 0.99482 | -0.035928 | 0.99486 | -0.035591 | 4.7842
5 | -0.05697 | -0.027592 | 0.05697 | 0.027495 | 4.9706e-07 | -9.7071e-05 | 0.0018386 | 0.0018374 | 0.0018386 | 0.99386 | -0.04633 | 0.99387 | -0.046272 | 0.87552
6 | 0.21302 | 0.09573 | -0.213 | -0.10303 | 1.9281e-05 | -0.0073007 | 0.0067834 | 0.0068731 | 0.0068731 | 0.99387 | -0.046272 | 0.99378 | -0.045549 | 3.1241
7 | -0.26999 | -0.12322 | 0.27002 | 0.11568 | 3.1424e-05 | -0.0075407 | 0.0086202 | 0.0085315 | 0.0086202 | 0.99387 | -0.046272 | 0.99398 | -0.047085 | 3.9183
8 | 0.16135 | 0.077404 | -0.16134 | -0.07769 | 4.3531e-07 | -0.0002854 | 0.0051928 | 0.0051964 | 0.0051964 | 0.99481 | -0.035836 | 0.99481 | -0.035812 | 2.362
9 | -0.38871 | -0.16789 | 0.38872 | 0.16698 | 7.8002e-06 | -0.00091318 | 0.012286 | 0.012276 | 0.012286 | 0.99486 | -0.035591 | 0.99487 | -0.035721 | 5.5846
10 | 0.38876 | 0.16138 | -0.38876 | -0.1616 | 1.9004e-06 | -0.00022501 | 0.012212 | 0.012215 | 0.012215 | 0.99499 | -0.036468 | 0.99499 | -0.03644 | 5.5522
11 | -0.57617 | -0.25214 | 0.57618 | 0.25212 | 1.514e-05 | -2.0683e-05 | 0.018247 | 0.018246 | 0.018247 | 0.99499 | -0.036468 | 0.99502 | -0.03623 | 8.689
12 | 0.38876 | 0.1616 | -0.38872 | -0.16698 | 4.5637e-05 | -0.0053749 | 0.012215 | 0.012276 | 0.012276 | 0.99499 | -0.03644 | 0.99487 | -0.035721 | 5.5799
13 | -0.57618 | -0.25212 | 0.57639 | 0.24088 | 0.00021091 | -0.011239 | 0.018246 | 0.018118 | 0.018246 | 0.99502 | -0.03623 | 0.99537 | -0.038554 | 8.2938
14 | -1.3994 | -0.61342 | 1.4 | 0.6079 | 0.00063186 | -0.0055253 | 0.044313 | 0.044247 | 0.044313 | 0.99537 | -0.038554 | 0.99579 | -0.041588 | 20.1423
15 | 0.13068 | 0.062044 | -0.13068 | -0.063291 | 1.2429e-06 | -0.0012462 | 0.0041954 | 0.0042111 | 0.0042111 | 0.99537 | -0.038554 | 0.99536 | -0.038473 | 1.9141
16 | 0.69232 | 0.3105 | -0.6917 | -0.31095 | 0.00061479 | -0.00045655 | 0.022005 | 0.022015 | 0.022015 | 0.99537 | -0.038554 | 0.99442 | -0.046067 | 10.4835
17 | -1.4 | -0.6079 | 1.4 | 0.60776 | 1.542e-05 | -0.00013511 | 0.044247 | 0.044245 | 0.044247 | 0.99579 | -0.041588 | 0.9958 | -0.041661 | 20.1122
18 | 0.43346 | 0.18588 | -0.43335 | -0.18619 | 0.00010656 | -0.00030971 | 0.013691 | 0.013696 | 0.013696 | 0.99442 | -0.046067 | 0.99416 | -0.048412 | 6.5217
19 | -1.7838 | -0.79365 | 1.7863 | 0.79469 | 0.0024853 | 0.0010404 | 0.056599 | 0.056593 | 0.056599 | 0.9958 | -0.041661 | 0.99728 | -0.029577 | 26.9521
20 | 0.213 | 0.10303 | -0.213 | -0.10316 | 3.4808e-07 | -0.00013001 | 0.0068731 | 0.0068748 | 0.0068748 | 0.99378 | -0.045549 | 0.99378 | -0.045534 | 3.1249
21 | 0.16325 | 0.078359 | -0.16325 | -0.079064 | 1.1059e-06 | -0.00070506 | 0.005259 | 0.0052679 | 0.0052679 | 0.99398 | -0.047085 | 0.99397 | -0.047027 | 2.3945
22 | -0.43327 | -0.19404 | 0.43335 | 0.18619 | 8.417e-05 | -0.0078532 | 0.013788 | 0.013696 | 0.013788 | 0.99398 | -0.047085 | 0.99416 | -0.048412 | 6.2671
23 | -0.17846 | -0.086398 | 0.17848 | 0.075343 | 1.992e-05 | -0.011055 | 0.0057336 | 0.0056016 | 0.0057336 | 0.99827 | -0.0095229 | 0.99837 | -0.010353 | 2.6062
24 | 0.17846 | 0.086398 | -0.17846 | -0.086431 | 1.6511e-06 | -3.2499e-05 | 0.0057336 | 0.005734 | 0.005734 | 0.99827 | -0.0095229 | 0.99826 | -0.0095839 | 2.7305
25 | -0.17848 | -0.075343 | 0.17849 | 0.075141 | 9.796e-06 | -0.00020247 | 0.0056016 | 0.0055993 | 0.0056016 | 0.99837 | -0.010353 | 0.99843 | -0.0098064 | 2.6674
26 | 0.27041 | 0.13093 | -0.27041 | -0.13096 | 3.6277e-06 | -2.9937e-05 | 0.0086799 | 0.0086803 | 0.0086803 | 0.99921 | -0.0025853 | 0.9992 | -0.0026738 | 4.1335
27 | -0.27041 | -0.13093 | 0.27042 | 0.12774 | 1.3438e-05 | -0.0031957 | 0.0086799 | 0.00864 | 0.0086799 | 0.99921 | -0.0025853 | 0.99926 | -0.0030062 | 3.9454
28 | -0.27042 | -0.12774 | 0.27043 | 0.12641 | 5.5686e-06 | -0.0013331 | 0.00864 | 0.0086236 | 0.00864 | 0.99926 | -0.0030062 | 0.99928 | -0.0031736 | 3.9273
29 | -2.0453 | -0.92012 | 2.0453 | 0.92001 | 2.902e-05 | -0.00011388 | 0.064919 | 0.064918 | 0.064919 | 0.99728 | -0.029577 | 0.9973 | -0.02968 | 29.5087
30 | -0.16134 | -0.078143 | 0.16134 | 0.07769 | 6.9196e-07 | -0.00045285 | 0.0052022 | 0.0051964 | 0.0052022 | 0.9948 | -0.035775 | 0.99481 | -0.035812 | 2.3646
31 | -0.78397 | -0.37179 | 0.78402 | 0.37042 | 4.9316e-05 | -0.0013663 | 0.025164 | 0.025147 | 0.025164 | 0.99535 | -0.015053 | 0.99541 | -0.015574 | 11.4383
32 | 0.57564 | 0.27089 | -0.57554 | -0.27103 | 0.00010367 | -0.00013715 | 0.018451 | 0.018454 | 0.018454 | 0.99535 | -0.015053 | 0.99516 | -0.016368 | 8.7874
33 | 2.4267 | 1.1564 | -2.4246 | -1.1619 | 0.0021242 | -0.0055527 | 0.077957 | 0.078034 | 0.078034 | 0.99541 | -0.015574 | 0.9946 | -0.0081701 | 35.47
34 | -3.2107 | -1.5268 | 3.2144 | 1.5289 | 0.0036935 | 0.0020825 | 0.1031 | 0.1031 | 0.1031 | 0.99541 | -0.015574 | 0.99663 | -0.007473 | 49.097
35 | 0.3127 | 0.14373 | -0.3127 | -0.14522 | 8.4326e-06 | -0.0014934 | 0.0099832 | 0.010001 | 0.010001 | 0.99516 | -0.016368 | 0.99514 | -0.016157 | 4.5461
36 | 2.4246 | 1.1619 | -2.4233 | -1.1613 | 0.0012307 | 0.00063698 | 0.078034 | 0.078036 | 0.078036 | 0.9946 | -0.0081701 | 0.99407 | -0.011651 | 37.1599
37 | -3.288 | -1.5645 | 3.2883 | 1.5641 | 0.00031782 | -0.00041336 | 0.10547 | 0.10546 | 0.10547 | 0.99663 | -0.007473 | 0.99672 | -0.0082819 | 47.94
38 | 0.3127 | 0.14522 | -0.31266 | -0.15116 | 3.3843e-05 | -0.0059381 | 0.010001 | 0.010075 | 0.010075 | 0.99514 | -0.016157 | 0.99504 | -0.015259 | 4.5797
39 | 1.6008 | 0.76293 | -1.6005 | -0.76465 | 0.00027054 | -0.0017216 | 0.051497 | 0.051519 | 0.051519 | 0.99407 | -0.011651 | 0.99391 | -0.010227 | 23.4179
40 | -3.3618 | -1.5997 | 3.3621 | 1.5993 | 0.00030906 | -0.00038067 | 0.10783 | 0.10782 | 0.10783 | 0.99672 | -0.0082819 | 0.9968 | -0.0090513 | 49.0131
41 | 0.67609 | 0.32065 | -0.67607 | -0.32121 | 1.5117e-05 | -0.00056077 | 0.021733 | 0.02174 | 0.02174 | 0.99391 | -0.010227 | 0.99389 | -0.010041 | 9.8819
42 | 0.92446 | 0.444 | -0.92445 | -0.44414 | 7.5834e-06 | -0.00014875 | 0.029786 | 0.029788 | 0.029788 | 0.99391 | -0.010227 | 0.99391 | -0.010157 | 13.5402
43 | -5.1322 | -2.3716 | 5.1323 | 2.3685 | 0.00010438 | -0.0031151 | 0.16339 | 0.16335 | 0.16339 | 0.99889 | -0.029717 | 0.99891 | -0.02962 | 12.8048
44 | 4.7243 | 2.174 | -4.7242 | -2.1737 | 0.00017147 | 0.00034379 | 0.15029 | 0.1503 | 0.1503 | 0.99889 | -0.029717 | 0.99882 | -0.033542 | 11.6508
45 | -5.1323 | -2.3685 | 5.1324 | 2.3672 | 4.1264e-05 | -0.0012319 | 0.16335 | 0.16334 | 0.16335 | 0.99891 | -0.02962 | 0.99892 | -0.029581 | 12.8018
46 | 0.093074 | 0.043376 | -0.093073 | -0.045077 | 8.4592e-07 | -0.0017014 | 0.0029678 | 0.0029889 | 0.0029889 | 0.99882 | -0.033542 | 0.99881 | -0.033466 | 1.3586
47 | 4.6311 | 2.1303 | -4.6311 | -2.1311 | 2.0451e-05 | -0.00075297 | 0.14733 | 0.14734 | 0.14734 | 0.99882 | -0.033542 | 0.99881 | -0.033564 | 11.5468
48 | -5.2078 | -2.4029 | 5.208 | 2.3968 | 0.00021096 | -0.0061167 | 0.16575 | 0.16567 | 0.16575 | 0.99892 | -0.029581 | 0.99896 | -0.029385 | 12.9896
49 | 0.075396 | 0.035722 | -0.075395 | -0.036516 | 2.5959e-07 | -0.0007936 | 0.002411 | 0.0024209 | 0.0024209 | 0.99892 | -0.029581 | 0.99891 | -0.029552 | 1.1004
50 | 0.29744 | 0.14013 | -0.29743 | -0.14285 | 1.3821e-05 | -0.0027168 | 0.0095028 | 0.0095366 | 0.0095366 | 0.99881 | -0.033564 | 0.99877 | -0.033175 | 4.3348
51 | 4.3336 | 1.9909 | -4.332 | -1.9957 | 0.0015987 | -0.0047955 | 0.13783 | 0.13791 | 0.13791 | 0.99881 | -0.033564 | 0.99841 | -0.038216 | 38.0957
52 | 1.0266 | 0.47192 | -1.0263 | -0.47192 | 0.00030126 | -5.4823e-07 | 0.032634 | 0.032636 | 0.032636 | 0.99943 | -0.0027194 | 0.99911 | -0.005032 | 15.5412
53 | 1.0107 | 0.48317 | -1.0106 | -0.48317 | 0.00011109 | -1.4157e-06 | 0.032358 | 0.032359 | 0.032359 | 0.99943 | -0.0027194 | 0.99931 | -0.0034795 | 15.4089
54 | 5.4135 | 2.4987 | -5.4122 | -2.4957 | 0.0013715 | 0.0029731 | 0.17222 | 0.17223 | 0.17223 | 0.99943 | -0.0027194 | 0.99896 | -0.029385 | 13.3509
55 | -7.4508 | -3.4538 | 7.4526 | 3.4288 | 0.0017988 | -0.025 | 0.23721 | 0.23689 | 0.23721 | 0.99943 | -0.0027194 | 0.99968 | -0.0015647 | 18.5899
56 | 0.92293 | 0.42188 | -0.92291 | -0.42245 | 2.8003e-05 | -0.00057308 | 0.02932 | 0.029327 | 0.029327 | 0.99911 | -0.005032 | 0.99909 | -0.0048008 | 13.3306
57 | 0.56242 | 0.26668 | -0.56239 | -0.26781 | 2.0613e-05 | -0.0011317 | 0.017981 | 0.017995 | 0.017995 | 0.99931 | -0.0034795 | 0.99928 | -0.0031736 | 8.1794
58 | 0.12124 | 0.058146 | -0.12124 | -0.058721 | 4.8666e-07 | -0.00057485 | 0.0038844 | 0.0038916 | 0.0038916 | 0.99931 | -0.0034795 | 0.99931 | -0.0034449 | 1.7689
59 | -7.4526 | -3.4288 | 7.453 | 3.4237 | 0.00036566 | -0.0050922 | 0.23689 | 0.23683 | 0.23689 | 0.99968 | -0.0015647 | 0.99973 | -0.0013247 | 18.5652
60 | 0.093296 | 0.044971 | -0.093296 | -0.045185 | 1.0764e-07 | -0.0002141 | 0.0029935 | 0.0029962 | 0.0029962 | 0.99877 | -0.033175 | 0.99877 | -0.033165 | 1.3619
61 | 0.20413 | 0.097878 | -0.20413 | -0.098798 | 2.2122e-06 | -0.00091955 | 0.0065432 | 0.0065547 | 0.0065547 | 0.99877 | -0.033175 | 0.99876 | -0.033082 | 2.9794
62 | 0.23976 | 0.11428 | -0.23975 | -0.11612 | 6.0955e-06 | -0.0018354 | 0.0076794 | 0.0077024 | 0.0077024 | 0.99841 | -0.038216 | 0.99839 | -0.037999 | 3.5011
63 | 1.3221 | 0.63206 | -1.322 | -0.63354 | 0.00015371 | -0.0014799 | 0.042371 | 0.04239 | 0.04239 | 0.99841 | -0.038216 | 0.9983 | -0.03723 | 19.2684
64 | 2.1524 | 0.96021 | -2.1508 | -0.96575 | 0.0015674 | -0.0055421 | 0.068145 | 0.068216 | 0.068216 | 0.99841 | -0.038216 | 0.99772 | -0.032968 | 31.0072
65 | 0.61774 | 0.28916 | -0.61764 | -0.29389 | 0.00010406 | -0.0047244 | 0.019721 | 0.01978 | 0.01978 | 0.99841 | -0.038216 | 0.99825 | -0.036832 | 8.9908
66 | 0.092752 | 0.044856 | -0.092752 | -0.044922 | 3.2841e-08 | -6.6054e-05 | 0.0029779 | 0.0029787 | 0.0029787 | 0.99876 | -0.033082 | 0.99876 | -0.033079 | 1.354
67 | 1.322 | 0.63354 | -1.3219 | -0.63464 | 0.00011386 | -0.0010952 | 0.04239 | 0.042405 | 0.042405 | 0.9983 | -0.03723 | 0.99822 | -0.036496 | 19.2748
68 | 1.1767 | 0.56434 | -1.1766 | -0.56568 | 0.00011012 | -0.0013444 | 0.037741 | 0.037758 | 0.037758 | 0.99822 | -0.036496 | 0.99813 | -0.035696 | 17.1626
69 | 2.0463 | 0.91637 | -2.0453 | -0.92001 | 0.00092678 | -0.0036414 | 0.064871 | 0.064918 | 0.064918 | 0.99772 | -0.032968 | 0.9973 | -0.02968 | 29.508
70 | 0.10454 | 0.049381 | -0.10454 | -0.050632 | 7.9019e-07 | -0.001251 | 0.0033453 | 0.0033609 | 0.0033609 | 0.99772 | -0.032968 | 0.99772 | -0.032904 | 1.5277
71 | 0.26088 | 0.12321 | -0.26087 | -0.12554 | 9.1435e-06 | -0.0023302 | 0.0083431 | 0.0083721 | 0.0083721 | 0.99825 | -0.036832 | 0.99822 | -0.036538 | 3.8055
72 | 0.35676 | 0.17068 | -0.35676 | -0.17091 | 1.7171e-06 | -0.00023339 | 0.011437 | 0.01144 | 0.01144 | 0.99825 | -0.036832 | 0.99825 | -0.036791 | 5.1999
73 | 0.26087 | 0.12554 | -0.26086 | -0.12634 | 3.1575e-06 | -0.00080089 | 0.0083721 | 0.0083822 | 0.0083822 | 0.99822 | -0.036538 | 0.99821 | -0.036433 | 3.8101
74 | 0.21448 | 0.102 | -0.21448 | -0.10218 | 4.8502e-07 | -0.00018305 | 0.0068681 | 0.0068704 | 0.0068704 | 0.99825 | -0.036791 | 0.99825 | -0.036773 | 3.1229
75 | 1.1766 | 0.56568 | -1.1759 | -0.56558 | 0.00066065 | 0.00010468 | 0.037758 | 0.037762 | 0.037762 | 0.99813 | -0.035696 | 0.99754 | -0.039499 | 17.9817
76 | 1.0048 | 0.48271 | -1.0047 | -0.48271 | 0.00010267 | -1.4597e-06 | 0.03226 | 0.032261 | 0.032261 | 0.99754 | -0.039499 | 0.99743 | -0.040193 | 15.3623
77 | 1.0047 | 0.48271 | -1.0046 | -0.48497 | 0.00013466 | -0.0022599 | 0.032261 | 0.03229 | 0.03229 | 0.99743 | -0.040193 | 0.99731 | -0.03904 | 14.6771
78 | 0.21448 | 0.10218 | -0.21448 | -0.10349 | 3.4589e-06 | -0.0013018 | 0.0068704 | 0.0068867 | 0.0068867 | 0.99825 | -0.036773 | 0.99823 | -0.036635 | 3.1303
79 | 0.13462 | 0.053909 | -0.13461 | -0.064842 | 1.1088e-05 | -0.010933 | 0.0041914 | 0.0043189 | 0.0043189 | 0.99876 | -0.0072609 | 0.99868 | -0.0066902 | 1.9632
80 | 0.2939 | 0.14207 | -0.2939 | -0.14234 | 1.3692e-06 | -0.00027389 | 0.009435 | 0.0094385 | 0.0094385 | 0.99876 | -0.0072609 | 0.99876 | -0.0072204 | 4.2902
81 | -0.42852 | -0.19598 | 0.42865 | 0.19559 | 0.00013117 | -0.00039084 | 0.013619 | 0.013614 | 0.013619 | 0.99876 | -0.0072609 | 0.99909 | -0.0048008 | 6.4855
82 | 0.13461 | 0.064842 | -0.13461 | -0.065195 | 3.6951e-07 | -0.00035287 | 0.0043189 | 0.0043234 | 0.0043234 | 0.99868 | -0.0066902 | 0.99868 | -0.0066665 | 1.9652
83 | 0.10019 | 0.048317 | -0.10019 | -0.048524 | 3.239e-06 | -0.0002075 | 0.003214 | 0.0032167 | 0.0032167 | 0.99909 | -0.0048008 | 0.99905 | -0.0050157 | 1.5317
84 | 0.39406 | 0.17855 | -0.39382 | -0.17943 | 0.00024139 | -0.00088031 | 0.0125 | 0.012513 | 0.012513 | 0.99909 | -0.0048008 | 0.99843 | -0.0098064 | 5.9584
85 | 0.28099 | 0.13533 | -0.28099 | -0.13609 | 3.5548e-06 | -0.00076339 | 0.0090588 | 0.0090685 | 0.0090685 | 0.99387 | -0.0097949 | 0.99386 | -0.0096853 | 4.122
86 | -0.55711 | -0.26906 | 0.55713 | 0.26778 | 2.3436e-05 | -0.0012764 | 0.01797 | 0.017954 | 0.01797 | 0.99387 | -0.0097949 | 0.99391 | -0.010157 | 8.1681
87 | 0.36732 | 0.17637 | -0.36731 | -0.17789 | 1.2174e-05 | -0.0015295 | 0.011835 | 0.011854 | 0.011854 | 0.99391 | -0.010157 | 0.99388 | -0.0098711 | 5.3882
88 | 0.67607 | 0.32121 | -0.67607 | -0.32136 | 3.8707e-06 | -0.00014352 | 0.02174 | 0.021742 | 0.021742 | 0.99389 | -0.010041 | 0.99389 | -0.0099933 | 9.8827
89 | 0.39337 | 0.18444 | -0.39337 | -0.18455 | 9.9882e-07 | -0.00011051 | 0.012619 | 0.01262 | 0.01262 | 0.99389 | -0.0099933 | 0.99389 | -0.0099727 | 5.7365
90 | -7.6788 | -3.5331 | 7.6788 | 3.5326 | 3.6832e-05 | -0.00048189 | 0.24407 | 0.24407 | 0.24407 | 0.99973 | -0.0013247 | 0.99973 | -0.0013014 | 19.1279
91 | -7.6788 | -3.5326 | 7.6803 | 3.5131 | 0.0014861 | -0.019468 | 0.24407 | 0.24382 | 0.24407 | 0.99973 | -0.0013014 | 0.99993 | -0.00034529 | 19.1275
92 | -15.7665 | -7.0973 | 15.7675 | 7.0945 | 0.0010107 | -0.0027301 | 0.49916 | 0.49912 | 0.49916 | 0.99993 | -0.00034529 | 1 | 0 | 39.1192
93 | 7.7881 | 3.4608 | -7.7841 | -3.5122 | 0.0040071 | -0.05141 | 0.24604 | 0.24667 | 0.24667 | 0.99993 | -0.00034529 | 0.9994 | -0.0031778 | 19.3316
94 | 0.29805 | 0.12333 | -0.298 | -0.13443 | 5.4657e-05 | -0.011103 | 0.009312 | 0.0094394 | 0.0094394 | 0.99993 | -0.00034529 | 0.99976 | 0.00085702 | 4.2907
95 | 7.4817 | 3.3658 | -7.4772 | -3.4278 | 0.0044802 | -0.062041 | 0.23697 | 0.23774 | 0.23774 | 0.9994 | -0.0031778 | 0.99877 | -0.0062776 | 18.6317
96 | 0.30243 | 0.14641 | -0.30242 | -0.14647 | 8.829e-06 | -5.7188e-05 | 0.0097056 | 0.0097064 | 0.0097064 | 0.9994 | -0.0031778 | 0.99937 | -0.0033704 | 4.6221
97 | 0.068636 | 0.032276 | -0.068636 | -0.033242 | 2.6058e-07 | -0.00096587 | 0.00219 | 0.002202 | 0.002202 | 0.99976 | 0.00085702 | 0.99976 | 0.00088903 | 1.0009
98 | 0.22936 | 0.10215 | -0.22933 | -0.11101 | 2.6464e-05 | -0.0088616 | 0.0072498 | 0.0073577 | 0.0073577 | 0.99976 | 0.00085702 | 0.99965 | 0.001771 | 3.3444
99 | 6.8569 | 3.1285 | -6.8555 | -3.151 | 0.0013663 | -0.022558 | 0.21784 | 0.21812 | 0.21812 | 0.99877 | -0.0062776 | 0.99857 | -0.0072702 | 17.0939
100 | 0.62031 | 0.29936 | -0.62028 | -0.30039 | 2.3232e-05 | -0.0010383 | 0.019907 | 0.01992 | 0.01992 | 0.99877 | -0.0062776 | 0.99874 | -0.0059526 | 9.0547
101 | 0.22933 | 0.11101 | -0.22933 | -0.11107 | 4.5779e-06 | -5.3747e-05 | 0.0073577 | 0.0073584 | 0.0073584 | 0.99965 | 0.001771 | 0.99963 | 0.0016393 | 3.504
102 | -5.7975 | -2.6529 | 5.7981 | 2.6392 | 0.00058621 | -0.013673 | 0.18433 | 0.18416 | 0.18433 | 0.99846 | -0.0077819 | 0.99857 | -0.0072702 | 14.4461
103 | 5.5454 | 2.5313 | -5.5448 | -2.5465 | 0.00059283 | -0.015124 | 0.17624 | 0.17643 | 0.17643 | 0.99846 | -0.0077819 | 0.99835 | -0.0083148 | 13.8267
104 | 0.25206 | 0.12153 | -0.25206 | -0.12208 | 2.0061e-06 | -0.00054537 | 0.0080906 | 0.0080974 | 0.0080974 | 0.99846 | -0.0077819 | 0.99845 | -0.0077129 | 3.6806
105 | 1.0575 | 0.51185 | -1.0574 | -0.51214 | 1.9051e-05 | -0.00028885 | 0.033963 | 0.033966 | 0.033966 | 0.99857 | -0.0072702 | 0.99855 | -0.0071134 | 15.4393
106 | 0.10836 | 0.051143 | -0.10836 | -0.052482 | 9.0651e-07 | -0.0013394 | 0.0034648 | 0.0034815 | 0.0034815 | 0.99835 | -0.0083148 | 0.99834 | -0.008244 | 1.5825
107 | 5.4365 | 2.4953 | -5.4363 | -2.5004 | 0.00019139 | -0.0050764 | 0.17296 | 0.17303 | 0.17303 | 0.99835 | -0.0083148 | 0.99831 | -0.0084874 | 13.5601
108 | 5.4363 | 2.5004 | -5.4359 | -2.5096 | 0.00034906 | -0.0092477 | 0.17303 | 0.17314 | 0.17314 | 0.99831 | -0.0084874 | 0.99825 | -0.0087979 | 13.5691
109 | 5.0961 | 2.345 | -5.0958 | -2.3535 | 0.00028111 | -0.0084933 | 0.16222 | 0.16233 | 0.16233 | 0.99825 | -0.0087979 | 0.99819 | -0.009064 | 12.7217
110 | 0.12922 | 0.062561 | -0.12922 | -0.062582 | 5.5432e-07 | -2.1167e-05 | 0.0041496 | 0.0041499 | 0.0041499 | 0.99874 | -0.0059526 | 0.99873 | -0.0059809 | 1.9761
111 | 5.0958 | 2.3535 | -5.0956 | -2.3609 | 0.00024294 | -0.0073304 | 0.16233 | 0.16242 | 0.16242 | 0.99819 | -0.009064 | 0.99814 | -0.0092902 | 12.7288
112 | 5.0956 | 2.3609 | -5.0955 | -2.3623 | 4.9134e-05 | -0.0014814 | 0.16242 | 0.16244 | 0.16244 | 0.99814 | -0.0092902 | 0.99813 | -0.0093355 | 12.7302
113 | 5.0206 | 2.3261 | -5.0205 | -2.3289 | 9.2027e-05 | -0.0028593 | 0.16003 | 0.16007 | 0.16007 | 0.99813 | -0.0093355 | 0.99811 | -0.0094215 | 12.5444
114 | 0.37745 | 0.17823 | -0.37745 | -0.17857 | 2.7575e-06 | -0.00033616 | 0.012073 | 0.012077 | 0.012077 | 0.99811 | -0.0094215 | 0.99811 | -0.0093613 | 5.4894
115 | 4.6431 | 2.1507 | -4.643 | -2.1537 | 8.2718e-05 | -0.0030128 | 0.14799 | 0.14803 | 0.14803 | 0.99811 | -0.0094215 | 0.99809 | -0.0095052 | 11.6012
116 | 0.21448 | 0.10349 | -0.21448 | -0.10388 | 1.0389e-06 | -0.00038979 | 0.0068867 | 0.0068916 | 0.0068916 | 0.99823 | -0.036635 | 0.99823 | -0.036593 | 3.1325
117 | 4.5487 | 2.1132 | -4.5486 | -2.1157 | 6.6078e-05 | -0.0025062 | 0.14507 | 0.1451 | 0.1451 | 0.99806 | -0.0096443 | 0.99805 | -0.0097116 | 11.3714
118 | -4.6428 | -2.1588 | 4.643 | 2.1537 | 0.00013892 | -0.0050563 | 0.14809 | 0.14803 | 0.14809 | 0.99806 | -0.0096443 | 0.99809 | -0.0095052 | 11.6061
119 | 4.5486 | 2.1157 | -4.5479 | -2.143 | 0.00072259 | -0.02733 | 0.1451 | 0.14544 | 0.14544 | 0.99805 | -0.0097116 | 0.99788 | -0.01042 | 11.3981
120 | 4.5479 | 2.143 | -4.5478 | -2.1466 | 9.4817e-05 | -0.0035759 | 0.14544 | 0.14548 | 0.14548 | 0.99788 | -0.01042 | 0.99786 | -0.01051 | 11.4016
121 | 4.4116 | 2.0806 | -4.4114 | -2.0812 | 0.00019532 | -0.00055176 | 0.14111 | 0.14111 | 0.14111 | 0.99786 | -0.01051 | 0.99781 | -0.011039 | 38.982
122 | 0.28092 | 0.13388 | -0.28091 | -0.13538 | 6.8158e-06 | -0.001494 | 0.0090003 | 0.009019 | 0.009019 | 0.99811 | -0.0093613 | 0.99808 | -0.0091548 | 4.0996
123 | 0.096532 | 0.044688 | -0.096531 | -0.046752 | 1.1059e-06 | -0.0020643 | 0.0030766 | 0.0031021 | 0.0031021 | 0.99811 | -0.0093613 | 0.99809 | -0.0092664 | 1.4101
124 | 4.023 | 1.9023 | -4.0216 | -1.907 | 0.0013213 | -0.0046721 | 0.12874 | 0.12881 | 0.12881 | 0.99781 | -0.011039 | 0.99745 | -0.014932 | 35.5837
125 | 0.13113 | 0.059606 | -0.13112 | -0.062766 | 3.1116e-06 | -0.0031607 | 0.0041671 | 0.0042058 | 0.0042058 | 0.99781 | -0.011039 | 0.99779 | -0.010849 | 1.9117
126 | 0.25732 | 0.11927 | -0.25731 | -0.12115 | 7.1043e-06 | -0.0018716 | 0.0082053 | 0.0082283 | 0.0082283 | 0.99781 | -0.011039 | 0.99779 | -0.010818 | 3.7401
127 | 0.28091 | 0.13538 | -0.28091 | -0.13605 | 3.0788e-06 | -0.00067279 | 0.009019 | 0.0090275 | 0.0090275 | 0.99808 | -0.0091548 | 0.99807 | -0.0090599 | 4.1034
128 | 0.077993 | 0.033166 | -0.077991 | -0.036936 | 1.2977e-06 | -0.00377 | 0.0024528 | 0.0024975 | 0.0024975 | 0.99745 | -0.014932 | 0.99744 | -0.014811 | 1.1352
129 | 0.095499 | 0.044362 | -0.095498 | -0.046252 | 9.9377e-07 | -0.0018892 | 0.0030475 | 0.0030709 | 0.0030709 | 0.99745 | -0.014932 | 0.99744 | -0.014845 | 1.3959
130 | 3.8481 | 1.8294 | -3.8474 | -1.8301 | 0.00074819 | -0.00065331 | 0.12331 | 0.12333 | 0.12333 | 0.99745 | -0.014932 | 0.99727 | -0.013306 | 56.0571
131 | 0.13112 | 0.062766 | -0.13112 | -0.063505 | 7.3557e-07 | -0.0007386 | 0.0042058 | 0.004215 | 0.004215 | 0.99779 | -0.010849 | 0.99779 | -0.010801 | 1.9159
132 | 0.076324 | 0.034451 | -0.076323 | -0.036421 | 6.5557e-07 | -0.0019692 | 0.0024227 | 0.0024467 | 0.0024467 | 0.99779 | -0.010818 | 0.99778 | -0.01075 | 1.1121
133 | 0.18099 | 0.086695 | -0.18099 | -0.087656 | 1.824e-06 | -0.00096088 | 0.005806 | 0.0058181 | 0.0058181 | 0.99779 | -0.010818 | 0.99778 | -0.010731 | 2.6446
134 | 0.40995 | 0.19716 | -0.40994 | -0.19828 | 1.0898e-05 | -0.0011135 | 0.013168 | 0.013182 | 0.013182 | 0.99727 | -0.013306 | 0.99725 | -0.013077 | 5.9917
135 | 3.4374 | 1.6329 | -3.4357 | -1.635 | 0.0017497 | -0.0020438 | 0.11016 | 0.11019 | 0.11019 | 0.99727 | -0.013306 | 0.9968 | -0.0090513 | 50.0863
136 | 0.40994 | 0.19828 | -0.40994 | -0.19841 | 1.3354e-06 | -0.00013628 | 0.013182 | 0.013184 | 0.013184 | 0.99725 | -0.013077 | 0.99725 | -0.013048 | 5.9925
137 | 0.077991 | 0.036936 | -0.077991 | -0.037773 | 2.9455e-07 | -0.00083662 | 0.0024975 | 0.002508 | 0.002508 | 0.99744 | -0.014811 | 0.99743 | -0.014778 | 1.14
138 | 0.076323 | 0.036421 | -0.076323 | -0.036965 | 1.8346e-07 | -0.00054412 | 0.0024467 | 0.0024535 | 0.0024535 | 0.99778 | -0.01075 | 0.99778 | -0.010729 | 1.1152
139 | 0.10468 | 0.050567 | -0.10468 | -0.050696 | 2.2308e-06 | -0.0001298 | 0.0033652 | 0.0033668 | 0.0033668 | 0.99725 | -0.013048 | 0.99722 | -0.01319 | 1.6032
140 | -1.0045 | -0.48651 | 1.0046 | 0.48497 | 9.1672e-05 | -0.0015358 | 0.032309 | 0.03229 | 0.032309 | 0.99723 | -0.038248 | 0.99731 | -0.03904 | 14.6861
141 | 0.31266 | 0.15116 | -0.31266 | -0.15143 | 1.5259e-06 | -0.00026564 | 0.010075 | 0.010079 | 0.010079 | 0.99504 | -0.015259 | 0.99503 | -0.015217 | 4.5812
142 | 0.39337 | 0.18455 | -0.39336 | -0.18559 | 9.4112e-06 | -0.00104 | 0.01262 | 0.012633 | 0.012633 | 0.99389 | -0.0099727 | 0.99386 | -0.0097776 | 5.7424
143 | -0.27104 | -0.12668 | 0.27105 | 0.12635 | 1.4257e-06 | -0.00033324 | 0.0086902 | 0.0086861 | 0.0086902 | 0.99386 | -0.0097355 | 0.99386 | -0.0097776 | 3.9501
144 | 0.16256 | 0.074142 | -0.16256 | -0.074555 | 6.3077e-07 | -0.00041316 | 0.0051896 | 0.0051946 | 0.0051946 | 0.99386 | -0.0097355 | 0.99385 | -0.0097059 | 2.3612
145 | 0.16256 | 0.074555 | -0.16255 | -0.078684 | 6.3709e-06 | -0.0041284 | 0.0051946 | 0.0052458 | 0.0052458 | 0.99385 | -0.0097059 | 0.99382 | -0.0093849 | 2.3844
146 | 0.16255 | 0.078684 | -0.16255 | -0.078727 | 1.8579e-06 | -4.3511e-05 | 0.0052458 | 0.0052463 | 0.0052463 | 0.99382 | -0.0093849 | 0.99381 | -0.0094604 | 2.4983

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 15.9006 | 7.1627

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.087671 | 0.042461
1 | 0.070109 | 0.033955
2 | 0.05697 | 0.027592
3 | 0.069564 | 0.033691
4 | 0.1874 | 0.090762
5 | 0.13068 | 0.063291
6 | 0.25824 | 0.12507
7 | 0.38381 | 0.18589
8 | 0.213 | 0.10316
9 | 0.16325 | 0.079064
10 | 0.17846 | 0.086431
11 | 0.27041 | 0.13096
12 | 0.25899 | 0.12543
13 | 0.16134 | 0.078143
14 | 0.20833 | 0.1009
15 | 0.26283 | 0.1273
16 | 0.073559 | 0.035626
17 | 0.8225 | 0.39836
18 | 0.073559 | 0.035626
19 | 0.4079 | 0.19756
20 | 0.093073 | 0.045077
21 | 0.10332 | 0.050039
22 | 0.32694 | 0.15835
23 | 0.20417 | 0.098886
24 | 0.093296 | 0.045185
25 | 0.11138 | 0.053942
26 | 0.14515 | 0.0703
27 | 0.10454 | 0.050632
28 | 0.14228 | 0.06891
29 | 0.23975 | 0.11612
30 | 0.26086 | 0.12634
31 | 0.075395 | 0.036516
32 | 0.29196 | 0.1414
33 | 0.092752 | 0.044922
34 | 0.1711 | 0.08287
35 | 0.2939 | 0.14234
36 | 0.13461 | 0.065195
37 | 0.21533 | 0.10429
38 | 0.10019 | 0.048524
39 | 0.27612 | 0.13373
40 | 0.28099 | 0.13609
41 | 0.36731 | 0.17789
42 | 0.2827 | 0.13692
43 | 0.22585 | 0.10938
44 | 0.11905 | 0.057658
45 | 0.30242 | 0.14647
46 | 0.22933 | 0.11107
47 | 0.068636 | 0.033242
48 | 0.25206 | 0.12208
49 | 0.33986 | 0.1646
50 | 0.10836 | 0.052482
51 | 0.49107 | 0.23783
52 | 1.0574 | 0.51214
53 | 0.12922 | 0.062582
54 | 0.12124 | 0.058721
55 | 0.074905 | 0.036278
56 | 0.21448 | 0.10388
57 | 0.094156 | 0.045602
58 | 0.13619 | 0.065961
59 | 0.096531 | 0.046752
60 | 0.07356 | 0.035627
61 | 0.095498 | 0.046252
62 | 0.077991 | 0.037773
63 | 0.13112 | 0.063505
64 | 0.18099 | 0.087656
65 | 0.076323 | 0.036965
66 | 0.30526 | 0.14785
67 | 0.10468 | 0.050696
68 | 1.0045 | 0.48651
69 | 0.28091 | 0.13605
70 | 0.31266 | 0.15143
71 | 0.10848 | 0.052541
72 | 0.12232 | 0.05924
73 | 0.16255 | 0.078727

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1