## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_287_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_287_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_287_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_287_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_287_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_287_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_287_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_287_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_287_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_287_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_287_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_287_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_287_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_287_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_287_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_287_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_287_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_287_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_287_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_287_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_287_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_287_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_287_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_287_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_287_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_287_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_287_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_287_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_287_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_287_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_287_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_287_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_287_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_287_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_287_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_287_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_287_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_287_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_287_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_287_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_287_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_287_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_287_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_287_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_287_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_287_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_287_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_287_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_287_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_287_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_287_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_287_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_287_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_287_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_287_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_287_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_287_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_287_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_287_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_287_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_287_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_287_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_287_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_287_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_287_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_287_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_287_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_287_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_287_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_287_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_287_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_287_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_287_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_287_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_287_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_287_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_287_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_287_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_287_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_287_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_287_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_287_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_287_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_287_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_287_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_287_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_287_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_287_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_287_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_287_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_287_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_287_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_287_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_287_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_287_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_287_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_287_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_287_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_287_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_287_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_287_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_287_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_287_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_287_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_287_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_287_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_287_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_287_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_287_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_287_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_287_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_287_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_287_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_287_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_287_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_287_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_287_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_287_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_287_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_287_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_287_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_287_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_287_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_287_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_287_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_287_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_287_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_287_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_287_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_287_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_287_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_287_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_287_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_287_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_287_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_287_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_287_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_287_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_287_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_287_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_287_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_287_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_287_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_287_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_287_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_287_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_HV_287_0_node_123 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_287_0_load_0 | 0 | 0.11698 | 0.056658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_287_0_load_30 | 4 | 0.3092 | 0.14975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_287_0_load_3 | 6 | 0.14218 | 0.068861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_287_0_load_156 | 7 | 0.19925 | 0.096502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_287_0_load_155 | 8 | 0.33617 | 0.16282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_287_0_load_4 | 9 | 0.31749 | 0.15377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_287_0_load_152 | 11 | 0.37172 | 0.18003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_287_0_load_16 | 13 | 0.3226 | 0.15624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_287_0_load_6 | 15 | 0.39335 | 0.19051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_287_0_load_8 | 16 | 0.18662 | 0.090386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_287_0_load_43 | 17 | 0.072854 | 0.035285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_287_0_load_32 | 21 | 0.20012 | 0.096924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_287_0_load_40 | 22 | 0.2559 | 0.12394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_287_0_load_9 | 23 | 0.22151 | 0.10728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_287_0_load_119 | 30 | 0.12283 | 0.059491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_287_0_load_153 | 31 | 0.33756 | 0.16349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_287_0_load_19 | 32 | 0.20245 | 0.098049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_287_0_load_20 | 34 | 0.27077 | 0.13114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_287_0_load_120 | 35 | 0.13564 | 0.065695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_287_0_load_122 | 37 | 0.12232 | 0.059241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_287_0_load_18 | 39 | 0.11867 | 0.057473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_287_0_load_21 | 40 | 0.29993 | 0.14526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_287_0_load_25 | 41 | 0.15368 | 0.074429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_287_0_load_123 | 44 | 0.097002 | 0.04698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_287_0_load_147 | 46 | 0.1186 | 0.05744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_287_0_load_144 | 47 | 0.22566 | 0.10929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_287_0_load_38 | 49 | 0.17461 | 0.084568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_287_0_load_39 | 50 | 0.092548 | 0.044823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_287_0_load_49 | 52 | 0.21422 | 0.10375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_287_0_load_146 | 54 | 0.34677 | 0.16795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_287_0_load_45 | 55 | 0.47033 | 0.22779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_287_0_load_44 | 57 | 0.23732 | 0.11494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_287_0_load_46 | 58 | 0.2525 | 0.12229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_287_0_load_31 | 60 | 0.31474 | 0.15243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_287_0_load_124 | 61 | 0.11649 | 0.056419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_287_0_load_143 | 62 | 0.12306 | 0.0596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_287_0_load_151 | 64 | 0.31826 | 0.15414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_287_0_load_51 | 66 | 0.15394 | 0.074558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_287_0_load_54 | 69 | 0.20943 | 0.10143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_287_0_load_55 | 70 | 0.28522 | 0.13814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_287_0_load_149 | 74 | 0.21258 | 0.10296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_287_0_load_97 | 77 | 0.15787 | 0.076458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_287_0_load_98 | 78 | 0.20127 | 0.097479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_287_0_load_67 | 80 | 0.12336 | 0.059747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_287_0_load_73 | 81 | 0.32403 | 0.15693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_287_0_load_62 | 83 | 0.16141 | 0.078175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_287_0_load_136 | 86 | 0.1193 | 0.05778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_287_0_load_118 | 87 | 0.37654 | 0.18237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_287_0_load_157 | 89 | 0.27581 | 0.13358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_287_0_load_105 | 90 | 0.27997 | 0.1356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_287_0_load_68 | 93 | 0.21645 | 0.10483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_287_0_load_74 | 96 | 0.1875 | 0.090811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_287_0_load_79 | 99 | 0.14173 | 0.068641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_287_0_load_78 | 100 | 0.28061 | 0.13591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_287_0_load_140 | 103 | 0.084813 | 0.041077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_287_0_load_142 | 105 | 0.079198 | 0.038357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_287_0_load_81 | 106 | 0.26527 | 0.12848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_287_0_load_90 | 112 | 0.17828 | 0.086343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_287_0_load_85 | 113 | 0.31111 | 0.15068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_287_0_load_131 | 114 | 0.076138 | 0.036875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_287_0_load_87 | 115 | 0.12502 | 0.060549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_287_0_load_132 | 116 | 0.26595 | 0.12881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_287_0_load_89 | 118 | 0.47135 | 0.22829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_287_0_load_130 | 120 | 0.07071 | 0.034247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_287_0_load_150 | 123 | 0.22262 | 0.10782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_287_0_load_129 | 124 | 0.10397 | 0.050357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_287_0_load_137 | 126 | 0.1956 | 0.094731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_287_0_load_141 | 128 | 0.20168 | 0.097677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_287_0_load_101 | 131 | 0.35053 | 0.16977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_287_0_load_110 | 133 | 0.38705 | 0.18746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_287_0_load_111 | 134 | 0.20665 | 0.10009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_287_0_load_114 | 136 | 0.40276 | 0.19506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_287_0_load_148 | 139 | 0.2323 | 0.11251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_287_0_load_125 | 140 | 0.11677 | 0.056557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_287_0_load_133 | 144 | 0.32691 | 0.15833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_287_0_load_139 | 145 | 0.11319 | 0.054819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 44 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_287_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.057813 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_287_0_line_1 |  | 0 | 2 | 2.8527 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_287_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.34867 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_287_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.10895 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_287_0_line_4 |  | 2 | 5 | 0.43041 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_287_0_line_5 |  | 3 | 6 | 0.09069 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_287_0_line_6 |  | 5 | 61 | 0.0025382 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_287_0_line_7 |  | 5 | 43 | 0.90099 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_287_0_line_8 |  | 6 | 7 | 1.5243 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_287_0_line_9 |  | 7 | 8 | 0.51365 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_287_0_line_10 |  | 9 | 10 | 1.2197 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_287_0_line_11 |  | 10 | 11 | 0.093232 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_287_0_line_12 |  | 10 | 12 | 1.2972 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_287_0_line_13 |  | 12 | 33 | 0.55777 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_287_0_line_14 |  | 12 | 40 | 0.016369 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_287_0_line_15 |  | 13 | 14 | 0.192 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_287_0_line_16 |  | 13 | 15 | 2.4735 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_287_0_line_17 |  | 14 | 39 | 0.12276 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_287_0_line_18 |  | 15 | 18 | 0.024401 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_287_0_line_19 |  | 16 | 17 | 1.7607 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_287_0_line_20 |  | 16 | 18 | 1.5724 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_287_0_line_21 |  | 17 | 22 | 0.017754 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_287_0_line_22 |  | 18 | 19 | 2.0579 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_287_0_line_23 |  | 19 | 20 | 0.6844 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_287_0_line_24 |  | 19 | 21 | 0.19091 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_287_0_line_25 |  | 20 | 47 | 0.056047 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_287_0_line_26 |  | 20 | 48 | 0.25496 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_287_0_line_27 |  | 20 | 45 | 0.34193 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_287_0_line_28 |  | 22 | 52 | 1.5238 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_287_0_line_29 |  | 22 | 49 | 0.013292 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_287_0_line_30 |  | 23 | 24 | 0.022056 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_287_0_line_31 |  | 23 | 25 | 0.050784 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_287_0_line_32 |  | 24 | 26 | 0.26168 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_287_0_line_33 |  | 24 | 27 | 0.3885 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_287_0_line_34 |  | 25 | 28 | 0.25274 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_287_0_line_35 |  | 25 | 29 | 0.64818 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_287_0_line_36 |  | 26 | 30 | 0.050883 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_287_0_line_37 |  | 27 | 31 | 0.10557 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_287_0_line_38 |  | 28 | 32 | 0.017498 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_287_0_line_39 |  | 28 | 33 | 0.71491 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_287_0_line_40 |  | 29 | 34 | 0.037159 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_287_0_line_41 |  | 30 | 35 | 0.067173 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_287_0_line_42 |  | 31 | 36 | 0.052172 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_287_0_line_43 |  | 33 | 37 | 0.04422 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_287_0_line_44 |  | 34 | 38 | 0.45963 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_287_0_line_45 |  | 36 | 67 | 1.6163 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_287_0_line_46 |  | 38 | 39 | 0.033312 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_287_0_line_47 |  | 41 | 42 | 0.056354 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_287_0_line_48 |  | 42 | 43 | 0.31383 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_287_0_line_49 |  | 42 | 44 | 0.64101 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_287_0_line_50 |  | 43 | 60 | 0.12758 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_287_0_line_51 |  | 44 | 59 | 0.034923 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_287_0_line_52 |  | 45 | 46 | 0.06246 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_287_0_line_53 |  | 46 | 56 | 0.15625 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_287_0_line_54 |  | 48 | 54 | 0.067743 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_287_0_line_55 |  | 50 | 51 | 0.063386 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_287_0_line_56 |  | 51 | 53 | 0.38199 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_287_0_line_57 |  | 53 | 54 | 0.042471 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_287_0_line_58 |  | 55 | 56 | 0.11717 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_287_0_line_59 |  | 55 | 57 | 0.11114 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
60 | MV_287_0_line_60 |  | 56 | 59 | 0.46805 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_287_0_line_61 |  | 57 | 58 | 0.064458 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_287_0_line_62 |  | 59 | 62 | 0.39476 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_287_0_line_63 |  | 61 | 63 | 0.82659 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_287_0_line_64 |  | 63 | 81 | 0.058252 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_287_0_line_65 |  | 63 | 82 | 0.23872 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_287_0_line_66 |  | 63 | 71 | 0.29682 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
67 | MV_287_0_line_67 |  | 64 | 65 | 0.074832 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_287_0_line_68 |  | 65 | 72 | 0.46836 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_287_0_line_69 |  | 66 | 67 | 0.004765 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_287_0_line_70 |  | 67 | 68 | 1.0776 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_287_0_line_71 |  | 68 | 69 | 0.022786 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_287_0_line_72 |  | 70 | 71 | 0.038146 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_287_0_line_73 |  | 70 | 72 | 0.078919 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_287_0_line_74 |  | 72 | 73 | 0.3169 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_287_0_line_75 |  | 73 | 80 | 0.16839 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
76 | MV_287_0_line_76 |  | 74 | 75 | 0.15577 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_287_0_line_77 |  | 74 | 76 | 0.19289 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_287_0_line_78 |  | 74 | 77 | 0.48598 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_287_0_line_79 |  | 74 | 78 | 0.46446 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
80 | MV_287_0_line_80 |  | 74 | 79 | 0.018842 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | MV_287_0_line_81 |  | 75 | 86 | 0.037965 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_287_0_line_82 |  | 76 | 87 | 0.10721 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_287_0_line_83 |  | 77 | 85 | 0.089434 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_287_0_line_84 |  | 78 | 91 | 0.045097 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_287_0_line_85 |  | 79 | 94 | 0.40507 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_287_0_line_86 |  | 79 | 95 | 0.15165 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_287_0_line_87 |  | 82 | 93 | 0.039028 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_287_0_line_88 |  | 83 | 84 | 0.032379 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_287_0_line_89 |  | 84 | 85 | 0.3064 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_287_0_line_90 |  | 88 | 89 | 0.015791 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
91 | MV_287_0_line_91 |  | 88 | 90 | 0.20933 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
92 | MV_287_0_line_92 |  | 90 | 94 | 0.012671 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_287_0_line_93 |  | 91 | 92 | 0.31912 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_287_0_line_94 |  | 92 | 93 | 0.070776 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_287_0_line_95 |  | 94 | 102 | 0.20628 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_287_0_line_96 |  | 95 | 133 | 0.031568 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_287_0_line_97 |  | 95 | 132 | 0.39112 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_287_0_line_98 |  | 96 | 97 | 0.055906 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
99 | MV_287_0_line_99 |  | 97 | 98 | 0.67987 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_287_0_line_100 |  | 98 | 99 | 0.094395 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_287_0_line_101 |  | 98 | 100 | 0.24665 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
102 | MV_287_0_line_102 |  | 99 | 101 | 0.10838 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_287_0_line_103 |  | 101 | 102 | 0.22366 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_287_0_line_104 |  | 102 | 103 | 0.0043127 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_287_0_line_105 |  | 102 | 104 | 0.15721 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_287_0_line_106 |  | 104 | 105 | 0.14963 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
107 | MV_287_0_line_107 |  | 106 | 107 | 0.031876 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_287_0_line_108 |  | 107 | 108 | 0.37727 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_287_0_line_109 |  | 107 | 109 | 0.14939 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_287_0_line_110 |  | 108 | 113 | 0.090214 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_287_0_line_111 |  | 108 | 114 | 0.21116 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
112 | MV_287_0_line_112 |  | 109 | 112 | 0.03581 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_287_0_line_113 |  | 110 | 111 | 0.33018 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_287_0_line_114 |  | 110 | 112 | 0.053415 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
115 | MV_287_0_line_115 |  | 111 | 123 | 0.060727 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_287_0_line_116 |  | 112 | 117 | 0.054224 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_287_0_line_117 |  | 113 | 115 | 0.028337 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_287_0_line_118 |  | 114 | 116 | 0.13787 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
119 | MV_287_0_line_119 |  | 115 | 118 | 0.11334 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
120 | MV_287_0_line_120 |  | 116 | 121 | 0.038013 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_287_0_line_121 |  | 117 | 122 | 0.11618 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_287_0_line_122 |  | 119 | 120 | 0.099909 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_287_0_line_123 |  | 119 | 121 | 0.15741 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_287_0_line_124 |  | 121 | 142 | 0.1606 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_287_0_line_125 |  | 121 | 141 | 0.056198 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_287_0_line_126 |  | 122 | 124 | 0.034878 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_287_0_line_127 |  | 123 | 125 | 0.1077 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_287_0_line_128 |  | 124 | 128 | 0.13297 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
129 | MV_287_0_line_129 |  | 125 | 138 | 0.59597 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_287_0_line_130 |  | 125 | 137 | 0.052702 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_287_0_line_131 |  | 126 | 127 | 0.063087 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_287_0_line_132 |  | 127 | 143 | 0.22598 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_287_0_line_133 |  | 128 | 129 | 0.039245 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_287_0_line_134 |  | 128 | 130 | 0.018652 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_287_0_line_135 |  | 129 | 132 | 0.15633 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_287_0_line_136 |  | 130 | 135 | 0.11353 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_287_0_line_137 |  | 131 | 132 | 0.038713 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_287_0_line_138 |  | 134 | 135 | 0.074039 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_287_0_line_139 |  | 136 | 137 | 0.081918 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_287_0_line_140 |  | 138 | 139 | 0.077657 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_287_0_line_141 |  | 140 | 141 | 0.051068 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_287_0_line_142 |  | 142 | 143 | 0.45028 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_287_0_line_143 |  | 142 | 144 | 0.033048 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_287_0_line_144 |  | 143 | 145 | 0.047407 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_287_0_trafo_123 | 25 MVA 110/20 kV | 146 | 44 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2615572.9969 | 1255748.2364
1 | 2615623.0729 | 1255736.7157
2 | 2612757.0339 | 1256204.7886
3 | 2615703.3594 | 1255403.261
4 | 2612725.3398 | 1256102.3747
5 | 2612545.0115 | 1256180.3104
6 | 2615737.655 | 1255319.8852
7 | 2616788.6815 | 1254215.9176
8 | 2616583.8022 | 1253744.8978
9 | 2610619.8667 | 1249513.5072
10 | 2611408.3169 | 1248582.9513
11 | 2611464.0035 | 1248508.1767
12 | 2612223.7139 | 1248850.9738
13 | 2612940.8653 | 1250007.7474
14 | 2612985.8798 | 1249830.9864
15 | 2612104.4898 | 1252335.516
16 | 2610527.8748 | 1252584.9626
17 | 2610535.672 | 1254345.6651
18 | 2612081.826 | 1252344.7204
19 | 2611540.2055 | 1254330.0178
20 | 2611356.7769 | 1254597.5085
21 | 2611353.9729 | 1254287.9988
22 | 2610535.7973 | 1254363.4183
23 | 2613634.3371 | 1249182.2605
24 | 2613653.9057 | 1249192.4675
25 | 2613584.6012 | 1249181.0015
26 | 2613886.8943 | 1249154.1371
27 | 2613946.2037 | 1249306.7966
28 | 2613357.9026 | 1249085.705
29 | 2613480.2187 | 1249433.194
30 | 2613936.2976 | 1249162.1021
31 | 2614046.0999 | 1249278.9023
32 | 2613353.5994 | 1249102.4061
33 | 2612735.9532 | 1248733.1819
34 | 2613480.9994 | 1249468.4964
35 | 2614003.4193 | 1249159.4833
36 | 2614093.3993 | 1249301.2062
37 | 2612744.7659 | 1248690.7091
38 | 2613097.5968 | 1249722.0049
39 | 2613073.7494 | 1249745.2641
40 | 2612234.8334 | 1248863.0155
41 | 2612226.206 | 1255594.9133
42 | 2612277.2449 | 1255571.0247
43 | 2612517.3572 | 1255661.5294
44 | 2612048.3421 | 1254972.2735
45 | 2611609.2805 | 1254600.3084
46 | 2611654.0436 | 1254641.1228
47 | 2611401.5853 | 1254631.3276
48 | 2611121.2703 | 1254516.4439
49 | 2610549.0891 | 1254363.3245
50 | 2610596.2106 | 1254365.9477
51 | 2610658.5247 | 1254377.2618
52 | 2609235.1436 | 1255157.2885
53 | 2611010.8502 | 1254518.8293
54 | 2611053.3666 | 1254516.9179
55 | 2611798.0195 | 1254634.2992
56 | 2611788.0355 | 1254721.4952
57 | 2611815.1132 | 1254524.4853
58 | 2611751.222 | 1254532.9607
59 | 2612052.8789 | 1254937.6463
60 | 2612620.4083 | 1255649.8504
61 | 2612543.4788 | 1256182.3336
62 | 2612107.1438 | 1254546.6311
63 | 2611728.6421 | 1256321.2395
64 | 2610886.5444 | 1256495.9233
65 | 2610935.552 | 1256552.5953
66 | 2615697.957 | 1249530.3258
67 | 2615693.2664 | 1249531.2362
68 | 2616254.9211 | 1249899.8389
69 | 2616233.4336 | 1249907.2387
70 | 2611417.8591 | 1256441.4598
71 | 2611456.0126 | 1256438.6201
72 | 2611366.905 | 1256501.7247
73 | 2611323.9389 | 1256672.0675
74 | 2611926.2324 | 1257431.0842
75 | 2611847.4422 | 1257296.7147
76 | 2611735.9863 | 1257399.2625
77 | 2611702.536 | 1256999.6517
78 | 2611930.9488 | 1256966.6498
79 | 2611945.0566 | 1257431.9114
80 | 2611181.89 | 1256762.5038
81 | 2611719.4577 | 1256263.7164
82 | 2611795.3947 | 1256548.6785
83 | 2611464.95 | 1256735.1461
84 | 2611475.8547 | 1256765.643
85 | 2611658.8292 | 1256921.6249
86 | 2611827.456 | 1257264.4366
87 | 2611630.341 | 1257400.8006
88 | 2612121.4167 | 1257225.2519
89 | 2612106.4608 | 1257220.1848
90 | 2612202.9392 | 1257418.0587
91 | 2611958.8803 | 1256931.1821
92 | 2611851.7912 | 1256642.731
93 | 2611812.9928 | 1256583.5366
94 | 2612215.3738 | 1257420.6748
95 | 2611919.664 | 1257548.5052
96 | 2612737.64 | 1257879.2774
97 | 2612695.7507 | 1257916.3016
98 | 2612281.7806 | 1257767.4772
99 | 2612277.7693 | 1257673.1941
100 | 2612434.5897 | 1257961.0911
101 | 2612292.525 | 1257566.2534
102 | 2612396.0791 | 1257438.1714
103 | 2612400.0122 | 1257436.9139
104 | 2612489.0995 | 1257424.012
105 | 2612626.3074 | 1257364.3172
106 | 2611480.7724 | 1258214.1554
107 | 2611475.5335 | 1258182.713
108 | 2611461.1849 | 1258505.0798
109 | 2611620.8813 | 1258148.1941
110 | 2611708.0865 | 1258128.9076
111 | 2611944.5234 | 1258147.768
112 | 2611655.7784 | 1258139.7233
113 | 2611372.2244 | 1258520.0676
114 | 2611672.1404 | 1258514.3404
115 | 2611367.5165 | 1258492.1239
116 | 2611676.5509 | 1258652.1418
117 | 2611648.0207 | 1258086.15
118 | 2611300.2296 | 1258400.9196
119 | 2611582.4985 | 1258750.4575
120 | 2611619.5821 | 1258813.484
121 | 2611679.1749 | 1258690.0613
122 | 2611627.2342 | 1257971.8771
123 | 2611939.9993 | 1258208.3218
124 | 2611661.1142 | 1257963.5934
125 | 2612047.944 | 1258210.7743
126 | 2611953.1158 | 1258376.923
127 | 2612016.052 | 1258380.9575
128 | 2611684.3041 | 1257832.6622
129 | 2611722.2527 | 1257822.2409
130 | 2611679.4468 | 1257814.6517
131 | 2611795.8027 | 1257844.6568
132 | 2611793.007 | 1257806.0476
133 | 2611951.2887 | 1257549.6471
134 | 2611575.6303 | 1257724.7664
135 | 2611647.4011 | 1257705.7603
136 | 2612067.5356 | 1258095.948
137 | 2612067.5277 | 1258177.8586
138 | 2612021.2091 | 1257865.8777
139 | 2612011.0957 | 1257789.3837
140 | 2611696.5332 | 1258731.926
141 | 2611656.2531 | 1258720.5703
142 | 2611807.2174 | 1258649.1309
143 | 2611934.7053 | 1258543.6143
144 | 2611817.25 | 1258617.6424
145 | 2611889.3762 | 1258529.7325
146 | 2612048.3421 | 1254972.2735

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98676 | -0.29795 | 0.11698 | 0.056658
1 | 0.98671 | -0.29752 | 0 | 0
2 | 0.99117 | -0.26605 | 0 | 0
3 | 0.9864 | -0.2948 | 0 | 0
4 | 0.99113 | -0.26565 | 0.3092 | 0.14975
5 | 0.99178 | -0.27118 | 0 | 0
6 | 0.98633 | -0.29406 | 0.14218 | 0.068861
7 | 0.98472 | -0.30441 | 0.19925 | 0.096502
8 | 0.98438 | -0.30658 | 0.33617 | 0.16282
9 | 0.98256 | -0.83997 | 0.31749 | 0.15377
10 | 0.98283 | -0.82488 | 0 | 0
11 | 0.98276 | -0.82532 | 0.37172 | 0.18003
12 | 0.98312 | -0.823 | 0 | 0
13 | 0.98556 | -0.73026 | 0.3226 | 0.15624
14 | 0.98538 | -0.73165 | 0 | 0
15 | 0.99058 | -0.41333 | 0.39335 | 0.19051
16 | 0.98782 | -0.43144 | 0.18662 | 0.090386
17 | 0.98535 | -0.44766 | 0.072854 | 0.035285
18 | 0.99061 | -0.41314 | 0 | 0
19 | 0.99665 | -0.050049 | 0 | 0
20 | 0.99769 | -0.043852 | 0 | 0
21 | 0.99658 | -0.050516 | 0.20012 | 0.096924
22 | 0.98533 | -0.44753 | 0.2559 | 0.12394
23 | 0.98387 | -0.7884 | 0.22151 | 0.10728
24 | 0.98386 | -0.78844 | 0 | 0
25 | 0.98389 | -0.78828 | 0 | 0
26 | 0.98384 | -0.78857 | 0 | 0
27 | 0.98352 | -0.78598 | 0 | 0
28 | 0.98379 | -0.78916 | 0 | 0
29 | 0.98441 | -0.78422 | 0 | 0
30 | 0.98383 | -0.78841 | 0.12283 | 0.059491
31 | 0.98342 | -0.78527 | 0.33756 | 0.16349
32 | 0.98378 | -0.78911 | 0.20245 | 0.098049
33 | 0.9833 | -0.8215 | 0 | 0
34 | 0.98444 | -0.78398 | 0.27077 | 0.13114
35 | 0.98381 | -0.7883 | 0.13564 | 0.065695
36 | 0.9834 | -0.78513 | 0 | 0
37 | 0.98329 | -0.82143 | 0.12232 | 0.059241
38 | 0.98524 | -0.73276 | 0 | 0
39 | 0.98527 | -0.73253 | 0.11867 | 0.057473
40 | 0.98312 | -0.82293 | 0.29993 | 0.14526
41 | 0.99565 | -0.25134 | 0.15368 | 0.074429
42 | 0.99566 | -0.25144 | 0 | 0
43 | 0.99463 | -0.25676 | 0 | 0
44 | 1 | 0 | -16.8921 | -7.5482
45 | 0.99829 | -0.040229 | 0 | 0
46 | 0.9984 | -0.039556 | 0.1186 | 0.05744
47 | 0.99768 | -0.043703 | 0.22566 | 0.10929
48 | 0.99755 | -0.042771 | 0 | 0
49 | 0.98533 | -0.4475 | 0.17461 | 0.084568
50 | 0.99746 | -0.042105 | 0.092548 | 0.044823
51 | 0.99747 | -0.042172 | 0 | 0
52 | 0.98469 | -0.45171 | 0.21422 | 0.10375
53 | 0.99751 | -0.04245 | 0 | 0
54 | 0.99752 | -0.042467 | 0.34677 | 0.16795
55 | 0.99881 | -0.0048582 | 0.47033 | 0.22779
56 | 0.99895 | -0.0061844 | 0 | 0
57 | 0.9987 | -0.0055329 | 0.23732 | 0.11494
58 | 0.99868 | -0.0053408 | 0.2525 | 0.12229
59 | 0.99993 | -0.00044144 | 0 | 0
60 | 0.99458 | -0.25628 | 0.31474 | 0.15243
61 | 0.99177 | -0.27122 | 0.11649 | 0.056419
62 | 0.99983 | -0.0010365 | 0.12306 | 0.0596
63 | 0.98709 | -0.54451 | 0 | 0
64 | 0.98684 | -0.5545 | 0.31826 | 0.15414
65 | 0.98688 | -0.55479 | 0 | 0
66 | 0.98228 | -0.79623 | 0.15394 | 0.074558
67 | 0.98228 | -0.79624 | 0 | 0
68 | 0.98199 | -0.79436 | 0 | 0
69 | 0.98199 | -0.7943 | 0.20943 | 0.10143
70 | 0.98695 | -0.5531 | 0.28522 | 0.13814
71 | 0.98695 | -0.55304 | 0 | 0
72 | 0.98692 | -0.55449 | 0 | 0
73 | 0.98687 | -0.55409 | 0 | 0
74 | 0.98304 | -0.70028 | 0.21258 | 0.10296
75 | 0.98301 | -0.70052 | 0 | 0
76 | 0.9829 | -0.70123 | 0 | 0
77 | 0.98274 | -0.70257 | 0.15787 | 0.076458
78 | 0.98522 | -0.57239 | 0.20127 | 0.097479
79 | 0.98297 | -0.70472 | 0 | 0
80 | 0.98683 | -0.55435 | 0.12336 | 0.059747
81 | 0.98707 | -0.54428 | 0.32403 | 0.15693
82 | 0.98651 | -0.54751 | 0 | 0
83 | 0.98264 | -0.70222 | 0.16141 | 0.078175
84 | 0.98265 | -0.70228 | 0 | 0
85 | 0.98271 | -0.70281 | 0 | 0
86 | 0.983 | -0.70047 | 0.1193 | 0.05778
87 | 0.98285 | -0.70074 | 0.37654 | 0.18237
88 | 0.98255 | -0.70888 | 0 | 0
89 | 0.98254 | -0.70893 | 0.27581 | 0.13358
90 | 0.98267 | -0.70815 | 0.27997 | 0.1356
91 | 0.98533 | -0.57185 | 0 | 0
92 | 0.98608 | -0.56799 | 0 | 0
93 | 0.98642 | -0.54799 | 0.21645 | 0.10483
94 | 0.98267 | -0.70824 | 0 | 0
95 | 0.98274 | -0.70596 | 0 | 0
96 | 0.98197 | -0.70313 | 0.1875 | 0.090811
97 | 0.98199 | -0.703 | 0 | 0
98 | 0.98215 | -0.70423 | 0 | 0
99 | 0.98221 | -0.70467 | 0.14173 | 0.068641
100 | 0.98202 | -0.7051 | 0.28061 | 0.13591
101 | 0.98229 | -0.70535 | 0 | 0
102 | 0.98247 | -0.7067 | 0 | 0
103 | 0.98247 | -0.70669 | 0.084813 | 0.041077
104 | 0.98245 | -0.70657 | 0 | 0
105 | 0.98243 | -0.70672 | 0.079198 | 0.038357
106 | 0.98125 | -0.73032 | 0.26527 | 0.12848
107 | 0.98126 | -0.73043 | 0 | 0
108 | 0.981 | -0.73164 | 0 | 0
109 | 0.98138 | -0.72986 | 0 | 0
110 | 0.98138 | -0.73155 | 0 | 0
111 | 0.98128 | -0.73206 | 0 | 0
112 | 0.98141 | -0.72972 | 0.17828 | 0.086343
113 | 0.9809 | -0.73063 | 0.31111 | 0.15068
114 | 0.98084 | -0.74137 | 0.076138 | 0.036875
115 | 0.98088 | -0.73042 | 0.12502 | 0.060549
116 | 0.98074 | -0.74732 | 0.26595 | 0.12881
117 | 0.98147 | -0.72941 | 0 | 0
118 | 0.98077 | -0.7311 | 0.47135 | 0.22829
119 | 0.98068 | -0.74691 | 0 | 0
120 | 0.98067 | -0.74683 | 0.07071 | 0.034247
121 | 0.9807 | -0.74701 | 0 | 0
122 | 0.98159 | -0.72873 | 0 | 0
123 | 0.98122 | -0.7315 | 0.22262 | 0.10782
124 | 0.98163 | -0.72852 | 0.10397 | 0.050357
125 | 0.98113 | -0.73079 | 0 | 0
126 | 0.98031 | -0.74397 | 0.1956 | 0.094731
127 | 0.98033 | -0.74412 | 0 | 0
128 | 0.98194 | -0.71018 | 0.20168 | 0.097677
129 | 0.98199 | -0.70992 | 0 | 0
130 | 0.98194 | -0.71014 | 0 | 0
131 | 0.98218 | -0.7087 | 0.35053 | 0.16977
132 | 0.98219 | -0.70886 | 0 | 0
133 | 0.98272 | -0.70581 | 0.38705 | 0.18746
134 | 0.98189 | -0.70969 | 0.20665 | 0.10009
135 | 0.98191 | -0.70987 | 0 | 0
136 | 0.98106 | -0.73013 | 0.40276 | 0.19506
137 | 0.9811 | -0.73054 | 0 | 0
138 | 0.98095 | -0.72941 | 0 | 0
139 | 0.98093 | -0.72919 | 0.2323 | 0.11251
140 | 0.98068 | -0.74686 | 0.11677 | 0.056557
141 | 0.98069 | -0.74693 | 0 | 0
142 | 0.98056 | -0.74596 | 0 | 0
143 | 0.98039 | -0.74461 | 0 | 0
144 | 0.98055 | -0.74582 | 0.32691 | 0.15833
145 | 0.98038 | -0.74455 | 0.11319 | 0.054819
146 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.67886 | 0.31494 | -0.67882 | -0.31628 | 3.7021e-05 | -0.001333 | 0.021893 | 0.02191 | 0.02191 | 0.98676 | -0.29795 | 0.98671 | -0.29752 | 9.9589
1 | -0.79584 | -0.3716 | 0.79919 | 0.37037 | 0.0033505 | -0.0012322 | 0.025695 | 0.025654 | 0.025695 | 0.98676 | -0.29795 | 0.99117 | -0.26605 | 12.2358
2 | 0.67882 | 0.31628 | -0.67859 | -0.32431 | 0.00022447 | -0.008036 | 0.02191 | 0.022011 | 0.022011 | 0.98671 | -0.29752 | 0.9864 | -0.2948 | 10.0049
3 | 0.30922 | 0.1472 | -0.3092 | -0.14975 | 1.4517e-05 | -0.0025512 | 0.0099743 | 0.010006 | 0.010006 | 0.99117 | -0.26605 | 0.99113 | -0.26565 | 4.5484
4 | -1.1084 | -0.51757 | 1.1091 | 0.50768 | 0.00072683 | -0.0098864 | 0.035628 | 0.035505 | 0.035628 | 0.99117 | -0.26605 | 0.99178 | -0.27118 | 16.1946
5 | 0.67859 | 0.32431 | -0.67854 | -0.3264 | 5.8727e-05 | -0.0020893 | 0.022011 | 0.022037 | 0.022037 | 0.9864 | -0.2948 | 0.98633 | -0.29406 | 10.017
6 | 8.6175 | 3.9268 | -8.6174 | -3.9269 | 5.9591e-05 | -0.00012331 | 0.27564 | 0.27564 | 0.27564 | 0.99178 | -0.27118 | 0.99177 | -0.27122 | 43.2043
7 | -9.7266 | -4.4345 | 9.7535 | 4.3938 | 0.026895 | -0.0407 | 0.31115 | 0.31048 | 0.31115 | 0.99178 | -0.27118 | 0.99463 | -0.25676 | 48.769
8 | 0.53636 | 0.25754 | -0.53553 | -0.25879 | 0.0008246 | -0.0012509 | 0.017414 | 0.017436 | 0.017436 | 0.98633 | -0.29406 | 0.98472 | -0.30441 | 8.303
9 | 0.33628 | 0.16229 | -0.33617 | -0.16282 | 0.00010973 | -0.00052567 | 0.010946 | 0.010954 | 0.010954 | 0.98472 | -0.30441 | 0.98438 | -0.30658 | 5.2161
10 | -0.31749 | -0.15377 | 0.31754 | 0.15227 | 4.6678e-05 | -0.0015026 | 0.010364 | 0.010344 | 0.010364 | 0.98256 | -0.83997 | 0.98283 | -0.82488 | 1.6069
11 | 0.37174 | 0.17994 | -0.37172 | -0.18003 | 2.4447e-05 | -9.2192e-05 | 0.012131 | 0.012132 | 0.012132 | 0.98283 | -0.82488 | 0.98276 | -0.82532 | 5.7772
12 | -0.68928 | -0.33221 | 0.68948 | 0.25356 | 0.00019395 | -0.078646 | 0.022474 | 0.021571 | 0.022474 | 0.98283 | -0.82488 | 0.98312 | -0.823 | 3.5226
13 | -0.98941 | -0.39845 | 0.98958 | 0.36466 | 0.0001671 | -0.033785 | 0.03132 | 0.030962 | 0.03132 | 0.98312 | -0.823 | 0.9833 | -0.8215 | 4.909
14 | 0.29994 | 0.14489 | -0.29993 | -0.14526 | 2.0915e-06 | -0.00037712 | 0.0097808 | 0.0097856 | 0.0097856 | 0.98312 | -0.823 | 0.98312 | -0.82293 | 4.448
15 | 2.8894 | 1.1441 | -2.8889 | -1.1555 | 0.00049227 | -0.011439 | 0.091026 | 0.091153 | 0.091153 | 0.98556 | -0.73026 | 0.98538 | -0.73165 | 14.2873
16 | -3.212 | -1.3003 | 3.2211 | 1.3215 | 0.0090939 | 0.021116 | 0.1015 | 0.10146 | 0.1015 | 0.98556 | -0.73026 | 0.99058 | -0.41333 | 15.7364
17 | 2.8889 | 1.1555 | -2.8886 | -1.1628 | 0.00031546 | -0.0073107 | 0.091153 | 0.091235 | 0.091235 | 0.98538 | -0.73165 | 0.98527 | -0.73253 | 14.3002
18 | -3.6145 | -1.512 | 3.6146 | 1.5105 | 9.828e-05 | -0.0014491 | 0.11418 | 0.11416 | 0.11418 | 0.99058 | -0.41333 | 0.99061 | -0.41314 | 17.8962
19 | 0.71944 | 0.34417 | -0.71773 | -0.34514 | 0.0017059 | -0.00097743 | 0.023306 | 0.023332 | 0.023332 | 0.98782 | -0.43144 | 0.98535 | -0.44766 | 11.1105
20 | -0.90606 | -0.43455 | 0.90847 | 0.43423 | 0.0024141 | -0.0003248 | 0.029366 | 0.029343 | 0.029366 | 0.98782 | -0.43144 | 0.99061 | -0.41314 | 13.9838
21 | 0.64488 | 0.30986 | -0.64487 | -0.31027 | 1.0416e-05 | -0.00040846 | 0.020961 | 0.020966 | 0.020966 | 0.98535 | -0.44766 | 0.98533 | -0.44753 | 9.5299
22 | -4.5231 | -1.9447 | 4.5382 | 1.9826 | 0.015119 | 0.037849 | 0.14347 | 0.14344 | 0.14347 | 0.99061 | -0.41314 | 0.99665 | -0.050049 | 22.2441
23 | -4.7383 | -2.0793 | 4.743 | 2.0392 | 0.0047348 | -0.040093 | 0.14988 | 0.14938 | 0.14988 | 0.99665 | -0.050049 | 0.99769 | -0.043852 | 23.4915
24 | 0.20014 | 0.096706 | -0.20012 | -0.096924 | 1.4105e-05 | -0.00021754 | 0.0064381 | 0.006441 | 0.006441 | 0.99665 | -0.050049 | 0.99658 | -0.050516 | 3.0671
25 | 0.22566 | 0.10796 | -0.22566 | -0.10929 | 3.929e-06 | -0.0013308 | 0.0072381 | 0.0072548 | 0.0072548 | 0.99769 | -0.043852 | 0.99768 | -0.043703 | 3.2976
26 | 0.43941 | 0.19354 | -0.43934 | -0.19958 | 6.603e-05 | -0.0060389 | 0.013893 | 0.013964 | 0.013964 | 0.99769 | -0.043852 | 0.99755 | -0.042771 | 6.3474
27 | -5.4081 | -2.3407 | 5.4112 | 2.321 | 0.0030673 | -0.01967 | 0.17051 | 0.17026 | 0.17051 | 0.99769 | -0.043852 | 0.99829 | -0.040229 | 26.7253
28 | 0.21435 | 0.10207 | -0.21422 | -0.10375 | 0.00013177 | -0.0016825 | 0.0069555 | 0.0069779 | 0.0069779 | 0.98533 | -0.44753 | 0.98469 | -0.45171 | 3.3228
29 | 0.17461 | 0.08426 | -0.17461 | -0.084568 | 5.7291e-07 | -0.00030795 | 0.0056801 | 0.005684 | 0.005684 | 0.98533 | -0.44753 | 0.98533 | -0.4475 | 2.5837
30 | 0.96022 | 0.40511 | -0.96021 | -0.40645 | 6.3757e-06 | -0.0013379 | 0.030578 | 0.030594 | 0.030594 | 0.98387 | -0.7884 | 0.98386 | -0.78844 | 4.7952
31 | -1.1817 | -0.5124 | 1.1818 | 0.50932 | 2.2391e-05 | -0.0030762 | 0.037792 | 0.037756 | 0.037792 | 0.98387 | -0.7884 | 0.98389 | -0.78828 | 5.9235
32 | 0.25849 | 0.10655 | -0.25848 | -0.12246 | 5.5637e-06 | -0.015912 | 0.0082033 | 0.0083924 | 0.0083924 | 0.98386 | -0.78844 | 0.98384 | -0.78857 | 1.3154
33 | 0.70172 | 0.2999 | -0.70146 | -0.3088 | 0.00026123 | -0.0088983 | 0.022391 | 0.022496 | 0.022496 | 0.98386 | -0.78844 | 0.98352 | -0.78598 | 10.2253
34 | 1.3148 | 0.50511 | -1.3147 | -0.52041 | 0.0001339 | -0.015295 | 0.041325 | 0.041489 | 0.041489 | 0.98389 | -0.78828 | 0.98379 | -0.78916 | 6.503
35 | -2.4965 | -1.0144 | 2.4978 | 0.97569 | 0.0012452 | -0.038745 | 0.079065 | 0.078637 | 0.079065 | 0.98389 | -0.78828 | 0.98441 | -0.78422 | 12.3926
36 | 0.25848 | 0.12246 | -0.25848 | -0.12363 | 4.7928e-06 | -0.0011745 | 0.0083924 | 0.0084072 | 0.0084072 | 0.98384 | -0.78857 | 0.98383 | -0.78841 | 3.8215
37 | 0.70146 | 0.3088 | -0.70139 | -0.31122 | 7.141e-05 | -0.0024167 | 0.022496 | 0.022524 | 0.022524 | 0.98352 | -0.78598 | 0.98342 | -0.78527 | 10.2384
38 | 0.20245 | 0.097645 | -0.20245 | -0.098049 | 1.0169e-06 | -0.00040404 | 0.0065953 | 0.0066005 | 0.0066005 | 0.98379 | -0.78916 | 0.98378 | -0.78911 | 3.0002
39 | 1.1122 | 0.42276 | -1.1119 | -0.42288 | 0.0003112 | -0.00011911 | 0.034914 | 0.034924 | 0.034924 | 0.98379 | -0.78916 | 0.9833 | -0.8215 | 5.4146
40 | -2.4978 | -0.97569 | 2.4979 | 0.97347 | 7.0981e-05 | -0.0022226 | 0.078637 | 0.078613 | 0.078637 | 0.98441 | -0.78422 | 0.98444 | -0.78398 | 12.3255
41 | 0.13564 | 0.064143 | -0.13564 | -0.065695 | 1.746e-06 | -0.0015518 | 0.0044027 | 0.0044223 | 0.0044223 | 0.98383 | -0.78841 | 0.98381 | -0.7883 | 2.0101
42 | 0.36383 | 0.14773 | -0.36382 | -0.14893 | 9.2648e-06 | -0.0012019 | 0.011527 | 0.01154 | 0.01154 | 0.98342 | -0.78527 | 0.9834 | -0.78513 | 5.2455
43 | 0.12232 | 0.058221 | -0.12232 | -0.059241 | 9.3677e-07 | -0.0010206 | 0.003977 | 0.00399 | 0.00399 | 0.9833 | -0.8215 | 0.98329 | -0.82143 | 1.8136
44 | -2.7686 | -1.1046 | 2.7699 | 1.1074 | 0.0012536 | 0.0027549 | 0.08741 | 0.087403 | 0.08741 | 0.98444 | -0.78398 | 0.98524 | -0.73276 | 13.5519
45 | 0.36382 | 0.14893 | -0.36344 | -0.15056 | 0.00038421 | -0.0016233 | 0.01154 | 0.011561 | 0.011561 | 0.9834 | -0.78513 | 0.98228 | -0.79624 | 5.5052
46 | -2.7699 | -1.1074 | 2.77 | 1.1054 | 7.8615e-05 | -0.0019875 | 0.087403 | 0.087381 | 0.087403 | 0.98524 | -0.73276 | 0.98527 | -0.73253 | 13.6996
47 | -0.15368 | -0.074429 | 0.15368 | 0.073096 | 1.8377e-06 | -0.0013333 | 0.0049507 | 0.004934 | 0.0049507 | 0.99565 | -0.25134 | 0.99566 | -0.25144 | 2.2503
48 | 10.0783 | 4.5293 | -10.0683 | -4.5432 | 0.0099593 | -0.01392 | 0.32035 | 0.32059 | 0.32059 | 0.99566 | -0.25144 | 0.99463 | -0.25676 | 50.2487
49 | -10.2319 | -4.6024 | 10.2561 | 4.6666 | 0.024213 | 0.064229 | 0.32529 | 0.32528 | 0.32529 | 0.99566 | -0.25144 | 1 | 0 | 50.4321
50 | 0.31476 | 0.14943 | -0.31474 | -0.15243 | 1.7481e-05 | -0.0030081 | 0.010112 | 0.01015 | 0.01015 | 0.99463 | -0.25676 | 0.99458 | -0.25628 | 4.6137
51 | 6.622 | 2.8711 | -6.6215 | -2.873 | 0.00046852 | -0.0019303 | 0.20835 | 0.20838 | 0.20838 | 1 | 0 | 0.99993 | -0.00044144 | 32.6613
52 | -5.4112 | -2.321 | 5.4117 | 2.3174 | 0.00055935 | -0.0035965 | 0.17026 | 0.17022 | 0.17026 | 0.99829 | -0.040229 | 0.9984 | -0.039556 | 26.6869
53 | -5.5303 | -2.3749 | 5.532 | 2.3792 | 0.0016893 | 0.0043271 | 0.17402 | 0.17402 | 0.17402 | 0.9984 | -0.039556 | 0.99895 | -0.0061844 | 26.9805
54 | 0.43934 | 0.19958 | -0.43933 | -0.20118 | 1.7659e-05 | -0.0016042 | 0.013964 | 0.013984 | 0.013984 | 0.99755 | -0.042771 | 0.99752 | -0.042467 | 6.3561
55 | -0.092548 | -0.044823 | 0.092548 | 0.043317 | 7.4473e-07 | -0.0015055 | 0.002976 | 0.0029573 | 0.002976 | 0.99746 | -0.042105 | 0.99747 | -0.042172 | 1.3527
56 | -0.092548 | -0.043317 | 0.092553 | 0.034244 | 4.3008e-06 | -0.0090735 | 0.0029573 | 0.0028559 | 0.0029573 | 0.99747 | -0.042172 | 0.99751 | -0.04245 | 1.3442
57 | -0.092553 | -0.034244 | 0.092553 | 0.033235 | 4.6081e-07 | -0.0010089 | 0.0028559 | 0.0028459 | 0.0028559 | 0.99751 | -0.04245 | 0.99752 | -0.042467 | 1.2981
58 | -0.9602 | -0.46339 | 0.96035 | 0.46064 | 0.00014836 | -0.0027474 | 0.030814 | 0.030779 | 0.030814 | 0.99881 | -0.0048582 | 0.99895 | -0.0061844 | 14.0065
59 | 0.48988 | 0.2356 | -0.48983 | -0.2357 | 4.888e-05 | -0.00010173 | 0.015711 | 0.015712 | 0.015712 | 0.99881 | -0.0048582 | 0.9987 | -0.0055329 | 7.4821
60 | -6.4924 | -2.8398 | 6.4984 | 2.8139 | 0.0060548 | -0.025966 | 0.20478 | 0.20444 | 0.20478 | 0.99895 | -0.0061844 | 0.99993 | -0.00044144 | 32.097
61 | 0.25251 | 0.12076 | -0.2525 | -0.12229 | 5.6459e-06 | -0.0015333 | 0.0080905 | 0.0081097 | 0.0081097 | 0.9987 | -0.0055329 | 0.99868 | -0.0053408 | 3.6862
62 | 0.12307 | 0.059135 | -0.12306 | -0.0596 | 1.0945e-05 | -0.0004643 | 0.0039418 | 0.0039477 | 0.0039477 | 0.99993 | -0.00044144 | 0.99983 | -0.0010365 | 1.8799
63 | 8.501 | 3.8705 | -8.4791 | -3.8129 | 0.021814 | 0.05754 | 0.27188 | 0.27189 | 0.27189 | 0.99177 | -0.27122 | 0.98709 | -0.54451 | 42.1536
64 | 0.32404 | 0.15558 | -0.32403 | -0.15693 | 8.6076e-06 | -0.0013526 | 0.010512 | 0.010529 | 0.010529 | 0.98709 | -0.54451 | 0.98707 | -0.54428 | 4.786
65 | 7.4282 | 3.346 | -7.424 | -3.3582 | 0.0041905 | -0.012246 | 0.23826 | 0.23843 | 0.23843 | 0.98709 | -0.54451 | 0.98651 | -0.54751 | 37.372
66 | 0.72694 | 0.3114 | -0.72688 | -0.31165 | 5.6692e-05 | -0.00024727 | 0.023128 | 0.023132 | 0.023132 | 0.98709 | -0.54451 | 0.98695 | -0.55304 | 3.5864
67 | -0.31826 | -0.15414 | 0.31827 | 0.1524 | 1.0667e-05 | -0.0017369 | 0.010344 | 0.010322 | 0.010344 | 0.98684 | -0.5545 | 0.98688 | -0.55479 | 4.7019
68 | -0.31827 | -0.1524 | 0.31828 | 0.12375 | 1.4904e-05 | -0.028654 | 0.010322 | 0.0099886 | 0.010322 | 0.98688 | -0.55479 | 0.98692 | -0.55449 | 1.6179
69 | -0.15394 | -0.074558 | 0.15394 | 0.074448 | 1.607e-07 | -0.00010973 | 0.0050268 | 0.0050254 | 0.0050268 | 0.98228 | -0.79623 | 0.98228 | -0.79624 | 2.2849
70 | 0.20949 | 0.076107 | -0.20943 | -0.10091 | 6.4266e-05 | -0.024799 | 0.0065504 | 0.0068339 | 0.0068339 | 0.98228 | -0.79624 | 0.98199 | -0.79436 | 3.1063
71 | 0.20943 | 0.10091 | -0.20943 | -0.10143 | 1.4221e-06 | -0.0005242 | 0.0068339 | 0.0068406 | 0.0068406 | 0.98199 | -0.79436 | 0.98199 | -0.7943 | 3.1094
72 | -0.72688 | -0.31398 | 0.72688 | 0.31165 | 6.3147e-06 | -0.0023311 | 0.023159 | 0.023132 | 0.023159 | 0.98695 | -0.5531 | 0.98695 | -0.55304 | 3.63
73 | 0.44166 | 0.17584 | -0.44165 | -0.17593 | 5.4475e-06 | -9.1609e-05 | 0.013904 | 0.013906 | 0.013906 | 0.98695 | -0.5531 | 0.98692 | -0.55449 | 2.1559
74 | 0.12337 | 0.052187 | -0.12337 | -0.059554 | 6.6391e-06 | -0.0073673 | 0.0039182 | 0.0040071 | 0.0040071 | 0.98692 | -0.55449 | 0.98687 | -0.55409 | 1.8214
75 | 0.12337 | 0.059554 | -0.12336 | -0.059747 | 4.8206e-06 | -0.00019276 | 0.0040071 | 0.0040096 | 0.0040096 | 0.98687 | -0.55409 | 0.98683 | -0.55435 | 1.9093
76 | 0.11931 | 0.056727 | -0.1193 | -0.056904 | 4.179e-06 | -0.00017708 | 0.0038793 | 0.0038816 | 0.0038816 | 0.98304 | -0.70028 | 0.98301 | -0.70052 | 1.8484
77 | 0.37662 | 0.17971 | -0.37656 | -0.1799 | 5.1618e-05 | -0.00019016 | 0.012254 | 0.012257 | 0.012257 | 0.98304 | -0.70028 | 0.9829 | -0.70123 | 5.8366
78 | 0.31939 | 0.14622 | -0.31929 | -0.14673 | 9.2191e-05 | -0.00050274 | 0.010315 | 0.010322 | 0.010322 | 0.98304 | -0.70028 | 0.98274 | -0.70257 | 4.9152
79 | -6.9898 | -3.1512 | 6.9982 | 3.1732 | 0.0084054 | 0.021981 | 0.22515 | 0.22515 | 0.22515 | 0.98304 | -0.70028 | 0.98522 | -0.57239 | 34.9075
80 | 5.9619 | 2.6656 | -5.9616 | -2.6649 | 0.0002474 | 0.0006401 | 0.19178 | 0.19178 | 0.19178 | 0.98304 | -0.70028 | 0.98297 | -0.70472 | 29.7327
81 | 0.1193 | 0.056904 | -0.1193 | -0.05778 | 7.6581e-07 | -0.00087567 | 0.0038816 | 0.0038927 | 0.0038927 | 0.98301 | -0.70052 | 0.983 | -0.70047 | 1.7694
82 | 0.37656 | 0.1799 | -0.37654 | -0.18237 | 2.1557e-05 | -0.0024664 | 0.012257 | 0.012288 | 0.012288 | 0.9829 | -0.70123 | 0.98285 | -0.70074 | 5.5856
83 | 0.16143 | 0.070268 | -0.16142 | -0.070368 | 4.2628e-06 | -0.00010044 | 0.0051716 | 0.0051729 | 0.0051729 | 0.98274 | -0.70257 | 0.98271 | -0.70281 | 2.4633
84 | -7.1995 | -3.2707 | 7.2002 | 3.2683 | 0.00074796 | -0.0023295 | 0.2317 | 0.23166 | 0.2317 | 0.98522 | -0.57239 | 0.98533 | -0.57185 | 36.316
85 | 1.3305 | 0.59595 | -1.3301 | -0.60911 | 0.00035999 | -0.013162 | 0.042814 | 0.042976 | 0.042976 | 0.98297 | -0.70472 | 0.98267 | -0.70824 | 11.8719
86 | 4.6312 | 2.069 | -4.6301 | -2.0776 | 0.0010406 | -0.0086187 | 0.14896 | 0.14907 | 0.14907 | 0.98297 | -0.70472 | 0.98274 | -0.70596 | 23.3657
87 | 7.424 | 3.3582 | -7.4233 | -3.3602 | 0.00068568 | -0.0020002 | 0.23843 | 0.23846 | 0.23846 | 0.98651 | -0.54751 | 0.98642 | -0.54799 | 37.3765
88 | -0.16141 | -0.078175 | 0.16141 | 0.077429 | 1.1978e-06 | -0.00074613 | 0.0052687 | 0.0052592 | 0.0052687 | 0.98264 | -0.70222 | 0.98265 | -0.70228 | 2.3949
89 | -0.16141 | -0.077429 | 0.16142 | 0.070368 | 1.1125e-05 | -0.0070611 | 0.0052592 | 0.0051729 | 0.0052592 | 0.98265 | -0.70228 | 0.98271 | -0.70281 | 2.3906
90 | 0.27581 | 0.13356 | -0.27581 | -0.13358 | 2.2808e-06 | -1.677e-05 | 0.0090035 | 0.0090038 | 0.0090038 | 0.98255 | -0.70888 | 0.98254 | -0.70893 | 4.2875
91 | -0.27581 | -0.13356 | 0.27584 | 0.13334 | 3.0224e-05 | -0.00022235 | 0.0090035 | 0.0090004 | 0.0090035 | 0.98255 | -0.70888 | 0.98267 | -0.70815 | 4.2874
92 | -0.55582 | -0.26894 | 0.55582 | 0.26865 | 5.5646e-06 | -0.00029049 | 0.018139 | 0.018135 | 0.018139 | 0.98267 | -0.70815 | 0.98267 | -0.70824 | 8.245
93 | -7.2002 | -3.2683 | 7.2055 | 3.2518 | 0.0052867 | -0.016505 | 0.23166 | 0.23143 | 0.23166 | 0.98533 | -0.57185 | 0.98608 | -0.56799 | 36.3108
94 | -7.2055 | -3.2518 | 7.2068 | 3.2554 | 0.0013533 | 0.0035439 | 0.23143 | 0.23143 | 0.23143 | 0.98608 | -0.56799 | 0.98642 | -0.54799 | 35.8802
95 | 0.7743 | 0.34046 | -0.77413 | -0.34517 | 0.00017041 | -0.0047044 | 0.024848 | 0.024904 | 0.024904 | 0.98267 | -0.70824 | 0.98247 | -0.7067 | 11.3202
96 | 0.38705 | 0.18673 | -0.38705 | -0.18746 | 6.7206e-06 | -0.00072592 | 0.012624 | 0.012633 | 0.012633 | 0.98274 | -0.70596 | 0.98272 | -0.70581 | 5.7422
97 | 4.2431 | 1.8909 | -4.2408 | -1.9133 | 0.002255 | -0.022451 | 0.13645 | 0.13674 | 0.13674 | 0.98274 | -0.70596 | 0.98219 | -0.70886 | 21.4326
98 | -0.1875 | -0.090811 | 0.1875 | 0.090749 | 3.7358e-06 | -6.2017e-05 | 0.0061245 | 0.0061237 | 0.0061245 | 0.98197 | -0.70313 | 0.98199 | -0.703 | 2.9164
99 | -0.1875 | -0.090749 | 0.18754 | 0.075103 | 3.297e-05 | -0.015646 | 0.0061237 | 0.0059377 | 0.0061237 | 0.98199 | -0.703 | 0.98215 | -0.70423 | 2.7835
100 | -0.46819 | -0.21075 | 0.46821 | 0.20858 | 2.8648e-05 | -0.0021657 | 0.015091 | 0.015065 | 0.015091 | 0.98215 | -0.70423 | 0.98221 | -0.70467 | 6.8595
101 | 0.28065 | 0.13565 | -0.28061 | -0.13591 | 3.6902e-05 | -0.00026088 | 0.0091618 | 0.0091654 | 0.0091654 | 0.98215 | -0.70423 | 0.98202 | -0.7051 | 4.3645
102 | -0.60994 | -0.27722 | 0.61 | 0.27474 | 5.6015e-05 | -0.00248 | 0.019691 | 0.019661 | 0.019691 | 0.98221 | -0.70467 | 0.98229 | -0.70535 | 8.9505
103 | -0.61 | -0.27474 | 0.61011 | 0.26962 | 0.00011506 | -0.0051196 | 0.019661 | 0.019599 | 0.019661 | 0.98229 | -0.70535 | 0.98247 | -0.7067 | 8.9368
104 | 0.084813 | 0.040977 | -0.084813 | -0.041077 | 4.4099e-08 | -9.9379e-05 | 0.0027676 | 0.0027689 | 0.0027689 | 0.98247 | -0.7067 | 0.98247 | -0.70669 | 1.2586
105 | 0.079201 | 0.034563 | -0.0792 | -0.038186 | 1.3764e-06 | -0.0036228 | 0.0025391 | 0.0025835 | 0.0025835 | 0.98247 | -0.7067 | 0.98245 | -0.70657 | 1.1743
106 | 0.0792 | 0.038186 | -0.079198 | -0.038357 | 1.7809e-06 | -0.0001713 | 0.0025835 | 0.0025857 | 0.0025857 | 0.98245 | -0.70657 | 0.98243 | -0.70672 | 1.2313
107 | -0.26527 | -0.12848 | 0.26527 | 0.12774 | 3.1961e-06 | -0.00073186 | 0.0086711 | 0.0086617 | 0.0086711 | 0.98125 | -0.73032 | 0.98126 | -0.73043 | 3.9414
108 | 2.0738 | 0.94687 | -2.0733 | -0.96939 | 0.00052656 | -0.022522 | 0.067067 | 0.067349 | 0.067349 | 0.98126 | -0.73043 | 0.981 | -0.73164 | 10.5563
109 | -2.3391 | -1.0746 | 2.3394 | 1.0657 | 0.00026434 | -0.0088904 | 0.075728 | 0.075617 | 0.075728 | 0.98126 | -0.73043 | 0.98138 | -0.72986 | 11.8695
110 | 0.90765 | 0.43673 | -0.90754 | -0.43877 | 0.0001059 | -0.0020413 | 0.02964 | 0.029666 | 0.029666 | 0.981 | -0.73164 | 0.9809 | -0.73063 | 13.4847
111 | 1.1656 | 0.53267 | -1.1655 | -0.53266 | 0.00010722 | 7.4764e-06 | 0.037712 | 0.037716 | 0.037716 | 0.981 | -0.73164 | 0.98084 | -0.74137 | 5.8474
112 | -2.3394 | -1.0657 | 2.3394 | 1.0636 | 6.3248e-05 | -0.0021314 | 0.075617 | 0.075591 | 0.075617 | 0.98138 | -0.72986 | 0.98141 | -0.72972 | 11.8522
113 | 0.85796 | 0.37307 | -0.85788 | -0.39301 | 7.7936e-05 | -0.019935 | 0.02752 | 0.027759 | 0.027759 | 0.98138 | -0.73155 | 0.98128 | -0.73206 | 4.351
114 | -0.85796 | -0.37307 | 0.85797 | 0.37304 | 1.4441e-05 | -3.2279e-05 | 0.02752 | 0.027519 | 0.02752 | 0.98138 | -0.73155 | 0.98141 | -0.72972 | 4.2667
115 | 0.85788 | 0.39301 | -0.85782 | -0.39439 | 6.2511e-05 | -0.0013775 | 0.027759 | 0.027777 | 0.027777 | 0.98128 | -0.73206 | 0.98122 | -0.7315 | 12.6257
116 | -3.3757 | -1.523 | 3.3759 | 1.5198 | 0.00019874 | -0.0031698 | 0.10893 | 0.10889 | 0.10893 | 0.98141 | -0.72972 | 0.98147 | -0.72941 | 17.0738
117 | 0.59643 | 0.28809 | -0.59642 | -0.28874 | 1.4381e-05 | -0.00064671 | 0.019493 | 0.019502 | 0.019502 | 0.9809 | -0.73063 | 0.98088 | -0.73042 | 8.8643
118 | 1.0894 | 0.49578 | -1.0893 | -0.4958 | 6.1082e-05 | -1.9072e-05 | 0.035227 | 0.035229 | 0.035229 | 0.98084 | -0.74137 | 0.98074 | -0.74732 | 5.4619
119 | 0.4714 | 0.22819 | -0.47135 | -0.22829 | 4.798e-05 | -0.00010011 | 0.015413 | 0.015415 | 0.015415 | 0.98088 | -0.73042 | 0.98077 | -0.7311 | 7.3405
120 | 0.82338 | 0.367 | -0.82335 | -0.36786 | 3.5744e-05 | -0.00086233 | 0.026534 | 0.026545 | 0.026545 | 0.98074 | -0.74732 | 0.9807 | -0.74701 | 12.0658
121 | -3.3759 | -1.5198 | 3.3763 | 1.513 | 0.00042536 | -0.0067933 | 0.10889 | 0.10881 | 0.10889 | 0.98147 | -0.72941 | 0.98159 | -0.72873 | 17.0676
122 | 0.070711 | 0.031953 | -0.07071 | -0.034247 | 7.0448e-07 | -0.0022939 | 0.0022841 | 0.0023127 | 0.0023127 | 0.98068 | -0.74691 | 0.98067 | -0.74683 | 1.0512
123 | -0.070711 | -0.031953 | 0.070712 | 0.028339 | 1.0759e-06 | -0.0036142 | 0.0022841 | 0.0022424 | 0.0022841 | 0.98068 | -0.74691 | 0.9807 | -0.74701 | 1.0382
124 | 0.63586 | 0.28543 | -0.63577 | -0.28909 | 9.0443e-05 | -0.0036607 | 0.020516 | 0.020561 | 0.020561 | 0.9807 | -0.74701 | 0.98056 | -0.74596 | 9.3459
125 | 0.11678 | 0.054094 | -0.11678 | -0.055384 | 1.0813e-06 | -0.0012902 | 0.0037883 | 0.0038044 | 0.0038044 | 0.9807 | -0.74701 | 0.98069 | -0.74693 | 1.7293
126 | -3.3763 | -1.513 | 3.3764 | 1.511 | 0.00012756 | -0.0020398 | 0.10881 | 0.10878 | 0.10881 | 0.98159 | -0.72873 | 0.98163 | -0.72852 | 17.0543
127 | 0.6352 | 0.28656 | -0.63514 | -0.28902 | 6.0522e-05 | -0.0024577 | 0.020501 | 0.020531 | 0.020531 | 0.98122 | -0.7315 | 0.98113 | -0.73079 | 9.3324
128 | -3.4804 | -1.5613 | 3.481 | 1.5628 | 0.00059734 | 0.0014291 | 0.11218 | 0.11218 | 0.11218 | 0.98163 | -0.72852 | 0.98194 | -0.71018 | 17.3918
129 | 0.23235 | 0.097043 | -0.2323 | -0.11072 | 4.4618e-05 | -0.013682 | 0.0074086 | 0.0075731 | 0.0075731 | 0.98113 | -0.73079 | 0.98095 | -0.72941 | 3.4423
130 | 0.40279 | 0.19198 | -0.40277 | -0.19319 | 1.2141e-05 | -0.0012076 | 0.013128 | 0.013144 | 0.013144 | 0.98113 | -0.73079 | 0.9811 | -0.73054 | 5.9745
131 | -0.1956 | -0.094731 | 0.1956 | 0.093285 | 3.4394e-06 | -0.0014466 | 0.0063997 | 0.0063813 | 0.0063997 | 0.98031 | -0.74397 | 0.98033 | -0.74412 | 2.909
132 | -0.1956 | -0.093285 | 0.19561 | 0.088103 | 1.216e-05 | -0.005182 | 0.0063813 | 0.006317 | 0.0063813 | 0.98033 | -0.74412 | 0.98039 | -0.74461 | 2.9006
133 | -3.8893 | -1.7558 | 3.8895 | 1.7535 | 0.00019081 | -0.0022703 | 0.12545 | 0.12542 | 0.12545 | 0.98194 | -0.71018 | 0.98199 | -0.70992 | 19.6632
134 | 0.20667 | 0.095344 | -0.20667 | -0.095773 | 1.1157e-06 | -0.00042907 | 0.0066911 | 0.0066964 | 0.0066964 | 0.98194 | -0.71018 | 0.98194 | -0.71014 | 3.0438
135 | -3.8895 | -1.7535 | 3.8903 | 1.7445 | 0.00075918 | -0.0090461 | 0.12542 | 0.12531 | 0.12542 | 0.98199 | -0.70992 | 0.98219 | -0.70886 | 19.6587
136 | 0.20667 | 0.095773 | -0.20666 | -0.098384 | 6.8294e-06 | -0.0026116 | 0.0066964 | 0.006729 | 0.006729 | 0.98194 | -0.71014 | 0.98191 | -0.70987 | 3.0587
137 | -0.35053 | -0.16977 | 0.35053 | 0.16888 | 6.7655e-06 | -0.00088967 | 0.011447 | 0.011436 | 0.011447 | 0.98218 | -0.7087 | 0.98219 | -0.70886 | 5.2033
138 | -0.20665 | -0.10009 | 0.20666 | 0.098384 | 4.4899e-06 | -0.001703 | 0.0067507 | 0.006729 | 0.0067507 | 0.98189 | -0.70969 | 0.98191 | -0.70987 | 3.0685
139 | -0.40276 | -0.19506 | 0.40277 | 0.19319 | 1.8928e-05 | -0.001877 | 0.013168 | 0.013144 | 0.013168 | 0.98106 | -0.73013 | 0.9811 | -0.73054 | 5.9854
140 | 0.2323 | 0.11072 | -0.2323 | -0.11251 | 5.9636e-06 | -0.0017824 | 0.0075731 | 0.0075958 | 0.0075958 | 0.98095 | -0.72941 | 0.98093 | -0.72919 | 3.4526
141 | -0.11677 | -0.056557 | 0.11678 | 0.055384 | 9.9062e-07 | -0.0011724 | 0.0038193 | 0.0038044 | 0.0038193 | 0.98068 | -0.74686 | 0.98069 | -0.74693 | 1.7361
142 | 0.30886 | 0.13152 | -0.3088 | -0.14183 | 5.9432e-05 | -0.010317 | 0.0098827 | 0.010006 | 0.010006 | 0.98056 | -0.74596 | 0.98039 | -0.74461 | 4.5481
143 | 0.32691 | 0.15757 | -0.32691 | -0.15833 | 5.0405e-06 | -0.00075718 | 0.010684 | 0.010694 | 0.010694 | 0.98056 | -0.74596 | 0.98055 | -0.74582 | 4.8607
144 | 0.11319 | 0.053731 | -0.11319 | -0.054819 | 8.6461e-07 | -0.0010877 | 0.0036893 | 0.0037031 | 0.0037031 | 0.98039 | -0.74461 | 0.98038 | -0.74455 | 1.6832

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 16.9891 | 7.5952

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.11698 | 0.056658
1 | 0.3092 | 0.14975
2 | 0.14218 | 0.068861
3 | 0.19925 | 0.096502
4 | 0.33617 | 0.16282
5 | 0.31749 | 0.15377
6 | 0.37172 | 0.18003
7 | 0.3226 | 0.15624
8 | 0.39335 | 0.19051
9 | 0.18662 | 0.090386
10 | 0.072854 | 0.035285
11 | 0.20012 | 0.096924
12 | 0.2559 | 0.12394
13 | 0.22151 | 0.10728
14 | 0.12283 | 0.059491
15 | 0.33756 | 0.16349
16 | 0.20245 | 0.098049
17 | 0.27077 | 0.13114
18 | 0.13564 | 0.065695
19 | 0.12232 | 0.059241
20 | 0.11867 | 0.057473
21 | 0.29993 | 0.14526
22 | 0.15368 | 0.074429
23 | 0.097002 | 0.04698
24 | 0.1186 | 0.05744
25 | 0.22566 | 0.10929
26 | 0.17461 | 0.084568
27 | 0.092548 | 0.044823
28 | 0.21422 | 0.10375
29 | 0.34677 | 0.16795
30 | 0.47033 | 0.22779
31 | 0.23732 | 0.11494
32 | 0.2525 | 0.12229
33 | 0.31474 | 0.15243
34 | 0.11649 | 0.056419
35 | 0.12306 | 0.0596
36 | 0.31826 | 0.15414
37 | 0.15394 | 0.074558
38 | 0.20943 | 0.10143
39 | 0.28522 | 0.13814
40 | 0.21258 | 0.10296
41 | 0.15787 | 0.076458
42 | 0.20127 | 0.097479
43 | 0.12336 | 0.059747
44 | 0.32403 | 0.15693
45 | 0.16141 | 0.078175
46 | 0.1193 | 0.05778
47 | 0.37654 | 0.18237
48 | 0.27581 | 0.13358
49 | 0.27997 | 0.1356
50 | 0.21645 | 0.10483
51 | 0.1875 | 0.090811
52 | 0.14173 | 0.068641
53 | 0.28061 | 0.13591
54 | 0.084813 | 0.041077
55 | 0.079198 | 0.038357
56 | 0.26527 | 0.12848
57 | 0.17828 | 0.086343
58 | 0.31111 | 0.15068
59 | 0.076138 | 0.036875
60 | 0.12502 | 0.060549
61 | 0.26595 | 0.12881
62 | 0.47135 | 0.22829
63 | 0.07071 | 0.034247
64 | 0.22262 | 0.10782
65 | 0.10397 | 0.050357
66 | 0.1956 | 0.094731
67 | 0.20168 | 0.097677
68 | 0.35053 | 0.16977
69 | 0.38705 | 0.18746
70 | 0.20665 | 0.10009
71 | 0.40276 | 0.19506
72 | 0.2323 | 0.11251
73 | 0.11677 | 0.056557
74 | 0.32691 | 0.15833
75 | 0.11319 | 0.054819

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1