## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_289_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_289_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_289_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_289_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_289_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_289_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_289_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_289_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_289_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_289_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_289_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_289_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_289_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_289_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_289_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_289_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_289_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_289_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_289_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_289_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_289_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_289_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_289_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_289_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_289_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_289_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_289_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_289_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_289_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_289_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_289_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_289_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_289_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_289_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_289_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_289_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_289_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_289_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_289_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_289_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_289_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_289_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_289_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_289_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_289_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_289_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_289_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_289_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_289_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_289_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_289_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_289_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_289_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_289_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_289_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_289_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_289_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_289_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_289_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_289_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_289_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_289_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_289_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_289_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_289_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_289_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_289_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_289_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_289_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_289_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_289_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_289_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_289_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_289_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_289_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_289_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_289_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_289_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_289_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_289_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_289_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_289_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_289_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_289_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_289_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_289_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_289_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_289_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_289_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_289_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_289_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_289_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_289_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_289_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_289_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_289_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_289_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_289_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_289_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_289_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_289_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_289_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_289_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_289_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_289_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_289_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_289_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_289_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_289_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_289_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_289_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_289_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_289_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_289_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_289_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_289_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_289_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_289_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_289_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_289_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_289_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_289_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_289_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_289_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_289_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_289_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_289_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_289_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_289_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_289_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_289_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_289_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_289_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_289_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_289_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_289_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_289_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_289_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_289_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_289_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_289_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_289_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_289_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_HV_289_0_node_88 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_289_0_load_0 | 0 | 0.40017 | 0.19381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_289_0_load_142 | 2 | 0.24323 | 0.1178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_289_0_load_75 | 4 | 0.17604 | 0.085262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_289_0_load_2 | 6 | 0.39024 | 0.189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_289_0_load_141 | 8 | 0.32681 | 0.15828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_289_0_load_5 | 11 | 0.14574 | 0.070583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_289_0_load_6 | 12 | 0.41385 | 0.20044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_289_0_load_117 | 18 | 0.077821 | 0.037691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_289_0_load_116 | 19 | 0.13243 | 0.064139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_289_0_load_88 | 22 | 0.082517 | 0.039965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_289_0_load_118 | 24 | 0.22305 | 0.10803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_289_0_load_138 | 26 | 0.11213 | 0.054305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_289_0_load_57 | 29 | 0.1214 | 0.058799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_289_0_load_103 | 31 | 0.090403 | 0.043784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_289_0_load_113 | 32 | 0.16964 | 0.082163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_289_0_load_90 | 33 | 0.12467 | 0.060382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_289_0_load_143 | 34 | 0.17817 | 0.08629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_289_0_load_135 | 37 | 0.29489 | 0.14282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_289_0_load_65 | 38 | 0.26804 | 0.12982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_289_0_load_49 | 39 | 0.3691 | 0.17876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_289_0_load_108 | 43 | 0.077816 | 0.037688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_289_0_load_139 | 44 | 0.38343 | 0.1857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_289_0_load_77 | 45 | 0.41417 | 0.20059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_289_0_load_15 | 47 | 0.4128 | 0.19993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_289_0_load_87 | 51 | 0.10809 | 0.05235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_289_0_load_97 | 54 | 0.069368 | 0.033596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_289_0_load_43 | 55 | 0.077891 | 0.037724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_289_0_load_119 | 57 | 0.104 | 0.05037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_289_0_load_18 | 59 | 0.30276 | 0.14663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_289_0_load_145 | 64 | 0.26912 | 0.13034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_289_0_load_134 | 65 | 0.16537 | 0.080094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_289_0_load_140 | 66 | 0.37741 | 0.18279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_289_0_load_23 | 70 | 0.34537 | 0.16727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_289_0_load_95 | 72 | 0.08065 | 0.039061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_289_0_load_92 | 73 | 0.12069 | 0.058453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_289_0_load_91 | 74 | 0.2547 | 0.12336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_289_0_load_86 | 76 | 0.38147 | 0.18475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_289_0_load_106 | 80 | 0.23955 | 0.11602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_289_0_load_29 | 83 | 0.3529 | 0.17092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_289_0_load_61 | 88 | 0.12411 | 0.060111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_289_0_load_144 | 90 | 0.36657 | 0.17754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_289_0_load_59 | 91 | 0.33191 | 0.16075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_289_0_load_63 | 93 | 0.27805 | 0.13467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_289_0_load_36 | 94 | 0.31762 | 0.15383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_289_0_load_39 | 95 | 0.40653 | 0.19689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_289_0_load_99 | 99 | 0.12391 | 0.060013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_289_0_load_98 | 100 | 0.091852 | 0.044486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_289_0_load_46 | 102 | 0.2679 | 0.12975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_289_0_load_109 | 106 | 0.21769 | 0.10543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_289_0_load_115 | 107 | 0.23196 | 0.11234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_289_0_load_114 | 108 | 0.22033 | 0.10671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_289_0_load_107 | 113 | 0.07522 | 0.036431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_289_0_load_122 | 115 | 0.1481 | 0.071726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_289_0_load_120 | 116 | 0.096785 | 0.046875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_289_0_load_76 | 117 | 0.26042 | 0.12613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_289_0_load_121 | 118 | 0.15602 | 0.075563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_289_0_load_81 | 120 | 0.33811 | 0.16375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_289_0_load_62 | 121 | 0.068653 | 0.03325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_289_0_load_64 | 122 | 0.13054 | 0.063222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_289_0_load_137 | 123 | 1.4057 | 0.68082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_289_0_load_70 | 124 | 0.30712 | 0.14874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_289_0_load_82 | 125 | 0.29729 | 0.14398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_289_0_load_105 | 129 | 0.19692 | 0.095373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_289_0_load_102 | 130 | 0.12556 | 0.060812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_289_0_load_111 | 131 | 0.59128 | 0.28637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_289_0_load_123 | 132 | 0.17289 | 0.083735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_289_0_load_133 | 136 | 0.36806 | 0.17826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_289_0_load_127 | 137 | 0.15443 | 0.074793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_289_0_load_125 | 138 | 0.10606 | 0.051365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_289_0_load_128 | 139 | 0.12033 | 0.058277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_289_0_load_131 | 140 | 0.072585 | 0.035154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_289_0_load_130 | 141 | 0.3079 | 0.14912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_289_0_load_132 | 142 | 0.070186 | 0.033993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 22 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_289_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.056208 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_289_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.34441 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_289_0_line_2 |  | 1 | 3 | 2.0561 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_289_0_line_3 |  | 3 | 4 | 0.038656 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_289_0_line_4 |  | 3 | 5 | 0.065085 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_289_0_line_5 |  | 5 | 93 | 0.18291 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_289_0_line_6 |  | 6 | 7 | 0.076185 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_289_0_line_7 |  | 6 | 8 | 3.4912 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_289_0_line_8 |  | 7 | 9 | 0.85705 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_289_0_line_9 |  | 8 | 10 | 0.069401 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_289_0_line_10 |  | 9 | 11 | 0.12151 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_289_0_line_11 |  | 10 | 114 | 0.2646 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_289_0_line_12 |  | 12 | 13 | 0.052308 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_289_0_line_13 |  | 12 | 14 | 0.054006 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_289_0_line_14 |  | 13 | 15 | 0.20115 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_289_0_line_15 |  | 13 | 16 | 0.095106 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_289_0_line_16 |  | 14 | 17 | 0.26861 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_289_0_line_17 |  | 15 | 18 | 0.037731 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_289_0_line_18 |  | 15 | 19 | 0.029094 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_289_0_line_19 |  | 16 | 20 | 0.008351 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_289_0_line_20 |  | 16 | 21 | 0.097269 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_289_0_line_21 |  | 16 | 22 | 0.051676 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_289_0_line_22 |  | 17 | 27 | 0.11679 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_289_0_line_23 |  | 17 | 28 | 0.076256 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_289_0_line_24 |  | 17 | 29 | 0.021018 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_289_0_line_25 |  | 19 | 32 | 0.045132 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_289_0_line_26 |  | 20 | 33 | 0.049824 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_289_0_line_27 |  | 21 | 23 | 0.21102 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_289_0_line_28 |  | 21 | 24 | 0.037802 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_289_0_line_29 |  | 23 | 25 | 0.18096 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_289_0_line_30 |  | 23 | 26 | 0.02455 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_289_0_line_31 |  | 25 | 34 | 0.020892 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_289_0_line_32 |  | 25 | 35 | 0.32664 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_289_0_line_33 |  | 27 | 30 | 0.064538 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_289_0_line_34 |  | 27 | 31 | 0.037891 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_289_0_line_35 |  | 28 | 39 | 0.032935 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_289_0_line_36 |  | 29 | 40 | 0.0037179 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_289_0_line_37 |  | 30 | 45 | 0.032496 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
38 | MV_289_0_line_38 |  | 30 | 42 | 0.2632 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_289_0_line_39 |  | 31 | 46 | 0.033859 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_289_0_line_40 |  | 32 | 131 | 0.024021 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_289_0_line_41 |  | 35 | 36 | 0.34016 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_289_0_line_42 |  | 35 | 37 | 0.066149 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_289_0_line_43 |  | 35 | 38 | 0.091157 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_289_0_line_44 |  | 36 | 123 | 0.11454 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_289_0_line_45 |  | 38 | 67 | 0.32434 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_289_0_line_46 |  | 39 | 110 | 0.030494 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_289_0_line_47 |  | 40 | 119 | 0.43239 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_289_0_line_48 |  | 41 | 42 | 0.25873 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_289_0_line_49 |  | 41 | 43 | 0.026208 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_289_0_line_50 |  | 42 | 44 | 0.01176 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_289_0_line_51 |  | 43 | 79 | 0.014035 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_289_0_line_52 |  | 44 | 86 | 0.018434 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_289_0_line_53 |  | 46 | 129 | 0.011 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_289_0_line_54 |  | 47 | 48 | 0.019081 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_289_0_line_55 |  | 48 | 49 | 0.099111 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_289_0_line_56 |  | 49 | 54 | 0.026357 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_289_0_line_57 |  | 50 | 51 | 0.034088 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_289_0_line_58 |  | 50 | 52 | 0.10812 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_289_0_line_59 |  | 50 | 53 | 0.50014 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_289_0_line_60 |  | 52 | 100 | 0.024231 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_289_0_line_61 |  | 52 | 96 | 0.052786 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_289_0_line_62 |  | 53 | 124 | 0.024519 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_289_0_line_63 |  | 54 | 55 | 0.0083098 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_289_0_line_64 |  | 55 | 98 | 0.038265 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_289_0_line_65 |  | 56 | 57 | 0.0080884 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_289_0_line_66 |  | 56 | 58 | 0.056437 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_289_0_line_67 |  | 58 | 99 | 0.036888 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_289_0_line_68 |  | 58 | 96 | 0.027396 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_289_0_line_69 |  | 59 | 60 | 0.036611 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_289_0_line_70 |  | 59 | 61 | 0.086415 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_289_0_line_71 |  | 60 | 62 | 0.22353 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_289_0_line_72 |  | 61 | 63 | 0.10069 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_289_0_line_73 |  | 62 | 66 | 0.020931 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_289_0_line_74 |  | 62 | 67 | 0.19311 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_289_0_line_75 |  | 63 | 65 | 0.066189 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_289_0_line_76 |  | 64 | 65 | 0.13338 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_289_0_line_77 |  | 67 | 74 | 0.00055947 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_289_0_line_78 |  | 68 | 69 | 0.11428 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_289_0_line_79 |  | 68 | 70 | 0.011391 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_289_0_line_80 |  | 69 | 79 | 0.099012 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_289_0_line_81 |  | 69 | 73 | 0.032896 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_289_0_line_82 |  | 71 | 72 | 0.0059975 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_289_0_line_83 |  | 71 | 73 | 0.238 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_289_0_line_84 |  | 75 | 76 | 0.001834 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_289_0_line_85 |  | 75 | 77 | 0.2821 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
86 | MV_289_0_line_86 |  | 75 | 78 | 0.15346 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_289_0_line_87 |  | 77 | 82 | 0.48899 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_289_0_line_88 |  | 77 | 83 | 0.097255 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
89 | MV_289_0_line_89 |  | 78 | 80 | 0.014587 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_289_0_line_90 |  | 80 | 81 | 0.012872 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_289_0_line_91 |  | 81 | 89 | 0.26831 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_289_0_line_92 |  | 82 | 88 | 0.082157 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_289_0_line_93 |  | 83 | 84 | 0.043582 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_289_0_line_94 |  | 83 | 85 | 0.068468 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_289_0_line_95 |  | 84 | 86 | 0.051188 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_289_0_line_96 |  | 85 | 87 | 0.66143 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_289_0_line_97 |  | 87 | 90 | 0.045921 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_289_0_line_98 |  | 88 | 91 | 0.0028792 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_289_0_line_99 |  | 89 | 94 | 0.048057 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_289_0_line_100 |  | 91 | 121 | 0.022689 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_289_0_line_101 |  | 91 | 92 | 0.20537 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
102 | MV_289_0_line_102 |  | 92 | 93 | 0.19793 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_289_0_line_103 |  | 93 | 122 | 0.047403 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_289_0_line_104 |  | 95 | 96 | 0.018575 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_289_0_line_105 |  | 95 | 97 | 0.027938 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
106 | MV_289_0_line_106 |  | 97 | 98 | 0.023549 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_289_0_line_107 |  | 99 | 101 | 0.0080003 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_289_0_line_108 |  | 101 | 128 | 0.020447 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_289_0_line_109 |  | 101 | 126 | 0.06712 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_289_0_line_110 |  | 102 | 103 | 0.063 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_289_0_line_111 |  | 103 | 104 | 0.29051 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_289_0_line_112 |  | 104 | 105 | 0.13295 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_289_0_line_113 |  | 104 | 106 | 0.042109 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_289_0_line_114 |  | 105 | 107 | 0.051761 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_289_0_line_115 |  | 105 | 108 | 0.037331 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_289_0_line_116 |  | 106 | 109 | 0.040195 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_289_0_line_117 |  | 109 | 131 | 0.043056 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_289_0_line_118 |  | 110 | 111 | 0.011085 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_289_0_line_119 |  | 110 | 112 | 0.18452 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_289_0_line_120 |  | 111 | 113 | 0.042176 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_289_0_line_121 |  | 112 | 117 | 0.026313 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_289_0_line_122 |  | 112 | 114 | 0.097098 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_289_0_line_123 |  | 114 | 115 | 0.016744 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_289_0_line_124 |  | 114 | 116 | 0.018019 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_289_0_line_125 |  | 116 | 118 | 0.0219 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_289_0_line_126 |  | 118 | 132 | 0.013376 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_289_0_line_127 |  | 119 | 120 | 0.024016 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_289_0_line_128 |  | 125 | 126 | 0.033901 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_289_0_line_129 |  | 126 | 127 | 0.03966 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_289_0_line_130 |  | 127 | 129 | 0.021924 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_289_0_line_131 |  | 128 | 130 | 0.0063615 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_289_0_line_132 |  | 132 | 133 | 0.028777 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_289_0_line_133 |  | 133 | 134 | 0.007259 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_289_0_line_134 |  | 133 | 135 | 0.014577 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_289_0_line_135 |  | 134 | 136 | 0.017625 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_289_0_line_136 |  | 135 | 137 | 0.0097666 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_289_0_line_137 |  | 135 | 138 | 0.011397 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_289_0_line_138 |  | 137 | 139 | 0.012065 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_289_0_line_139 |  | 139 | 140 | 0.016183 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_289_0_line_140 |  | 140 | 141 | 0.011182 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_289_0_line_141 |  | 141 | 142 | 0.011251 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_289_0_trafo_88 | 25 MVA 110/20 kV | 143 | 22 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2619190.1937 | 1257955.5546
1 | 2619191.4544 | 1258010.9627
2 | 2619195.6276 | 1257611.1847
3 | 2621223.8353 | 1258322.2033
4 | 2621246.4494 | 1258290.8519
5 | 2621280.6269 | 1258354.2617
6 | 2624556.0798 | 1262605.0598
7 | 2624631.3447 | 1262593.2528
8 | 2622885.51 | 1259539.4507
9 | 2625076.4916 | 1262394.4153
10 | 2622819.3916 | 1259560.5437
11 | 2624955.9245 | 1262412.0742
12 | 2622103.6012 | 1259549.4592
13 | 2622065.1068 | 1259584.9956
14 | 2622141.001 | 1259510.4387
15 | 2622161.1449 | 1259704.5239
16 | 2622003.5904 | 1259617.9896
17 | 2622337.1338 | 1259433.744
18 | 2622189.0172 | 1259713.6449
19 | 2622142.7328 | 1259725.4216
20 | 2621997.9457 | 1259611.82
21 | 2622027.6528 | 1259689.572
22 | 2622016.0383 | 1259582.2517
23 | 2621885.9935 | 1259741.1384
24 | 2622025.7605 | 1259722.1761
25 | 2621859.9281 | 1259871.0308
26 | 2621885.933 | 1259765.6882
27 | 2622244.7789 | 1259366.8515
28 | 2622393.6463 | 1259407.5615
29 | 2622354.5082 | 1259445.5717
30 | 2622195.18 | 1259382.4208
31 | 2622259.3301 | 1259332.3072
32 | 2622135.6202 | 1259769.5677
33 | 2621970.4373 | 1259575.1153
34 | 2621843.7739 | 1259884.3359
35 | 2621715.4185 | 1260017.1996
36 | 2621663.529 | 1260211.9094
37 | 2621776.5479 | 1260042.4457
38 | 2621649.3297 | 1259954.4153
39 | 2622426.1621 | 1259413.1659
40 | 2622357.5816 | 1259447.6639
41 | 2622104.604 | 1259438.165
42 | 2622089.63 | 1259221.2506
43 | 2622078.4664 | 1259440.0912
44 | 2622086.8536 | 1259209.8214
45 | 2622176.081 | 1259408.7117
46 | 2622284.0572 | 1259309.8824
47 | 2622484.4638 | 1259015.992
48 | 2622470.1103 | 1259003.4204
49 | 2622411.5928 | 1259082.3082
50 | 2622465.8873 | 1259200.8719
51 | 2622483.7309 | 1259229.7976
52 | 2622396.698 | 1259246.1855
53 | 2622649.6965 | 1259230.5688
54 | 2622403.6804 | 1259107.4474
55 | 2622401.2418 | 1259115.3913
56 | 2622345.8756 | 1259164.0603
57 | 2622337.882 | 1259162.8248
58 | 2622348.6087 | 1259208.8121
59 | 2621270.6843 | 1259927.8942
60 | 2621273.4592 | 1259891.7351
61 | 2621255.0752 | 1260012.3958
62 | 2621330.89 | 1259697.8871
63 | 2621347.9669 | 1260051.834
64 | 2621366.8123 | 1260232.3249
65 | 2621315.1954 | 1260109.3384
66 | 2621316.7036 | 1259713.2799
67 | 2621432.0263 | 1259713.6401
68 | 2621902.2467 | 1259397.1977
69 | 2622008.9079 | 1259438.2203
70 | 2621895.6251 | 1259406.4795
71 | 2621846.0244 | 1259261.3091
72 | 2621841.3408 | 1259257.5628
73 | 2622028.8352 | 1259413.7018
74 | 2621431.517 | 1259713.4084
75 | 2621759.8267 | 1258991.0978
76 | 2621758.1638 | 1258990.3134
77 | 2622041.6183 | 1259004.2913
78 | 2621692.2488 | 1259068.5807
79 | 2622068.3958 | 1259430.3359
80 | 2621679.6126 | 1259061.3073
81 | 2621672.4131 | 1259071.9772
82 | 2621869.9056 | 1258665.6596
83 | 2622061.4267 | 1259099.5074
84 | 2622071.2933 | 1259141.9618
85 | 2622127.1136 | 1259079.5385
86 | 2622082.9939 | 1259191.7948
87 | 2622285.1152 | 1258739.6547
88 | 2621810.2775 | 1258609.8257
89 | 2621531.8428 | 1259216.9082
90 | 2622241.0602 | 1258726.714
91 | 2621807.8791 | 1258608.2328
92 | 2621629.8647 | 1258505.827
93 | 2621448.6961 | 1258426.4391
94 | 2621507.4605 | 1259258.359
95 | 2622377.35 | 1259198.2911
96 | 2622371.6756 | 1259215.9817
97 | 2622385.9373 | 1259171.7054
98 | 2622398.3401 | 1259152.6837
99 | 2622328.8877 | 1259239.9865
100 | 2622398.7814 | 1259270.3228
101 | 2622324.6107 | 1259246.7475
102 | 2621929.3001 | 1260152.1451
103 | 2621972.8089 | 1260106.4639
104 | 2622046.5239 | 1259888.2886
105 | 2621988.4529 | 1259828.3322
106 | 2622075.8082 | 1259858.2834
107 | 2621978.0483 | 1259778.4409
108 | 2622023.3425 | 1259815.1749
109 | 2622099.4959 | 1259825.8098
110 | 2622453.8479 | 1259402.519
111 | 2622453.4074 | 1259391.4431
112 | 2622548.6247 | 1259549.1783
113 | 2622487.4878 | 1259384.4526
114 | 2622583.078 | 1259621.6587
115 | 2622577.1223 | 1259609.3179
116 | 2622578.2347 | 1259639.0072
117 | 2622572.7663 | 1259538.9298
118 | 2622570.0914 | 1259659.2782
119 | 2622264.6369 | 1259734.5985
120 | 2622288.3844 | 1259738.6238
121 | 2621820.4317 | 1258589.3327
122 | 2621466.2849 | 1258382.4196
123 | 2621764.1925 | 1260168.2826
124 | 2622630.6139 | 1259245.9842
125 | 2622363.3995 | 1259310.956
126 | 2622333.5644 | 1259294.8584
127 | 2622311.643 | 1259327.8539
128 | 2622307.7259 | 1259235.1428
129 | 2622293.2608 | 1259315.9064
130 | 2622303.7414 | 1259240.1019
131 | 2622124.4906 | 1259790.7553
132 | 2622562.9958 | 1259670.6017
133 | 2622545.9344 | 1259693.7665
134 | 2622545.2286 | 1259700.991
135 | 2622531.8352 | 1259697.2709
136 | 2622556.1052 | 1259687.1241
137 | 2622526.547 | 1259689.0599
138 | 2622521.9354 | 1259702.9171
139 | 2622520.0141 | 1259678.9163
140 | 2622511.2514 | 1259665.3104
141 | 2622505.1967 | 1259655.9093
142 | 2622499.1048 | 1259646.4504
143 | 2622016.0383 | 1259582.2517

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99203 | -0.017949 | 0.40017 | 0.19381
1 | 0.99208 | -0.018385 | 0 | 0
2 | 0.99187 | -0.018984 | 0.24323 | 0.1178
3 | 0.99465 | -0.0016632 | 0 | 0
4 | 0.99465 | -0.0015821 | 0.17604 | 0.085262
5 | 0.99472 | -0.0022859 | 0 | 0
6 | 0.99342 | -0.019896 | 0.39024 | 0.189
7 | 0.9934 | -0.020184 | 0 | 0
8 | 0.99698 | 0.010493 | 0.32681 | 0.15828
9 | 0.99324 | -0.019387 | 0 | 0
10 | 0.9971 | 0.011383 | 0 | 0
11 | 0.99322 | -0.019183 | 0.14574 | 0.070583
12 | 0.99955 | -0.0020311 | 0.41385 | 0.20044
13 | 0.99965 | -0.0015879 | 0 | 0
14 | 0.99945 | -0.0024731 | 0 | 0
15 | 0.99916 | 0.0027251 | 0 | 0
16 | 0.99985 | -0.00065253 | 0 | 0
17 | 0.99897 | -0.0046328 | 0 | 0
18 | 0.99916 | 0.0027592 | 0.077821 | 0.037691
19 | 0.99909 | 0.003329 | 0.13243 | 0.064139
20 | 0.99985 | -0.00064075 | 0 | 0
21 | 0.99938 | 0.0035267 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | -17.412 | -8.0927
23 | 0.9984 | 0.012104 | 0 | 0
24 | 0.99937 | 0.0036267 | 0.22305 | 0.10803
25 | 0.99759 | 0.019283 | 0 | 0
26 | 0.9984 | 0.012071 | 0.11213 | 0.054305
27 | 0.99883 | -0.0052382 | 0 | 0
28 | 0.99864 | -0.0018164 | 0 | 0
29 | 0.99896 | -0.004532 | 0.1214 | 0.058799
30 | 0.99878 | -0.0054608 | 0 | 0
31 | 0.99871 | -0.0042211 | 0.090403 | 0.043784
32 | 0.99899 | 0.0041967 | 0.16964 | 0.082163
33 | 0.99984 | -0.0005683 | 0.12467 | 0.060382
34 | 0.99759 | 0.019328 | 0.17817 | 0.08629
35 | 0.9962 | 0.031707 | 0 | 0
36 | 0.99559 | 0.037328 | 0 | 0
37 | 0.99618 | 0.031939 | 0.29489 | 0.14282
38 | 0.99591 | 0.029748 | 0.26804 | 0.12982
39 | 0.9985 | -0.00059664 | 0.3691 | 0.17876
40 | 0.99896 | -0.0045196 | 0 | 0
41 | 0.99795 | -0.010655 | 0 | 0
42 | 0.99815 | -0.012463 | 0 | 0
43 | 0.99792 | -0.010466 | 0.077816 | 0.037688
44 | 0.99809 | -0.011972 | 0.38343 | 0.1857
45 | 0.99875 | -0.0056239 | 0.41417 | 0.20059
46 | 0.99861 | -0.0033468 | 0 | 0
47 | 0.99794 | 0.0021242 | 0.4128 | 0.19993
48 | 0.99795 | 0.0020299 | 0 | 0
49 | 0.998 | 0.0015488 | 0 | 0
50 | 0.99803 | 0.0016736 | 0 | 0
51 | 0.99802 | 0.001717 | 0.10809 | 0.05235
52 | 0.99808 | 0.0012352 | 0 | 0
53 | 0.99783 | 0.0033099 | 0 | 0
54 | 0.99802 | 0.0014234 | 0.069368 | 0.033596
55 | 0.99802 | 0.0013771 | 0.077891 | 0.037724
56 | 0.99816 | 0.00059534 | 0 | 0
57 | 0.99816 | 0.00060539 | 0.104 | 0.05037
58 | 0.99817 | 0.00052798 | 0 | 0
59 | 0.99453 | 0.028418 | 0.30276 | 0.14663
60 | 0.99457 | 0.028107 | 0 | 0
61 | 0.99449 | 0.028844 | 0 | 0
62 | 0.99478 | 0.026253 | 0 | 0
63 | 0.99443 | 0.029354 | 0 | 0
64 | 0.99432 | 0.029259 | 0.26912 | 0.13034
65 | 0.99439 | 0.029698 | 0.16537 | 0.080094
66 | 0.99477 | 0.026348 | 0.37741 | 0.18279
67 | 0.99505 | 0.023839 | 0 | 0
68 | 0.99777 | -0.010227 | 0 | 0
69 | 0.99785 | -0.0097444 | 0 | 0
70 | 0.99776 | -0.01018 | 0.34537 | 0.16727
71 | 0.9978 | -0.0099053 | 0 | 0
72 | 0.9978 | -0.0098995 | 0.08065 | 0.039061
73 | 0.99784 | -0.0096666 | 0.12069 | 0.058453
74 | 0.99505 | 0.02384 | 0.2547 | 0.12336
75 | 0.99659 | -0.014775 | 0 | 0
76 | 0.99658 | -0.014767 | 0.38147 | 0.18475
77 | 0.9971 | -0.011265 | 0 | 0
78 | 0.99648 | -0.013844 | 0 | 0
79 | 0.99791 | -0.010377 | 0 | 0
80 | 0.99647 | -0.013753 | 0.23955 | 0.11602
81 | 0.99646 | -0.01371 | 0 | 0
82 | 0.996 | -0.0015803 | 0 | 0
83 | 0.9976 | -0.0077503 | 0.3529 | 0.17092
84 | 0.99779 | -0.0093782 | 0 | 0
85 | 0.99757 | -0.0075258 | 0 | 0
86 | 0.99801 | -0.011286 | 0 | 0
87 | 0.99726 | -0.0049891 | 0 | 0
88 | 0.99582 | 8.4644e-05 | 0.12411 | 0.060111
89 | 0.99635 | -0.012758 | 0 | 0
90 | 0.99724 | -0.0047882 | 0.36657 | 0.17754
91 | 0.99581 | 0.00013888 | 0.33191 | 0.16075
92 | 0.99532 | -0.0031633 | 0 | 0
93 | 0.99501 | -0.00035009 | 0.27805 | 0.13467
94 | 0.99633 | -0.012575 | 0.31762 | 0.15383
95 | 0.9981 | 0.0011807 | 0.40653 | 0.19689
96 | 0.99812 | 0.00097143 | 0 | 0
97 | 0.99807 | 0.00097861 | 0 | 0
98 | 0.99805 | 0.0011297 | 0 | 0
99 | 0.99824 | -0.00010969 | 0.12391 | 0.060013
100 | 0.99808 | 0.0012615 | 0.091852 | 0.044486
101 | 0.99826 | -0.0002596 | 0 | 0
102 | 0.99869 | 0.0068299 | 0.2679 | 0.12975
103 | 0.99871 | 0.0066305 | 0 | 0
104 | 0.99881 | 0.0057891 | 0 | 0
105 | 0.99873 | 0.0064788 | 0 | 0
106 | 0.99885 | 0.0054637 | 0.21769 | 0.10543
107 | 0.99872 | 0.0066208 | 0.23196 | 0.11234
108 | 0.99872 | 0.0065764 | 0.22033 | 0.10671
109 | 0.9989 | 0.0050506 | 0 | 0
110 | 0.99839 | 0.00039936 | 0 | 0
111 | 0.99839 | 0.00040856 | 0 | 0
112 | 0.99771 | 0.0063095 | 0 | 0
113 | 0.99838 | 0.00044529 | 0.07522 | 0.036431
114 | 0.99738 | 0.0091434 | 0 | 0
115 | 0.99738 | 0.009173 | 0.1481 | 0.071726
116 | 0.99735 | 0.0094906 | 0.096785 | 0.046875
117 | 0.9977 | 0.0063914 | 0.26042 | 0.12613
118 | 0.9973 | 0.0098877 | 0.15602 | 0.075563
119 | 0.99877 | -0.0029246 | 0 | 0
120 | 0.99876 | -0.0028276 | 0.33811 | 0.16375
121 | 0.99581 | 0.00015728 | 0.068653 | 0.03325
122 | 0.99501 | -0.00027703 | 0.13054 | 0.063222
123 | 0.99538 | 0.039261 | 1.4057 | 0.68082
124 | 0.99782 | 0.0034 | 0.30712 | 0.14874
125 | 0.9984 | -0.0014916 | 0.29729 | 0.14398
126 | 0.99842 | -0.0016117 | 0 | 0
127 | 0.99852 | -0.0025466 | 0 | 0
128 | 0.99826 | -0.0002293 | 0 | 0
129 | 0.99858 | -0.0030624 | 0.19692 | 0.095373
130 | 0.99826 | -0.00021974 | 0.12556 | 0.060812
131 | 0.99895 | 0.004611 | 0.59128 | 0.28637
132 | 0.99728 | 0.010106 | 0.17289 | 0.083735
133 | 0.99724 | 0.010515 | 0 | 0
134 | 0.99723 | 0.010547 | 0 | 0
135 | 0.99722 | 0.010659 | 0 | 0
136 | 0.99723 | 0.010625 | 0.36806 | 0.17826
137 | 0.99721 | 0.010744 | 0.15443 | 0.074793
138 | 0.99722 | 0.010674 | 0.10606 | 0.051365
139 | 0.9972 | 0.010826 | 0.12033 | 0.058277
140 | 0.99719 | 0.010913 | 0.072585 | 0.035154
141 | 0.99719 | 0.010963 | 0.3079 | 0.14912
142 | 0.99719 | 0.010973 | 0.070186 | 0.033993
143 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.64343 | -0.31123 | 0.64347 | 0.30992 | 3.2435e-05 | -0.0013112 | 0.020799 | 0.020782 | 0.020799 | 0.99203 | -0.017949 | 0.99208 | -0.018385 | 9.454
1 | 0.24326 | 0.11742 | -0.24323 | -0.1178 | 3.7938e-05 | -0.00038081 | 0.0078603 | 0.0078654 | 0.0078654 | 0.99203 | -0.017949 | 0.99187 | -0.018984 | 3.7455
2 | -0.64347 | -0.30992 | 0.64505 | 0.30849 | 0.0015799 | -0.0014325 | 0.020782 | 0.020752 | 0.020782 | 0.99208 | -0.018385 | 0.99465 | -0.0016632 | 9.8963
3 | 0.17605 | 0.084349 | -0.17604 | -0.085262 | 1.6598e-06 | -0.00091262 | 0.0056655 | 0.005677 | 0.005677 | 0.99465 | -0.0016632 | 0.99465 | -0.0015821 | 2.5805
4 | -0.82109 | -0.39284 | 0.82115 | 0.39132 | 6.0593e-05 | -0.0015195 | 0.026417 | 0.026398 | 0.026417 | 0.99465 | -0.0016632 | 0.99472 | -0.0022859 | 12.0078
5 | -0.82115 | -0.39132 | 0.82138 | 0.39124 | 0.00022708 | -7.3892e-05 | 0.026398 | 0.026395 | 0.026398 | 0.99472 | -0.0022859 | 0.99501 | -0.00035009 | 12.5705
6 | 0.14577 | 0.047451 | -0.14576 | -0.047539 | 2.694e-06 | -8.8068e-05 | 0.0044546 | 0.0044554 | 0.0044554 | 0.99342 | -0.019896 | 0.9934 | -0.020184 | 2.1216
7 | -0.536 | -0.23645 | 0.5378 | 0.23345 | 0.0017976 | -0.003002 | 0.017024 | 0.016976 | 0.017024 | 0.99342 | -0.019896 | 0.99698 | 0.010493 | 8.1066
8 | 0.14576 | 0.047539 | -0.14574 | -0.067722 | 2.3738e-05 | -0.020183 | 0.0044554 | 0.0046707 | 0.0046707 | 0.9934 | -0.020184 | 0.99324 | -0.019387 | 2.1231
9 | -0.86461 | -0.39173 | 0.8647 | 0.3917 | 9.3402e-05 | -2.3858e-05 | 0.027484 | 0.027483 | 0.027484 | 0.99698 | 0.010493 | 0.9971 | 0.011383 | 13.0877
10 | 0.14574 | 0.067722 | -0.14574 | -0.070583 | 3.5657e-06 | -0.0028609 | 0.0046707 | 0.0047064 | 0.0047064 | 0.99324 | -0.019387 | 0.99322 | -0.019183 | 2.1393
11 | -0.8647 | -0.3917 | 0.86497 | 0.3855 | 0.00026609 | -0.0062038 | 0.027483 | 0.027409 | 0.027483 | 0.9971 | 0.011383 | 0.99738 | 0.0091434 | 12.4924
12 | -11.4878 | -5.3244 | 11.4889 | 5.3185 | 0.0010804 | -0.0059595 | 0.36568 | 0.3656 | 0.36568 | 0.99955 | -0.0020311 | 0.99965 | -0.0015879 | 28.6581
13 | 11.074 | 5.124 | -11.0729 | -5.1302 | 0.0010364 | -0.0061962 | 0.3524 | 0.35248 | 0.35248 | 0.99955 | -0.0020311 | 0.99945 | -0.0024731 | 27.624
14 | 1.9107 | 0.90034 | -1.9097 | -0.90485 | 0.001 | -0.0045003 | 0.060995 | 0.061054 | 0.061054 | 0.99965 | -0.0015879 | 0.99916 | 0.0027251 | 27.7517
15 | -13.3996 | -6.2188 | 13.4022 | 6.2084 | 0.0026731 | -0.01044 | 0.42659 | 0.42645 | 0.42659 | 0.99965 | -0.0015879 | 0.99985 | -0.00065253 | 33.4319
16 | 11.0729 | 5.1302 | -11.0678 | -5.161 | 0.0051621 | -0.030794 | 0.35248 | 0.35289 | 0.35289 | 0.99945 | -0.0024731 | 0.99897 | -0.0046328 | 27.6561
17 | 0.077822 | 0.036791 | -0.077821 | -0.037691 | 3.1296e-07 | -0.00089927 | 0.002487 | 0.0024982 | 0.0024982 | 0.99916 | 0.0027251 | 0.99916 | 0.0027592 | 1.1356
18 | 1.8318 | 0.86805 | -1.8317 | -0.86871 | 0.00013325 | -0.00065392 | 0.058567 | 0.058575 | 0.058575 | 0.99916 | 0.0027251 | 0.99909 | 0.003329 | 26.6251
19 | 0.12467 | 0.058994 | -0.12467 | -0.059193 | 1.769e-07 | -0.00019928 | 0.0039822 | 0.0039847 | 0.0039847 | 0.99985 | -0.00065253 | 0.99985 | -0.00064075 | 1.8112
20 | 3.8687 | 1.8199 | -3.8667 | -1.8217 | 0.001979 | -0.0017336 | 0.12344 | 0.12347 | 0.12347 | 0.99985 | -0.00065253 | 0.99938 | 0.0035267 | 56.1207
21 | -17.3956 | -8.0873 | 17.398 | 8.0822 | 0.0024488 | -0.0051139 | 0.55386 | 0.55378 | 0.55386 | 0.99985 | -0.00065253 | 1 | 0 | 43.4062
22 | 7.2598 | 3.3795 | -7.2588 | -3.3936 | 0.00096698 | -0.014099 | 0.23141 | 0.23158 | 0.23158 | 0.99897 | -0.0046328 | 0.99883 | -0.0052382 | 18.1492
23 | 3.3484 | 1.5704 | -3.3472 | -1.5718 | 0.001163 | -0.0014714 | 0.10687 | 0.10689 | 0.10689 | 0.99897 | -0.0046328 | 0.99864 | -0.0018164 | 48.5884
24 | 0.45959 | 0.21111 | -0.45958 | -0.21161 | 5.996e-06 | -0.00049901 | 0.014615 | 0.014621 | 0.014621 | 0.99897 | -0.0046328 | 0.99896 | -0.004532 | 6.646
25 | 1.6993 | 0.80457 | -1.6991 | -0.80559 | 0.00017785 | -0.0010227 | 0.054324 | 0.054337 | 0.054337 | 0.99909 | 0.003329 | 0.99899 | 0.0041967 | 24.6987
26 | 0.12467 | 0.059193 | -0.12467 | -0.060382 | 1.06e-06 | -0.0011889 | 0.0039847 | 0.0039995 | 0.0039995 | 0.99985 | -0.00064075 | 0.99984 | -0.0005683 | 1.818
27 | 3.6436 | 1.7145 | -3.6398 | -1.7184 | 0.0038136 | -0.003896 | 0.11632 | 0.11638 | 0.11638 | 0.99938 | 0.0035267 | 0.9984 | 0.012104 | 52.9
28 | 0.22306 | 0.10713 | -0.22305 | -0.10803 | 2.5823e-06 | -0.00090067 | 0.0071477 | 0.007159 | 0.007159 | 0.99938 | 0.0035267 | 0.99937 | 0.0036267 | 3.2541
29 | 3.5277 | 1.6642 | -3.5246 | -1.6676 | 0.0030741 | -0.0033914 | 0.11278 | 0.11283 | 0.11283 | 0.9984 | 0.012104 | 0.99759 | 0.019283 | 51.2871
30 | 0.11213 | 0.054276 | -0.11213 | -0.054305 | 5.6751e-07 | -2.8859e-05 | 0.0036018 | 0.0036022 | 0.0036022 | 0.9984 | 0.012104 | 0.9984 | 0.012071 | 1.7153
31 | 0.17817 | 0.085794 | -0.17817 | -0.08629 | 9.1427e-07 | -0.00049614 | 0.0057223 | 0.0057285 | 0.0057285 | 0.99759 | 0.019283 | 0.99759 | 0.019328 | 2.6039
32 | 3.3464 | 1.5818 | -3.3414 | -1.588 | 0.0050072 | -0.0062653 | 0.10711 | 0.10721 | 0.10721 | 0.99759 | 0.019283 | 0.9962 | 0.031707 | 48.7298
33 | 4.8453 | 2.258 | -4.8451 | -2.266 | 0.00023815 | -0.0079566 | 0.1545 | 0.15459 | 0.15459 | 0.99883 | -0.0052382 | 0.99878 | -0.0054608 | 12.1156
34 | 2.4135 | 1.1356 | -2.4132 | -1.1364 | 0.00030065 | -0.00081329 | 0.077089 | 0.0771 | 0.0771 | 0.99883 | -0.0052382 | 0.99871 | -0.0042211 | 35.0454
35 | 3.3472 | 1.5718 | -3.3467 | -1.5725 | 0.00050244 | -0.00063508 | 0.10689 | 0.1069 | 0.1069 | 0.99864 | -0.0018164 | 0.9985 | -0.00059664 | 48.5927
36 | 0.33818 | 0.15281 | -0.33818 | -0.1529 | 5.7088e-07 | -8.8415e-05 | 0.010724 | 0.010725 | 0.010725 | 0.99896 | -0.004532 | 0.99896 | -0.0045196 | 4.875
37 | 0.41418 | 0.20056 | -0.41417 | -0.20059 | 1.0243e-05 | -3.2282e-05 | 0.0133 | 0.013301 | 0.013301 | 0.99878 | -0.0054608 | 0.99875 | -0.0056239 | 6.3338
38 | 4.4309 | 2.0654 | -4.4284 | -2.0726 | 0.00254 | -0.0071559 | 0.1413 | 0.14141 | 0.14141 | 0.99878 | -0.0054608 | 0.99815 | -0.012463 | 39.0624
39 | 2.3228 | 1.0926 | -2.3225 | -1.0933 | 0.00024887 | -0.00073243 | 0.074197 | 0.074206 | 0.074206 | 0.99871 | -0.0042211 | 0.99861 | -0.0033468 | 33.7302
40 | 1.5295 | 0.72343 | -1.5294 | -0.72398 | 7.6662e-05 | -0.0005496 | 0.048891 | 0.048898 | 0.048898 | 0.99899 | 0.0041967 | 0.99895 | 0.004611 | 22.2262
41 | 1.407 | 0.67043 | -1.406 | -0.67821 | 0.00092831 | -0.0077798 | 0.045163 | 0.045263 | 0.045263 | 0.9962 | 0.031707 | 0.99559 | 0.037328 | 20.5743
42 | 0.2949 | 0.14126 | -0.29489 | -0.14282 | 7.9449e-06 | -0.001565 | 0.0094752 | 0.0094949 | 0.0094949 | 0.9962 | 0.031707 | 0.99618 | 0.031939 | 4.3159
43 | 1.6396 | 0.77635 | -1.6391 | -0.77617 | 0.00044883 | 0.00017316 | 0.052568 | 0.052569 | 0.052569 | 0.9962 | 0.031707 | 0.99591 | 0.029748 | 25.033
44 | 1.406 | 0.67821 | -1.4057 | -0.68082 | 0.00031351 | -0.0026171 | 0.045263 | 0.045298 | 0.045298 | 0.99559 | 0.037328 | 0.99538 | 0.039261 | 20.5899
45 | 1.3711 | 0.64636 | -1.37 | -0.64604 | 0.0011157 | 0.00031512 | 0.043937 | 0.043942 | 0.043942 | 0.99591 | 0.029748 | 0.99505 | 0.023839 | 20.9246
46 | 2.9776 | 1.3937 | -2.9773 | -1.3943 | 0.00036781 | -0.00061671 | 0.095048 | 0.095057 | 0.095057 | 0.9985 | -0.00059664 | 0.99839 | 0.00039936 | 43.2079
47 | 0.33818 | 0.1529 | -0.33811 | -0.16318 | 6.717e-05 | -0.01028 | 0.010725 | 0.010851 | 0.010851 | 0.99896 | -0.0045196 | 0.99877 | -0.0029246 | 4.9323
48 | -0.62461 | -0.29758 | 0.62475 | 0.29147 | 0.00013783 | -0.0061125 | 0.020014 | 0.019938 | 0.020014 | 0.99795 | -0.010655 | 0.99815 | -0.012463 | 9.0972
49 | 0.62461 | 0.29758 | -0.6246 | -0.2982 | 1.402e-05 | -0.00061901 | 0.020014 | 0.020022 | 0.020022 | 0.99795 | -0.010655 | 0.99792 | -0.010466 | 9.1008
50 | 3.8036 | 1.7811 | -3.8034 | -1.7813 | 0.00023165 | -0.00021102 | 0.12147 | 0.12147 | 0.12147 | 0.99815 | -0.012463 | 0.99809 | -0.011972 | 55.2142
51 | 0.54678 | 0.26051 | -0.54678 | -0.26084 | 5.7531e-06 | -0.00033201 | 0.017521 | 0.017525 | 0.017525 | 0.99792 | -0.010466 | 0.99791 | -0.010377 | 7.9658
52 | 3.42 | 1.5956 | -3.4197 | -1.596 | 0.00029321 | -0.00035145 | 0.10915 | 0.10916 | 0.10916 | 0.99809 | -0.011972 | 0.99801 | -0.011286 | 49.6163
53 | 2.3225 | 1.0933 | -2.3225 | -1.0936 | 8.0866e-05 | -0.00023791 | 0.074206 | 0.07421 | 0.07421 | 0.99861 | -0.0033468 | 0.99858 | -0.0030624 | 33.7317
54 | -0.4128 | -0.19993 | 0.4128 | 0.19948 | 4.4822e-06 | -0.00045237 | 0.013268 | 0.013262 | 0.013268 | 0.99794 | 0.0021242 | 0.99795 | 0.0020299 | 6.0309
55 | -0.4128 | -0.19948 | 0.41283 | 0.19713 | 2.322e-05 | -0.0023499 | 0.013262 | 0.013233 | 0.013262 | 0.99795 | 0.0020299 | 0.998 | 0.0015488 | 6.0283
56 | -0.41283 | -0.19713 | 0.41283 | 0.1965 | 6.1576e-06 | -0.00062496 | 0.013233 | 0.013225 | 0.013233 | 0.998 | 0.0015488 | 0.99802 | 0.0014234 | 6.0148
57 | 0.10809 | 0.051539 | -0.10809 | -0.05235 | 5.4755e-07 | -0.00081051 | 0.0034637 | 0.0034738 | 0.0034738 | 0.99803 | 0.0016736 | 0.99802 | 0.001717 | 1.579
58 | -0.41527 | -0.18783 | 0.4153 | 0.18526 | 2.5027e-05 | -0.002564 | 0.013183 | 0.013153 | 0.013183 | 0.99803 | 0.0016736 | 0.99808 | 0.0012352 | 5.9923
59 | 0.30718 | 0.13629 | -0.30712 | -0.14816 | 6.4012e-05 | -0.011873 | 0.0097204 | 0.0098649 | 0.0098649 | 0.99803 | 0.0016736 | 0.99783 | 0.0033099 | 4.484
60 | 0.091852 | 0.04391 | -0.091852 | -0.044486 | 2.8116e-07 | -0.00057623 | 0.0029446 | 0.0029518 | 0.0029518 | 0.99808 | 0.0012352 | 0.99808 | 0.0012615 | 1.3417
61 | -0.50715 | -0.22917 | 0.50717 | 0.22792 | 1.8241e-05 | -0.0012501 | 0.016096 | 0.016081 | 0.016096 | 0.99808 | 0.0012352 | 0.99812 | 0.00097143 | 7.3165
62 | 0.30712 | 0.14816 | -0.30712 | -0.14874 | 3.1878e-06 | -0.00058193 | 0.0098649 | 0.0098722 | 0.0098722 | 0.99783 | 0.0033099 | 0.99782 | 0.0034 | 4.4874
63 | -0.4822 | -0.2301 | 0.4822 | 0.2299 | 2.6491e-06 | -0.00019683 | 0.015454 | 0.015452 | 0.015454 | 0.99802 | 0.0014234 | 0.99802 | 0.0013771 | 7.0246
64 | -0.56009 | -0.26762 | 0.56011 | 0.26672 | 1.6458e-05 | -0.00090515 | 0.017955 | 0.017944 | 0.017955 | 0.99802 | 0.0013771 | 0.99805 | 0.0011297 | 8.1614
65 | 0.104 | 0.050178 | -0.104 | -0.05037 | 1.2051e-07 | -0.00019238 | 0.0033396 | 0.003342 | 0.003342 | 0.99816 | 0.00059534 | 0.99816 | 0.00060539 | 1.5191
66 | -0.104 | -0.050178 | 0.104 | 0.048835 | 8.3606e-07 | -0.0013423 | 0.0033396 | 0.0033229 | 0.0033396 | 0.99816 | 0.00059534 | 0.99817 | 0.00052798 | 1.518
67 | -1.5779 | -0.73873 | 1.5781 | 0.73788 | 0.00012501 | -0.00084052 | 0.050388 | 0.050377 | 0.050388 | 0.99817 | 0.00052798 | 0.99824 | -0.00010969 | 22.9037
68 | 1.4739 | 0.68989 | -1.4739 | -0.69052 | 8.1028e-05 | -0.00062764 | 0.047065 | 0.047073 | 0.047073 | 0.99817 | 0.00052798 | 0.99812 | 0.00097143 | 21.3969
69 | -0.73733 | -0.35096 | 0.73736 | 0.3501 | 2.7447e-05 | -0.00085649 | 0.023703 | 0.023692 | 0.023703 | 0.99453 | 0.028418 | 0.99457 | 0.028107 | 10.774
70 | 0.43457 | 0.20433 | -0.43455 | -0.20636 | 2.2454e-05 | -0.002034 | 0.013939 | 0.013964 | 0.013964 | 0.99453 | 0.028418 | 0.99449 | 0.028844 | 6.3473
71 | -0.73736 | -0.3501 | 0.73753 | 0.34487 | 0.00016704 | -0.0052308 | 0.023692 | 0.023627 | 0.023692 | 0.99457 | 0.028107 | 0.99478 | 0.026253 | 10.7691
72 | 0.43455 | 0.20636 | -0.43452 | -0.20873 | 2.6268e-05 | -0.0023698 | 0.013964 | 0.013994 | 0.013994 | 0.99449 | 0.028844 | 0.99443 | 0.029354 | 6.3608
73 | 0.37741 | 0.18229 | -0.37741 | -0.18279 | 4.1358e-06 | -0.00049331 | 0.012163 | 0.012169 | 0.012169 | 0.99478 | 0.026253 | 0.99477 | 0.026348 | 5.5313
74 | -1.1149 | -0.52716 | 1.1153 | 0.5227 | 0.00032967 | -0.0044661 | 0.035789 | 0.035732 | 0.035789 | 0.99478 | 0.026253 | 0.99505 | 0.023839 | 16.2676
75 | 0.43452 | 0.20873 | -0.43451 | -0.21029 | 1.7328e-05 | -0.0015576 | 0.013994 | 0.014013 | 0.014013 | 0.99443 | 0.029354 | 0.99439 | 0.029698 | 6.3698
76 | -0.26912 | -0.13034 | 0.26913 | 0.13019 | 1.7905e-05 | -0.00014622 | 0.0086812 | 0.0086792 | 0.0086812 | 0.99432 | 0.029259 | 0.99439 | 0.029698 | 4.1339
77 | 0.2547 | 0.12334 | -0.2547 | -0.12336 | 5.0286e-08 | -1.3211e-05 | 0.0082098 | 0.00821 | 0.00821 | 0.99505 | 0.023839 | 0.99505 | 0.02384 | 3.7318
78 | -0.34537 | -0.167 | 0.34539 | 0.16688 | 2.5078e-05 | -0.00012012 | 0.011099 | 0.011097 | 0.011099 | 0.99777 | -0.010227 | 0.99785 | -0.0097444 | 5.2853
79 | 0.34537 | 0.167 | -0.34537 | -0.16727 | 1.8739e-06 | -0.0002702 | 0.011099 | 0.011102 | 0.011102 | 0.99777 | -0.010227 | 0.99776 | -0.01018 | 5.0466
80 | -0.54674 | -0.26319 | 0.54678 | 0.26084 | 4.0663e-05 | -0.0023419 | 0.017554 | 0.017525 | 0.017554 | 0.99785 | -0.0097444 | 0.99791 | -0.010377 | 7.9792
81 | 0.20134 | 0.096308 | -0.20134 | -0.09709 | 1.8337e-06 | -0.00078149 | 0.0064569 | 0.0064667 | 0.0064667 | 0.99785 | -0.0097444 | 0.99784 | -0.0096666 | 2.9394
82 | 0.08065 | 0.038918 | -0.08065 | -0.039061 | 5.3822e-08 | -0.00014255 | 0.0025908 | 0.0025926 | 0.0025926 | 0.9978 | -0.0099053 | 0.9978 | -0.0098995 | 1.1784
83 | -0.08065 | -0.038918 | 0.080653 | 0.038637 | 2.8423e-06 | -0.00028111 | 0.0025908 | 0.0025872 | 0.0025908 | 0.9978 | -0.0099053 | 0.99784 | -0.0096666 | 1.2337
84 | 0.38147 | 0.18471 | -0.38147 | -0.18475 | 3.6904e-07 | -4.3381e-05 | 0.012277 | 0.012278 | 0.012278 | 0.99659 | -0.014775 | 0.99658 | -0.014767 | 5.5807
85 | -0.93876 | -0.44281 | 0.93921 | 0.44276 | 0.00045428 | -5.0103e-05 | 0.030066 | 0.030062 | 0.030066 | 0.99659 | -0.014775 | 0.9971 | -0.011265 | 14.317
86 | 0.55729 | 0.2581 | -0.55722 | -0.26171 | 6.4998e-05 | -0.0036194 | 0.01779 | 0.017834 | 0.017834 | 0.99659 | -0.014775 | 0.99648 | -0.013844 | 8.1065
87 | 1.7581 | 0.82425 | -1.756 | -0.83523 | 0.0020682 | -0.010981 | 0.056215 | 0.056358 | 0.056358 | 0.9971 | -0.011265 | 0.996 | -0.0015803 | 25.6174
88 | -2.6973 | -1.267 | 2.6986 | 1.2677 | 0.0012898 | 0.0006924 | 0.086276 | 0.086275 | 0.086276 | 0.9971 | -0.011265 | 0.9976 | -0.0077503 | 41.084
89 | 0.55722 | 0.26171 | -0.55722 | -0.26206 | 6.1955e-06 | -0.000344 | 0.017834 | 0.017839 | 0.017839 | 0.99648 | -0.013844 | 0.99647 | -0.013753 | 8.1084
90 | 0.31766 | 0.14604 | -0.31766 | -0.14634 | 1.7635e-06 | -0.00030463 | 0.010129 | 0.010132 | 0.010132 | 0.99647 | -0.013753 | 0.99646 | -0.01371 | 4.6056
91 | 0.31766 | 0.14634 | -0.31762 | -0.15269 | 3.7056e-05 | -0.0063493 | 0.010132 | 0.010211 | 0.010211 | 0.99646 | -0.01371 | 0.99635 | -0.012758 | 4.6412
92 | 1.756 | 0.83523 | -1.7556 | -0.83707 | 0.00034852 | -0.0018422 | 0.056358 | 0.056382 | 0.056382 | 0.996 | -0.0015803 | 0.99582 | 8.4644e-05 | 25.6284
93 | -3.4182 | -1.5978 | 3.4189 | 1.5969 | 0.00069351 | -0.00083007 | 0.10918 | 0.10917 | 0.10918 | 0.9976 | -0.0077503 | 0.99779 | -0.0093782 | 49.6288
94 | 0.36671 | 0.15915 | -0.36669 | -0.16077 | 1.2251e-05 | -0.0016232 | 0.011568 | 0.011586 | 0.011586 | 0.9976 | -0.0077503 | 0.99757 | -0.0075258 | 5.2666
95 | -3.4189 | -1.5969 | 3.4197 | 1.596 | 0.00081434 | -0.0009755 | 0.10917 | 0.10916 | 0.10917 | 0.99779 | -0.0093782 | 0.99801 | -0.011286 | 49.623
96 | 0.36669 | 0.16077 | -0.36657 | -0.17645 | 0.00012045 | -0.015675 | 0.011586 | 0.011776 | 0.011776 | 0.99757 | -0.0075258 | 0.99726 | -0.0049891 | 5.3529
97 | 0.36657 | 0.17645 | -0.36657 | -0.17754 | 8.5118e-06 | -0.0010879 | 0.011776 | 0.01179 | 0.01179 | 0.99726 | -0.0049891 | 0.99724 | -0.0047882 | 5.3591
98 | 1.6315 | 0.77696 | -1.6315 | -0.77703 | 1.0548e-05 | -6.5041e-05 | 0.052385 | 0.052386 | 0.052386 | 0.99582 | 8.4644e-05 | 0.99581 | 0.00013888 | 23.8117
99 | 0.31762 | 0.15269 | -0.31762 | -0.15383 | 6.6983e-06 | -0.0011371 | 0.010211 | 0.010225 | 0.010225 | 0.99635 | -0.012758 | 0.99633 | -0.012575 | 4.6478
100 | 0.068653 | 0.032713 | -0.068653 | -0.03325 | 1.4766e-07 | -0.00053715 | 0.0022046 | 0.0022113 | 0.0022113 | 0.99581 | 0.00013888 | 0.99581 | 0.00015728 | 1.0051
101 | 1.231 | 0.58357 | -1.2304 | -0.58345 | 0.00057068 | 0.00011445 | 0.039491 | 0.039494 | 0.039494 | 0.99581 | 0.00013888 | 0.99532 | -0.0031633 | 18.8066
102 | 1.2304 | 0.58345 | -1.23 | -0.58801 | 0.00041276 | -0.0045579 | 0.039494 | 0.039552 | 0.039552 | 0.99532 | -0.0031633 | 0.99501 | -0.00035009 | 17.9783
103 | 0.13054 | 0.062101 | -0.13054 | -0.063222 | 1.1168e-06 | -0.0011202 | 0.0041939 | 0.004208 | 0.004208 | 0.99501 | -0.00035009 | 0.99501 | -0.00027703 | 1.9127
104 | -0.96666 | -0.46303 | 0.96669 | 0.46259 | 2.3827e-05 | -0.00043475 | 0.031 | 0.030995 | 0.031 | 0.9981 | 0.0011807 | 0.99812 | 0.00097143 | 14.0911
105 | 0.56014 | 0.26614 | -0.56012 | -0.26616 | 1.6014e-05 | -2.3194e-05 | 0.017936 | 0.017937 | 0.017937 | 0.9981 | 0.0011807 | 0.99807 | 0.00097861 | 8.5413
106 | 0.56012 | 0.26616 | -0.56011 | -0.26672 | 1.0118e-05 | -0.00055707 | 0.017937 | 0.017944 | 0.017944 | 0.99807 | 0.00097861 | 0.99805 | 0.0011297 | 8.1562
107 | -1.702 | -0.7979 | 1.702 | 0.79772 | 3.1558e-05 | -0.00018099 | 0.054358 | 0.054356 | 0.054358 | 0.99824 | -0.00010969 | 0.99826 | -0.0002596 | 24.7084
108 | 0.12556 | 0.060174 | -0.12556 | -0.06066 | 4.432e-07 | -0.00048636 | 0.0040264 | 0.0040325 | 0.0040325 | 0.99826 | -0.0002596 | 0.99826 | -0.0002293 | 1.8329
109 | -1.8276 | -0.85789 | 1.8279 | 0.85638 | 0.00030532 | -0.0015067 | 0.058382 | 0.058363 | 0.058382 | 0.99826 | -0.0002596 | 0.99842 | -0.0016117 | 26.5374
110 | -0.2679 | -0.12975 | 0.26791 | 0.12825 | 6.2129e-06 | -0.0014984 | 0.0086042 | 0.0085854 | 0.0086042 | 0.99869 | 0.0068299 | 0.99871 | 0.0066305 | 3.911
111 | -0.26791 | -0.12825 | 0.26794 | 0.12134 | 2.8303e-05 | -0.0069106 | 0.0085854 | 0.008501 | 0.0085854 | 0.99871 | 0.0066305 | 0.99881 | 0.0057891 | 3.9025
112 | 0.45234 | 0.21378 | -0.4523 | -0.21694 | 3.7212e-05 | -0.0031555 | 0.01446 | 0.014499 | 0.014499 | 0.99881 | 0.0057891 | 0.99873 | 0.0064788 | 6.5906
113 | -0.72027 | -0.33512 | 0.7203 | 0.33413 | 2.9619e-05 | -0.00099425 | 0.02296 | 0.022948 | 0.02296 | 0.99881 | 0.0057891 | 0.99885 | 0.0054637 | 10.4365
114 | 0.23197 | 0.11111 | -0.23196 | -0.11234 | 3.827e-06 | -0.0012316 | 0.0074343 | 0.0074497 | 0.0074497 | 0.99873 | 0.0064788 | 0.99872 | 0.0066208 | 3.3862
115 | 0.22033 | 0.10582 | -0.22033 | -0.10671 | 2.4915e-06 | -0.00088831 | 0.007065 | 0.0070762 | 0.0070762 | 0.99873 | 0.0064788 | 0.99872 | 0.0065764 | 3.2164
116 | -0.938 | -0.43956 | 0.93805 | 0.43862 | 4.8076e-05 | -0.00094328 | 0.029938 | 0.029926 | 0.029938 | 0.99885 | 0.0054637 | 0.9989 | 0.0050506 | 13.6081
117 | -0.93805 | -0.43862 | 0.9381 | 0.43761 | 5.1456e-05 | -0.0010105 | 0.029926 | 0.029914 | 0.029926 | 0.9989 | 0.0050506 | 0.99895 | 0.004611 | 13.6028
118 | 0.07522 | 0.035163 | -0.07522 | -0.035427 | 8.5414e-08 | -0.00026379 | 0.0024008 | 0.0024041 | 0.0024041 | 0.99839 | 0.00039936 | 0.99839 | 0.00040856 | 1.0928
119 | 2.902 | 1.3592 | -2.8999 | -1.3629 | 0.0021161 | -0.0037608 | 0.092657 | 0.09271 | 0.09271 | 0.99839 | 0.00039936 | 0.99771 | 0.0063095 | 42.1411
120 | 0.07522 | 0.035427 | -0.07522 | -0.036431 | 3.2711e-07 | -0.0010037 | 0.0024041 | 0.0024166 | 0.0024166 | 0.99839 | 0.00040856 | 0.99838 | 0.00044529 | 1.0984
121 | 0.26042 | 0.1255 | -0.26042 | -0.12613 | 2.46e-06 | -0.00062464 | 0.0083644 | 0.0083723 | 0.0083723 | 0.99771 | 0.0063095 | 0.9977 | 0.0063914 | 3.8056
122 | 2.6395 | 1.2374 | -2.6386 | -1.2395 | 0.00092251 | -0.0020333 | 0.084346 | 0.084375 | 0.084375 | 0.99771 | 0.0063095 | 0.99738 | 0.0091434 | 38.3522
123 | 0.1481 | 0.071328 | -0.1481 | -0.071726 | 5.0649e-07 | -0.00039753 | 0.0047576 | 0.0047626 | 0.0047626 | 0.99738 | 0.0091434 | 0.99738 | 0.009173 | 2.1648
124 | 1.6255 | 0.78263 | -1.6254 | -0.78304 | 6.5597e-05 | -0.00040851 | 0.052216 | 0.052222 | 0.052222 | 0.99738 | 0.0091434 | 0.99735 | 0.0094906 | 23.7372
125 | 1.5287 | 0.73616 | -1.5286 | -0.73666 | 7.052e-05 | -0.00049918 | 0.049109 | 0.049116 | 0.049116 | 0.99735 | 0.0094906 | 0.9973 | 0.0098877 | 22.3253
126 | 1.3726 | 0.6611 | -1.3725 | -0.6614 | 3.4728e-05 | -0.00030734 | 0.044098 | 0.044102 | 0.044102 | 0.9973 | 0.0098877 | 0.99728 | 0.010106 | 20.0463
127 | 0.33811 | 0.16318 | -0.33811 | -0.16375 | 3.7776e-06 | -0.00057087 | 0.010851 | 0.010858 | 0.010858 | 0.99877 | -0.0029246 | 0.99876 | -0.0028276 | 4.9356
128 | -0.29729 | -0.14398 | 0.29729 | 0.14318 | 4.1239e-06 | -0.00080562 | 0.0095508 | 0.0095407 | 0.0095508 | 0.9984 | -0.0014916 | 0.99842 | -0.0016117 | 4.3413
129 | -2.1252 | -0.99956 | 2.1254 | 0.99869 | 0.00024408 | -0.00087164 | 0.067903 | 0.067891 | 0.067903 | 0.99842 | -0.0016117 | 0.99852 | -0.0025466 | 30.865
130 | -2.1254 | -0.99869 | 2.1255 | 0.99821 | 0.00013489 | -0.00048194 | 0.067891 | 0.067885 | 0.067891 | 0.99852 | -0.0025466 | 0.99858 | -0.0030624 | 30.8597
131 | 0.12556 | 0.06066 | -0.12556 | -0.060812 | 1.3815e-07 | -0.00015132 | 0.0040325 | 0.0040344 | 0.0040344 | 0.99826 | -0.0002293 | 0.99826 | -0.00021974 | 1.8338
132 | 1.1996 | 0.57767 | -1.1996 | -0.57834 | 5.708e-05 | -0.0006664 | 0.038541 | 0.03855 | 0.03855 | 0.99728 | 0.010106 | 0.99724 | 0.010515 | 17.5227
133 | 0.36807 | 0.17767 | -0.36807 | -0.17784 | 1.3567e-06 | -0.00017196 | 0.011831 | 0.011833 | 0.011833 | 0.99724 | 0.010515 | 0.99723 | 0.010547 | 5.3788
134 | 0.83151 | 0.40066 | -0.8315 | -0.401 | 1.3895e-05 | -0.00034199 | 0.026719 | 0.026723 | 0.026723 | 0.99724 | 0.010515 | 0.99722 | 0.010659 | 12.1469
135 | 0.36807 | 0.17784 | -0.36806 | -0.17826 | 3.2962e-06 | -0.00041751 | 0.011833 | 0.011839 | 0.011839 | 0.99723 | 0.010547 | 0.99723 | 0.010625 | 5.3812
136 | 0.72544 | 0.34991 | -0.72544 | -0.35014 | 7.0887e-06 | -0.00022979 | 0.023315 | 0.023318 | 0.023318 | 0.99722 | 0.010659 | 0.99721 | 0.010744 | 10.5992
137 | 0.10606 | 0.051095 | -0.10606 | -0.051365 | 1.7686e-07 | -0.00027055 | 0.0034078 | 0.0034112 | 0.0034112 | 0.99722 | 0.010659 | 0.99722 | 0.010674 | 1.5506
138 | 0.57101 | 0.27535 | -0.57101 | -0.27563 | 5.4254e-06 | -0.00028486 | 0.018351 | 0.018355 | 0.018355 | 0.99721 | 0.010744 | 0.9972 | 0.010826 | 8.3431
139 | 0.45068 | 0.21736 | -0.45067 | -0.21774 | 4.5342e-06 | -0.00038289 | 0.014484 | 0.014489 | 0.014489 | 0.9972 | 0.010826 | 0.99719 | 0.010913 | 6.5861
140 | 0.37809 | 0.18258 | -0.37809 | -0.18285 | 2.206e-06 | -0.00026483 | 0.012155 | 0.012158 | 0.012158 | 0.99719 | 0.010913 | 0.99719 | 0.010963 | 5.5263
141 | 0.070186 | 0.033725 | -0.070186 | -0.033993 | 7.6434e-08 | -0.0002671 | 0.0022542 | 0.0022576 | 0.0022576 | 0.99719 | 0.010963 | 0.99719 | 0.010973 | 1.0262

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 17.4945 | 8.1327

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.40017 | 0.19381
1 | 0.24323 | 0.1178
2 | 0.17604 | 0.085262
3 | 0.39024 | 0.189
4 | 0.32681 | 0.15828
5 | 0.14574 | 0.070583
6 | 0.41385 | 0.20044
7 | 0.077821 | 0.037691
8 | 0.13243 | 0.064139
9 | 0.082517 | 0.039965
10 | 0.22305 | 0.10803
11 | 0.11213 | 0.054305
12 | 0.1214 | 0.058799
13 | 0.090403 | 0.043784
14 | 0.16964 | 0.082163
15 | 0.12467 | 0.060382
16 | 0.17817 | 0.08629
17 | 0.29489 | 0.14282
18 | 0.26804 | 0.12982
19 | 0.3691 | 0.17876
20 | 0.077816 | 0.037688
21 | 0.38343 | 0.1857
22 | 0.41417 | 0.20059
23 | 0.4128 | 0.19993
24 | 0.10809 | 0.05235
25 | 0.069368 | 0.033596
26 | 0.077891 | 0.037724
27 | 0.104 | 0.05037
28 | 0.30276 | 0.14663
29 | 0.26912 | 0.13034
30 | 0.16537 | 0.080094
31 | 0.37741 | 0.18279
32 | 0.34537 | 0.16727
33 | 0.08065 | 0.039061
34 | 0.12069 | 0.058453
35 | 0.2547 | 0.12336
36 | 0.38147 | 0.18475
37 | 0.23955 | 0.11602
38 | 0.3529 | 0.17092
39 | 0.12411 | 0.060111
40 | 0.36657 | 0.17754
41 | 0.33191 | 0.16075
42 | 0.27805 | 0.13467
43 | 0.31762 | 0.15383
44 | 0.40653 | 0.19689
45 | 0.12391 | 0.060013
46 | 0.091852 | 0.044486
47 | 0.2679 | 0.12975
48 | 0.21769 | 0.10543
49 | 0.23196 | 0.11234
50 | 0.22033 | 0.10671
51 | 0.07522 | 0.036431
52 | 0.1481 | 0.071726
53 | 0.096785 | 0.046875
54 | 0.26042 | 0.12613
55 | 0.15602 | 0.075563
56 | 0.33811 | 0.16375
57 | 0.068653 | 0.03325
58 | 0.13054 | 0.063222
59 | 1.4057 | 0.68082
60 | 0.30712 | 0.14874
61 | 0.29729 | 0.14398
62 | 0.19692 | 0.095373
63 | 0.12556 | 0.060812
64 | 0.59128 | 0.28637
65 | 0.17289 | 0.083735
66 | 0.36806 | 0.17826
67 | 0.15443 | 0.074793
68 | 0.10606 | 0.051365
69 | 0.12033 | 0.058277
70 | 0.072585 | 0.035154
71 | 0.3079 | 0.14912
72 | 0.070186 | 0.033993

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1