## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_291_1_node_56 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_291_1_node_55 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_291_1_node_50 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_291_1_node_51 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_291_1_node_52 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_291_1_node_93 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_291_1_node_83 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_291_1_node_66 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_291_1_node_75 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_291_1_node_70 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_291_1_node_73 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_291_1_node_64 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_291_1_node_53 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_291_1_node_54 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_291_1_node_58 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_291_1_node_59 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_291_1_node_60 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_291_1_node_62 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_291_1_node_63 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_291_1_node_61 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_291_1_node_204 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_291_1_node_74 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_291_1_node_65 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_291_1_node_67 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_291_1_node_68 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_291_1_node_71 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_291_1_node_205 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_291_1_node_69 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_291_1_node_108 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_291_1_node_166 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_291_1_node_186 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_291_1_node_187 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_291_1_node_106 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_291_1_node_107 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_291_1_node_72 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_291_1_node_76 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_291_1_node_77 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_291_1_node_78 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_291_1_node_79 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_291_1_node_81 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_291_1_node_97 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_291_1_node_80 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_291_1_node_168 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_291_1_node_192 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_291_1_node_190 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_291_1_node_82 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_291_1_node_84 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_291_1_node_100 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_291_1_node_98 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_291_1_node_88 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_291_1_node_169 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_291_1_node_139 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_291_1_node_140 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_291_1_node_141 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_291_1_node_143 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_291_1_node_138 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_291_1_node_155 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_291_1_node_142 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_291_1_node_147 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_291_1_node_148 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_291_1_node_193 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_291_1_node_102 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_291_1_node_188 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_291_1_node_189 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_291_1_node_99 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_291_1_node_85 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_291_1_node_86 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_291_1_node_87 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_291_1_node_89 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_291_1_node_96 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_291_1_node_167 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_291_1_node_90 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_291_1_node_94 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_291_1_node_162 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_291_1_node_159 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_291_1_node_196 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_291_1_node_195 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_291_1_node_101 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_291_1_node_103 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_291_1_node_104 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_291_1_node_105 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_291_1_node_109 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_291_1_node_113 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_291_1_node_110 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_291_1_node_170 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_291_1_node_112 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_291_1_node_206 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_291_1_node_182 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_291_1_node_114 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_291_1_node_115 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_291_1_node_117 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_291_1_node_152 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_291_1_node_153 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_291_1_node_151 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_291_1_node_116 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_291_1_node_124 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_291_1_node_119 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_291_1_node_133 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_291_1_node_118 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_291_1_node_120 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_291_1_node_129 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_291_1_node_179 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_291_1_node_125 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_291_1_node_137 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_291_1_node_203 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_291_1_node_131 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_291_1_node_123 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_291_1_node_134 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_291_1_node_121 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_291_1_node_122 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_291_1_node_154 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_291_1_node_149 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_291_1_node_150 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_291_1_node_208 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_291_1_node_126 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_291_1_node_127 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_291_1_node_128 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_291_1_node_135 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_291_1_node_174 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_291_1_node_178 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_291_1_node_172 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_291_1_node_185 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_291_1_node_175 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_291_1_node_171 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_291_1_node_183 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_291_1_node_184 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_291_1_node_130 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_291_1_node_132 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_291_1_node_136 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_291_1_node_173 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_291_1_node_176 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_291_1_node_180 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_291_1_node_177 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_291_1_node_181 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_291_1_node_194 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_291_1_node_197 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_291_1_node_144 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_291_1_node_145 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_291_1_node_161 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_291_1_node_157 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_291_1_node_158 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_291_1_node_156 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_291_1_node_160 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_HV_291_1_node_190 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_291_1_load_56 | 0 | 0.19661 | 0.095223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_291_1_load_50 | 2 | 0.38244 | 0.18522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_291_1_load_93 | 5 | 0.10155 | 0.049185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_291_1_load_75 | 8 | 0.27633 | 0.13383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_291_1_load_64 | 11 | 0.22721 | 0.11004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_291_1_load_53 | 12 | 0.25714 | 0.12454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_291_1_load_58 | 14 | 0.26175 | 0.12677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_291_1_load_61 | 19 | 0.25402 | 0.12303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_291_1_load_204 | 20 | 0.12203 | 0.059103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_291_1_load_71 | 25 | 0.25504 | 0.12352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_291_1_load_205 | 26 | 0.16183 | 0.078376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_291_1_load_166 | 29 | 0.14458 | 0.070022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_291_1_load_186 | 30 | 0.24639 | 0.11933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_291_1_load_107 | 33 | 0.07388 | 0.035782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_291_1_load_72 | 34 | 0.1146 | 0.055502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_291_1_load_76 | 35 | 0.20983 | 0.10162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_291_1_load_81 | 39 | 0.37311 | 0.1807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_291_1_load_97 | 40 | 0.29174 | 0.14129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_291_1_load_168 | 42 | 0.076692 | 0.037144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_291_1_load_192 | 43 | 0.24986 | 0.12101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_291_1_load_190 | 44 | 0.64792 | 0.3138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_291_1_load_100 | 47 | 0.14414 | 0.069811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_291_1_load_98 | 48 | 0.15311 | 0.074153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_291_1_load_169 | 50 | 0.14276 | 0.069143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_291_1_load_138 | 55 | 0.14079 | 0.06819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_291_1_load_155 | 56 | 0.29596 | 0.14334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_291_1_load_147 | 58 | 0.15572 | 0.07542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_291_1_load_193 | 60 | 0.069893 | 0.033851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_291_1_load_102 | 61 | 0.30686 | 0.14862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_291_1_load_99 | 64 | 0.17739 | 0.085915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_291_1_load_85 | 65 | 0.2611 | 0.12646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_291_1_load_167 | 70 | 0.070202 | 0.034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_291_1_load_90 | 71 | 0.31666 | 0.15337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_291_1_load_94 | 72 | 0.22159 | 0.10732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_291_1_load_162 | 73 | 0.38965 | 0.18872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_291_1_load_196 | 75 | 0.20341 | 0.098516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_291_1_load_101 | 77 | 0.63438 | 0.30725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_291_1_load_103 | 78 | 0.29008 | 0.14049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_291_1_load_109 | 81 | 0.14495 | 0.0702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_291_1_load_113 | 82 | 0.29923 | 0.14492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_291_1_load_170 | 84 | 0.43043 | 0.20847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_291_1_load_206 | 86 | 0.17631 | 0.085389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_291_1_load_114 | 88 | 0.26832 | 0.12995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_291_1_load_153 | 92 | 0.2351 | 0.11386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_291_1_load_124 | 95 | 0.30683 | 0.1486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_291_1_load_133 | 97 | 0.17537 | 0.084937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_291_1_load_129 | 100 | 0.26405 | 0.12789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_291_1_load_179 | 101 | 0.88221 | 0.42727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_291_1_load_137 | 103 | 0.13482 | 0.065297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_291_1_load_203 | 104 | 0.29547 | 0.1431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_291_1_load_131 | 105 | 0.07123 | 0.034498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_291_1_load_134 | 107 | 0.40043 | 0.19394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_291_1_load_121 | 108 | 0.28063 | 0.13592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_291_1_load_154 | 110 | 0.33399 | 0.16176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_291_1_load_150 | 112 | 0.15829 | 0.076665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_291_1_load_208 | 113 | 0.24633 | 0.1193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_291_1_load_126 | 114 | 0.078661 | 0.038097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_291_1_load_135 | 117 | 0.093185 | 0.045131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_291_1_load_178 | 119 | 0.17001 | 0.08234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_291_1_load_185 | 121 | 0.14402 | 0.069751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_291_1_load_171 | 123 | 0.11665 | 0.056495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_291_1_load_183 | 124 | 0.074845 | 0.036249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_291_1_load_184 | 125 | 0.29948 | 0.14505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_291_1_load_136 | 128 | 0.13743 | 0.066558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_291_1_load_173 | 129 | 0.27603 | 0.13369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_291_1_load_180 | 131 | 0.10717 | 0.051907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_291_1_load_177 | 132 | 0.077448 | 0.03751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_291_1_load_194 | 134 | 0.092973 | 0.045029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_291_1_load_197 | 135 | 0.10092 | 0.048877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_291_1_load_161 | 138 | 0.34049 | 0.16491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_291_1_load_156 | 141 | 0.18549 | 0.089836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_291_1_load_160 | 142 | 0.15001 | 0.072654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 44 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_291_1_line_0 |  | 0 | 1 | 0.70084 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_291_1_line_1 |  | 1 | 14 | 0.11519 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_291_1_line_2 |  | 1 | 13 | 0.37222 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_291_1_line_3 |  | 2 | 3 | 0.006324 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_291_1_line_4 |  | 3 | 4 | 0.39657 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_291_1_line_5 |  | 4 | 7 | 0.24575 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_291_1_line_6 |  | 4 | 8 | 0.018228 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_291_1_line_7 |  | 5 | 6 | 0.09479 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_291_1_line_8 |  | 6 | 44 | 0.52619 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_291_1_line_9 |  | 7 | 11 | 0.028268 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_291_1_line_10 |  | 7 | 9 | 0.4011 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_291_1_line_11 |  | 9 | 10 | 0.20671 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_291_1_line_12 |  | 10 | 21 | 0.14829 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_291_1_line_13 |  | 10 | 34 | 0.068744 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_291_1_line_14 |  | 11 | 22 | 0.020257 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_291_1_line_15 |  | 12 | 13 | 0.005447 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_291_1_line_16 |  | 14 | 15 | 0.054047 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_291_1_line_17 |  | 15 | 16 | 0.38485 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_291_1_line_18 |  | 16 | 17 | 0.10052 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | MV_291_1_line_19 |  | 17 | 18 | 0.31729 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_291_1_line_20 |  | 17 | 19 | 0.01438 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_291_1_line_21 |  | 18 | 20 | 0.017335 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_291_1_line_22 |  | 20 | 21 | 0.12011 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_291_1_line_23 |  | 22 | 23 | 0.23947 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_291_1_line_24 |  | 22 | 24 | 0.87124 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_291_1_line_25 |  | 23 | 25 | 0.13088 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
26 | MV_291_1_line_26 |  | 24 | 26 | 0.073788 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_291_1_line_27 |  | 24 | 27 | 0.65415 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_291_1_line_28 |  | 27 | 28 | 0.48379 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_291_1_line_29 |  | 27 | 29 | 0.0026233 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_291_1_line_30 |  | 28 | 32 | 1.3242 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_291_1_line_31 |  | 28 | 33 | 0.031262 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_291_1_line_32 |  | 30 | 31 | 0.01274 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_291_1_line_33 |  | 31 | 62 | 0.26692 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_291_1_line_34 |  | 32 | 82 | 0.057689 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_291_1_line_35 |  | 32 | 79 | 0.56547 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_291_1_line_36 |  | 32 | 80 | 0.63042 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_291_1_line_37 |  | 35 | 36 | 0.068896 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_291_1_line_38 |  | 36 | 37 | 0.46533 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_291_1_line_39 |  | 36 | 38 | 0.35163 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_291_1_line_40 |  | 37 | 39 | 0.094498 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_291_1_line_41 |  | 38 | 40 | 0.024423 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_291_1_line_42 |  | 39 | 45 | 0.012639 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_291_1_line_43 |  | 40 | 49 | 0.020867 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_291_1_line_44 |  | 41 | 42 | 0.13171 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_291_1_line_45 |  | 41 | 43 | 0.49745 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_291_1_line_46 |  | 42 | 50 | 0.034629 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_291_1_line_47 |  | 43 | 60 | 0.12043 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_291_1_line_48 |  | 43 | 54 | 0.10926 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_291_1_line_49 |  | 44 | 63 | 0.1756 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_291_1_line_50 |  | 45 | 46 | 0.24496 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_291_1_line_51 |  | 46 | 61 | 0.086711 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_291_1_line_52 |  | 47 | 48 | 0.1022 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_291_1_line_53 |  | 48 | 77 | 0.10819 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_291_1_line_54 |  | 48 | 64 | 0.047209 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_291_1_line_55 |  | 49 | 66 | 0.18753 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_291_1_line_56 |  | 50 | 61 | 0.25925 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | MV_291_1_line_57 |  | 51 | 52 | 0.43078 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_291_1_line_58 |  | 51 | 53 | 0.46972 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_291_1_line_59 |  | 51 | 54 | 0.49276 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_291_1_line_60 |  | 51 | 55 | 0.066819 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_291_1_line_61 |  | 52 | 56 | 0.050292 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_291_1_line_62 |  | 53 | 57 | 0.22126 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_291_1_line_63 |  | 53 | 58 | 0.068053 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_291_1_line_64 |  | 57 | 110 | 0.072147 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_291_1_line_65 |  | 58 | 59 | 0.04804 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_291_1_line_66 |  | 59 | 111 | 0.10373 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_291_1_line_67 |  | 60 | 134 | 0.50157 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
68 | MV_291_1_line_68 |  | 61 | 64 | 0.097164 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_291_1_line_69 |  | 62 | 113 | 0.036908 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_291_1_line_70 |  | 62 | 102 | 0.718 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
71 | MV_291_1_line_71 |  | 63 | 126 | 0.58657 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
72 | MV_291_1_line_72 |  | 65 | 66 | 0.040656 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
73 | MV_291_1_line_73 |  | 66 | 67 | 0.26848 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_291_1_line_74 |  | 66 | 68 | 0.36207 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_291_1_line_75 |  | 67 | 69 | 0.42235 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_291_1_line_76 |  | 67 | 70 | 0.031971 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_291_1_line_77 |  | 68 | 71 | 0.064472 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_291_1_line_78 |  | 69 | 72 | 0.039627 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_291_1_line_79 |  | 73 | 74 | 0.044096 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_291_1_line_80 |  | 74 | 139 | 0.33469 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_291_1_line_81 |  | 75 | 76 | 0.11581 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_291_1_line_82 |  | 76 | 134 | 0.052584 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_291_1_line_83 |  | 78 | 79 | 0.064584 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_291_1_line_84 |  | 80 | 81 | 0.049193 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_291_1_line_85 |  | 81 | 83 | 0.13706 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
86 | MV_291_1_line_86 |  | 81 | 84 | 0.1549 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
87 | MV_291_1_line_87 |  | 83 | 85 | 0.28256 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_291_1_line_88 |  | 85 | 86 | 0.18249 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
89 | MV_291_1_line_89 |  | 86 | 87 | 0.005479 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_291_1_line_90 |  | 87 | 133 | 0.45038 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_291_1_line_91 |  | 88 | 89 | 0.061124 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
92 | MV_291_1_line_92 |  | 89 | 90 | 0.96083 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_291_1_line_93 |  | 90 | 96 | 0.60355 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_291_1_line_94 |  | 90 | 97 | 0.05029 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_291_1_line_95 |  | 90 | 94 | 0.24522 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_291_1_line_96 |  | 91 | 92 | 0.047999 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_291_1_line_97 |  | 91 | 93 | 0.92939 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_291_1_line_98 |  | 93 | 112 | 0.019104 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_291_1_line_99 |  | 94 | 95 | 0.00457 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_291_1_line_100 |  | 96 | 101 | 0.051883 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_291_1_line_101 |  | 96 | 98 | 0.73043 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_291_1_line_102 |  | 98 | 99 | 0.49615 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_291_1_line_103 |  | 98 | 100 | 0.12495 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_291_1_line_104 |  | 99 | 102 | 0.30267 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_291_1_line_105 |  | 99 | 103 | 0.039966 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_291_1_line_106 |  | 100 | 105 | 0.032264 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_291_1_line_107 |  | 101 | 106 | 0.10067 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_291_1_line_108 |  | 102 | 104 | 0.083101 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
109 | MV_291_1_line_109 |  | 103 | 107 | 0.029834 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_291_1_line_110 |  | 105 | 125 | 0.1095 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
111 | MV_291_1_line_111 |  | 106 | 109 | 0.26628 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_291_1_line_112 |  | 107 | 128 | 0.015027 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_291_1_line_113 |  | 107 | 117 | 0.03026 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
114 | MV_291_1_line_114 |  | 108 | 109 | 0.050409 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_291_1_line_115 |  | 109 | 110 | 0.64772 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
116 | MV_291_1_line_116 |  | 111 | 112 | 0.076542 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_291_1_line_117 |  | 114 | 115 | 0.012294 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_291_1_line_118 |  | 115 | 116 | 0.08071 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_291_1_line_119 |  | 116 | 120 | 0.2355 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_291_1_line_120 |  | 116 | 121 | 0.32817 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_291_1_line_121 |  | 117 | 118 | 0.2311 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
122 | MV_291_1_line_122 |  | 117 | 119 | 0.36474 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
123 | MV_291_1_line_123 |  | 118 | 124 | 0.19192 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_291_1_line_124 |  | 119 | 130 | 0.062906 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_291_1_line_125 |  | 120 | 122 | 0.83925 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_291_1_line_126 |  | 120 | 123 | 0.032676 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_291_1_line_127 |  | 122 | 131 | 0.11946 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_291_1_line_128 |  | 123 | 129 | 0.1315 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_291_1_line_129 |  | 125 | 127 | 0.061966 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_291_1_line_130 |  | 126 | 127 | 0.14068 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_291_1_line_131 |  | 129 | 130 | 0.01555 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_291_1_line_132 |  | 130 | 132 | 0.033638 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_291_1_line_133 |  | 131 | 133 | 0.25124 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_291_1_line_134 |  | 134 | 135 | 0.29695 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
135 | MV_291_1_line_135 |  | 135 | 136 | 0.013583 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_291_1_line_136 |  | 136 | 137 | 0.38201 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_291_1_line_137 |  | 137 | 138 | 0.03567 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
138 | MV_291_1_line_138 |  | 137 | 139 | 0.28111 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
139 | MV_291_1_line_139 |  | 139 | 140 | 0.36783 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_291_1_line_140 |  | 139 | 141 | 0.064532 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_291_1_line_141 |  | 140 | 142 | 0.059351 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_291_1_trafo_190 | 25 MVA 110/20 kV | 143 | 44 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2637658.7917 | 1249154.1609
1 | 2638247.1173 | 1248773.3143
2 | 2638722.929 | 1248296.2169
3 | 2638717.3302 | 1248293.2451
4 | 2638425.0179 | 1248205.9321
5 | 2640392.5984 | 1246656.8053
6 | 2640404.8029 | 1246562.8041
7 | 2638442.811 | 1247962.1084
8 | 2638407.6801 | 1248211.7126
9 | 2638183.7007 | 1248044.6348
10 | 2637992.7589 | 1247965.4573
11 | 2638450.7501 | 1247934.9752
12 | 2638440.4484 | 1248920.8168
13 | 2638435.0157 | 1248920.2479
14 | 2638178.2149 | 1248680.9984
15 | 2638225.6813 | 1248654.92
16 | 2638062.8939 | 1248515.8483
17 | 2638114.1171 | 1248429.3642
18 | 2638137.9639 | 1248166.2434
19 | 2638128.2413 | 1248426.453
20 | 2638134.4022 | 1248149.3982
21 | 2638025.1039 | 1248099.5974
22 | 2638456.6829 | 1247915.6119
23 | 2638572.0741 | 1247715.9176
24 | 2638227.9916 | 1247565.259
25 | 2638534.683 | 1247590.492
26 | 2638174.4886 | 1247616.1704
27 | 2638090.5055 | 1247273.1715
28 | 2638223.3806 | 1246941.1181
29 | 2638091.7749 | 1247270.8759
30 | 2639797.6203 | 1246018.2242
31 | 2639810.3596 | 1246018.1186
32 | 2638717.5226 | 1246088.1597
33 | 2638252.6737 | 1246930.1996
34 | 2637993.1387 | 1247896.7254
35 | 2641688.24 | 1246686.0711
36 | 2641694.2995 | 1246754.6034
37 | 2641390.591 | 1246879.6717
38 | 2641720.1772 | 1246969.4051
39 | 2641372.5741 | 1246786.907
40 | 2641743.4705 | 1246976.9628
41 | 2641674.3989 | 1246257.5019
42 | 2641615.8791 | 1246375.4934
43 | 2642120.4723 | 1246037.3402
44 | 2640693.3324 | 1246122.772
45 | 2641369.2981 | 1246774.6983
46 | 2641346.999 | 1246531.1042
47 | 2641101.1237 | 1246483.5451
48 | 2641200.6455 | 1246460.4891
49 | 2641754.532 | 1246959.2511
50 | 2641600.4928 | 1246406.5161
51 | 2642303.6067 | 1245935.551
52 | 2642354.2524 | 1245658.1514
53 | 2642048.7222 | 1245603.955
54 | 2642112.546 | 1245954.0048
55 | 2642352.4984 | 1245981.0963
56 | 2642403.5978 | 1245657.4032
57 | 2641938.718 | 1245518.2539
58 | 2642070.5971 | 1245539.5009
59 | 2642088.9005 | 1245495.068
60 | 2642182.0913 | 1246140.62
61 | 2641344.0375 | 1246444.4598
62 | 2639957.1584 | 1245946.7579
63 | 2640699.931 | 1245947.9596
64 | 2641247.2945 | 1246453.2425
65 | 2641951.3848 | 1246921.2472
66 | 2641918.5481 | 1246945.22
67 | 2641786.8666 | 1247064.3371
68 | 2642120.0285 | 1247080.0912
69 | 2641505.6691 | 1247228.6173
70 | 2641766.1197 | 1247040.0125
71 | 2642141.8636 | 1247140.7531
72 | 2641495.1008 | 1247266.702
73 | 2642529.449 | 1246900.147
74 | 2642567.0605 | 1246877.4571
75 | 2642280.3267 | 1246801.0794
76 | 2642247.3088 | 1246690.0709
77 | 2641183.0022 | 1246353.7492
78 | 2639002.1982 | 1246322.8993
79 | 2638979.136 | 1246263.1641
80 | 2638938.9002 | 1245590.3032
81 | 2638953.1026 | 1245543.1989
82 | 2638670.5202 | 1246054.6314
83 | 2638991.4015 | 1245411.5974
84 | 2639079.6002 | 1245453.8049
85 | 2639121.6933 | 1245195.2795
86 | 2639009.3017 | 1245051.5017
87 | 2639005.8998 | 1245047.1987
88 | 2641406.5983 | 1244659.1995
89 | 2641379.9425 | 1244714.2053
90 | 2640937.6778 | 1244870.9758
91 | 2642562.645 | 1245063.8171
92 | 2642583.8694 | 1245106.842
93 | 2642188.4528 | 1245327.0863
94 | 2640847.003 | 1244948.7023
95 | 2640842.4971 | 1244949.1049
96 | 2641098.3855 | 1245228.0757
97 | 2640976.1478 | 1244844.168
98 | 2640887.9423 | 1245351.7818
99 | 2640450.0324 | 1245133.5393
100 | 2640986.4951 | 1245428.2566
101 | 2641143.0346 | 1245254.5012
102 | 2640373.4095 | 1245361.7341
103 | 2640463.3714 | 1245095.8652
104 | 2640424.914 | 1245426.9495
105 | 2641003.1125 | 1245400.6008
106 | 2641229.7159 | 1245305.7039
107 | 2640473.3288 | 1245067.7419
108 | 2641256.1018 | 1245203.0976
109 | 2641295.6014 | 1245234.5039
110 | 2641869.3048 | 1245535.1862
111 | 2642138.6058 | 1245408.7193
112 | 2642179.704 | 1245344.0797
113 | 2639922.2647 | 1245934.4372
114 | 2640160.4284 | 1244724.7281
115 | 2640157.0857 | 1244736.3353
116 | 2640100.733 | 1244691.7476
117 | 2640443.3948 | 1245072.1708
118 | 2640364.1708 | 1244855.0726
119 | 2640108.0767 | 1244928.6597
120 | 2639965.6744 | 1244789.9124
121 | 2639808.468 | 1244618.8786
122 | 2639461.6011 | 1244755.0964
123 | 2639975.2513 | 1244817.6238
124 | 2640485.503 | 1244767.6124
125 | 2641103.2321 | 1245444.9362
126 | 2641105.3109 | 1245524.0181
127 | 2641136.4837 | 1245487.8769
128 | 2640487.4943 | 1245072.7574
129 | 2640036.4504 | 1244899.572
130 | 2640051.9883 | 1244900.1772
131 | 2639348.0915 | 1244718.4422
132 | 2640068.9704 | 1244871.1401
133 | 2639102.6326 | 1244747.8838
134 | 2642232.343 | 1246639.6614
135 | 2642378.4009 | 1246381.115
136 | 2642373.149 | 1246368.5885
137 | 2642457.7553 | 1246430.4006
138 | 2642444.0997 | 1246397.4478
139 | 2642641.9 | 1246642.8056
140 | 2642927.4038 | 1246603.6042
141 | 2642698.8024 | 1246612.1054
142 | 2642912.0013 | 1246546.2993
143 | 2640693.3324 | 1246122.772

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99037 | -0.35668 | 0.19661 | 0.095223
1 | 0.99053 | -0.35261 | 0 | 0
2 | 0.99049 | -0.33734 | 0.38244 | 0.18522
3 | 0.99049 | -0.33737 | 0 | 0
4 | 0.99069 | -0.33909 | 0 | 0
5 | 0.99988 | -0.00078172 | 0.10155 | 0.049185
6 | 0.9999 | -0.00066491 | 0 | 0
7 | 0.99089 | -0.34086 | 0 | 0
8 | 0.99068 | -0.33903 | 0.27633 | 0.13383
9 | 0.99082 | -0.34161 | 0 | 0
10 | 0.99074 | -0.34661 | 0 | 0
11 | 0.9909 | -0.34079 | 0.22721 | 0.11004
12 | 0.99041 | -0.35153 | 0.25714 | 0.12454
13 | 0.99041 | -0.35155 | 0 | 0
14 | 0.99055 | -0.3516 | 0.26175 | 0.12677
15 | 0.99056 | -0.35157 | 0 | 0
16 | 0.9906 | -0.35129 | 0 | 0
17 | 0.99063 | -0.34986 | 0 | 0
18 | 0.99067 | -0.34947 | 0 | 0
19 | 0.99062 | -0.34981 | 0.25402 | 0.12303
20 | 0.99068 | -0.34945 | 0.12203 | 0.059103
21 | 0.99072 | -0.34683 | 0 | 0
22 | 0.99091 | -0.34074 | 0 | 0
23 | 0.99083 | -0.34004 | 0 | 0
24 | 0.99123 | -0.33784 | 0 | 0
25 | 0.99077 | -0.34045 | 0.25504 | 0.12352
26 | 0.99122 | -0.3377 | 0.16183 | 0.078376
27 | 0.99149 | -0.33514 | 0 | 0
28 | 0.99168 | -0.33284 | 0 | 0
29 | 0.99149 | -0.33513 | 0.14458 | 0.070022
30 | 0.99379 | -0.23471 | 0.24639 | 0.11933
31 | 0.99379 | -0.23475 | 0 | 0
32 | 0.99223 | -0.32539 | 0 | 0
33 | 0.99168 | -0.33287 | 0.07388 | 0.035782
34 | 0.99073 | -0.34651 | 0.1146 | 0.055502
35 | 0.98364 | -0.34665 | 0.20983 | 0.10162
36 | 0.98366 | -0.34682 | 0 | 0
37 | 0.98448 | -0.35328 | 0 | 0
38 | 0.98313 | -0.34259 | 0 | 0
39 | 0.98473 | -0.35123 | 0.37311 | 0.1807
40 | 0.9831 | -0.34229 | 0.29174 | 0.14129
41 | 0.98781 | -0.35176 | 0 | 0
42 | 0.98724 | -0.34689 | 0.076692 | 0.037144
43 | 0.99108 | -0.32782 | 0.24986 | 0.12101
44 | 1 | 0 | -15.9302 | -6.1401
45 | 0.98476 | -0.35146 | 0 | 0
46 | 0.9853 | -0.35584 | 0 | 0
47 | 0.98525 | -0.35647 | 0.14414 | 0.069811
48 | 0.98527 | -0.35665 | 0.15311 | 0.074153
49 | 0.98307 | -0.34211 | 0 | 0
50 | 0.98709 | -0.34563 | 0.14276 | 0.069143
51 | 0.99181 | -0.32229 | 0 | 0
52 | 0.99165 | -0.32092 | 0 | 0
53 | 0.99224 | -0.31999 | 0 | 0
54 | 0.99139 | -0.32432 | 0 | 0
55 | 0.99179 | -0.32241 | 0.14079 | 0.06819
56 | 0.99163 | -0.32074 | 0.29596 | 0.14334
57 | 0.99246 | -0.31872 | 0 | 0
58 | 0.99219 | -0.31967 | 0.15572 | 0.07542
59 | 0.99217 | -0.31953 | 0 | 0
60 | 0.99085 | -0.32583 | 0.069893 | 0.033851
61 | 0.9855 | -0.35737 | 0.30686 | 0.14862
62 | 0.99387 | -0.23548 | 0 | 0
63 | 0.99956 | -0.0036457 | 0 | 0
64 | 0.98536 | -0.35608 | 0.17739 | 0.085915
65 | 0.98284 | -0.34057 | 0.2611 | 0.12646
66 | 0.98286 | -0.34044 | 0 | 0
67 | 0.98276 | -0.33972 | 0 | 0
68 | 0.98272 | -0.33912 | 0 | 0
69 | 0.98264 | -0.33873 | 0 | 0
70 | 0.98276 | -0.3397 | 0.070202 | 0.034
71 | 0.98268 | -0.33937 | 0.31666 | 0.15337
72 | 0.98263 | -0.33862 | 0.22159 | 0.10732
73 | 0.98763 | -0.33814 | 0.38965 | 0.18872
74 | 0.98765 | -0.33835 | 0 | 0
75 | 0.98936 | -0.33643 | 0.20341 | 0.098516
76 | 0.98941 | -0.33614 | 0 | 0
77 | 0.98518 | -0.35581 | 0.63438 | 0.30725
78 | 0.992 | -0.32347 | 0.29008 | 0.14049
79 | 0.99202 | -0.3237 | 0 | 0
80 | 0.99254 | -0.32098 | 0 | 0
81 | 0.99257 | -0.32063 | 0.14495 | 0.0702
82 | 0.99221 | -0.32519 | 0.29923 | 0.14492
83 | 0.99271 | -0.30959 | 0 | 0
84 | 0.99244 | -0.32144 | 0.43043 | 0.20847
85 | 0.99288 | -0.30739 | 0 | 0
86 | 0.99307 | -0.29264 | 0.17631 | 0.085389
87 | 0.99307 | -0.2926 | 0 | 0
88 | 0.99344 | -0.2272 | 0.26832 | 0.12995
89 | 0.99348 | -0.227 | 0 | 0
90 | 0.9938 | -0.22942 | 0 | 0
91 | 0.9918 | -0.31701 | 0 | 0
92 | 0.99178 | -0.31687 | 0.2351 | 0.11386
93 | 0.99207 | -0.31894 | 0 | 0
94 | 0.99371 | -0.22855 | 0 | 0
95 | 0.99371 | -0.22853 | 0.30683 | 0.1486
96 | 0.99438 | -0.23346 | 0 | 0
97 | 0.99379 | -0.22931 | 0.17537 | 0.084937
98 | 0.99537 | -0.22745 | 0 | 0
99 | 0.99486 | -0.23332 | 0 | 0
100 | 0.99567 | -0.22487 | 0.26405 | 0.12789
101 | 0.99431 | -0.23383 | 0.88221 | 0.42727
102 | 0.99456 | -0.23067 | 0 | 0
103 | 0.99482 | -0.23376 | 0.13482 | 0.065297
104 | 0.99451 | -0.23097 | 0.29547 | 0.1431
105 | 0.99574 | -0.2242 | 0.07123 | 0.034498
106 | 0.9942 | -0.23449 | 0 | 0
107 | 0.9948 | -0.23409 | 0.40043 | 0.19394
108 | 0.99389 | -0.23601 | 0.28063 | 0.13592
109 | 0.99391 | -0.23618 | 0 | 0
110 | 0.99253 | -0.31829 | 0.33399 | 0.16176
111 | 0.99212 | -0.31921 | 0 | 0
112 | 0.99208 | -0.31896 | 0.15829 | 0.076665
113 | 0.99386 | -0.23537 | 0.24633 | 0.1193
114 | 0.99403 | -0.27742 | 0.078661 | 0.038097
115 | 0.99403 | -0.27744 | 0 | 0
116 | 0.99404 | -0.27751 | 0 | 0
117 | 0.99476 | -0.23735 | 0.093185 | 0.045131
118 | 0.99472 | -0.23765 | 0 | 0
119 | 0.99427 | -0.2755 | 0.17001 | 0.08234
120 | 0.9941 | -0.27795 | 0 | 0
121 | 0.99398 | -0.27702 | 0.14402 | 0.069751
122 | 0.99358 | -0.28569 | 0 | 0
123 | 0.99412 | -0.27763 | 0.11665 | 0.056495
124 | 0.99471 | -0.23751 | 0.074845 | 0.036249
125 | 0.99626 | -0.19061 | 0.29948 | 0.14505
126 | 0.99676 | -0.18633 | 0 | 0
127 | 0.99641 | -0.1893 | 0 | 0
128 | 0.9948 | -0.23406 | 0.13743 | 0.066558
129 | 0.99421 | -0.27631 | 0.27603 | 0.13369
130 | 0.99422 | -0.27615 | 0 | 0
131 | 0.9935 | -0.28674 | 0.10717 | 0.051907
132 | 0.99422 | -0.27612 | 0.077448 | 0.03751
133 | 0.99335 | -0.28889 | 0 | 0
134 | 0.98942 | -0.33627 | 0.092973 | 0.045029
135 | 0.98875 | -0.34133 | 0.10092 | 0.048877
136 | 0.98874 | -0.34118 | 0 | 0
137 | 0.98821 | -0.33682 | 0 | 0
138 | 0.98819 | -0.33697 | 0.34049 | 0.16491
139 | 0.98782 | -0.33984 | 0 | 0
140 | 0.98775 | -0.3393 | 0 | 0
141 | 0.98781 | -0.3397 | 0.18549 | 0.089836
142 | 0.98774 | -0.3392 | 0.15001 | 0.072654
143 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.19661 | -0.095223 | 0.19664 | 0.094389 | 2.6042e-05 | -0.00083417 | 0.0063676 | 0.0063567 | 0.0063676 | 0.99037 | -0.35668 | 0.99053 | -0.35261 | 1.8193
1 | -0.45381 | -0.21009 | 0.45381 | 0.20979 | 4.3663e-06 | -0.00030073 | 0.014574 | 0.01457 | 0.014574 | 0.99053 | -0.35261 | 0.99055 | -0.3516 | 1.1298
2 | 0.25717 | 0.1157 | -0.25714 | -0.12441 | 3.3997e-05 | -0.0087086 | 0.0082184 | 0.0083259 | 0.0083259 | 0.99053 | -0.35261 | 0.99041 | -0.35155 | 3.7845
3 | -0.38244 | -0.18522 | 0.38244 | 0.18508 | 1.2947e-06 | -0.00014775 | 0.012385 | 0.012383 | 0.012385 | 0.99049 | -0.33734 | 0.99049 | -0.33737 | 5.6294
4 | -0.38244 | -0.18508 | 0.38252 | 0.17581 | 8.0414e-05 | -0.0092674 | 0.012383 | 0.012267 | 0.012383 | 0.99049 | -0.33737 | 0.99069 | -0.33909 | 5.6285
5 | -0.65886 | -0.30922 | 0.65901 | 0.3035 | 0.00014706 | -0.0057163 | 0.021208 | 0.021137 | 0.021208 | 0.99069 | -0.33909 | 0.99089 | -0.34086 | 9.6398
6 | 0.27634 | 0.13341 | -0.27633 | -0.13383 | 1.9467e-06 | -0.00042657 | 0.0089414 | 0.0089468 | 0.0089468 | 0.99069 | -0.33909 | 0.99068 | -0.33903 | 4.0667
7 | -0.10155 | -0.049185 | 0.10156 | 0.049073 | 1.7916e-06 | -0.00011201 | 0.0032577 | 0.0032563 | 0.0032577 | 0.99988 | -0.00078172 | 0.9999 | -0.00066491 | 1.5513
8 | -0.10156 | -0.049073 | 0.10157 | 0.048451 | 9.917e-06 | -0.00062189 | 0.0032563 | 0.0032485 | 0.0032563 | 0.9999 | -0.00066491 | 1 | 0 | 1.5506
9 | -1.8655 | -0.71176 | 1.8655 | 0.70828 | 1.4768e-05 | -0.0034796 | 0.058169 | 0.058133 | 0.058169 | 0.99089 | -0.34086 | 0.9909 | -0.34079 | 4.5587
10 | 1.2065 | 0.40826 | -1.2064 | -0.4577 | 8.642e-05 | -0.049437 | 0.037106 | 0.037593 | 0.037593 | 0.99089 | -0.34086 | 0.99082 | -0.34161 | 2.9462
11 | 1.2064 | 0.4577 | -1.2064 | -0.45812 | 5.2153e-05 | -0.00042073 | 0.037593 | 0.037599 | 0.037599 | 0.99082 | -0.34161 | 0.99074 | -0.34661 | 2.9147
12 | 1.0918 | 0.40423 | -1.0917 | -0.42251 | 2.6508e-05 | -0.018276 | 0.033921 | 0.03411 | 0.03411 | 0.99074 | -0.34661 | 0.99072 | -0.34683 | 2.6732
13 | 0.1146 | 0.053892 | -0.1146 | -0.055502 | 1.2563e-06 | -0.0016107 | 0.0036899 | 0.0037101 | 0.0037101 | 0.99074 | -0.34661 | 0.99073 | -0.34651 | 1.6864
14 | -2.0927 | -0.81833 | 2.0927 | 0.81584 | 1.3406e-05 | -0.0024919 | 0.065462 | 0.065435 | 0.065462 | 0.9909 | -0.34079 | 0.99091 | -0.34074 | 5.1302
15 | -0.25714 | -0.12454 | 0.25714 | 0.12441 | 5.042e-07 | -0.00012742 | 0.0083275 | 0.0083259 | 0.0083275 | 0.99041 | -0.35153 | 0.99041 | -0.35155 | 3.7852
16 | -0.71556 | -0.33656 | 0.71557 | 0.3299 | 4.4188e-06 | -0.0066616 | 0.023045 | 0.022963 | 0.023045 | 0.99055 | -0.3516 | 0.99056 | -0.35157 | 1.806
17 | -0.71557 | -0.3299 | 0.7156 | 0.28246 | 3.0591e-05 | -0.047437 | 0.022963 | 0.022419 | 0.022963 | 0.99056 | -0.35157 | 0.9906 | -0.35129 | 1.7996
18 | -0.7156 | -0.28246 | 0.71561 | 0.28221 | 9.0169e-06 | -0.00024845 | 0.022419 | 0.022416 | 0.022419 | 0.9906 | -0.35129 | 0.99063 | -0.34986 | 1.7379
19 | -0.96962 | -0.4049 | 0.96967 | 0.3658 | 4.5319e-05 | -0.039105 | 0.03062 | 0.030199 | 0.03062 | 0.99063 | -0.34986 | 0.99067 | -0.34947 | 2.3997
20 | 0.25402 | 0.12269 | -0.25402 | -0.12303 | 1.2979e-06 | -0.00033654 | 0.0082204 | 0.0082247 | 0.0082247 | 0.99063 | -0.34986 | 0.99062 | -0.34981 | 3.7385
21 | -0.96967 | -0.3658 | 0.96967 | 0.36366 | 2.4407e-06 | -0.0021366 | 0.030199 | 0.030177 | 0.030199 | 0.99067 | -0.34947 | 0.99068 | -0.34945 | 2.3667
22 | -1.0917 | -0.42276 | 1.0917 | 0.42251 | 2.4947e-05 | -0.00025882 | 0.034113 | 0.03411 | 0.034113 | 0.99068 | -0.34945 | 0.99072 | -0.34683 | 2.6444
23 | 0.25508 | 0.11777 | -0.25506 | -0.12338 | 2.1599e-05 | -0.0056074 | 0.0081849 | 0.0082548 | 0.0082548 | 0.99091 | -0.34074 | 0.99083 | -0.34004 | 3.7522
24 | -2.3478 | -0.93361 | 2.3485 | 0.82648 | 0.00071816 | -0.10713 | 0.073607 | 0.072508 | 0.073607 | 0.99091 | -0.34074 | 0.99123 | -0.33784 | 5.7686
25 | 0.25506 | 0.12338 | -0.25504 | -0.12352 | 1.5894e-05 | -0.00014343 | 0.0082548 | 0.0082568 | 0.0082568 | 0.99083 | -0.34004 | 0.99077 | -0.34045 | 3.9318
26 | 0.16183 | 0.076646 | -0.16183 | -0.078376 | 2.69e-06 | -0.0017302 | 0.0052148 | 0.0052366 | 0.0052366 | 0.99123 | -0.33784 | 0.99122 | -0.3377 | 2.3803
27 | -2.5104 | -0.90312 | 2.511 | 0.82267 | 0.000604 | -0.080449 | 0.077696 | 0.076932 | 0.077696 | 0.99123 | -0.33784 | 0.99149 | -0.33514 | 6.0891
28 | -2.6556 | -0.89263 | 2.656 | 0.83314 | 0.00049399 | -0.059498 | 0.081569 | 0.081031 | 0.081569 | 0.99149 | -0.33514 | 0.99168 | -0.33284 | 6.3925
29 | 0.14458 | 0.069961 | -0.14458 | -0.070022 | 7.6639e-08 | -6.1548e-05 | 0.0046764 | 0.0046772 | 0.0046772 | 0.99149 | -0.33514 | 0.99149 | -0.33513 | 2.126
30 | -2.7299 | -0.86888 | 2.7313 | 0.70594 | 0.0013993 | -0.16294 | 0.083395 | 0.082075 | 0.083395 | 0.99168 | -0.33284 | 0.99223 | -0.32539 | 6.5357
31 | 0.07388 | 0.035745 | -0.07388 | -0.035782 | 3.1799e-07 | -3.6503e-05 | 0.0023891 | 0.0023896 | 0.0023896 | 0.99168 | -0.33284 | 0.99168 | -0.33287 | 1.1379
32 | -0.24639 | -0.11933 | 0.24639 | 0.11903 | 1.075e-06 | -0.00030009 | 0.0079524 | 0.0079486 | 0.0079524 | 0.99379 | -0.23471 | 0.99379 | -0.23475 | 3.6147
33 | -0.24639 | -0.11903 | 0.24641 | 0.11274 | 2.2291e-05 | -0.006288 | 0.0079486 | 0.0078708 | 0.0079486 | 0.99379 | -0.23475 | 0.99387 | -0.23548 | 3.613
34 | 0.29924 | 0.14357 | -0.29923 | -0.14492 | 7.1936e-06 | -0.0013539 | 0.0096561 | 0.0096732 | 0.0096732 | 0.99223 | -0.32539 | 0.99221 | -0.32519 | 4.3969
35 | 0.29015 | 0.12571 | -0.29009 | -0.13898 | 6.4987e-05 | -0.01327 | 0.0091997 | 0.0093602 | 0.0093602 | 0.99223 | -0.32539 | 0.99202 | -0.3237 | 4.2546
36 | -3.3207 | -0.97521 | 3.3217 | 0.89775 | 0.00098136 | -0.077466 | 0.10069 | 0.10008 | 0.10069 | 0.99223 | -0.32539 | 0.99254 | -0.32098 | 7.8912
37 | -0.20983 | -0.10162 | 0.20983 | 0.10003 | 4.2932e-06 | -0.0015903 | 0.0068422 | 0.006822 | 0.0068422 | 0.98364 | -0.34665 | 0.98366 | -0.34682 | 3.1101
38 | -1.3722 | -0.62325 | 1.3734 | 0.61285 | 0.0012116 | -0.0104 | 0.044229 | 0.044099 | 0.044229 | 0.98366 | -0.34682 | 0.98448 | -0.35328 | 20.104
39 | 1.1623 | 0.52322 | -1.1617 | -0.53114 | 0.00065863 | -0.0079237 | 0.037408 | 0.037507 | 0.037507 | 0.98366 | -0.34682 | 0.98313 | -0.34259 | 17.0485
40 | -1.3734 | -0.61285 | 1.3737 | 0.61295 | 0.00032742 | 9.5721e-05 | 0.044099 | 0.044098 | 0.044099 | 0.98448 | -0.35328 | 0.98473 | -0.35123 | 20.9996
41 | 1.1617 | 0.53114 | -1.1616 | -0.53169 | 4.5875e-05 | -0.00054999 | 0.037507 | 0.037514 | 0.037514 | 0.98313 | -0.34259 | 0.9831 | -0.34229 | 17.0516
42 | -1.7468 | -0.79365 | 1.7469 | 0.79337 | 5.3377e-05 | -0.0002768 | 0.056246 | 0.056243 | 0.056246 | 0.98473 | -0.35123 | 0.98476 | -0.35146 | 25.5664
43 | 0.86991 | 0.3904 | -0.86989 | -0.39087 | 2.1842e-05 | -0.00047503 | 0.027998 | 0.028004 | 0.028004 | 0.9831 | -0.34229 | 0.98307 | -0.34211 | 12.7291
44 | 3.3914 | 1.5707 | -3.3893 | -1.5731 | 0.0020982 | -0.0024443 | 0.10922 | 0.10926 | 0.10926 | 0.98781 | -0.35176 | 0.98724 | -0.34689 | 49.6634
45 | -3.3914 | -1.5707 | 3.4019 | 1.5767 | 0.010572 | 0.0060408 | 0.10922 | 0.10921 | 0.10922 | 0.98781 | -0.35176 | 0.99108 | -0.32782 | 52.0104
46 | 3.3126 | 1.536 | -3.3121 | -1.5366 | 0.00052704 | -0.00064938 | 0.10677 | 0.10678 | 0.10678 | 0.98724 | -0.34689 | 0.98709 | -0.34563 | 48.5355
47 | 1.537 | 0.70961 | -1.5366 | -0.71231 | 0.00039116 | -0.0027076 | 0.049309 | 0.049343 | 0.049343 | 0.99108 | -0.32782 | 0.99085 | -0.32583 | 22.4287
48 | -5.1888 | -2.4074 | 5.1902 | 2.4047 | 0.0014645 | -0.0026186 | 0.16661 | 0.16656 | 0.16661 | 0.99108 | -0.32782 | 0.99139 | -0.32432 | 46.0244
49 | 15.8146 | 6.0811 | -15.8081 | -6.0995 | 0.0064936 | -0.0184 | 0.48912 | 0.48935 | 0.48935 | 1 | 0 | 0.99956 | -0.0036457 | 38.35
50 | -1.7469 | -0.79337 | 1.7479 | 0.788 | 0.0010332 | -0.0053684 | 0.056243 | 0.056174 | 0.056243 | 0.98476 | -0.35146 | 0.9853 | -0.35584 | 25.5648
51 | -1.7479 | -0.788 | 1.7483 | 0.7861 | 0.00036512 | -0.001902 | 0.056174 | 0.05615 | 0.056174 | 0.9853 | -0.35584 | 0.9855 | -0.35737 | 25.5337
52 | -0.14414 | -0.069811 | 0.14415 | 0.067443 | 2.9851e-06 | -0.0023678 | 0.0046926 | 0.0046627 | 0.0046926 | 0.98525 | -0.35647 | 0.98527 | -0.35665 | 2.133
53 | 0.63445 | 0.30476 | -0.63438 | -0.30725 | 6.1517e-05 | -0.0024891 | 0.020622 | 0.020654 | 0.020654 | 0.98527 | -0.35665 | 0.98518 | -0.35581 | 9.3881
54 | -0.9317 | -0.44635 | 0.93178 | 0.44635 | 7.7061e-05 | -6.4462e-06 | 0.030269 | 0.030268 | 0.030269 | 0.98527 | -0.35665 | 0.98536 | -0.35608 | 14.4137
55 | 0.86989 | 0.39087 | -0.86969 | -0.39514 | 0.0001967 | -0.0042679 | 0.028004 | 0.028056 | 0.028056 | 0.98307 | -0.34211 | 0.98286 | -0.34044 | 12.7529
56 | 3.1693 | 1.4675 | -3.1645 | -1.4648 | 0.004819 | 0.0027174 | 0.10214 | 0.10214 | 0.10214 | 0.98709 | -0.34563 | 0.9855 | -0.35737 | 48.6398
57 | 0.29602 | 0.13206 | -0.29597 | -0.14216 | 5.1851e-05 | -0.0101 | 0.0094344 | 0.0095582 | 0.0095582 | 0.99181 | -0.32229 | 0.99165 | -0.32092 | 4.3446
58 | -5.6291 | -2.5452 | 5.6315 | 2.4884 | 0.0023373 | -0.056772 | 0.17981 | 0.17912 | 0.17981 | 0.99181 | -0.32229 | 0.99224 | -0.31999 | 14.0918
59 | 5.1923 | 2.345 | -5.1902 | -2.4047 | 0.0021028 | -0.059702 | 0.16583 | 0.16656 | 0.16656 | 0.99181 | -0.32229 | 0.99139 | -0.32432 | 13.0536
60 | 0.1408 | 0.068113 | -0.14079 | -0.06819 | 2.4678e-06 | -7.692e-05 | 0.0045524 | 0.0045533 | 0.0045533 | 0.99181 | -0.32229 | 0.99179 | -0.32241 | 2.1683
61 | 0.29597 | 0.14216 | -0.29596 | -0.14334 | 6.1434e-06 | -0.001179 | 0.0095582 | 0.0095731 | 0.0095731 | 0.99165 | -0.32092 | 0.99163 | -0.32074 | 4.3514
62 | -6.1807 | -2.724 | 6.1821 | 2.6974 | 0.0013179 | -0.026639 | 0.19651 | 0.19619 | 0.19651 | 0.99224 | -0.31999 | 0.99246 | -0.31872 | 15.4003
63 | 0.54926 | 0.23562 | -0.54923 | -0.23721 | 2.7497e-05 | -0.0015915 | 0.017388 | 0.017406 | 0.017406 | 0.99224 | -0.31999 | 0.99219 | -0.31967 | 7.912
64 | -6.1821 | -2.6974 | 6.1825 | 2.6887 | 0.00042881 | -0.0086892 | 0.19619 | 0.19608 | 0.19619 | 0.99246 | -0.31872 | 0.99253 | -0.31829 | 15.3753
65 | 0.39351 | 0.16179 | -0.3935 | -0.16291 | 9.8377e-06 | -0.0011262 | 0.012379 | 0.012392 | 0.012392 | 0.99219 | -0.31967 | 0.99217 | -0.31953 | 5.6325
66 | 0.3935 | 0.16291 | -0.39348 | -0.16535 | 2.131e-05 | -0.0024315 | 0.012392 | 0.012419 | 0.012419 | 0.99217 | -0.31953 | 0.99212 | -0.31921 | 5.6449
67 | 1.4667 | 0.67846 | -1.4647 | -0.67781 | 0.0019812 | 0.00065392 | 0.047081 | 0.047088 | 0.047088 | 0.99085 | -0.32583 | 0.98942 | -0.33627 | 22.4229
68 | 1.1093 | 0.53006 | -1.1092 | -0.53226 | 0.00016837 | -0.0022028 | 0.036014 | 0.036042 | 0.036042 | 0.9855 | -0.35737 | 0.98536 | -0.35608 | 16.3829
69 | 0.24633 | 0.11843 | -0.24633 | -0.1193 | 3.1097e-06 | -0.00086952 | 0.0079388 | 0.0079498 | 0.0079498 | 0.99387 | -0.23548 | 0.99386 | -0.23537 | 3.6136
70 | -0.49275 | -0.23118 | 0.49307 | 0.23053 | 0.0003195 | -0.00064713 | 0.015809 | 0.015798 | 0.015809 | 0.99387 | -0.23548 | 0.99456 | -0.23067 | 7.528
71 | 15.8081 | 6.0995 | -15.7831 | -6.0337 | 0.025073 | 0.065807 | 0.48935 | 0.48936 | 0.48936 | 0.99956 | -0.0036457 | 0.99676 | -0.18633 | 37.9351
72 | -0.2611 | -0.12646 | 0.26111 | 0.12641 | 5.2591e-06 | -4.3592e-05 | 0.008521 | 0.0085204 | 0.008521 | 0.98284 | -0.34057 | 0.98286 | -0.34044 | 4.0576
73 | 0.29186 | 0.12376 | -0.29182 | -0.12994 | 3.1313e-05 | -0.0061826 | 0.0093109 | 0.0093834 | 0.0093834 | 0.98286 | -0.34044 | 0.98276 | -0.33972 | 4.2652
74 | 0.31673 | 0.14497 | -0.31668 | -0.1533 | 5.1103e-05 | -0.0083346 | 0.010231 | 0.010335 | 0.010335 | 0.98286 | -0.34044 | 0.98272 | -0.33912 | 4.6978
75 | 0.22162 | 0.096679 | -0.22159 | -0.10641 | 2.8912e-05 | -0.0097298 | 0.0071023 | 0.0072215 | 0.0072215 | 0.98276 | -0.33972 | 0.98264 | -0.33873 | 3.2825
76 | 0.070202 | 0.033263 | -0.070202 | -0.034 | 2.2314e-07 | -0.00073718 | 0.0022819 | 0.0022912 | 0.0022912 | 0.98276 | -0.33972 | 0.98276 | -0.3397 | 1.0415
77 | 0.31668 | 0.1533 | -0.31666 | -0.15337 | 1.2271e-05 | -6.664e-05 | 0.010335 | 0.010336 | 0.010336 | 0.98272 | -0.33912 | 0.98268 | -0.33937 | 4.9219
78 | 0.22159 | 0.10641 | -0.22159 | -0.10732 | 2.7633e-06 | -0.00091275 | 0.0072215 | 0.0072331 | 0.0072331 | 0.98264 | -0.33873 | 0.98263 | -0.33862 | 3.2878
79 | -0.38965 | -0.18872 | 0.38966 | 0.18769 | 9.4173e-06 | -0.0010242 | 0.012655 | 0.012642 | 0.012655 | 0.98763 | -0.33814 | 0.98765 | -0.33835 | 5.7521
80 | -0.38966 | -0.18769 | 0.38973 | 0.17992 | 7.0852e-05 | -0.0077754 | 0.012642 | 0.012544 | 0.012642 | 0.98765 | -0.33835 | 0.98782 | -0.33984 | 5.7461
81 | -0.20341 | -0.098516 | 0.20342 | 0.098387 | 8.9713e-06 | -0.00012972 | 0.0065945 | 0.0065928 | 0.0065945 | 0.98936 | -0.33643 | 0.98941 | -0.33614 | 3.1403
82 | -0.20342 | -0.098387 | 0.20342 | 0.097158 | 3.044e-06 | -0.0012282 | 0.0065928 | 0.0065773 | 0.0065928 | 0.98941 | -0.33614 | 0.98942 | -0.33627 | 2.9967
83 | -0.29008 | -0.14049 | 0.29009 | 0.13898 | 7.5694e-06 | -0.0015152 | 0.0093793 | 0.0093602 | 0.0093793 | 0.992 | -0.32347 | 0.99202 | -0.3237 | 4.2633
84 | -3.3217 | -0.89775 | 3.3218 | 0.8917 | 7.6083e-05 | -0.0060472 | 0.10008 | 0.10003 | 0.10008 | 0.99254 | -0.32098 | 0.99257 | -0.32063 | 7.8429
85 | -3.8972 | -1.1702 | 3.8975 | 1.1708 | 0.00034264 | 0.00054802 | 0.11834 | 0.11834 | 0.11834 | 0.99257 | -0.32063 | 0.99271 | -0.30959 | 9.174
86 | 0.43049 | 0.20832 | -0.43043 | -0.20847 | 5.34e-05 | -0.00014871 | 0.013909 | 0.013911 | 0.013911 | 0.99257 | -0.32063 | 0.99244 | -0.32144 | 6.6245
87 | -3.8975 | -1.1708 | 3.8982 | 1.1361 | 0.00060989 | -0.034655 | 0.11834 | 0.11805 | 0.11834 | 0.99271 | -0.30959 | 0.99288 | -0.30739 | 9.2744
88 | -3.8982 | -1.1361 | 3.8986 | 1.1368 | 0.00045397 | 0.00072329 | 0.11805 | 0.11805 | 0.11805 | 0.99288 | -0.30739 | 0.99307 | -0.29264 | 9.1514
89 | -4.0749 | -1.2222 | 4.0749 | 1.2216 | 1.2946e-05 | -0.00067171 | 0.12367 | 0.12366 | 0.12367 | 0.99307 | -0.29264 | 0.99307 | -0.2926 | 9.6918
90 | -4.0749 | -1.2216 | 4.076 | 1.1663 | 0.0010601 | -0.055234 | 0.12366 | 0.12321 | 0.12366 | 0.99307 | -0.2926 | 0.99335 | -0.28889 | 9.6913
91 | -0.26832 | -0.12995 | 0.26833 | 0.12989 | 8.1724e-06 | -6.69e-05 | 0.0086631 | 0.0086622 | 0.0086631 | 0.99344 | -0.2272 | 0.99348 | -0.227 | 4.1253
92 | -0.26833 | -0.12989 | 0.26842 | 0.10726 | 9.32e-05 | -0.022622 | 0.0086622 | 0.0083964 | 0.0086622 | 0.99348 | -0.227 | 0.9938 | -0.22942 | 3.9374
93 | -0.75066 | -0.33374 | 0.75111 | 0.31963 | 0.00045562 | -0.014106 | 0.023863 | 0.023698 | 0.023863 | 0.9938 | -0.22942 | 0.99438 | -0.23346 | 10.8467
94 | 0.17538 | 0.083752 | -0.17537 | -0.084937 | 2.1453e-06 | -0.0011852 | 0.0056453 | 0.0056603 | 0.0056603 | 0.9938 | -0.22942 | 0.99379 | -0.22931 | 2.5728
95 | 0.30686 | 0.14272 | -0.30683 | -0.1485 | 3.1867e-05 | -0.0057726 | 0.0098305 | 0.0099026 | 0.0099026 | 0.9938 | -0.22942 | 0.99371 | -0.22855 | 4.5012
96 | 0.2351 | 0.11274 | -0.2351 | -0.11386 | 3.6974e-06 | -0.0011262 | 0.007589 | 0.0076032 | 0.0076032 | 0.9918 | -0.31701 | 0.99178 | -0.31687 | 3.456
97 | -0.2351 | -0.11274 | 0.23517 | 0.090923 | 6.8996e-05 | -0.021813 | 0.007589 | 0.0073367 | 0.007589 | 0.9918 | -0.31701 | 0.99207 | -0.31894 | 3.4495
98 | -0.23517 | -0.090923 | 0.23517 | 0.090475 | 1.3719e-06 | -0.00044852 | 0.0073367 | 0.007332 | 0.0073367 | 0.99207 | -0.31894 | 0.99208 | -0.31896 | 3.3349
99 | 0.30683 | 0.1485 | -0.30683 | -0.1486 | 5.9833e-07 | -0.00010757 | 0.0099026 | 0.0099039 | 0.0099039 | 0.99371 | -0.22855 | 0.99371 | -0.22853 | 4.5018
100 | 7.6874 | 3.3738 | -7.6869 | -3.3799 | 0.00047628 | -0.0061781 | 0.24372 | 0.24379 | 0.24379 | 0.99438 | -0.23346 | 0.99431 | -0.23383 | 19.106
101 | -8.4385 | -3.6934 | 8.4465 | 3.6071 | 0.0080383 | -0.086323 | 0.26741 | 0.26637 | 0.26741 | 0.99438 | -0.23346 | 0.99537 | -0.22745 | 20.9572
102 | 6.6844 | 2.145 | -6.6812 | -2.205 | 0.0031861 | -0.059947 | 0.2036 | 0.20415 | 0.20415 | 0.99537 | -0.22745 | 0.99486 | -0.23332 | 15.9992
103 | -15.1309 | -5.7521 | 15.1352 | 5.7389 | 0.0042531 | -0.013166 | 0.46946 | 0.4693 | 0.46946 | 0.99537 | -0.22745 | 0.99567 | -0.22487 | 36.7918
104 | 0.78881 | 0.36647 | -0.78855 | -0.37354 | 0.00025827 | -0.0070736 | 0.025238 | 0.025326 | 0.025326 | 0.99486 | -0.23332 | 0.99456 | -0.23067 | 11.5119
105 | 5.8924 | 1.8385 | -5.8922 | -1.8433 | 0.00019813 | -0.004859 | 0.17911 | 0.17915 | 0.17915 | 0.99486 | -0.23332 | 0.99482 | -0.23376 | 14.0399
106 | -15.3992 | -5.8668 | 15.4004 | 5.8634 | 0.0011378 | -0.003379 | 0.47778 | 0.47774 | 0.47778 | 0.99567 | -0.22487 | 0.99574 | -0.2242 | 37.4433
107 | 6.8047 | 2.9527 | -6.804 | -2.9648 | 0.00072186 | -0.0121 | 0.21536 | 0.2155 | 0.2155 | 0.99431 | -0.23383 | 0.9942 | -0.23449 | 16.8887
108 | 0.29548 | 0.14301 | -0.29547 | -0.1431 | 1.3444e-05 | -8.9704e-05 | 0.0095283 | 0.0095295 | 0.0095295 | 0.99456 | -0.23067 | 0.99451 | -0.23097 | 4.5379
109 | 5.7574 | 1.7781 | -5.7572 | -1.7817 | 0.00014095 | -0.0036309 | 0.17485 | 0.17488 | 0.17488 | 0.99482 | -0.23376 | 0.9948 | -0.23409 | 13.7055
110 | -15.4716 | -5.8979 | 15.4761 | 5.9097 | 0.0045036 | 0.01181 | 0.48002 | 0.48002 | 0.48002 | 0.99574 | -0.2242 | 0.99626 | -0.19061 | 37.2109
111 | 6.804 | 2.9648 | -6.8021 | -2.9967 | 0.001914 | -0.031988 | 0.2155 | 0.21589 | 0.21589 | 0.9942 | -0.23449 | 0.99391 | -0.23618 | 16.9189
112 | 0.13743 | 0.066203 | -0.13743 | -0.066558 | 3.9348e-07 | -0.00035495 | 0.0044265 | 0.004431 | 0.004431 | 0.9948 | -0.23409 | 0.9948 | -0.23406 | 2.0141
113 | 5.2194 | 1.5215 | -5.2192 | -1.5213 | 0.00013443 | 0.00027872 | 0.15776 | 0.15776 | 0.15776 | 0.9948 | -0.23409 | 0.99476 | -0.23735 | 12.2297
114 | -0.28063 | -0.13592 | 0.28064 | 0.13473 | 5.5106e-06 | -0.0011873 | 0.0090566 | 0.0090416 | 0.0090566 | 0.99389 | -0.23601 | 0.99391 | -0.23618 | 4.1166
115 | 6.5214 | 2.862 | -6.5165 | -2.8505 | 0.0049474 | 0.011537 | 0.20685 | 0.20687 | 0.20687 | 0.99391 | -0.23618 | 0.99253 | -0.31829 | 16.0364
116 | 0.39348 | 0.16535 | -0.39346 | -0.16714 | 1.5785e-05 | -0.0017941 | 0.012419 | 0.012439 | 0.012439 | 0.99212 | -0.31921 | 0.99208 | -0.31896 | 5.6542
117 | -0.078661 | -0.038097 | 0.078661 | 0.037807 | 1.0559e-07 | -0.00029001 | 0.0025382 | 0.0025346 | 0.0025382 | 0.99403 | -0.27742 | 0.99403 | -0.27744 | 1.1537
118 | -0.078661 | -0.037807 | 0.078662 | 0.035903 | 6.8571e-07 | -0.0019039 | 0.0025346 | 0.0025111 | 0.0025346 | 0.99403 | -0.27744 | 0.99404 | -0.27751 | 1.1521
119 | -0.22269 | -0.097916 | 0.22271 | 0.092364 | 1.5549e-05 | -0.0055518 | 0.0070646 | 0.0070012 | 0.0070646 | 0.99404 | -0.27751 | 0.9941 | -0.27795 | 3.2112
120 | 0.14403 | 0.062012 | -0.14402 | -0.069751 | 9.2684e-06 | -0.0077391 | 0.0045539 | 0.0046474 | 0.0046474 | 0.99404 | -0.27751 | 0.99398 | -0.27702 | 2.1125
121 | 0.074848 | 0.031444 | -0.074846 | -0.031715 | 2.2884e-06 | -0.00027156 | 0.002356 | 0.002359 | 0.002359 | 0.99476 | -0.23735 | 0.99472 | -0.23765 | 1.1234
122 | 5.0512 | 1.4447 | -5.0497 | -1.4416 | 0.0015134 | 0.0030724 | 0.15246 | 0.15247 | 0.15247 | 0.99476 | -0.23735 | 0.99427 | -0.2755 | 11.8193
123 | 0.074846 | 0.031715 | -0.074845 | -0.036249 | 1.458e-06 | -0.0045336 | 0.002359 | 0.0024134 | 0.0024134 | 0.99472 | -0.23765 | 0.99471 | -0.23751 | 1.097
124 | 4.8797 | 1.3593 | -4.8795 | -1.367 | 0.0002103 | -0.0076959 | 0.14707 | 0.14713 | 0.14713 | 0.99427 | -0.2755 | 0.99422 | -0.27615 | 11.5306
125 | 4.1861 | 1.0697 | -4.184 | -1.1727 | 0.0020536 | -0.10301 | 0.12547 | 0.12625 | 0.12625 | 0.9941 | -0.27795 | 0.99358 | -0.28569 | 9.8941
126 | -4.4088 | -1.1621 | 4.4089 | 1.1581 | 8.8477e-05 | -0.0040082 | 0.1324 | 0.13237 | 0.1324 | 0.9941 | -0.27795 | 0.99412 | -0.27763 | 10.3761
127 | 4.184 | 1.1727 | -4.1838 | -1.1874 | 0.00029444 | -0.014652 | 0.12625 | 0.12637 | 0.12637 | 0.99358 | -0.28569 | 0.9935 | -0.28674 | 9.9032
128 | -4.5255 | -1.2146 | 4.5259 | 1.1985 | 0.0003758 | -0.016121 | 0.13606 | 0.13594 | 0.13606 | 0.99412 | -0.27763 | 0.99421 | -0.27631 | 10.6633
129 | -15.7756 | -6.0548 | 15.7779 | 6.0483 | 0.0022948 | -0.0064377 | 0.48962 | 0.48954 | 0.48962 | 0.99626 | -0.19061 | 0.99641 | -0.1893 | 38.3719
130 | 15.7831 | 6.0337 | -15.7779 | -6.0483 | 0.0052068 | -0.014625 | 0.48936 | 0.48954 | 0.48954 | 0.99676 | -0.18633 | 0.99641 | -0.1893 | 38.3656
131 | -4.802 | -1.3322 | 4.802 | 1.3303 | 5.0292e-05 | -0.0019032 | 0.14469 | 0.14468 | 0.14469 | 0.99421 | -0.27631 | 0.99422 | -0.27615 | 11.3396
132 | 0.077448 | 0.036716 | -0.077448 | -0.03751 | 2.7923e-07 | -0.00079382 | 0.0024886 | 0.0024986 | 0.0024986 | 0.99422 | -0.27615 | 0.99422 | -0.27612 | 1.1357
133 | 4.0766 | 1.1355 | -4.076 | -1.1663 | 0.00058804 | -0.030827 | 0.12296 | 0.12321 | 0.12321 | 0.9935 | -0.28674 | 0.99335 | -0.28889 | 9.6556
134 | 1.1683 | 0.53562 | -1.1676 | -0.5355 | 0.00074402 | 0.00011922 | 0.037498 | 0.037502 | 0.037502 | 0.98942 | -0.33627 | 0.98875 | -0.34133 | 17.8582
135 | 1.0666 | 0.48663 | -1.0666 | -0.48694 | 2.1248e-05 | -0.00031074 | 0.034229 | 0.034233 | 0.034233 | 0.98875 | -0.34133 | 0.98874 | -0.34118 | 15.5605
136 | 1.0666 | 0.48694 | -1.066 | -0.49567 | 0.00059954 | -0.008734 | 0.034233 | 0.034342 | 0.034342 | 0.98874 | -0.34118 | 0.98821 | -0.33682 | 15.61
137 | 0.3405 | 0.16487 | -0.34049 | -0.16491 | 7.7623e-06 | -3.6722e-05 | 0.011051 | 0.011052 | 0.011052 | 0.98821 | -0.33682 | 0.98819 | -0.33697 | 5.2628
138 | 0.72552 | 0.3308 | -0.72525 | -0.33096 | 0.00027179 | -0.00015736 | 0.023293 | 0.023297 | 0.023297 | 0.98821 | -0.33682 | 0.98782 | -0.33984 | 11.0937
139 | 0.15002 | 0.062706 | -0.15001 | -0.071272 | 1.1321e-05 | -0.0085658 | 0.0047518 | 0.0048539 | 0.0048539 | 0.98782 | -0.33984 | 0.98775 | -0.3393 | 2.2063
140 | 0.18549 | 0.088333 | -0.18549 | -0.089836 | 3.1153e-06 | -0.0015025 | 0.0060039 | 0.006023 | 0.006023 | 0.98782 | -0.33984 | 0.98781 | -0.3397 | 2.7377
141 | 0.15001 | 0.071272 | -0.15001 | -0.072654 | 1.8735e-06 | -0.001382 | 0.0048539 | 0.0048714 | 0.0048714 | 0.98775 | -0.3393 | 0.98774 | -0.3392 | 2.2143

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 16.5781 | 6.4539

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.19661 | 0.095223
1 | 0.38244 | 0.18522
2 | 0.10155 | 0.049185
3 | 0.27633 | 0.13383
4 | 0.22721 | 0.11004
5 | 0.25714 | 0.12454
6 | 0.26175 | 0.12677
7 | 0.25402 | 0.12303
8 | 0.12203 | 0.059103
9 | 0.25504 | 0.12352
10 | 0.16183 | 0.078376
11 | 0.14458 | 0.070022
12 | 0.24639 | 0.11933
13 | 0.07388 | 0.035782
14 | 0.1146 | 0.055502
15 | 0.20983 | 0.10162
16 | 0.37311 | 0.1807
17 | 0.29174 | 0.14129
18 | 0.076692 | 0.037144
19 | 0.24986 | 0.12101
20 | 0.64792 | 0.3138
21 | 0.14414 | 0.069811
22 | 0.15311 | 0.074153
23 | 0.14276 | 0.069143
24 | 0.14079 | 0.06819
25 | 0.29596 | 0.14334
26 | 0.15572 | 0.07542
27 | 0.069893 | 0.033851
28 | 0.30686 | 0.14862
29 | 0.17739 | 0.085915
30 | 0.2611 | 0.12646
31 | 0.070202 | 0.034
32 | 0.31666 | 0.15337
33 | 0.22159 | 0.10732
34 | 0.38965 | 0.18872
35 | 0.20341 | 0.098516
36 | 0.63438 | 0.30725
37 | 0.29008 | 0.14049
38 | 0.14495 | 0.0702
39 | 0.29923 | 0.14492
40 | 0.43043 | 0.20847
41 | 0.17631 | 0.085389
42 | 0.26832 | 0.12995
43 | 0.2351 | 0.11386
44 | 0.30683 | 0.1486
45 | 0.17537 | 0.084937
46 | 0.26405 | 0.12789
47 | 0.88221 | 0.42727
48 | 0.13482 | 0.065297
49 | 0.29547 | 0.1431
50 | 0.07123 | 0.034498
51 | 0.40043 | 0.19394
52 | 0.28063 | 0.13592
53 | 0.33399 | 0.16176
54 | 0.15829 | 0.076665
55 | 0.24633 | 0.1193
56 | 0.078661 | 0.038097
57 | 0.093185 | 0.045131
58 | 0.17001 | 0.08234
59 | 0.14402 | 0.069751
60 | 0.11665 | 0.056495
61 | 0.074845 | 0.036249
62 | 0.29948 | 0.14505
63 | 0.13743 | 0.066558
64 | 0.27603 | 0.13369
65 | 0.10717 | 0.051907
66 | 0.077448 | 0.03751
67 | 0.092973 | 0.045029
68 | 0.10092 | 0.048877
69 | 0.34049 | 0.16491
70 | 0.18549 | 0.089836
71 | 0.15001 | 0.072654

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1