## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_295_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_295_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_295_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_295_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_295_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_295_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_295_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_295_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_295_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_295_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_295_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_295_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_295_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_295_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_295_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_295_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_295_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_295_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_295_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_295_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_295_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_295_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_295_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_295_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_295_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_295_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_295_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_295_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_295_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_295_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_295_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_295_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_295_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_295_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_295_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_295_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_295_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_295_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_295_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_295_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_295_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_295_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_295_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_295_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_295_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_295_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_295_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_295_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_295_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_295_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_295_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_295_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_295_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_295_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_295_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_295_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_295_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_295_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_295_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_295_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_295_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_295_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_295_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_295_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_295_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_295_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_295_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_295_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_295_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_295_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_295_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_295_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_295_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_295_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_295_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_295_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_295_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_295_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_295_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_295_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_295_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_295_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_295_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_295_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_295_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_295_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_295_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_295_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_295_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_295_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_295_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_295_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_295_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_295_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_295_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_295_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_295_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_295_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_295_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_295_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_295_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_295_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_295_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_295_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_295_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_295_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_295_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_295_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_295_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_295_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_295_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_295_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_295_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_295_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_295_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_295_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_295_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_295_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_295_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_295_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_295_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_295_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_295_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_295_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_295_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_295_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_295_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_295_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_295_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_295_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_295_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_295_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_295_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_295_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_295_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_295_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_295_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_295_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_295_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_295_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_295_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_295_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_295_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_295_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_295_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_295_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_295_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_295_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_295_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_295_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_HV_295_0_node_116 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_295_0_load_0 | 0 | 0.2136 | 0.10345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_295_0_load_78 | 1 | 0.36481 | 0.17669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_295_0_load_34 | 4 | 0.17699 | 0.08572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_295_0_load_58 | 10 | 0.2556 | 0.12379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_295_0_load_59 | 11 | 0.24515 | 0.11873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_295_0_load_1 | 12 | 0.20615 | 0.099844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_295_0_load_138 | 20 | 0.27766 | 0.13448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_295_0_load_30 | 21 | 0.2119 | 0.10263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_295_0_load_13 | 23 | 0.27448 | 0.13293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_295_0_load_141 | 24 | 0.35631 | 0.17257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_295_0_load_151 | 25 | 0.38336 | 0.18567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_295_0_load_27 | 30 | 0.18803 | 0.091069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_295_0_load_152 | 31 | 0.25033 | 0.12124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_295_0_load_153 | 32 | 0.40728 | 0.19725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_295_0_load_14 | 36 | 0.21619 | 0.1047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_295_0_load_16 | 38 | 0.17732 | 0.085878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_295_0_load_33 | 43 | 0.23498 | 0.11381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_295_0_load_23 | 44 | 0.20115 | 0.097423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_295_0_load_147 | 46 | 0.2237 | 0.10834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_295_0_load_149 | 47 | 0.21345 | 0.10338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_295_0_load_38 | 49 | 0.17177 | 0.083191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_295_0_load_145 | 50 | 0.24373 | 0.11805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_295_0_load_143 | 52 | 0.27855 | 0.13491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_295_0_load_32 | 53 | 0.1293 | 0.062622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_295_0_load_123 | 57 | 0.093851 | 0.045454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_295_0_load_47 | 59 | 0.073688 | 0.035689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_295_0_load_31 | 60 | 0.15991 | 0.077446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_295_0_load_112 | 61 | 0.19519 | 0.094532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_295_0_load_117 | 62 | 0.62987 | 0.30506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_295_0_load_46 | 63 | 0.06214 | 0.030096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_295_0_load_122 | 65 | 0.14278 | 0.069153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_295_0_load_154 | 67 | 1.5403 | 0.746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_295_0_load_39 | 69 | 0.11584 | 0.056102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_295_0_load_80 | 72 | 0.30891 | 0.14961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_295_0_load_43 | 74 | 0.25127 | 0.12169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_295_0_load_55 | 75 | 0.26995 | 0.13074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_295_0_load_49 | 76 | 0.11483 | 0.055617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_295_0_load_53 | 80 | 0.12769 | 0.061844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_295_0_load_54 | 82 | 0.18246 | 0.088368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_295_0_load_60 | 83 | 0.17458 | 0.084553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_295_0_load_62 | 86 | 0.26743 | 0.12952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_295_0_load_125 | 89 | 0.15974 | 0.077365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_295_0_load_124 | 90 | 0.19884 | 0.096303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_295_0_load_126 | 92 | 0.16503 | 0.079929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_295_0_load_65 | 94 | 0.20667 | 0.10009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_295_0_load_67 | 95 | 0.26575 | 0.12871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_295_0_load_73 | 99 | 0.25838 | 0.12514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_295_0_load_132 | 100 | 0.076692 | 0.037144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_295_0_load_129 | 102 | 0.11368 | 0.05506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_295_0_load_74 | 103 | 0.1531 | 0.074151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_295_0_load_105 | 107 | 0.08583 | 0.041569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_295_0_load_128 | 108 | 0.1743 | 0.084419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_295_0_load_81 | 110 | 0.32811 | 0.15891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_295_0_load_150 | 111 | 0.40404 | 0.19568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_295_0_load_92 | 114 | 0.15738 | 0.076222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_295_0_load_119 | 116 | 0.075242 | 0.036441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_295_0_load_134 | 117 | 1.7474 | 0.84632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_295_0_load_82 | 118 | 0.26314 | 0.12744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_295_0_load_90 | 124 | 0.39182 | 0.18977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_295_0_load_146 | 125 | 0.26953 | 0.13054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_295_0_load_96 | 126 | 0.40126 | 0.19434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_295_0_load_133 | 127 | 0.084922 | 0.04113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_295_0_load_93 | 129 | 0.30521 | 0.14782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_295_0_load_136 | 134 | 0.30601 | 0.14821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_295_0_load_99 | 135 | 0.28329 | 0.13721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_295_0_load_102 | 136 | 0.07053 | 0.034159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_295_0_load_103 | 137 | 0.11315 | 0.054803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_295_0_load_127 | 139 | 0.10919 | 0.052883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_295_0_load_107 | 140 | 0.538 | 0.26057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_295_0_load_109 | 142 | 0.09179 | 0.044456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_295_0_load_110 | 143 | 0.13406 | 0.064928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_295_0_load_114 | 145 | 0.1025 | 0.049645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_295_0_load_115 | 146 | 0.85333 | 0.41329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_295_0_load_148 | 148 | 0.19523 | 0.094556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_295_0_load_142 | 149 | 0.32085 | 0.15539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 66 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_295_0_line_0 |  | 0 | 1 | 2.1695 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_295_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.001971 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_295_0_line_2 |  | 1 | 3 | 1.6337 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_295_0_line_3 |  | 2 | 72 | 0.32786 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_295_0_line_4 |  | 3 | 11 | 0.074937 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_295_0_line_5 |  | 4 | 5 | 0.065089 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_295_0_line_6 |  | 5 | 48 | 0.34796 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_295_0_line_7 |  | 6 | 7 | 0.37811 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_295_0_line_8 |  | 6 | 8 | 0.22888 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_295_0_line_9 |  | 6 | 9 | 0.18119 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_295_0_line_10 |  | 6 | 10 | 0.056495 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_295_0_line_11 |  | 6 | 11 | 0.41949 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_295_0_line_12 |  | 7 | 47 | 0.026396 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_295_0_line_13 |  | 8 | 50 | 0.068227 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_295_0_line_14 |  | 8 | 48 | 0.13365 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_295_0_line_15 |  | 9 | 51 | 0.23667 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_295_0_line_16 |  | 12 | 13 | 0.003427 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_295_0_line_17 |  | 13 | 14 | 0.60672 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_295_0_line_18 |  | 14 | 32 | 0.029361 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_295_0_line_19 |  | 15 | 16 | 0.19854 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_295_0_line_20 |  | 15 | 17 | 0.25789 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_295_0_line_21 |  | 15 | 18 | 0.53013 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_295_0_line_22 |  | 15 | 19 | 0.39524 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_295_0_line_23 |  | 16 | 20 | 0.072845 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_295_0_line_24 |  | 17 | 21 | 0.10833 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_295_0_line_25 |  | 18 | 24 | 0.007861 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_295_0_line_26 |  | 18 | 22 | 0.85683 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_295_0_line_27 |  | 19 | 25 | 0.009895 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_295_0_line_28 |  | 19 | 26 | 0.60225 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_295_0_line_29 |  | 19 | 27 | 0.42393 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_295_0_line_30 |  | 21 | 33 | 0.041031 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_295_0_line_31 |  | 22 | 23 | 0.027349 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_295_0_line_32 |  | 24 | 35 | 0.068578 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_295_0_line_33 |  | 26 | 31 | 0.043497 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_295_0_line_34 |  | 27 | 30 | 0.014506 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_295_0_line_35 |  | 27 | 28 | 0.46065 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_295_0_line_36 |  | 28 | 29 | 0.11574 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_295_0_line_37 |  | 29 | 36 | 0.08409 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_295_0_line_38 |  | 32 | 37 | 0.003559 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_295_0_line_39 |  | 33 | 34 | 0.34269 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_295_0_line_40 |  | 34 | 53 | 0.15166 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_295_0_line_41 |  | 34 | 44 | 0.18638 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
42 | MV_295_0_line_42 |  | 35 | 138 | 1.4729 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_295_0_line_43 |  | 37 | 104 | 0.62758 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_295_0_line_44 |  | 37 | 105 | 0.54796 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_295_0_line_45 |  | 38 | 39 | 0.048263 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_295_0_line_46 |  | 39 | 40 | 0.191 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_295_0_line_47 |  | 40 | 42 | 0.83853 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_295_0_line_48 |  | 40 | 44 | 0.021813 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_295_0_line_49 |  | 41 | 42 | 0.5294 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_295_0_line_50 |  | 41 | 43 | 0.056662 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_295_0_line_51 |  | 42 | 45 | 0.22771 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_295_0_line_52 |  | 42 | 46 | 0.026219 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_295_0_line_53 |  | 45 | 52 | 0.06865 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_295_0_line_54 |  | 48 | 49 | 0.056099 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_295_0_line_55 |  | 51 | 75 | 0.081726 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
56 | MV_295_0_line_56 |  | 52 | 78 | 0.033201 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_295_0_line_57 |  | 53 | 60 | 0.16419 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_295_0_line_58 |  | 54 | 55 | 0.095836 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_295_0_line_59 |  | 54 | 56 | 0.032321 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_295_0_line_60 |  | 54 | 57 | 0.42007 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_295_0_line_61 |  | 55 | 58 | 0.026975 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_295_0_line_62 |  | 55 | 59 | 0.02578 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_295_0_line_63 |  | 56 | 61 | 0.017097 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_295_0_line_64 |  | 56 | 62 | 0.053839 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_295_0_line_65 |  | 57 | 63 | 0.048329 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | MV_295_0_line_66 |  | 57 | 64 | 0.16749 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
67 | MV_295_0_line_67 |  | 58 | 65 | 0.026367 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_295_0_line_68 |  | 60 | 66 | 0.2385 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_295_0_line_69 |  | 61 | 143 | 0.016542 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_295_0_line_70 |  | 64 | 147 | 0.12358 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_295_0_line_71 |  | 64 | 116 | 0.022898 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_295_0_line_72 |  | 65 | 73 | 0.01853 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_295_0_line_73 |  | 66 | 67 | 0.036902 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_295_0_line_74 |  | 66 | 68 | 0.1321 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_295_0_line_75 |  | 68 | 146 | 0.034543 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_295_0_line_76 |  | 68 | 144 | 0.057716 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_295_0_line_77 |  | 69 | 70 | 0.080066 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_295_0_line_78 |  | 70 | 71 | 0.12606 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_295_0_line_79 |  | 71 | 73 | 0.2221 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_295_0_line_80 |  | 71 | 74 | 0.015775 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_295_0_line_81 |  | 75 | 82 | 0.30171 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_295_0_line_82 |  | 76 | 77 | 0.015874 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_295_0_line_83 |  | 77 | 78 | 0.096214 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_295_0_line_84 |  | 78 | 79 | 0.34103 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_295_0_line_85 |  | 79 | 80 | 0.071466 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
86 | MV_295_0_line_86 |  | 79 | 81 | 0.17719 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
87 | MV_295_0_line_87 |  | 80 | 82 | 0.04745 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_295_0_line_88 |  | 81 | 84 | 0.21534 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_295_0_line_89 |  | 82 | 83 | 0.27614 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
90 | MV_295_0_line_90 |  | 83 | 85 | 0.14283 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
91 | MV_295_0_line_91 |  | 84 | 101 | 0.22004 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_295_0_line_92 |  | 85 | 86 | 0.062984 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_295_0_line_93 |  | 85 | 87 | 0.11289 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_295_0_line_94 |  | 86 | 88 | 0.064129 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_295_0_line_95 |  | 87 | 89 | 0.06197 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_295_0_line_96 |  | 87 | 90 | 0.059084 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_295_0_line_97 |  | 88 | 91 | 0.10607 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_295_0_line_98 |  | 89 | 92 | 0.059337 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_295_0_line_99 |  | 90 | 93 | 0.029246 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_295_0_line_100 |  | 91 | 94 | 0.17633 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_295_0_line_101 |  | 93 | 96 | 0.2713 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_295_0_line_102 |  | 95 | 96 | 0.072431 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_295_0_line_103 |  | 95 | 97 | 0.07986 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
104 | MV_295_0_line_104 |  | 97 | 98 | 0.096851 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_295_0_line_105 |  | 98 | 99 | 0.057936 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_295_0_line_106 |  | 98 | 100 | 0.063605 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
107 | MV_295_0_line_107 |  | 101 | 102 | 0.0657 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_295_0_line_108 |  | 103 | 104 | 0.039955 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_295_0_line_109 |  | 105 | 106 | 0.41223 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_295_0_line_110 |  | 105 | 107 | 0.061143 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_295_0_line_111 |  | 106 | 108 | 0.23552 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_295_0_line_112 |  | 107 | 109 | 0.070599 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_295_0_line_113 |  | 108 | 138 | 0.55069 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
114 | MV_295_0_line_114 |  | 108 | 139 | 0.084774 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_295_0_line_115 |  | 109 | 137 | 0.11965 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_295_0_line_116 |  | 110 | 111 | 0.19003 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
117 | MV_295_0_line_117 |  | 110 | 112 | 0.9439 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
118 | MV_295_0_line_118 |  | 111 | 113 | 0.050202 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_295_0_line_119 |  | 112 | 114 | 0.098891 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
120 | MV_295_0_line_120 |  | 112 | 115 | 0.11356 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_295_0_line_121 |  | 113 | 133 | 0.42055 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_295_0_line_122 |  | 114 | 129 | 0.04132 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_295_0_line_123 |  | 114 | 128 | 0.15785 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_295_0_line_124 |  | 115 | 123 | 0.3603 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_295_0_line_125 |  | 116 | 117 | 0.64751 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
126 | MV_295_0_line_126 |  | 117 | 132 | 0.15099 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_295_0_line_127 |  | 118 | 119 | 0.053765 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_295_0_line_128 |  | 118 | 120 | 0.075409 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
129 | MV_295_0_line_129 |  | 119 | 121 | 0.33887 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_295_0_line_130 |  | 120 | 122 | 0.48974 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_295_0_line_131 |  | 120 | 123 | 0.67379 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_295_0_line_132 |  | 121 | 126 | 0.021044 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_295_0_line_133 |  | 122 | 124 | 0.042464 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_295_0_line_134 |  | 123 | 125 | 0.04037 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_295_0_line_135 |  | 126 | 130 | 0.098099 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
136 | MV_295_0_line_136 |  | 127 | 128 | 0.11112 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
137 | MV_295_0_line_137 |  | 128 | 132 | 0.036416 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_295_0_line_138 |  | 130 | 131 | 0.67341 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_295_0_line_139 |  | 131 | 135 | 0.042682 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_295_0_line_140 |  | 133 | 134 | 0.067434 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_295_0_line_141 |  | 135 | 136 | 0.072465 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
142 | MV_295_0_line_142 |  | 138 | 149 | 0.063595 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_295_0_line_143 |  | 140 | 141 | 0.02941 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_295_0_line_144 |  | 140 | 142 | 0.054186 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_295_0_line_145 |  | 141 | 143 | 0.015474 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_295_0_line_146 |  | 141 | 144 | 0.053979 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_295_0_line_147 |  | 144 | 145 | 0.044723 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | MV_295_0_line_148 |  | 147 | 148 | 0.005855 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_295_0_trafo_116 | 25 MVA 110/20 kV | 150 | 66 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2624623.6339 | 1262050.7016
1 | 2623045.6521 | 1263539.5531
2 | 2623044.4935 | 1263541.1497
3 | 2622059.2429 | 1262237.2453
4 | 2622360.7449 | 1261805.1105
5 | 2622297.7736 | 1261787.9393
6 | 2621880.9983 | 1261783.9397
7 | 2621662.8398 | 1261893.0471
8 | 2622016.9234 | 1261599.794
9 | 2621902.4267 | 1261604.0174
10 | 2621937.0905 | 1261777.2089
11 | 2622062.0152 | 1262162.3596
12 | 2620693.8043 | 1261359.7987
13 | 2620693.6807 | 1261356.3737
14 | 2620991.4394 | 1261101.6344
15 | 2620700.4992 | 1261418.9738
16 | 2620577.6944 | 1261549.9029
17 | 2620751.7662 | 1261616.0213
18 | 2620400.0017 | 1261190.5318
19 | 2620861.153 | 1261292.9836
20 | 2620548.2312 | 1261616.4242
21 | 2620770.5064 | 1261722.7157
22 | 2620005.6263 | 1261386.245
23 | 2620031.7326 | 1261394.3605
24 | 2620392.2766 | 1261188.9597
25 | 2620860.7584 | 1261283.0976
26 | 2621262.5953 | 1261159.7511
27 | 2620893.2567 | 1261554.0088
28 | 2621112.0238 | 1261605.6078
29 | 2621118.6963 | 1261490.0745
30 | 2620887.2684 | 1261540.7898
31 | 2621268.1901 | 1261116.6194
32 | 2621020.3761 | 1261107.085
33 | 2620810.6251 | 1261716.1852
34 | 2621000.6936 | 1261853.9942
35 | 2620328.2258 | 1261164.4565
36 | 2621125.1807 | 1261406.2401
37 | 2621020.3435 | 1261103.5269
38 | 2621217.4485 | 1261622.5067
39 | 2621213.3436 | 1261670.5917
40 | 2621188.8815 | 1261859.9898
41 | 2621430.5913 | 1261932.0523
42 | 2621610.3459 | 1261648.8878
43 | 2621380.7316 | 1261907.4666
44 | 2621185.0379 | 1261881.4575
45 | 2621529.2521 | 1261504.9719
46 | 2621617.1504 | 1261623.762
47 | 2621652.1967 | 1261917.2137
48 | 2622140.343 | 1261592.971
49 | 2622188.1748 | 1261563.4295
50 | 2621966.5364 | 1261558.8124
51 | 2621888.7139 | 1261412.4353
52 | 2621538.9094 | 1261437.0048
53 | 2620958.5165 | 1261999.6673
54 | 2621216.7979 | 1262429.2368
55 | 2621292.6175 | 1262435.7241
56 | 2621184.7674 | 1262424.9972
57 | 2621196.0357 | 1262848.7225
58 | 2621319.4607 | 1262439.1007
59 | 2621290.9976 | 1262461.4535
60 | 2620927.3985 | 1262160.8794
61 | 2621167.824 | 1262422.7071
62 | 2621202.2742 | 1262374.5977
63 | 2621229.0338 | 1262813.4121
64 | 2621029.0789 | 1262835.3926
65 | 2621345.1057 | 1262445.1982
66 | 2621146.9816 | 1262253.9557
67 | 2621139.982 | 1262290.189
68 | 2621096.9689 | 1262344.74
69 | 2621618.7411 | 1262587.8757
70 | 2621631.5394 | 1262509.4794
71 | 2621538.4698 | 1262424.4487
72 | 2622830.1577 | 1263789.248
73 | 2621363.0154 | 1262449.9538
74 | 2621522.9093 | 1262421.5902
75 | 2621904.7344 | 1261332.295
76 | 2621394.4103 | 1261428.1201
77 | 2621410.331 | 1261427.9441
78 | 2621505.7827 | 1261434.4383
79 | 2621537.9568 | 1261172.52
80 | 2621609.4061 | 1261170.9899
81 | 2621380.655 | 1261254.0845
82 | 2621655.9259 | 1261161.641
83 | 2621710.2966 | 1260890.911
84 | 2621358.3948 | 1261106.4921
85 | 2621665.9745 | 1260755.1338
86 | 2621698.8215 | 1260701.3393
87 | 2621554.2402 | 1260764.0551
88 | 2621763.1054 | 1260699.1511
89 | 2621541.4009 | 1260823.9828
90 | 2621541.0312 | 1260706.4993
91 | 2621761.0758 | 1260593.1156
92 | 2621535.1257 | 1260790.0333
93 | 2621539.1984 | 1260677.3634
94 | 2621931.9093 | 1260567.1604
95 | 2621389.8853 | 1260548.2015
96 | 2621362.8017 | 1260615.4054
97 | 2621445.576 | 1260490.9635
98 | 2621509.3197 | 1260432.6656
99 | 2621455.6865 | 1260410.3672
100 | 2621549.9617 | 1260481.5928
101 | 2621416.4318 | 1260896.7467
102 | 2621353.1027 | 1260879.2643
103 | 2621224.7333 | 1260844.1328
104 | 2621204.8673 | 1260878.8299
105 | 2621016.4055 | 1260847.7379
106 | 2621208.5522 | 1260600.753
107 | 2620957.3317 | 1260831.9656
108 | 2621284.0833 | 1260377.7795
109 | 2620889.1221 | 1260813.754
110 | 2620473.6848 | 1264648.1156
111 | 2620548.5017 | 1264822.796
112 | 2620596.3672 | 1263712.2244
113 | 2620591.4521 | 1264848.9966
114 | 2620692.6155 | 1263689.5146
115 | 2620599.0353 | 1263640.1727
116 | 2621027.2462 | 1262858.2175
117 | 2620954.3693 | 1263501.6113
118 | 2620085.467 | 1263447.3776
119 | 2620032.1005 | 1263439.6473
120 | 2620160.1311 | 1263457.9494
121 | 2619897.9698 | 1263248.2079
122 | 2620095.8076 | 1263678.5281
123 | 2620413.1343 | 1263581.3002
124 | 2620053.5091 | 1263683.4994
125 | 2620395.6634 | 1263545.6043
126 | 2619878.914 | 1263239.1822
127 | 2620764.416 | 1263552.4935
128 | 2620839.9224 | 1263634.0213
129 | 2620702.1649 | 1263729.7159
130 | 2619787.0934 | 1263204.6513
131 | 2619736.7978 | 1262918.5864
132 | 2620873.4883 | 1263619.6627
133 | 2620639.5399 | 1265021.5284
134 | 2620574.5095 | 1265002.9894
135 | 2619773.6229 | 1262898.5508
136 | 2619843.9293 | 1262880.9957
137 | 2620873.2525 | 1260931.4684
138 | 2620765.5296 | 1260192.4071
139 | 2621315.1204 | 1260298.8979
140 | 2621106.9673 | 1262414.372
141 | 2621136.097 | 1262418.419
142 | 2621068.99 | 1262436.9105
143 | 2621151.4313 | 1262420.4915
144 | 2621087.0563 | 1262401.5995
145 | 2621043.0562 | 1262393.5897
146 | 2621130.9445 | 1262350.9747
147 | 2621040.9575 | 1262712.4166
148 | 2621041.2419 | 1262706.5691
149 | 2620748.2432 | 1260140.4223
150 | 2621146.9816 | 1262253.9557

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9844 | -0.33185 | 0.2136 | 0.10345
1 | 0.98531 | -0.32584 | 0.36481 | 0.17669
2 | 0.98531 | -0.32583 | 0 | 0
3 | 0.98816 | -0.30729 | 0 | 0
4 | 0.9888 | -0.30114 | 0.17699 | 0.08572
5 | 0.98882 | -0.30128 | 0 | 0
6 | 0.98922 | -0.30038 | 0 | 0
7 | 0.98911 | -0.29951 | 0 | 0
8 | 0.98895 | -0.30237 | 0 | 0
9 | 0.98999 | -0.29498 | 0 | 0
10 | 0.98919 | -0.30055 | 0.2556 | 0.12379
11 | 0.98829 | -0.30644 | 0.24515 | 0.11873
12 | 0.98527 | -0.16922 | 0.20615 | 0.099844
13 | 0.98527 | -0.16923 | 0 | 0
14 | 0.98543 | -0.17049 | 0 | 0
15 | 0.99273 | -0.19604 | 0 | 0
16 | 0.99266 | -0.19542 | 0 | 0
17 | 0.99388 | -0.20378 | 0 | 0
18 | 0.99125 | -0.18629 | 0 | 0
19 | 0.99221 | -0.19223 | 0 | 0
20 | 0.99264 | -0.19518 | 0.27766 | 0.13448
21 | 0.99461 | -0.19722 | 0.2119 | 0.10263
22 | 0.99095 | -0.18402 | 0 | 0
23 | 0.99094 | -0.18393 | 0.27448 | 0.13293
24 | 0.99123 | -0.18615 | 0.35631 | 0.17257
25 | 0.99221 | -0.19218 | 0.38336 | 0.18567
26 | 0.99202 | -0.19071 | 0 | 0
27 | 0.992 | -0.19072 | 0 | 0
28 | 0.99187 | -0.18981 | 0 | 0
29 | 0.99184 | -0.18953 | 0 | 0
30 | 0.99199 | -0.19068 | 0.18803 | 0.091069
31 | 0.99201 | -0.19058 | 0.25033 | 0.12124
32 | 0.98544 | -0.17053 | 0.40728 | 0.19725
33 | 0.9948 | -0.19855 | 0 | 0
34 | 0.99642 | -0.2095 | 0 | 0
35 | 0.99103 | -0.1881 | 0 | 0
36 | 0.99181 | -0.18931 | 0.21619 | 0.1047
37 | 0.98544 | -0.17056 | 0 | 0
38 | 0.99559 | -0.25165 | 0.17732 | 0.085878
39 | 0.99561 | -0.25175 | 0 | 0
40 | 0.99565 | -0.25212 | 0 | 0
41 | 0.99398 | -0.25828 | 0 | 0
42 | 0.99414 | -0.25952 | 0 | 0
43 | 0.99396 | -0.25812 | 0.23498 | 0.11381
44 | 0.99569 | -0.25191 | 0.20115 | 0.097423
45 | 0.99376 | -0.26125 | 0 | 0
46 | 0.99413 | -0.25945 | 0.2237 | 0.10834
47 | 0.98911 | -0.29944 | 0.21345 | 0.10338
48 | 0.98889 | -0.3019 | 0 | 0
49 | 0.98888 | -0.30179 | 0.17177 | 0.083191
50 | 0.98893 | -0.30217 | 0.24373 | 0.11805
51 | 0.99066 | -0.30082 | 0 | 0
52 | 0.99353 | -0.27463 | 0.27855 | 0.13491
53 | 0.99738 | -0.15297 | 0.1293 | 0.062622
54 | 0.99918 | -0.0035881 | 0 | 0
55 | 0.99911 | -0.0029863 | 0 | 0
56 | 0.99924 | -0.003302 | 0 | 0
57 | 0.99843 | -0.0068586 | 0.093851 | 0.045454
58 | 0.99909 | -0.0028371 | 0 | 0
59 | 0.9991 | -0.002964 | 0.073688 | 0.035689
60 | 0.99844 | -0.091088 | 0.15991 | 0.077446
61 | 0.99928 | -0.0031374 | 0.19519 | 0.094532
62 | 0.9992 | -0.0028978 | 0.62987 | 0.30506
63 | 0.99842 | -0.0068951 | 0.06214 | 0.030096
64 | 0.99783 | -0.040664 | 0 | 0
65 | 0.99907 | -0.0026903 | 0.14278 | 0.069153
66 | 1 | 0 | -20.1488 | -9.2612
67 | 0.99993 | 0.00067904 | 1.5403 | 0.746
68 | 0.99963 | -0.0015985 | 0 | 0
69 | 0.99892 | -0.0018046 | 0.11584 | 0.056102
70 | 0.99893 | -0.0019109 | 0 | 0
71 | 0.99896 | -0.0017128 | 0 | 0
72 | 0.98511 | -0.3271 | 0.30891 | 0.14961
73 | 0.99906 | -0.0026182 | 0 | 0
74 | 0.99895 | -0.0016655 | 0.25127 | 0.12169
75 | 0.99101 | -0.29835 | 0.26995 | 0.13074
76 | 0.99346 | -0.27473 | 0.11483 | 0.055617
77 | 0.99346 | -0.27475 | 0 | 0
78 | 0.99347 | -0.27487 | 0 | 0
79 | 0.99295 | -0.2772 | 0 | 0
80 | 0.99257 | -0.28698 | 0.12769 | 0.061844
81 | 0.99291 | -0.27763 | 0 | 0
82 | 0.99245 | -0.28824 | 0.18246 | 0.088368
83 | 0.9915 | -0.29496 | 0.17458 | 0.084553
84 | 0.99288 | -0.27746 | 0 | 0
85 | 0.99106 | -0.29813 | 0 | 0
86 | 0.99102 | -0.2978 | 0.26743 | 0.12952
87 | 0.9909 | -0.29672 | 0 | 0
88 | 0.99101 | -0.29767 | 0 | 0
89 | 0.99087 | -0.29648 | 0.15974 | 0.077365
90 | 0.99084 | -0.29619 | 0.19884 | 0.096303
91 | 0.99098 | -0.29744 | 0 | 0
92 | 0.99086 | -0.29636 | 0.16503 | 0.079929
93 | 0.99082 | -0.296 | 0 | 0
94 | 0.99093 | -0.29702 | 0.20667 | 0.10009
95 | 0.99055 | -0.29366 | 0.26575 | 0.12871
96 | 0.99061 | -0.29417 | 0 | 0
97 | 0.9905 | -0.29401 | 0 | 0
98 | 0.99046 | -0.29363 | 0 | 0
99 | 0.99044 | -0.29345 | 0.25838 | 0.12514
100 | 0.99045 | -0.29369 | 0.076692 | 0.037144
101 | 0.99285 | -0.27722 | 0 | 0
102 | 0.99284 | -0.27713 | 0.11368 | 0.05506
103 | 0.98531 | -0.16964 | 0.1531 | 0.074151
104 | 0.98532 | -0.16971 | 0 | 0
105 | 0.98598 | -0.17441 | 0 | 0
106 | 0.98648 | -0.17785 | 0 | 0
107 | 0.98596 | -0.17428 | 0.08583 | 0.041569
108 | 0.98677 | -0.1797 | 0.1743 | 0.084419
109 | 0.98595 | -0.1742 | 0 | 0
110 | 0.99008 | -0.14438 | 0.32811 | 0.15891
111 | 0.98982 | -0.14625 | 0.40404 | 0.19568
112 | 0.99199 | -0.13123 | 0 | 0
113 | 0.9898 | -0.1461 | 0 | 0
114 | 0.9925 | -0.12723 | 0.15738 | 0.076222
115 | 0.99174 | -0.12939 | 0 | 0
116 | 0.99777 | -0.041366 | 0.075242 | 0.036441
117 | 0.99392 | -0.13884 | 1.7474 | 0.84632
118 | 0.98961 | -0.11502 | 0.26314 | 0.12744
119 | 0.98956 | -0.11461 | 0 | 0
120 | 0.98976 | -0.11389 | 0 | 0
121 | 0.98923 | -0.11196 | 0 | 0
122 | 0.98951 | -0.11176 | 0 | 0
123 | 0.99097 | -0.12343 | 0 | 0
124 | 0.98949 | -0.11156 | 0.39182 | 0.18977
125 | 0.99096 | -0.1233 | 0.26953 | 0.13054
126 | 0.98921 | -0.11178 | 0.40126 | 0.19434
127 | 0.99313 | -0.13259 | 0.084922 | 0.04113
128 | 0.99314 | -0.13247 | 0 | 0
129 | 0.99249 | -0.12707 | 0.30521 | 0.14782
130 | 0.98915 | -0.11236 | 0 | 0
131 | 0.98884 | -0.10984 | 0 | 0
132 | 0.9933 | -0.13372 | 0 | 0
133 | 0.98964 | -0.14471 | 0 | 0
134 | 0.98961 | -0.14446 | 0.30601 | 0.14821
135 | 0.98882 | -0.10965 | 0.28329 | 0.13721
136 | 0.98881 | -0.10972 | 0.07053 | 0.034159
137 | 0.98593 | -0.17404 | 0.11315 | 0.054803
138 | 0.98809 | -0.16797 | 0 | 0
139 | 0.98676 | -0.17959 | 0.10919 | 0.052883
140 | 0.99933 | -0.0026001 | 0.538 | 0.26057
141 | 0.99935 | -0.0028189 | 0 | 0
142 | 0.99932 | -0.0025427 | 0.09179 | 0.044456
143 | 0.99931 | -0.0029742 | 0.13406 | 0.064928
144 | 0.99948 | -0.0022342 | 0 | 0
145 | 0.99948 | -0.0021809 | 0.1025 | 0.049645
146 | 0.99959 | -0.0012465 | 0.85333 | 0.41329
147 | 0.9978 | -0.040387 | 0 | 0
148 | 0.9978 | -0.040373 | 0.19523 | 0.094556
149 | 0.98806 | -0.16773 | 0.32085 | 0.15539
150 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.2136 | -0.10345 | 0.21379 | 0.10106 | 0.00018637 | -0.0023954 | 0.0069598 | 0.006928 | 0.0069598 | 0.9844 | -0.33185 | 0.98531 | -0.32584 | 3.3142
1 | 0.30897 | 0.14922 | -0.30897 | -0.14927 | 2.6591e-07 | -4.5609e-05 | 0.010053 | 0.010053 | 0.010053 | 0.98531 | -0.32584 | 0.98531 | -0.32583 | 4.5696
2 | -0.88757 | -0.42697 | 0.88999 | 0.42658 | 0.0024217 | -0.00038205 | 0.028856 | 0.028832 | 0.028856 | 0.98531 | -0.32584 | 0.98816 | -0.30729 | 13.741
3 | 0.30897 | 0.14927 | -0.30891 | -0.14961 | 5.9065e-05 | -0.00034292 | 0.010053 | 0.010058 | 0.010058 | 0.98531 | -0.32583 | 0.98511 | -0.3271 | 4.7895
4 | -0.88999 | -0.42658 | 0.8901 | 0.42657 | 0.00011099 | -1.7847e-05 | 0.028832 | 0.028831 | 0.028832 | 0.98816 | -0.30729 | 0.98829 | -0.30644 | 13.7295
5 | -0.17699 | -0.08572 | 0.17699 | 0.084201 | 2.8546e-06 | -0.0015186 | 0.0057412 | 0.005722 | 0.0057412 | 0.9888 | -0.30114 | 0.98882 | -0.30128 | 2.6096
6 | -0.17699 | -0.084201 | 0.17701 | 0.076082 | 1.4945e-05 | -0.0081193 | 0.005722 | 0.0056242 | 0.005722 | 0.98882 | -0.30128 | 0.98889 | -0.3019 | 2.6009
7 | 0.21347 | 0.093935 | -0.21345 | -0.10276 | 2.3748e-05 | -0.0088262 | 0.006806 | 0.0069139 | 0.0069139 | 0.98922 | -0.30038 | 0.98911 | -0.29951 | 3.1427
8 | 0.59269 | 0.27113 | -0.59254 | -0.2713 | 0.00014754 | -0.00017489 | 0.01902 | 0.019023 | 0.019023 | 0.98922 | -0.30038 | 0.98895 | -0.30237 | 9.0586
9 | -2.198 | -1.0342 | 2.1997 | 1.035 | 0.0016223 | 0.0008043 | 0.070889 | 0.070887 | 0.070889 | 0.98922 | -0.30038 | 0.98999 | -0.29498 | 33.7568
10 | 0.25561 | 0.12373 | -0.2556 | -0.12379 | 6.9135e-06 | -6.1664e-05 | 0.0082872 | 0.008288 | 0.008288 | 0.98922 | -0.30038 | 0.98919 | -0.30055 | 3.9467
11 | 1.1363 | 0.54544 | -1.1353 | -0.5453 | 0.0010113 | 0.00014386 | 0.036781 | 0.036787 | 0.036787 | 0.98922 | -0.30038 | 0.98829 | -0.30644 | 17.5178
12 | 0.21345 | 0.10276 | -0.21345 | -0.10338 | 1.6864e-06 | -0.00061608 | 0.0069139 | 0.0069217 | 0.0069217 | 0.98911 | -0.29951 | 0.98911 | -0.29944 | 3.1462
13 | 0.24374 | 0.11645 | -0.24373 | -0.11805 | 5.6775e-06 | -0.0015915 | 0.0078851 | 0.0079052 | 0.0079052 | 0.98895 | -0.30237 | 0.98893 | -0.30217 | 3.5933
14 | 0.3488 | 0.15485 | -0.34878 | -0.15796 | 2.2215e-05 | -0.0031142 | 0.01114 | 0.011177 | 0.011177 | 0.98895 | -0.30237 | 0.98889 | -0.3019 | 5.0804
15 | -2.1997 | -1.035 | 2.2012 | 1.03 | 0.0015861 | -0.0050714 | 0.070887 | 0.070818 | 0.070887 | 0.98999 | -0.29498 | 0.99066 | -0.30082 | 32.2212
16 | -0.20615 | -0.099844 | 0.20615 | 0.099765 | 2.0599e-07 | -7.937e-05 | 0.0067112 | 0.0067102 | 0.0067112 | 0.98527 | -0.16922 | 0.98527 | -0.16923 | 3.0505
17 | -0.20615 | -0.099765 | 0.20619 | 0.085711 | 3.5529e-05 | -0.014054 | 0.0067102 | 0.0065412 | 0.0067102 | 0.98527 | -0.16923 | 0.98543 | -0.17049 | 3.0501
18 | -0.20619 | -0.085711 | 0.20619 | 0.08503 | 1.6752e-06 | -0.00068026 | 0.0065412 | 0.0065336 | 0.0065412 | 0.98543 | -0.17049 | 0.98544 | -0.17053 | 2.9733
19 | 0.27769 | 0.1281 | -0.27767 | -0.13277 | 2.1095e-05 | -0.004665 | 0.0088927 | 0.0089505 | 0.0089505 | 0.99273 | -0.19604 | 0.99266 | -0.19542 | 4.0684
20 | -3.5287 | -1.5144 | 3.533 | 1.5096 | 0.0042899 | -0.0048027 | 0.11166 | 0.11159 | 0.11166 | 0.99273 | -0.19604 | 0.99388 | -0.20378 | 50.7554
21 | 2.2123 | 0.93394 | -2.2089 | -0.94537 | 0.003458 | -0.01143 | 0.06983 | 0.069972 | 0.069972 | 0.99273 | -0.19604 | 0.99125 | -0.18629 | 31.8054
22 | 1.0387 | 0.45239 | -1.0381 | -0.46151 | 0.00057454 | -0.0091247 | 0.032944 | 0.033053 | 0.033053 | 0.99273 | -0.19604 | 0.99221 | -0.19223 | 15.024
23 | 0.27767 | 0.13277 | -0.27766 | -0.13448 | 7.8095e-06 | -0.0017115 | 0.0089505 | 0.0089721 | 0.0089721 | 0.99266 | -0.19542 | 0.99264 | -0.19518 | 4.0782
24 | -3.533 | -1.5096 | 3.5354 | 1.511 | 0.0024035 | 0.0013776 | 0.11159 | 0.11159 | 0.11159 | 0.99388 | -0.20378 | 0.99461 | -0.19722 | 53.1392
25 | 1.9343 | 0.83315 | -1.9343 | -0.83332 | 3.9481e-05 | -0.00017271 | 0.061335 | 0.061337 | 0.061337 | 0.99125 | -0.18629 | 0.99123 | -0.18615 | 27.8805
26 | 0.27457 | 0.11222 | -0.27448 | -0.13229 | 8.7638e-05 | -0.020069 | 0.0086381 | 0.0088761 | 0.0088761 | 0.99125 | -0.18629 | 0.99095 | -0.18402 | 4.0346
27 | 0.38336 | 0.18544 | -0.38336 | -0.18567 | 2.0283e-06 | -0.00023199 | 0.01239 | 0.012393 | 0.012393 | 0.99221 | -0.19223 | 0.99221 | -0.19218 | 5.6331
28 | 0.25038 | 0.10608 | -0.25033 | -0.12022 | 5.138e-05 | -0.014138 | 0.0079115 | 0.008081 | 0.008081 | 0.99221 | -0.19223 | 0.99202 | -0.19071 | 3.6732
29 | 0.40436 | 0.16999 | -0.40426 | -0.17993 | 9.2994e-05 | -0.009935 | 0.012762 | 0.012877 | 0.012877 | 0.99221 | -0.19223 | 0.992 | -0.19072 | 5.8531
30 | -3.7473 | -1.6136 | 3.7481 | 1.6129 | 0.00076804 | -0.00074149 | 0.11842 | 0.11841 | 0.11842 | 0.99461 | -0.19722 | 0.9948 | -0.19855 | 53.826
31 | 0.27448 | 0.13229 | -0.27448 | -0.13293 | 2.8792e-06 | -0.00064038 | 0.0088761 | 0.0088843 | 0.0088843 | 0.99095 | -0.18402 | 0.99094 | -0.18393 | 4.0383
32 | 1.578 | 0.66075 | -1.5777 | -0.66064 | 0.00030329 | 0.00010955 | 0.049821 | 0.049822 | 0.049822 | 0.99123 | -0.18615 | 0.99103 | -0.1881 | 23.7248
33 | 0.25033 | 0.12022 | -0.25033 | -0.12124 | 3.7981e-06 | -0.0010209 | 0.008081 | 0.0080939 | 0.0080939 | 0.99202 | -0.19071 | 0.99201 | -0.19058 | 3.6791
34 | 0.18803 | 0.090728 | -0.18803 | -0.091069 | 7.1534e-07 | -0.00034061 | 0.0060756 | 0.0060799 | 0.0060799 | 0.992 | -0.19072 | 0.99199 | -0.19068 | 2.7636
35 | 0.21623 | 0.089201 | -0.2162 | -0.10001 | 2.901e-05 | -0.010813 | 0.0068067 | 0.0069329 | 0.0069329 | 0.992 | -0.19072 | 0.99187 | -0.18981 | 3.1513
36 | 0.2162 | 0.10001 | -0.21619 | -0.10273 | 7.4626e-06 | -0.0027164 | 0.0069329 | 0.0069665 | 0.0069665 | 0.99187 | -0.18981 | 0.99184 | -0.18953 | 3.1666
37 | 0.21619 | 0.10273 | -0.21619 | -0.1047 | 5.4677e-06 | -0.0019734 | 0.0069665 | 0.0069914 | 0.0069914 | 0.99184 | -0.18953 | 0.99181 | -0.18931 | 3.1779
38 | -0.61347 | -0.28228 | 0.61347 | 0.2822 | 1.8592e-06 | -8.1967e-05 | 0.019782 | 0.019781 | 0.019782 | 0.98544 | -0.17053 | 0.98544 | -0.17056 | 8.9919
39 | -3.7481 | -1.6129 | 3.7545 | 1.6067 | 0.006409 | -0.0062093 | 0.11841 | 0.11831 | 0.11841 | 0.9948 | -0.19855 | 0.99642 | -0.2095 | 53.8209
40 | -9.6778 | -4.2912 | 9.6829 | 4.3047 | 0.0050929 | 0.013487 | 0.30671 | 0.3067 | 0.30671 | 0.99642 | -0.2095 | 0.99738 | -0.15297 | 47.5512
41 | 5.9233 | 2.6846 | -5.921 | -2.6785 | 0.002362 | 0.0060959 | 0.18841 | 0.18841 | 0.18841 | 0.99642 | -0.2095 | 0.99569 | -0.25191 | 29.2111
42 | 1.5777 | 0.66064 | -1.5728 | -0.69362 | 0.0049196 | -0.032978 | 0.049822 | 0.050219 | 0.050219 | 0.99103 | -0.1881 | 0.98809 | -0.16797 | 22.8268
43 | 0.15312 | 0.058682 | -0.1531 | -0.073225 | 1.9985e-05 | -0.014543 | 0.0048037 | 0.0049722 | 0.0049722 | 0.98544 | -0.17056 | 0.98532 | -0.16971 | 2.2601
44 | -0.76659 | -0.34088 | 0.76703 | 0.3283 | 0.00043916 | -0.012582 | 0.024577 | 0.024428 | 0.024577 | 0.98544 | -0.17056 | 0.98598 | -0.17441 | 11.1712
45 | -0.17732 | -0.085878 | 0.17732 | 0.084736 | 2.0973e-06 | -0.0011416 | 0.0057126 | 0.0056982 | 0.0057126 | 0.99559 | -0.25165 | 0.99561 | -0.25175 | 2.5966
46 | -0.17732 | -0.084736 | 0.17733 | 0.080218 | 8.1982e-06 | -0.0045181 | 0.0056982 | 0.0056429 | 0.0056982 | 0.99561 | -0.25175 | 0.99565 | -0.25212 | 2.5901
47 | 5.5423 | 2.5021 | -5.5342 | -2.5497 | 0.0080827 | -0.047598 | 0.17631 | 0.17693 | 0.17693 | 0.99565 | -0.25212 | 0.99414 | -0.25952 | 27.7327
48 | -5.7196 | -2.5823 | 5.7198 | 2.581 | 0.00022312 | -0.0012331 | 0.18195 | 0.18193 | 0.18195 | 0.99565 | -0.25212 | 0.99569 | -0.25191 | 28.5188
49 | -0.23499 | -0.11247 | 0.23503 | 0.099994 | 3.9644e-05 | -0.012478 | 0.0075661 | 0.0074167 | 0.0075661 | 0.99398 | -0.25828 | 0.99414 | -0.25952 | 3.4391
50 | 0.23499 | 0.11247 | -0.23498 | -0.11381 | 4.3399e-06 | -0.0013353 | 0.0075661 | 0.0075829 | 0.0075829 | 0.99398 | -0.25828 | 0.99396 | -0.25812 | 3.4468
51 | 5.0755 | 2.3419 | -5.0736 | -2.355 | 0.0018557 | -0.01309 | 0.16231 | 0.16249 | 0.16249 | 0.99414 | -0.25952 | 0.99376 | -0.26125 | 25.4679
52 | 0.2237 | 0.10772 | -0.2237 | -0.10834 | 1.8214e-06 | -0.00061814 | 0.0072097 | 0.0072175 | 0.0072175 | 0.99414 | -0.25952 | 0.99413 | -0.25945 | 3.2807
53 | 5.0736 | 2.355 | -5.073 | -2.3534 | 0.00064705 | 0.0016463 | 0.16249 | 0.16249 | 0.16249 | 0.99376 | -0.26125 | 0.99353 | -0.27463 | 25.1917
54 | 0.17177 | 0.081882 | -0.17177 | -0.083191 | 2.3178e-06 | -0.0013091 | 0.0055549 | 0.0055714 | 0.0055714 | 0.98889 | -0.3019 | 0.98888 | -0.30179 | 2.5325
55 | -2.2012 | -1.03 | 2.202 | 1.0303 | 0.00073025 | 0.00036162 | 0.070818 | 0.070817 | 0.070818 | 0.99066 | -0.30082 | 0.99101 | -0.29835 | 33.7228
56 | 4.7944 | 2.2185 | -4.7942 | -2.2204 | 0.00024175 | -0.0019229 | 0.15349 | 0.15352 | 0.15352 | 0.99353 | -0.27463 | 0.99347 | -0.27487 | 24.0627
57 | -9.8122 | -4.3674 | 9.8179 | 4.3824 | 0.0056641 | 0.015005 | 0.31086 | 0.31086 | 0.31086 | 0.99738 | -0.15297 | 0.99844 | -0.091088 | 48.1952
58 | 0.58369 | 0.27033 | -0.58364 | -0.27261 | 4.4254e-05 | -0.0022711 | 0.018584 | 0.018612 | 0.018612 | 0.99918 | -0.0035881 | 0.99911 | -0.0029863 | 8.4601
59 | -6.057 | -2.8128 | 6.0574 | 2.811 | 0.00037174 | -0.0018182 | 0.19294 | 0.19292 | 0.19294 | 0.99918 | -0.0035881 | 0.99924 | -0.003302 | 30.2419
60 | 5.4733 | 2.5424 | -5.4694 | -2.5665 | 0.0039534 | -0.024104 | 0.17436 | 0.17468 | 0.17468 | 0.99918 | -0.0035881 | 0.99843 | -0.0068586 | 27.3795
61 | 0.50995 | 0.23753 | -0.50994 | -0.23817 | 9.5189e-06 | -0.00064007 | 0.016254 | 0.016262 | 0.016262 | 0.99911 | -0.0029863 | 0.99909 | -0.0028371 | 7.3919
62 | 0.073688 | 0.035074 | -0.073688 | -0.035689 | 1.9198e-07 | -0.00061437 | 0.002358 | 0.0023657 | 0.0023657 | 0.99911 | -0.0029863 | 0.9991 | -0.002964 | 1.0753
63 | -6.6873 | -3.1147 | 6.6875 | 3.1138 | 0.00023994 | -0.00093756 | 0.21312 | 0.21311 | 0.21312 | 0.99924 | -0.003302 | 0.99928 | -0.0031374 | 33.4044
64 | 0.6299 | 0.30379 | -0.62987 | -0.30506 | 2.9361e-05 | -0.0012748 | 0.020203 | 0.020219 | 0.020219 | 0.99924 | -0.003302 | 0.9992 | -0.0028978 | 9.1906
65 | 0.062141 | 0.030039 | -0.06214 | -0.030096 | 3.4304e-07 | -5.7299e-05 | 0.0019956 | 0.0019963 | 0.0019963 | 0.99843 | -0.0068586 | 0.99842 | -0.0068951 | 0.95062
66 | 5.3134 | 2.4911 | -5.3117 | -2.4867 | 0.0017214 | 0.0043982 | 0.16967 | 0.16967 | 0.16967 | 0.99843 | -0.0068586 | 0.99783 | -0.040664 | 26.306
67 | 0.50994 | 0.23817 | -0.50994 | -0.2388 | 9.3132e-06 | -0.00062562 | 0.016262 | 0.01627 | 0.01627 | 0.99909 | -0.0028371 | 0.99907 | -0.0026903 | 7.3954
68 | -9.9778 | -4.4598 | 9.9863 | 4.4823 | 0.0085014 | 0.022532 | 0.31599 | 0.31599 | 0.31599 | 0.99844 | -0.091088 | 1 | 0 | 48.9908
69 | -6.8827 | -3.2083 | 6.883 | 3.2074 | 0.00024597 | -0.00089938 | 0.21937 | 0.21936 | 0.21937 | 0.99928 | -0.0031374 | 0.99931 | -0.0029742 | 34.3842
70 | 0.19524 | 0.091481 | -0.19523 | -0.094417 | 6.4566e-06 | -0.0029359 | 0.0062376 | 0.0062742 | 0.0062742 | 0.99783 | -0.040664 | 0.9978 | -0.040387 | 2.8519
71 | 5.1164 | 2.3952 | -5.1161 | -2.3957 | 0.00029544 | -0.0005674 | 0.16344 | 0.16345 | 0.16345 | 0.99783 | -0.040664 | 0.99777 | -0.041366 | 45.1507
72 | 0.36715 | 0.16964 | -0.36715 | -0.17008 | 3.38e-06 | -0.0004406 | 0.011686 | 0.011692 | 0.011692 | 0.99907 | -0.0026903 | 0.99906 | -0.0026182 | 5.3144
73 | 1.5404 | 0.74515 | -1.5403 | -0.746 | 0.00012024 | -0.00084535 | 0.049398 | 0.049409 | 0.049409 | 1 | 0 | 0.99993 | 0.00067904 | 22.4585
74 | 8.6081 | 4.0232 | -8.605 | -4.0298 | 0.0030722 | -0.0065669 | 0.27429 | 0.2744 | 0.2744 | 1 | 0 | 0.99963 | -0.0015985 | 43.0088
75 | 0.85336 | 0.41247 | -0.85333 | -0.41329 | 3.4562e-05 | -0.00081386 | 0.027371 | 0.027382 | 0.027382 | 0.99963 | -0.0015985 | 0.99959 | -0.0012465 | 12.4462
76 | 7.7516 | 3.6173 | -7.7506 | -3.6203 | 0.0010885 | -0.0030103 | 0.24703 | 0.24707 | 0.24707 | 0.99963 | -0.0015985 | 0.99948 | -0.0022342 | 38.726
77 | -0.11584 | -0.056102 | 0.11584 | 0.054195 | 1.4693e-06 | -0.0019071 | 0.0037195 | 0.0036958 | 0.0037195 | 0.99892 | -0.0018046 | 0.99893 | -0.0019109 | 1.6907
78 | -0.11584 | -0.054195 | 0.11584 | 0.054046 | 3.0663e-06 | -0.00014826 | 0.0036958 | 0.0036939 | 0.0036958 | 0.99893 | -0.0019109 | 0.99896 | -0.0017128 | 1.7599
79 | -0.36711 | -0.17537 | 0.36715 | 0.17008 | 4.0756e-05 | -0.0052804 | 0.011757 | 0.011692 | 0.011757 | 0.99896 | -0.0017128 | 0.99906 | -0.0026182 | 5.344
80 | 0.25127 | 0.12132 | -0.25127 | -0.12169 | 1.37e-06 | -0.00037545 | 0.0080631 | 0.0080678 | 0.0080678 | 0.99896 | -0.0017128 | 0.99895 | -0.0016655 | 3.6672
81 | -2.4719 | -1.1611 | 2.4753 | 1.1629 | 0.0034019 | 0.0017766 | 0.079553 | 0.079549 | 0.079553 | 0.99101 | -0.29835 | 0.99245 | -0.28824 | 37.8825
82 | -0.11483 | -0.055617 | 0.11483 | 0.055243 | 2.9093e-07 | -0.00037398 | 0.0037076 | 0.0037028 | 0.0037076 | 0.99346 | -0.27473 | 0.99346 | -0.27475 | 1.6853
83 | -0.11483 | -0.055243 | 0.11484 | 0.052976 | 1.7477e-06 | -0.0022668 | 0.0037028 | 0.0036748 | 0.0037028 | 0.99346 | -0.27475 | 0.99347 | -0.27487 | 1.6831
84 | 4.6793 | 2.1674 | -4.677 | -2.1872 | 0.0023702 | -0.019803 | 0.14985 | 0.1501 | 0.1501 | 0.99347 | -0.27487 | 0.99295 | -0.2772 | 23.5274
85 | 4.5633 | 2.1442 | -4.5618 | -2.1426 | 0.0014096 | 0.0015238 | 0.14658 | 0.14658 | 0.14658 | 0.99295 | -0.2772 | 0.99257 | -0.28698 | 41.8804
86 | 0.1137 | 0.043062 | -0.11369 | -0.043268 | 3.9466e-06 | -0.00020608 | 0.0035346 | 0.0035367 | 0.0035367 | 0.99295 | -0.2772 | 0.99291 | -0.27763 | 1.6842
87 | 4.4342 | 2.0808 | -4.4337 | -2.0821 | 0.00046516 | -0.0012655 | 0.14246 | 0.14248 | 0.14248 | 0.99257 | -0.28698 | 0.99245 | -0.28824 | 39.3577
88 | 0.11369 | 0.043268 | -0.11369 | -0.048336 | 3.6508e-06 | -0.0050676 | 0.0035367 | 0.0035918 | 0.0035918 | 0.99291 | -0.27763 | 0.99288 | -0.27746 | 1.6326
89 | 1.7759 | 0.83084 | -1.7743 | -0.83016 | 0.0016003 | 0.00067797 | 0.05703 | 0.057034 | 0.057034 | 0.99245 | -0.28824 | 0.9915 | -0.29496 | 27.1589
90 | 1.5997 | 0.74561 | -1.5991 | -0.74536 | 0.000672 | 0.00025337 | 0.051387 | 0.051389 | 0.051389 | 0.9915 | -0.29496 | 0.99106 | -0.29813 | 24.4708
91 | 0.11369 | 0.048336 | -0.11369 | -0.053514 | 3.8536e-06 | -0.0051779 | 0.0035918 | 0.0036533 | 0.0036533 | 0.99288 | -0.27746 | 0.99285 | -0.27722 | 1.6606
92 | 0.47413 | 0.22002 | -0.47411 | -0.22149 | 1.9514e-05 | -0.0014712 | 0.015225 | 0.015243 | 0.015243 | 0.99106 | -0.29813 | 0.99102 | -0.2978 | 6.9288
93 | 1.1249 | 0.52533 | -1.1247 | -0.52792 | 0.00019727 | -0.0025884 | 0.036164 | 0.036196 | 0.036196 | 0.99106 | -0.29813 | 0.9909 | -0.29672 | 16.4529
94 | 0.20669 | 0.091974 | -0.20668 | -0.093477 | 3.7278e-06 | -0.0015027 | 0.0065898 | 0.0066077 | 0.0066077 | 0.99102 | -0.2978 | 0.99101 | -0.29767 | 3.0035
95 | 0.32478 | 0.15445 | -0.32477 | -0.1559 | 9.0972e-06 | -0.0014501 | 0.010477 | 0.010495 | 0.010495 | 0.9909 | -0.29672 | 0.99087 | -0.29648 | 4.7707
96 | 0.79995 | 0.37347 | -0.7999 | -0.37484 | 5.2211e-05 | -0.0013696 | 0.025719 | 0.025736 | 0.025736 | 0.9909 | -0.29672 | 0.99084 | -0.29619 | 11.6984
97 | 0.20668 | 0.093477 | -0.20668 | -0.095962 | 6.2109e-06 | -0.0024853 | 0.0066077 | 0.0066379 | 0.0066379 | 0.99101 | -0.29767 | 0.99098 | -0.29744 | 3.0172
98 | 0.16503 | 0.078539 | -0.16503 | -0.079929 | 2.2533e-06 | -0.0013903 | 0.0053247 | 0.0053422 | 0.0053422 | 0.99087 | -0.29648 | 0.99086 | -0.29636 | 2.4283
99 | 0.60106 | 0.27853 | -0.60104 | -0.27922 | 1.455e-05 | -0.00068122 | 0.0193 | 0.019309 | 0.019309 | 0.99084 | -0.29619 | 0.99082 | -0.296 | 8.7767
100 | 0.20668 | 0.095962 | -0.20667 | -0.10009 | 1.0452e-05 | -0.0041312 | 0.0066379 | 0.0066895 | 0.0066895 | 0.99098 | -0.29744 | 0.99093 | -0.29702 | 3.0407
101 | 0.60104 | 0.27922 | -0.60091 | -0.28553 | 0.00013558 | -0.0063175 | 0.019309 | 0.019388 | 0.019388 | 0.99082 | -0.296 | 0.99061 | -0.29417 | 8.8125
102 | -0.60087 | -0.28722 | 0.60091 | 0.28553 | 3.6385e-05 | -0.0016861 | 0.019409 | 0.019388 | 0.019409 | 0.99055 | -0.29366 | 0.99061 | -0.29417 | 8.8222
103 | 0.33511 | 0.15851 | -0.3351 | -0.15859 | 1.6609e-05 | -8.3136e-05 | 0.010804 | 0.010805 | 0.010805 | 0.99055 | -0.29366 | 0.9905 | -0.29401 | 5.1451
104 | 0.3351 | 0.15859 | -0.33508 | -0.16086 | 1.5134e-05 | -0.0022641 | 0.010805 | 0.010833 | 0.010833 | 0.9905 | -0.29401 | 0.99046 | -0.29363 | 4.9242
105 | 0.25839 | 0.12379 | -0.25838 | -0.12514 | 5.4044e-06 | -0.0013554 | 0.0083505 | 0.0083677 | 0.0083677 | 0.99046 | -0.29363 | 0.99044 | -0.29345 | 3.8035
106 | 0.076693 | 0.03707 | -0.076692 | -0.037144 | 6.9878e-07 | -7.4052e-05 | 0.0024827 | 0.0024836 | 0.0024836 | 0.99046 | -0.29363 | 0.99045 | -0.29369 | 1.1827
107 | 0.11369 | 0.053514 | -0.11368 | -0.05506 | 1.1768e-06 | -0.0015459 | 0.0036533 | 0.0036727 | 0.0036727 | 0.99285 | -0.27722 | 0.99284 | -0.27713 | 1.6694
108 | -0.1531 | -0.074151 | 0.1531 | 0.073225 | 1.3218e-06 | -0.00092576 | 0.004984 | 0.0049722 | 0.004984 | 0.98531 | -0.16964 | 0.98532 | -0.16971 | 2.2655
109 | -0.96602 | -0.41884 | 0.96654 | 0.40942 | 0.00052111 | -0.0094187 | 0.030827 | 0.030717 | 0.030827 | 0.98598 | -0.17441 | 0.98648 | -0.17785 | 14.0124
110 | 0.19899 | 0.09054 | -0.19899 | -0.091958 | 3.3533e-06 | -0.0014182 | 0.0064008 | 0.0064181 | 0.0064181 | 0.98598 | -0.17441 | 0.98596 | -0.17428 | 2.9173
111 | -0.96654 | -0.40942 | 0.96684 | 0.40404 | 0.00029606 | -0.0053861 | 0.030717 | 0.030655 | 0.030717 | 0.98648 | -0.17785 | 0.98677 | -0.1797 | 13.9623
112 | 0.11316 | 0.050389 | -0.11316 | -0.052027 | 1.2464e-06 | -0.0016382 | 0.0036267 | 0.0036465 | 0.0036465 | 0.98596 | -0.17428 | 0.98595 | -0.1742 | 1.6575
113 | -1.2503 | -0.53937 | 1.2519 | 0.5397 | 0.0015567 | 0.0003341 | 0.039836 | 0.039829 | 0.039836 | 0.98677 | -0.1797 | 0.98809 | -0.16797 | 18.9696
114 | 0.10919 | 0.050912 | -0.10919 | -0.052883 | 1.4156e-06 | -0.0019704 | 0.0035245 | 0.0035492 | 0.0035492 | 0.98677 | -0.1797 | 0.98676 | -0.17959 | 1.6133
115 | 0.11316 | 0.052027 | -0.11315 | -0.054803 | 2.144e-06 | -0.0027763 | 0.0036465 | 0.0036812 | 0.0036812 | 0.98595 | -0.1742 | 0.98593 | -0.17404 | 1.6733
116 | 0.7103 | 0.33122 | -0.71012 | -0.33133 | 0.00017681 | -0.00011157 | 0.022851 | 0.022854 | 0.022854 | 0.99008 | -0.14438 | 0.98982 | -0.14625 | 10.8826
117 | -1.0384 | -0.49013 | 1.0403 | 0.4902 | 0.0018843 | 7.3526e-05 | 0.03348 | 0.033466 | 0.03348 | 0.99008 | -0.14438 | 0.99199 | -0.13123 | 15.9426
118 | 0.30608 | 0.13564 | -0.30608 | -0.13682 | 6.3985e-06 | -0.0011724 | 0.009764 | 0.009778 | 0.009778 | 0.98982 | -0.14625 | 0.9898 | -0.1461 | 4.4445
119 | -2.7243 | -1.238 | 2.7256 | 1.2388 | 0.0013361 | 0.00072063 | 0.08708 | 0.087079 | 0.08708 | 0.99199 | -0.13123 | 0.9925 | -0.12723 | 41.4668
120 | 1.684 | 0.74784 | -1.6835 | -0.75038 | 0.00043613 | -0.0025381 | 0.05362 | 0.053651 | 0.053651 | 0.99199 | -0.13123 | 0.99174 | -0.12939 | 24.3869
121 | 0.30608 | 0.13682 | -0.30602 | -0.14664 | 5.4332e-05 | -0.0098195 | 0.009778 | 0.0098985 | 0.0098985 | 0.9898 | -0.1461 | 0.98964 | -0.14471 | 4.4993
122 | 0.30522 | 0.14685 | -0.30521 | -0.14782 | 5.3603e-06 | -0.00097022 | 0.0098515 | 0.0098638 | 0.0098638 | 0.9925 | -0.12723 | 0.99249 | -0.12707 | 4.4835
123 | -3.1882 | -1.4618 | 3.1904 | 1.4588 | 0.0021921 | -0.0030648 | 0.10201 | 0.10197 | 0.10201 | 0.9925 | -0.12723 | 0.99314 | -0.13247 | 46.3696
124 | 1.6835 | 0.75038 | -1.6821 | -0.75842 | 0.0013871 | -0.0080431 | 0.053651 | 0.053752 | 0.053752 | 0.99174 | -0.12939 | 0.99097 | -0.12343 | 24.4327
125 | 5.0409 | 2.3593 | -5.0255 | -2.3425 | 0.015414 | 0.016823 | 0.16103 | 0.16104 | 0.16104 | 0.99777 | -0.041366 | 0.99392 | -0.13884 | 46.0105
126 | 3.278 | 1.4962 | -3.2758 | -1.4991 | 0.0022087 | -0.002904 | 0.10466 | 0.1047 | 0.1047 | 0.99392 | -0.13884 | 0.9933 | -0.13372 | 47.5901
127 | 0.75556 | 0.33926 | -0.75552 | -0.34051 | 4.1922e-05 | -0.0012447 | 0.02416 | 0.024175 | 0.024175 | 0.98961 | -0.11502 | 0.98956 | -0.11461 | 10.9886
128 | -1.0187 | -0.46671 | 1.0188 | 0.46671 | 0.00014354 | 1.7317e-06 | 0.032686 | 0.032685 | 0.032686 | 0.98961 | -0.11502 | 0.98976 | -0.11389 | 15.5648
129 | 0.75552 | 0.34051 | -0.75525 | -0.34835 | 0.00026543 | -0.0078414 | 0.024175 | 0.024271 | 0.024271 | 0.98956 | -0.11461 | 0.98923 | -0.11196 | 11.0322
130 | 0.39193 | 0.17735 | -0.39183 | -0.18878 | 0.00010408 | -0.011421 | 0.012547 | 0.012688 | 0.012688 | 0.98976 | -0.11389 | 0.98951 | -0.11176 | 5.7675
131 | -1.4108 | -0.64406 | 1.4126 | 0.62883 | 0.0018326 | -0.015235 | 0.045232 | 0.045043 | 0.045232 | 0.98976 | -0.11389 | 0.99097 | -0.12343 | 20.56
132 | 0.75525 | 0.34835 | -0.75523 | -0.34883 | 1.6553e-05 | -0.00048677 | 0.024271 | 0.024277 | 0.024277 | 0.98923 | -0.11196 | 0.98921 | -0.11178 | 11.0349
133 | 0.39183 | 0.18878 | -0.39182 | -0.18977 | 9.1358e-06 | -0.00098999 | 0.012688 | 0.012701 | 0.012701 | 0.98951 | -0.11176 | 0.98949 | -0.11156 | 5.7732
134 | 0.26954 | 0.12959 | -0.26953 | -0.13054 | 4.0962e-06 | -0.00094532 | 0.0087121 | 0.0087241 | 0.0087241 | 0.99097 | -0.12343 | 0.99096 | -0.1233 | 3.9655
135 | 0.35397 | 0.15449 | -0.35395 | -0.15459 | 2.2205e-05 | -0.00010068 | 0.011271 | 0.011272 | 0.011272 | 0.98921 | -0.11178 | 0.98915 | -0.11236 | 5.3676
136 | -0.084922 | -0.04113 | 0.084924 | 0.041 | 1.4885e-06 | -0.00012991 | 0.0027427 | 0.0027411 | 0.0027427 | 0.99313 | -0.13259 | 0.99314 | -0.13247 | 1.3061
137 | -3.2753 | -1.4998 | 3.2758 | 1.4991 | 0.00053296 | -0.00069963 | 0.10471 | 0.1047 | 0.10471 | 0.99314 | -0.13247 | 0.9933 | -0.13372 | 47.5948
138 | 0.35395 | 0.15459 | -0.35383 | -0.17029 | 0.00011614 | -0.015692 | 0.011272 | 0.011463 | 0.011463 | 0.98915 | -0.11236 | 0.98884 | -0.10984 | 5.2107
139 | 0.35383 | 0.17029 | -0.35382 | -0.17128 | 7.4961e-06 | -0.00099422 | 0.011463 | 0.011476 | 0.011476 | 0.98884 | -0.10984 | 0.98882 | -0.10965 | 5.2164
140 | 0.30602 | 0.14664 | -0.30601 | -0.14821 | 8.8384e-06 | -0.0015742 | 0.0098985 | 0.0099185 | 0.0099185 | 0.98964 | -0.14471 | 0.98961 | -0.14446 | 4.5084
141 | 0.07053 | 0.034075 | -0.07053 | -0.034159 | 6.7547e-07 | -8.4162e-05 | 0.0022868 | 0.0022878 | 0.0022878 | 0.98882 | -0.10965 | 0.98881 | -0.10972 | 1.0894
142 | 0.32086 | 0.15392 | -0.32085 | -0.15539 | 9.1936e-06 | -0.0014797 | 0.010397 | 0.010416 | 0.010416 | 0.98809 | -0.16797 | 0.98806 | -0.16773 | 4.7344
143 | -0.62979 | -0.30373 | 0.62981 | 0.30303 | 1.601e-05 | -0.00069651 | 0.020198 | 0.020189 | 0.020198 | 0.99933 | -0.0026001 | 0.99935 | -0.0028189 | 9.1809
144 | 0.09179 | 0.043164 | -0.09179 | -0.044456 | 6.2444e-07 | -0.0012918 | 0.0029301 | 0.0029462 | 0.0029462 | 0.99933 | -0.0026001 | 0.99932 | -0.0025427 | 1.3392
145 | 7.0173 | 3.2715 | -7.017 | -3.2724 | 0.00023917 | -0.00083626 | 0.22365 | 0.22366 | 0.22366 | 0.99935 | -0.0028189 | 0.99931 | -0.0029742 | 35.0566
146 | -7.6471 | -3.5746 | 7.648 | 3.5717 | 0.00099154 | -0.0028293 | 0.24384 | 0.2438 | 0.24384 | 0.99935 | -0.0028189 | 0.99948 | -0.0022342 | 38.2189
147 | 0.10251 | 0.048579 | -0.1025 | -0.049645 | 6.4346e-07 | -0.0010665 | 0.0032762 | 0.0032896 | 0.0032896 | 0.99948 | -0.0022342 | 0.99948 | -0.0021809 | 1.4953
148 | 0.19523 | 0.094417 | -0.19523 | -0.094556 | 3.0779e-07 | -0.00013909 | 0.0062742 | 0.0062759 | 0.0062759 | 0.9978 | -0.040387 | 0.9978 | -0.040373 | 2.8527

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 20.1488 | 9.2612

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.2136 | 0.10345
1 | 0.36481 | 0.17669
2 | 0.17699 | 0.08572
3 | 0.2556 | 0.12379
4 | 0.24515 | 0.11873
5 | 0.20615 | 0.099844
6 | 0.27766 | 0.13448
7 | 0.2119 | 0.10263
8 | 0.27448 | 0.13293
9 | 0.35631 | 0.17257
10 | 0.38336 | 0.18567
11 | 0.18803 | 0.091069
12 | 0.25033 | 0.12124
13 | 0.40728 | 0.19725
14 | 0.21619 | 0.1047
15 | 0.17732 | 0.085878
16 | 0.23498 | 0.11381
17 | 0.20115 | 0.097423
18 | 0.2237 | 0.10834
19 | 0.21345 | 0.10338
20 | 0.17177 | 0.083191
21 | 0.24373 | 0.11805
22 | 0.27855 | 0.13491
23 | 0.1293 | 0.062622
24 | 0.093851 | 0.045454
25 | 0.073688 | 0.035689
26 | 0.15991 | 0.077446
27 | 0.19519 | 0.094532
28 | 0.62987 | 0.30506
29 | 0.06214 | 0.030096
30 | 0.14278 | 0.069153
31 | 1.5403 | 0.746
32 | 0.11584 | 0.056102
33 | 0.30891 | 0.14961
34 | 0.25127 | 0.12169
35 | 0.26995 | 0.13074
36 | 0.11483 | 0.055617
37 | 0.12769 | 0.061844
38 | 0.18246 | 0.088368
39 | 0.17458 | 0.084553
40 | 0.26743 | 0.12952
41 | 0.15974 | 0.077365
42 | 0.19884 | 0.096303
43 | 0.16503 | 0.079929
44 | 0.20667 | 0.10009
45 | 0.26575 | 0.12871
46 | 0.25838 | 0.12514
47 | 0.076692 | 0.037144
48 | 0.11368 | 0.05506
49 | 0.1531 | 0.074151
50 | 0.08583 | 0.041569
51 | 0.1743 | 0.084419
52 | 0.32811 | 0.15891
53 | 0.40404 | 0.19568
54 | 0.15738 | 0.076222
55 | 0.075242 | 0.036441
56 | 1.7474 | 0.84632
57 | 0.26314 | 0.12744
58 | 0.39182 | 0.18977
59 | 0.26953 | 0.13054
60 | 0.40126 | 0.19434
61 | 0.084922 | 0.04113
62 | 0.30521 | 0.14782
63 | 0.30601 | 0.14821
64 | 0.28329 | 0.13721
65 | 0.07053 | 0.034159
66 | 0.11315 | 0.054803
67 | 0.10919 | 0.052883
68 | 0.538 | 0.26057
69 | 0.09179 | 0.044456
70 | 0.13406 | 0.064928
71 | 0.1025 | 0.049645
72 | 0.85333 | 0.41329
73 | 0.19523 | 0.094556
74 | 0.32085 | 0.15539

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1