## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_308_1_node_24 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_308_1_node_25 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_308_1_node_26 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_308_1_node_27 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_308_1_node_231 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_308_1_node_32 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_308_1_node_41 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_308_1_node_28 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_308_1_node_29 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_308_1_node_30 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_308_1_node_280 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_308_1_node_31 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_308_1_node_230 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_308_1_node_40 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_308_1_node_42 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_308_1_node_46 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_308_1_node_43 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_308_1_node_44 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_308_1_node_45 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_308_1_node_47 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_308_1_node_56 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_308_1_node_34 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_308_1_node_35 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_308_1_node_36 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_308_1_node_55 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_308_1_node_62 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_308_1_node_63 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_308_1_node_52 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_308_1_node_160 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_308_1_node_161 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_308_1_node_162 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_308_1_node_284 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_308_1_node_37 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_308_1_node_276 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_308_1_node_39 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_308_1_node_38 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_308_1_node_66 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_308_1_node_132 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_308_1_node_133 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_308_1_node_236 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_308_1_node_64 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_308_1_node_274 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_308_1_node_49 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_308_1_node_57 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_308_1_node_59 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_308_1_node_48 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_308_1_node_50 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_308_1_node_51 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_308_1_node_54 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_308_1_node_53 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_308_1_node_58 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_308_1_node_232 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_308_1_node_233 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_308_1_node_234 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_308_1_node_235 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_308_1_node_237 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_308_1_node_60 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_308_1_node_273 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_308_1_node_61 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_308_1_node_97 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_308_1_node_99 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_308_1_node_100 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_308_1_node_105 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_308_1_node_106 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_308_1_node_251 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_308_1_node_98 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_308_1_node_101 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_308_1_node_102 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_308_1_node_103 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_308_1_node_114 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_308_1_node_107 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_308_1_node_118 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_308_1_node_119 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_308_1_node_126 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_308_1_node_250 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_308_1_node_108 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_308_1_node_120 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_308_1_node_117 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_308_1_node_138 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_308_1_node_164 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_308_1_node_125 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_308_1_node_256 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_308_1_node_109 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_308_1_node_112 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_308_1_node_113 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_308_1_node_110 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_308_1_node_111 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_308_1_node_121 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_308_1_node_152 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_308_1_node_155 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_308_1_node_159 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_308_1_node_156 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_308_1_node_115 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_308_1_node_116 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_308_1_node_275 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_308_1_node_123 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_308_1_node_122 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_308_1_node_269 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_308_1_node_124 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_308_1_node_165 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_308_1_node_135 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_308_1_node_136 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_308_1_node_137 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_308_1_node_163 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_308_1_node_127 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_308_1_node_128 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_308_1_node_131 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_308_1_node_129 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_308_1_node_130 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_308_1_node_134 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_308_1_node_149 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_308_1_node_262 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_308_1_node_140 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_308_1_node_150 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_308_1_node_151 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_308_1_node_148 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_308_1_node_154 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_308_1_node_139 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_308_1_node_141 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_308_1_node_143 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_308_1_node_142 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_308_1_node_147 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_308_1_node_144 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_308_1_node_145 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_308_1_node_166 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_308_1_node_146 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_308_1_node_153 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_308_1_node_279 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_308_1_node_258 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_308_1_node_259 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_308_1_node_260 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_308_1_node_261 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_308_1_node_272 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_308_1_node_254 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_308_1_node_157 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_308_1_node_158 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_308_1_node_281 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_308_1_node_252 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_308_1_node_253 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_308_1_node_255 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_308_1_node_282 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_HV_308_1_node_40 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_308_1_load_24 | 0 | 0.082048 | 0.039738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_308_1_load_26 | 2 | 0.15962 | 0.077305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_308_1_load_32 | 5 | 0.086422 | 0.041856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_308_1_load_28 | 7 | 0.05638 | 0.027306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_308_1_load_280 | 10 | 0.14025 | 0.067926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_308_1_load_230 | 12 | 0.13821 | 0.06694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_308_1_load_40 | 13 | 0.14583 | 0.070628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_308_1_load_42 | 14 | 0.16427 | 0.079561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_308_1_load_46 | 15 | 0.15482 | 0.074984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_308_1_load_43 | 16 | 0.14544 | 0.070439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_308_1_load_56 | 20 | 0.16175 | 0.07834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_308_1_load_34 | 21 | 0.10083 | 0.048835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_308_1_load_55 | 24 | 0.16299 | 0.078941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_308_1_load_62 | 25 | 0.12847 | 0.062219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_308_1_load_160 | 28 | 0.1363 | 0.066014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_308_1_load_161 | 29 | 0.089975 | 0.043577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_308_1_load_284 | 31 | 0.14069 | 0.068138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_308_1_load_276 | 33 | 0.14674 | 0.071069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_308_1_load_66 | 36 | 0.10235 | 0.04957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_308_1_load_132 | 37 | 0.11908 | 0.057671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_308_1_load_236 | 39 | 1.2731 | 0.6166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_308_1_load_274 | 41 | 0.14511 | 0.07028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_308_1_load_49 | 42 | 0.081425 | 0.039436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_308_1_load_48 | 45 | 0.15908 | 0.077048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_308_1_load_54 | 48 | 0.16394 | 0.079401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_308_1_load_53 | 49 | 0.14448 | 0.069975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_308_1_load_232 | 51 | 0.087738 | 0.042493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_308_1_load_237 | 55 | 0.39633 | 0.19195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_308_1_load_273 | 57 | 0.1352 | 0.065482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_308_1_load_61 | 58 | 0.1228 | 0.059477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_308_1_load_97 | 59 | 0.12309 | 0.059616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_308_1_load_106 | 63 | 0.13423 | 0.06501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_308_1_load_101 | 66 | 0.085393 | 0.041358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_308_1_load_114 | 69 | 0.10885 | 0.052718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_308_1_load_107 | 70 | 0.084207 | 0.040783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_308_1_load_126 | 73 | 0.15303 | 0.074116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_308_1_load_250 | 74 | 0.078811 | 0.03817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_308_1_load_117 | 77 | 0.10435 | 0.050537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_308_1_load_138 | 78 | 0.13258 | 0.064211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_308_1_load_164 | 79 | 0.12832 | 0.06215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_308_1_load_125 | 80 | 0.10036 | 0.048606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_308_1_load_113 | 84 | 0.13883 | 0.067238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_308_1_load_121 | 87 | 0.12968 | 0.062806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_308_1_load_152 | 88 | 0.15415 | 0.074658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_308_1_load_155 | 89 | 0.12974 | 0.062834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_308_1_load_275 | 94 | 0.061502 | 0.029787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_308_1_load_122 | 96 | 0.14294 | 0.06923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_308_1_load_269 | 97 | 0.098537 | 0.047724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_308_1_load_165 | 99 | 0.14195 | 0.068748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_308_1_load_135 | 100 | 0.14287 | 0.069194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_308_1_load_163 | 103 | 0.12226 | 0.059213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_308_1_load_127 | 104 | 0.14044 | 0.06802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_308_1_load_134 | 109 | 0.15849 | 0.07676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_308_1_load_262 | 111 | 0.18501 | 0.089606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_308_1_load_140 | 112 | 0.1392 | 0.067416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_308_1_load_148 | 115 | 0.12675 | 0.061387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_308_1_load_154 | 116 | 0.11997 | 0.058103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_308_1_load_139 | 117 | 0.14322 | 0.069362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_308_1_load_141 | 118 | 0.1293 | 0.062625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_308_1_load_166 | 124 | 0.12766 | 0.06183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_308_1_load_153 | 126 | 0.14007 | 0.067837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_308_1_load_279 | 127 | 0.14831 | 0.071832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_308_1_load_258 | 128 | 0.095961 | 0.046476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_308_1_load_259 | 129 | 0.099587 | 0.048232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_308_1_load_272 | 132 | 0.15308 | 0.074141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_308_1_load_158 | 135 | 0.15866 | 0.076841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_308_1_load_281 | 136 | 0.11221 | 0.054344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_308_1_load_252 | 137 | 0.13833 | 0.066995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_308_1_load_253 | 138 | 0.13834 | 0.066999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_308_1_load_282 | 140 | 0.15724 | 0.076153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 13 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_308_1_line_0 |  | 0 | 1 | 0.10468 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_308_1_line_1 |  | 1 | 2 | 0.010961 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_308_1_line_2 |  | 1 | 3 | 0.64837 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_308_1_line_3 |  | 2 | 4 | 0.062785 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_308_1_line_4 |  | 3 | 5 | 0.049852 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_308_1_line_5 |  | 3 | 6 | 1.8488 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_308_1_line_6 |  | 4 | 11 | 0.17259 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_308_1_line_7 |  | 6 | 14 | 0.09378 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_308_1_line_8 |  | 6 | 13 | 0.031276 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_308_1_line_9 |  | 7 | 8 | 0.051524 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_308_1_line_10 |  | 8 | 9 | 0.19071 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_308_1_line_11 |  | 9 | 10 | 0.031709 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_308_1_line_12 |  | 9 | 11 | 0.19493 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_308_1_line_13 |  | 11 | 12 | 0.055141 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_308_1_line_14 |  | 14 | 15 | 0.29696 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
15 | MV_308_1_line_15 |  | 15 | 18 | 0.061564 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_308_1_line_16 |  | 16 | 17 | 0.0296 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_308_1_line_17 |  | 17 | 18 | 0.32087 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_308_1_line_18 |  | 18 | 19 | 1.4345 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_308_1_line_19 |  | 19 | 20 | 0.4075 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_308_1_line_20 |  | 20 | 37 | 4.3921 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_308_1_line_21 |  | 20 | 43 | 0.37344 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_308_1_line_22 |  | 21 | 22 | 0.17104 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_308_1_line_23 |  | 22 | 23 | 0.19333 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_308_1_line_24 |  | 23 | 31 | 0.15346 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_308_1_line_25 |  | 23 | 32 | 0.98011 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_308_1_line_26 |  | 24 | 25 | 0.26501 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
27 | MV_308_1_line_27 |  | 24 | 26 | 0.45223 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | MV_308_1_line_28 |  | 24 | 27 | 0.11174 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_308_1_line_29 |  | 25 | 35 | 0.080764 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_308_1_line_30 |  | 26 | 39 | 0.053223 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_308_1_line_31 |  | 27 | 46 | 0.051567 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_308_1_line_32 |  | 28 | 29 | 0.023242 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_308_1_line_33 |  | 28 | 30 | 0.053153 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_308_1_line_34 |  | 29 | 117 | 0.27189 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
35 | MV_308_1_line_35 |  | 30 | 103 | 0.005581 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_308_1_line_36 |  | 30 | 95 | 0.051206 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_308_1_line_37 |  | 32 | 33 | 0.021867 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_308_1_line_38 |  | 32 | 34 | 0.25846 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_308_1_line_39 |  | 34 | 36 | 0.031752 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_308_1_line_40 |  | 34 | 35 | 0.366 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_308_1_line_41 |  | 37 | 38 | 0.024065 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_308_1_line_42 |  | 38 | 76 | 0.31046 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_308_1_line_43 |  | 39 | 53 | 0.066251 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_308_1_line_44 |  | 40 | 41 | 0.004581 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_308_1_line_45 |  | 40 | 42 | 0.23577 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_308_1_line_46 |  | 42 | 48 | 0.039903 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_308_1_line_47 |  | 43 | 44 | 0.46059 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_308_1_line_48 |  | 44 | 50 | 0.054193 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_308_1_line_49 |  | 44 | 49 | 0.032269 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_308_1_line_50 |  | 45 | 46 | 0.033488 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_308_1_line_51 |  | 45 | 47 | 0.078629 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_308_1_line_52 |  | 46 | 48 | 0.031087 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_308_1_line_53 |  | 47 | 49 | 0.014325 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_308_1_line_54 |  | 50 | 56 | 0.23812 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_308_1_line_55 |  | 50 | 57 | 0.011926 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_308_1_line_56 |  | 51 | 52 | 0.019767 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_308_1_line_57 |  | 52 | 53 | 0.081138 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_308_1_line_58 |  | 53 | 54 | 0.018028 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_308_1_line_59 |  | 54 | 55 | 0.032271 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_308_1_line_60 |  | 56 | 58 | 0.072307 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_308_1_line_61 |  | 59 | 60 | 0.002968 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_308_1_line_62 |  | 59 | 61 | 0.052024 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_308_1_line_63 |  | 60 | 62 | 0.34054 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_308_1_line_64 |  | 61 | 63 | 0.027129 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_308_1_line_65 |  | 61 | 64 | 0.11123 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | MV_308_1_line_66 |  | 62 | 71 | 0.23052 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_308_1_line_67 |  | 62 | 72 | 0.20149 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_308_1_line_68 |  | 62 | 73 | 0.039657 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_308_1_line_69 |  | 64 | 74 | 0.062464 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_308_1_line_70 |  | 65 | 66 | 0.022381 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_308_1_line_71 |  | 65 | 67 | 0.1084 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_308_1_line_72 |  | 67 | 68 | 0.14586 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_308_1_line_73 |  | 67 | 69 | 0.035256 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_308_1_line_74 |  | 68 | 70 | 0.04906 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_308_1_line_75 |  | 70 | 75 | 0.030677 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_308_1_line_76 |  | 71 | 76 | 0.13532 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_308_1_line_77 |  | 71 | 77 | 0.014019 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_308_1_line_78 |  | 72 | 78 | 0.10677 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_308_1_line_79 |  | 73 | 80 | 0.026628 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_308_1_line_80 |  | 74 | 81 | 0.35711 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | MV_308_1_line_81 |  | 75 | 82 | 0.1651 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_308_1_line_82 |  | 76 | 79 | 0.041481 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_308_1_line_83 |  | 78 | 101 | 0.00912 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_308_1_line_84 |  | 81 | 136 | 0.011494 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_308_1_line_85 |  | 81 | 133 | 0.32194 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_308_1_line_86 |  | 82 | 83 | 0.12502 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_308_1_line_87 |  | 82 | 84 | 0.081373 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_308_1_line_88 |  | 83 | 89 | 0.002619 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_308_1_line_89 |  | 85 | 86 | 0.1765 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_308_1_line_90 |  | 85 | 87 | 0.054897 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_308_1_line_91 |  | 86 | 88 | 0.057567 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_308_1_line_92 |  | 88 | 90 | 0.078135 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
93 | MV_308_1_line_93 |  | 89 | 91 | 0.027053 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_308_1_line_94 |  | 90 | 134 | 0.1316 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_308_1_line_95 |  | 90 | 132 | 0.061707 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_308_1_line_96 |  | 91 | 134 | 0.014736 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_308_1_line_97 |  | 92 | 93 | 1.2617 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_308_1_line_98 |  | 92 | 94 | 0.14492 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
99 | MV_308_1_line_99 |  | 93 | 95 | 0.22391 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_308_1_line_100 |  | 93 | 96 | 0.068692 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
101 | MV_308_1_line_101 |  | 95 | 97 | 0.055665 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_308_1_line_102 |  | 95 | 98 | 0.29182 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_308_1_line_103 |  | 98 | 99 | 0.1337 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_308_1_line_104 |  | 100 | 101 | 0.11566 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_308_1_line_105 |  | 100 | 102 | 0.1478 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_308_1_line_106 |  | 102 | 117 | 0.082832 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_308_1_line_107 |  | 104 | 105 | 0.052154 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_308_1_line_108 |  | 105 | 106 | 0.28097 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_308_1_line_109 |  | 106 | 112 | 0.049012 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
110 | MV_308_1_line_110 |  | 106 | 107 | 0.26554 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_308_1_line_111 |  | 107 | 108 | 0.22897 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_308_1_line_112 |  | 107 | 109 | 0.025425 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_308_1_line_113 |  | 108 | 110 | 0.3969 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_308_1_line_114 |  | 108 | 111 | 0.037982 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_308_1_line_115 |  | 110 | 113 | 0.11738 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_308_1_line_116 |  | 110 | 114 | 0.20299 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_308_1_line_117 |  | 110 | 115 | 0.05841 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
118 | MV_308_1_line_118 |  | 113 | 116 | 0.057967 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_308_1_line_119 |  | 114 | 132 | 0.049768 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
120 | MV_308_1_line_120 |  | 116 | 125 | 0.033746 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_308_1_line_121 |  | 118 | 119 | 0.014159 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_308_1_line_122 |  | 118 | 120 | 0.13239 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
123 | MV_308_1_line_123 |  | 119 | 121 | 0.12031 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_308_1_line_124 |  | 120 | 122 | 0.37733 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_308_1_line_125 |  | 120 | 123 | 0.71657 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_308_1_line_126 |  | 121 | 127 | 0.077005 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
127 | MV_308_1_line_127 |  | 122 | 124 | 0.091653 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_308_1_line_128 |  | 123 | 125 | 0.11753 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_308_1_line_129 |  | 123 | 126 | 0.055996 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_308_1_line_130 |  | 127 | 131 | 0.095469 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
131 | MV_308_1_line_131 |  | 128 | 129 | 0.07417 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_308_1_line_132 |  | 128 | 130 | 0.15237 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_308_1_line_133 |  | 130 | 131 | 0.15153 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_308_1_line_134 |  | 132 | 133 | 0.33432 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
135 | MV_308_1_line_135 |  | 133 | 139 | 0.078264 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_308_1_line_136 |  | 133 | 137 | 0.081461 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_308_1_line_137 |  | 134 | 135 | 0.048736 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_308_1_line_138 |  | 137 | 138 | 0.032766 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_308_1_line_139 |  | 139 | 140 | 0.043449 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_308_1_trafo_40 | 25 MVA 110/20 kV | 141 | 13 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2577159.5645 | 1227004.4574
1 | 2577057.0495 | 1226981.9733
2 | 2577059.82 | 1226971.3674
3 | 2576666.958 | 1227203.5506
4 | 2577076.1288 | 1226910.7349
5 | 2576716.6458 | 1227209.014
6 | 2574866.7615 | 1226782.4373
7 | 2577226.7109 | 1227117.5774
8 | 2577269.5228 | 1227088.7515
9 | 2577425.9863 | 1227018.456
10 | 2577457.1643 | 1227024.7077
11 | 2577243.306 | 1226953.605
12 | 2577252.1434 | 1226899.2358
13 | 2574856.7244 | 1226812.0642
14 | 2574875.3706 | 1226689.4676
15 | 2574608.1214 | 1226559.9846
16 | 2574723.5606 | 1226376.5375
17 | 2574722.6159 | 1226346.9573
18 | 2574555.7027 | 1226527.4566
19 | 2573574.0798 | 1225625.9913
20 | 2573168.1753 | 1225587.5911
21 | 2570779.662 | 1224737.3376
22 | 2570903.0064 | 1224855.8352
23 | 2570874.0846 | 1224937.6258
24 | 2572118.1812 | 1225206.641
25 | 2571941.9515 | 1225404.5677
26 | 2571705.0241 | 1225022.7659
27 | 2572207.5467 | 1225274.0284
28 | 2573160.4954 | 1230292.1943
29 | 2573172.1124 | 1230311.887
30 | 2573153.3418 | 1230344.8586
31 | 2570795.6835 | 1225062.5412
32 | 2571730.5458 | 1225171.555
33 | 2571738.393 | 1225151.1387
34 | 2571695.7753 | 1225335.5184
35 | 2571878.4791 | 1225354.6274
36 | 2571664.4787 | 1225330.16
37 | 2573892.799 | 1229919.4973
38 | 2573887.8045 | 1229942.889
39 | 2571652.0098 | 1225027.2785
40 | 2572153.3219 | 1225578.7419
41 | 2572156.7473 | 1225581.7943
42 | 2572256.2225 | 1225366.6111
43 | 2572794.8366 | 1225578.7645
44 | 2572383.8614 | 1225387.7725
45 | 2572274.81 | 1225326.1779
46 | 2572248.1603 | 1225305.8016
47 | 2572341.7722 | 1225367.6455
48 | 2572233.9931 | 1225333.4732
49 | 2572354.2674 | 1225374.7137
50 | 2572393.2205 | 1225419.7368
51 | 2571565.1191 | 1224982.7554
52 | 2571545.523 | 1224980.1591
53 | 2571586.239 | 1225021.0549
54 | 2571581.8122 | 1225038.5309
55 | 2571613.4753 | 1225044.7663
56 | 2572442.74 | 1225575.6549
57 | 2572382.3198 | 1225414.8291
58 | 2572511.6121 | 1225598.2932
59 | 2574191.9736 | 1230279.5488
60 | 2574189.0055 | 1230279.7729
61 | 2574208.3762 | 1230230.1697
62 | 2574012.1017 | 1230327.4973
63 | 2574232.4639 | 1230242.7836
64 | 2574223.9995 | 1230120.0462
65 | 2574276.7887 | 1230284.8053
66 | 2574299.2304 | 1230284.7079
67 | 2574295.0818 | 1230361.9504
68 | 2574381.7514 | 1230302.4501
69 | 2574282.8382 | 1230388.9309
70 | 2574428.7518 | 1230316.5162
71 | 2574008.9636 | 1230185.4362
72 | 2573834.7219 | 1230280.5718
73 | 2573975.1235 | 1230340.9233
74 | 2574282.7811 | 1230141.1765
75 | 2574458.3673 | 1230324.4549
76 | 2573963.661 | 1230088.7322
77 | 2574021.459 | 1230191.8631
78 | 2573746.622 | 1230340.898
79 | 2574004.2321 | 1230097.3721
80 | 2573958.9541 | 1230361.8514
81 | 2574535.522 | 1229888.8818
82 | 2574556.3549 | 1230390.1174
83 | 2574620.4087 | 1230317.8323
84 | 2574593.3504 | 1230452.8855
85 | 2574708.539 | 1230416.7708
86 | 2574755.2231 | 1230347.0962
87 | 2574696.4602 | 1230470.3215
88 | 2574756.6365 | 1230289.5554
89 | 2574621.0568 | 1230315.2947
90 | 2574717.0242 | 1230222.2059
91 | 2574630.188 | 1230289.829
92 | 2574232.5325 | 1230456.9685
93 | 2573207.5517 | 1230546.2909
94 | 2574335.6381 | 1230558.8048
95 | 2573158.4045 | 1230387.3615
96 | 2573186.0725 | 1230611.5387
97 | 2573210.971 | 1230388.0129
98 | 2573002.2299 | 1230508.9113
99 | 2572871.2451 | 1230529.8
100 | 2573634.5122 | 1230312.6834
101 | 2573744.0478 | 1230349.648
102 | 2573498.9995 | 1230253.6697
103 | 2573147.7723 | 1230344.3058
104 | 2574659.9257 | 1230637.0896
105 | 2574672.9256 | 1230586.5812
106 | 2574848.9512 | 1230699.9889
107 | 2575001.0946 | 1230634.9166
108 | 2574893.9958 | 1230502.8118
109 | 2575026.2935 | 1230638.8127
110 | 2574930.4189 | 1230295.4322
111 | 2574861.3388 | 1230507.1011
112 | 2574838.908 | 1230747.9606
113 | 2575043.3853 | 1230311.3315
114 | 2574814.7834 | 1230182.8213
115 | 2574985.6982 | 1230276.5649
116 | 2575081.3326 | 1230354.8092
117 | 2573426.7148 | 1230216.4875
118 | 2575550.9388 | 1230430.5539
119 | 2575562.3346 | 1230439.0008
120 | 2575433.975 | 1230368.5225
121 | 2575607.6183 | 1230357.9652
122 | 2575151.5768 | 1230205.6685
123 | 2575157.2177 | 1230474.196
124 | 2575202.2863 | 1230133.379
125 | 2575094.1185 | 1230385.6407
126 | 2575206.6471 | 1230447.6173
127 | 2575678.9677 | 1230328.9988
128 | 2576037.2104 | 1230378.1869
129 | 2576106.864 | 1230403.3412
130 | 2575885.8992 | 1230366.4644
131 | 2575742.9104 | 1230399.8906
132 | 2574765.0849 | 1230185.4565
133 | 2574661.0036 | 1229867.7533
134 | 2574635.6585 | 1230276.1418
135 | 2574589.9054 | 1230258.9941
136 | 2574530.2667 | 1229878.6538
137 | 2574683.3114 | 1229789.406
138 | 2574692.2843 | 1229757.8923
139 | 2574592.8954 | 1229845.5093
140 | 2574633.4478 | 1229830.7934
141 | 2574856.7244 | 1226812.0642

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99715 | -0.017899 | 0.082048 | 0.039738
1 | 0.99717 | -0.017994 | 0 | 0
2 | 0.99716 | -0.017942 | 0.15962 | 0.077305
3 | 0.99764 | -0.021307 | 0 | 0
4 | 0.99713 | -0.017758 | 0 | 0
5 | 0.99763 | -0.021257 | 0.086422 | 0.041856
6 | 0.99995 | -0.00038059 | 0 | 0
7 | 0.99699 | -0.016752 | 0.05638 | 0.027306
8 | 0.997 | -0.016785 | 0 | 0
9 | 0.99701 | -0.016872 | 0 | 0
10 | 0.99701 | -0.016819 | 0.14025 | 0.067926
11 | 0.99706 | -0.017223 | 0 | 0
12 | 0.99705 | -0.017134 | 0.13821 | 0.06694
13 | 1 | 0 | -10.3294 | -4.1677
14 | 0.99981 | -0.001453 | 0.16427 | 0.079561
15 | 0.99893 | -0.05643 | 0.15482 | 0.074984
16 | 0.99878 | -0.056606 | 0.14544 | 0.070439
17 | 0.99879 | -0.056657 | 0 | 0
18 | 0.99884 | -0.057124 | 0 | 0
19 | 0.99676 | -0.072115 | 0 | 0
20 | 0.99616 | -0.076036 | 0.16175 | 0.07834
21 | 0.99032 | -0.089097 | 0.10083 | 0.048835
22 | 0.99036 | -0.088883 | 0 | 0
23 | 0.99038 | -0.08909 | 0 | 0
24 | 0.99141 | -0.088597 | 0.16299 | 0.078941
25 | 0.9911 | -0.091705 | 0.12847 | 0.062219
26 | 0.98986 | -0.098644 | 0 | 0
27 | 0.99177 | -0.091653 | 0 | 0
28 | 0.98698 | -0.56412 | 0.1363 | 0.066014
29 | 0.987 | -0.56425 | 0.089975 | 0.043577
30 | 0.98695 | -0.56392 | 0 | 0
31 | 0.99035 | -0.088844 | 0.14069 | 0.068138
32 | 0.99068 | -0.090716 | 0 | 0
33 | 0.99067 | -0.090677 | 0.14674 | 0.071069
34 | 0.9908 | -0.091354 | 0 | 0
35 | 0.99103 | -0.092523 | 0 | 0
36 | 0.9908 | -0.091316 | 0.10235 | 0.04957
37 | 0.98873 | -0.55304 | 0.11908 | 0.057671
38 | 0.98871 | -0.55321 | 0 | 0
39 | 0.98974 | -0.097522 | 1.2731 | 0.6166
40 | 0.99183 | -0.093743 | 0 | 0
41 | 0.99183 | -0.093735 | 0.14511 | 0.07028
42 | 0.9919 | -0.093318 | 0.081425 | 0.039436
43 | 0.99462 | -0.11562 | 0 | 0
44 | 0.99257 | -0.098391 | 0 | 0
45 | 0.99207 | -0.094122 | 0.15908 | 0.077048
46 | 0.99194 | -0.093055 | 0 | 0
47 | 0.99238 | -0.09677 | 0 | 0
48 | 0.99192 | -0.093206 | 0.16394 | 0.079401
49 | 0.99243 | -0.097252 | 0.14448 | 0.069975
50 | 0.99255 | -0.09825 | 0 | 0
51 | 0.98969 | -0.097048 | 0.087738 | 0.042493
52 | 0.98969 | -0.097069 | 0 | 0
53 | 0.9897 | -0.097149 | 0 | 0
54 | 0.98969 | -0.097062 | 0 | 0
55 | 0.98967 | -0.096907 | 0.39633 | 0.19195
56 | 0.99251 | -0.097964 | 0 | 0
57 | 0.99255 | -0.098231 | 0.1352 | 0.065482
58 | 0.9925 | -0.097861 | 0.1228 | 0.059477
59 | 0.98794 | -0.55927 | 0.12309 | 0.059616
60 | 0.98794 | -0.55926 | 0 | 0
61 | 0.98791 | -0.5595 | 0 | 0
62 | 0.98814 | -0.55766 | 0 | 0
63 | 0.98791 | -0.55946 | 0.13423 | 0.06501
64 | 0.9878 | -0.56704 | 0 | 0
65 | 0.98651 | -0.60774 | 0 | 0
66 | 0.98651 | -0.60771 | 0.085393 | 0.041358
67 | 0.98653 | -0.60784 | 0 | 0
68 | 0.98656 | -0.60813 | 0 | 0
69 | 0.98652 | -0.60779 | 0.10885 | 0.052718
70 | 0.98657 | -0.60822 | 0.084207 | 0.040783
71 | 0.98833 | -0.55621 | 0 | 0
72 | 0.98801 | -0.55936 | 0 | 0
73 | 0.98813 | -0.55754 | 0.15303 | 0.074116
74 | 0.98776 | -0.5673 | 0.078811 | 0.03817
75 | 0.98659 | -0.60831 | 0 | 0
76 | 0.98844 | -0.55533 | 0 | 0
77 | 0.98833 | -0.55619 | 0.10435 | 0.050537
78 | 0.98786 | -0.56347 | 0.13258 | 0.064211
79 | 0.98844 | -0.55526 | 0.12832 | 0.06215
80 | 0.98813 | -0.55751 | 0.10036 | 0.048606
81 | 0.9874 | -0.59094 | 0 | 0
82 | 0.98664 | -0.60876 | 0 | 0
83 | 0.98671 | -0.60927 | 0 | 0
84 | 0.98663 | -0.60862 | 0.13883 | 0.067238
85 | 0.98679 | -0.6101 | 0 | 0
86 | 0.98682 | -0.61035 | 0 | 0
87 | 0.98678 | -0.61002 | 0.12968 | 0.062806
88 | 0.98683 | -0.61042 | 0.15415 | 0.074658
89 | 0.98671 | -0.60928 | 0.12974 | 0.062834
90 | 0.98687 | -0.61009 | 0 | 0
91 | 0.98674 | -0.60905 | 0 | 0
92 | 0.98677 | -0.56398 | 0 | 0
93 | 0.98686 | -0.56371 | 0 | 0
94 | 0.98675 | -0.56409 | 0.061502 | 0.029787
95 | 0.98692 | -0.5638 | 0 | 0
96 | 0.98684 | -0.56383 | 0.14294 | 0.06923
97 | 0.98691 | -0.56373 | 0.098537 | 0.047724
98 | 0.98686 | -0.56341 | 0 | 0
99 | 0.98684 | -0.56319 | 0.14195 | 0.068748
100 | 0.98769 | -0.56227 | 0.14287 | 0.069194
101 | 0.98785 | -0.56338 | 0 | 0
102 | 0.98751 | -0.56109 | 0 | 0
103 | 0.98694 | -0.56391 | 0.12226 | 0.059213
104 | 0.98627 | -0.60831 | 0.14044 | 0.06802
105 | 0.98628 | -0.6084 | 0 | 0
106 | 0.98633 | -0.6088 | 0 | 0
107 | 0.98643 | -0.60953 | 0 | 0
108 | 0.98656 | -0.6105 | 0 | 0
109 | 0.98642 | -0.60948 | 0.15849 | 0.07676
110 | 0.98687 | -0.61288 | 0 | 0
111 | 0.98655 | -0.61042 | 0.18501 | 0.089606
112 | 0.98632 | -0.60889 | 0.1392 | 0.067416
113 | 0.98686 | -0.61308 | 0 | 0
114 | 0.98692 | -0.61237 | 0 | 0
115 | 0.98686 | -0.61297 | 0.12675 | 0.061387
116 | 0.98685 | -0.61318 | 0.11997 | 0.058103
117 | 0.98741 | -0.56041 | 0.14322 | 0.069362
118 | 0.98675 | -0.61533 | 0.1293 | 0.062625
119 | 0.98674 | -0.61534 | 0 | 0
120 | 0.98677 | -0.6141 | 0 | 0
121 | 0.98674 | -0.61538 | 0 | 0
122 | 0.9867 | -0.61366 | 0 | 0
123 | 0.98683 | -0.6134 | 0 | 0
124 | 0.98669 | -0.61353 | 0.12766 | 0.06183
125 | 0.98685 | -0.61323 | 0 | 0
126 | 0.98682 | -0.61331 | 0.14007 | 0.067837
127 | 0.98673 | -0.6159 | 0.14831 | 0.071832
128 | 0.98664 | -0.6156 | 0.095961 | 0.046476
129 | 0.98663 | -0.61551 | 0.099587 | 0.048232
130 | 0.98668 | -0.61593 | 0 | 0
131 | 0.98672 | -0.61623 | 0 | 0
132 | 0.98695 | -0.61072 | 0.15308 | 0.074141
133 | 0.98723 | -0.59223 | 0 | 0
134 | 0.98675 | -0.60913 | 0 | 0
135 | 0.98674 | -0.60904 | 0.15866 | 0.076841
136 | 0.9874 | -0.59093 | 0.11221 | 0.054344
137 | 0.9872 | -0.59196 | 0.13833 | 0.066995
138 | 0.9872 | -0.59191 | 0.13834 | 0.066999
139 | 0.98722 | -0.59209 | 0 | 0
140 | 0.98721 | -0.59201 | 0.15724 | 0.076153
141 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.082048 | -0.039738 | 0.082049 | 0.037253 | 9.62e-07 | -0.0024849 | 0.0026392 | 0.0026086 | 0.0026392 | 0.99715 | -0.017899 | 0.99717 | -0.017994 | 1.1996
1 | 0.49451 | 0.22121 | -0.49451 | -0.22147 | 3.5997e-06 | -0.00025916 | 0.015683 | 0.015686 | 0.015686 | 0.99717 | -0.017994 | 0.99716 | -0.017942 | 7.13
2 | -0.57656 | -0.25846 | 0.57685 | 0.24315 | 0.00028676 | -0.015315 | 0.018292 | 0.018114 | 0.018292 | 0.99717 | -0.017994 | 0.99764 | -0.021307 | 8.3143
3 | 0.33489 | 0.14416 | -0.33488 | -0.14565 | 9.3535e-06 | -0.0014877 | 0.010555 | 0.010572 | 0.010572 | 0.99716 | -0.017942 | 0.99713 | -0.017758 | 4.8056
4 | 0.086423 | 0.040672 | -0.086422 | -0.041856 | 5.1108e-07 | -0.0011845 | 0.0027638 | 0.0027786 | 0.0027786 | 0.99764 | -0.021307 | 0.99763 | -0.021257 | 1.263
5 | -0.66327 | -0.28382 | 0.6647 | 0.28251 | 0.0014338 | -0.0013037 | 0.020876 | 0.020851 | 0.020876 | 0.99764 | -0.021307 | 0.99995 | -0.00038059 | 9.9408
6 | 0.33488 | 0.14565 | -0.33486 | -0.14974 | 2.587e-05 | -0.0040892 | 0.010572 | 0.01062 | 0.01062 | 0.99713 | -0.017758 | 0.99706 | -0.017223 | 4.8274
7 | 9.6502 | 3.8783 | -9.6489 | -3.8894 | 0.0013067 | -0.011046 | 0.30025 | 0.30037 | 0.30037 | 0.99995 | -0.00038059 | 0.99981 | -0.001453 | 23.5403
8 | -10.3149 | -4.1608 | 10.3154 | 4.1572 | 0.00049813 | -0.0036496 | 0.32109 | 0.32105 | 0.32109 | 0.99995 | -0.00038059 | 1 | 0 | 25.1641
9 | -0.05638 | -0.027306 | 0.056381 | 0.026083 | 2.244e-07 | -0.0012227 | 0.0018139 | 0.0017987 | 0.0018139 | 0.99699 | -0.016752 | 0.997 | -0.016785 | 0.82448
10 | -0.056381 | -0.026083 | 0.056381 | 0.021558 | 7.9959e-07 | -0.0045259 | 0.0017987 | 0.0017477 | 0.0017987 | 0.997 | -0.016785 | 0.99701 | -0.016872 | 0.81759
11 | 0.14025 | 0.067173 | -0.14025 | -0.067926 | 8.5998e-07 | -0.00075231 | 0.0045025 | 0.004512 | 0.004512 | 0.99701 | -0.016872 | 0.99701 | -0.016819 | 2.0509
12 | -0.19663 | -0.088731 | 0.19664 | 0.084107 | 1.0064e-05 | -0.0046235 | 0.0062461 | 0.0061922 | 0.0062461 | 0.99701 | -0.016872 | 0.99706 | -0.017223 | 2.8391
13 | 0.13822 | 0.065632 | -0.13821 | -0.06694 | 1.45e-06 | -0.0013084 | 0.00443 | 0.0044464 | 0.0044464 | 0.99706 | -0.017223 | 0.99705 | -0.017134 | 2.0211
14 | 9.4846 | 3.8098 | -9.48 | -3.7982 | 0.0046168 | 0.011595 | 0.29512 | 0.29513 | 0.29513 | 0.99981 | -0.001453 | 0.99893 | -0.05643 | 22.8779
15 | 9.3251 | 3.7232 | -9.3243 | -3.7305 | 0.00080108 | -0.0072681 | 0.29017 | 0.29025 | 0.29025 | 0.99893 | -0.05643 | 0.99884 | -0.057124 | 22.7468
16 | -0.14544 | -0.070439 | 0.14544 | 0.069734 | 8.604e-07 | -0.00070476 | 0.0046706 | 0.0046618 | 0.0046706 | 0.99878 | -0.056606 | 0.99879 | -0.056657 | 2.123
17 | -0.14544 | -0.069734 | 0.14545 | 0.062094 | 9.1237e-06 | -0.0076402 | 0.0046618 | 0.0045706 | 0.0046618 | 0.99879 | -0.056657 | 0.99884 | -0.057124 | 2.119
18 | 9.1789 | 3.6684 | -9.1607 | -3.8376 | 0.018212 | -0.16922 | 0.28568 | 0.28765 | 0.28765 | 0.99884 | -0.057124 | 0.99676 | -0.072115 | 22.5428
19 | 9.1607 | 3.8376 | -9.1555 | -3.8855 | 0.0052196 | -0.047907 | 0.28765 | 0.28822 | 0.28822 | 0.99676 | -0.072115 | 0.99616 | -0.076036 | 22.5877
20 | 5.4835 | 2.1887 | -5.4605 | -2.1389 | 0.022968 | 0.049802 | 0.1711 | 0.17122 | 0.17122 | 0.99616 | -0.076036 | 0.98873 | -0.55304 | 13.2731
21 | 3.5102 | 1.6185 | -3.5059 | -1.614 | 0.0043017 | 0.0044552 | 0.11201 | 0.11202 | 0.11202 | 0.99616 | -0.076036 | 0.99462 | -0.11562 | 32.0057
22 | -0.10083 | -0.048835 | 0.10083 | 0.048637 | 3.2477e-06 | -0.00019823 | 0.0032658 | 0.0032632 | 0.0032658 | 0.99032 | -0.089097 | 0.99036 | -0.088883 | 1.5551
23 | -0.10083 | -0.048637 | 0.10084 | 0.04411 | 2.7013e-06 | -0.0045268 | 0.0032632 | 0.0032081 | 0.0032632 | 0.99036 | -0.088883 | 0.99038 | -0.08909 | 1.4833
24 | 0.14069 | 0.064545 | -0.14069 | -0.068138 | 4.2113e-06 | -0.0035925 | 0.0045118 | 0.0045565 | 0.0045565 | 0.99038 | -0.08909 | 0.99035 | -0.088844 | 2.0711
25 | -0.24153 | -0.10866 | 0.2416 | 0.085718 | 7.5347e-05 | -0.022938 | 0.0077196 | 0.0074701 | 0.0077196 | 0.99038 | -0.08909 | 0.99068 | -0.090716 | 3.5089
26 | 0.61954 | 0.25246 | -0.61936 | -0.25266 | 0.0001792 | -0.00019862 | 0.01948 | 0.019483 | 0.019483 | 0.99141 | -0.088597 | 0.9911 | -0.091705 | 9.2777
27 | 1.7601 | 0.8459 | -1.7575 | -0.84479 | 0.0026053 | 0.0011021 | 0.05686 | 0.056867 | 0.056867 | 0.99141 | -0.088597 | 0.98986 | -0.098644 | 27.0795
28 | -2.5426 | -1.1773 | 2.5436 | 1.175 | 0.00099257 | -0.0023289 | 0.081585 | 0.081553 | 0.081585 | 0.99141 | -0.088597 | 0.99177 | -0.091653 | 37.0842
29 | 0.49089 | 0.19044 | -0.49086 | -0.19051 | 3.3847e-05 | -7.35e-05 | 0.015336 | 0.015337 | 0.015337 | 0.9911 | -0.091705 | 0.99103 | -0.092523 | 7.3035
30 | 1.7575 | 0.84479 | -1.7572 | -0.84597 | 0.00022984 | -0.0011768 | 0.056867 | 0.056883 | 0.056883 | 0.98986 | -0.098644 | 0.98974 | -0.097522 | 25.8557
31 | -2.5436 | -1.175 | 2.544 | 1.1739 | 0.00045778 | -0.0010755 | 0.081553 | 0.081538 | 0.081553 | 0.99177 | -0.091653 | 0.99194 | -0.093055 | 37.0697
32 | -0.70356 | -0.2922 | 0.70358 | 0.29167 | 1.5401e-05 | -0.00053602 | 0.022282 | 0.022276 | 0.022282 | 0.98698 | -0.56412 | 0.987 | -0.56425 | 10.1282
33 | 0.56726 | 0.22619 | -0.56723 | -0.22742 | 2.2656e-05 | -0.0012295 | 0.017862 | 0.017875 | 0.017875 | 0.98698 | -0.56412 | 0.98695 | -0.56392 | 8.125
34 | -0.79355 | -0.33524 | 0.79386 | 0.33512 | 0.00030748 | -0.00012374 | 0.025196 | 0.025192 | 0.025196 | 0.987 | -0.56425 | 0.98741 | -0.56041 | 11.9979
35 | 0.12226 | 0.059083 | -0.12226 | -0.059213 | 1.1758e-07 | -0.00012976 | 0.0039717 | 0.0039733 | 0.0039733 | 0.98695 | -0.56392 | 0.98694 | -0.56391 | 1.8061
36 | 0.44498 | 0.16833 | -0.44496 | -0.16952 | 1.3249e-05 | -0.0011869 | 0.013915 | 0.013928 | 0.013928 | 0.98695 | -0.56392 | 0.98692 | -0.5638 | 6.3308
37 | 0.14674 | 0.070557 | -0.14674 | -0.071069 | 6.5802e-07 | -0.00051221 | 0.0047445 | 0.004751 | 0.004751 | 0.99068 | -0.090716 | 0.99067 | -0.090677 | 2.1595
38 | -0.38834 | -0.15627 | 0.38839 | 0.15023 | 5.1064e-05 | -0.0060422 | 0.012198 | 0.012133 | 0.012198 | 0.99068 | -0.090716 | 0.9908 | -0.091354 | 5.5445
39 | 0.10235 | 0.048826 | -0.10235 | -0.04957 | 4.6403e-07 | -0.00074409 | 0.0033039 | 0.0033133 | 0.0033133 | 0.9908 | -0.091354 | 0.9908 | -0.091316 | 1.5061
40 | -0.49074 | -0.19906 | 0.49086 | 0.19051 | 0.00011562 | -0.0085462 | 0.01543 | 0.015337 | 0.01543 | 0.9908 | -0.091354 | 0.99103 | -0.092523 | 7.0134
41 | 5.3414 | 2.0813 | -5.3413 | -2.0842 | 0.00010417 | -0.0028976 | 0.16737 | 0.1674 | 0.1674 | 0.98873 | -0.55304 | 0.98871 | -0.55321 | 13.1194
42 | 5.3413 | 2.0842 | -5.34 | -2.1215 | 0.0013475 | -0.037368 | 0.1674 | 0.16781 | 0.16781 | 0.98871 | -0.55321 | 0.98844 | -0.55533 | 13.1514
43 | 0.4841 | 0.22937 | -0.48408 | -0.23091 | 2.1618e-05 | -0.0015431 | 0.015624 | 0.015644 | 0.015644 | 0.98974 | -0.097522 | 0.9897 | -0.097149 | 7.1108
44 | 0.14511 | 0.070173 | -0.14511 | -0.07028 | 1.3463e-07 | -0.00010756 | 0.0046914 | 0.0046927 | 0.0046927 | 0.99183 | -0.093743 | 0.99183 | -0.093735 | 2.1331
45 | -0.14511 | -0.070173 | 0.14512 | 0.069901 | 9.2385e-06 | -0.00027112 | 0.0046914 | 0.0046879 | 0.0046914 | 0.99183 | -0.093743 | 0.9919 | -0.093318 | 2.234
46 | -0.22654 | -0.10934 | 0.22655 | 0.10929 | 3.8101e-06 | -4.4482e-05 | 0.0073209 | 0.0073203 | 0.0073209 | 0.9919 | -0.093318 | 0.99192 | -0.093206 | 3.4861
47 | 3.5059 | 1.614 | -3.4982 | -1.6226 | 0.0077249 | -0.0085652 | 0.11202 | 0.11215 | 0.11215 | 0.99462 | -0.11562 | 0.99257 | -0.098391 | 50.9783
48 | 0.25802 | 0.11611 | -0.25802 | -0.11738 | 4.9081e-06 | -0.0012733 | 0.0082289 | 0.0082442 | 0.0082442 | 0.99257 | -0.098391 | 0.99255 | -0.09825 | 3.7474
49 | 3.2402 | 1.5065 | -3.2397 | -1.5071 | 0.0004653 | -0.00062092 | 0.10392 | 0.10393 | 0.10393 | 0.99257 | -0.098391 | 0.99243 | -0.097252 | 47.2423
50 | 2.9349 | 1.3619 | -2.9345 | -1.3626 | 0.00039631 | -0.00066927 | 0.094148 | 0.094158 | 0.094158 | 0.99207 | -0.094122 | 0.99194 | -0.093055 | 42.799
51 | -3.094 | -1.4389 | 3.0951 | 1.4374 | 0.0010346 | -0.0015414 | 0.099291 | 0.099268 | 0.099291 | 0.99207 | -0.094122 | 0.99238 | -0.09677 | 45.1323
52 | 0.3905 | 0.18866 | -0.39049 | -0.18869 | 8.8233e-06 | -3.0989e-05 | 0.012621 | 0.012622 | 0.012622 | 0.99194 | -0.093055 | 0.99192 | -0.093206 | 6.0103
53 | -3.0951 | -1.4374 | 3.0952 | 1.4371 | 0.00018844 | -0.00028095 | 0.099268 | 0.099264 | 0.099268 | 0.99238 | -0.09677 | 0.99243 | -0.097252 | 45.122
54 | 0.12281 | 0.052178 | -0.12281 | -0.057777 | 4.8684e-06 | -0.0055993 | 0.0038809 | 0.0039474 | 0.0039474 | 0.99255 | -0.09825 | 0.99251 | -0.097964 | 1.7943
55 | 0.1352 | 0.065202 | -0.1352 | -0.065482 | 3.037e-07 | -0.00028043 | 0.0043657 | 0.0043692 | 0.0043692 | 0.99255 | -0.09825 | 0.99255 | -0.098231 | 1.986
56 | -0.087738 | -0.042493 | 0.087738 | 0.042031 | 2.1294e-07 | -0.00046222 | 0.0028435 | 0.0028377 | 0.0028435 | 0.98969 | -0.097048 | 0.98969 | -0.097069 | 1.2925
57 | -0.087738 | -0.042031 | 0.087739 | 0.040134 | 8.6496e-07 | -0.0018973 | 0.0028377 | 0.0028142 | 0.0028377 | 0.98969 | -0.097069 | 0.9897 | -0.097149 | 1.2898
58 | 0.39634 | 0.19078 | -0.39634 | -0.1912 | 3.9634e-06 | -0.00042044 | 0.01283 | 0.012835 | 0.012835 | 0.9897 | -0.097149 | 0.98969 | -0.097062 | 5.8343
59 | 0.39634 | 0.1912 | -0.39633 | -0.19195 | 7.103e-06 | -0.00075259 | 0.012835 | 0.012845 | 0.012845 | 0.98969 | -0.097062 | 0.98967 | -0.096907 | 5.8386
60 | 0.12281 | 0.057777 | -0.1228 | -0.059477 | 1.5122e-06 | -0.0017002 | 0.0039474 | 0.0039687 | 0.0039687 | 0.99251 | -0.097964 | 0.9925 | -0.097861 | 1.804
61 | -3.6385 | -1.4516 | 3.6385 | 1.4513 | 6.008e-06 | -0.00036065 | 0.11446 | 0.11446 | 0.11446 | 0.98794 | -0.55927 | 0.98794 | -0.55926 | 8.9705
62 | 3.5154 | 1.392 | -3.5153 | -1.3983 | 9.8165e-05 | -0.0063254 | 0.11048 | 0.11055 | 0.11055 | 0.98794 | -0.55927 | 0.98791 | -0.5595 | 8.6636
63 | -3.6385 | -1.4513 | 3.6391 | 1.4099 | 0.00068659 | -0.04139 | 0.11446 | 0.11401 | 0.11446 | 0.98794 | -0.55926 | 0.98814 | -0.55766 | 8.9702
64 | 0.13423 | 0.064378 | -0.13423 | -0.06501 | 6.866e-07 | -0.00063197 | 0.0043501 | 0.0043581 | 0.0043581 | 0.98791 | -0.5595 | 0.98791 | -0.55946 | 1.9809
65 | 3.381 | 1.334 | -3.3808 | -1.3337 | 0.00022396 | 0.00030217 | 0.10621 | 0.10621 | 0.10621 | 0.98791 | -0.5595 | 0.9878 | -0.56704 | 8.2334
66 | -5.1058 | -2.0542 | 5.1067 | 2.0264 | 0.00091891 | -0.027773 | 0.16078 | 0.16047 | 0.16078 | 0.98814 | -0.55766 | 0.98833 | -0.55621 | 12.6004
67 | 1.2133 | 0.52314 | -1.2131 | -0.52978 | 0.00014529 | -0.006643 | 0.038599 | 0.038678 | 0.038678 | 0.98814 | -0.55766 | 0.98801 | -0.55936 | 10.6845
68 | 0.25339 | 0.12118 | -0.25339 | -0.1221 | 3.5697e-06 | -0.00092346 | 0.0082056 | 0.0082172 | 0.0082172 | 0.98814 | -0.55766 | 0.98813 | -0.55754 | 3.7351
69 | 3.3808 | 1.3337 | -3.3807 | -1.3413 | 0.00010895 | -0.0075975 | 0.10621 | 0.10629 | 0.10629 | 0.9878 | -0.56704 | 0.98776 | -0.5673 | 8.3302
70 | 0.085393 | 0.040838 | -0.085393 | -0.041358 | 2.2977e-07 | -0.00051999 | 0.0027698 | 0.0027764 | 0.0027764 | 0.98651 | -0.60774 | 0.98651 | -0.60771 | 1.262
71 | -0.085393 | -0.040838 | 0.085394 | 0.038319 | 1.0977e-06 | -0.0025185 | 0.0027698 | 0.0027388 | 0.0027698 | 0.98651 | -0.60774 | 0.98653 | -0.60784 | 1.259
72 | -0.19424 | -0.090218 | 0.19425 | 0.086831 | 7.5973e-06 | -0.0033871 | 0.0062671 | 0.0062259 | 0.0062671 | 0.98653 | -0.60784 | 0.98656 | -0.60813 | 2.8487
73 | 0.10885 | 0.051898 | -0.10885 | -0.052718 | 5.8776e-07 | -0.00081907 | 0.0035286 | 0.003539 | 0.003539 | 0.98653 | -0.60784 | 0.98652 | -0.60779 | 1.6086
74 | -0.19425 | -0.086831 | 0.19425 | 0.085691 | 2.5332e-06 | -0.0011394 | 0.0062259 | 0.0062124 | 0.0062259 | 0.98656 | -0.60813 | 0.98657 | -0.60822 | 2.83
75 | -0.27846 | -0.12647 | 0.27846 | 0.12576 | 3.2765e-06 | -0.00071194 | 0.0089489 | 0.0089403 | 0.0089489 | 0.98657 | -0.60822 | 0.98659 | -0.60831 | 4.0677
76 | -5.2111 | -2.0766 | 5.2116 | 2.0603 | 0.00056066 | -0.016297 | 0.16385 | 0.16367 | 0.16385 | 0.98833 | -0.55621 | 0.98844 | -0.55533 | 12.8408
77 | 0.10435 | 0.05021 | -0.10435 | -0.050537 | 2.1436e-07 | -0.00032689 | 0.0033823 | 0.0033864 | 0.0033864 | 0.98833 | -0.55621 | 0.98833 | -0.55619 | 1.5393
78 | 1.2131 | 0.52978 | -1.213 | -0.52975 | 0.00014664 | 3.6766e-05 | 0.038678 | 0.038679 | 0.038679 | 0.98801 | -0.55936 | 0.98786 | -0.56347 | 11.0512
79 | 0.10036 | 0.047985 | -0.10036 | -0.048606 | 3.7635e-07 | -0.00062065 | 0.0032498 | 0.0032577 | 0.0032577 | 0.98813 | -0.55754 | 0.98813 | -0.55751 | 1.4808
80 | 3.3019 | 1.3031 | -3.3012 | -1.3022 | 0.0006861 | 0.00088208 | 0.10374 | 0.10375 | 0.10375 | 0.98776 | -0.5673 | 0.9874 | -0.59094 | 8.0427
81 | -0.27846 | -0.12576 | 0.27848 | 0.12193 | 1.7527e-05 | -0.003832 | 0.0089403 | 0.0088946 | 0.0089403 | 0.98659 | -0.60831 | 0.98664 | -0.60876 | 4.0638
82 | 0.12832 | 0.061183 | -0.12832 | -0.06215 | 9.5741e-07 | -0.00096735 | 0.0041519 | 0.0041641 | 0.0041641 | 0.98844 | -0.55533 | 0.98844 | -0.55526 | 1.8928
83 | 1.0804 | 0.46554 | -1.0804 | -0.46574 | 1.439e-05 | -0.00020822 | 0.034378 | 0.034381 | 0.034381 | 0.98786 | -0.56347 | 0.98785 | -0.56338 | 15.6276
84 | 0.11221 | 0.054076 | -0.11221 | -0.054344 | 2.0368e-07 | -0.0002675 | 0.0036415 | 0.0036449 | 0.0036449 | 0.9874 | -0.59094 | 0.9874 | -0.59093 | 1.6568
85 | 3.189 | 1.2481 | -3.1885 | -1.2873 | 0.0005007 | -0.039154 | 0.10012 | 0.10055 | 0.10055 | 0.9874 | -0.59094 | 0.98723 | -0.59223 | 7.8798
86 | -0.41731 | -0.18728 | 0.41734 | 0.18438 | 2.9815e-05 | -0.0028971 | 0.013383 | 0.013348 | 0.013383 | 0.98664 | -0.60876 | 0.98671 | -0.60927 | 6.0832
87 | 0.13883 | 0.065348 | -0.13883 | -0.067238 | 2.2011e-06 | -0.0018906 | 0.0044895 | 0.0045133 | 0.0045133 | 0.98664 | -0.60876 | 0.98663 | -0.60862 | 2.0515
88 | -0.41734 | -0.18438 | 0.41734 | 0.18432 | 6.2297e-07 | -6.0696e-05 | 0.013348 | 0.013348 | 0.013348 | 0.98671 | -0.60927 | 0.98671 | -0.60928 | 6.0675
89 | -0.12968 | -0.06153 | 0.12968 | 0.057427 | 4.1044e-06 | -0.0041024 | 0.004199 | 0.004149 | 0.004199 | 0.98679 | -0.6101 | 0.98682 | -0.61035 | 1.9086
90 | 0.12968 | 0.06153 | -0.12968 | -0.062806 | 1.2971e-06 | -0.0012759 | 0.004199 | 0.0042151 | 0.0042151 | 0.98679 | -0.6101 | 0.98678 | -0.61002 | 1.916
91 | -0.12968 | -0.057427 | 0.12968 | 0.056089 | 1.3179e-06 | -0.0013381 | 0.004149 | 0.0041333 | 0.004149 | 0.98682 | -0.61035 | 0.98683 | -0.61042 | 1.8859
92 | -0.28383 | -0.13075 | 0.28384 | 0.13066 | 1.1632e-05 | -8.3555e-05 | 0.0091415 | 0.0091404 | 0.0091415 | 0.98683 | -0.61042 | 0.98687 | -0.61009 | 4.3531
93 | -0.54708 | -0.24715 | 0.54709 | 0.24713 | 1.4868e-05 | -2.2132e-05 | 0.017563 | 0.017563 | 0.017563 | 0.98671 | -0.60928 | 0.98674 | -0.60905 | 8.3633
94 | 0.70585 | 0.31947 | -0.70576 | -0.3225 | 9.0384e-05 | -0.0030329 | 0.022664 | 0.022701 | 0.022701 | 0.98687 | -0.61009 | 0.98675 | -0.60913 | 10.3184
95 | -0.98969 | -0.45013 | 0.98978 | 0.44872 | 8.3279e-05 | -0.0014103 | 0.031804 | 0.031786 | 0.031804 | 0.98687 | -0.61009 | 0.98695 | -0.61072 | 14.4563
96 | -0.54709 | -0.24713 | 0.5471 | 0.24679 | 6.0665e-06 | -0.00034077 | 0.017563 | 0.017559 | 0.017563 | 0.98674 | -0.60905 | 0.98675 | -0.60913 | 7.983
97 | -0.061503 | -0.029619 | 0.061509 | 0.00028545 | 5.775e-06 | -0.029333 | 0.001997 | 0.0017993 | 0.001997 | 0.98677 | -0.56398 | 0.98686 | -0.56371 | 0.90773
98 | 0.061503 | 0.029619 | -0.061502 | -0.029787 | 1.0308e-06 | -0.00016781 | 0.001997 | 0.0019992 | 0.0019992 | 0.98677 | -0.56398 | 0.98675 | -0.56409 | 0.95198
99 | -0.20445 | -0.069437 | 0.20446 | 0.064234 | 1.1834e-05 | -0.0052033 | 0.0063161 | 0.0062688 | 0.0063161 | 0.98686 | -0.56371 | 0.98692 | -0.5638 | 2.871
100 | 0.14294 | 0.069152 | -0.14294 | -0.06923 | 2.6412e-06 | -7.8208e-05 | 0.004645 | 0.004646 | 0.004646 | 0.98686 | -0.56371 | 0.98684 | -0.56383 | 2.2124
101 | 0.098538 | 0.04643 | -0.098537 | -0.047724 | 7.5826e-07 | -0.0012943 | 0.0031862 | 0.0032025 | 0.0032025 | 0.98692 | -0.5638 | 0.98691 | -0.56373 | 1.4557
102 | 0.14196 | 0.058857 | -0.14195 | -0.065641 | 8.0087e-06 | -0.0067836 | 0.0044951 | 0.0045748 | 0.0045748 | 0.98692 | -0.5638 | 0.98686 | -0.56341 | 2.0794
103 | 0.14195 | 0.065641 | -0.14195 | -0.068748 | 3.767e-06 | -0.0031076 | 0.0045748 | 0.0046137 | 0.0046137 | 0.98686 | -0.56341 | 0.98684 | -0.56319 | 2.0971
104 | -1.0802 | -0.46839 | 1.0804 | 0.46574 | 0.00018269 | -0.0026403 | 0.034412 | 0.034381 | 0.034412 | 0.98769 | -0.56227 | 0.98785 | -0.56338 | 15.6418
105 | 0.93735 | 0.39919 | -0.93717 | -0.40258 | 0.00017519 | -0.0033901 | 0.029777 | 0.029817 | 0.029817 | 0.98769 | -0.56227 | 0.98751 | -0.56109 | 13.553
106 | 0.93717 | 0.40258 | -0.93707 | -0.40448 | 9.8384e-05 | -0.0018993 | 0.029817 | 0.029839 | 0.029839 | 0.98751 | -0.56109 | 0.98741 | -0.56041 | 13.5632
107 | -0.14044 | -0.06802 | 0.14044 | 0.066809 | 1.4476e-06 | -0.0012109 | 0.0045674 | 0.0045521 | 0.0045674 | 0.98627 | -0.60831 | 0.98628 | -0.6084 | 2.0761
108 | -0.14044 | -0.066809 | 0.14045 | 0.060285 | 7.6359e-06 | -0.0065239 | 0.0045521 | 0.0044733 | 0.0045521 | 0.98628 | -0.6084 | 0.98633 | -0.6088 | 2.0691
109 | 0.1392 | 0.06736 | -0.1392 | -0.067416 | 1.7891e-06 | -5.5801e-05 | 0.0045259 | 0.0045267 | 0.0045267 | 0.98633 | -0.6088 | 0.98632 | -0.60889 | 2.1556
110 | -0.27965 | -0.12765 | 0.27968 | 0.12149 | 2.8459e-05 | -0.0061601 | 0.008997 | 0.0089235 | 0.008997 | 0.98633 | -0.6088 | 0.98643 | -0.60953 | 4.0895
111 | -0.43817 | -0.19765 | 0.43823 | 0.19235 | 6.0216e-05 | -0.0053025 | 0.014067 | 0.014004 | 0.014067 | 0.98643 | -0.60953 | 0.98656 | -0.6105 | 6.3942
112 | 0.15849 | 0.076169 | -0.15849 | -0.07676 | 9.0014e-07 | -0.00059042 | 0.005146 | 0.0051535 | 0.0051535 | 0.98643 | -0.60953 | 0.98642 | -0.60948 | 2.3425
113 | -0.62325 | -0.28108 | 0.62346 | 0.27191 | 0.0002109 | -0.0091638 | 0.020006 | 0.019896 | 0.020006 | 0.98656 | -0.6105 | 0.98687 | -0.61288 | 9.0934
114 | 0.18502 | 0.088724 | -0.18501 | -0.089606 | 1.8313e-06 | -0.00088209 | 0.006004 | 0.0060152 | 0.0060152 | 0.98656 | -0.6105 | 0.98655 | -0.61042 | 2.7342
115 | 0.86097 | 0.2511 | -0.86096 | -0.26546 | 1.2537e-05 | -0.014358 | 0.026234 | 0.026355 | 0.026355 | 0.98687 | -0.61288 | 0.98686 | -0.61308 | 2.0654
116 | -1.6112 | -0.58433 | 1.6113 | 0.55953 | 7.8437e-05 | -0.0248 | 0.050133 | 0.04989 | 0.050133 | 0.98687 | -0.61288 | 0.98692 | -0.61237 | 3.9289
117 | 0.12675 | 0.061321 | -0.12675 | -0.061387 | 1.7658e-06 | -6.6805e-05 | 0.0041188 | 0.0041196 | 0.0041196 | 0.98687 | -0.61288 | 0.98686 | -0.61297 | 1.9617
118 | 0.86096 | 0.26546 | -0.86095 | -0.27255 | 6.235e-06 | -0.0070906 | 0.026355 | 0.026417 | 0.026417 | 0.98686 | -0.61308 | 0.98685 | -0.61318 | 2.0703
119 | -1.6113 | -0.55953 | 1.6113 | 0.55946 | 2.2111e-05 | -7.456e-05 | 0.04989 | 0.049889 | 0.04989 | 0.98692 | -0.61237 | 0.98695 | -0.61072 | 3.8674
120 | 0.74099 | 0.21444 | -0.74098 | -0.21857 | 2.6587e-06 | -0.0041283 | 0.022565 | 0.022599 | 0.022599 | 0.98685 | -0.61318 | 0.98685 | -0.61323 | 1.7711
121 | 0.34389 | 0.14087 | -0.34388 | -0.1426 | 2.5898e-07 | -0.0017323 | 0.010872 | 0.010891 | 0.010891 | 0.98675 | -0.61533 | 0.98674 | -0.61534 | 0.85353
122 | -0.47319 | -0.20349 | 0.47319 | 0.20315 | 5.3649e-06 | -0.00034196 | 0.015069 | 0.015065 | 0.015069 | 0.98675 | -0.61533 | 0.98677 | -0.6141 | 1.1681
123 | 0.34388 | 0.1426 | -0.34388 | -0.15732 | 2.239e-06 | -0.014719 | 0.010891 | 0.011063 | 0.011063 | 0.98674 | -0.61534 | 0.98674 | -0.61538 | 0.86702
124 | 0.12767 | 0.050931 | -0.12766 | -0.0597 | 8.3464e-06 | -0.0087692 | 0.0040212 | 0.0041232 | 0.0041232 | 0.98677 | -0.6141 | 0.9867 | -0.61366 | 1.8742
125 | -0.60087 | -0.25408 | 0.60091 | 0.16642 | 3.8396e-05 | -0.087663 | 0.019085 | 0.01824 | 0.019085 | 0.98677 | -0.6141 | 0.98683 | -0.6134 | 1.4957
126 | 0.34388 | 0.15732 | -0.34388 | -0.15752 | 1.6827e-06 | -0.00020275 | 0.011063 | 0.011066 | 0.011066 | 0.98674 | -0.61538 | 0.98673 | -0.6159 | 0.85781
127 | 0.12766 | 0.0597 | -0.12766 | -0.06183 | 2.0936e-06 | -0.0021299 | 0.0041232 | 0.00415 | 0.00415 | 0.9867 | -0.61366 | 0.98669 | -0.61353 | 1.8864
128 | -0.74097 | -0.23295 | 0.74098 | 0.21857 | 9.3232e-06 | -0.014378 | 0.022721 | 0.022599 | 0.022721 | 0.98683 | -0.6134 | 0.98685 | -0.61323 | 1.7807
129 | 0.14007 | 0.066535 | -0.14007 | -0.067837 | 1.5438e-06 | -0.0013015 | 0.0045361 | 0.0045526 | 0.0045526 | 0.98683 | -0.6134 | 0.98682 | -0.61331 | 2.0694
130 | 0.19557 | 0.085687 | -0.19556 | -0.085925 | 1.3282e-06 | -0.0002387 | 0.0062465 | 0.0062493 | 0.0062493 | 0.98673 | -0.6159 | 0.98672 | -0.61623 | 0.76212
131 | 0.099588 | 0.046509 | -0.099587 | -0.048232 | 1.0309e-06 | -0.0017236 | 0.0032159 | 0.0032375 | 0.0032375 | 0.98664 | -0.6156 | 0.98663 | -0.61551 | 1.4716
132 | -0.19555 | -0.092984 | 0.19556 | 0.089445 | 8.1076e-06 | -0.0035393 | 0.0063353 | 0.0062915 | 0.0063353 | 0.98664 | -0.6156 | 0.98668 | -0.61593 | 2.8797
133 | -0.19556 | -0.089445 | 0.19556 | 0.085925 | 7.9533e-06 | -0.00352 | 0.0062915 | 0.0062493 | 0.0062915 | 0.98668 | -0.61593 | 0.98672 | -0.61623 | 2.8598
134 | -2.7541 | -1.0823 | 2.7546 | 1.0826 | 0.00044701 | 0.0003015 | 0.086554 | 0.086544 | 0.086554 | 0.98695 | -0.61072 | 0.98723 | -0.59223 | 6.7096
135 | 0.15724 | 0.073322 | -0.15724 | -0.075143 | 2.7011e-06 | -0.0018204 | 0.0050732 | 0.0050959 | 0.0050959 | 0.98723 | -0.59223 | 0.98722 | -0.59209 | 2.3163
136 | 0.27667 | 0.13134 | -0.27666 | -0.13323 | 8.745e-06 | -0.001893 | 0.0089554 | 0.0089793 | 0.0089793 | 0.98723 | -0.59223 | 0.9872 | -0.59196 | 4.0815
137 | 0.15866 | 0.075709 | -0.15866 | -0.076841 | 1.7257e-06 | -0.0011325 | 0.005143 | 0.0051573 | 0.0051573 | 0.98675 | -0.60913 | 0.98674 | -0.60904 | 2.3442
138 | 0.13834 | 0.066237 | -0.13834 | -0.066999 | 8.818e-07 | -0.00076217 | 0.004485 | 0.0044947 | 0.0044947 | 0.9872 | -0.59196 | 0.9872 | -0.59191 | 2.043
139 | 0.15724 | 0.075143 | -0.15724 | -0.076153 | 1.5101e-06 | -0.0010106 | 0.0050959 | 0.0051087 | 0.0051087 | 0.98722 | -0.59209 | 0.98721 | -0.59201 | 2.3221

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 10.4752 | 4.2383

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.082048 | 0.039738
1 | 0.15962 | 0.077305
2 | 0.086422 | 0.041856
3 | 0.05638 | 0.027306
4 | 0.14025 | 0.067926
5 | 0.13821 | 0.06694
6 | 0.14583 | 0.070628
7 | 0.16427 | 0.079561
8 | 0.15482 | 0.074984
9 | 0.14544 | 0.070439
10 | 0.16175 | 0.07834
11 | 0.10083 | 0.048835
12 | 0.16299 | 0.078941
13 | 0.12847 | 0.062219
14 | 0.1363 | 0.066014
15 | 0.089975 | 0.043577
16 | 0.14069 | 0.068138
17 | 0.14674 | 0.071069
18 | 0.10235 | 0.04957
19 | 0.11908 | 0.057671
20 | 1.2731 | 0.6166
21 | 0.14511 | 0.07028
22 | 0.081425 | 0.039436
23 | 0.15908 | 0.077048
24 | 0.16394 | 0.079401
25 | 0.14448 | 0.069975
26 | 0.087738 | 0.042493
27 | 0.39633 | 0.19195
28 | 0.1352 | 0.065482
29 | 0.1228 | 0.059477
30 | 0.12309 | 0.059616
31 | 0.13423 | 0.06501
32 | 0.085393 | 0.041358
33 | 0.10885 | 0.052718
34 | 0.084207 | 0.040783
35 | 0.15303 | 0.074116
36 | 0.078811 | 0.03817
37 | 0.10435 | 0.050537
38 | 0.13258 | 0.064211
39 | 0.12832 | 0.06215
40 | 0.10036 | 0.048606
41 | 0.13883 | 0.067238
42 | 0.12968 | 0.062806
43 | 0.15415 | 0.074658
44 | 0.12974 | 0.062834
45 | 0.061502 | 0.029787
46 | 0.14294 | 0.06923
47 | 0.098537 | 0.047724
48 | 0.14195 | 0.068748
49 | 0.14287 | 0.069194
50 | 0.12226 | 0.059213
51 | 0.14044 | 0.06802
52 | 0.15849 | 0.07676
53 | 0.18501 | 0.089606
54 | 0.1392 | 0.067416
55 | 0.12675 | 0.061387
56 | 0.11997 | 0.058103
57 | 0.14322 | 0.069362
58 | 0.1293 | 0.062625
59 | 0.12766 | 0.06183
60 | 0.14007 | 0.067837
61 | 0.14831 | 0.071832
62 | 0.095961 | 0.046476
63 | 0.099587 | 0.048232
64 | 0.15308 | 0.074141
65 | 0.15866 | 0.076841
66 | 0.11221 | 0.054344
67 | 0.13833 | 0.066995
68 | 0.13834 | 0.066999
69 | 0.15724 | 0.076153

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1