## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_30_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_30_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_30_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_30_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_30_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_30_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_30_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_30_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_30_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_30_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_30_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_30_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_30_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_30_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_30_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_30_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_30_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_30_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_30_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_30_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_30_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_30_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_30_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_30_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_30_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_30_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_30_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_30_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_30_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_30_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_30_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_30_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_30_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_30_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_30_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_30_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_30_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_30_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_30_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_30_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_30_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_30_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_30_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_30_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_30_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_30_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_30_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_30_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_30_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_30_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_30_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_30_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_30_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_30_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_30_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_30_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_30_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_30_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_30_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_30_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_30_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_30_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_30_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_30_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_30_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_30_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_30_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_30_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_30_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_30_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_30_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_30_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_30_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_30_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_30_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_30_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_30_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_30_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_30_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_30_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_30_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_30_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_30_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_30_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_30_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_30_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_30_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_30_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_30_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_30_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_30_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_30_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_30_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_30_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_30_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_30_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_30_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_30_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_30_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_30_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_30_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_30_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_30_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_30_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_30_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_30_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_30_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_30_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_30_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_30_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_30_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_30_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_30_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_30_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_30_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_30_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_30_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_30_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_30_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_30_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_30_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_30_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_30_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_30_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_30_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_30_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_30_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_30_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_30_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_30_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_30_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_30_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_30_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_30_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_30_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_30_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_30_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_30_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_30_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_30_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_30_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_30_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_30_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_HV_30_0_node_69 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_30_0_load_0 | 0 | 0.28606 | 0.13854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_30_0_load_94 | 4 | 0.075178 | 0.036411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_30_0_load_96 | 5 | 0.1882 | 0.091151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_30_0_load_32 | 7 | 0.10352 | 0.050135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_30_0_load_25 | 9 | 0.27285 | 0.13215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_30_0_load_68 | 13 | 0.39449 | 0.19106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_30_0_load_3 | 14 | 0.4107 | 0.19891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_30_0_load_4 | 15 | 0.1807 | 0.087518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_30_0_load_13 | 18 | 0.052172 | 0.025268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_30_0_load_92 | 21 | 0.11465 | 0.055528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_30_0_load_8 | 22 | 0.24303 | 0.1177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_30_0_load_143 | 23 | 0.23778 | 0.11516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_30_0_load_10 | 25 | 0.10172 | 0.049267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_30_0_load_144 | 28 | 0.12675 | 0.06139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_30_0_load_142 | 30 | 0.18215 | 0.088222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_30_0_load_16 | 34 | 0.12872 | 0.062341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_30_0_load_99 | 35 | 0.071883 | 0.034815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_30_0_load_24 | 37 | 0.10926 | 0.052917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_30_0_load_20 | 39 | 0.11076 | 0.053644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_30_0_load_23 | 41 | 0.36556 | 0.17705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_30_0_load_98 | 42 | 0.13367 | 0.06474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_30_0_load_27 | 43 | 0.054563 | 0.026426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_30_0_load_31 | 47 | 0.11319 | 0.054821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_30_0_load_48 | 48 | 0.15541 | 0.075268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_30_0_load_47 | 49 | 0.13731 | 0.066502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_30_0_load_44 | 53 | 0.1539 | 0.074536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_30_0_load_41 | 55 | 0.13457 | 0.065175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_30_0_load_40 | 59 | 0.15788 | 0.076464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_30_0_load_35 | 60 | 0.11112 | 0.05382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_30_0_load_42 | 61 | 0.12235 | 0.059258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_30_0_load_49 | 63 | 0.12922 | 0.062586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_30_0_load_135 | 68 | 0.1134 | 0.054924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_30_0_load_100 | 70 | 0.13304 | 0.064435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_30_0_load_114 | 72 | 0.63905 | 0.3095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_30_0_load_102 | 73 | 0.21154 | 0.10245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_30_0_load_108 | 76 | 0.25956 | 0.12571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_30_0_load_54 | 78 | 0.2878 | 0.13939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_30_0_load_76 | 83 | 0.2228 | 0.10791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_30_0_load_140 | 84 | 0.20525 | 0.099409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_30_0_load_57 | 86 | 0.25545 | 0.12372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_30_0_load_64 | 90 | 0.21856 | 0.10585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_30_0_load_119 | 94 | 2.8334 | 1.3723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_30_0_load_133 | 96 | 0.12747 | 0.061737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_30_0_load_134 | 97 | 2.1474 | 1.04 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_30_0_load_66 | 98 | 0.36986 | 0.17913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_30_0_load_124 | 101 | 0.9093 | 0.44039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_30_0_load_71 | 103 | 0.13435 | 0.065067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_30_0_load_73 | 105 | 0.26357 | 0.12766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_30_0_load_131 | 108 | 0.069229 | 0.033529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_30_0_load_115 | 110 | 0.93629 | 0.45347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_30_0_load_111 | 112 | 0.087861 | 0.042553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_30_0_load_104 | 113 | 0.39585 | 0.19172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_30_0_load_79 | 114 | 0.40129 | 0.19435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_30_0_load_80 | 115 | 0.10619 | 0.051429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_30_0_load_91 | 123 | 0.2686 | 0.13009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_30_0_load_87 | 124 | 0.20947 | 0.10145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_30_0_load_139 | 125 | 0.080902 | 0.039182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_30_0_load_137 | 126 | 0.11416 | 0.055293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_30_0_load_141 | 127 | 0.23583 | 0.11422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_30_0_load_138 | 128 | 0.12928 | 0.062612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_30_0_load_127 | 130 | 0.069383 | 0.033604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_30_0_load_123 | 132 | 0.12709 | 0.061552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_30_0_load_120 | 134 | 0.29973 | 0.14517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_30_0_load_122 | 135 | 0.1517 | 0.073469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_30_0_load_136 | 136 | 1.3431 | 0.65048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_30_0_load_107 | 137 | 0.097914 | 0.047422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_30_0_load_116 | 138 | 0.21275 | 0.10304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_30_0_load_118 | 140 | 0.094397 | 0.045718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_30_0_load_145 | 142 | 0.30649 | 0.14844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 11 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_30_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019973 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_30_0_line_1 |  | 0 | 2 | 1.0921 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_30_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.37239 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_30_0_line_3 |  | 2 | 6 | 2.8803 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_30_0_line_4 |  | 2 | 4 | 0.16161 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_30_0_line_5 |  | 3 | 14 | 0.025218 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_30_0_line_6 |  | 4 | 5 | 0.051216 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_30_0_line_7 |  | 5 | 7 | 1.508 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_30_0_line_8 |  | 6 | 36 | 0.056248 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_30_0_line_9 |  | 6 | 32 | 0.19261 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_30_0_line_10 |  | 7 | 8 | 0.006347 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_30_0_line_11 |  | 8 | 56 | 0.29252 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_30_0_line_12 |  | 9 | 10 | 0.018334 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_30_0_line_13 |  | 10 | 38 | 1.2282 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_30_0_line_14 |  | 11 | 12 | 3.8885 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
15 | MV_30_0_line_15 |  | 11 | 13 | 0.080226 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_30_0_line_16 |  | 12 | 23 | 0.074635 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_30_0_line_17 |  | 12 | 20 | 0.76349 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_30_0_line_18 |  | 13 | 102 | 0.10417 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_30_0_line_19 |  | 15 | 16 | 0.089509 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_30_0_line_20 |  | 16 | 17 | 0.24856 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_30_0_line_21 |  | 17 | 20 | 0.24873 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_30_0_line_22 |  | 17 | 21 | 0.039621 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_30_0_line_23 |  | 18 | 19 | 0.00587 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_30_0_line_24 |  | 18 | 20 | 1.2504 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_30_0_line_25 |  | 19 | 31 | 0.80878 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_30_0_line_26 |  | 20 | 22 | 0.10331 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
27 | MV_30_0_line_27 |  | 23 | 24 | 1.972 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | MV_30_0_line_28 |  | 24 | 26 | 0.72941 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_30_0_line_29 |  | 24 | 25 | 0.075823 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_30_0_line_30 |  | 26 | 30 | 0.090119 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_30_0_line_31 |  | 27 | 28 | 0.058063 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_30_0_line_32 |  | 27 | 29 | 0.9809 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_30_0_line_33 |  | 29 | 108 | 0.069152 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_30_0_line_34 |  | 29 | 133 | 0.13518 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_30_0_line_35 |  | 31 | 34 | 0.25651 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_30_0_line_36 |  | 32 | 33 | 0.046659 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_30_0_line_37 |  | 33 | 35 | 0.035253 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_30_0_line_38 |  | 34 | 35 | 0.17804 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_30_0_line_39 |  | 36 | 37 | 0.036392 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_30_0_line_40 |  | 36 | 38 | 0.31977 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_30_0_line_41 |  | 37 | 40 | 0.047368 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_30_0_line_42 |  | 38 | 39 | 0.18398 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_30_0_line_43 |  | 40 | 42 | 0.041271 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_30_0_line_44 |  | 41 | 42 | 0.035265 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_30_0_line_45 |  | 43 | 44 | 0.019047 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_30_0_line_46 |  | 43 | 45 | 0.064019 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_30_0_line_47 |  | 44 | 46 | 0.074796 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_30_0_line_48 |  | 45 | 47 | 0.17877 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_30_0_line_49 |  | 46 | 48 | 0.075429 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_30_0_line_50 |  | 48 | 49 | 0.14009 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | MV_30_0_line_51 |  | 48 | 50 | 0.036276 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_30_0_line_52 |  | 49 | 51 | 0.024987 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_30_0_line_53 |  | 50 | 54 | 0.14421 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_30_0_line_54 |  | 51 | 52 | 0.067951 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_30_0_line_55 |  | 52 | 60 | 0.007182 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_30_0_line_56 |  | 53 | 54 | 0.066878 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_30_0_line_57 |  | 53 | 55 | 1.1185 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_30_0_line_58 |  | 55 | 62 | 2.2723 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_30_0_line_59 |  | 56 | 57 | 0.017837 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
60 | MV_30_0_line_60 |  | 56 | 58 | 0.70144 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_30_0_line_61 |  | 57 | 59 | 0.022368 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_30_0_line_62 |  | 58 | 60 | 0.11414 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_30_0_line_63 |  | 61 | 62 | 0.14395 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_30_0_line_64 |  | 63 | 64 | 0.011446 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_30_0_line_65 |  | 64 | 65 | 0.18989 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_30_0_line_66 |  | 65 | 71 | 0.35712 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_30_0_line_67 |  | 65 | 72 | 0.085233 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_30_0_line_68 |  | 65 | 67 | 1.1221 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_30_0_line_69 |  | 66 | 67 | 0.10085 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_30_0_line_70 |  | 66 | 68 | 0.044012 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_30_0_line_71 |  | 67 | 69 | 0.0564 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_30_0_line_72 |  | 67 | 70 | 0.045406 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_30_0_line_73 |  | 69 | 73 | 0.042087 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_30_0_line_74 |  | 69 | 74 | 0.13504 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_30_0_line_75 |  | 71 | 75 | 0.14498 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_30_0_line_76 |  | 71 | 76 | 0.015982 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_30_0_line_77 |  | 72 | 77 | 0.20681 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_30_0_line_78 |  | 74 | 136 | 0.095353 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_30_0_line_79 |  | 75 | 138 | 0.070506 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_30_0_line_80 |  | 76 | 92 | 0.011119 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_30_0_line_81 |  | 77 | 112 | 0.070298 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_30_0_line_82 |  | 78 | 79 | 0.01562 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_30_0_line_83 |  | 79 | 80 | 0.92383 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_30_0_line_84 |  | 80 | 84 | 0.064269 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_30_0_line_85 |  | 81 | 82 | 1.0932 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_30_0_line_86 |  | 81 | 83 | 0.12128 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
87 | MV_30_0_line_87 |  | 82 | 113 | 0.11203 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_30_0_line_88 |  | 84 | 85 | 0.046857 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_30_0_line_89 |  | 85 | 87 | 0.28908 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_30_0_line_90 |  | 86 | 87 | 0.057842 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_30_0_line_91 |  | 86 | 88 | 0.27237 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
92 | MV_30_0_line_92 |  | 87 | 89 | 0.33196 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_30_0_line_93 |  | 88 | 90 | 0.0081238 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_30_0_line_94 |  | 89 | 93 | 0.12143 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_30_0_line_95 |  | 89 | 94 | 0.026487 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_30_0_line_96 |  | 89 | 92 | 0.14159 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_30_0_line_97 |  | 90 | 91 | 0.30892 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
98 | MV_30_0_line_98 |  | 91 | 98 | 0.016344 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_30_0_line_99 |  | 93 | 97 | 0.030769 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_30_0_line_100 |  | 93 | 95 | 0.17181 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_30_0_line_101 |  | 95 | 96 | 0.063434 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_30_0_line_102 |  | 98 | 99 | 0.34853 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
103 | MV_30_0_line_103 |  | 99 | 100 | 0.18183 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_30_0_line_104 |  | 99 | 101 | 0.048414 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_30_0_line_105 |  | 100 | 103 | 0.091472 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_30_0_line_106 |  | 102 | 103 | 0.058259 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_30_0_line_107 |  | 102 | 104 | 0.24873 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_30_0_line_108 |  | 104 | 105 | 0.011207 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_30_0_line_109 |  | 105 | 106 | 0.05841 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_30_0_line_110 |  | 106 | 107 | 0.011789 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_30_0_line_111 |  | 107 | 108 | 0.019087 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_30_0_line_112 |  | 109 | 110 | 0.067399 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_30_0_line_113 |  | 109 | 111 | 0.57798 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
114 | MV_30_0_line_114 |  | 109 | 112 | 0.32699 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_30_0_line_115 |  | 111 | 137 | 0.081012 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
116 | MV_30_0_line_116 |  | 111 | 113 | 0.045088 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_30_0_line_117 |  | 114 | 115 | 0.038398 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_30_0_line_118 |  | 114 | 116 | 0.049796 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_30_0_line_119 |  | 115 | 117 | 0.049 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_30_0_line_120 |  | 116 | 118 | 0.020154 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_30_0_line_121 |  | 116 | 119 | 0.53923 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_30_0_line_122 |  | 116 | 120 | 0.45228 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_30_0_line_123 |  | 117 | 125 | 0.014137 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_30_0_line_124 |  | 118 | 126 | 0.020436 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_30_0_line_125 |  | 119 | 123 | 0.071338 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
126 | MV_30_0_line_126 |  | 120 | 127 | 0.10532 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
127 | MV_30_0_line_127 |  | 121 | 122 | 1.0297 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_30_0_line_128 |  | 121 | 123 | 0.39515 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
129 | MV_30_0_line_129 |  | 121 | 124 | 0.088424 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
130 | MV_30_0_line_130 |  | 122 | 129 | 0.29738 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_30_0_line_131 |  | 122 | 130 | 0.056715 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_30_0_line_132 |  | 126 | 128 | 0.038353 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_30_0_line_133 |  | 129 | 131 | 0.041916 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_30_0_line_134 |  | 129 | 132 | 0.083182 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_30_0_line_135 |  | 130 | 133 | 0.025342 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_30_0_line_136 |  | 131 | 134 | 0.048458 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_30_0_line_137 |  | 132 | 135 | 0.0036021 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_30_0_line_138 |  | 133 | 141 | 0.095147 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_30_0_line_139 |  | 138 | 139 | 0.014821 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_30_0_line_140 |  | 139 | 140 | 0.034871 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_30_0_line_141 |  | 141 | 142 | 0.016221 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_30_0_trafo_69 | 25 MVA 110/20 kV | 143 | 11 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2572824.0117 | 1154184.0438
1 | 2572841.5301 | 1154193.636
2 | 2571812.0385 | 1154594.5394
3 | 2572984.2881 | 1154331.0048
4 | 2571727.5874 | 1154456.7494
5 | 2571711.1496 | 1154408.243
6 | 2572846.0939 | 1157282.8076
7 | 2571046.2691 | 1153054.7237
8 | 2571040.4658 | 1153057.3308
9 | 2574286.9035 | 1156905.3465
10 | 2574285.1952 | 1156923.5963
11 | 2569908.3245 | 1162415.7086
12 | 2571145.2297 | 1158729.1762
13 | 2569909.7076 | 1162495.8645
14 | 2572989.1887 | 1154306.8929
15 | 2572109.1861 | 1158829.7777
16 | 2572033.8473 | 1158878.1084
17 | 2571944.4603 | 1159010.1369
18 | 2571907.9283 | 1157586.8362
19 | 2571913.6802 | 1157585.5865
20 | 2571787.114 | 1158831.385
21 | 2571974.6163 | 1159035.6933
22 | 2571745.7001 | 1158926.0276
23 | 2571083.0176 | 1158687.944
24 | 2569421.4752 | 1157625.8812
25 | 2569364.6238 | 1157637.5438
26 | 2569155.0565 | 1156979.7299
27 | 2568758.1732 | 1162085.2798
28 | 2568717.8484 | 1162127.0446
29 | 2569487.9912 | 1162530.7027
30 | 2569088.9064 | 1156918.5283
31 | 2572579.0948 | 1157568.8437
32 | 2572771.0531 | 1157331.4167
33 | 2572812.4857 | 1157329.55
34 | 2572717.6715 | 1157507.7255
35 | 2572822.0348 | 1157363.485
36 | 2572901.2722 | 1157288.9501
37 | 2572910.5238 | 1157324.1468
38 | 2573154.9677 | 1157404.1782
39 | 2573188.2877 | 1157583.9082
40 | 2572901.4295 | 1157367.8556
41 | 2572867.9651 | 1157343.0389
42 | 2572861.2214 | 1157377.6534
43 | 2570564.6878 | 1151854.9307
44 | 2570581.6587 | 1151846.1876
45 | 2570521.2889 | 1151807.7644
46 | 2570653.5686 | 1151826.3369
47 | 2570461.0935 | 1151650.5593
48 | 2570723.2154 | 1151855.3004
49 | 2570670.8216 | 1151985.2211
50 | 2570755.0554 | 1151837.9365
51 | 2570648.4455 | 1151996.4694
52 | 2570662.1814 | 1152052.875
53 | 2570790.4911 | 1151674.7378
54 | 2570833.4717 | 1151726.0658
55 | 2571047.5832 | 1150586.2036
56 | 2570919.3364 | 1152791.0717
57 | 2570903.2015 | 1152783.4683
58 | 2570707.6001 | 1152165.3874
59 | 2570881.1761 | 1152784.2422
60 | 2570665.1448 | 1152059.4194
61 | 2568924.5016 | 1149477.3007
62 | 2569004.4067 | 1149591.8898
63 | 2569176.2097 | 1163731.5859
64 | 2569178.5857 | 1163742.3458
65 | 2569290.6476 | 1163866.8228
66 | 2569128.9819 | 1163416.0796
67 | 2569120.4253 | 1163470.8849
68 | 2569168.1094 | 1163432.7022
69 | 2569175.2957 | 1163457.1844
70 | 2569144.5281 | 1163494.5646
71 | 2569603.1771 | 1163725.1576
72 | 2569361.0549 | 1163914.804
73 | 2569216.6736 | 1163449.6972
74 | 2569134.8291 | 1163546.0155
75 | 2569553.7404 | 1163840.1892
76 | 2569618.9376 | 1163726.5912
77 | 2569532.2645 | 1164029.8615
78 | 2570365.8349 | 1163804.0115
79 | 2570378.868 | 1163797.3103
80 | 2570230.9766 | 1163753.2652
81 | 2570540.7889 | 1165004.5588
82 | 2570052.4643 | 1164570.5254
83 | 2570457.5514 | 1165092.7691
84 | 2570178.6686 | 1163790.8109
85 | 2570152.978 | 1163751.8857
86 | 2570077.177 | 1163583.4185
87 | 2570036.0513 | 1163620.9249
88 | 2570259.5738 | 1163381.1454
89 | 2569753.336 | 1163689.3464
90 | 2570266.0598 | 1163376.2538
91 | 2570109.8247 | 1163109.7526
92 | 2569629.5769 | 1163723.4451
93 | 2569652.8464 | 1163676.8258
94 | 2569779.6292 | 1163692.5422
95 | 2569687.6107 | 1163585.9148
96 | 2569637.7724 | 1163613.851
97 | 2569624.8335 | 1163689.7298
98 | 2570114.1429 | 1163093.9897
99 | 2569952.2434 | 1162785.3425
100 | 2570023.3519 | 1162636.4998
101 | 2569906.1538 | 1162770.5217
102 | 2569879.3516 | 1162595.512
103 | 2569935.2509 | 1162611.924
104 | 2569636.9525 | 1162541.5186
105 | 2569636.1665 | 1162552.6949
106 | 2569577.7552 | 1162548.2665
107 | 2569576.0193 | 1162536.7918
108 | 2569556.9745 | 1162535.5324
109 | 2569445.7284 | 1164367.5405
110 | 2569402.9023 | 1164415.2722
111 | 2569935.1325 | 1164675.0217
112 | 2569486.0475 | 1164082.8259
113 | 2569968.8027 | 1164645.0348
114 | 2568131.9884 | 1163015.9822
115 | 2568153.7729 | 1163044.4827
116 | 2568082.095 | 1163013.8132
117 | 2568178.8917 | 1163079.6655
118 | 2568075.6273 | 1163026.2429
119 | 2568394.6728 | 1163048.019
120 | 2567839.9773 | 1162838.1288
121 | 2568698.3545 | 1162715.8233
122 | 2569494.9146 | 1162695.8736
123 | 2568401.8665 | 1162977.0449
124 | 2568703.7154 | 1162627.5616
125 | 2568165.2705 | 1163083.4482
126 | 2568078.8724 | 1163046.4193
127 | 2567786.6489 | 1162747.3133
128 | 2568084.8206 | 1163084.3033
129 | 2569753.3629 | 1162716.1075
130 | 2569491.3864 | 1162640.8302
131 | 2569791.6397 | 1162727.8649
132 | 2569705.361 | 1162781.4905
133 | 2569475.2077 | 1162621.3249
134 | 2569836.9527 | 1162745.0233
135 | 2569703.2462 | 1162784.4064
136 | 2569062.1747 | 1163591.4497
137 | 2569971.5943 | 1164747.3645
138 | 2569560.1418 | 1163903.1887
139 | 2569572.7951 | 1163910.9062
140 | 2569592.4917 | 1163896.9658
141 | 2569415.9021 | 1162633.6779
142 | 2569399.9776 | 1162636.9942
143 | 2569908.3245 | 1162415.7086

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98976 | -0.61993 | 0.28606 | 0.13854
1 | 0.98974 | -0.62005 | 0 | 0
2 | 0.99066 | -0.59701 | 0 | 0
3 | 0.98955 | -0.6183 | 0 | 0
4 | 0.99062 | -0.59743 | 0.075178 | 0.036411
5 | 0.9906 | -0.59894 | 0.1882 | 0.091151
6 | 0.99256 | -0.46929 | 0 | 0
7 | 0.99009 | -0.63774 | 0.10352 | 0.050135
8 | 0.99009 | -0.63775 | 0 | 0
9 | 0.99242 | -0.47599 | 0.27285 | 0.13215
10 | 0.99242 | -0.47598 | 0 | 0
11 | 1 | 0 | -20.336 | -8.7456
12 | 0.99514 | -0.35766 | 0 | 0
13 | 0.99979 | -0.00094374 | 0.39449 | 0.19106
14 | 0.98953 | -0.61818 | 0.4107 | 0.19891
15 | 0.99463 | -0.36338 | 0.1807 | 0.087518
16 | 0.99466 | -0.36318 | 0 | 0
17 | 0.99467 | -0.36313 | 0 | 0
18 | 0.99344 | -0.45065 | 0.052172 | 0.025268
19 | 0.99344 | -0.45069 | 0 | 0
20 | 0.99468 | -0.36299 | 0 | 0
21 | 0.99466 | -0.36313 | 0.11465 | 0.055528
22 | 0.99463 | -0.3633 | 0.24303 | 0.1177
23 | 0.99513 | -0.35846 | 0.23778 | 0.11516
24 | 0.99502 | -0.37076 | 0 | 0
25 | 0.99502 | -0.37077 | 0.10172 | 0.049267
26 | 0.995 | -0.37108 | 0 | 0
27 | 0.99787 | 0.010096 | 0 | 0
28 | 0.99786 | 0.010182 | 0.12675 | 0.06139
29 | 0.99803 | 0.0094215 | 0 | 0
30 | 0.99497 | -0.37128 | 0.18215 | 0.088222
31 | 0.99301 | -0.45508 | 0 | 0
32 | 0.99266 | -0.46842 | 0 | 0
33 | 0.99268 | -0.4682 | 0 | 0
34 | 0.99288 | -0.45635 | 0.12872 | 0.062341
35 | 0.9927 | -0.46803 | 0.071883 | 0.034815
36 | 0.99256 | -0.46936 | 0 | 0
37 | 0.99255 | -0.46938 | 0.10926 | 0.052917
38 | 0.99254 | -0.46955 | 0 | 0
39 | 0.99253 | -0.46958 | 0.11076 | 0.053644
40 | 0.99255 | -0.4694 | 0 | 0
41 | 0.99252 | -0.46957 | 0.36556 | 0.17705
42 | 0.99254 | -0.46941 | 0.13367 | 0.06474
43 | 0.98982 | -0.64869 | 0.054563 | 0.026426
44 | 0.98982 | -0.64869 | 0 | 0
45 | 0.98982 | -0.64871 | 0 | 0
46 | 0.98983 | -0.64866 | 0 | 0
47 | 0.98982 | -0.64874 | 0.11319 | 0.054821
48 | 0.98983 | -0.64839 | 0.15541 | 0.075268
49 | 0.98986 | -0.6463 | 0.13731 | 0.066502
50 | 0.98983 | -0.64841 | 0 | 0
51 | 0.98986 | -0.64626 | 0 | 0
52 | 0.98987 | -0.64617 | 0 | 0
53 | 0.98981 | -0.64853 | 0.1539 | 0.074536
54 | 0.98982 | -0.6485 | 0 | 0
55 | 0.98973 | -0.65429 | 0.13457 | 0.065175
56 | 0.99 | -0.6447 | 0 | 0
57 | 0.98999 | -0.64475 | 0 | 0
58 | 0.98989 | -0.646 | 0 | 0
59 | 0.98999 | -0.64475 | 0.15788 | 0.076464
60 | 0.98987 | -0.64616 | 0.11112 | 0.05382
61 | 0.98965 | -0.66005 | 0.12235 | 0.059258
62 | 0.98965 | -0.66003 | 0 | 0
63 | 0.99373 | -0.21384 | 0.12922 | 0.062586
64 | 0.99373 | -0.21385 | 0 | 0
65 | 0.99376 | -0.21412 | 0 | 0
66 | 0.99116 | -0.19129 | 0 | 0
67 | 0.99117 | -0.19141 | 0 | 0
68 | 0.99115 | -0.19123 | 0.1134 | 0.054924
69 | 0.99106 | -0.19037 | 0 | 0
70 | 0.99117 | -0.19134 | 0.13304 | 0.064435
71 | 0.99459 | -0.20457 | 0 | 0
72 | 0.9935 | -0.21192 | 0.63905 | 0.3095
73 | 0.99105 | -0.19026 | 0.21154 | 0.10245
74 | 0.99083 | -0.1882 | 0 | 0
75 | 0.99454 | -0.20408 | 0 | 0
76 | 0.99461 | -0.20451 | 0.25956 | 0.12571
77 | 0.99304 | -0.20814 | 0 | 0
78 | 0.9947 | -0.19746 | 0.2878 | 0.13939
79 | 0.9947 | -0.19751 | 0 | 0
80 | 0.99504 | -0.20006 | 0 | 0
81 | 0.99103 | -0.2052 | 0 | 0
82 | 0.99134 | -0.20724 | 0 | 0
83 | 0.99098 | -0.20553 | 0.2228 | 0.10791
84 | 0.99506 | -0.20018 | 0.20525 | 0.099409
85 | 0.99509 | -0.20039 | 0 | 0
86 | 0.99537 | -0.20114 | 0.25545 | 0.12372
87 | 0.99527 | -0.20159 | 0 | 0
88 | 0.99635 | -0.14512 | 0 | 0
89 | 0.99473 | -0.20394 | 0 | 0
90 | 0.99637 | -0.14505 | 0.21856 | 0.10585
91 | 0.99751 | -0.080371 | 0 | 0
92 | 0.99462 | -0.20447 | 0 | 0
93 | 0.99438 | -0.20066 | 0 | 0
94 | 0.99463 | -0.20303 | 2.8334 | 1.3723
95 | 0.99435 | -0.20043 | 0 | 0
96 | 0.99434 | -0.20034 | 0.12747 | 0.061737
97 | 0.99429 | -0.19986 | 2.1474 | 1.04
98 | 0.99754 | -0.080242 | 0.36986 | 0.17913
99 | 0.99887 | -0.0050079 | 0 | 0
100 | 0.99923 | -0.003448 | 0 | 0
101 | 0.99881 | -0.0044817 | 0.9093 | 0.44039
102 | 0.99953 | -0.0021369 | 0 | 0
103 | 0.99942 | -0.0026522 | 0.13435 | 0.065067
104 | 0.9986 | 0.0050305 | 0 | 0
105 | 0.99856 | 0.005356 | 0.26357 | 0.12766
106 | 0.99836 | 0.006871 | 0 | 0
107 | 0.99832 | 0.0071775 | 0 | 0
108 | 0.99826 | 0.0076742 | 0.069229 | 0.033529
109 | 0.9922 | -0.20102 | 0 | 0
110 | 0.99212 | -0.20026 | 0.93629 | 0.45347
111 | 0.9914 | -0.2076 | 0 | 0
112 | 0.99289 | -0.20683 | 0.087861 | 0.042553
113 | 0.99137 | -0.20735 | 0.39585 | 0.19172
114 | 0.99341 | 0.029065 | 0.40129 | 0.19435
115 | 0.99341 | 0.029148 | 0.10619 | 0.051429
116 | 0.99345 | 0.02872 | 0 | 0
117 | 0.9934 | 0.029193 | 0 | 0
118 | 0.99345 | 0.028777 | 0 | 0
119 | 0.99419 | 0.022531 | 0 | 0
120 | 0.99332 | 0.029854 | 0 | 0
121 | 0.99535 | 0.031092 | 0 | 0
122 | 0.99737 | 0.01464 | 0 | 0
123 | 0.99433 | 0.023642 | 0.2686 | 0.13009
124 | 0.99531 | 0.030865 | 0.20947 | 0.10145
125 | 0.9934 | 0.029207 | 0.080902 | 0.039182
126 | 0.99344 | 0.028836 | 0.11416 | 0.055293
127 | 0.99327 | 0.029549 | 0.23583 | 0.11422
128 | 0.99343 | 0.028895 | 0.12928 | 0.062612
129 | 0.99715 | 0.016562 | 0 | 0
130 | 0.99753 | 0.013429 | 0.069383 | 0.033604
131 | 0.99714 | 0.016709 | 0 | 0
132 | 0.99712 | 0.016835 | 0.12709 | 0.061552
133 | 0.9976 | 0.012868 | 0 | 0
134 | 0.99712 | 0.016882 | 0.29973 | 0.14517
135 | 0.99712 | 0.016842 | 0.1517 | 0.073469
136 | 0.99066 | -0.18664 | 1.3431 | 0.65048
137 | 0.99139 | -0.2077 | 0.097914 | 0.047422
138 | 0.99451 | -0.20382 | 0.21275 | 0.10304
139 | 0.99451 | -0.20381 | 0 | 0
140 | 0.9945 | -0.20377 | 0.094397 | 0.045718
141 | 0.99756 | 0.01321 | 0 | 0
142 | 0.99755 | 0.013269 | 0.30649 | 0.14844
143 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.4108 | 0.18962 | -0.4108 | -0.18964 | 6.1971e-06 | -1.9475e-05 | 0.013196 | 0.013197 | 0.013197 | 0.98976 | -0.61993 | 0.98974 | -0.62005 | 6.2841
1 | -0.69686 | -0.32817 | 0.69736 | 0.3274 | 0.0005056 | -0.00076728 | 0.022466 | 0.022449 | 0.022466 | 0.98976 | -0.61993 | 0.99066 | -0.59701 | 6.4188
2 | 0.4108 | 0.18964 | -0.41071 | -0.19832 | 8.7284e-05 | -0.008682 | 0.013197 | 0.013305 | 0.013305 | 0.98974 | -0.62005 | 0.98955 | -0.6183 | 6.0478
3 | -2.2052 | -0.81813 | 2.2077 | 0.81679 | 0.0024125 | -0.0013426 | 0.06854 | 0.068461 | 0.06854 | 0.99066 | -0.59701 | 0.99256 | -0.46929 | 5.3132
4 | 1.5079 | 0.49074 | -1.5078 | -0.51064 | 5.3521e-05 | -0.0199 | 0.046207 | 0.04639 | 0.04639 | 0.99066 | -0.59701 | 0.99062 | -0.59743 | 3.6356
5 | 0.41071 | 0.19832 | -0.4107 | -0.19891 | 5.9632e-06 | -0.00058781 | 0.013305 | 0.013313 | 0.013313 | 0.98955 | -0.6183 | 0.98953 | -0.61818 | 6.0512
6 | 1.4326 | 0.47422 | -1.4326 | -0.47432 | 1.768e-05 | -9.1402e-05 | 0.043976 | 0.043977 | 0.043977 | 0.99062 | -0.59743 | 0.9906 | -0.59894 | 3.4091
7 | 1.2444 | 0.38317 | -1.244 | -0.38621 | 0.00038792 | -0.0030458 | 0.037944 | 0.03798 | 0.03798 | 0.9906 | -0.59894 | 0.99009 | -0.63774 | 2.9442
8 | 0.99215 | 0.3901 | -0.99214 | -0.39706 | 8.3745e-06 | -0.0069588 | 0.031006 | 0.03108 | 0.03108 | 0.99256 | -0.46929 | 0.99256 | -0.46936 | 2.4358
9 | -3.1998 | -1.2069 | 3.2001 | 1.1832 | 0.00029367 | -0.023683 | 0.099462 | 0.099219 | 0.099462 | 0.99256 | -0.46929 | 0.99266 | -0.46842 | 7.7948
10 | 1.1405 | 0.33608 | -1.1405 | -0.33686 | 1.1787e-06 | -0.00078119 | 0.034667 | 0.034674 | 0.034674 | 0.99009 | -0.63774 | 0.99009 | -0.63775 | 2.7174
11 | 1.1405 | 0.33686 | -1.1405 | -0.33748 | 6.2788e-05 | -0.00062382 | 0.034674 | 0.03468 | 0.03468 | 0.99009 | -0.63775 | 0.99 | -0.6447 | 2.6884
12 | -0.27285 | -0.13215 | 0.27285 | 0.12988 | 2.1961e-07 | -0.002269 | 0.0088185 | 0.0087899 | 0.0088185 | 0.99242 | -0.47599 | 0.99242 | -0.47598 | 0.69111
13 | -0.27285 | -0.12988 | 0.27287 | 0.12658 | 1.6858e-05 | -0.0032992 | 0.0087899 | 0.0087486 | 0.0087899 | 0.99242 | -0.47598 | 0.99254 | -0.46955 | 0.68139
14 | 4.5326 | 1.4434 | -4.5195 | -1.4189 | 0.013097 | 0.024522 | 0.13732 | 0.13741 | 0.13741 | 1 | 0 | 0.99514 | -0.35766 | 10.6521
15 | 15.7894 | 7.2917 | -15.7862 | -7.3 | 0.003125 | -0.0083197 | 0.50206 | 0.50218 | 0.50218 | 1 | 0 | 0.99979 | -0.00094374 | 39.3557
16 | 0.52169 | 0.15156 | -0.52169 | -0.15175 | 3.309e-06 | -0.00019544 | 0.015759 | 0.015761 | 0.015761 | 0.99514 | -0.35766 | 0.99513 | -0.35846 | 1.2218
17 | 3.9978 | 1.2673 | -3.996 | -1.3613 | 0.001758 | -0.093978 | 0.12166 | 0.12252 | 0.12252 | 0.99514 | -0.35766 | 0.99468 | -0.36299 | 9.6017
18 | 15.3917 | 7.109 | -15.3879 | -7.1199 | 0.0038579 | -0.010909 | 0.48953 | 0.48968 | 0.48968 | 0.99979 | -0.00094374 | 0.99953 | -0.0021369 | 38.3765
19 | -0.1807 | -0.087518 | 0.18071 | 0.087416 | 5.4143e-06 | -0.00010232 | 0.0058273 | 0.005826 | 0.0058273 | 0.99463 | -0.36338 | 0.99466 | -0.36318 | 2.7749
20 | -0.18071 | -0.087416 | 0.18071 | 0.056513 | 1.2238e-06 | -0.030902 | 0.005826 | 0.0054951 | 0.005826 | 0.99466 | -0.36318 | 0.99467 | -0.36313 | 0.45658
21 | -0.29536 | -0.10712 | 0.29536 | 0.076194 | 3.0956e-06 | -0.030922 | 0.0091184 | 0.0088527 | 0.0091184 | 0.99467 | -0.36313 | 0.99468 | -0.36299 | 0.71461
22 | 0.11465 | 0.050603 | -0.11465 | -0.055528 | 8.2281e-08 | -0.0049259 | 0.0036371 | 0.0036972 | 0.0036972 | 0.99467 | -0.36313 | 0.99466 | -0.36313 | 0.28975
23 | 3.403 | 1.1389 | -3.403 | -1.1397 | 9.8618e-06 | -0.00072245 | 0.10428 | 0.10428 | 0.10428 | 0.99344 | -0.45065 | 0.99344 | -0.45069 | 8.1726
24 | -3.4551 | -1.1642 | 3.4576 | 1.1675 | 0.0025045 | 0.003319 | 0.10595 | 0.10591 | 0.10595 | 0.99344 | -0.45065 | 0.99468 | -0.36299 | 8.2129
25 | 3.403 | 1.1397 | -3.4016 | -1.2392 | 0.0013712 | -0.09949 | 0.10428 | 0.10524 | 0.10524 | 0.99344 | -0.45069 | 0.99301 | -0.45508 | 8.2479
26 | 0.24304 | 0.11759 | -0.24303 | -0.1177 | 1.1303e-05 | -0.00011493 | 0.0078356 | 0.0078371 | 0.0078371 | 0.99468 | -0.36299 | 0.99463 | -0.3633 | 3.732
27 | 0.28391 | 0.03659 | -0.28389 | -0.041923 | 2.4333e-05 | -0.0053328 | 0.008304 | 0.0083255 | 0.0083255 | 0.99513 | -0.35846 | 0.99502 | -0.37076 | 0.64538
28 | 0.18216 | -0.0026275 | -0.18216 | -0.088118 | 3.3209e-06 | -0.090746 | 0.0052855 | 0.0058708 | 0.0058708 | 0.99502 | -0.37076 | 0.995 | -0.37108 | 0.4601
29 | 0.10172 | 0.04455 | -0.10172 | -0.049267 | 2.4745e-07 | -0.0047166 | 0.0032218 | 0.0032791 | 0.0032791 | 0.99502 | -0.37076 | 0.99502 | -0.37077 | 0.51397
30 | 0.18216 | 0.088118 | -0.18215 | -0.088222 | 5.5354e-06 | -0.00010304 | 0.0058708 | 0.0058722 | 0.0058722 | 0.995 | -0.37108 | 0.99497 | -0.37128 | 2.7963
31 | 0.12675 | 0.06001 | -0.12675 | -0.06139 | 1.2813e-06 | -0.00138 | 0.0040571 | 0.0040743 | 0.0040743 | 0.99787 | 0.010096 | 0.99786 | 0.010182 | 1.852
32 | -0.12675 | -0.06001 | 0.12678 | 0.036691 | 2.017e-05 | -0.023318 | 0.0040571 | 0.0038174 | 0.0040571 | 0.99787 | 0.010096 | 0.99803 | 0.0094215 | 1.8441
33 | -2.6344 | -1.1772 | 2.6351 | 1.1758 | 0.00064292 | -0.0014542 | 0.083461 | 0.083442 | 0.083461 | 0.99803 | 0.0094215 | 0.99826 | 0.0076742 | 37.937
34 | 2.5076 | 1.1405 | -2.5065 | -1.1434 | 0.0011464 | -0.0028734 | 0.079682 | 0.079721 | 0.079721 | 0.99803 | 0.0094215 | 0.9976 | 0.012868 | 36.2368
35 | 3.4016 | 1.2392 | -3.4011 | -1.2707 | 0.00044029 | -0.031533 | 0.10524 | 0.10556 | 0.10556 | 0.99301 | -0.45508 | 0.99288 | -0.45635 | 8.273
36 | -3.2001 | -1.1832 | 3.2002 | 1.1775 | 7.0926e-05 | -0.0057378 | 0.099219 | 0.099161 | 0.099219 | 0.99266 | -0.46842 | 0.99268 | -0.4682 | 7.7758
37 | -3.2002 | -1.1775 | 3.2002 | 1.1731 | 5.3532e-05 | -0.0043354 | 0.099161 | 0.099117 | 0.099161 | 0.99268 | -0.4682 | 0.9927 | -0.46803 | 7.7713
38 | 3.2724 | 1.2083 | -3.2721 | -1.2079 | 0.00032693 | 0.000394 | 0.10142 | 0.10143 | 0.10143 | 0.99288 | -0.45635 | 0.9927 | -0.46803 | 7.8627
39 | 0.6085 | 0.27919 | -0.6085 | -0.2837 | 2.1378e-06 | -0.0045041 | 0.019472 | 0.019527 | 0.019527 | 0.99256 | -0.46936 | 0.99255 | -0.46938 | 1.5303
40 | 0.38364 | 0.11787 | -0.38363 | -0.15745 | 6.9424e-06 | -0.039582 | 0.011672 | 0.012061 | 0.012061 | 0.99256 | -0.46936 | 0.99254 | -0.46955 | 0.94521
41 | 0.49924 | 0.23078 | -0.49924 | -0.23664 | 1.8811e-06 | -0.0058631 | 0.015996 | 0.016069 | 0.016069 | 0.99255 | -0.46938 | 0.99255 | -0.4694 | 1.2593
42 | 0.11076 | 0.030869 | -0.11076 | -0.053644 | 3.3793e-07 | -0.022776 | 0.0033442 | 0.0035794 | 0.0035794 | 0.99254 | -0.46955 | 0.99253 | -0.46958 | 0.28052
43 | 0.49924 | 0.23664 | -0.49924 | -0.24175 | 1.6529e-06 | -0.0051083 | 0.016069 | 0.016133 | 0.016133 | 0.99255 | -0.4694 | 0.99254 | -0.46941 | 1.2643
44 | -0.36556 | -0.17705 | 0.36557 | 0.17701 | 8.7686e-06 | -3.5981e-05 | 0.011814 | 0.011813 | 0.011814 | 0.99252 | -0.46957 | 0.99254 | -0.46941 | 5.6255
45 | -0.16775 | -0.051356 | 0.16775 | 0.049011 | 7.6762e-08 | -0.002345 | 0.0051166 | 0.005097 | 0.0051166 | 0.98982 | -0.64869 | 0.98982 | -0.64869 | 0.40099
46 | 0.11319 | 0.02493 | -0.11319 | -0.032812 | 1.1481e-07 | -0.0078819 | 0.0033803 | 0.003437 | 0.003437 | 0.98982 | -0.64869 | 0.98982 | -0.64871 | 0.26936
47 | -0.16775 | -0.049011 | 0.16775 | 0.039802 | 2.96e-07 | -0.0092087 | 0.005097 | 0.0050283 | 0.005097 | 0.98982 | -0.64869 | 0.98983 | -0.64866 | 0.39945
48 | 0.11319 | 0.032812 | -0.11319 | -0.054821 | 3.4609e-07 | -0.022009 | 0.003437 | 0.0036679 | 0.0036679 | 0.98982 | -0.64871 | 0.98982 | -0.64874 | 0.28746
49 | -0.16775 | -0.039802 | 0.16776 | 0.039599 | 3.4033e-07 | -0.0002034 | 0.0050283 | 0.0050269 | 0.0050283 | 0.98983 | -0.64866 | 0.98983 | -0.64839 | 0.38979
50 | -0.73401 | -0.25654 | 0.73402 | 0.25619 | 1.2856e-05 | -0.00034489 | 0.022676 | 0.022673 | 0.022676 | 0.98983 | -0.64839 | 0.98986 | -0.6463 | 1.7579
51 | 0.41084 | 0.14167 | -0.41084 | -0.14613 | 9.0334e-07 | -0.0044658 | 0.012674 | 0.012717 | 0.012717 | 0.98983 | -0.64839 | 0.98983 | -0.64841 | 0.99666
52 | -0.87133 | -0.32269 | 0.87133 | 0.31962 | 2.8314e-06 | -0.003075 | 0.027097 | 0.027066 | 0.027097 | 0.98986 | -0.6463 | 0.98986 | -0.64626 | 2.1236
53 | 0.41084 | 0.14613 | -0.41084 | -0.16389 | 3.6541e-06 | -0.017753 | 0.012717 | 0.0129 | 0.0129 | 0.98983 | -0.64841 | 0.98982 | -0.6485 | 1.011
54 | -0.87133 | -0.31962 | 0.87134 | 0.31125 | 7.6673e-06 | -0.0083625 | 0.027066 | 0.026983 | 0.027066 | 0.98986 | -0.64626 | 0.98987 | -0.64617 | 2.1212
55 | -0.87134 | -0.31125 | 0.87134 | 0.31037 | 8.0772e-07 | -0.00088387 | 0.026983 | 0.026975 | 0.026983 | 0.98987 | -0.64617 | 0.98987 | -0.64616 | 2.1147
56 | -0.41084 | -0.17212 | 0.41084 | 0.16389 | 1.7315e-06 | -0.0082328 | 0.012991 | 0.0129 | 0.012991 | 0.98981 | -0.64853 | 0.98982 | -0.6485 | 1.0181
57 | 0.25694 | 0.097584 | -0.25693 | -0.10058 | 1.2879e-05 | -0.0029946 | 0.0080158 | 0.0080476 | 0.0080476 | 0.98981 | -0.64853 | 0.98973 | -0.65429 | 0.62385
58 | 0.12236 | 0.035404 | -0.12235 | -0.041542 | 5.677e-06 | -0.0061378 | 0.0037153 | 0.0037691 | 0.0037691 | 0.98973 | -0.65429 | 0.98965 | -0.66003 | 0.29218
59 | 0.15788 | 0.073661 | -0.15788 | -0.07371 | 8.2169e-08 | -4.8108e-05 | 0.0050801 | 0.0050807 | 0.0050807 | 0.99 | -0.6447 | 0.98999 | -0.64475 | 0.39385
60 | 0.98258 | 0.26382 | -0.98248 | -0.35015 | 9.7648e-05 | -0.086326 | 0.029666 | 0.030417 | 0.030417 | 0.99 | -0.6447 | 0.98989 | -0.646 | 2.3837
61 | 0.15788 | 0.07371 | -0.15788 | -0.076464 | 8.9818e-08 | -0.0027548 | 0.0050807 | 0.0051152 | 0.0051152 | 0.98999 | -0.64475 | 0.98999 | -0.64475 | 0.40087
62 | 0.98248 | 0.35015 | -0.98247 | -0.36419 | 1.6389e-05 | -0.014045 | 0.030417 | 0.030557 | 0.030557 | 0.98989 | -0.646 | 0.98987 | -0.64616 | 2.3947
63 | -0.12235 | -0.059258 | 0.12235 | 0.041542 | 3.3137e-07 | -0.017716 | 0.0039655 | 0.0037691 | 0.0039655 | 0.98965 | -0.66005 | 0.98965 | -0.66003 | 0.31078
64 | -0.12922 | -0.062586 | 0.12922 | 0.062316 | 2.6562e-07 | -0.00026979 | 0.004171 | 0.0041676 | 0.004171 | 0.99373 | -0.21384 | 0.99373 | -0.21385 | 1.8959
65 | -0.12922 | -0.062316 | 0.12923 | 0.05784 | 4.3444e-06 | -0.0044759 | 0.0041676 | 0.0041128 | 0.0041676 | 0.99373 | -0.21385 | 0.99376 | -0.21412 | 1.8944
66 | -4.3196 | -1.9991 | 4.3229 | 1.9894 | 0.003294 | -0.0097152 | 0.13827 | 0.13812 | 0.13827 | 0.99376 | -0.21412 | 0.99459 | -0.20457 | 38.1952
67 | 2.3835 | 1.1058 | -2.3829 | -1.1076 | 0.00066311 | -0.0018125 | 0.076327 | 0.076352 | 0.076352 | 0.99376 | -0.21412 | 0.9935 | -0.21192 | 34.7054
68 | 1.8069 | 0.83546 | -1.8018 | -0.86035 | 0.0050372 | -0.024894 | 0.057827 | 0.058153 | 0.058153 | 0.99376 | -0.21412 | 0.99117 | -0.19141 | 26.4333
69 | -0.11341 | -0.053892 | 0.11341 | 0.051527 | 1.786e-06 | -0.002365 | 0.0036569 | 0.0036279 | 0.0036569 | 0.99116 | -0.19129 | 0.99117 | -0.19141 | 1.6622
70 | 0.11341 | 0.053892 | -0.1134 | -0.054924 | 7.8853e-07 | -0.0010321 | 0.0036569 | 0.0036699 | 0.0036699 | 0.99116 | -0.19129 | 0.99115 | -0.19123 | 1.6681
71 | 1.5554 | 0.74546 | -1.5552 | -0.74672 | 0.00019007 | -0.0012664 | 0.050234 | 0.050251 | 0.050251 | 0.99117 | -0.19141 | 0.99106 | -0.19037 | 22.8413
72 | 0.13304 | 0.06337 | -0.13304 | -0.064435 | 1.1201e-06 | -0.0010647 | 0.0042919 | 0.0043053 | 0.0043053 | 0.99117 | -0.19141 | 0.99117 | -0.19134 | 1.957
73 | 0.21155 | 0.10147 | -0.21154 | -0.10245 | 2.6289e-06 | -0.00098621 | 0.006834 | 0.0068465 | 0.0068465 | 0.99106 | -0.19037 | 0.99105 | -0.19026 | 3.112
74 | 1.3437 | 0.64525 | -1.3433 | -0.64832 | 0.00034013 | -0.0030651 | 0.043417 | 0.043457 | 0.043457 | 0.99106 | -0.19037 | 0.99083 | -0.1882 | 19.7531
75 | 0.30718 | 0.14251 | -0.30716 | -0.14592 | 1.8776e-05 | -0.0034184 | 0.0098284 | 0.0098706 | 0.0098706 | 0.99459 | -0.20457 | 0.99454 | -0.20408 | 4.4866
76 | -4.6301 | -2.1319 | 4.6302 | 2.1299 | 5.404e-05 | -0.0019563 | 0.14795 | 0.14792 | 0.14795 | 0.99459 | -0.20457 | 0.99461 | -0.20451 | 11.5946
77 | 1.7438 | 0.79812 | -1.743 | -0.80274 | 0.00085822 | -0.004617 | 0.055724 | 0.055783 | 0.055783 | 0.9935 | -0.21192 | 0.99304 | -0.20814 | 25.3559
78 | 1.3433 | 0.64832 | -1.3431 | -0.65048 | 0.00024055 | -0.0021634 | 0.043457 | 0.043485 | 0.043485 | 0.99083 | -0.1882 | 0.99066 | -0.18664 | 19.766
79 | 0.30716 | 0.14592 | -0.30715 | -0.14759 | 9.1898e-06 | -0.0016623 | 0.0098706 | 0.0098915 | 0.0098915 | 0.99454 | -0.20408 | 0.99451 | -0.20382 | 4.4961
80 | -4.8897 | -2.2557 | 4.8898 | 2.2543 | 4.1959e-05 | -0.0013586 | 0.15629 | 0.15628 | 0.15629 | 0.99461 | -0.20451 | 0.99462 | -0.20447 | 12.2486
81 | 1.743 | 0.80274 | -1.7427 | -0.80431 | 0.00029213 | -0.0015682 | 0.055783 | 0.055803 | 0.055803 | 0.99304 | -0.20814 | 0.99289 | -0.20683 | 25.3651
82 | -0.2878 | -0.13939 | 0.2878 | 0.13902 | 1.795e-06 | -0.00036847 | 0.0092804 | 0.0092757 | 0.0092804 | 0.9947 | -0.19746 | 0.9947 | -0.19751 | 4.2183
83 | -0.2878 | -0.13902 | 0.2879 | 0.11722 | 0.00010309 | -0.021801 | 0.0092757 | 0.0090182 | 0.0092757 | 0.9947 | -0.19751 | 0.99504 | -0.20006 | 4.2162
84 | -0.2879 | -0.11722 | 0.28791 | 0.1157 | 6.9651e-06 | -0.0015173 | 0.0090182 | 0.0090017 | 0.0090182 | 0.99504 | -0.20006 | 0.99506 | -0.20018 | 4.0992
85 | -0.22281 | -0.10777 | 0.22288 | 0.082148 | 7.2639e-05 | -0.025622 | 0.0072094 | 0.006917 | 0.0072094 | 0.99103 | -0.2052 | 0.99134 | -0.20724 | 3.277
86 | 0.22281 | 0.10777 | -0.2228 | -0.10791 | 1.1234e-05 | -0.00013516 | 0.0072094 | 0.0072113 | 0.0072113 | 0.99103 | -0.2052 | 0.99098 | -0.20553 | 3.4339
87 | -0.22288 | -0.082148 | 0.22289 | 0.079521 | 7.1286e-06 | -0.0026267 | 0.006917 | 0.0068909 | 0.006917 | 0.99134 | -0.20724 | 0.99137 | -0.20735 | 3.1441
88 | -0.49316 | -0.21511 | 0.49318 | 0.21401 | 1.5228e-05 | -0.0011033 | 0.015609 | 0.015596 | 0.015609 | 0.99506 | -0.20018 | 0.99509 | -0.20039 | 7.0949
89 | -0.49318 | -0.21401 | 0.49327 | 0.2072 | 9.3397e-05 | -0.006808 | 0.015596 | 0.015518 | 0.015596 | 0.99509 | -0.20039 | 0.99527 | -0.20159 | 7.0891
90 | 10.4994 | 4.8639 | -10.4984 | -4.8705 | 0.0010067 | -0.0066339 | 0.33559 | 0.33568 | 0.33568 | 0.99537 | -0.20114 | 0.99527 | -0.20159 | 26.307
91 | -10.7549 | -4.9876 | 10.7606 | 5.0023 | 0.005747 | 0.014707 | 0.34382 | 0.34381 | 0.34382 | 0.99537 | -0.20114 | 0.99635 | -0.14512 | 26.6527
92 | 10.0052 | 4.6633 | -9.9999 | -4.7017 | 0.0052658 | -0.038334 | 0.32017 | 0.32068 | 0.32068 | 0.99527 | -0.20159 | 0.99473 | -0.20394 | 25.1315
93 | -10.7606 | -5.0023 | 10.7608 | 5.0014 | 0.00014836 | -0.00092991 | 0.34381 | 0.3438 | 0.34381 | 0.99635 | -0.14512 | 0.99637 | -0.14505 | 26.9444
94 | 2.2759 | 1.0929 | -2.2751 | -1.0955 | 0.0008707 | -0.0026095 | 0.073269 | 0.073305 | 0.073305 | 0.99473 | -0.20394 | 0.99438 | -0.20066 | 33.3206
95 | 2.8337 | 1.3717 | -2.8334 | -1.3723 | 0.00029518 | -0.00053813 | 0.091363 | 0.091371 | 0.091371 | 0.99473 | -0.20394 | 0.99463 | -0.20303 | 41.5323
96 | 4.8903 | 2.237 | -4.8898 | -2.2543 | 0.00053352 | -0.017303 | 0.15606 | 0.15628 | 0.15628 | 0.99473 | -0.20394 | 0.99462 | -0.20447 | 12.2473
97 | -10.9793 | -5.1072 | 10.9861 | 5.1246 | 0.0067869 | 0.017402 | 0.35083 | 0.35082 | 0.35083 | 0.99637 | -0.14505 | 0.99751 | -0.080371 | 27.1964
98 | -10.9861 | -5.1246 | 10.9864 | 5.1228 | 0.00031076 | -0.0018687 | 0.35082 | 0.3508 | 0.35082 | 0.99751 | -0.080371 | 0.99754 | -0.080242 | 27.4939
99 | 2.1476 | 1.0394 | -2.1474 | -1.04 | 0.00019709 | -0.00066788 | 0.069264 | 0.069273 | 0.069273 | 0.99438 | -0.20066 | 0.99429 | -0.19986 | 31.4876
100 | 0.12748 | 0.056185 | -0.12747 | -0.06024 | 3.7964e-06 | -0.0040549 | 0.0040443 | 0.0040932 | 0.0040932 | 0.99438 | -0.20066 | 0.99435 | -0.20043 | 1.8605
101 | 0.12747 | 0.06024 | -0.12747 | -0.061737 | 1.4253e-06 | -0.0014971 | 0.0040932 | 0.0041119 | 0.0041119 | 0.99435 | -0.20043 | 0.99434 | -0.20034 | 1.8691
102 | -11.3563 | -5.3019 | 11.3645 | 5.3229 | 0.0081834 | 0.021046 | 0.36269 | 0.36268 | 0.36269 | 0.99754 | -0.080242 | 0.99887 | -0.0050079 | 28.1154
103 | -12.2738 | -5.7622 | 12.2782 | 5.7418 | 0.0043107 | -0.020379 | 0.39186 | 0.39158 | 0.39186 | 0.99887 | -0.0050079 | 0.99923 | -0.003448 | 30.7101
104 | 0.90935 | 0.43926 | -0.9093 | -0.44039 | 5.5082e-05 | -0.0011369 | 0.029186 | 0.0292 | 0.0292 | 0.99887 | -0.0050079 | 0.99881 | -0.0044817 | 13.2729
105 | -12.2782 | -5.7418 | 12.2803 | 5.7316 | 0.0021662 | -0.010259 | 0.39158 | 0.39144 | 0.39158 | 0.99923 | -0.003448 | 0.99942 | -0.0026522 | 30.6882
106 | 12.4161 | 5.7901 | -12.4147 | -5.7966 | 0.0014094 | -0.0065197 | 0.39566 | 0.39575 | 0.39575 | 0.99953 | -0.0021369 | 0.99942 | -0.0026522 | 31.0151
107 | 2.9718 | 1.3298 | -2.9689 | -1.3348 | 0.0029381 | -0.0050562 | 0.09403 | 0.0941 | 0.0941 | 0.99953 | -0.0021369 | 0.9986 | 0.0050305 | 42.7726
108 | 2.9689 | 1.3348 | -2.9687 | -1.3351 | 0.00013248 | -0.00022752 | 0.0941 | 0.094103 | 0.094103 | 0.9986 | 0.0050305 | 0.99856 | 0.005356 | 42.7741
109 | 2.7052 | 1.2074 | -2.7046 | -1.2086 | 0.00057202 | -0.0012206 | 0.08564 | 0.085657 | 0.085657 | 0.99856 | 0.005356 | 0.99836 | 0.006871 | 38.9349
110 | 2.7046 | 1.2086 | -2.7045 | -1.2089 | 0.00011547 | -0.00024628 | 0.085657 | 0.08566 | 0.08566 | 0.99836 | 0.006871 | 0.99832 | 0.0071775 | 38.9364
111 | 2.7045 | 1.2089 | -2.7043 | -1.2093 | 0.00018698 | -0.00039869 | 0.08566 | 0.085665 | 0.085665 | 0.99832 | 0.0071775 | 0.99826 | 0.0076742 | 38.9388
112 | 0.93637 | 0.45191 | -0.93629 | -0.45347 | 8.239e-05 | -0.0015596 | 0.03025 | 0.03027 | 0.03027 | 0.9922 | -0.20102 | 0.99212 | -0.20026 | 13.7592
113 | 0.71722 | 0.31718 | -0.71668 | -0.31752 | 0.00053629 | -0.00034282 | 0.022816 | 0.022824 | 0.022824 | 0.9922 | -0.20102 | 0.9914 | -0.2076 | 10.8688
114 | -1.6536 | -0.76908 | 1.6548 | 0.76175 | 0.0012268 | -0.0073274 | 0.053059 | 0.052965 | 0.053059 | 0.9922 | -0.20102 | 0.99289 | -0.20683 | 24.1179
115 | 0.097915 | 0.047328 | -0.097914 | -0.047422 | 1.4479e-06 | -9.4149e-05 | 0.0031666 | 0.0031679 | 0.0031679 | 0.9914 | -0.2076 | 0.99139 | -0.2077 | 1.5085
116 | 0.61876 | 0.27019 | -0.61874 | -0.27124 | 2.3279e-05 | -0.0010511 | 0.01966 | 0.019672 | 0.019672 | 0.9914 | -0.2076 | 0.99137 | -0.20735 | 8.9419
117 | 0.18709 | 0.08822 | -0.18709 | -0.089124 | 1.8555e-06 | -0.00090419 | 0.0060108 | 0.006022 | 0.006022 | 0.99341 | 0.029065 | 0.99341 | 0.029148 | 2.7373
118 | -0.58838 | -0.28257 | 0.58841 | 0.28141 | 2.3897e-05 | -0.0011663 | 0.018967 | 0.018953 | 0.018967 | 0.99341 | 0.029065 | 0.99345 | 0.02872 | 8.6215
119 | 0.080902 | 0.037695 | -0.080902 | -0.038849 | 4.4246e-07 | -0.0011544 | 0.0025936 | 0.002608 | 0.002608 | 0.99341 | 0.029148 | 0.9934 | 0.029193 | 1.1854
120 | 0.24345 | 0.11605 | -0.24345 | -0.11652 | 1.6536e-06 | -0.00047443 | 0.0078366 | 0.0078426 | 0.0078426 | 0.99345 | 0.02872 | 0.99345 | 0.028777 | 3.5648
121 | -1.0677 | -0.50091 | 1.0686 | 0.48844 | 0.00084162 | -0.012466 | 0.03427 | 0.034115 | 0.03427 | 0.99345 | 0.02872 | 0.99419 | 0.022531 | 15.5775
122 | 0.23588 | 0.10345 | -0.23584 | -0.1141 | 3.4398e-05 | -0.010646 | 0.0074843 | 0.007614 | 0.007614 | 0.99345 | 0.02872 | 0.99332 | 0.029854 | 3.4609
123 | 0.080902 | 0.038849 | -0.080902 | -0.039182 | 1.2857e-07 | -0.00033305 | 0.002608 | 0.0026122 | 0.0026122 | 0.9934 | 0.029193 | 0.9934 | 0.029207 | 1.1873
124 | 0.24345 | 0.11652 | -0.24344 | -0.117 | 1.6793e-06 | -0.00048105 | 0.0078426 | 0.0078486 | 0.0078486 | 0.99345 | 0.028777 | 0.99344 | 0.028836 | 3.5676
125 | -1.0686 | -0.48844 | 1.0687 | 0.48845 | 0.00014792 | 8.4662e-06 | 0.034115 | 0.034114 | 0.034115 | 0.99419 | 0.022531 | 0.99433 | 0.023642 | 16.2453
126 | 0.23584 | 0.1141 | -0.23583 | -0.11422 | 1.088e-05 | -0.00011723 | 0.007614 | 0.0076156 | 0.0076156 | 0.99332 | 0.029854 | 0.99327 | 0.029549 | 3.6265
127 | -1.5481 | -0.72023 | 1.5514 | 0.69681 | 0.0033507 | -0.023412 | 0.049519 | 0.049225 | 0.049519 | 0.99535 | 0.031092 | 0.99737 | 0.01464 | 22.5087
128 | 1.3386 | 0.61888 | -1.3373 | -0.61854 | 0.0012881 | 0.00033996 | 0.042771 | 0.042777 | 0.042777 | 0.99535 | 0.031092 | 0.99433 | 0.023642 | 20.3699
129 | 0.20947 | 0.10135 | -0.20947 | -0.10145 | 7.1773e-06 | -0.00010008 | 0.0067489 | 0.0067502 | 0.0067502 | 0.99535 | 0.031092 | 0.99531 | 0.030865 | 3.2144
130 | 0.57868 | 0.26897 | -0.57854 | -0.27599 | 0.00013607 | -0.0070212 | 0.01847 | 0.018557 | 0.018557 | 0.99737 | 0.01464 | 0.99715 | 0.016562 | 8.4349
131 | -2.1301 | -0.96578 | 2.1304 | 0.96454 | 0.00034687 | -0.0012443 | 0.067694 | 0.067678 | 0.067694 | 0.99737 | 0.01464 | 0.99753 | 0.013429 | 30.7699
132 | 0.12928 | 0.061709 | -0.12928 | -0.062612 | 8.8962e-07 | -0.00090348 | 0.0041626 | 0.004174 | 0.004174 | 0.99344 | 0.028836 | 0.99343 | 0.028895 | 1.8973
133 | 0.29975 | 0.14303 | -0.29974 | -0.14402 | 5.1797e-06 | -0.00099354 | 0.0096148 | 0.0096273 | 0.0096273 | 0.99715 | 0.016562 | 0.99714 | 0.016709 | 4.376
134 | 0.27879 | 0.13296 | -0.27879 | -0.13494 | 8.9038e-06 | -0.0019721 | 0.008942 | 0.0089667 | 0.0089667 | 0.99715 | 0.016562 | 0.99712 | 0.016835 | 4.0758
135 | -2.1998 | -0.99814 | 2.2 | 0.99759 | 0.00016532 | -0.00055308 | 0.069908 | 0.069901 | 0.069908 | 0.99753 | 0.013429 | 0.9976 | 0.012868 | 31.7763
136 | 0.29974 | 0.14402 | -0.29973 | -0.14517 | 6.0049e-06 | -0.0011486 | 0.0096273 | 0.0096417 | 0.0096417 | 0.99714 | 0.016709 | 0.99712 | 0.016882 | 4.3826
137 | 0.1517 | 0.073384 | -0.1517 | -0.073469 | 1.1448e-07 | -8.5475e-05 | 0.0048786 | 0.0048797 | 0.0048797 | 0.99712 | 0.016835 | 0.99712 | 0.016842 | 2.218
138 | 0.30651 | 0.1458 | -0.30649 | -0.14806 | 1.2288e-05 | -0.0022571 | 0.0098217 | 0.00985 | 0.00985 | 0.9976 | 0.012868 | 0.99756 | 0.01321 | 4.4773
139 | 0.094397 | 0.044545 | -0.094397 | -0.044895 | 1.8189e-07 | -0.00034994 | 0.0030298 | 0.0030342 | 0.0030342 | 0.99451 | -0.20382 | 0.99451 | -0.20381 | 1.3792
140 | 0.094397 | 0.044895 | -0.094397 | -0.045718 | 4.3003e-07 | -0.00082333 | 0.0030342 | 0.0030445 | 0.0030445 | 0.99451 | -0.20381 | 0.9945 | -0.20377 | 1.3839
141 | 0.30649 | 0.14806 | -0.30649 | -0.14844 | 2.1021e-06 | -0.00038478 | 0.00985 | 0.0098548 | 0.0098548 | 0.99756 | 0.01321 | 0.99755 | 0.013269 | 4.4795

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 20.336 | 8.7456

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.28606 | 0.13854
1 | 0.075178 | 0.036411
2 | 0.1882 | 0.091151
3 | 0.10352 | 0.050135
4 | 0.27285 | 0.13215
5 | 0.39449 | 0.19106
6 | 0.4107 | 0.19891
7 | 0.1807 | 0.087518
8 | 0.052172 | 0.025268
9 | 0.11465 | 0.055528
10 | 0.24303 | 0.1177
11 | 0.23778 | 0.11516
12 | 0.10172 | 0.049267
13 | 0.12675 | 0.06139
14 | 0.18215 | 0.088222
15 | 0.12872 | 0.062341
16 | 0.071883 | 0.034815
17 | 0.10926 | 0.052917
18 | 0.11076 | 0.053644
19 | 0.36556 | 0.17705
20 | 0.13367 | 0.06474
21 | 0.054563 | 0.026426
22 | 0.11319 | 0.054821
23 | 0.15541 | 0.075268
24 | 0.13731 | 0.066502
25 | 0.1539 | 0.074536
26 | 0.13457 | 0.065175
27 | 0.15788 | 0.076464
28 | 0.11112 | 0.05382
29 | 0.12235 | 0.059258
30 | 0.12922 | 0.062586
31 | 0.1134 | 0.054924
32 | 0.13304 | 0.064435
33 | 0.63905 | 0.3095
34 | 0.21154 | 0.10245
35 | 0.25956 | 0.12571
36 | 0.2878 | 0.13939
37 | 0.2228 | 0.10791
38 | 0.20525 | 0.099409
39 | 0.25545 | 0.12372
40 | 0.21856 | 0.10585
41 | 2.8334 | 1.3723
42 | 0.12747 | 0.061737
43 | 2.1474 | 1.04
44 | 0.36986 | 0.17913
45 | 0.9093 | 0.44039
46 | 0.13435 | 0.065067
47 | 0.26357 | 0.12766
48 | 0.069229 | 0.033529
49 | 0.93629 | 0.45347
50 | 0.087861 | 0.042553
51 | 0.39585 | 0.19172
52 | 0.40129 | 0.19435
53 | 0.10619 | 0.051429
54 | 0.2686 | 0.13009
55 | 0.20947 | 0.10145
56 | 0.080902 | 0.039182
57 | 0.11416 | 0.055293
58 | 0.23583 | 0.11422
59 | 0.12928 | 0.062612
60 | 0.069383 | 0.033604
61 | 0.12709 | 0.061552
62 | 0.29973 | 0.14517
63 | 0.1517 | 0.073469
64 | 1.3431 | 0.65048
65 | 0.097914 | 0.047422
66 | 0.21275 | 0.10304
67 | 0.094397 | 0.045718
68 | 0.30649 | 0.14844

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1