## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_324_1_node_18 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_324_1_node_19 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_324_1_node_180 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_324_1_node_181 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_324_1_node_20 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_324_1_node_21 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_324_1_node_34 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_324_1_node_126 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_324_1_node_22 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_324_1_node_23 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_324_1_node_138 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_324_1_node_128 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_324_1_node_129 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_324_1_node_130 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_324_1_node_131 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_324_1_node_140 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_324_1_node_141 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_324_1_node_132 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_324_1_node_135 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_324_1_node_133 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_324_1_node_136 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_324_1_node_139 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_324_1_node_24 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_324_1_node_25 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_324_1_node_26 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_324_1_node_28 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_324_1_node_27 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_324_1_node_29 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_324_1_node_30 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_324_1_node_31 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_324_1_node_120 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_324_1_node_33 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_324_1_node_32 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_324_1_node_35 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_324_1_node_36 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_324_1_node_37 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_324_1_node_38 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_324_1_node_42 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_324_1_node_39 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_324_1_node_40 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_324_1_node_43 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_324_1_node_41 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_324_1_node_100 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_324_1_node_44 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_324_1_node_142 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_324_1_node_101 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_324_1_node_137 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_324_1_node_97 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_324_1_node_98 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_324_1_node_45 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_324_1_node_47 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_324_1_node_72 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_324_1_node_49 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_324_1_node_53 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_324_1_node_73 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_324_1_node_74 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_324_1_node_54 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_324_1_node_50 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_324_1_node_51 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_324_1_node_52 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_324_1_node_57 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_324_1_node_59 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_324_1_node_58 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_324_1_node_56 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_324_1_node_55 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_324_1_node_60 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_324_1_node_182 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_324_1_node_61 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_324_1_node_62 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_324_1_node_63 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_324_1_node_64 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_324_1_node_67 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_324_1_node_65 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_324_1_node_96 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_324_1_node_95 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_324_1_node_99 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_324_1_node_66 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_324_1_node_90 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_324_1_node_71 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_324_1_node_160 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_324_1_node_68 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_324_1_node_69 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_324_1_node_70 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_324_1_node_93 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_324_1_node_94 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_324_1_node_179 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_324_1_node_75 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_324_1_node_84 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_324_1_node_83 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_324_1_node_88 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_324_1_node_76 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_324_1_node_91 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_324_1_node_92 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_324_1_node_89 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_324_1_node_78 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_324_1_node_79 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_324_1_node_80 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_324_1_node_81 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_324_1_node_82 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_324_1_node_178 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_324_1_node_87 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_324_1_node_85 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_324_1_node_86 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_324_1_node_102 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_324_1_node_103 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_324_1_node_104 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_324_1_node_162 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_324_1_node_163 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_324_1_node_161 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_324_1_node_105 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_324_1_node_115 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_324_1_node_176 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_324_1_node_166 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_324_1_node_187 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_324_1_node_113 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_324_1_node_112 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_324_1_node_116 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_324_1_node_169 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_324_1_node_164 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_324_1_node_188 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_324_1_node_184 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_324_1_node_106 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_324_1_node_107 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_324_1_node_108 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_324_1_node_168 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_324_1_node_167 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_324_1_node_109 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_324_1_node_110 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_324_1_node_183 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_324_1_node_111 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_324_1_node_119 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_324_1_node_127 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_324_1_node_121 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_324_1_node_122 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_324_1_node_124 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_324_1_node_125 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_324_1_node_117 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_324_1_node_118 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_324_1_node_177 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_324_1_node_165 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_HV_324_1_node_42 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_324_1_load_18 | 0 | 0.16055 | 0.077759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_324_1_load_180 | 2 | 0.10202 | 0.049409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_324_1_load_181 | 3 | 0.15062 | 0.072948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_324_1_load_21 | 5 | 0.11221 | 0.054345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_324_1_load_22 | 8 | 0.10722 | 0.051927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_324_1_load_128 | 11 | 0.050341 | 0.024381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_324_1_load_140 | 15 | 0.10707 | 0.051855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_324_1_load_141 | 16 | 0.1356 | 0.065675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_324_1_load_132 | 17 | 0.094657 | 0.045844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_324_1_load_139 | 21 | 0.16088 | 0.077919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_324_1_load_25 | 23 | 0.14091 | 0.068248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_324_1_load_26 | 24 | 0.13422 | 0.065006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_324_1_load_31 | 29 | 0.15491 | 0.075027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_324_1_load_120 | 30 | 0.13477 | 0.065273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_324_1_load_32 | 32 | 0.13249 | 0.064169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_324_1_load_35 | 33 | 0.09302 | 0.045052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_324_1_load_36 | 34 | 0.10457 | 0.050647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_324_1_load_42 | 37 | 0.086707 | 0.041994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_324_1_load_41 | 41 | 0.14914 | 0.072232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_324_1_load_100 | 42 | 0.12085 | 0.058531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_324_1_load_44 | 43 | 0.12992 | 0.062922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_324_1_load_142 | 44 | 0.15638 | 0.075738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_324_1_load_97 | 47 | 0.11844 | 0.057362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_324_1_load_45 | 49 | 0.15041 | 0.072845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_324_1_load_72 | 51 | 0.054558 | 0.026424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_324_1_load_53 | 53 | 0.12963 | 0.062785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_324_1_load_73 | 54 | 0.082646 | 0.040027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_324_1_load_50 | 57 | 0.15603 | 0.075567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_324_1_load_57 | 60 | 0.11024 | 0.053393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_324_1_load_58 | 62 | 0.15286 | 0.074032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_324_1_load_55 | 64 | 0.059288 | 0.028715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_324_1_load_182 | 66 | 0.16195 | 0.078438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_324_1_load_61 | 67 | 0.14264 | 0.069086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_324_1_load_95 | 74 | 0.16143 | 0.078185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_324_1_load_99 | 75 | 0.061918 | 0.029988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_324_1_load_90 | 77 | 0.05892 | 0.028536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_324_1_load_71 | 78 | 0.14493 | 0.070193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_324_1_load_160 | 79 | 0.074221 | 0.035947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_324_1_load_68 | 80 | 0.12524 | 0.060659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_324_1_load_69 | 81 | 0.10917 | 0.052875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_324_1_load_179 | 85 | 0.15208 | 0.073654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_324_1_load_83 | 88 | 0.16445 | 0.079646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_324_1_load_88 | 89 | 0.060861 | 0.029477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_324_1_load_76 | 90 | 0.1067 | 0.051677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_324_1_load_92 | 92 | 0.14531 | 0.070376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_324_1_load_80 | 96 | 0.15438 | 0.074769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_324_1_load_178 | 99 | 0.1502 | 0.072746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_324_1_load_85 | 101 | 0.14374 | 0.069617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_324_1_load_102 | 103 | 0.097921 | 0.047426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_324_1_load_161 | 108 | 0.22137 | 0.10722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_324_1_load_176 | 111 | 0.1229 | 0.059525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_324_1_load_166 | 112 | 0.14014 | 0.067874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_324_1_load_112 | 115 | 0.10767 | 0.052146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_324_1_load_116 | 116 | 0.13081 | 0.063356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_324_1_load_164 | 118 | 0.39442 | 0.19103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_324_1_load_188 | 119 | 0.069064 | 0.033449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_324_1_load_106 | 121 | 0.14648 | 0.070943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_324_1_load_108 | 123 | 0.1407 | 0.068146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_324_1_load_167 | 125 | 0.095331 | 0.046171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_324_1_load_109 | 126 | 0.15332 | 0.074258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_324_1_load_183 | 128 | 0.1106 | 0.053567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_324_1_load_119 | 130 | 0.15929 | 0.077148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_324_1_load_121 | 132 | 0.14736 | 0.071372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_324_1_load_125 | 135 | 0.14147 | 0.068515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_324_1_load_177 | 138 | 0.16454 | 0.079691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_324_1_load_165 | 139 | 0.21362 | 0.10346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 37 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_324_1_line_0 |  | 0 | 1 | 0.027692 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_324_1_line_1 |  | 0 | 2 | 0.34222 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_324_1_line_2 |  | 0 | 3 | 1.6561 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_324_1_line_3 |  | 1 | 4 | 0.15783 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_324_1_line_4 |  | 2 | 5 | 0.49791 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_324_1_line_5 |  | 3 | 6 | 1.8373 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_324_1_line_6 |  | 3 | 7 | 0.1661 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_324_1_line_7 |  | 4 | 8 | 0.076838 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_324_1_line_8 |  | 5 | 10 | 2.003 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_324_1_line_9 |  | 6 | 33 | 0.092814 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_324_1_line_10 |  | 6 | 31 | 0.15715 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_324_1_line_11 |  | 7 | 134 | 0.1892 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_324_1_line_12 |  | 8 | 9 | 0.21787 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_324_1_line_13 |  | 9 | 22 | 0.14006 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_324_1_line_14 |  | 10 | 21 | 0.072671 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_324_1_line_15 |  | 10 | 18 | 0.49482 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_324_1_line_16 |  | 11 | 12 | 0.13014 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_324_1_line_17 |  | 12 | 13 | 1.1629 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_324_1_line_18 |  | 13 | 14 | 0.35231 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_324_1_line_19 |  | 13 | 15 | 0.18684 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_324_1_line_20 |  | 14 | 16 | 0.05126 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_324_1_line_21 |  | 16 | 20 | 0.003369 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_324_1_line_22 |  | 17 | 18 | 0.021581 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_324_1_line_23 |  | 17 | 19 | 0.10129 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_324_1_line_24 |  | 19 | 20 | 0.20068 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_324_1_line_25 |  | 20 | 46 | 0.26629 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_324_1_line_26 |  | 22 | 23 | 0.007669 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_324_1_line_27 |  | 24 | 25 | 0.1357 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_324_1_line_28 |  | 24 | 26 | 0.052719 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_324_1_line_29 |  | 25 | 28 | 0.51136 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_324_1_line_30 |  | 26 | 27 | 0.033235 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_324_1_line_31 |  | 27 | 29 | 0.016003 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_324_1_line_32 |  | 28 | 30 | 0.13721 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_324_1_line_33 |  | 29 | 31 | 0.26395 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
34 | MV_324_1_line_34 |  | 31 | 32 | 0.051605 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_324_1_line_35 |  | 34 | 35 | 0.10039 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_324_1_line_36 |  | 34 | 36 | 0.14487 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_324_1_line_37 |  | 34 | 37 | 0.32951 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
38 | MV_324_1_line_38 |  | 35 | 38 | 0.10952 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_324_1_line_39 |  | 36 | 39 | 0.31526 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_324_1_line_40 |  | 37 | 40 | 0.072263 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_324_1_line_41 |  | 38 | 42 | 0.045791 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_324_1_line_42 |  | 39 | 43 | 0.12601 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_324_1_line_43 |  | 39 | 44 | 2.1611 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_324_1_line_44 |  | 40 | 41 | 0.23366 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_324_1_line_45 |  | 41 | 47 | 0.27721 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_324_1_line_46 |  | 42 | 45 | 0.012987 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_324_1_line_47 |  | 44 | 46 | 0.097974 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_324_1_line_48 |  | 45 | 65 | 0.34416 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_324_1_line_49 |  | 47 | 48 | 0.015536 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_324_1_line_50 |  | 48 | 83 | 0.058447 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_324_1_line_51 |  | 49 | 50 | 0.064515 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_324_1_line_52 |  | 49 | 51 | 0.45017 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_324_1_line_53 |  | 50 | 52 | 0.089366 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_324_1_line_54 |  | 52 | 53 | 0.10501 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_324_1_line_55 |  | 53 | 56 | 0.060777 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
56 | MV_324_1_line_56 |  | 54 | 55 | 0.24783 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | MV_324_1_line_57 |  | 55 | 86 | 1.0858 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_324_1_line_58 |  | 55 | 78 | 0.93323 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_324_1_line_59 |  | 56 | 64 | 0.024413 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_324_1_line_60 |  | 56 | 63 | 0.047152 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_324_1_line_61 |  | 57 | 58 | 0.0318 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_324_1_line_62 |  | 58 | 59 | 0.033414 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_324_1_line_63 |  | 59 | 62 | 0.1022 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_324_1_line_64 |  | 60 | 61 | 0.048736 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_324_1_line_65 |  | 60 | 62 | 0.068389 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | MV_324_1_line_66 |  | 61 | 65 | 0.13307 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_324_1_line_67 |  | 62 | 63 | 0.026914 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_324_1_line_68 |  | 65 | 66 | 0.009242 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_324_1_line_69 |  | 67 | 68 | 0.07092 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_324_1_line_70 |  | 67 | 69 | 0.084039 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_324_1_line_71 |  | 68 | 70 | 0.10688 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_324_1_line_72 |  | 69 | 71 | 0.28435 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_324_1_line_73 |  | 70 | 72 | 0.1042 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_324_1_line_74 |  | 70 | 73 | 0.070439 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_324_1_line_75 |  | 70 | 74 | 0.093139 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_324_1_line_76 |  | 71 | 78 | 0.061867 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_324_1_line_77 |  | 71 | 76 | 0.33741 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_324_1_line_78 |  | 72 | 75 | 0.031647 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_324_1_line_79 |  | 73 | 79 | 0.027642 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_324_1_line_80 |  | 76 | 77 | 0.076593 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_324_1_line_81 |  | 79 | 84 | 0.011192 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_324_1_line_82 |  | 80 | 81 | 0.029872 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_324_1_line_83 |  | 81 | 82 | 0.006083 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_324_1_line_84 |  | 82 | 83 | 0.048513 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_324_1_line_85 |  | 82 | 84 | 0.010019 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_324_1_line_86 |  | 83 | 85 | 0.016739 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_324_1_line_87 |  | 86 | 87 | 0.009669 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_324_1_line_88 |  | 86 | 88 | 0.047018 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_324_1_line_89 |  | 87 | 89 | 0.10765 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
90 | MV_324_1_line_90 |  | 88 | 90 | 0.30767 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
91 | MV_324_1_line_91 |  | 89 | 93 | 0.038274 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_324_1_line_92 |  | 91 | 92 | 0.048516 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_324_1_line_93 |  | 91 | 93 | 0.1576 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_324_1_line_94 |  | 92 | 94 | 0.034629 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_324_1_line_95 |  | 94 | 95 | 0.19702 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_324_1_line_96 |  | 95 | 96 | 0.041492 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
97 | MV_324_1_line_97 |  | 96 | 97 | 0.023239 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_324_1_line_98 |  | 97 | 98 | 0.26044 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_324_1_line_99 |  | 98 | 99 | 0.15106 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
100 | MV_324_1_line_100 |  | 99 | 100 | 0.009148 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_324_1_line_101 |  | 100 | 102 | 0.43796 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_324_1_line_102 |  | 101 | 102 | 0.1189 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_324_1_line_103 |  | 103 | 104 | 0.05068 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_324_1_line_104 |  | 104 | 105 | 0.20106 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_324_1_line_105 |  | 105 | 109 | 0.14831 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_324_1_line_106 |  | 105 | 110 | 0.30214 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_324_1_line_107 |  | 105 | 111 | 0.010697 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_324_1_line_108 |  | 106 | 107 | 0.38797 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_324_1_line_109 |  | 106 | 108 | 0.039954 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_324_1_line_110 |  | 107 | 138 | 0.025611 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_324_1_line_111 |  | 109 | 112 | 0.084913 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_324_1_line_112 |  | 109 | 113 | 2.2335 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
113 | MV_324_1_line_113 |  | 110 | 116 | 0.10303 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
114 | MV_324_1_line_114 |  | 110 | 114 | 0.38571 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_324_1_line_115 |  | 111 | 117 | 0.089967 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_324_1_line_116 |  | 112 | 118 | 0.022037 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_324_1_line_117 |  | 113 | 119 | 0.16701 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_324_1_line_118 |  | 113 | 120 | 1.8039 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
119 | MV_324_1_line_119 |  | 114 | 115 | 0.009131 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_324_1_line_120 |  | 115 | 131 | 1.5227 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
121 | MV_324_1_line_121 |  | 116 | 136 | 0.009097 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_324_1_line_122 |  | 117 | 124 | 0.11244 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_324_1_line_123 |  | 118 | 139 | 0.0051609 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_324_1_line_124 |  | 120 | 128 | 0.011193 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_324_1_line_125 |  | 121 | 122 | 0.025227 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_324_1_line_126 |  | 122 | 123 | 0.014841 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_324_1_line_127 |  | 123 | 124 | 0.016173 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_324_1_line_128 |  | 124 | 125 | 0.018901 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_324_1_line_129 |  | 126 | 127 | 0.078453 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
130 | MV_324_1_line_130 |  | 126 | 128 | 1.3897 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
131 | MV_324_1_line_131 |  | 127 | 129 | 0.34817 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_324_1_line_132 |  | 129 | 130 | 0.064441 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_324_1_line_133 |  | 131 | 135 | 0.098553 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_324_1_line_134 |  | 132 | 133 | 0.042278 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
135 | MV_324_1_line_135 |  | 133 | 134 | 0.099385 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_324_1_line_136 |  | 134 | 135 | 0.0090104 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_324_1_line_137 |  | 136 | 137 | 0.12211 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_324_1_line_138 |  | 137 | 138 | 0.064518 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_324_1_trafo_42 | 25 MVA 110/20 kV | 140 | 37 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2577892.5502 | 1207905.8849
1 | 2577876.7684 | 1207928.6674
2 | 2577623.8887 | 1207693.9055
3 | 2579012.4389 | 1206685.826
4 | 2577821.1454 | 1208074.656
5 | 2577139.8818 | 1207810.7453
6 | 2580345.4052 | 1207950.314
7 | 2579038.1704 | 1206521.7333
8 | 2577865.5569 | 1208137.4365
9 | 2578052.9617 | 1208248.548
10 | 2575659.9694 | 1209160.4962
11 | 2576164.2213 | 1209810.0171
12 | 2576053.294 | 1209741.5801
13 | 2574977.1757 | 1209499.9546
14 | 2575088.5166 | 1209218.8293
15 | 2574819.3776 | 1209599.9993
16 | 2575069.6714 | 1209171.1593
17 | 2575227.1469 | 1209006.4087
18 | 2575248.6606 | 1209008.776
19 | 2575156.8895 | 1209079.365
20 | 2575066.3547 | 1209170.5173
21 | 2575641.9547 | 1209230.8983
22 | 2578174.2555 | 1208319.1629
23 | 2578181.7989 | 1208317.6677
24 | 2580264.835 | 1208431.1816
25 | 2580363.7778 | 1208524.2611
26 | 2580222.2898 | 1208400.0502
27 | 2580232.6069 | 1208368.4538
28 | 2580650.0243 | 1208883.5996
29 | 2580240.8398 | 1208354.7188
30 | 2580766.9074 | 1208955.4601
31 | 2580331.3341 | 1208106.7697
32 | 2580281.7932 | 1208091.8367
33 | 2580434.6895 | 1207924.9608
34 | 2575118.275 | 1206405.9343
35 | 2575023.6167 | 1206372.3235
36 | 2575087.0422 | 1206547.2547
37 | 2575242.5326 | 1206100.7463
38 | 2574917.0927 | 1206349.1922
39 | 2574900.3015 | 1206703.9826
40 | 2575223.1844 | 1206031.1216
41 | 2574998.1904 | 1205968.0724
42 | 2574871.757 | 1206342.7518
43 | 2574884.0937 | 1206579.0148
44 | 2574907.2142 | 1208865.0823
45 | 2574858.8975 | 1206340.9333
46 | 2574965.7952 | 1208943.7239
47 | 2574741.1831 | 1206071.9492
48 | 2574739.1535 | 1206084.6982
49 | 2574258.3293 | 1206423.8147
50 | 2574288.2493 | 1206366.6423
51 | 2573810.3087 | 1206379.8991
52 | 2574339.0355 | 1206293.2267
53 | 2574434.3189 | 1206327.7578
54 | 2573089.9688 | 1205459.8485
55 | 2573319.7831 | 1205552.6096
56 | 2574481.6921 | 1206365.8311
57 | 2574583.1653 | 1206493.2453
58 | 2574552.1757 | 1206485.7848
59 | 2574535.5195 | 1206456.8289
60 | 2574593.6718 | 1206314.6233
61 | 2574628.7693 | 1206281.2105
62 | 2574540.5245 | 1206357.6634
63 | 2574518.9266 | 1206341.5247
64 | 2574465.0378 | 1206383.6815
65 | 2574750.4436 | 1206327.4518
66 | 2574759.6644 | 1206328.391
67 | 2574415.7337 | 1206149.3941
68 | 2574486.4461 | 1206149.8796
69 | 2574332.1665 | 1206157.1362
70 | 2574559.6194 | 1206144.3298
71 | 2574196.2484 | 1206014.3893
72 | 2574537.4557 | 1206237.7209
73 | 2574627.8933 | 1206152.565
74 | 2574522.5889 | 1206060.3972
75 | 2574564.9833 | 1206253.3341
76 | 2574302.6222 | 1205951.4383
77 | 2574371.4532 | 1205933.0311
78 | 2574155.5868 | 1205967.7621
79 | 2574653.6885 | 1206162.5003
80 | 2574664.693 | 1206202.447
81 | 2574674.0023 | 1206174.1138
82 | 2574674.0601 | 1206168.0324
83 | 2574703.6226 | 1206131.075
84 | 2574664.1218 | 1206166.5517
85 | 2574688.858 | 1206123.1111
86 | 2574216.4355 | 1205548.5875
87 | 2574221.6351 | 1205556.7473
88 | 2574255.3398 | 1205522.549
89 | 2574279.5643 | 1205647.4802
90 | 2574536.1556 | 1205648.2658
91 | 2574340.4217 | 1205832.031
92 | 2574385.1575 | 1205812.9499
93 | 2574300.451 | 1205679.5856
94 | 2574404.7654 | 1205841.5258
95 | 2574547.0504 | 1205785.9067
96 | 2574574.3264 | 1205754.6394
97 | 2574589.622 | 1205737.1087
98 | 2574752.189 | 1205751.7358
99 | 2574792.5955 | 1205606.1837
100 | 2574794.5046 | 1205597.2373
101 | 2574750.4428 | 1205190.054
102 | 2574869.2772 | 1205180.201
103 | 2577655.1866 | 1204776.4164
104 | 2577664.2124 | 1204726.9663
105 | 2577503.7006 | 1204782.3796
106 | 2578087.8465 | 1204835.139
107 | 2577965.6531 | 1204965.9292
108 | 2578055.7399 | 1204811.3587
109 | 2577419.8228 | 1204764.4431
110 | 2577645.7876 | 1204979.4303
111 | 2577500.6054 | 1204792.6192
112 | 2577345.1538 | 1204802.9719
113 | 2576847.1281 | 1202605.6351
114 | 2577769.3761 | 1205243.9575
115 | 2577772.876 | 1205252.3935
116 | 2577748.7921 | 1204977.1984
117 | 2577472.9147 | 1204878.2268
118 | 2577323.8447 | 1204808.589
119 | 2576967.0731 | 1202542.3127
120 | 2576022.5298 | 1204209.9941
121 | 2577328.2159 | 1204874.052
122 | 2577353.4677 | 1204875.6123
123 | 2577368.281 | 1204876.523
124 | 2577383.6877 | 1204881.4338
125 | 2577381.1762 | 1204900.167
126 | 2577139.7797 | 1205049.9704
127 | 2577201.5779 | 1205001.6398
128 | 2576024.3468 | 1204221.0374
129 | 2577498.6607 | 1205074.6377
130 | 2577499.2236 | 1205138.9488
131 | 2578775.4099 | 1206398.5529
132 | 2578858.555 | 1206333.6319
133 | 2578881.7985 | 1206368.9466
134 | 2578858.8236 | 1206464.7034
135 | 2578851.5468 | 1206459.3899
136 | 2577757.913 | 1204977.4311
137 | 2577878.6511 | 1204990.3657
138 | 2577940.8969 | 1204972.7581
139 | 2577318.8542 | 1204809.9045
140 | 2575242.5326 | 1206100.7463

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99107 | -0.49748 | 0.16055 | 0.077759
1 | 0.99106 | -0.49741 | 0 | 0
2 | 0.9915 | -0.4707 | 0.10202 | 0.049409
3 | 0.9892 | -0.61423 | 0.15062 | 0.072948
4 | 0.99101 | -0.49701 | 0 | 0
5 | 0.99215 | -0.4308 | 0.11221 | 0.054345
6 | 0.98881 | -0.63783 | 0 | 0
7 | 0.98905 | -0.62334 | 0 | 0
8 | 0.99098 | -0.4968 | 0.10722 | 0.051927
9 | 0.99092 | -0.49725 | 0 | 0
10 | 0.99484 | -0.2665 | 0 | 0
11 | 0.99539 | -0.25508 | 0.050341 | 0.024381
12 | 0.9954 | -0.25515 | 0 | 0
13 | 0.99547 | -0.25459 | 0 | 0
14 | 0.99548 | -0.25442 | 0 | 0
15 | 0.99546 | -0.25497 | 0.10707 | 0.051855
16 | 0.99548 | -0.25424 | 0.1356 | 0.065675
17 | 0.9952 | -0.26408 | 0.094657 | 0.045844
18 | 0.99518 | -0.26419 | 0 | 0
19 | 0.99534 | -0.25525 | 0 | 0
20 | 0.99548 | -0.25423 | 0 | 0
21 | 0.99482 | -0.26636 | 0.16088 | 0.077919
22 | 0.9909 | -0.49702 | 0 | 0
23 | 0.9909 | -0.49701 | 0.14091 | 0.068248
24 | 0.98875 | -0.6407 | 0.13422 | 0.065006
25 | 0.98873 | -0.64059 | 0 | 0
26 | 0.98876 | -0.64014 | 0 | 0
27 | 0.98876 | -0.64012 | 0 | 0
28 | 0.98864 | -0.63995 | 0 | 0
29 | 0.98876 | -0.64011 | 0.15491 | 0.075027
30 | 0.9886 | -0.64018 | 0.13477 | 0.065273
31 | 0.9888 | -0.63791 | 0 | 0
32 | 0.98879 | -0.63783 | 0.13249 | 0.064169
33 | 0.9888 | -0.63793 | 0.09302 | 0.045052
34 | 0.99937 | -0.040218 | 0.10457 | 0.050647
35 | 0.99923 | -0.0391 | 0 | 0
36 | 0.99925 | -0.041176 | 0 | 0
37 | 1 | 0 | -8.58 | -3.5306
38 | 0.99907 | -0.037861 | 0 | 0
39 | 0.999 | -0.043194 | 0 | 0
40 | 0.99979 | 0.0015773 | 0 | 0
41 | 0.99876 | -0.0067939 | 0.14914 | 0.072232
42 | 0.99901 | -0.037338 | 0.12085 | 0.058531
43 | 0.99897 | -0.043393 | 0.12992 | 0.062922
44 | 0.99575 | -0.25203 | 0.15638 | 0.075738
45 | 0.99899 | -0.037208 | 0 | 0
46 | 0.99568 | -0.25263 | 0 | 0
47 | 0.99762 | -0.016238 | 0.11844 | 0.057362
48 | 0.99758 | -0.015947 | 0 | 0
49 | 0.99815 | -0.03212 | 0.15041 | 0.072845
50 | 0.99816 | -0.032273 | 0 | 0
51 | 0.9981 | -0.032428 | 0.054558 | 0.026424
52 | 0.99819 | -0.032475 | 0 | 0
53 | 0.99821 | -0.032697 | 0.12963 | 0.062785
54 | 0.99425 | -0.024089 | 0.082646 | 0.040027
55 | 0.99429 | -0.023835 | 0 | 0
56 | 0.99825 | -0.032415 | 0 | 0
57 | 0.99826 | -0.032434 | 0.15603 | 0.075567
58 | 0.99826 | -0.032493 | 0 | 0
59 | 0.99827 | -0.032553 | 0 | 0
60 | 0.99838 | -0.032067 | 0.11024 | 0.053393
61 | 0.99843 | -0.0325 | 0 | 0
62 | 0.99829 | -0.032727 | 0.15286 | 0.074032
63 | 0.99828 | -0.032614 | 0 | 0
64 | 0.99825 | -0.032398 | 0.059288 | 0.028715
65 | 0.99857 | -0.033663 | 0 | 0
66 | 0.99857 | -0.033645 | 0.16195 | 0.078438
67 | 0.99677 | -0.010363 | 0.14264 | 0.069086
68 | 0.99689 | -0.011176 | 0 | 0
69 | 0.99664 | -0.0095332 | 0 | 0
70 | 0.99708 | -0.012388 | 0 | 0
71 | 0.99621 | -0.0066444 | 0 | 0
72 | 0.99707 | -0.012318 | 0 | 0
73 | 0.99722 | -0.013344 | 0 | 0
74 | 0.99706 | -0.012213 | 0.16143 | 0.078185
75 | 0.99706 | -0.012342 | 0.061918 | 0.029988
76 | 0.99618 | -0.0065307 | 0 | 0
77 | 0.99618 | -0.0064808 | 0.05892 | 0.028536
78 | 0.99607 | -0.0078166 | 0.14493 | 0.070193
79 | 0.99727 | -0.013717 | 0.074221 | 0.035947
80 | 0.99731 | -0.01396 | 0.12524 | 0.060659
81 | 0.99731 | -0.014005 | 0.10917 | 0.052875
82 | 0.99732 | -0.014022 | 0 | 0
83 | 0.99743 | -0.014849 | 0 | 0
84 | 0.99729 | -0.013878 | 0 | 0
85 | 0.99743 | -0.014819 | 0.15208 | 0.073654
86 | 0.99301 | -0.01463 | 0 | 0
87 | 0.99301 | -0.01457 | 0 | 0
88 | 0.993 | -0.014478 | 0.16445 | 0.079646
89 | 0.99287 | -0.015694 | 0.060861 | 0.029477
90 | 0.99293 | -0.014885 | 0.1067 | 0.051677
91 | 0.99267 | -0.016999 | 0 | 0
92 | 0.99263 | -0.016732 | 0.14531 | 0.070376
93 | 0.99284 | -0.015486 | 0 | 0
94 | 0.99261 | -0.0166 | 0 | 0
95 | 0.9925 | -0.015814 | 0 | 0
96 | 0.99246 | -0.016115 | 0.15438 | 0.074769
97 | 0.99245 | -0.016062 | 0 | 0
98 | 0.99236 | -0.01541 | 0 | 0
99 | 0.99227 | -0.01613 | 0.1502 | 0.072746
100 | 0.99227 | -0.016122 | 0 | 0
101 | 0.99217 | -0.015385 | 0.14374 | 0.069617
102 | 0.99219 | -0.015582 | 0 | 0
103 | 0.98745 | -0.7 | 0.097921 | 0.047426
104 | 0.98746 | -0.70006 | 0 | 0
105 | 0.98748 | -0.70025 | 0 | 0
106 | 0.98734 | -0.69904 | 0 | 0
107 | 0.98745 | -0.69996 | 0 | 0
108 | 0.98733 | -0.69894 | 0.22137 | 0.10722
109 | 0.98745 | -0.70041 | 0 | 0
110 | 0.98757 | -0.69974 | 0 | 0
111 | 0.98747 | -0.70019 | 0.1229 | 0.059525
112 | 0.98737 | -0.69964 | 0.14014 | 0.067874
113 | 0.98709 | -0.72213 | 0 | 0
114 | 0.98772 | -0.69879 | 0 | 0
115 | 0.98772 | -0.69876 | 0.10767 | 0.052146
116 | 0.98755 | -0.70078 | 0.13081 | 0.063356
117 | 0.98743 | -0.6998 | 0 | 0
118 | 0.98735 | -0.69947 | 0.39442 | 0.19103
119 | 0.98708 | -0.72201 | 0.069064 | 0.033449
120 | 0.98684 | -0.73713 | 0 | 0
121 | 0.98736 | -0.69917 | 0.14648 | 0.070943
122 | 0.98737 | -0.69921 | 0 | 0
123 | 0.98737 | -0.69924 | 0.1407 | 0.068146
124 | 0.98737 | -0.6993 | 0 | 0
125 | 0.98737 | -0.69927 | 0.095331 | 0.046171
126 | 0.9867 | -0.74566 | 0.15332 | 0.074258
127 | 0.98669 | -0.74591 | 0 | 0
128 | 0.98684 | -0.73713 | 0.1106 | 0.053567
129 | 0.98662 | -0.74535 | 0 | 0
130 | 0.98661 | -0.74523 | 0.15929 | 0.077148
131 | 0.98892 | -0.62424 | 0 | 0
132 | 0.98896 | -0.62407 | 0.14736 | 0.071372
133 | 0.98896 | -0.62395 | 0 | 0
134 | 0.98897 | -0.62394 | 0 | 0
135 | 0.98896 | -0.62396 | 0.14147 | 0.068515
136 | 0.98755 | -0.70074 | 0 | 0
137 | 0.98749 | -0.70027 | 0 | 0
138 | 0.98746 | -0.70001 | 0.16454 | 0.079691
139 | 0.98735 | -0.69946 | 0.21362 | 0.10346
140 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.24817 | 0.11032 | -0.24816 | -0.11097 | 2.3156e-06 | -0.00064872 | 0.0079105 | 0.0079182 | 0.0079182 | 0.99107 | -0.49748 | 0.99106 | -0.49741 | 3.5992
1 | -3.9729 | -1.6611 | 3.9738 | 1.6627 | 0.00096094 | 0.0016544 | 0.12543 | 0.12542 | 0.12543 | 0.99107 | -0.49748 | 0.9915 | -0.4707 | 9.7231
2 | 3.5641 | 1.473 | -3.5604 | -1.4674 | 0.0037319 | 0.0055467 | 0.11233 | 0.11238 | 0.11238 | 0.99107 | -0.49748 | 0.9892 | -0.61423 | 8.7118
3 | 0.24816 | 0.11097 | -0.24815 | -0.11466 | 1.3285e-05 | -0.0036971 | 0.0079182 | 0.0079628 | 0.0079628 | 0.99106 | -0.49741 | 0.99101 | -0.49701 | 3.6195
4 | -4.0758 | -1.7121 | 4.0773 | 1.7147 | 0.0014722 | 0.0026049 | 0.12871 | 0.1287 | 0.12871 | 0.9915 | -0.4707 | 0.99215 | -0.4308 | 9.9777
5 | 0.6496 | 0.27028 | -0.64946 | -0.27487 | 0.00013864 | -0.0045955 | 0.020532 | 0.020589 | 0.020589 | 0.9892 | -0.61423 | 0.98881 | -0.63783 | 1.596
6 | 2.7602 | 1.1242 | -2.76 | -1.1241 | 0.00022429 | 0.00015388 | 0.086975 | 0.08698 | 0.08698 | 0.9892 | -0.61423 | 0.98905 | -0.62334 | 6.7426
7 | 0.24815 | 0.11466 | -0.24814 | -0.11646 | 6.5222e-06 | -0.0017998 | 0.0079628 | 0.007985 | 0.007985 | 0.99101 | -0.49701 | 0.99098 | -0.4968 | 3.6295
8 | -4.1895 | -1.7691 | 4.1958 | 1.7804 | 0.006257 | 0.01136 | 0.13232 | 0.13226 | 0.13232 | 0.99215 | -0.4308 | 0.99484 | -0.2665 | 10.2574
9 | 0.093022 | 0.044944 | -0.09302 | -0.045052 | 1.505e-06 | -0.00010739 | 0.003016 | 0.0030174 | 0.0030174 | 0.98881 | -0.63783 | 0.9888 | -0.63793 | 1.4369
10 | 0.55644 | 0.22993 | -0.55643 | -0.24923 | 7.595e-06 | -0.019304 | 0.017577 | 0.0178 | 0.0178 | 0.98881 | -0.63783 | 0.9888 | -0.63791 | 1.395
11 | 2.76 | 1.1241 | -2.7597 | -1.1472 | 0.00022181 | -0.023131 | 0.08698 | 0.087238 | 0.087238 | 0.98905 | -0.62334 | 0.98897 | -0.62394 | 6.8369
12 | 0.14093 | 0.064536 | -0.14092 | -0.064786 | 7.9192e-06 | -0.00025045 | 0.0045152 | 0.0045183 | 0.0045183 | 0.99098 | -0.4968 | 0.99092 | -0.49725 | 2.1516
13 | 0.14092 | 0.064786 | -0.14092 | -0.068068 | 3.8513e-06 | -0.0032824 | 0.0045183 | 0.0045591 | 0.0045591 | 0.99092 | -0.49725 | 0.9909 | -0.49702 | 2.0723
14 | 0.16089 | 0.076203 | -0.16088 | -0.077919 | 2.5995e-06 | -0.0017164 | 0.0051656 | 0.0051872 | 0.0051872 | 0.99484 | -0.2665 | 0.99482 | -0.26636 | 2.3578
15 | -4.3567 | -1.8566 | 4.3581 | 1.7959 | 0.0014364 | -0.060753 | 0.13742 | 0.13673 | 0.13742 | 0.99484 | -0.2665 | 0.99518 | -0.26419 | 10.7696
16 | -0.050341 | -0.024381 | 0.050342 | 0.021303 | 4.4657e-07 | -0.0030786 | 0.0016222 | 0.0015853 | 0.0016222 | 0.99539 | -0.25508 | 0.9954 | -0.25515 | 0.73735
17 | -0.050342 | -0.021303 | 0.050345 | -0.0062087 | 3.3834e-06 | -0.027512 | 0.0015853 | 0.001471 | 0.0015853 | 0.9954 | -0.25515 | 0.99547 | -0.25459 | 0.72059
18 | -0.15741 | -0.045135 | 0.15741 | 0.0012628 | 1.1588e-06 | -0.043872 | 0.0047487 | 0.0045649 | 0.0047487 | 0.99547 | -0.25459 | 0.99548 | -0.25442 | 0.37216
19 | 0.10707 | 0.051344 | -0.10707 | -0.051855 | 3.9617e-07 | -0.0005108 | 0.0034434 | 0.0034498 | 0.0034498 | 0.99547 | -0.25459 | 0.99546 | -0.25497 | 0.26743
20 | -0.15741 | -0.0012628 | 0.15741 | 0.0011228 | 1.9067e-07 | -0.00013992 | 0.0045649 | 0.0045649 | 0.0045649 | 0.99548 | -0.25442 | 0.99548 | -0.25424 | 0.35387
21 | -0.29302 | -0.066798 | 0.29302 | 0.066378 | 3.9556e-08 | -0.00041952 | 0.008715 | 0.0087123 | 0.008715 | 0.99548 | -0.25424 | 0.99548 | -0.25423 | 0.683
22 | 4.3582 | 1.7932 | -4.3581 | -1.7959 | 6.232e-05 | -0.0026508 | 0.1367 | 0.13673 | 0.13673 | 0.9952 | -0.26408 | 0.99518 | -0.26419 | 10.7155
23 | -4.4528 | -1.8391 | 4.4532 | 1.8398 | 0.00035306 | 0.00067203 | 0.13975 | 0.13974 | 0.13975 | 0.9952 | -0.26408 | 0.99534 | -0.25525 | 10.8329
24 | -4.4532 | -1.8398 | 4.4538 | 1.8151 | 0.00060426 | -0.024647 | 0.13974 | 0.13947 | 0.13974 | 0.99534 | -0.25525 | 0.99548 | -0.25423 | 10.9516
25 | -4.7468 | -1.8815 | 4.7477 | 1.8488 | 0.00089986 | -0.032661 | 0.14807 | 0.14772 | 0.14807 | 0.99548 | -0.25423 | 0.99568 | -0.25263 | 11.6041
26 | 0.14092 | 0.068068 | -0.14091 | -0.068248 | 2.1289e-07 | -0.00017972 | 0.0045591 | 0.0045614 | 0.0045614 | 0.9909 | -0.49702 | 0.9909 | -0.49701 | 2.0734
27 | 0.13479 | 0.050018 | -0.13479 | -0.053185 | 3.2169e-06 | -0.0031666 | 0.0041976 | 0.0042307 | 0.0042307 | 0.98875 | -0.6407 | 0.98873 | -0.64059 | 1.923
28 | -0.26901 | -0.11502 | 0.26901 | 0.11496 | 1.3731e-06 | -6.7551e-05 | 0.0085419 | 0.0085411 | 0.0085419 | 0.98875 | -0.6407 | 0.98876 | -0.64014 | 1.3243
29 | 0.13479 | 0.053185 | -0.13478 | -0.065116 | 1.2609e-05 | -0.011931 | 0.0042307 | 0.0043706 | 0.0043706 | 0.98873 | -0.64059 | 0.98864 | -0.63995 | 1.9866
30 | -0.26901 | -0.11496 | 0.26901 | 0.11292 | 7.4713e-07 | -0.0020411 | 0.0085411 | 0.0085178 | 0.0085411 | 0.98876 | -0.64014 | 0.98876 | -0.64012 | 1.3387
31 | -0.26901 | -0.11292 | 0.26901 | 0.11193 | 3.5832e-07 | -0.00098282 | 0.0085178 | 0.0085068 | 0.0085178 | 0.98876 | -0.64012 | 0.98876 | -0.64011 | 1.3351
32 | 0.13478 | 0.065116 | -0.13477 | -0.065273 | 4.6719e-06 | -0.00015716 | 0.0043706 | 0.0043726 | 0.0043726 | 0.98864 | -0.63995 | 0.9886 | -0.64018 | 2.0822
33 | -0.42393 | -0.18696 | 0.42393 | 0.18627 | 8.6156e-06 | -0.00069026 | 0.013527 | 0.013519 | 0.013527 | 0.98876 | -0.64011 | 0.9888 | -0.63791 | 1.0486
34 | 0.13249 | 0.062964 | -0.13249 | -0.064169 | 1.268e-06 | -0.0012043 | 0.0042826 | 0.0042979 | 0.0042979 | 0.9888 | -0.63791 | 0.98879 | -0.63783 | 1.9536
35 | 1.097 | 0.49877 | -1.0968 | -0.50112 | 0.00016253 | -0.0023455 | 0.034808 | 0.034837 | 0.034837 | 0.99937 | -0.040218 | 0.99923 | -0.0391 | 15.8351
36 | 5.045 | 1.9368 | -5.0445 | -1.9546 | 0.00054606 | -0.017872 | 0.1561 | 0.15629 | 0.15629 | 0.99937 | -0.040218 | 0.99925 | -0.041176 | 12.2483
37 | -6.2466 | -2.4862 | 6.2488 | 2.4912 | 0.0022182 | 0.0050546 | 0.1942 | 0.19419 | 0.1942 | 0.99937 | -0.040218 | 1 | 0 | 15.0546
38 | 1.0968 | 0.50112 | -1.0966 | -0.50367 | 0.00017761 | -0.0025578 | 0.034837 | 0.034869 | 0.034869 | 0.99923 | -0.0391 | 0.99907 | -0.037861 | 15.8494
39 | 5.0445 | 1.9546 | -5.0433 | -1.9935 | 0.0011929 | -0.038875 | 0.15629 | 0.15671 | 0.15671 | 0.99925 | -0.041176 | 0.999 | -0.043194 | 12.281
40 | 2.3172 | 1.0288 | -2.3167 | -1.0304 | 0.00051689 | -0.0015717 | 0.073188 | 0.073209 | 0.073209 | 1 | 0 | 0.99979 | 0.0015773 | 33.2766
41 | 1.0966 | 0.50367 | -1.0966 | -0.50474 | 7.4353e-05 | -0.0010692 | 0.034869 | 0.034882 | 0.034882 | 0.99907 | -0.037861 | 0.99901 | -0.037338 | 15.8553
42 | 0.12992 | 0.062775 | -0.12992 | -0.062922 | 3.9051e-06 | -0.00014769 | 0.0041695 | 0.0041714 | 0.0041714 | 0.999 | -0.043194 | 0.99897 | -0.043393 | 1.9864
43 | 4.9134 | 1.9307 | -4.9044 | -1.9125 | 0.0089806 | 0.018206 | 0.15255 | 0.15261 | 0.15261 | 0.999 | -0.043194 | 0.99575 | -0.25203 | 11.8302
44 | 2.3167 | 1.0304 | -2.3144 | -1.0293 | 0.0022313 | 0.0011191 | 0.073209 | 0.073212 | 0.073212 | 0.99979 | 0.0015773 | 0.99876 | -0.0067939 | 34.8628
45 | 2.1653 | 0.95706 | -2.163 | -0.95595 | 0.0023125 | 0.0011188 | 0.068425 | 0.068429 | 0.068429 | 0.99876 | -0.0067939 | 0.99762 | -0.016238 | 32.5851
46 | 0.9757 | 0.44621 | -0.97569 | -0.44652 | 1.6667e-05 | -0.00030453 | 0.031002 | 0.031006 | 0.031006 | 0.99901 | -0.037338 | 0.99899 | -0.037208 | 14.0937
47 | 4.748 | 1.8368 | -4.7477 | -1.8488 | 0.00033001 | -0.012021 | 0.14759 | 0.14772 | 0.14772 | 0.99575 | -0.25203 | 0.99568 | -0.25263 | 11.5766
48 | 0.97569 | 0.44652 | -0.97524 | -0.45458 | 0.00044312 | -0.0080657 | 0.031006 | 0.031106 | 0.031106 | 0.99899 | -0.037208 | 0.99857 | -0.033663 | 14.1389
49 | 2.0445 | 0.89858 | -2.0445 | -0.89893 | 8.6622e-05 | -0.00034347 | 0.064623 | 0.064628 | 0.064628 | 0.99762 | -0.016238 | 0.99758 | -0.015947 | 29.3762
50 | 2.0445 | 0.89893 | -2.0441 | -0.90022 | 0.00032598 | -0.0012918 | 0.064628 | 0.064644 | 0.064644 | 0.99758 | -0.015947 | 0.99743 | -0.014849 | 29.3835
51 | -0.20497 | -0.098735 | 0.20497 | 0.097201 | 3.7179e-06 | -0.0015336 | 0.0065798 | 0.0065606 | 0.0065798 | 0.99815 | -0.03212 | 0.99816 | -0.032273 | 2.9908
52 | 0.05456 | 0.02589 | -0.054558 | -0.026424 | 2.4561e-06 | -0.00053386 | 0.0017466 | 0.0017533 | 0.0017533 | 0.99815 | -0.03212 | 0.9981 | -0.032428 | 0.83489
53 | -0.20497 | -0.097201 | 0.20498 | 0.095077 | 5.1146e-06 | -0.0021244 | 0.0065606 | 0.0065345 | 0.0065606 | 0.99816 | -0.032273 | 0.99819 | -0.032475 | 2.9821
54 | -0.20498 | -0.095077 | 0.20498 | 0.09258 | 5.9586e-06 | -0.0024965 | 0.0065345 | 0.0065045 | 0.0065345 | 0.99819 | -0.032475 | 0.99821 | -0.032697 | 2.9702
55 | -0.33462 | -0.15537 | 0.33463 | 0.1553 | 1.2325e-05 | -6.4579e-05 | 0.010669 | 0.010668 | 0.010669 | 0.99821 | -0.032697 | 0.99825 | -0.032415 | 5.0805
56 | -0.082646 | -0.040027 | 0.082649 | 0.039737 | 3.1345e-06 | -0.00029051 | 0.0026662 | 0.0026625 | 0.0026662 | 0.99425 | -0.024089 | 0.99429 | -0.023835 | 1.2696
57 | 0.92728 | 0.39357 | -0.92603 | -0.4188 | 0.0012524 | -0.025224 | 0.029247 | 0.029545 | 0.029545 | 0.99429 | -0.023835 | 0.99301 | -0.01463 | 13.4296
58 | -1.0099 | -0.43331 | 1.0116 | 0.43327 | 0.001692 | -4.3541e-05 | 0.031907 | 0.031894 | 0.031907 | 0.99429 | -0.023835 | 0.99607 | -0.0078166 | 15.1936
59 | 0.059288 | 0.028134 | -0.059288 | -0.028715 | 1.1783e-07 | -0.00058082 | 0.0018977 | 0.001905 | 0.001905 | 0.99825 | -0.032415 | 0.99825 | -0.032398 | 0.86591
60 | -0.39392 | -0.18343 | 0.39393 | 0.18232 | 9.9286e-06 | -0.0011189 | 0.012566 | 0.012552 | 0.012566 | 0.99825 | -0.032415 | 0.99828 | -0.032614 | 5.7117
61 | -0.15603 | -0.075567 | 0.15603 | 0.074811 | 1.065e-06 | -0.0007563 | 0.0050133 | 0.0050038 | 0.0050133 | 0.99826 | -0.032434 | 0.99826 | -0.032493 | 2.2788
62 | -0.15603 | -0.074811 | 0.15603 | 0.074016 | 1.1147e-06 | -0.0007947 | 0.0050038 | 0.0049939 | 0.0050038 | 0.99826 | -0.032493 | 0.99827 | -0.032553 | 2.2745
63 | -0.15603 | -0.074016 | 0.15603 | 0.071585 | 3.3823e-06 | -0.0024308 | 0.0049939 | 0.0049642 | 0.0049939 | 0.99827 | -0.032553 | 0.99829 | -0.032727 | 2.27
64 | -0.81313 | -0.38064 | 0.81317 | 0.3795 | 4.3822e-05 | -0.0011469 | 0.02596 | 0.025945 | 0.02596 | 0.99838 | -0.032067 | 0.99843 | -0.0325 | 11.7998
65 | 0.70288 | 0.32725 | -0.70282 | -0.32729 | 6.1241e-05 | -4.3013e-05 | 0.022418 | 0.022419 | 0.022419 | 0.99838 | -0.032067 | 0.99829 | -0.032727 | 10.6758
66 | -0.81317 | -0.3795 | 0.81329 | 0.37637 | 0.00011941 | -0.0031322 | 0.025945 | 0.025907 | 0.025945 | 0.99843 | -0.0325 | 0.99857 | -0.033663 | 11.7934
67 | 0.39393 | 0.18168 | -0.39393 | -0.18232 | 5.6575e-06 | -0.00063872 | 0.012544 | 0.012552 | 0.012552 | 0.99829 | -0.032727 | 0.99828 | -0.032614 | 5.7055
68 | 0.16195 | 0.078218 | -0.16195 | -0.078438 | 3.3373e-07 | -0.00021993 | 0.0051993 | 0.0052021 | 0.0052021 | 0.99857 | -0.033663 | 0.99857 | -0.033645 | 2.3646
69 | -1.359 | -0.58277 | 1.3592 | 0.58114 | 0.00017355 | -0.0016311 | 0.042824 | 0.042805 | 0.042824 | 0.99677 | -0.010363 | 0.99689 | -0.011176 | 19.4654
70 | 1.2163 | 0.51368 | -1.2162 | -0.51563 | 0.00016415 | -0.0019446 | 0.038239 | 0.038262 | 0.038262 | 0.99677 | -0.010363 | 0.99664 | -0.0095332 | 17.3916
71 | -1.3592 | -0.58114 | 1.3594 | 0.57868 | 0.00026126 | -0.0024591 | 0.042805 | 0.042776 | 0.042805 | 0.99689 | -0.011176 | 0.99708 | -0.012388 | 19.4566
72 | 1.2162 | 0.51563 | -1.2156 | -0.5222 | 0.00055683 | -0.0065755 | 0.038262 | 0.038338 | 0.038338 | 0.99664 | -0.0095332 | 0.99621 | -0.0066444 | 17.4265
73 | 0.061919 | 0.027478 | -0.061919 | -0.029951 | 5.4321e-07 | -0.0024732 | 0.0019613 | 0.0019914 | 0.0019914 | 0.99708 | -0.012388 | 0.99707 | -0.012318 | 0.90519
74 | -1.5828 | -0.68213 | 1.583 | 0.68053 | 0.00023405 | -0.0016028 | 0.049899 | 0.04988 | 0.049899 | 0.99708 | -0.012388 | 0.99722 | -0.013344 | 22.6815
75 | 0.16143 | 0.075975 | -0.16143 | -0.078185 | 3.3355e-06 | -0.0022098 | 0.0051656 | 0.0051932 | 0.0051932 | 0.99708 | -0.012388 | 0.99706 | -0.012213 | 2.3605
76 | 1.1567 | 0.50348 | -1.1566 | -0.50346 | 0.0001473 | 1.8978e-05 | 0.036556 | 0.036557 | 0.036557 | 0.99621 | -0.0066444 | 0.99607 | -0.0078166 | 17.4079
77 | 0.058922 | 0.018727 | -0.058921 | -0.026722 | 1.5085e-06 | -0.0079945 | 0.0017916 | 0.0018748 | 0.0018748 | 0.99621 | -0.0066444 | 0.99618 | -0.0065307 | 0.85218
78 | 0.061919 | 0.029951 | -0.061918 | -0.029988 | 2.2366e-07 | -3.7419e-05 | 0.0019914 | 0.0019919 | 0.0019919 | 0.99707 | -0.012318 | 0.99706 | -0.012342 | 0.94852
79 | -1.583 | -0.68053 | 1.5831 | 0.6799 | 9.1801e-05 | -0.00062913 | 0.04988 | 0.049873 | 0.04988 | 0.99722 | -0.013344 | 0.99727 | -0.013717 | 22.6728
80 | 0.058921 | 0.026722 | -0.05892 | -0.028536 | 3.6363e-07 | -0.0018147 | 0.0018748 | 0.0018971 | 0.0018971 | 0.99618 | -0.0065307 | 0.99618 | -0.0064808 | 0.86233
81 | -1.6573 | -0.71585 | 1.6574 | 0.71559 | 4.0801e-05 | -0.00025368 | 0.052258 | 0.052254 | 0.052258 | 0.99727 | -0.013717 | 0.99729 | -0.013878 | 23.7534
82 | -0.12524 | -0.060659 | 0.12524 | 0.059949 | 6.4562e-07 | -0.00070921 | 0.004028 | 0.0040191 | 0.004028 | 0.99731 | -0.01396 | 0.99731 | -0.014005 | 1.8309
83 | -0.23442 | -0.11282 | 0.23442 | 0.11268 | 4.6037e-07 | -0.00014432 | 0.0075303 | 0.0075284 | 0.0075303 | 0.99731 | -0.014005 | 0.99732 | -0.014022 | 3.4228
84 | -1.8918 | -0.82805 | 1.892 | 0.82696 | 0.00023135 | -0.0010836 | 0.059775 | 0.059761 | 0.059775 | 0.99732 | -0.014022 | 0.99743 | -0.014849 | 27.1703
85 | 1.6574 | 0.71537 | -1.6574 | -0.71559 | 3.652e-05 | -0.00022709 | 0.052252 | 0.052254 | 0.052254 | 0.99732 | -0.014022 | 0.99729 | -0.013878 | 23.752
86 | 0.15208 | 0.073257 | -0.15208 | -0.073654 | 5.339e-07 | -0.00039745 | 0.0048854 | 0.0048905 | 0.0048905 | 0.99743 | -0.014849 | 0.99743 | -0.014819 | 2.2229
87 | 0.65487 | 0.28894 | -0.65486 | -0.28916 | 5.5896e-06 | -0.00022598 | 0.020808 | 0.020811 | 0.020811 | 0.99301 | -0.01463 | 0.99301 | -0.01457 | 9.4594
88 | 0.27116 | 0.12986 | -0.27115 | -0.13096 | 4.8025e-06 | -0.0011055 | 0.0087401 | 0.008754 | 0.008754 | 0.99301 | -0.01463 | 0.993 | -0.014478 | 3.9791
89 | 0.65486 | 0.28916 | -0.65478 | -0.28924 | 8.3071e-05 | -7.467e-05 | 0.020811 | 0.020812 | 0.020812 | 0.99301 | -0.01457 | 0.99287 | -0.015694 | 9.9106
90 | 0.10671 | 0.051319 | -0.1067 | -0.051677 | 6.5038e-06 | -0.00035808 | 0.0034422 | 0.0034468 | 0.0034468 | 0.993 | -0.014478 | 0.99293 | -0.014885 | 1.6413
91 | 0.59392 | 0.25976 | -0.5939 | -0.26066 | 1.8161e-05 | -0.00089544 | 0.018847 | 0.018858 | 0.018858 | 0.99287 | -0.015694 | 0.99284 | -0.015486 | 8.5718
92 | 0.5938 | 0.26078 | -0.59378 | -0.26191 | 2.3055e-05 | -0.0011346 | 0.01886 | 0.018874 | 0.018874 | 0.99267 | -0.016999 | 0.99263 | -0.016732 | 8.5789
93 | -0.5938 | -0.26078 | 0.5939 | 0.26066 | 9.9868e-05 | -0.00012287 | 0.01886 | 0.018858 | 0.01886 | 0.99267 | -0.016999 | 0.99284 | -0.015486 | 8.981
94 | 0.44847 | 0.19154 | -0.44846 | -0.19235 | 9.3044e-06 | -0.00081189 | 0.014182 | 0.014191 | 0.014191 | 0.99263 | -0.016732 | 0.99261 | -0.0166 | 6.4506
95 | 0.44846 | 0.19235 | -0.44841 | -0.19697 | 5.3171e-05 | -0.0046185 | 0.014191 | 0.014245 | 0.014245 | 0.99261 | -0.0166 | 0.9925 | -0.015814 | 6.475
96 | 0.44841 | 0.19697 | -0.44839 | -0.19701 | 1.5002e-05 | -3.9395e-05 | 0.014245 | 0.014246 | 0.014246 | 0.9925 | -0.015814 | 0.99246 | -0.016115 | 6.7836
97 | 0.29401 | 0.12224 | -0.29401 | -0.12278 | 2.6629e-06 | -0.00054573 | 0.0092616 | 0.0092677 | 0.0092677 | 0.99246 | -0.016115 | 0.99245 | -0.016062 | 4.2126
98 | 0.29401 | 0.12278 | -0.29398 | -0.1289 | 3.0087e-05 | -0.0061153 | 0.0092677 | 0.0093378 | 0.0093378 | 0.99245 | -0.016062 | 0.99236 | -0.01541 | 4.2445
99 | 0.29398 | 0.1289 | -0.29396 | -0.12906 | 2.3473e-05 | -0.00016287 | 0.0093378 | 0.0093399 | 0.0093399 | 0.99236 | -0.01541 | 0.99227 | -0.01613 | 4.4476
100 | 0.14376 | 0.056317 | -0.14376 | -0.056532 | 2.465e-07 | -0.00021498 | 0.0044917 | 0.004494 | 0.004494 | 0.99227 | -0.01613 | 0.99227 | -0.016122 | 2.0427
101 | 0.14376 | 0.056532 | -0.14374 | -0.066823 | 1.2109e-05 | -0.010291 | 0.004494 | 0.004612 | 0.004612 | 0.99227 | -0.016122 | 0.99219 | -0.015582 | 2.0964
102 | -0.14374 | -0.069617 | 0.14374 | 0.066823 | 3.4016e-06 | -0.0027936 | 0.0046469 | 0.004612 | 0.0046469 | 0.99217 | -0.015385 | 0.99219 | -0.015582 | 2.1122
103 | -0.097921 | -0.047426 | 0.097922 | 0.046246 | 6.8129e-07 | -0.0011797 | 0.0031808 | 0.0031659 | 0.0031808 | 0.98745 | -0.7 | 0.98746 | -0.70006 | 1.4458
104 | -0.097922 | -0.046246 | 0.097925 | 0.041566 | 2.6418e-06 | -0.0046801 | 0.0031659 | 0.0031099 | 0.0031659 | 0.98746 | -0.70006 | 0.98748 | -0.70025 | 1.439
105 | 1.2408 | 0.55087 | -1.2407 | -0.56902 | 3.6287e-05 | -0.018152 | 0.039687 | 0.039905 | 0.039905 | 0.98748 | -0.70025 | 0.98745 | -0.70041 | 3.1274
106 | -1.8442 | -0.83053 | 1.8443 | 0.79359 | 0.00016198 | -0.036935 | 0.059127 | 0.05869 | 0.059127 | 0.98748 | -0.70025 | 0.98757 | -0.69974 | 4.6337
107 | 0.50547 | 0.23809 | -0.50546 | -0.23834 | 3.8106e-06 | -0.00024792 | 0.016334 | 0.016337 | 0.016337 | 0.98748 | -0.70025 | 0.98747 | -0.70019 | 7.4258
108 | -0.22138 | -0.10629 | 0.2214 | 0.097263 | 2.6284e-05 | -0.0090234 | 0.0071799 | 0.0070696 | 0.0071799 | 0.98734 | -0.69904 | 0.98745 | -0.69996 | 3.2636
109 | 0.22138 | 0.10629 | -0.22137 | -0.10722 | 2.7542e-06 | -0.00092913 | 0.0071799 | 0.0071917 | 0.0071917 | 0.98734 | -0.69904 | 0.98733 | -0.69894 | 3.2689
110 | -0.2214 | -0.097263 | 0.2214 | 0.096668 | 1.7071e-06 | -0.00059574 | 0.0070696 | 0.0070626 | 0.0070696 | 0.98745 | -0.69996 | 0.98746 | -0.70001 | 3.2135
111 | 0.74827 | 0.35978 | -0.7482 | -0.36173 | 6.6854e-05 | -0.0019568 | 0.024272 | 0.024297 | 0.024297 | 0.98745 | -0.70041 | 0.98737 | -0.69964 | 11.0443
112 | 0.49248 | 0.20924 | -0.49238 | -0.215 | 9.7989e-05 | -0.005755 | 0.015643 | 0.015713 | 0.015713 | 0.98745 | -0.70041 | 0.98709 | -0.72213 | 1.218
113 | 0.51681 | 0.23491 | -0.5168 | -0.23517 | 5.0651e-06 | -0.00026417 | 0.016594 | 0.016597 | 0.016597 | 0.98757 | -0.69974 | 0.98755 | -0.70078 | 1.2866
114 | -2.3611 | -1.0285 | 2.3615 | 0.98141 | 0.00033528 | -0.04709 | 0.075282 | 0.074741 | 0.075282 | 0.98757 | -0.69974 | 0.98772 | -0.69879 | 5.8998
115 | 0.38256 | 0.17881 | -0.38254 | -0.1809 | 1.8343e-05 | -0.002089 | 0.012345 | 0.012371 | 0.012371 | 0.98747 | -0.70019 | 0.98743 | -0.6998 | 5.6232
116 | 0.60806 | 0.29386 | -0.60805 | -0.29437 | 1.1473e-05 | -0.00050954 | 0.019745 | 0.019751 | 0.019751 | 0.98737 | -0.69964 | 0.98735 | -0.69947 | 8.9779
117 | 0.069065 | 0.029564 | -0.069064 | -0.033449 | 1.0989e-06 | -0.003885 | 0.0021971 | 0.0022442 | 0.0022442 | 0.98709 | -0.72213 | 0.98708 | -0.72201 | 1.0201
118 | 0.42332 | 0.18543 | -0.42326 | -0.19013 | 5.9068e-05 | -0.004699 | 0.013516 | 0.013573 | 0.013573 | 0.98709 | -0.72213 | 0.98684 | -0.73713 | 1.0522
119 | -2.3615 | -0.98141 | 2.3615 | 0.98029 | 7.8794e-06 | -0.001115 | 0.074741 | 0.074728 | 0.074741 | 0.98772 | -0.69879 | 0.98772 | -0.69876 | 5.8574
120 | -2.4692 | -1.0324 | 2.4708 | 1.0328 | 0.001662 | 0.00035721 | 0.078219 | 0.078173 | 0.078219 | 0.98772 | -0.69876 | 0.98892 | -0.62424 | 6.0635
121 | 0.38599 | 0.17181 | -0.38598 | -0.17203 | 1.8528e-06 | -0.00021128 | 0.01235 | 0.012353 | 0.012353 | 0.98755 | -0.70078 | 0.98755 | -0.70074 | 5.6149
122 | 0.38254 | 0.1809 | -0.38252 | -0.18351 | 2.3035e-05 | -0.0026107 | 0.012371 | 0.012404 | 0.012404 | 0.98743 | -0.6998 | 0.98737 | -0.6993 | 5.6382
123 | 0.21362 | 0.10334 | -0.21362 | -0.10346 | 3.3176e-07 | -0.00012003 | 0.0069383 | 0.0069398 | 0.0069398 | 0.98735 | -0.69947 | 0.98735 | -0.69946 | 3.1544
124 | 0.42326 | 0.19013 | -0.42326 | -0.1915 | 3.1901e-07 | -0.0013696 | 0.013573 | 0.01359 | 0.01359 | 0.98684 | -0.73713 | 0.98684 | -0.73713 | 1.065
125 | -0.14648 | -0.070943 | 0.14648 | 0.070356 | 7.6138e-07 | -0.00058697 | 0.0047585 | 0.004751 | 0.0047585 | 0.98736 | -0.69917 | 0.98737 | -0.69921 | 2.1629
126 | -0.14648 | -0.070356 | 0.14648 | 0.070011 | 4.4682e-07 | -0.00034532 | 0.004751 | 0.0047467 | 0.004751 | 0.98737 | -0.69921 | 0.98737 | -0.69924 | 2.1596
127 | -0.28719 | -0.13816 | 0.28719 | 0.13778 | 1.8734e-06 | -0.00037589 | 0.0093175 | 0.0093127 | 0.0093175 | 0.98737 | -0.69924 | 0.98737 | -0.6993 | 4.2352
128 | 0.095331 | 0.045731 | -0.095331 | -0.046171 | 2.4155e-07 | -0.00043988 | 0.0030913 | 0.0030969 | 0.0030969 | 0.98737 | -0.6993 | 0.98737 | -0.69927 | 1.4077
129 | 0.15931 | 0.067352 | -0.1593 | -0.067562 | 3.5875e-07 | -0.00021019 | 0.0050602 | 0.0050626 | 0.0050626 | 0.9867 | -0.74566 | 0.98669 | -0.74591 | 0.39245
130 | -0.31263 | -0.14161 | 0.31265 | 0.13794 | 2.4899e-05 | -0.0036741 | 0.010041 | 0.0099965 | 0.010041 | 0.9867 | -0.74566 | 0.98684 | -0.73713 | 0.77838
131 | 0.1593 | 0.067562 | -0.15929 | -0.075651 | 1.2137e-05 | -0.0080889 | 0.0050626 | 0.0051596 | 0.0051596 | 0.98669 | -0.74591 | 0.98662 | -0.74535 | 2.3453
132 | 0.15929 | 0.075651 | -0.15929 | -0.077148 | 2.2986e-06 | -0.001497 | 0.0051596 | 0.0051786 | 0.0051786 | 0.98662 | -0.74535 | 0.98661 | -0.74523 | 2.3539
133 | -2.4708 | -1.0328 | 2.4709 | 1.0207 | 9.2886e-05 | -0.01206 | 0.078173 | 0.078037 | 0.078173 | 0.98892 | -0.62424 | 0.98896 | -0.62396 | 6.1264
134 | -0.14736 | -0.071372 | 0.14736 | 0.071258 | 1.7233e-07 | -0.00011385 | 0.0047795 | 0.004778 | 0.0047795 | 0.98896 | -0.62407 | 0.98896 | -0.62395 | 0.3705
135 | -0.14736 | -0.071258 | 0.14736 | 0.059043 | 3.3965e-07 | -0.012215 | 0.004778 | 0.0046339 | 0.004778 | 0.98896 | -0.62395 | 0.98897 | -0.62394 | 0.37445
136 | 2.6124 | 1.0881 | -2.6124 | -1.0892 | 9.5005e-06 | -0.0011021 | 0.082605 | 0.082617 | 0.082617 | 0.98897 | -0.62394 | 0.98896 | -0.62396 | 6.4747
137 | 0.38598 | 0.17203 | -0.38596 | -0.17486 | 2.4942e-05 | -0.0028357 | 0.012353 | 0.012387 | 0.012387 | 0.98755 | -0.70074 | 0.98749 | -0.70027 | 5.6304
138 | 0.38596 | 0.17486 | -0.38595 | -0.17636 | 1.3235e-05 | -0.0014982 | 0.012387 | 0.012405 | 0.012405 | 0.98749 | -0.70027 | 0.98746 | -0.70001 | 5.6386

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 8.6667 | 3.5726

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.16055 | 0.077759
1 | 0.10202 | 0.049409
2 | 0.15062 | 0.072948
3 | 0.11221 | 0.054345
4 | 0.10722 | 0.051927
5 | 0.050341 | 0.024381
6 | 0.10707 | 0.051855
7 | 0.1356 | 0.065675
8 | 0.094657 | 0.045844
9 | 0.16088 | 0.077919
10 | 0.14091 | 0.068248
11 | 0.13422 | 0.065006
12 | 0.15491 | 0.075027
13 | 0.13477 | 0.065273
14 | 0.13249 | 0.064169
15 | 0.09302 | 0.045052
16 | 0.10457 | 0.050647
17 | 0.086707 | 0.041994
18 | 0.14914 | 0.072232
19 | 0.12085 | 0.058531
20 | 0.12992 | 0.062922
21 | 0.15638 | 0.075738
22 | 0.11844 | 0.057362
23 | 0.15041 | 0.072845
24 | 0.054558 | 0.026424
25 | 0.12963 | 0.062785
26 | 0.082646 | 0.040027
27 | 0.15603 | 0.075567
28 | 0.11024 | 0.053393
29 | 0.15286 | 0.074032
30 | 0.059288 | 0.028715
31 | 0.16195 | 0.078438
32 | 0.14264 | 0.069086
33 | 0.16143 | 0.078185
34 | 0.061918 | 0.029988
35 | 0.05892 | 0.028536
36 | 0.14493 | 0.070193
37 | 0.074221 | 0.035947
38 | 0.12524 | 0.060659
39 | 0.10917 | 0.052875
40 | 0.15208 | 0.073654
41 | 0.16445 | 0.079646
42 | 0.060861 | 0.029477
43 | 0.1067 | 0.051677
44 | 0.14531 | 0.070376
45 | 0.15438 | 0.074769
46 | 0.1502 | 0.072746
47 | 0.14374 | 0.069617
48 | 0.097921 | 0.047426
49 | 0.22137 | 0.10722
50 | 0.1229 | 0.059525
51 | 0.14014 | 0.067874
52 | 0.10767 | 0.052146
53 | 0.13081 | 0.063356
54 | 0.39442 | 0.19103
55 | 0.069064 | 0.033449
56 | 0.14648 | 0.070943
57 | 0.1407 | 0.068146
58 | 0.095331 | 0.046171
59 | 0.15332 | 0.074258
60 | 0.1106 | 0.053567
61 | 0.15929 | 0.077148
62 | 0.14736 | 0.071372
63 | 0.14147 | 0.068515
64 | 0.16454 | 0.079691
65 | 0.21362 | 0.10346

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1