## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_329_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_329_0_node_251 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_329_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_329_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_329_0_node_250 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_329_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_329_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_329_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_329_0_node_237 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_329_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_329_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_329_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_329_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_329_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_329_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_329_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_329_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_329_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_329_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_329_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_329_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_329_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_329_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_329_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_329_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_329_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_329_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_329_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_329_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_329_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_329_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_329_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_329_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_329_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_329_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_329_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_329_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_329_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_329_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_329_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_329_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_329_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_329_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_329_0_node_249 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_329_0_node_241 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_329_0_node_190 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_329_0_node_188 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_329_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_329_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_329_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_329_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_329_0_node_191 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_329_0_node_195 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_329_0_node_196 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_329_0_node_203 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_329_0_node_204 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_329_0_node_198 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_329_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_329_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_329_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_329_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_329_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_329_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_329_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_329_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_329_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_329_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_329_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_329_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_329_0_node_238 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_329_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_329_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_329_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_329_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_329_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_329_0_node_194 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_329_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_329_0_node_193 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_329_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_329_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_329_0_node_205 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_329_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_329_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_329_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_329_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_329_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_329_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_329_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_329_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_329_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_329_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_329_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_329_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_329_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_329_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_329_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_329_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_329_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_329_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_329_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_329_0_node_206 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_329_0_node_207 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_329_0_node_208 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_329_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_329_0_node_210 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_329_0_node_212 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_329_0_node_248 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_329_0_node_209 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_329_0_node_211 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_329_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_329_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_329_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_329_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_329_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_329_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_329_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_329_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_329_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_329_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_329_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_329_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_329_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_329_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_329_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_329_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_329_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_329_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_329_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_329_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_329_0_node_201 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_329_0_node_197 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_329_0_node_202 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_329_0_node_200 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_329_0_node_199 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_329_0_node_192 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_HV_329_0_node_195 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_329_0_load_0 | 0 | 0.076861 | 0.037225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_329_0_load_17 | 3 | 0.093688 | 0.045375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_329_0_load_250 | 4 | 0.05714 | 0.027674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_329_0_load_96 | 5 | 0.16156 | 0.078247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_329_0_load_1 | 6 | 0.14877 | 0.072053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_329_0_load_237 | 8 | 0.081622 | 0.039532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_329_0_load_110 | 9 | 0.097544 | 0.047243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_329_0_load_4 | 11 | 0.10434 | 0.050532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_329_0_load_62 | 14 | 0.090706 | 0.043931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_329_0_load_66 | 15 | 0.12681 | 0.061415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_329_0_load_84 | 18 | 0.11701 | 0.056671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_329_0_load_7 | 19 | 0.12328 | 0.059706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_329_0_load_77 | 27 | 0.081022 | 0.039241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_329_0_load_78 | 28 | 0.16293 | 0.078913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_329_0_load_25 | 30 | 0.091741 | 0.044432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_329_0_load_36 | 31 | 0.12756 | 0.061781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_329_0_load_85 | 32 | 0.16032 | 0.077647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_329_0_load_40 | 33 | 0.094068 | 0.045559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_329_0_load_52 | 35 | 0.15435 | 0.074753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_329_0_load_31 | 36 | 0.11589 | 0.056126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_329_0_load_241 | 44 | 0.19473 | 0.09431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_329_0_load_190 | 45 | 0.23013 | 0.11146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_329_0_load_188 | 46 | 0.25663 | 0.12429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_329_0_load_34 | 48 | 0.13095 | 0.063423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_329_0_load_60 | 50 | 0.1042 | 0.050466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_329_0_load_191 | 51 | 0.085099 | 0.041215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_329_0_load_195 | 52 | 0.072863 | 0.035289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_329_0_load_203 | 54 | 0.13738 | 0.066538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_329_0_load_204 | 55 | 0.14432 | 0.069895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_329_0_load_35 | 57 | 0.20235 | 0.098004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_329_0_load_79 | 58 | 0.15651 | 0.0758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_329_0_load_23 | 59 | 0.070899 | 0.034338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_329_0_load_49 | 61 | 0.13999 | 0.067802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_329_0_load_26 | 62 | 0.12181 | 0.058993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_329_0_load_30 | 64 | 0.11953 | 0.057889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_329_0_load_57 | 67 | 0.11025 | 0.053399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_329_0_load_238 | 69 | 0.16238 | 0.078644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_329_0_load_53 | 74 | 0.15154 | 0.073393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_329_0_load_194 | 75 | 0.12906 | 0.062505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_329_0_load_193 | 77 | 0.088839 | 0.043027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_329_0_load_63 | 78 | 0.0816 | 0.039521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_329_0_load_48 | 79 | 0.14636 | 0.070884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_329_0_load_205 | 80 | 0.41781 | 0.20235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_329_0_load_86 | 81 | 0.14418 | 0.06983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_329_0_load_54 | 82 | 0.1422 | 0.068871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_329_0_load_41 | 83 | 0.1521 | 0.073663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_329_0_load_83 | 88 | 0.15795 | 0.0765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_329_0_load_46 | 89 | 0.1423 | 0.068918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_329_0_load_64 | 90 | 0.15205 | 0.073639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_329_0_load_44 | 92 | 0.1097 | 0.053132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_329_0_load_68 | 94 | 0.15614 | 0.075624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_329_0_load_80 | 95 | 0.14043 | 0.068015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_329_0_load_70 | 97 | 0.15035 | 0.072818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_329_0_load_206 | 100 | 0.17352 | 0.08404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_329_0_load_207 | 101 | 1.1145 | 0.53976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_329_0_load_210 | 104 | 0.1405 | 0.068048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_329_0_load_212 | 105 | 0.2074 | 0.10045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_329_0_load_248 | 106 | 0.1463 | 0.070855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_329_0_load_211 | 108 | 0.099196 | 0.048043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_329_0_load_87 | 110 | 0.15659 | 0.075841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_329_0_load_91 | 114 | 0.075651 | 0.036639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_329_0_load_99 | 117 | 0.11777 | 0.057037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_329_0_load_92 | 119 | 0.10538 | 0.051037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_329_0_load_100 | 121 | 0.10751 | 0.05207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_329_0_load_101 | 122 | 0.075683 | 0.036655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_329_0_load_104 | 125 | 0.14461 | 0.070037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_329_0_load_107 | 128 | 0.1587 | 0.076861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_329_0_load_201 | 129 | 0.079502 | 0.038504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_329_0_load_197 | 130 | 0.16795 | 0.081343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_329_0_load_202 | 131 | 0.14359 | 0.069544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_329_0_load_200 | 132 | 0.1242 | 0.060151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_329_0_load_199 | 133 | 0.10069 | 0.048766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_329_0_load_192 | 134 | 0.14382 | 0.069657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 52 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_329_0_line_0 |  | 0 | 1 | 3.7948 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_329_0_line_1 |  | 0 | 2 | 4.7706 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_329_0_line_2 |  | 1 | 3 | 2.2006 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_329_0_line_3 |  | 1 | 4 | 0.020829 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_329_0_line_4 |  | 2 | 5 | 0.048748 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_329_0_line_5 |  | 3 | 40 | 0.083238 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_329_0_line_6 |  | 4 | 43 | 0.014731 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_329_0_line_7 |  | 5 | 113 | 0.086807 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_329_0_line_8 |  | 6 | 7 | 0.069569 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_329_0_line_9 |  | 7 | 8 | 0.081731 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_329_0_line_10 |  | 7 | 9 | 2.4265 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_329_0_line_11 |  | 9 | 10 | 0.0089352 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_329_0_line_12 |  | 10 | 127 | 0.37561 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_329_0_line_13 |  | 11 | 12 | 0.052839 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_329_0_line_14 |  | 12 | 13 | 0.014154 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_329_0_line_15 |  | 12 | 14 | 0.16799 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | MV_329_0_line_16 |  | 13 | 15 | 0.082826 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_329_0_line_17 |  | 14 | 16 | 0.65607 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
18 | MV_329_0_line_18 |  | 15 | 17 | 0.01745 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_329_0_line_19 |  | 15 | 18 | 0.090149 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_329_0_line_20 |  | 16 | 59 | 0.16561 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_329_0_line_21 |  | 17 | 94 | 0.049906 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_329_0_line_22 |  | 18 | 22 | 0.065425 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_329_0_line_23 |  | 19 | 20 | 0.0096 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_329_0_line_24 |  | 19 | 21 | 0.017803 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_329_0_line_25 |  | 19 | 22 | 0.10097 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
26 | MV_329_0_line_26 |  | 20 | 23 | 0.03542 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_329_0_line_27 |  | 21 | 24 | 0.037985 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_329_0_line_28 |  | 23 | 32 | 0.043445 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_329_0_line_29 |  | 24 | 33 | 0.051559 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_329_0_line_30 |  | 24 | 28 | 0.079703 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_329_0_line_31 |  | 25 | 26 | 0.039963 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_329_0_line_32 |  | 25 | 27 | 0.037352 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_329_0_line_33 |  | 25 | 28 | 0.080317 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
34 | MV_329_0_line_34 |  | 26 | 34 | 0.052759 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_329_0_line_35 |  | 27 | 35 | 0.060923 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
36 | MV_329_0_line_36 |  | 29 | 30 | 0.024042 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_329_0_line_37 |  | 29 | 31 | 0.17353 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
38 | MV_329_0_line_38 |  | 30 | 36 | 0.085492 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_329_0_line_39 |  | 31 | 38 | 0.072821 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_329_0_line_40 |  | 32 | 39 | 0.035845 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_329_0_line_41 |  | 34 | 82 | 0.033449 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_329_0_line_42 |  | 35 | 36 | 0.16701 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_329_0_line_43 |  | 36 | 37 | 0.014715 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_329_0_line_44 |  | 37 | 73 | 0.11096 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_329_0_line_45 |  | 38 | 60 | 0.40092 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_329_0_line_46 |  | 39 | 42 | 0.36935 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_329_0_line_47 |  | 39 | 47 | 0.10963 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_329_0_line_48 |  | 40 | 41 | 0.20614 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_329_0_line_49 |  | 40 | 42 | 0.32959 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_329_0_line_50 |  | 41 | 45 | 0.015602 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_329_0_line_51 |  | 41 | 46 | 0.049914 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_329_0_line_52 |  | 42 | 48 | 0.005554 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_329_0_line_53 |  | 43 | 44 | 5.3665 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_329_0_line_54 |  | 46 | 51 | 0.052408 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_329_0_line_55 |  | 47 | 49 | 0.055543 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_329_0_line_56 |  | 47 | 50 | 0.071225 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | MV_329_0_line_57 |  | 48 | 57 | 0.070495 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_329_0_line_58 |  | 49 | 58 | 0.009712 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_329_0_line_59 |  | 51 | 129 | 0.031812 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
60 | MV_329_0_line_60 |  | 52 | 53 | 0.023055 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_329_0_line_61 |  | 53 | 130 | 0.065407 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_329_0_line_62 |  | 53 | 56 | 0.048952 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_329_0_line_63 |  | 54 | 55 | 0.026192 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_329_0_line_64 |  | 54 | 56 | 0.035503 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_329_0_line_65 |  | 56 | 131 | 0.010047 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_329_0_line_66 |  | 60 | 61 | 0.13437 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
67 | MV_329_0_line_67 |  | 61 | 76 | 0.083727 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_329_0_line_68 |  | 61 | 79 | 0.10786 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_329_0_line_69 |  | 62 | 63 | 0.027788 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_329_0_line_70 |  | 63 | 64 | 0.059706 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_329_0_line_71 |  | 63 | 65 | 0.10718 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
72 | MV_329_0_line_72 |  | 63 | 66 | 0.13605 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
73 | MV_329_0_line_73 |  | 65 | 71 | 0.059873 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_329_0_line_74 |  | 65 | 67 | 0.036463 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
75 | MV_329_0_line_75 |  | 66 | 68 | 0.16643 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_329_0_line_76 |  | 68 | 69 | 0.061065 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_329_0_line_77 |  | 68 | 70 | 0.042527 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_329_0_line_78 |  | 70 | 72 | 0.28695 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_329_0_line_79 |  | 71 | 90 | 0.078869 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_329_0_line_80 |  | 72 | 97 | 0.035046 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_329_0_line_81 |  | 73 | 78 | 0.055748 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_329_0_line_82 |  | 74 | 75 | 0.1681 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_329_0_line_83 |  | 74 | 76 | 0.049139 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_329_0_line_84 |  | 75 | 77 | 0.088503 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_329_0_line_85 |  | 79 | 80 | 0.10841 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
86 | MV_329_0_line_86 |  | 81 | 82 | 0.33422 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
87 | MV_329_0_line_87 |  | 83 | 84 | 0.051315 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_329_0_line_88 |  | 84 | 85 | 0.022067 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_329_0_line_89 |  | 85 | 86 | 0.21375 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_329_0_line_90 |  | 85 | 87 | 0.27021 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_329_0_line_91 |  | 85 | 88 | 0.042671 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_329_0_line_92 |  | 86 | 89 | 0.065783 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_329_0_line_93 |  | 87 | 90 | 0.048618 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_329_0_line_94 |  | 88 | 91 | 0.073084 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_329_0_line_95 |  | 89 | 93 | 0.063587 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_329_0_line_96 |  | 91 | 96 | 0.067393 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_329_0_line_97 |  | 92 | 93 | 0.17126 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
98 | MV_329_0_line_98 |  | 94 | 95 | 0.064788 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_329_0_line_99 |  | 95 | 96 | 0.053493 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_329_0_line_100 |  | 97 | 98 | 0.052992 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_329_0_line_101 |  | 98 | 99 | 0.20129 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_329_0_line_102 |  | 99 | 103 | 0.24877 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_329_0_line_103 |  | 99 | 104 | 0.0077824 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_329_0_line_104 |  | 99 | 105 | 0.17984 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
105 | MV_329_0_line_105 |  | 100 | 101 | 0.037209 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_329_0_line_106 |  | 101 | 102 | 0.085391 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_329_0_line_107 |  | 102 | 107 | 0.13145 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_329_0_line_108 |  | 103 | 106 | 0.14462 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
109 | MV_329_0_line_109 |  | 105 | 109 | 0.14082 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_329_0_line_110 |  | 105 | 107 | 0.019137 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_329_0_line_111 |  | 107 | 108 | 0.006649 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_329_0_line_112 |  | 109 | 123 | 0.05203 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_329_0_line_113 |  | 110 | 111 | 0.072329 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_329_0_line_114 |  | 111 | 112 | 0.040598 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_329_0_line_115 |  | 111 | 113 | 0.16939 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_329_0_line_116 |  | 112 | 114 | 0.077797 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_329_0_line_117 |  | 113 | 115 | 0.20971 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
118 | MV_329_0_line_118 |  | 114 | 116 | 0.069463 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_329_0_line_119 |  | 115 | 117 | 0.070793 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_329_0_line_120 |  | 116 | 118 | 0.030738 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_329_0_line_121 |  | 118 | 120 | 0.13831 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_329_0_line_122 |  | 118 | 119 | 0.030028 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_329_0_line_123 |  | 120 | 121 | 0.13454 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
124 | MV_329_0_line_124 |  | 122 | 123 | 0.066814 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_329_0_line_125 |  | 122 | 124 | 0.12658 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
126 | MV_329_0_line_126 |  | 124 | 125 | 0.059766 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_329_0_line_127 |  | 125 | 126 | 0.053121 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_329_0_line_128 |  | 126 | 127 | 0.084855 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_329_0_line_129 |  | 127 | 128 | 0.011366 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_329_0_line_130 |  | 129 | 134 | 0.018418 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_329_0_line_131 |  | 131 | 132 | 0.04348 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_329_0_line_132 |  | 132 | 133 | 0.042195 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_329_0_line_133 |  | 133 | 134 | 0.0078819 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_329_0_trafo_195 | 25 MVA 110/20 kV | 135 | 52 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2565725.1585 | 1216406.9825
1 | 2567370.7817 | 1219826.4051
2 | 2563990.7821 | 1220851.1413
3 | 2566832.6805 | 1221960.1898
4 | 2567391.3546 | 1219822.8345
5 | 2563969.2447 | 1220894.8979
6 | 2570398.6152 | 1224486.9999
7 | 2570401.9151 | 1224417.5087
8 | 2570463.3222 | 1224418.1809
9 | 2568210.3209 | 1223376.0548
10 | 2568202.0756 | 1223372.6122
11 | 2566680.9311 | 1222715.1986
12 | 2566632.3065 | 1222694.1926
13 | 2566630.3101 | 1222680.3734
14 | 2566532.8414 | 1222829.5663
15 | 2566606.2227 | 1222619.5838
16 | 2566021.1226 | 1223240.14
17 | 2566622.1368 | 1222626.8431
18 | 2566527.5183 | 1222575.6231
19 | 2566503.241 | 1222437.1223
20 | 2566512.7981 | 1222435.9565
21 | 2566510.9546 | 1222421.0692
22 | 2566476.617 | 1222534.5193
23 | 2566539.4122 | 1222452.2828
24 | 2566529.2114 | 1222387.7353
25 | 2566378.1472 | 1222347.5206
26 | 2566373.8342 | 1222307.7992
27 | 2566342.9084 | 1222335.1352
28 | 2566458.3799 | 1222351.1912
29 | 2566232.1178 | 1222374.0763
30 | 2566218.1757 | 1222393.6895
31 | 2566090.7325 | 1222273.4557
32 | 2566579.1801 | 1222469.7706
33 | 2566551.5433 | 1222341.3264
34 | 2566367.379 | 1222255.4714
35 | 2566299.8876 | 1222291.998
36 | 2566275.4037 | 1222457.2019
37 | 2566266.3002 | 1222468.7827
38 | 2566019.9515 | 1222288.8251
39 | 2566611.7809 | 1222484.6724
40 | 2566801.6281 | 1222037.4424
41 | 2566969.4491 | 1222094.9071
42 | 2566612.1559 | 1222231.8869
43 | 2567406.0205 | 1219821.2975
44 | 2572629.6063 | 1218591.1725
45 | 2566954.1221 | 1222091.992
46 | 2567018.3655 | 1222090.4687
47 | 2566688.4484 | 1222457.5034
48 | 2566606.6232 | 1222231.2399
49 | 2566667.5168 | 1222508.9514
50 | 2566755.171 | 1222432.5812
51 | 2567070.4537 | 1222096.2468
52 | 2566999.1359 | 1222182.6362
53 | 2567022.1001 | 1222184.6787
54 | 2566993.4753 | 1222147.6169
55 | 2566967.5104 | 1222149.9283
56 | 2567028.9763 | 1222147.2961
57 | 2566536.7832 | 1222233.5567
58 | 2566676.7415 | 1222512.0681
59 | 2565879.2988 | 1223153.9688
60 | 2565638.4364 | 1222167.7156
61 | 2565663.5739 | 1222035.714
62 | 2566956.0506 | 1222913.9456
63 | 2566966.0683 | 1222888.0188
64 | 2566986.8317 | 1222832.0256
65 | 2566866.2243 | 1222849.041
66 | 2567093.5999 | 1222935.4164
67 | 2566852.7554 | 1222882.9252
68 | 2567229.9089 | 1222913.7829
69 | 2567188.3305 | 1222868.9859
70 | 2567269.9684 | 1222928.0592
71 | 2566889.3725 | 1222793.8235
72 | 2567454.8693 | 1222812.9409
73 | 2566295.8777 | 1222548.7289
74 | 2565609.0524 | 1221926.687
75 | 2565570.5797 | 1221763.0483
76 | 2565632.274 | 1221966.7097
77 | 2565490.4447 | 1221725.4844
78 | 2566344.2922 | 1222576.404
79 | 2565569.8654 | 1221982.3027
80 | 2565504.9184 | 1222069.0995
81 | 2566227.0711 | 1221917.8009
82 | 2566365.2937 | 1222222.0968
83 | 2566920.0806 | 1222547.8951
84 | 2566892.405 | 1222591.1529
85 | 2566884.4353 | 1222611.7318
86 | 2567075.9987 | 1222693.6037
87 | 2566964.4309 | 1222736.9715
88 | 2566844.0973 | 1222597.868
89 | 2567130.5823 | 1222657.0795
90 | 2566918.6621 | 1222720.5722
91 | 2566775.5671 | 1222572.4723
92 | 2567351.152 | 1222603.0858
93 | 2567180.5008 | 1222617.5132
94 | 2566667.8629 | 1222646.8361
95 | 2566727.1903 | 1222672.8695
96 | 2566747.2601 | 1222623.2943
97 | 2567479.1472 | 1222838.2784
98 | 2567519.0237 | 1222873.1697
99 | 2567680.7226 | 1222992.9359
100 | 2567612.1392 | 1222636.2536
101 | 2567629.9952 | 1222665.8346
102 | 2567678.6289 | 1222719.9853
103 | 2567703.5935 | 1223088.8684
104 | 2567687.1234 | 1222997.3627
105 | 2567769.9435 | 1222836.7914
106 | 2567727.0442 | 1223231.5701
107 | 2567755.685 | 1222824.028
108 | 2567760.2926 | 1222819.2223
109 | 2567897.2308 | 1222894.7249
110 | 2564035.7465 | 1221043.2859
111 | 2564094.9182 | 1221072.9869
112 | 2564118.9588 | 1221105.7055
113 | 2564051.9352 | 1220921.3125
114 | 2564187.4966 | 1221141.9466
115 | 2563843.5364 | 1220897.897
116 | 2564201.0834 | 1221074.1022
117 | 2563784.0122 | 1220860.1484
118 | 2564231.2087 | 1221080.6246
119 | 2564240.2152 | 1221051.9756
120 | 2564366.3552 | 1221110.0407
121 | 2564497.9862 | 1221137.88
122 | 2567953.007 | 1222981.5195
123 | 2567941.7922 | 1222918.5871
124 | 2568077.4703 | 1223004.5847
125 | 2568115.2313 | 1223050.9102
126 | 2568148.7926 | 1223092.0868
127 | 2568214.9659 | 1223143.2069
128 | 2568223.426 | 1223135.5904
129 | 2567087.6305 | 1222123.023
130 | 2567087.2476 | 1222190.4975
131 | 2567039.02 | 1222147.5374
132 | 2567082.4879 | 1222148.5815
133 | 2567107.464 | 1222131.3068
134 | 2567106.0406 | 1222123.5546
135 | 2566999.1359 | 1222182.6362

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98753 | -0.1175 | 0.076861 | 0.037225
1 | 0.99344 | -0.071678 | 0 | 0
2 | 0.98081 | -0.16919 | 0 | 0
3 | 0.99793 | -0.036609 | 0.093688 | 0.045375
4 | 0.99343 | -0.071623 | 0.05714 | 0.027674
5 | 0.98076 | -0.1688 | 0.16156 | 0.078247
6 | 0.9848 | -0.072667 | 0.14877 | 0.072053
7 | 0.98482 | -0.072538 | 0 | 0
8 | 0.98481 | -0.072461 | 0.081622 | 0.039532
9 | 0.98591 | -0.064862 | 0.097544 | 0.047243
10 | 0.98591 | -0.064896 | 0 | 0
11 | 0.99512 | -0.093343 | 0.10434 | 0.050532
12 | 0.99513 | -0.093407 | 0 | 0
13 | 0.99513 | -0.093447 | 0 | 0
14 | 0.99508 | -0.093808 | 0.090706 | 0.043931
15 | 0.99516 | -0.093673 | 0.12681 | 0.061415
16 | 0.99499 | -0.094618 | 0 | 0
17 | 0.99514 | -0.093785 | 0 | 0
18 | 0.99544 | -0.077494 | 0.11701 | 0.056671
19 | 0.99598 | -0.046916 | 0.12328 | 0.059706
20 | 0.996 | -0.046816 | 0 | 0
21 | 0.99593 | -0.046462 | 0 | 0
22 | 0.99566 | -0.065467 | 0 | 0
23 | 0.99609 | -0.046449 | 0 | 0
24 | 0.99582 | -0.045493 | 0 | 0
25 | 0.99517 | -0.049971 | 0 | 0
26 | 0.99516 | -0.04984 | 0 | 0
27 | 0.99505 | -0.050838 | 0.081022 | 0.039241
28 | 0.99548 | -0.047802 | 0.16293 | 0.078913
29 | 0.99412 | -0.056774 | 0 | 0
30 | 0.99416 | -0.057093 | 0.091741 | 0.044432
31 | 0.99372 | -0.059619 | 0.12756 | 0.061781
32 | 0.99619 | -0.045998 | 0.16032 | 0.077647
33 | 0.99581 | -0.045437 | 0.094068 | 0.045559
34 | 0.99514 | -0.049664 | 0 | 0
35 | 0.99485 | -0.052192 | 0.15435 | 0.074753
36 | 0.99437 | -0.055591 | 0.11589 | 0.056126
37 | 0.99437 | -0.05558 | 0 | 0
38 | 0.99362 | -0.058758 | 0 | 0
39 | 0.99628 | -0.045617 | 0 | 0
40 | 0.99805 | -0.037576 | 0 | 0
41 | 0.99866 | -0.034686 | 0 | 0
42 | 0.99719 | -0.041493 | 0 | 0
43 | 0.99343 | -0.071595 | 0 | 0
44 | 0.99141 | -0.085875 | 0.19473 | 0.09431
45 | 0.99865 | -0.034643 | 0.23013 | 0.11146
46 | 0.99881 | -0.033967 | 0.25663 | 0.12429
47 | 0.99624 | -0.045293 | 0 | 0
48 | 0.99719 | -0.041472 | 0.13095 | 0.063423
49 | 0.99623 | -0.045191 | 0 | 0
50 | 0.99622 | -0.045384 | 0.1042 | 0.050466
51 | 0.99915 | -0.014757 | 0.085099 | 0.041215
52 | 1 | 0 | -10.7757 | -4.9768
53 | 0.99992 | -0.00037181 | 0 | 0
54 | 0.99974 | -0.0010318 | 0.13738 | 0.066538
55 | 0.99973 | -0.00098707 | 0.14432 | 0.069895
56 | 0.99975 | -0.0011491 | 0 | 0
57 | 0.99717 | -0.041304 | 0.20235 | 0.098004
58 | 0.99623 | -0.045173 | 0.15651 | 0.0758
59 | 0.99497 | -0.094497 | 0.070899 | 0.034338
60 | 0.99307 | -0.053872 | 0 | 0
61 | 0.99279 | -0.055735 | 0.13999 | 0.067802
62 | 0.99099 | -0.077622 | 0.12181 | 0.058993
63 | 0.99099 | -0.077663 | 0 | 0
64 | 0.99098 | -0.077578 | 0.11953 | 0.057889
65 | 0.99165 | -0.07295 | 0 | 0
66 | 0.99023 | -0.083223 | 0 | 0
67 | 0.99164 | -0.073 | 0.11025 | 0.053399
68 | 0.98961 | -0.077908 | 0 | 0
69 | 0.98959 | -0.07779 | 0.16238 | 0.078644
70 | 0.98938 | -0.079542 | 0 | 0
71 | 0.9919 | -0.075097 | 0 | 0
72 | 0.98837 | -0.070806 | 0 | 0
73 | 0.99436 | -0.055489 | 0 | 0
74 | 0.99273 | -0.055172 | 0.15154 | 0.073393
75 | 0.99265 | -0.055653 | 0.12906 | 0.062505
76 | 0.99275 | -0.055383 | 0 | 0
77 | 0.99264 | -0.055563 | 0.088839 | 0.043027
78 | 0.99435 | -0.055437 | 0.0816 | 0.039521
79 | 0.99271 | -0.055006 | 0.14636 | 0.070884
80 | 0.99262 | -0.055562 | 0.41781 | 0.20235
81 | 0.99503 | -0.050143 | 0.14418 | 0.06983
82 | 0.99513 | -0.049549 | 0.1422 | 0.068871
83 | 0.99371 | -0.085541 | 0.1521 | 0.073663
84 | 0.99372 | -0.085634 | 0 | 0
85 | 0.99373 | -0.085672 | 0 | 0
86 | 0.99366 | -0.085099 | 0 | 0
87 | 0.99255 | -0.075608 | 0 | 0
88 | 0.99394 | -0.087431 | 0.15795 | 0.0765
89 | 0.99364 | -0.084909 | 0.1423 | 0.068918
90 | 0.99223 | -0.077915 | 0.15205 | 0.073639
91 | 0.99431 | -0.090573 | 0 | 0
92 | 0.99359 | -0.08506 | 0.1097 | 0.053132
93 | 0.99363 | -0.084828 | 0 | 0
94 | 0.99507 | -0.094104 | 0.15614 | 0.075624
95 | 0.99492 | -0.095749 | 0.14043 | 0.068015
96 | 0.99465 | -0.093462 | 0 | 0
97 | 0.98825 | -0.06973 | 0.15035 | 0.072818
98 | 0.98807 | -0.068195 | 0 | 0
99 | 0.9874 | -0.062322 | 0 | 0
100 | 0.98619 | -0.06417 | 0.17352 | 0.08404
101 | 0.9862 | -0.064248 | 1.1145 | 0.53976
102 | 0.98634 | -0.065591 | 0 | 0
103 | 0.98736 | -0.061925 | 0 | 0
104 | 0.9874 | -0.062309 | 0.1405 | 0.068048
105 | 0.9866 | -0.067953 | 0.2074 | 0.10045
106 | 0.98731 | -0.062189 | 0.1463 | 0.070855
107 | 0.98656 | -0.067635 | 0 | 0
108 | 0.98656 | -0.067627 | 0.099196 | 0.048043
109 | 0.98647 | -0.066941 | 0 | 0
110 | 0.98055 | -0.16861 | 0.15659 | 0.075841
111 | 0.98057 | -0.16875 | 0 | 0
112 | 0.98055 | -0.16862 | 0 | 0
113 | 0.98066 | -0.16954 | 0 | 0
114 | 0.98052 | -0.16838 | 0.075651 | 0.036639
115 | 0.98062 | -0.16989 | 0 | 0
116 | 0.9805 | -0.16822 | 0 | 0
117 | 0.98061 | -0.16979 | 0.11777 | 0.057037
118 | 0.9805 | -0.16815 | 0 | 0
119 | 0.98049 | -0.16811 | 0.10538 | 0.051037
120 | 0.98048 | -0.16798 | 0 | 0
121 | 0.98045 | -0.16816 | 0.10751 | 0.05207
122 | 0.98636 | -0.066064 | 0.075683 | 0.036655
123 | 0.98642 | -0.06656 | 0 | 0
124 | 0.98621 | -0.067263 | 0 | 0
125 | 0.98616 | -0.066869 | 0.14461 | 0.070037
126 | 0.98612 | -0.066608 | 0 | 0
127 | 0.98607 | -0.066183 | 0 | 0
128 | 0.98607 | -0.066161 | 0.1587 | 0.076861
129 | 0.99935 | -0.0030008 | 0.079502 | 0.038504
130 | 0.99991 | -0.00024361 | 0.16795 | 0.081343
131 | 0.99972 | -0.0013049 | 0.14359 | 0.069544
132 | 0.99957 | -0.0019709 | 0.1242 | 0.060151
133 | 0.99944 | -0.0026096 | 0.10069 | 0.048766
134 | 0.99941 | -0.0027278 | 0.14382 | 0.069657
135 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.80616 | -0.36791 | 0.81069 | 0.3663 | 0.0045274 | -0.0016087 | 0.025904 | 0.02585 | 0.025904 | 0.98753 | -0.1175 | 0.99344 | -0.071678 | 12.3351
1 | 0.7293 | 0.33068 | -0.72463 | -0.33327 | 0.0046707 | -0.0025908 | 0.023408 | 0.023475 | 0.023475 | 0.98753 | -0.1175 | 0.98081 | -0.16919 | 11.1787
2 | -1.0629 | -0.48137 | 1.0674 | 0.48159 | 0.0045034 | 0.00021634 | 0.033906 | 0.033875 | 0.033906 | 0.99344 | -0.071678 | 0.99793 | -0.036609 | 16.1459
3 | 0.25224 | 0.11507 | -0.25224 | -0.11556 | 1.8061e-06 | -0.00049027 | 0.0080564 | 0.0080623 | 0.0080623 | 0.99344 | -0.071678 | 0.99343 | -0.071623 | 3.6647
4 | 0.72463 | 0.33327 | -0.72459 | -0.33438 | 3.5885e-05 | -0.001109 | 0.023475 | 0.023489 | 0.023489 | 0.98081 | -0.16919 | 0.98076 | -0.1688 | 10.6768
5 | -1.1611 | -0.52696 | 1.1613 | 0.52503 | 0.00015109 | -0.0019346 | 0.036886 | 0.036862 | 0.036886 | 0.99793 | -0.036609 | 0.99805 | -0.037576 | 16.7662
6 | 0.1951 | 0.087888 | -0.1951 | -0.088235 | 7.6085e-07 | -0.00034689 | 0.006218 | 0.0062222 | 0.0062222 | 0.99343 | -0.071623 | 0.99343 | -0.071595 | 2.8283
7 | 0.56303 | 0.25613 | -0.56298 | -0.2562 | 5.1271e-05 | -6.7557e-05 | 0.018206 | 0.018208 | 0.018208 | 0.98076 | -0.1688 | 0.98066 | -0.16954 | 8.6703
8 | -0.14877 | -0.072053 | 0.14877 | 0.071975 | 2.9097e-06 | -7.8726e-05 | 0.0048455 | 0.0048445 | 0.0048455 | 0.9848 | -0.072667 | 0.98482 | -0.072538 | 2.3074
9 | 0.081623 | 0.037639 | -0.081622 | -0.039532 | 7.6418e-07 | -0.0018924 | 0.0026347 | 0.0026584 | 0.0026584 | 0.98482 | -0.072538 | 0.98481 | -0.072461 | 1.2084
10 | -0.2304 | -0.10961 | 0.23064 | 0.10695 | 0.00024068 | -0.0026618 | 0.0074789 | 0.0074439 | 0.0074789 | 0.98482 | -0.072538 | 0.98591 | -0.064862 | 3.5614
11 | -0.32818 | -0.15419 | 0.32818 | 0.15399 | 1.3442e-06 | -0.00020697 | 0.010617 | 0.010614 | 0.010617 | 0.98591 | -0.064862 | 0.98591 | -0.064896 | 4.8259
12 | -0.32818 | -0.15399 | 0.32824 | 0.14529 | 5.5926e-05 | -0.008702 | 0.010614 | 0.010509 | 0.010614 | 0.98591 | -0.064896 | 0.98607 | -0.066183 | 4.8247
13 | -0.10434 | -0.050532 | 0.10434 | 0.049283 | 7.9405e-07 | -0.0012491 | 0.003363 | 0.0033473 | 0.003363 | 0.99512 | -0.093343 | 0.99513 | -0.093407 | 1.5286
14 | -0.26596 | -0.12267 | 0.26596 | 0.12234 | 1.3634e-06 | -0.00033425 | 0.0084962 | 0.0084922 | 0.0084962 | 0.99513 | -0.093407 | 0.99513 | -0.093447 | 3.8619
15 | 0.16162 | 0.073389 | -0.16161 | -0.073583 | 7.9392e-06 | -0.00019361 | 0.0051491 | 0.0051515 | 0.0051515 | 0.99513 | -0.093407 | 0.99508 | -0.093808 | 2.4531
16 | -0.26596 | -0.12234 | 0.26597 | 0.12038 | 7.952e-06 | -0.0019561 | 0.0084922 | 0.0084686 | 0.0084922 | 0.99513 | -0.093447 | 0.99516 | -0.093673 | 3.8601
17 | 0.070906 | 0.029652 | -0.0709 | -0.030424 | 5.8338e-06 | -0.0007718 | 0.0022296 | 0.0022384 | 0.0022384 | 0.99508 | -0.093808 | 0.99499 | -0.094618 | 1.0659
18 | 4.2922 | 1.9858 | -4.2921 | -1.9869 | 0.00010149 | -0.0010287 | 0.13719 | 0.1372 | 0.1372 | 0.99516 | -0.093673 | 0.99514 | -0.093785 | 21.5047
19 | -4.6849 | -2.1676 | 4.6857 | 2.1694 | 0.00072162 | 0.0018171 | 0.14974 | 0.14974 | 0.14974 | 0.99516 | -0.093673 | 0.99544 | -0.077494 | 23.2157
20 | 0.0709 | 0.030424 | -0.070899 | -0.034338 | 1.1306e-06 | -0.0039141 | 0.0022384 | 0.0022856 | 0.0022856 | 0.99499 | -0.094618 | 0.99497 | -0.094497 | 1.0389
21 | 4.2921 | 1.9869 | -4.2918 | -1.9898 | 0.00029036 | -0.0029416 | 0.1372 | 0.13724 | 0.13724 | 0.99514 | -0.093785 | 0.99507 | -0.094104 | 21.5106
22 | -4.8027 | -2.2261 | 4.8032 | 2.2275 | 0.0005504 | 0.0013904 | 0.15351 | 0.15351 | 0.15351 | 0.99544 | -0.077494 | 0.99566 | -0.065467 | 23.7999
23 | -7.2013 | -3.36 | 7.2015 | 3.3595 | 0.00015736 | -0.00050975 | 0.23032 | 0.23032 | 0.23032 | 0.99598 | -0.046916 | 0.996 | -0.046816 | 36.101
24 | 2.274 | 1.0706 | -2.2738 | -1.071 | 0.00012614 | -0.00038422 | 0.072848 | 0.072854 | 0.072854 | 0.99598 | -0.046916 | 0.99593 | -0.046462 | 33.1153
25 | 4.8041 | 2.2297 | -4.8032 | -2.2275 | 0.00084942 | 0.0021457 | 0.15351 | 0.15351 | 0.15351 | 0.99598 | -0.046916 | 0.99566 | -0.065467 | 23.7998
26 | -7.2015 | -3.3595 | 7.2021 | 3.3576 | 0.00058051 | -0.0018811 | 0.23032 | 0.23029 | 0.23032 | 0.996 | -0.046816 | 0.99609 | -0.046449 | 36.0998
27 | 2.2738 | 1.071 | -2.2736 | -1.0718 | 0.00026919 | -0.00081962 | 0.072854 | 0.072865 | 0.072865 | 0.99593 | -0.046462 | 0.99582 | -0.045493 | 33.1203
28 | -7.2021 | -3.3576 | 7.2028 | 3.3553 | 0.00071185 | -0.0023079 | 0.23029 | 0.23026 | 0.23029 | 0.99609 | -0.046449 | 0.99619 | -0.045998 | 36.0956
29 | 0.094069 | 0.044339 | -0.094068 | -0.045559 | 6.2871e-07 | -0.0012206 | 0.0030147 | 0.0030299 | 0.0030299 | 0.99582 | -0.045493 | 0.99581 | -0.045437 | 1.3772
30 | 2.1795 | 1.0275 | -2.1788 | -1.0272 | 0.00069287 | 0.00033967 | 0.06985 | 0.069851 | 0.069851 | 0.99582 | -0.045493 | 0.99548 | -0.047802 | 33.2625
31 | 0.28641 | 0.13534 | -0.2864 | -0.13628 | 4.5104e-06 | -0.00094362 | 0.0091889 | 0.0092006 | 0.0092006 | 0.99517 | -0.049971 | 0.99516 | -0.04984 | 4.1821
32 | 1.7289 | 0.81262 | -1.7287 | -0.81254 | 0.00020436 | 8.3847e-05 | 0.055414 | 0.055415 | 0.055415 | 0.99517 | -0.049971 | 0.99505 | -0.050838 | 26.3879
33 | -2.0153 | -0.94796 | 2.0159 | 0.94824 | 0.00059722 | 0.00027909 | 0.064603 | 0.064602 | 0.064603 | 0.99517 | -0.049971 | 0.99548 | -0.047802 | 30.7633
34 | 0.2864 | 0.13628 | -0.2864 | -0.13752 | 5.9724e-06 | -0.0012457 | 0.0092006 | 0.0092162 | 0.0092162 | 0.99516 | -0.04984 | 0.99514 | -0.049664 | 4.1892
35 | 1.6476 | 0.7733 | -1.6473 | -0.77318 | 0.00030265 | 0.00011757 | 0.052803 | 0.052804 | 0.052804 | 0.99505 | -0.050838 | 0.99485 | -0.052192 | 25.1447
36 | -1.2028 | -0.56289 | 1.2028 | 0.56234 | 4.7719e-05 | -0.00055317 | 0.038562 | 0.038555 | 0.038562 | 0.99412 | -0.056774 | 0.99416 | -0.057093 | 17.5282
37 | 1.2028 | 0.56289 | -1.2023 | -0.56281 | 0.0004598 | 8.335e-05 | 0.038562 | 0.038565 | 0.038565 | 0.99412 | -0.056774 | 0.99372 | -0.059619 | 18.3641
38 | -1.2946 | -0.60677 | 1.2948 | 0.60683 | 0.00026251 | 6.3536e-05 | 0.041515 | 0.041513 | 0.041515 | 0.99416 | -0.057093 | 0.99437 | -0.055591 | 19.7689
39 | 1.0748 | 0.50103 | -1.0746 | -0.50271 | 0.00011543 | -0.0016825 | 0.034448 | 0.034469 | 0.034469 | 0.99372 | -0.059619 | 0.99362 | -0.058758 | 15.6676
40 | -7.3631 | -3.4329 | 7.3637 | 3.431 | 0.00061379 | -0.0018897 | 0.23542 | 0.23539 | 0.23542 | 0.99619 | -0.045998 | 0.99628 | -0.045617 | 36.8994
41 | 0.2864 | 0.13752 | -0.2864 | -0.13831 | 3.797e-06 | -0.00078975 | 0.0092162 | 0.0092262 | 0.0092262 | 0.99514 | -0.049664 | 0.99513 | -0.049549 | 4.1937
42 | 1.493 | 0.69843 | -1.4923 | -0.6982 | 0.00068071 | 0.00022914 | 0.047828 | 0.04783 | 0.04783 | 0.99485 | -0.052192 | 0.99437 | -0.055591 | 22.7764
43 | 0.081602 | 0.035238 | -0.081602 | -0.035586 | 1.3101e-07 | -0.00034735 | 0.0025804 | 0.0025844 | 0.0025844 | 0.99437 | -0.055591 | 0.99437 | -0.05558 | 1.1747
44 | 0.081602 | 0.035586 | -0.081601 | -0.038205 | 1.0013e-06 | -0.0026193 | 0.0025844 | 0.0026158 | 0.0026158 | 0.99437 | -0.05558 | 0.99436 | -0.055489 | 1.189
45 | 1.0746 | 0.50271 | -1.074 | -0.51197 | 0.00063806 | -0.0092561 | 0.034469 | 0.034586 | 0.034586 | 0.99362 | -0.058758 | 0.99307 | -0.053872 | 15.7209
46 | -7.6244 | -3.5531 | 7.6312 | 3.5338 | 0.006772 | -0.019242 | 0.24373 | 0.24345 | 0.24373 | 0.99628 | -0.045617 | 0.99719 | -0.041493 | 38.2025
47 | 0.26072 | 0.12204 | -0.26071 | -0.12464 | 1.0222e-05 | -0.002595 | 0.0083411 | 0.0083733 | 0.0083733 | 0.99628 | -0.045617 | 0.99624 | -0.045293 | 3.8061
48 | -9.1323 | -4.2016 | 9.1377 | 4.1917 | 0.005382 | -0.0098787 | 0.29076 | 0.2906 | 0.29076 | 0.99805 | -0.037576 | 0.99866 | -0.034686 | 45.5735
49 | 7.9711 | 3.6766 | -7.9645 | -3.6935 | 0.0065718 | -0.01691 | 0.2539 | 0.25415 | 0.25415 | 0.99805 | -0.037576 | 0.99719 | -0.041493 | 39.8351
50 | 0.23013 | 0.11109 | -0.23013 | -0.11146 | 1.1372e-06 | -0.00037117 | 0.0073867 | 0.0073914 | 0.0073914 | 0.99866 | -0.034686 | 0.99865 | -0.034643 | 3.3597
51 | -9.3679 | -4.3028 | 9.3692 | 4.3004 | 0.0013694 | -0.0023571 | 0.29799 | 0.29795 | 0.29799 | 0.99866 | -0.034686 | 0.99881 | -0.033967 | 46.7066
52 | 0.33331 | 0.15962 | -0.33331 | -0.15975 | 8.488e-07 | -0.00013161 | 0.010698 | 0.0107 | 0.0107 | 0.99719 | -0.041493 | 0.99719 | -0.041472 | 4.8636
53 | 0.1951 | 0.088235 | -0.19473 | -0.09431 | 0.00037476 | -0.006075 | 0.0062222 | 0.0063 | 0.0063 | 0.99343 | -0.071595 | 0.99141 | -0.085875 | 3
54 | -9.6259 | -4.4247 | 9.6276 | 4.4294 | 0.0017541 | 0.0046445 | 0.30619 | 0.30619 | 0.30619 | 0.99881 | -0.033967 | 0.99915 | -0.014757 | 47.4713
55 | 0.15651 | 0.074254 | -0.15651 | -0.075569 | 1.8744e-06 | -0.0013156 | 0.0050196 | 0.0050361 | 0.0050361 | 0.99624 | -0.045293 | 0.99623 | -0.045191 | 2.2891
56 | 0.1042 | 0.050382 | -0.1042 | -0.050466 | 1.4278e-06 | -8.3495e-05 | 0.0033538 | 0.0033549 | 0.0033549 | 0.99624 | -0.045293 | 0.99622 | -0.045384 | 1.5975
57 | 0.20236 | 0.096332 | -0.20235 | -0.098004 | 3.9742e-06 | -0.0016725 | 0.0064879 | 0.0065089 | 0.0065089 | 0.99719 | -0.041472 | 0.99717 | -0.041304 | 2.9586
58 | 0.15651 | 0.075569 | -0.15651 | -0.0758 | 3.2903e-07 | -0.00023004 | 0.0050361 | 0.005039 | 0.005039 | 0.99623 | -0.045191 | 0.99623 | -0.045173 | 2.2904
59 | -9.7127 | -4.4706 | 9.7138 | 4.4735 | 0.0010838 | 0.0028705 | 0.30892 | 0.30892 | 0.30892 | 0.99915 | -0.014757 | 0.99935 | -0.0030008 | 47.8947
60 | 10.7617 | 4.9663 | -10.7608 | -4.9672 | 0.00083401 | -0.00097883 | 0.34215 | 0.34216 | 0.34216 | 1 | 0 | 0.99992 | -0.00037181 | 53.6308
61 | 0.16795 | 0.079782 | -0.16795 | -0.081343 | 2.5253e-06 | -0.0015606 | 0.0053681 | 0.0053876 | 0.0053876 | 0.99992 | -0.00037181 | 0.99991 | -0.00024361 | 2.4489
62 | 10.5929 | 4.8874 | -10.5912 | -4.8896 | 0.001716 | -0.0021085 | 0.3368 | 0.33683 | 0.33683 | 0.99992 | -0.00037181 | 0.99975 | -0.0011491 | 52.7953
63 | 0.14432 | 0.06927 | -0.14432 | -0.069895 | 7.4835e-07 | -0.00062482 | 0.0046223 | 0.0046302 | 0.0046302 | 0.99974 | -0.0010318 | 0.99973 | -0.00098707 | 2.1046
64 | -0.2817 | -0.13581 | 0.2817 | 0.13496 | 3.8602e-06 | -0.00084608 | 0.00903 | 0.0090194 | 0.00903 | 0.99974 | -0.0010318 | 0.99975 | -0.0011491 | 4.1046
65 | 10.3095 | 4.7546 | -10.3091 | -4.755 | 0.00033362 | -0.00044305 | 0.32782 | 0.32782 | 0.32782 | 0.99975 | -0.0011491 | 0.99972 | -0.0013049 | 51.3829
66 | 1.074 | 0.51197 | -1.0737 | -0.51195 | 0.0002864 | 2.1236e-05 | 0.034586 | 0.034588 | 0.034588 | 0.99307 | -0.053872 | 0.99279 | -0.055735 | 16.4704
67 | 0.36947 | 0.17354 | -0.36946 | -0.1755 | 1.5779e-05 | -0.0019656 | 0.011869 | 0.011894 | 0.011894 | 0.99279 | -0.055735 | 0.99275 | -0.055383 | 5.4063
68 | 0.56425 | 0.27061 | -0.5642 | -0.27313 | 4.7759e-05 | -0.0025239 | 0.018196 | 0.018228 | 0.018228 | 0.99279 | -0.055735 | 0.99271 | -0.055006 | 8.2855
69 | -0.12181 | -0.058993 | 0.12181 | 0.058342 | 5.7539e-07 | -0.0006514 | 0.0039424 | 0.0039342 | 0.0039424 | 0.99099 | -0.077622 | 0.99099 | -0.077663 | 1.792
70 | 0.11953 | 0.05649 | -0.11953 | -0.057889 | 1.1875e-06 | -0.0013996 | 0.0038511 | 0.0038687 | 0.0038687 | 0.99099 | -0.077663 | 0.99098 | -0.077578 | 1.7585
71 | -3.1558 | -1.4689 | 3.1577 | 1.47 | 0.0019634 | 0.0011041 | 0.1014 | 0.1014 | 0.1014 | 0.99099 | -0.077663 | 0.99165 | -0.07295 | 48.2847
72 | 2.9145 | 1.354 | -2.9123 | -1.3529 | 0.0021244 | 0.0011712 | 0.093613 | 0.093615 | 0.093615 | 0.99099 | -0.077663 | 0.99023 | -0.083223 | 44.5785
73 | -3.268 | -1.5233 | 3.2689 | 1.5222 | 0.00088045 | -0.001145 | 0.10496 | 0.10494 | 0.10496 | 0.99165 | -0.07295 | 0.9919 | -0.075097 | 47.7098
74 | 0.11026 | 0.053356 | -0.11025 | -0.053399 | 8.2611e-07 | -4.2288e-05 | 0.0035657 | 0.0035662 | 0.0035662 | 0.99165 | -0.07295 | 0.99164 | -0.073 | 1.6982
75 | 2.9123 | 1.3529 | -2.9104 | -1.3562 | 0.0019481 | -0.003316 | 0.093615 | 0.093663 | 0.093663 | 0.99023 | -0.083223 | 0.98961 | -0.077908 | 42.5739
76 | 0.16238 | 0.077217 | -0.16238 | -0.078644 | 2.2504e-06 | -0.0014272 | 0.0052451 | 0.0052631 | 0.0052631 | 0.98961 | -0.077908 | 0.98959 | -0.07779 | 2.3923
77 | 2.748 | 1.279 | -2.7474 | -1.2786 | 0.00059236 | 0.00032133 | 0.088418 | 0.088418 | 0.088418 | 0.98961 | -0.077908 | 0.98938 | -0.079542 | 42.104
78 | 2.7474 | 1.2786 | -2.7444 | -1.2845 | 0.0029977 | -0.0058106 | 0.088418 | 0.088501 | 0.088501 | 0.98938 | -0.079542 | 0.98837 | -0.070806 | 40.2278
79 | -3.2689 | -1.5222 | 3.27 | 1.5207 | 0.0011593 | -0.0015094 | 0.10494 | 0.10492 | 0.10494 | 0.9919 | -0.075097 | 0.99223 | -0.077915 | 47.7019
80 | 2.7444 | 1.2845 | -2.744 | -1.2852 | 0.00036649 | -0.0007086 | 0.088501 | 0.088511 | 0.088511 | 0.98837 | -0.070806 | 0.98825 | -0.06973 | 40.2324
81 | 0.081601 | 0.038205 | -0.0816 | -0.039521 | 5.124e-07 | -0.0013159 | 0.0026158 | 0.0026322 | 0.0026322 | 0.99436 | -0.055489 | 0.99435 | -0.055437 | 1.1964
82 | 0.21791 | 0.10326 | -0.2179 | -0.10345 | 1.4732e-05 | -0.00018853 | 0.0070121 | 0.0070146 | 0.0070146 | 0.99273 | -0.055172 | 0.99265 | -0.055653 | 3.3403
83 | -0.36945 | -0.17665 | 0.36946 | 0.1755 | 9.2912e-06 | -0.0011535 | 0.011908 | 0.011894 | 0.011908 | 0.99273 | -0.055172 | 0.99275 | -0.055383 | 5.4128
84 | 0.08884 | 0.040945 | -0.088839 | -0.043027 | 9.6478e-07 | -0.0020819 | 0.0028448 | 0.0028706 | 0.0028706 | 0.99265 | -0.055653 | 0.99264 | -0.055563 | 1.3048
85 | 0.41784 | 0.20225 | -0.41781 | -0.20235 | 3.5201e-05 | -0.00010548 | 0.013499 | 0.013501 | 0.013501 | 0.99271 | -0.055006 | 0.99262 | -0.055562 | 6.4289
86 | -0.14418 | -0.06983 | 0.14419 | 0.069443 | 1.2849e-05 | -0.00038702 | 0.0046477 | 0.0046427 | 0.0046477 | 0.99503 | -0.050143 | 0.99513 | -0.049549 | 2.2132
87 | -0.1521 | -0.073663 | 0.1521 | 0.072454 | 1.646e-06 | -0.0012094 | 0.0049093 | 0.0048941 | 0.0049093 | 0.99371 | -0.085541 | 0.99372 | -0.085634 | 2.2315
88 | -0.1521 | -0.072454 | 0.1521 | 0.071934 | 7.0469e-07 | -0.00052007 | 0.0048941 | 0.0048876 | 0.0048941 | 0.99372 | -0.085634 | 0.99373 | -0.085672 | 2.2246
89 | 0.25203 | 0.11377 | -0.25201 | -0.1188 | 1.8552e-05 | -0.0050338 | 0.0080328 | 0.0080941 | 0.0080941 | 0.99373 | -0.085672 | 0.99366 | -0.085099 | 3.6792
90 | 3.4275 | 1.5898 | -3.4231 | -1.5949 | 0.0043486 | -0.0050733 | 0.10976 | 0.10984 | 0.10984 | 0.99373 | -0.085672 | 0.99255 | -0.075608 | 49.9251
91 | -3.8316 | -1.7755 | 3.8325 | 1.7748 | 0.00085723 | -0.000752 | 0.12268 | 0.12266 | 0.12268 | 0.99373 | -0.085672 | 0.99394 | -0.087431 | 55.7624
92 | 0.25201 | 0.1188 | -0.25201 | -0.12035 | 5.7673e-06 | -0.001549 | 0.0080941 | 0.0081135 | 0.0081135 | 0.99366 | -0.085099 | 0.99364 | -0.084909 | 3.6879
93 | 3.4231 | 1.5949 | -3.4221 | -1.5943 | 0.001045 | 0.0005974 | 0.10984 | 0.10984 | 0.10984 | 0.99255 | -0.075608 | 0.99223 | -0.077915 | 52.3029
94 | -3.9904 | -1.8513 | 3.992 | 1.85 | 0.0015923 | -0.0012522 | 0.12776 | 0.12774 | 0.12776 | 0.99394 | -0.087431 | 0.99431 | -0.090573 | 58.0734
95 | 0.10971 | 0.051434 | -0.10971 | -0.052933 | 1.0575e-06 | -0.0014986 | 0.0035202 | 0.0035389 | 0.0035389 | 0.99364 | -0.084909 | 0.99363 | -0.084828 | 1.6086
96 | -3.992 | -1.85 | 3.9935 | 1.8489 | 0.0014679 | -0.001156 | 0.12774 | 0.12772 | 0.12774 | 0.99431 | -0.090573 | 0.99465 | -0.093462 | 58.0638
97 | -0.1097 | -0.053132 | 0.10971 | 0.052933 | 3.8242e-06 | -0.00019945 | 0.0035415 | 0.0035389 | 0.0035415 | 0.99359 | -0.08506 | 0.99363 | -0.084828 | 1.6864
98 | 4.1356 | 1.9142 | -4.1351 | -1.916 | 0.00054705 | -0.0018029 | 0.13221 | 0.13223 | 0.13223 | 0.99507 | -0.094104 | 0.99492 | -0.095749 | 36.5282
99 | 3.9946 | 1.848 | -3.9935 | -1.8489 | 0.0011648 | -0.00091841 | 0.12771 | 0.12772 | 0.12772 | 0.99492 | -0.095749 | 0.99465 | -0.093462 | 58.055
100 | 2.5937 | 1.2124 | -2.5932 | -1.2134 | 0.0004949 | -0.0010887 | 0.083632 | 0.083647 | 0.083647 | 0.98825 | -0.06973 | 0.98807 | -0.068195 | 38.0214
101 | 2.5932 | 1.2134 | -2.5913 | -1.2176 | 0.0018815 | -0.0041308 | 0.083647 | 0.083705 | 0.083705 | 0.98807 | -0.068195 | 0.9874 | -0.062322 | 38.0479
102 | 0.14631 | 0.064902 | -0.1463 | -0.070691 | 7.3813e-06 | -0.0057884 | 0.0046795 | 0.0047507 | 0.0047507 | 0.9874 | -0.062322 | 0.98736 | -0.061925 | 2.1594
103 | 0.1405 | 0.067867 | -0.1405 | -0.068048 | 2.1632e-07 | -0.0001811 | 0.0045618 | 0.0045641 | 0.0045641 | 0.9874 | -0.062322 | 0.9874 | -0.062309 | 2.0746
104 | 2.3045 | 1.0848 | -2.3027 | -1.0839 | 0.0017768 | 0.00090379 | 0.074465 | 0.074468 | 0.074468 | 0.9874 | -0.062322 | 0.9866 | -0.067953 | 35.461
105 | -0.17352 | -0.08404 | 0.17352 | 0.083176 | 1.5791e-06 | -0.00086359 | 0.0056436 | 0.0056326 | 0.0056436 | 0.98619 | -0.06417 | 0.9862 | -0.064248 | 2.5653
106 | -1.288 | -0.62294 | 1.2882 | 0.62102 | 0.00019982 | -0.0019239 | 0.04188 | 0.041854 | 0.04188 | 0.9862 | -0.064248 | 0.98634 | -0.065591 | 19.0361
107 | -1.2882 | -0.62102 | 1.2885 | 0.61805 | 0.00030712 | -0.0029629 | 0.041854 | 0.041816 | 0.041854 | 0.98634 | -0.065591 | 0.98656 | -0.067635 | 19.0247
108 | 0.1463 | 0.070691 | -0.1463 | -0.070855 | 5.8177e-06 | -0.00016465 | 0.0047507 | 0.0047528 | 0.0047528 | 0.98736 | -0.061925 | 0.98731 | -0.062189 | 2.2632
109 | 0.70758 | 0.31794 | -0.70748 | -0.32118 | 9.7022e-05 | -0.0032436 | 0.022698 | 0.022737 | 0.022737 | 0.9866 | -0.067953 | 0.98647 | -0.066941 | 10.335
110 | 1.3878 | 0.66551 | -1.3877 | -0.66594 | 5.1816e-05 | -0.00042936 | 0.045033 | 0.045039 | 0.045039 | 0.9866 | -0.067953 | 0.98656 | -0.067635 | 20.4721
111 | 0.099196 | 0.047888 | -0.099196 | -0.048043 | 9.2265e-08 | -0.00015449 | 0.0032231 | 0.003225 | 0.003225 | 0.98656 | -0.067635 | 0.98656 | -0.067627 | 1.4659
112 | 0.70748 | 0.32118 | -0.70745 | -0.32238 | 3.5932e-05 | -0.0011982 | 0.022737 | 0.022752 | 0.022752 | 0.98647 | -0.066941 | 0.98642 | -0.06656 | 10.3417
113 | -0.15659 | -0.075841 | 0.15659 | 0.074181 | 2.523e-06 | -0.0016597 | 0.0051223 | 0.0051012 | 0.0051223 | 0.98055 | -0.16861 | 0.98057 | -0.16875 | 2.3283
114 | 0.28857 | 0.13072 | -0.28856 | -0.13165 | 4.7199e-06 | -0.0009306 | 0.0093263 | 0.0093377 | 0.0093377 | 0.98057 | -0.16875 | 0.98055 | -0.16862 | 4.2444
115 | -0.44516 | -0.2049 | 0.44521 | 0.20103 | 4.6912e-05 | -0.0038751 | 0.014427 | 0.01438 | 0.014427 | 0.98057 | -0.16875 | 0.98066 | -0.16954 | 6.5577
116 | 0.28856 | 0.13165 | -0.28855 | -0.13343 | 9.0769e-06 | -0.0017832 | 0.0093377 | 0.0093596 | 0.0093596 | 0.98055 | -0.16862 | 0.98052 | -0.16838 | 4.2544
117 | 0.11777 | 0.055175 | -0.11777 | -0.055412 | 5.4808e-06 | -0.00023732 | 0.0038285 | 0.0038315 | 0.0038315 | 0.98066 | -0.16954 | 0.98062 | -0.16989 | 1.8245
118 | 0.2129 | 0.096794 | -0.2129 | -0.098387 | 4.4089e-06 | -0.0015932 | 0.0068854 | 0.006905 | 0.006905 | 0.98052 | -0.16838 | 0.9805 | -0.16822 | 3.1386
119 | 0.11777 | 0.055412 | -0.11777 | -0.057037 | 1.3948e-06 | -0.0016249 | 0.0038315 | 0.0038521 | 0.0038521 | 0.98062 | -0.16989 | 0.98061 | -0.16979 | 1.751
120 | 0.2129 | 0.098387 | -0.2129 | -0.099092 | 1.959e-06 | -0.00070498 | 0.006905 | 0.0069137 | 0.0069137 | 0.9805 | -0.16822 | 0.9805 | -0.16815 | 3.1426
121 | 0.10752 | 0.048744 | -0.10752 | -0.051918 | 2.2557e-06 | -0.003174 | 0.0034756 | 0.0035152 | 0.0035152 | 0.9805 | -0.16815 | 0.98048 | -0.16798 | 1.5978
122 | 0.10538 | 0.050348 | -0.10538 | -0.051037 | 4.7517e-07 | -0.00068911 | 0.0034385 | 0.0034473 | 0.0034473 | 0.9805 | -0.16815 | 0.98049 | -0.16811 | 1.5669
123 | 0.10752 | 0.051918 | -0.10751 | -0.05207 | 2.9638e-06 | -0.00015255 | 0.0035152 | 0.0035172 | 0.0035172 | 0.98048 | -0.16798 | 0.98045 | -0.16816 | 1.6749
124 | -0.7074 | -0.32392 | 0.70745 | 0.32238 | 4.621e-05 | -0.0015384 | 0.022771 | 0.022752 | 0.022771 | 0.98636 | -0.066064 | 0.98642 | -0.06656 | 10.3502
125 | 0.63172 | 0.28726 | -0.63163 | -0.28735 | 9.304e-05 | -8.872e-05 | 0.02031 | 0.020312 | 0.020312 | 0.98636 | -0.066064 | 0.98621 | -0.067263 | 9.6723
126 | 0.63163 | 0.28735 | -0.63159 | -0.28873 | 3.2945e-05 | -0.001378 | 0.020312 | 0.020329 | 0.020329 | 0.98621 | -0.067263 | 0.98616 | -0.066869 | 9.2403
127 | 0.48698 | 0.21869 | -0.48697 | -0.21992 | 1.7334e-05 | -0.0012283 | 0.015627 | 0.015642 | 0.015642 | 0.98616 | -0.066869 | 0.98612 | -0.066608 | 7.1098
128 | 0.48697 | 0.21992 | -0.48694 | -0.22188 | 2.7757e-05 | -0.0019618 | 0.015642 | 0.015665 | 0.015665 | 0.98612 | -0.066608 | 0.98607 | -0.066183 | 7.1207
129 | 0.1587 | 0.076597 | -0.1587 | -0.076861 | 4.0407e-07 | -0.00026375 | 0.0051588 | 0.0051621 | 0.0051621 | 0.98607 | -0.066183 | 0.98607 | -0.066161 | 2.3464
130 | -9.7933 | -4.512 | 9.7939 | 4.5111 | 0.00055209 | -0.00084491 | 0.31147 | 0.31146 | 0.31147 | 0.99935 | -0.0030008 | 0.99941 | -0.0027278 | 48.8199
131 | 10.1655 | 4.6855 | -10.1641 | -4.6874 | 0.0014037 | -0.0019396 | 0.32322 | 0.32325 | 0.32325 | 0.99972 | -0.0013049 | 0.99957 | -0.0019709 | 50.6661
132 | 10.0399 | 4.6273 | -10.0386 | -4.6292 | 0.0013291 | -0.0019001 | 0.31927 | 0.3193 | 0.3193 | 0.99957 | -0.0019709 | 0.99944 | -0.0026096 | 50.0466
133 | 9.9379 | 4.5804 | -9.9377 | -4.5808 | 0.00024331 | -0.00035765 | 0.31607 | 0.31607 | 0.31607 | 0.99944 | -0.0026096 | 0.99941 | -0.0027278 | 49.5411

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 10.8485 | 5.012

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.076861 | 0.037225
1 | 0.093688 | 0.045375
2 | 0.05714 | 0.027674
3 | 0.16156 | 0.078247
4 | 0.14877 | 0.072053
5 | 0.081622 | 0.039532
6 | 0.097544 | 0.047243
7 | 0.10434 | 0.050532
8 | 0.090706 | 0.043931
9 | 0.12681 | 0.061415
10 | 0.11701 | 0.056671
11 | 0.12328 | 0.059706
12 | 0.081022 | 0.039241
13 | 0.16293 | 0.078913
14 | 0.091741 | 0.044432
15 | 0.12756 | 0.061781
16 | 0.16032 | 0.077647
17 | 0.094068 | 0.045559
18 | 0.15435 | 0.074753
19 | 0.11589 | 0.056126
20 | 0.19473 | 0.09431
21 | 0.23013 | 0.11146
22 | 0.25663 | 0.12429
23 | 0.13095 | 0.063423
24 | 0.1042 | 0.050466
25 | 0.085099 | 0.041215
26 | 0.072863 | 0.035289
27 | 0.13738 | 0.066538
28 | 0.14432 | 0.069895
29 | 0.20235 | 0.098004
30 | 0.15651 | 0.0758
31 | 0.070899 | 0.034338
32 | 0.13999 | 0.067802
33 | 0.12181 | 0.058993
34 | 0.11953 | 0.057889
35 | 0.11025 | 0.053399
36 | 0.16238 | 0.078644
37 | 0.15154 | 0.073393
38 | 0.12906 | 0.062505
39 | 0.088839 | 0.043027
40 | 0.0816 | 0.039521
41 | 0.14636 | 0.070884
42 | 0.41781 | 0.20235
43 | 0.14418 | 0.06983
44 | 0.1422 | 0.068871
45 | 0.1521 | 0.073663
46 | 0.15795 | 0.0765
47 | 0.1423 | 0.068918
48 | 0.15205 | 0.073639
49 | 0.1097 | 0.053132
50 | 0.15614 | 0.075624
51 | 0.14043 | 0.068015
52 | 0.15035 | 0.072818
53 | 0.17352 | 0.08404
54 | 1.1145 | 0.53976
55 | 0.1405 | 0.068048
56 | 0.2074 | 0.10045
57 | 0.1463 | 0.070855
58 | 0.099196 | 0.048043
59 | 0.15659 | 0.075841
60 | 0.075651 | 0.036639
61 | 0.11777 | 0.057037
62 | 0.10538 | 0.051037
63 | 0.10751 | 0.05207
64 | 0.075683 | 0.036655
65 | 0.14461 | 0.070037
66 | 0.1587 | 0.076861
67 | 0.079502 | 0.038504
68 | 0.16795 | 0.081343
69 | 0.14359 | 0.069544
70 | 0.1242 | 0.060151
71 | 0.10069 | 0.048766
72 | 0.14382 | 0.069657

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1