## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_334_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_334_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_334_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_334_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_334_0_node_176 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_334_0_node_165 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_334_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_334_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_334_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_334_0_node_218 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_334_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_334_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_334_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_334_0_node_279 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_334_0_node_166 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_334_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_334_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_334_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_334_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_334_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_334_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_334_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_334_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_334_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_334_0_node_282 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_334_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_334_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_334_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_334_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_334_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_334_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_334_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_334_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_334_0_node_267 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_334_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_334_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_334_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_334_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_334_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_334_0_node_268 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_334_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_334_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_334_0_node_247 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_334_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_334_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_334_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_334_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_334_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_334_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_334_0_node_225 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_334_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_334_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_334_0_node_224 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_334_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_334_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_334_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_334_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_334_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_334_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_334_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_334_0_node_271 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_334_0_node_266 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_334_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_334_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_334_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_334_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_334_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_334_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_334_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_334_0_node_273 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_334_0_node_226 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_334_0_node_272 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_334_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_334_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_334_0_node_270 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_334_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_334_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_334_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_334_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_334_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_334_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_334_0_node_281 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_334_0_node_269 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_334_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_334_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_334_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_334_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_334_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_334_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_334_0_node_219 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_334_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_334_0_node_221 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_334_0_node_283 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_334_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_334_0_node_220 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_334_0_node_222 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_334_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_334_0_node_256 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_334_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_334_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_334_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_334_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_334_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_334_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_334_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_334_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_334_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_334_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_334_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_334_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_334_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_334_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_334_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_334_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_334_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_334_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_334_0_node_234 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_334_0_node_265 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_334_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_334_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_334_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_334_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_334_0_node_233 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_334_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_334_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_334_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_334_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_334_0_node_240 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_334_0_node_236 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_334_0_node_264 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_334_0_node_239 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_334_0_node_235 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_334_0_node_217 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_334_0_node_216 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_334_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_334_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_334_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_334_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_334_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_334_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_334_0_node_262 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_334_0_node_237 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_334_0_node_254 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_334_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_334_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_334_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_334_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_334_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_334_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_334_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_334_0_node_231 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_334_0_node_232 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_334_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_MV_334_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
154 | bus_MV_334_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
155 | bus_MV_334_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
156 | bus_MV_334_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
157 | bus_MV_334_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
158 | bus_MV_334_0_node_255 | 20 | n |  | TRUE
159 | bus_MV_334_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
160 | bus_MV_334_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
161 | bus_MV_334_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
162 | bus_MV_334_0_node_252 | 20 | n |  | TRUE
163 | bus_MV_334_0_node_251 | 20 | n |  | TRUE
164 | bus_MV_334_0_node_242 | 20 | n |  | TRUE
165 | bus_MV_334_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
166 | bus_MV_334_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
167 | bus_MV_334_0_node_171 | 20 | n |  | TRUE
168 | bus_MV_334_0_node_172 | 20 | n |  | TRUE
169 | bus_MV_334_0_node_170 | 20 | n |  | TRUE
170 | bus_MV_334_0_node_173 | 20 | n |  | TRUE
171 | bus_MV_334_0_node_174 | 20 | n |  | TRUE
172 | bus_MV_334_0_node_277 | 20 | n |  | TRUE
173 | bus_MV_334_0_node_169 | 20 | n |  | TRUE
174 | bus_MV_334_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
175 | bus_MV_334_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
176 | bus_MV_334_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
177 | bus_MV_334_0_node_245 | 20 | n |  | TRUE
178 | bus_MV_334_0_node_253 | 20 | n |  | TRUE
179 | bus_MV_334_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
180 | bus_MV_334_0_node_280 | 20 | n |  | TRUE
181 | bus_MV_334_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
182 | bus_MV_334_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
183 | bus_MV_334_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
184 | bus_MV_334_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
185 | bus_MV_334_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
186 | bus_MV_334_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
187 | bus_MV_334_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
188 | bus_MV_334_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
189 | bus_MV_334_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
190 | bus_MV_334_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
191 | bus_MV_334_0_node_244 | 20 | n |  | TRUE
192 | bus_MV_334_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
193 | bus_MV_334_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
194 | bus_MV_334_0_node_186 | 20 | n |  | TRUE
195 | bus_MV_334_0_node_190 | 20 | n |  | TRUE
196 | bus_MV_334_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
197 | bus_MV_334_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
198 | bus_MV_334_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
199 | bus_MV_334_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
200 | bus_MV_334_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
201 | bus_MV_334_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
202 | bus_MV_334_0_node_250 | 20 | n |  | TRUE
203 | bus_MV_334_0_node_248 | 20 | n |  | TRUE
204 | bus_MV_334_0_node_249 | 20 | n |  | TRUE
205 | bus_MV_334_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
206 | bus_MV_334_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
207 | bus_MV_334_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
208 | bus_MV_334_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
209 | bus_MV_334_0_node_243 | 20 | n |  | TRUE
210 | bus_MV_334_0_node_175 | 20 | n |  | TRUE
211 | bus_MV_334_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
212 | bus_MV_334_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
213 | bus_MV_334_0_node_167 | 20 | n |  | TRUE
214 | bus_MV_334_0_node_168 | 20 | n |  | TRUE
215 | bus_MV_334_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
216 | bus_MV_334_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE
217 | bus_MV_334_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE
218 | bus_MV_334_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE
219 | bus_MV_334_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE
220 | bus_MV_334_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE
221 | bus_MV_334_0_node_162 | 20 | n |  | TRUE
222 | bus_MV_334_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE
223 | bus_MV_334_0_node_274 | 20 | n |  | TRUE
224 | bus_MV_334_0_node_278 | 20 | n |  | TRUE
225 | bus_MV_334_0_node_275 | 20 | n |  | TRUE
226 | bus_MV_334_0_node_276 | 20 | n |  | TRUE
227 | bus_MV_334_0_node_177 | 20 | n |  | TRUE
228 | bus_MV_334_0_node_178 | 20 | n |  | TRUE
229 | bus_MV_334_0_node_179 | 20 | n |  | TRUE
230 | bus_MV_334_0_node_180 | 20 | n |  | TRUE
231 | bus_MV_334_0_node_181 | 20 | n |  | TRUE
232 | bus_MV_334_0_node_182 | 20 | n |  | TRUE
233 | bus_MV_334_0_node_260 | 20 | n |  | TRUE
234 | bus_MV_334_0_node_189 | 20 | n |  | TRUE
235 | bus_MV_334_0_node_259 | 20 | n |  | TRUE
236 | bus_MV_334_0_node_197 | 20 | n |  | TRUE
237 | bus_MV_334_0_node_257 | 20 | n |  | TRUE
238 | bus_MV_334_0_node_195 | 20 | n |  | TRUE
239 | bus_MV_334_0_node_183 | 20 | n |  | TRUE
240 | bus_MV_334_0_node_185 | 20 | n |  | TRUE
241 | bus_MV_334_0_node_187 | 20 | n |  | TRUE
242 | bus_MV_334_0_node_188 | 20 | n |  | TRUE
243 | bus_MV_334_0_node_191 | 20 | n |  | TRUE
244 | bus_MV_334_0_node_192 | 20 | n |  | TRUE
245 | bus_MV_334_0_node_193 | 20 | n |  | TRUE
246 | bus_MV_334_0_node_194 | 20 | n |  | TRUE
247 | bus_MV_334_0_node_261 | 20 | n |  | TRUE
248 | bus_MV_334_0_node_196 | 20 | n |  | TRUE
249 | bus_MV_334_0_node_198 | 20 | n |  | TRUE
250 | bus_MV_334_0_node_201 | 20 | n |  | TRUE
251 | bus_MV_334_0_node_199 | 20 | n |  | TRUE
252 | bus_MV_334_0_node_200 | 20 | n |  | TRUE
253 | bus_MV_334_0_node_246 | 20 | n |  | TRUE
254 | bus_MV_334_0_node_202 | 20 | n |  | TRUE
255 | bus_MV_334_0_node_203 | 20 | n |  | TRUE
256 | bus_MV_334_0_node_204 | 20 | n |  | TRUE
257 | bus_MV_334_0_node_206 | 20 | n |  | TRUE
258 | bus_MV_334_0_node_207 | 20 | n |  | TRUE
259 | bus_MV_334_0_node_209 | 20 | n |  | TRUE
260 | bus_MV_334_0_node_210 | 20 | n |  | TRUE
261 | bus_MV_334_0_node_205 | 20 | n |  | TRUE
262 | bus_MV_334_0_node_212 | 20 | n |  | TRUE
263 | bus_MV_334_0_node_238 | 20 | n |  | TRUE
264 | bus_MV_334_0_node_211 | 20 | n |  | TRUE
265 | bus_MV_334_0_node_213 | 20 | n |  | TRUE
266 | bus_MV_334_0_node_214 | 20 | n |  | TRUE
267 | bus_MV_334_0_node_215 | 20 | n |  | TRUE
268 | bus_MV_334_0_node_223 | 20 | n |  | TRUE
269 | bus_MV_334_0_node_227 | 20 | n |  | TRUE
270 | bus_MV_334_0_node_228 | 20 | n |  | TRUE
271 | bus_MV_334_0_node_229 | 20 | n |  | TRUE
272 | bus_MV_334_0_node_230 | 20 | n |  | TRUE
273 | bus_HV_334_0_node_227 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_334_0_load_0 | 0 | 0.059371 | 0.028755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_334_0_load_176 | 4 | 0.10412 | 0.050427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_334_0_load_9 | 7 | 0.13962 | 0.067619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_334_0_load_6 | 8 | 0.072402 | 0.035066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_334_0_load_218 | 9 | 0.12961 | 0.062772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_334_0_load_8 | 10 | 0.11685 | 0.056593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_334_0_load_19 | 12 | 0.16409 | 0.079471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_334_0_load_279 | 13 | 0.096966 | 0.046963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_334_0_load_11 | 15 | 0.13765 | 0.066665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_334_0_load_14 | 18 | 0.12601 | 0.061031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_334_0_load_20 | 22 | 0.10981 | 0.053184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_334_0_load_282 | 24 | 0.14821 | 0.071783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_334_0_load_33 | 25 | 0.11994 | 0.058089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_334_0_load_21 | 27 | 0.12693 | 0.061474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_334_0_load_267 | 33 | 0.16363 | 0.07925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_334_0_load_44 | 37 | 0.13405 | 0.064924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_334_0_load_72 | 38 | 0.13529 | 0.065523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_334_0_load_268 | 39 | 0.10766 | 0.052143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_334_0_load_73 | 40 | 0.15002 | 0.07266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_334_0_load_60 | 41 | 0.13079 | 0.063344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_334_0_load_247 | 42 | 0.10236 | 0.049575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_334_0_load_28 | 44 | 0.12754 | 0.061769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_334_0_load_225 | 49 | 0.11687 | 0.056601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_334_0_load_43 | 50 | 0.10626 | 0.051464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_334_0_load_224 | 52 | 0.13177 | 0.063819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_334_0_load_36 | 54 | 0.12512 | 0.0606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_334_0_load_39 | 56 | 0.081271 | 0.039361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_334_0_load_271 | 60 | 0.14783 | 0.071597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_334_0_load_266 | 61 | 0.12777 | 0.061881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_334_0_load_46 | 65 | 0.11494 | 0.055666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_334_0_load_273 | 69 | 0.14356 | 0.069529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_334_0_load_272 | 71 | 0.20106 | 0.09738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_334_0_load_65 | 73 | 0.073613 | 0.035652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_334_0_load_270 | 74 | 0.12728 | 0.061642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_334_0_load_51 | 75 | 0.11871 | 0.057494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_334_0_load_55 | 77 | 0.16469 | 0.079761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_334_0_load_281 | 81 | 0.12107 | 0.058638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_334_0_load_269 | 82 | 0.07932 | 0.038416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_334_0_load_63 | 83 | 0.15775 | 0.076401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_334_0_load_66 | 84 | 0.43729 | 0.21179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_334_0_load_219 | 89 | 0.17917 | 0.086774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_334_0_load_221 | 91 | 0.64786 | 0.31377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_334_0_load_283 | 92 | 3.9427 | 1.9095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_334_0_load_104 | 93 | 0.15823 | 0.076633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_334_0_load_256 | 97 | 0.087994 | 0.042617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_334_0_load_129 | 98 | 0.16251 | 0.078708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_334_0_load_112 | 100 | 0.12457 | 0.060332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_334_0_load_113 | 101 | 0.34466 | 0.16693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_334_0_load_110 | 103 | 0.37276 | 0.18053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_334_0_load_74 | 104 | 0.11405 | 0.055237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_334_0_load_115 | 107 | 0.083725 | 0.04055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_334_0_load_95 | 113 | 0.14907 | 0.072198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_334_0_load_234 | 116 | 0.15731 | 0.076188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_334_0_load_265 | 117 | 0.16372 | 0.079293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_334_0_load_94 | 119 | 0.079264 | 0.038389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_334_0_load_84 | 120 | 0.096115 | 0.046551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_334_0_load_82 | 121 | 0.14425 | 0.069866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_334_0_load_233 | 122 | 0.10935 | 0.05296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_334_0_load_85 | 123 | 0.16357 | 0.079221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_334_0_load_79 | 124 | 0.13234 | 0.064095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_334_0_load_80 | 125 | 0.15054 | 0.072912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_334_0_load_264 | 129 | 0.10254 | 0.049664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_334_0_load_239 | 130 | 0.37771 | 0.18293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_334_0_load_235 | 131 | 0.33404 | 0.16178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_334_0_load_89 | 136 | 0.15845 | 0.076743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_334_0_load_262 | 140 | 0.16155 | 0.078244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_334_0_load_237 | 141 | 0.34365 | 0.16644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_334_0_load_254 | 142 | 0.14355 | 0.069524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_334_0_load_96 | 144 | 0.16351 | 0.07919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_334_0_load_98 | 145 | 0.088516 | 0.04287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_334_0_load_97 | 147 | 0.11538 | 0.05588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_334_0_load_100 | 148 | 0.16648 | 0.080628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_334_0_load_101 | 149 | 0.13099 | 0.063441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_334_0_load_231 | 150 | 0.0956 | 0.046301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_334_0_load_232 | 151 | 0.11291 | 0.054686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_334_0_load_102 | 152 | 0.080529 | 0.039002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | MV_334_0_load_130 | 155 | 0.15076 | 0.073018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | MV_334_0_load_108 | 157 | 0.09166 | 0.044393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | MV_334_0_load_255 | 158 | 0.15105 | 0.073157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | MV_334_0_load_123 | 159 | 0.12297 | 0.059559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | MV_334_0_load_251 | 163 | 0.157 | 0.07604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | MV_334_0_load_242 | 164 | 0.64434 | 0.31207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | MV_334_0_load_171 | 167 | 0.14501 | 0.07023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | MV_334_0_load_170 | 169 | 0.11512 | 0.055757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | MV_334_0_load_174 | 171 | 0.1494 | 0.072358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | MV_334_0_load_277 | 172 | 0.12576 | 0.06091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | MV_334_0_load_128 | 175 | 0.12717 | 0.061591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | MV_334_0_load_135 | 179 | 0.14847 | 0.071906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | MV_334_0_load_280 | 180 | 0.14709 | 0.07124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | MV_334_0_load_126 | 181 | 0.14315 | 0.069333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | MV_334_0_load_143 | 186 | 0.10759 | 0.052108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | MV_334_0_load_139 | 188 | 0.07055 | 0.034169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | MV_334_0_load_244 | 191 | 0.092379 | 0.044741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | MV_334_0_load_140 | 193 | 0.075416 | 0.036526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | MV_334_0_load_190 | 195 | 0.12841 | 0.06219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | MV_334_0_load_154 | 197 | 0.30952 | 0.14991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | MV_334_0_load_146 | 200 | 0.14289 | 0.069204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | MV_334_0_load_250 | 202 | 0.07964 | 0.038571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | MV_334_0_load_249 | 204 | 0.10075 | 0.048795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | MV_334_0_load_150 | 205 | 0.097132 | 0.047043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | MV_334_0_load_151 | 206 | 0.076118 | 0.036866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | MV_334_0_load_243 | 209 | 0.1141 | 0.055262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | MV_334_0_load_155 | 211 | 0.14822 | 0.071785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | MV_334_0_load_167 | 213 | 0.080903 | 0.039183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | MV_334_0_load_164 | 216 | 0.080235 | 0.03886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | MV_334_0_load_158 | 219 | 0.10984 | 0.053199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | MV_334_0_load_274 | 223 | 0.11112 | 0.05382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | MV_334_0_load_278 | 224 | 0.15408 | 0.074622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | MV_334_0_load_177 | 227 | 0.11776 | 0.057034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | MV_334_0_load_260 | 233 | 0.07296 | 0.035336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | MV_334_0_load_189 | 234 | 0.15163 | 0.073438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | MV_334_0_load_197 | 236 | 0.063706 | 0.030854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | MV_334_0_load_257 | 237 | 0.15557 | 0.075345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | MV_334_0_load_183 | 239 | 0.1586 | 0.076813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | MV_334_0_load_191 | 243 | 0.15509 | 0.075116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | MV_334_0_load_192 | 244 | 0.085522 | 0.04142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | MV_334_0_load_261 | 247 | 0.12125 | 0.058725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | MV_334_0_load_198 | 249 | 0.099548 | 0.048213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | MV_334_0_load_199 | 251 | 0.059471 | 0.028803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | MV_334_0_load_246 | 253 | 0.12491 | 0.060498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | MV_334_0_load_202 | 254 | 0.095068 | 0.046043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | MV_334_0_load_205 | 261 | 0.06752 | 0.032702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | MV_334_0_load_212 | 262 | 0.13003 | 0.062975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | MV_334_0_load_238 | 263 | 0.15245 | 0.073833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | MV_334_0_load_211 | 264 | 0.14892 | 0.072124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | MV_334_0_load_215 | 267 | 0.082235 | 0.039828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | MV_334_0_load_227 | 269 | 0.33136 | 0.16048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | MV_334_0_load_228 | 270 | 0.11575 | 0.056061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 269 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_334_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.065457 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_334_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.082935 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_334_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.062326 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_334_0_line_3 |  | 2 | 6 | 0.37795 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_334_0_line_4 |  | 2 | 7 | 0.011111 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_334_0_line_5 |  | 3 | 8 | 0.24162 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_334_0_line_6 |  | 3 | 4 | 2.4104 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_334_0_line_7 |  | 4 | 5 | 0.051971 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_334_0_line_8 |  | 5 | 217 | 0.064548 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_334_0_line_9 |  | 6 | 9 | 0.15622 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_334_0_line_10 |  | 6 | 10 | 0.1699 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_334_0_line_11 |  | 8 | 11 | 0.063952 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_334_0_line_12 |  | 11 | 12 | 1.7202 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_334_0_line_13 |  | 12 | 21 | 0.013757 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_334_0_line_14 |  | 13 | 14 | 0.021444 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_334_0_line_15 |  | 14 | 215 | 0.18312 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_334_0_line_16 |  | 15 | 16 | 0.056931 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_334_0_line_17 |  | 16 | 17 | 0.37746 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_334_0_line_18 |  | 17 | 18 | 0.058815 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_334_0_line_19 |  | 18 | 19 | 0.020647 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_334_0_line_20 |  | 19 | 20 | 0.23499 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_334_0_line_21 |  | 19 | 21 | 0.41369 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_334_0_line_22 |  | 20 | 22 | 0.077724 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_334_0_line_23 |  | 21 | 23 | 0.42545 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_334_0_line_24 |  | 23 | 24 | 0.031365 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_334_0_line_25 |  | 24 | 25 | 3.0018 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
26 | MV_334_0_line_26 |  | 25 | 26 | 0.043385 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_334_0_line_27 |  | 26 | 53 | 0.27745 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_334_0_line_28 |  | 27 | 28 | 0.009508 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_334_0_line_29 |  | 27 | 29 | 0.015465 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_334_0_line_30 |  | 28 | 30 | 0.5562 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_334_0_line_31 |  | 29 | 31 | 0.33027 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_334_0_line_32 |  | 30 | 32 | 0.089864 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_334_0_line_33 |  | 30 | 33 | 0.028881 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_334_0_line_34 |  | 31 | 40 | 0.090786 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_334_0_line_35 |  | 31 | 34 | 0.505 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_334_0_line_36 |  | 32 | 41 | 0.12104 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_334_0_line_37 |  | 34 | 35 | 0.018332 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_334_0_line_38 |  | 34 | 36 | 0.21204 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_334_0_line_39 |  | 34 | 37 | 0.013254 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_334_0_line_40 |  | 35 | 42 | 0.007234 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_334_0_line_41 |  | 36 | 38 | 0.034409 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_334_0_line_42 |  | 36 | 39 | 0.17865 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_334_0_line_43 |  | 40 | 43 | 0.023768 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_334_0_line_44 |  | 41 | 48 | 0.12386 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_334_0_line_45 |  | 42 | 64 | 0.039654 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_334_0_line_46 |  | 43 | 55 | 0.25648 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_334_0_line_47 |  | 44 | 45 | 0.10703 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_334_0_line_48 |  | 45 | 46 | 0.090851 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_334_0_line_49 |  | 45 | 47 | 0.31587 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_334_0_line_50 |  | 45 | 48 | 0.25412 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_334_0_line_51 |  | 46 | 49 | 0.10806 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_334_0_line_52 |  | 47 | 50 | 0.045481 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_334_0_line_53 |  | 48 | 51 | 0.5034 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_334_0_line_54 |  | 51 | 52 | 0.033169 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_334_0_line_55 |  | 53 | 54 | 0.050627 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_334_0_line_56 |  | 54 | 55 | 0.029923 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_334_0_line_57 |  | 56 | 57 | 0.050199 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_334_0_line_58 |  | 57 | 58 | 0.24895 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_334_0_line_59 |  | 57 | 59 | 0.1505 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_334_0_line_60 |  | 58 | 60 | 0.018072 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_334_0_line_61 |  | 59 | 61 | 0.015362 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_334_0_line_62 |  | 60 | 62 | 0.024363 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_334_0_line_63 |  | 61 | 63 | 0.046106 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_334_0_line_64 |  | 62 | 68 | 0.29918 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_334_0_line_65 |  | 62 | 70 | 0.15642 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_334_0_line_66 |  | 62 | 66 | 0.51288 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_334_0_line_67 |  | 63 | 78 | 0.039538 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_334_0_line_68 |  | 64 | 76 | 0.14336 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_334_0_line_69 |  | 65 | 66 | 0.026695 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_334_0_line_70 |  | 67 | 68 | 0.15302 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_334_0_line_71 |  | 67 | 69 | 0.062054 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
72 | MV_334_0_line_72 |  | 68 | 71 | 0.011288 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_334_0_line_73 |  | 70 | 74 | 0.021849 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_334_0_line_74 |  | 70 | 72 | 0.29875 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_334_0_line_75 |  | 72 | 73 | 0.079705 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_334_0_line_76 |  | 73 | 83 | 0.068036 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_334_0_line_77 |  | 75 | 76 | 0.060324 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_334_0_line_78 |  | 77 | 78 | 0.014005 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_334_0_line_79 |  | 77 | 79 | 0.038042 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_334_0_line_80 |  | 79 | 80 | 0.062264 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_334_0_line_81 |  | 80 | 81 | 0.006101 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_334_0_line_82 |  | 81 | 82 | 0.21438 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_334_0_line_83 |  | 82 | 272 | 0.025501 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_334_0_line_84 |  | 83 | 84 | 0.20708 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_334_0_line_85 |  | 84 | 85 | 0.026574 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_334_0_line_86 |  | 85 | 94 | 0.018143 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_334_0_line_87 |  | 86 | 87 | 0.28869 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_334_0_line_88 |  | 86 | 88 | 0.54042 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_334_0_line_89 |  | 86 | 89 | 0.2041 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
90 | MV_334_0_line_90 |  | 87 | 90 | 0.036211 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_334_0_line_91 |  | 87 | 91 | 0.011428 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_334_0_line_92 |  | 88 | 93 | 0.077919 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_334_0_line_93 |  | 89 | 94 | 0.075273 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_334_0_line_94 |  | 90 | 92 | 0.037557 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_334_0_line_95 |  | 91 | 95 | 0.0054909 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_334_0_line_96 |  | 93 | 99 | 0.084442 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_334_0_line_97 |  | 95 | 268 | 0.030826 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_334_0_line_98 |  | 96 | 97 | 0.077877 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_334_0_line_99 |  | 96 | 98 | 0.94802 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
100 | MV_334_0_line_100 |  | 97 | 100 | 0.36167 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
101 | MV_334_0_line_101 |  | 98 | 161 | 0.091359 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
102 | MV_334_0_line_102 |  | 99 | 156 | 0.018569 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_334_0_line_103 |  | 99 | 157 | 0.097997 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_334_0_line_104 |  | 100 | 101 | 0.06784 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_334_0_line_105 |  | 100 | 102 | 0.18532 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
106 | MV_334_0_line_106 |  | 100 | 103 | 0.066882 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_334_0_line_107 |  | 102 | 164 | 0.048885 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_334_0_line_108 |  | 102 | 156 | 0.10839 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_334_0_line_109 |  | 103 | 165 | 0.057203 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_334_0_line_110 |  | 104 | 105 | 0.075516 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_334_0_line_111 |  | 105 | 106 | 0.18118 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_334_0_line_112 |  | 106 | 111 | 0.3904 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_334_0_line_113 |  | 106 | 112 | 0.46738 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_334_0_line_114 |  | 106 | 113 | 0.037817 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_334_0_line_115 |  | 107 | 108 | 0.049963 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
116 | MV_334_0_line_116 |  | 108 | 109 | 0.36659 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_334_0_line_117 |  | 108 | 110 | 0.44532 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_334_0_line_118 |  | 109 | 174 | 0.277 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_334_0_line_119 |  | 109 | 159 | 0.091698 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_334_0_line_120 |  | 110 | 158 | 0.034393 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_334_0_line_121 |  | 110 | 143 | 0.16531 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_334_0_line_122 |  | 111 | 117 | 0.094189 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_334_0_line_123 |  | 111 | 118 | 0.23016 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_334_0_line_124 |  | 111 | 114 | 0.13759 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_334_0_line_125 |  | 112 | 119 | 0.03298 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_334_0_line_126 |  | 114 | 115 | 0.30866 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_334_0_line_127 |  | 114 | 116 | 0.017898 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_334_0_line_128 |  | 115 | 120 | 0.00636 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_334_0_line_129 |  | 115 | 121 | 0.055437 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_334_0_line_130 |  | 116 | 122 | 0.0017272 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_334_0_line_131 |  | 118 | 123 | 0.045229 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_334_0_line_132 |  | 119 | 142 | 1.0409 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
133 | MV_334_0_line_133 |  | 122 | 150 | 0.013432 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_334_0_line_134 |  | 123 | 134 | 0.038784 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_334_0_line_135 |  | 124 | 125 | 0.21015 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
136 | MV_334_0_line_136 |  | 125 | 126 | 0.058808 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_334_0_line_137 |  | 125 | 127 | 0.13001 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
138 | MV_334_0_line_138 |  | 126 | 128 | 0.065504 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_334_0_line_139 |  | 126 | 129 | 0.28219 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
140 | MV_334_0_line_140 |  | 127 | 130 | 0.12201 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_334_0_line_141 |  | 128 | 131 | 0.038037 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_334_0_line_142 |  | 129 | 132 | 0.036334 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_334_0_line_143 |  | 131 | 141 | 0.044643 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_334_0_line_144 |  | 132 | 133 | 1.0471 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_334_0_line_145 |  | 133 | 267 | 0.19082 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_334_0_line_146 |  | 134 | 135 | 0.17345 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_334_0_line_147 |  | 135 | 136 | 0.091863 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | MV_334_0_line_148 |  | 136 | 137 | 0.15062 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | MV_334_0_line_149 |  | 137 | 138 | 0.48709 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | MV_334_0_line_150 |  | 138 | 141 | 0.046073 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | MV_334_0_line_151 |  | 138 | 139 | 0.046366 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | MV_334_0_line_152 |  | 139 | 140 | 0.0116 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | MV_334_0_line_153 |  | 142 | 143 | 0.11366 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
154 | MV_334_0_line_154 |  | 144 | 145 | 0.0092539 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | MV_334_0_line_155 |  | 144 | 146 | 0.011849 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | MV_334_0_line_156 |  | 144 | 147 | 0.014496 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
157 | MV_334_0_line_157 |  | 146 | 148 | 0.0082944 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | MV_334_0_line_158 |  | 146 | 149 | 0.022389 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | MV_334_0_line_159 |  | 148 | 150 | 0.010469 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | MV_334_0_line_160 |  | 149 | 151 | 0.013698 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | MV_334_0_line_161 |  | 152 | 153 | 0.049335 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | MV_334_0_line_162 |  | 153 | 154 | 1.1441 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
163 | MV_334_0_line_163 |  | 154 | 155 | 0.17853 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | MV_334_0_line_164 |  | 155 | 183 | 0.15211 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
165 | MV_334_0_line_165 |  | 159 | 160 | 0.072176 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | MV_334_0_line_166 |  | 160 | 161 | 0.32608 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | MV_334_0_line_167 |  | 161 | 162 | 0.34542 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
168 | MV_334_0_line_168 |  | 162 | 163 | 0.10423 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | MV_334_0_line_169 |  | 162 | 178 | 0.36931 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | MV_334_0_line_170 |  | 165 | 166 | 0.87075 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | MV_334_0_line_171 |  | 166 | 167 | 0.059904 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | MV_334_0_line_172 |  | 166 | 168 | 0.34116 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | MV_334_0_line_173 |  | 166 | 169 | 0.071423 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | MV_334_0_line_174 |  | 168 | 170 | 0.34642 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | MV_334_0_line_175 |  | 168 | 171 | 0.059307 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | MV_334_0_line_176 |  | 169 | 173 | 0.058502 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | MV_334_0_line_177 |  | 170 | 172 | 0.092484 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | MV_334_0_line_178 |  | 171 | 210 | 0.032779 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | MV_334_0_line_179 |  | 172 | 226 | 0.032359 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | MV_334_0_line_180 |  | 173 | 214 | 0.045233 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | MV_334_0_line_181 |  | 174 | 175 | 0.08206 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
182 | MV_334_0_line_182 |  | 175 | 182 | 0.076031 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | MV_334_0_line_183 |  | 176 | 177 | 0.80632 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
184 | MV_334_0_line_184 |  | 176 | 178 | 0.98587 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
185 | MV_334_0_line_185 |  | 176 | 179 | 0.062212 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | MV_334_0_line_186 |  | 177 | 191 | 0.2083 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | MV_334_0_line_187 |  | 178 | 180 | 0.048212 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | MV_334_0_line_188 |  | 179 | 187 | 0.04989 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | MV_334_0_line_189 |  | 181 | 182 | 0.053122 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | MV_334_0_line_190 |  | 183 | 184 | 0.41008 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | MV_334_0_line_191 |  | 183 | 185 | 0.3185 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | MV_334_0_line_192 |  | 184 | 186 | 0.012307 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | MV_334_0_line_193 |  | 185 | 187 | 0.7603 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | MV_334_0_line_194 |  | 185 | 188 | 0.010246 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | MV_334_0_line_195 |  | 186 | 189 | 0.055595 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | MV_334_0_line_196 |  | 189 | 196 | 0.11558 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | MV_334_0_line_197 |  | 190 | 191 | 0.041594 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | MV_334_0_line_198 |  | 190 | 192 | 0.63477 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | MV_334_0_line_199 |  | 192 | 193 | 0.068336 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | MV_334_0_line_200 |  | 193 | 194 | 1.2356 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
201 | MV_334_0_line_201 |  | 194 | 195 | 0.053437 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | MV_334_0_line_202 |  | 195 | 243 | 0.35977 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
203 | MV_334_0_line_203 |  | 196 | 197 | 0.071844 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | MV_334_0_line_204 |  | 196 | 198 | 0.013763 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | MV_334_0_line_205 |  | 198 | 199 | 0.16968 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | MV_334_0_line_206 |  | 199 | 202 | 0.068449 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | MV_334_0_line_207 |  | 199 | 203 | 0.20284 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | MV_334_0_line_208 |  | 199 | 201 | 0.21081 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | MV_334_0_line_209 |  | 200 | 201 | 0.02478 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | MV_334_0_line_210 |  | 203 | 204 | 0.10194 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | MV_334_0_line_211 |  | 205 | 206 | 0.013786 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | MV_334_0_line_212 |  | 205 | 207 | 0.020024 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | MV_334_0_line_213 |  | 207 | 208 | 0.007615 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | MV_334_0_line_214 |  | 208 | 209 | 0.061075 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | MV_334_0_line_215 |  | 208 | 210 | 0.61494 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | MV_334_0_line_216 |  | 211 | 212 | 0.21133 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
217 | MV_334_0_line_217 |  | 212 | 213 | 0.28407 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
218 | MV_334_0_line_218 |  | 213 | 214 | 0.045643 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
219 | MV_334_0_line_219 |  | 215 | 216 | 0.01765 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | MV_334_0_line_220 |  | 216 | 217 | 0.13198 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
221 | MV_334_0_line_221 |  | 217 | 218 | 0.07013 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | MV_334_0_line_222 |  | 218 | 219 | 0.02451 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | MV_334_0_line_223 |  | 219 | 220 | 0.058432 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | MV_334_0_line_224 |  | 220 | 221 | 0.10968 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | MV_334_0_line_225 |  | 220 | 222 | 0.28012 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | MV_334_0_line_226 |  | 221 | 223 | 0.01267 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | MV_334_0_line_227 |  | 222 | 224 | 0.199 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
228 | MV_334_0_line_228 |  | 223 | 225 | 0.040189 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | MV_334_0_line_229 |  | 225 | 226 | 0.1442 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | MV_334_0_line_230 |  | 227 | 228 | 0.015572 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | MV_334_0_line_231 |  | 227 | 229 | 0.030785 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | MV_334_0_line_232 |  | 228 | 230 | 0.17487 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | MV_334_0_line_233 |  | 228 | 231 | 0.16694 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
234 | MV_334_0_line_234 |  | 229 | 232 | 0.2539 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
235 | MV_334_0_line_235 |  | 230 | 233 | 0.033004 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
236 | MV_334_0_line_236 |  | 231 | 234 | 0.003628 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
237 | MV_334_0_line_237 |  | 231 | 235 | 0.29084 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
238 | MV_334_0_line_238 |  | 232 | 236 | 0.008495 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
239 | MV_334_0_line_239 |  | 235 | 237 | 0.010026 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
240 | MV_334_0_line_240 |  | 236 | 238 | 0.086118 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
241 | MV_334_0_line_241 |  | 237 | 241 | 0.051517 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
242 | MV_334_0_line_242 |  | 238 | 245 | 0.37136 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
243 | MV_334_0_line_243 |  | 239 | 240 | 0.038904 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
244 | MV_334_0_line_244 |  | 240 | 241 | 0.053539 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
245 | MV_334_0_line_245 |  | 240 | 242 | 0.58788 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
246 | MV_334_0_line_246 |  | 242 | 243 | 0.087327 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
247 | MV_334_0_line_247 |  | 244 | 245 | 0.098439 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
248 | MV_334_0_line_248 |  | 245 | 246 | 0.35993 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
249 | MV_334_0_line_249 |  | 246 | 247 | 0.051223 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
250 | MV_334_0_line_250 |  | 246 | 248 | 0.54955 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
251 | MV_334_0_line_251 |  | 248 | 249 | 0.023656 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
252 | MV_334_0_line_252 |  | 249 | 250 | 0.82698 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
253 | MV_334_0_line_253 |  | 250 | 253 | 0.093662 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
254 | MV_334_0_line_254 |  | 250 | 252 | 0.60092 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
255 | MV_334_0_line_255 |  | 251 | 252 | 0.072219 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
256 | MV_334_0_line_256 |  | 254 | 255 | 0.0139 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
257 | MV_334_0_line_257 |  | 255 | 256 | 0.25564 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
258 | MV_334_0_line_258 |  | 256 | 261 | 0.053825 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
259 | MV_334_0_line_259 |  | 257 | 258 | 0.29429 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
260 | MV_334_0_line_260 |  | 257 | 259 | 0.83467 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
261 | MV_334_0_line_261 |  | 257 | 260 | 0.12345 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
262 | MV_334_0_line_262 |  | 257 | 261 | 0.11039 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
263 | MV_334_0_line_263 |  | 258 | 262 | 0.039459 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
264 | MV_334_0_line_264 |  | 259 | 263 | 0.08265 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
265 | MV_334_0_line_265 |  | 260 | 264 | 0.014086 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
266 | MV_334_0_line_266 |  | 262 | 265 | 0.11297 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
267 | MV_334_0_line_267 |  | 265 | 266 | 0.057077 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
268 | MV_334_0_line_268 |  | 266 | 267 | 0.040566 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
269 | MV_334_0_line_269 |  | 268 | 269 | 0.05973 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
270 | MV_334_0_line_270 |  | 270 | 271 | 0.014865 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
271 | MV_334_0_line_271 |  | 271 | 272 | 0.022346 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_334_0_trafo_227 | 25 MVA 110/20 kV | 273 | 269 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2623759.8022 | 1242561.6012
1 | 2623795.7995 | 1242511.5023
2 | 2623750.2664 | 1242458.7202
3 | 2623835.7018 | 1242475.4503
4 | 2624670.2965 | 1240214.1267
5 | 2624693.7979 | 1240168.5067
6 | 2623401.4216 | 1242378.609
7 | 2623739.1509 | 1242457.9308
8 | 2624057.2455 | 1242571.87
9 | 2623259.9548 | 1242348.4543
10 | 2623407.397 | 1242548.4067
11 | 2624115.7776 | 1242598.0237
12 | 2625039.723 | 1244049.0655
13 | 2624980.5982 | 1240332.1957
14 | 2624966.2231 | 1240316.2476
15 | 2625133.1806 | 1244601.4351
16 | 2625140.2801 | 1244544.9846
17 | 2624907.1788 | 1244370.4696
18 | 2624852.4088 | 1244380.075
19 | 2624839.1922 | 1244364.2145
20 | 2624663.6343 | 1244520.3723
21 | 2625033.3995 | 1244061.2911
22 | 2624601.9038 | 1244561.9765
23 | 2625224.181 | 1244101.8345
24 | 2625250.9242 | 1244090.9855
25 | 2626283.0863 | 1241272.1897
26 | 2626325.4008 | 1241282.3055
27 | 2626714.4757 | 1241431.5015
28 | 2626713.9643 | 1241440.9941
29 | 2626716.4724 | 1241416.1674
30 | 2627144.6966 | 1241664.4973
31 | 2626498.633 | 1241311.0819
32 | 2627226.8646 | 1241698.6057
33 | 2627119.0606 | 1241651.5388
34 | 2626872.5325 | 1241233.7997
35 | 2626881.9254 | 1241218.0433
36 | 2626872.0073 | 1241370.0168
37 | 2626875.0712 | 1241245.8299
38 | 2626855.2923 | 1241400.1159
39 | 2627050.2861 | 1241358.5734
40 | 2626542.8056 | 1241231.7065
41 | 2627329.7814 | 1241753.4437
42 | 2626885.756 | 1241211.9012
43 | 2626551.8022 | 1241209.6994
44 | 2627413.8038 | 1241525.1991
45 | 2627469.2987 | 1241615.5013
46 | 2627554.93 | 1241632.8307
47 | 2627621.8753 | 1241386.2518
48 | 2627393.4005 | 1241846.4976
49 | 2627649.516 | 1241608.1632
50 | 2627663.0141 | 1241405.6457
51 | 2627720.1896 | 1241800.1828
52 | 2627695.6238 | 1241822.3824
53 | 2626396.265 | 1241121.5069
54 | 2626423.5296 | 1241081.914
55 | 2626449.8893 | 1241096.218
56 | 2626986.6901 | 1240895.9698
57 | 2627028.4559 | 1240923.9994
58 | 2627195.8195 | 1240787.843
59 | 2627005.6495 | 1241031.3191
60 | 2627208.1286 | 1240774.5798
61 | 2626996.9202 | 1241043.9764
62 | 2627224.7231 | 1240756.7
63 | 2627036.9153 | 1241067.1171
64 | 2626906.7745 | 1241178.2416
65 | 2627133.9325 | 1240602.8658
66 | 2627146.6137 | 1240579.3755
67 | 2627522.934 | 1240722.6734
68 | 2627431.136 | 1240798.4749
69 | 2627581.7715 | 1240742.3918
70 | 2627144.8472 | 1240694.6625
71 | 2627440.2536 | 1240805.1656
72 | 2626978.7381 | 1240699.0427
73 | 2626912.8972 | 1240654.127
74 | 2627125.4775 | 1240684.4454
75 | 2626936.0199 | 1241024.2433
76 | 2626904.9996 | 1241075.98
77 | 2627083.1979 | 1241094.1003
78 | 2627071.0731 | 1241087.0296
79 | 2627115.9739 | 1241113.5731
80 | 2627169.4992 | 1241145.382
81 | 2627174.7544 | 1241148.508
82 | 2627385.9705 | 1241185.2001
83 | 2626856.2552 | 1240616.4363
84 | 2626952.317 | 1240441.3715
85 | 2626929.5671 | 1240427.6376
86 | 2626674.9161 | 1240489.4958
87 | 2626577.8948 | 1240321.4333
88 | 2626247.1293 | 1240185.1566
89 | 2626878.9626 | 1240484.8587
90 | 2626546.97 | 1240302.5945
91 | 2626587.6539 | 1240327.3797
92 | 2626566.3877 | 1240270.4165
93 | 2626181.1121 | 1240143.4617
94 | 2626914.0034 | 1240418.239
95 | 2626592.3429 | 1240330.2368
96 | 2626340.2928 | 1239873.2056
97 | 2626292.499 | 1239928.5289
98 | 2626788.9973 | 1239038.0963
99 | 2626109.6961 | 1240098.0748
100 | 2625935.9518 | 1239989.1943
101 | 2625899.8427 | 1240046.6265
102 | 2626121.1127 | 1239996.8613
103 | 2625879.3308 | 1239953.5951
104 | 2628579.4005 | 1239392.3067
105 | 2628547.649 | 1239460.8528
106 | 2628472.5733 | 1239625.7412
107 | 2627334.6844 | 1238588.0967
108 | 2627326.5992 | 1238637.4015
109 | 2627055.2035 | 1238654.7053
110 | 2627280.2308 | 1239057.0072
111 | 2628758.1952 | 1239698.3833
112 | 2628227.9988 | 1239934.0028
113 | 2628438.8286 | 1239608.6712
114 | 2628802.4123 | 1239568.5934
115 | 2628915.6694 | 1239283.2967
116 | 2628786.0053 | 1239561.4416
117 | 2628842.7174 | 1239740.4191
118 | 2628676.2466 | 1239892.2654
119 | 2628196.9969 | 1239922.5041
120 | 2628916.4488 | 1239276.9854
121 | 2628971.0674 | 1239284.5448
122 | 2628784.422 | 1239560.7514
123 | 2628633.9101 | 1239876.0289
124 | 2628117.5168 | 1240861.7761
125 | 2628224.9721 | 1240681.171
126 | 2628277.3004 | 1240708.3034
127 | 2628161.6358 | 1240567.6323
128 | 2628309.2301 | 1240651.1081
129 | 2628523.0198 | 1240847.0536
130 | 2628054.2858 | 1240509.655
131 | 2628327.7675 | 1240617.894
132 | 2628549.171 | 1240869.3376
133 | 2629279.2018 | 1240727.1975
134 | 2628599.698 | 1239857.5971
135 | 2628501.0461 | 1239936.2175
136 | 2628460.4 | 1240018.597
137 | 2628394.7288 | 1240154.202
138 | 2628371.9781 | 1240538.6805
139 | 2628366.8703 | 1240498.3529
140 | 2628359.1078 | 1240489.8438
141 | 2628349.5242 | 1240578.9118
142 | 2627355.8102 | 1239309.4793
143 | 2627304.8207 | 1239207.9035
144 | 2628759.5459 | 1239537.0059
145 | 2628768.0588 | 1239540.6342
146 | 2628754.9001 | 1239547.906
147 | 2628765.2296 | 1239523.6704
148 | 2628762.5096 | 1239551.2064
149 | 2628734.298 | 1239539.0008
150 | 2628772.1087 | 1239555.3841
151 | 2628727.2004 | 1239527.2854
152 | 2624295.0425 | 1237398.7028
153 | 2624330.1306 | 1237433.4788
154 | 2625088.0517 | 1238290.5697
155 | 2624991.5558 | 1238440.7462
156 | 2626093.9738 | 1240088.1218
157 | 2626156.0578 | 1240011.7798
158 | 2627246.7719 | 1239065.3702
159 | 2627003.3676 | 1238730.4394
160 | 2626962.2033 | 1238789.801
161 | 2626842.9968 | 1238964.4047
162 | 2626551.8019 | 1238778.6039
163 | 2626489.9996 | 1238862.403
164 | 2626138.282 | 1239951.1747
165 | 2625830.9038 | 1239923.1478
166 | 2625127.2043 | 1239775.697
167 | 2625173.2984 | 1239814.116
168 | 2625125.3611 | 1239522.8974
169 | 2625079.204 | 1239828.7055
170 | 2624898.3586 | 1239617.836
171 | 2625159.084 | 1239474.0537
172 | 2624854.4901 | 1239699.2925
173 | 2625041.508 | 1239873.5304
174 | 2627228.3969 | 1238442.0957
175 | 2627164.1038 | 1238391.1033
176 | 2625969.9 | 1237882.6874
177 | 2625657.0413 | 1237139.5347
178 | 2626758.5983 | 1238474.2066
179 | 2625915.6969 | 1237913.1033
180 | 2626799.6002 | 1238449.1977
181 | 2627061.7996 | 1238312.1989
182 | 2627105.5699 | 1238342.4837
183 | 2625129.8628 | 1238504.0682
184 | 2625351.7734 | 1238723.7355
185 | 2625382.7945 | 1238412.7402
186 | 2625344.8021 | 1238733.8899
187 | 2625866.2388 | 1237920.5706
188 | 2625381.5898 | 1238402.5843
189 | 2625312.7 | 1238779.1037
190 | 2625563.1969 | 1236907.9984
191 | 2625579.3229 | 1236946.3396
192 | 2625535.633 | 1236557.7629
193 | 2625528.7974 | 1236489.8026
194 | 2626155.5037 | 1235424.8982
195 | 2626208.9971 | 1235427.0014
196 | 2625252.6037 | 1238876.6983
197 | 2625313.927 | 1238913.5338
198 | 2625239.203 | 1238879.9991
199 | 2625132.5335 | 1238759.828
200 | 2625278.9003 | 1238681.0988
201 | 2625257.4279 | 1238668.6221
202 | 2625095.7159 | 1238817.0528
203 | 2624982.7403 | 1238636.1089
204 | 2624933.0305 | 1238725.1782
205 | 2625237.3236 | 1238974.038
206 | 2625250.4566 | 1238978.2295
207 | 2625231.2355 | 1238993.1138
208 | 2625228.7017 | 1239000.2964
209 | 2625288.5026 | 1239008.9079
210 | 2625177.2134 | 1239446.7133
211 | 2625321.801 | 1240325.2005
212 | 2625151.3991 | 1240200.1991
213 | 2625046.5298 | 1239936.1909
214 | 2625076.7624 | 1239901.9968
215 | 2624857.3508 | 1240174.4804
216 | 2624841.556 | 1240166.9542
217 | 2624721.7016 | 1240111.698
218 | 2624734.994 | 1240042.8434
219 | 2624744.1624 | 1240020.145
220 | 2624773.9609 | 1239969.8374
221 | 2624755.0893 | 1239892.9551
222 | 2624542.4034 | 1239831.0018
223 | 2624744.4559 | 1239886.0176
224 | 2624398.4816 | 1239693.5682
225 | 2624765.4543 | 1239851.7279
226 | 2624839.2919 | 1239727.8803
227 | 2627231.8177 | 1235399.7201
228 | 2627218.0175 | 1235392.4302
229 | 2627259.8343 | 1235412.6563
230 | 2627160.8715 | 1235532.3001
231 | 2627174.4114 | 1235240.3482
232 | 2627348.5451 | 1235592.9414
233 | 2627151.8349 | 1235564.0452
234 | 2627174.1025 | 1235236.7334
235 | 2626940.8258 | 1235413.6268
236 | 2627346.3054 | 1235601.1361
237 | 2626932.268 | 1235408.3626
238 | 2627416.238 | 1235651.4334
239 | 2626802.1527 | 1235357.5551
240 | 2626840.2206 | 1235358.6717
241 | 2626888.7284 | 1235380.6264
242 | 2626504.6901 | 1235203.1835
243 | 2626436.6639 | 1235148.4251
244 | 2627539.57 | 1235563.0925
245 | 2627637.6739 | 1235571.2078
246 | 2627874.5229 | 1235531.4544
247 | 2627920.2039 | 1235554.8051
248 | 2628151.8988 | 1235224.7034
249 | 2628172.8987 | 1235213.696
250 | 2628986.5806 | 1235065.9894
251 | 2629073.0971 | 1235457.9985
252 | 2629011.9041 | 1235421.1326
253 | 2629075.0083 | 1235096.8471
254 | 2629709 | 1240176.203
255 | 2629718.6981 | 1240166.2897
256 | 2629524.9022 | 1240212.0977
257 | 2629473.4009 | 1240361.5033
258 | 2629545.9008 | 1240573.9975
259 | 2628984.2924 | 1239968.8736
260 | 2629526.7059 | 1240419.7824
261 | 2629488.9222 | 1240252.2112
262 | 2629568.9005 | 1240606.0988
263 | 2628929.1755 | 1240018.2309
264 | 2629537.8383 | 1240428.4543
265 | 2629483.8786 | 1240680.4792
266 | 2629444.2204 | 1240639.5457
267 | 2629422.7211 | 1240605.1175
268 | 2626618.6676 | 1240346.2758
269 | 2626649.8507 | 1240295.3355
270 | 2627415.9945 | 1241216.2295
271 | 2627426.7604 | 1241205.979
272 | 2627406.7618 | 1241199.8273
273 | 2626649.8507 | 1240295.3355

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99215 | -0.24889 | 0.059371 | 0.028755
1 | 0.99215 | -0.24894 | 0 | 0
2 | 0.99211 | -0.24862 | 0 | 0
3 | 0.99219 | -0.24921 | 0 | 0
4 | 0.99458 | -0.10216 | 0.10412 | 0.050427
5 | 0.99461 | -0.10198 | 0 | 0
6 | 0.992 | -0.24769 | 0 | 0
7 | 0.99211 | -0.24861 | 0.13962 | 0.067619
8 | 0.99198 | -0.26188 | 0.072402 | 0.035066
9 | 0.99197 | -0.24747 | 0.12961 | 0.062772
10 | 0.99196 | -0.24794 | 0.11685 | 0.056593
11 | 0.99196 | -0.26207 | 0 | 0
12 | 0.99054 | -0.34994 | 0.16409 | 0.079471
13 | 0.99457 | -0.10188 | 0.096966 | 0.046963
14 | 0.99458 | -0.10191 | 0 | 0
15 | 0.99024 | -0.34805 | 0.13765 | 0.066665
16 | 0.99025 | -0.34815 | 0 | 0
17 | 0.99032 | -0.34864 | 0 | 0
18 | 0.99033 | -0.3487 | 0.12601 | 0.061031
19 | 0.99034 | -0.34875 | 0 | 0
20 | 0.9903 | -0.3485 | 0 | 0
21 | 0.99053 | -0.34998 | 0 | 0
22 | 0.99029 | -0.3484 | 0.10981 | 0.053184
23 | 0.99035 | -0.35384 | 0 | 0
24 | 0.99033 | -0.35412 | 0.14821 | 0.071783
25 | 0.98755 | -0.45547 | 0.11994 | 0.058089
26 | 0.98745 | -0.45482 | 0 | 0
27 | 0.98549 | -0.4417 | 0.12693 | 0.061474
28 | 0.98548 | -0.44164 | 0 | 0
29 | 0.98551 | -0.44182 | 0 | 0
30 | 0.98493 | -0.43809 | 0 | 0
31 | 0.98589 | -0.4442 | 0 | 0
32 | 0.98486 | -0.43765 | 0 | 0
33 | 0.98493 | -0.43803 | 0.16363 | 0.07925
34 | 0.9855 | -0.44105 | 0 | 0
35 | 0.98549 | -0.441 | 0 | 0
36 | 0.98543 | -0.44046 | 0 | 0
37 | 0.9855 | -0.44102 | 0.13405 | 0.064924
38 | 0.98543 | -0.4404 | 0.13529 | 0.065523
39 | 0.9854 | -0.4407 | 0.10766 | 0.052143
40 | 0.98606 | -0.44536 | 0.15002 | 0.07266
41 | 0.98477 | -0.43704 | 0.13079 | 0.063344
42 | 0.98549 | -0.44098 | 0.10236 | 0.049575
43 | 0.98611 | -0.44571 | 0 | 0
44 | 0.98456 | -0.43564 | 0.12754 | 0.061769
45 | 0.98458 | -0.4358 | 0 | 0
46 | 0.98456 | -0.43569 | 0 | 0
47 | 0.98453 | -0.43548 | 0 | 0
48 | 0.98469 | -0.43659 | 0 | 0
49 | 0.98455 | -0.43554 | 0.11687 | 0.056601
50 | 0.98453 | -0.43542 | 0.10626 | 0.051464
51 | 0.98461 | -0.43599 | 0 | 0
52 | 0.9846 | -0.43593 | 0.13177 | 0.063819
53 | 0.98683 | -0.45058 | 0 | 0
54 | 0.98671 | -0.44979 | 0.12512 | 0.0606
55 | 0.98665 | -0.44937 | 0 | 0
56 | 0.99588 | -0.0023647 | 0.081271 | 0.039361
57 | 0.99588 | -0.002412 | 0 | 0
58 | 0.9961 | -0.0042486 | 0 | 0
59 | 0.99577 | -0.0013916 | 0 | 0
60 | 0.99612 | -0.0043782 | 0.14783 | 0.071597
61 | 0.99576 | -0.0012855 | 0.12777 | 0.061881
62 | 0.99614 | -0.0045955 | 0 | 0
63 | 0.99573 | -0.001036 | 0 | 0
64 | 0.98549 | -0.44094 | 0 | 0
65 | 0.99606 | -0.0041234 | 0.11494 | 0.055666
66 | 0.99607 | -0.004086 | 0 | 0
67 | 0.99598 | -0.0032502 | 0 | 0
68 | 0.99601 | -0.0034966 | 0 | 0
69 | 0.99597 | -0.0033589 | 0.14356 | 0.069529
70 | 0.9964 | -0.0066023 | 0 | 0
71 | 0.99601 | -0.0034693 | 0.20106 | 0.09738
72 | 0.99694 | -0.010777 | 0 | 0
73 | 0.99708 | -0.011867 | 0.073613 | 0.035652
74 | 0.9964 | -0.0065692 | 0.12728 | 0.061642
75 | 0.98545 | -0.44083 | 0.11871 | 0.057494
76 | 0.98546 | -0.44074 | 0 | 0
77 | 0.99569 | -0.00074217 | 0.16469 | 0.079761
78 | 0.9957 | -0.00081945 | 0 | 0
79 | 0.99568 | -0.00060633 | 0 | 0
80 | 0.99565 | -0.00037924 | 0 | 0
81 | 0.99565 | -0.00035667 | 0.12107 | 0.058638
82 | 0.99557 | -0.00089612 | 0.07932 | 0.038416
83 | 0.99721 | -0.012849 | 0.15775 | 0.076401
84 | 0.99765 | -0.016188 | 0.43729 | 0.21179
85 | 0.99772 | -0.016752 | 0 | 0
86 | 0.99885 | -0.011955 | 0 | 0
87 | 0.99963 | -0.0034623 | 0 | 0
88 | 0.99759 | -0.0267 | 0 | 0
89 | 0.99796 | -0.018722 | 0.17917 | 0.086774
90 | 0.99945 | -0.0017557 | 0 | 0
91 | 0.99967 | -0.0030983 | 0.64786 | 0.31377
92 | 0.99926 | 1.708e-05 | 3.9427 | 1.9095
93 | 0.99741 | -0.028807 | 0.15823 | 0.076633
94 | 0.99776 | -0.017135 | 0 | 0
95 | 0.99969 | -0.0029214 | 0 | 0
96 | 0.99526 | -0.15527 | 0 | 0
97 | 0.99537 | -0.15384 | 0.087994 | 0.042617
98 | 0.99314 | -0.32488 | 0.16251 | 0.078708
99 | 0.99722 | -0.031077 | 0 | 0
100 | 0.99619 | -0.088696 | 0.12457 | 0.060332
101 | 0.99618 | -0.088712 | 0.34466 | 0.16693
102 | 0.99693 | -0.034461 | 0 | 0
103 | 0.99613 | -0.089211 | 0.37276 | 0.18053
104 | 0.98994 | -0.46286 | 0.11405 | 0.055237
105 | 0.98995 | -0.46296 | 0 | 0
106 | 0.98998 | -0.46317 | 0 | 0
107 | 0.99227 | -0.34877 | 0.083725 | 0.04055
108 | 0.99227 | -0.34869 | 0 | 0
109 | 0.99254 | -0.3456 | 0 | 0
110 | 0.99194 | -0.35226 | 0 | 0
111 | 0.98973 | -0.46576 | 0 | 0
112 | 0.9903 | -0.45978 | 0 | 0
113 | 0.98997 | -0.4631 | 0.14907 | 0.072198
114 | 0.9897 | -0.46593 | 0 | 0
115 | 0.98968 | -0.46602 | 0 | 0
116 | 0.98969 | -0.46594 | 0.15731 | 0.076188
117 | 0.98971 | -0.46558 | 0.16372 | 0.079293
118 | 0.98963 | -0.4669 | 0 | 0
119 | 0.99032 | -0.45953 | 0.079264 | 0.038389
120 | 0.98968 | -0.46602 | 0.096115 | 0.046551
121 | 0.98967 | -0.46593 | 0.14425 | 0.069866
122 | 0.98969 | -0.46595 | 0.10935 | 0.05296
123 | 0.98962 | -0.46712 | 0.16357 | 0.079221
124 | 0.98913 | -0.47161 | 0.13234 | 0.064095
125 | 0.98918 | -0.47126 | 0.15054 | 0.072912
126 | 0.98923 | -0.47172 | 0 | 0
127 | 0.98908 | -0.4719 | 0 | 0
128 | 0.98924 | -0.47152 | 0 | 0
129 | 0.98919 | -0.47665 | 0.10254 | 0.049664
130 | 0.98902 | -0.47135 | 0.37771 | 0.18293
131 | 0.98925 | -0.4714 | 0.33404 | 0.16178
132 | 0.98918 | -0.47674 | 0 | 0
133 | 0.98908 | -0.47888 | 0 | 0
134 | 0.9896 | -0.4673 | 0 | 0
135 | 0.98954 | -0.4681 | 0 | 0
136 | 0.9895 | -0.46851 | 0.15845 | 0.076743
137 | 0.98945 | -0.46915 | 0 | 0
138 | 0.98928 | -0.47108 | 0 | 0
139 | 0.98927 | -0.47099 | 0 | 0
140 | 0.98927 | -0.47097 | 0.16155 | 0.078244
141 | 0.98926 | -0.47125 | 0.34365 | 0.16644
142 | 0.99167 | -0.36422 | 0.14355 | 0.069524
143 | 0.99182 | -0.35352 | 0 | 0
144 | 0.98968 | -0.46584 | 0.16351 | 0.07919
145 | 0.98968 | -0.46583 | 0.088516 | 0.04287
146 | 0.98968 | -0.4659 | 0 | 0
147 | 0.98967 | -0.46586 | 0.11538 | 0.05588
148 | 0.98969 | -0.46596 | 0.16648 | 0.080628
149 | 0.98968 | -0.46583 | 0.13099 | 0.063441
150 | 0.98969 | -0.46595 | 0.0956 | 0.046301
151 | 0.98967 | -0.46581 | 0.11291 | 0.054686
152 | 0.99168 | -0.43435 | 0.080529 | 0.039002
153 | 0.99168 | -0.43435 | 0 | 0
154 | 0.99171 | -0.43252 | 0 | 0
155 | 0.99171 | -0.43248 | 0.15076 | 0.073018
156 | 0.99717 | -0.031573 | 0 | 0
157 | 0.99722 | -0.031087 | 0.09166 | 0.044393
158 | 0.99193 | -0.35219 | 0.15105 | 0.073157
159 | 0.99261 | -0.34475 | 0.12297 | 0.059559
160 | 0.99267 | -0.34408 | 0 | 0
161 | 0.99294 | -0.34098 | 0 | 0
162 | 0.99269 | -0.36455 | 0 | 0
163 | 0.99267 | -0.36436 | 0.157 | 0.07604
164 | 0.99689 | -0.034083 | 0.64434 | 0.31207
165 | 0.99609 | -0.089636 | 0 | 0
166 | 0.99544 | -0.095731 | 0 | 0
167 | 0.99543 | -0.095738 | 0.14501 | 0.07023
168 | 0.9952 | -0.097756 | 0 | 0
169 | 0.99543 | -0.095755 | 0.11512 | 0.055757
170 | 0.99499 | -0.099369 | 0 | 0
171 | 0.9952 | -0.097811 | 0.1494 | 0.072358
172 | 0.99493 | -0.099781 | 0.12576 | 0.06091
173 | 0.99543 | -0.095767 | 0 | 0
174 | 0.99253 | -0.34571 | 0 | 0
175 | 0.99252 | -0.34614 | 0.12717 | 0.061591
176 | 0.9919 | -0.42882 | 0 | 0
177 | 0.99162 | -0.45825 | 0 | 0
178 | 0.99253 | -0.36768 | 0 | 0
179 | 0.99189 | -0.42901 | 0.14847 | 0.071906
180 | 0.99253 | -0.36769 | 0.14709 | 0.07124
181 | 0.99252 | -0.34616 | 0.14315 | 0.069333
182 | 0.99252 | -0.34616 | 0 | 0
183 | 0.99172 | -0.43177 | 0 | 0
184 | 0.99167 | -0.43231 | 0 | 0
185 | 0.99177 | -0.43112 | 0 | 0
186 | 0.99167 | -0.43232 | 0.10759 | 0.052108
187 | 0.99188 | -0.42916 | 0 | 0
188 | 0.99177 | -0.43112 | 0.07055 | 0.034169
189 | 0.99167 | -0.43238 | 0 | 0
190 | 0.99156 | -0.45948 | 0 | 0
191 | 0.99157 | -0.45928 | 0.092379 | 0.044741
192 | 0.99142 | -0.46233 | 0 | 0
193 | 0.9914 | -0.46261 | 0.075416 | 0.036526
194 | 0.99097 | -0.5025 | 0 | 0
195 | 0.99096 | -0.50271 | 0.12841 | 0.06219
196 | 0.99166 | -0.43249 | 0 | 0
197 | 0.99165 | -0.4325 | 0.30952 | 0.14991
198 | 0.99166 | -0.4325 | 0 | 0
199 | 0.99165 | -0.43259 | 0 | 0
200 | 0.99164 | -0.43264 | 0.14289 | 0.069204
201 | 0.99164 | -0.43263 | 0 | 0
202 | 0.99164 | -0.43253 | 0.07964 | 0.038571
203 | 0.99162 | -0.4324 | 0 | 0
204 | 0.99161 | -0.43229 | 0.10075 | 0.048795
205 | 0.99517 | -0.09815 | 0.097132 | 0.047043
206 | 0.99517 | -0.098151 | 0.076118 | 0.036866
207 | 0.99517 | -0.098148 | 0 | 0
208 | 0.99517 | -0.098147 | 0 | 0
209 | 0.99516 | -0.098065 | 0.1141 | 0.055262
210 | 0.9952 | -0.097837 | 0 | 0
211 | 0.99526 | -0.096813 | 0.14822 | 0.071785
212 | 0.99533 | -0.096428 | 0 | 0
213 | 0.99541 | -0.095905 | 0.080903 | 0.039183
214 | 0.99543 | -0.095775 | 0 | 0
215 | 0.9946 | -0.10209 | 0 | 0
216 | 0.9946 | -0.10211 | 0.080235 | 0.03886
217 | 0.99464 | -0.10176 | 0 | 0
218 | 0.99468 | -0.1015 | 0 | 0
219 | 0.9947 | -0.10141 | 0.10984 | 0.053199
220 | 0.99473 | -0.10119 | 0 | 0
221 | 0.99479 | -0.10075 | 0 | 0
222 | 0.99467 | -0.10073 | 0 | 0
223 | 0.9948 | -0.1007 | 0.11112 | 0.05382
224 | 0.99461 | -0.10111 | 0.15408 | 0.074622
225 | 0.99482 | -0.10053 | 0 | 0
226 | 0.99491 | -0.099921 | 0 | 0
227 | 0.99064 | -0.52454 | 0.11776 | 0.057034
228 | 0.99064 | -0.5245 | 0 | 0
229 | 0.99064 | -0.52462 | 0 | 0
230 | 0.99063 | -0.52438 | 0 | 0
231 | 0.99066 | -0.52403 | 0 | 0
232 | 0.99062 | -0.52523 | 0 | 0
233 | 0.99062 | -0.52435 | 0.07296 | 0.035336
234 | 0.99066 | -0.52403 | 0.15163 | 0.073438
235 | 0.99071 | -0.51822 | 0 | 0
236 | 0.99062 | -0.52525 | 0.063706 | 0.030854
237 | 0.99071 | -0.51819 | 0.15557 | 0.075345
238 | 0.99062 | -0.52544 | 0 | 0
239 | 0.99073 | -0.51787 | 0.1586 | 0.076813
240 | 0.99073 | -0.51786 | 0 | 0
241 | 0.99072 | -0.51803 | 0 | 0
242 | 0.99083 | -0.51576 | 0 | 0
243 | 0.99085 | -0.51342 | 0.15509 | 0.075116
244 | 0.99058 | -0.52628 | 0.085522 | 0.04142
245 | 0.99059 | -0.52618 | 0 | 0
246 | 0.99057 | -0.52676 | 0 | 0
247 | 0.99056 | -0.52668 | 0.12125 | 0.058725
248 | 0.99055 | -0.52736 | 0 | 0
249 | 0.99055 | -0.52738 | 0.099548 | 0.048213
250 | 0.99053 | -0.53092 | 0 | 0
251 | 0.99052 | -0.53116 | 0.059471 | 0.028803
252 | 0.99052 | -0.53115 | 0 | 0
253 | 0.99051 | -0.53079 | 0.12491 | 0.060498
254 | 0.98894 | -0.48102 | 0.095068 | 0.046043
255 | 0.98894 | -0.48104 | 0 | 0
256 | 0.98897 | -0.48128 | 0 | 0
257 | 0.98901 | -0.48102 | 0 | 0
258 | 0.98903 | -0.48073 | 0 | 0
259 | 0.98897 | -0.48152 | 0 | 0
260 | 0.98901 | -0.48104 | 0 | 0
261 | 0.98898 | -0.48132 | 0.06752 | 0.032702
262 | 0.98904 | -0.48069 | 0.13003 | 0.062975
263 | 0.98896 | -0.48137 | 0.15245 | 0.073833
264 | 0.98901 | -0.48102 | 0.14892 | 0.072124
265 | 0.98905 | -0.47928 | 0 | 0
266 | 0.98906 | -0.47921 | 0 | 0
267 | 0.98906 | -0.47916 | 0.082235 | 0.039828
268 | 0.99979 | -0.0019276 | 0 | 0
269 | 1 | 0 | -22.2061 | -8.1294
270 | 0.99556 | -0.00081149 | 0.11575 | 0.056061
271 | 0.99556 | -0.00083209 | 0 | 0
272 | 0.99557 | -0.00086243 | 0 | 0
273 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.059371 | -0.028755 | 0.059371 | 0.027216 | 3.1871e-07 | -0.0015383 | 0.0019194 | 0.0019003 | 0.0019194 | 0.99215 | -0.24889 | 0.99215 | -0.24894 | 0.87245
1 | 0.38613 | 0.17204 | -0.38611 | -0.17398 | 1.678e-05 | -0.0019442 | 0.012299 | 0.012323 | 0.012323 | 0.99215 | -0.24894 | 0.99211 | -0.24862 | 5.6012
2 | -0.4455 | -0.19926 | 0.44552 | 0.1978 | 1.6756e-05 | -0.0014599 | 0.0142 | 0.014182 | 0.0142 | 0.99215 | -0.24894 | 0.99219 | -0.24921 | 6.4544
3 | 0.2465 | 0.10663 | -0.24647 | -0.1155 | 3.1225e-05 | -0.0088719 | 0.0078146 | 0.0079207 | 0.0079207 | 0.99211 | -0.24862 | 0.992 | -0.24769 | 3.6003
4 | 0.13962 | 0.067358 | -0.13962 | -0.067619 | 3.0199e-07 | -0.00026103 | 0.0045105 | 0.0045138 | 0.0045138 | 0.99211 | -0.24862 | 0.99211 | -0.24861 | 2.0517
5 | 2.6663 | 1.1097 | -2.666 | -1.1095 | 0.00030452 | 0.00016144 | 0.084025 | 0.084032 | 0.084032 | 0.99219 | -0.24921 | 0.99198 | -0.26188 | 6.5141
6 | -3.1118 | -1.3075 | 3.1159 | 1.3121 | 0.0041463 | 0.0045737 | 0.098204 | 0.09813 | 0.098204 | 0.99219 | -0.24921 | 0.99458 | -0.10216 | 7.6127
7 | -3.22 | -1.3625 | 3.2201 | 1.3561 | 8.2635e-05 | -0.006414 | 0.10148 | 0.10141 | 0.10148 | 0.99458 | -0.10216 | 0.99461 | -0.10198 | 7.9532
8 | -3.2201 | -1.3561 | 3.2202 | 1.3481 | 0.00010247 | -0.0079667 | 0.10141 | 0.10132 | 0.10141 | 0.99461 | -0.10198 | 0.99464 | -0.10176 | 7.9475
9 | 0.12961 | 0.059102 | -0.12961 | -0.062772 | 3.6228e-06 | -0.0036693 | 0.0041454 | 0.0041908 | 0.0041908 | 0.992 | -0.24769 | 0.99197 | -0.24747 | 1.9049
10 | 0.11685 | 0.056396 | -0.11685 | -0.056593 | 4.3186e-06 | -0.00019688 | 0.0037758 | 0.0037783 | 0.0037783 | 0.992 | -0.24769 | 0.99196 | -0.24794 | 1.7992
11 | 2.5936 | 1.0745 | -2.5935 | -1.0823 | 6.6015e-05 | -0.0078708 | 0.081695 | 0.081783 | 0.081783 | 0.99198 | -0.26188 | 0.99196 | -0.26207 | 6.4094
12 | 2.5935 | 1.0823 | -2.5914 | -1.0815 | 0.0020551 | 0.00085346 | 0.081783 | 0.081836 | 0.081836 | 0.99196 | -0.26207 | 0.99054 | -0.34994 | 6.3439
13 | 2.4273 | 1.002 | -2.4273 | -1.0037 | 1.2452e-05 | -0.0016892 | 0.076531 | 0.07655 | 0.07655 | 0.99054 | -0.34994 | 0.99053 | -0.34998 | 5.9992
14 | -0.096966 | -0.046963 | 0.096967 | 0.046457 | 2.7938e-07 | -0.00050638 | 0.0031272 | 0.0031208 | 0.0031272 | 0.99457 | -0.10188 | 0.99458 | -0.10191 | 1.4214
15 | -0.096967 | -0.046457 | 0.096969 | 0.042132 | 2.3406e-06 | -0.0043244 | 0.0031208 | 0.0030686 | 0.0031208 | 0.99458 | -0.10191 | 0.9946 | -0.10209 | 1.4185
16 | -0.13765 | -0.066665 | 0.13765 | 0.065333 | 1.5051e-06 | -0.0013325 | 0.0044585 | 0.0044417 | 0.0044585 | 0.99024 | -0.34805 | 0.99025 | -0.34815 | 2.0266
17 | -0.13765 | -0.065333 | 0.13766 | 0.056498 | 9.7025e-06 | -0.0088351 | 0.0044417 | 0.0043375 | 0.0044417 | 0.99025 | -0.34815 | 0.99032 | -0.34864 | 2.019
18 | -0.13766 | -0.056498 | 0.13766 | 0.055121 | 1.4721e-06 | -0.0013768 | 0.0043375 | 0.0043224 | 0.0043375 | 0.99032 | -0.34864 | 0.99033 | -0.3487 | 1.9716
19 | -0.26367 | -0.11615 | 0.26367 | 0.11567 | 1.943e-06 | -0.00048292 | 0.0083986 | 0.0083929 | 0.0083986 | 0.99033 | -0.3487 | 0.99034 | -0.34875 | 3.8175
20 | 0.10982 | 0.045863 | -0.10981 | -0.051364 | 3.8444e-06 | -0.0055014 | 0.003469 | 0.0035339 | 0.0035339 | 0.99034 | -0.34875 | 0.9903 | -0.3485 | 1.6063
21 | -0.37349 | -0.16153 | 0.37357 | 0.15187 | 7.6979e-05 | -0.0096664 | 0.011861 | 0.011752 | 0.011861 | 0.99034 | -0.34875 | 0.99053 | -0.34998 | 5.3916
22 | 0.10981 | 0.051364 | -0.10981 | -0.053184 | 1.3041e-06 | -0.0018195 | 0.0035339 | 0.0035567 | 0.0035567 | 0.9903 | -0.3485 | 0.99029 | -0.3484 | 1.6167
23 | 2.0538 | 0.85185 | -2.0534 | -0.88343 | 0.00032872 | -0.031585 | 0.064798 | 0.06516 | 0.06516 | 0.99053 | -0.34998 | 0.99035 | -0.35384 | 7.7387
24 | 2.0534 | 0.88343 | -2.0534 | -0.88576 | 2.438e-05 | -0.0023279 | 0.06516 | 0.065187 | 0.065187 | 0.99035 | -0.35384 | 0.99033 | -0.35412 | 7.7419
25 | 1.9052 | 0.81398 | -1.9013 | -0.81592 | 0.0039075 | -0.0019425 | 0.060392 | 0.060479 | 0.060479 | 0.99033 | -0.35412 | 0.98755 | -0.45547 | 7.3755
26 | 1.7814 | 0.75783 | -1.7812 | -0.75879 | 0.0001855 | -0.00095511 | 0.056588 | 0.056599 | 0.056599 | 0.98755 | -0.45547 | 0.98745 | -0.45482 | 25.7269
27 | 1.7812 | 0.75879 | -1.78 | -0.76489 | 0.0011881 | -0.0061028 | 0.056599 | 0.056673 | 0.056673 | 0.98745 | -0.45482 | 0.98683 | -0.45058 | 25.7607
28 | 0.77753 | 0.32117 | -0.77752 | -0.32139 | 7.7087e-06 | -0.00021819 | 0.024642 | 0.024645 | 0.024645 | 0.98549 | -0.4417 | 0.98548 | -0.44164 | 11.2022
29 | -0.90446 | -0.38264 | 0.90448 | 0.38229 | 1.7083e-05 | -0.00035355 | 0.028767 | 0.028763 | 0.028767 | 0.98549 | -0.4417 | 0.98551 | -0.44182 | 13.0761
30 | 0.77752 | 0.32139 | -0.77707 | -0.33414 | 0.00045366 | -0.012755 | 0.024645 | 0.024792 | 0.024792 | 0.98548 | -0.44164 | 0.98493 | -0.43809 | 11.2689
31 | -0.90448 | -0.38229 | 0.90484 | 0.37474 | 0.00036368 | -0.0075538 | 0.028763 | 0.028677 | 0.028763 | 0.98551 | -0.44182 | 0.98589 | -0.4442 | 13.0742
32 | 0.61344 | 0.25556 | -0.61339 | -0.25763 | 4.5566e-05 | -0.0020678 | 0.019477 | 0.019501 | 0.019501 | 0.98493 | -0.43809 | 0.98486 | -0.43765 | 8.864
33 | 0.16363 | 0.078581 | -0.16363 | -0.07925 | 1.0931e-06 | -0.00066861 | 0.0053203 | 0.0053288 | 0.0053288 | 0.98493 | -0.43809 | 0.98493 | -0.43803 | 2.4222
34 | -1.5032 | -0.64163 | 1.5035 | 0.63961 | 0.00027744 | -0.0020249 | 0.047857 | 0.047832 | 0.047857 | 0.98589 | -0.4442 | 0.98606 | -0.44536 | 21.753
35 | 0.59835 | 0.26689 | -0.5981 | -0.27853 | 0.00024994 | -0.011641 | 0.019184 | 0.019326 | 0.019326 | 0.98589 | -0.4442 | 0.9855 | -0.44105 | 8.7847
36 | 0.61339 | 0.25763 | -0.61333 | -0.26041 | 6.1551e-05 | -0.0027847 | 0.019501 | 0.019533 | 0.019533 | 0.98486 | -0.43765 | 0.98477 | -0.43704 | 8.8785
37 | 0.22108 | 0.10217 | -0.22108 | -0.10259 | 1.2464e-06 | -0.00042472 | 0.0071339 | 0.0071392 | 0.0071392 | 0.9855 | -0.44105 | 0.98549 | -0.441 | 3.2451
38 | 0.24297 | 0.11175 | -0.24295 | -0.11666 | 1.7507e-05 | -0.0049115 | 0.0078339 | 0.0078951 | 0.0078951 | 0.9855 | -0.44105 | 0.98543 | -0.44046 | 3.5887
39 | 0.13405 | 0.064617 | -0.13405 | -0.064924 | 3.3652e-07 | -0.00030724 | 0.0043591 | 0.004363 | 0.004363 | 0.9855 | -0.44105 | 0.9855 | -0.44102 | 1.9832
40 | 0.22108 | 0.10259 | -0.22108 | -0.10276 | 4.9235e-07 | -0.0001676 | 0.0071392 | 0.0071412 | 0.0071412 | 0.98549 | -0.441 | 0.98549 | -0.44098 | 3.246
41 | 0.13529 | 0.064725 | -0.13529 | -0.065523 | 8.8869e-07 | -0.00079752 | 0.0043934 | 0.0044035 | 0.0044035 | 0.98543 | -0.44046 | 0.98543 | -0.4404 | 2.0016
42 | 0.10766 | 0.051938 | -0.10766 | -0.052143 | 3.906e-06 | -0.00020465 | 0.0035018 | 0.0035044 | 0.0035044 | 0.98543 | -0.44046 | 0.9854 | -0.4407 | 1.6688
43 | -1.6535 | -0.71227 | 1.6536 | 0.71174 | 8.8137e-05 | -0.00052566 | 0.052707 | 0.052701 | 0.052707 | 0.98606 | -0.44536 | 0.98611 | -0.44571 | 23.9578
44 | 0.48254 | 0.19707 | -0.4825 | -0.19993 | 3.8685e-05 | -0.0028563 | 0.015279 | 0.015311 | 0.015311 | 0.98477 | -0.43704 | 0.98469 | -0.43659 | 6.9597
45 | 0.11872 | 0.053183 | -0.11872 | -0.054102 | 7.7088e-07 | -0.00091928 | 0.0038105 | 0.0038216 | 0.0038216 | 0.98549 | -0.44098 | 0.98549 | -0.44094 | 1.7371
46 | -1.6536 | -0.71174 | 1.6545 | 0.70606 | 0.00094972 | -0.0056763 | 0.052701 | 0.052632 | 0.052701 | 0.98611 | -0.44571 | 0.98665 | -0.44937 | 23.9549
47 | -0.12754 | -0.061769 | 0.12754 | 0.059293 | 2.448e-06 | -0.0024764 | 0.0041549 | 0.0041238 | 0.0041549 | 0.98456 | -0.43564 | 0.98458 | -0.4358 | 1.8886
48 | 0.11687 | 0.051999 | -0.11687 | -0.054101 | 1.7175e-06 | -0.0021022 | 0.0037505 | 0.003776 | 0.003776 | 0.98458 | -0.4358 | 0.98456 | -0.43569 | 1.7163
49 | 0.10627 | 0.043103 | -0.10626 | -0.050412 | 4.8861e-06 | -0.0073091 | 0.0033622 | 0.0034485 | 0.0034485 | 0.98458 | -0.4358 | 0.98453 | -0.43548 | 1.5675
50 | -0.35068 | -0.15439 | 0.35072 | 0.14852 | 4.2553e-05 | -0.0058697 | 0.011234 | 0.011166 | 0.011234 | 0.98458 | -0.4358 | 0.98469 | -0.43659 | 5.1064
51 | 0.11687 | 0.054101 | -0.11687 | -0.056601 | 2.0738e-06 | -0.0025004 | 0.003776 | 0.0038073 | 0.0038073 | 0.98456 | -0.43569 | 0.98455 | -0.43554 | 1.7306
52 | 0.10626 | 0.050412 | -0.10626 | -0.051464 | 7.2485e-07 | -0.0010524 | 0.0034485 | 0.0034619 | 0.0034619 | 0.98453 | -0.43548 | 0.98453 | -0.43542 | 1.5736
53 | 0.13178 | 0.051402 | -0.13177 | -0.063052 | 1.1923e-05 | -0.01165 | 0.0041469 | 0.0042829 | 0.0042829 | 0.98469 | -0.43659 | 0.98461 | -0.43599 | 1.9468
54 | 0.13177 | 0.063052 | -0.13177 | -0.063819 | 8.141e-07 | -0.00076751 | 0.0042829 | 0.0042927 | 0.0042927 | 0.98461 | -0.43599 | 0.9846 | -0.43593 | 1.9512
55 | 1.78 | 0.76489 | -1.7798 | -0.766 | 0.00021713 | -0.0011126 | 0.056673 | 0.056687 | 0.056687 | 0.98683 | -0.45058 | 0.98671 | -0.44979 | 25.7668
56 | 1.6546 | 0.7054 | -1.6545 | -0.70606 | 0.00011064 | -0.00066272 | 0.052624 | 0.052632 | 0.052632 | 0.98671 | -0.44979 | 0.98665 | -0.44937 | 23.9237
57 | -0.081271 | -0.039361 | 0.081272 | 0.038173 | 4.5655e-07 | -0.0011886 | 0.0026176 | 0.0026027 | 0.0026176 | 0.99588 | -0.0023647 | 0.99588 | -0.002412 | 1.1898
58 | -0.69002 | -0.32244 | 0.69018 | 0.31659 | 0.00016146 | -0.0058486 | 0.022077 | 0.022006 | 0.022077 | 0.99588 | -0.002412 | 0.9961 | -0.0042486 | 10.0352
59 | 0.60874 | 0.28426 | -0.60867 | -0.2878 | 7.6373e-05 | -0.0035408 | 0.019475 | 0.019519 | 0.019519 | 0.99588 | -0.002412 | 0.99577 | -0.0013916 | 8.8721
60 | -0.69018 | -0.31659 | 0.69019 | 0.31616 | 1.168e-05 | -0.00042467 | 0.022006 | 0.022 | 0.022006 | 0.9961 | -0.0042486 | 0.99612 | -0.0043782 | 10.0025
61 | 0.60867 | 0.2878 | -0.60866 | -0.28817 | 7.8149e-06 | -0.00036136 | 0.019519 | 0.019523 | 0.019523 | 0.99577 | -0.0013916 | 0.99576 | -0.0012855 | 8.8741
62 | -0.83802 | -0.38776 | 0.83804 | 0.38719 | 2.3284e-05 | -0.00057029 | 0.02676 | 0.026753 | 0.02676 | 0.99612 | -0.0043782 | 0.99614 | -0.0045955 | 12.1635
63 | 0.48089 | 0.22628 | -0.48088 | -0.22737 | 1.4625e-05 | -0.0010871 | 0.015408 | 0.015421 | 0.015421 | 0.99576 | -0.0012855 | 0.99573 | -0.001036 | 7.0096
64 | 0.34468 | 0.15587 | -0.34463 | -0.16295 | 4.8374e-05 | -0.0070731 | 0.010962 | 0.011049 | 0.011049 | 0.99614 | -0.0045955 | 0.99601 | -0.0034966 | 5.0221
65 | -1.2977 | -0.58655 | 1.298 | 0.58295 | 0.00035527 | -0.0036016 | 0.041269 | 0.041224 | 0.041269 | 0.99614 | -0.0045955 | 0.9964 | -0.0066023 | 18.7584
66 | 0.11495 | 0.043487 | -0.11494 | -0.055635 | 9.0097e-06 | -0.012148 | 0.0035615 | 0.0037008 | 0.0037008 | 0.99614 | -0.0045955 | 0.99607 | -0.004086 | 1.6822
67 | 0.48088 | 0.22737 | -0.48086 | -0.2283 | 1.2562e-05 | -0.00093222 | 0.015421 | 0.015433 | 0.015433 | 0.99573 | -0.001036 | 0.9957 | -0.00081945 | 7.0149
68 | 0.11872 | 0.054102 | -0.11871 | -0.057425 | 2.8251e-06 | -0.0033233 | 0.0038216 | 0.003863 | 0.003863 | 0.98549 | -0.44094 | 0.98546 | -0.44074 | 1.7559
69 | -0.11494 | -0.055666 | 0.11494 | 0.055635 | 6.5145e-07 | -3.121e-05 | 0.0037012 | 0.0037008 | 0.0037012 | 0.99606 | -0.0041234 | 0.99607 | -0.004086 | 1.7625
70 | -0.14356 | -0.069457 | 0.14357 | 0.065834 | 4.3222e-06 | -0.0036232 | 0.0046224 | 0.0045776 | 0.0046224 | 0.99598 | -0.0032502 | 0.99601 | -0.0034966 | 2.1011
71 | 0.14356 | 0.069457 | -0.14356 | -0.069529 | 2.3628e-06 | -7.2005e-05 | 0.0046224 | 0.0046233 | 0.0046233 | 0.99598 | -0.0032502 | 0.99597 | -0.0033589 | 2.2016
72 | 0.20106 | 0.097112 | -0.20106 | -0.09738 | 6.3147e-07 | -0.00026718 | 0.0064716 | 0.006475 | 0.006475 | 0.99601 | -0.0034966 | 0.99601 | -0.0034693 | 2.9432
73 | 0.12728 | 0.061125 | -0.12728 | -0.061642 | 4.8886e-07 | -0.00051777 | 0.0040906 | 0.0040971 | 0.0040971 | 0.9964 | -0.0066023 | 0.9964 | -0.0065692 | 1.8623
74 | -1.4253 | -0.64407 | 1.4261 | 0.63723 | 0.00081742 | -0.0068432 | 0.045314 | 0.04523 | 0.045314 | 0.9964 | -0.0066023 | 0.99694 | -0.010777 | 20.5972
75 | -1.4261 | -0.63723 | 1.4263 | 0.6354 | 0.00021757 | -0.0018271 | 0.04523 | 0.045207 | 0.04523 | 0.99694 | -0.010777 | 0.99708 | -0.011867 | 20.559
76 | -1.4999 | -0.67106 | 1.5002 | 0.6695 | 0.00020549 | -0.0015542 | 0.047574 | 0.047555 | 0.047574 | 0.99708 | -0.011867 | 0.99721 | -0.012849 | 21.6247
77 | -0.11871 | -0.057494 | 0.11871 | 0.057425 | 1.6042e-06 | -6.8931e-05 | 0.0038639 | 0.003863 | 0.0038639 | 0.98545 | -0.44083 | 0.98546 | -0.44074 | 1.8399
78 | -0.48086 | -0.22863 | 0.48086 | 0.2283 | 4.4542e-06 | -0.00033019 | 0.015437 | 0.015433 | 0.015437 | 0.99569 | -0.00074217 | 0.9957 | -0.00081945 | 7.0168
79 | 0.31617 | 0.14887 | -0.31617 | -0.14977 | 5.2193e-06 | -0.00089893 | 0.010132 | 0.010143 | 0.010143 | 0.99569 | -0.00074217 | 0.99568 | -0.00060633 | 4.6105
80 | 0.31617 | 0.14977 | -0.31616 | -0.15124 | 8.5673e-06 | -0.0014712 | 0.010143 | 0.010161 | 0.010161 | 0.99568 | -0.00060633 | 0.99565 | -0.00037924 | 4.6189
81 | 0.31616 | 0.15124 | -0.31616 | -0.15139 | 8.4118e-07 | -0.00014415 | 0.010161 | 0.010163 | 0.010163 | 0.99565 | -0.00037924 | 0.99565 | -0.00035667 | 4.6197
82 | 0.19509 | 0.092749 | -0.19507 | -0.092993 | 1.499e-05 | -0.0002443 | 0.006263 | 0.0062661 | 0.0062661 | 0.99565 | -0.00035667 | 0.99557 | -0.00089612 | 2.9839
83 | 0.11575 | 0.054577 | -0.11575 | -0.05518 | 4.6971e-07 | -0.00060334 | 0.0037107 | 0.0037182 | 0.0037182 | 0.99557 | -0.00089612 | 0.99557 | -0.00086243 | 1.6901
84 | -1.6579 | -0.7459 | 1.6587 | 0.74121 | 0.0007648 | -0.004692 | 0.052627 | 0.052569 | 0.052627 | 0.99721 | -0.012849 | 0.99765 | -0.016188 | 23.9213
85 | -2.096 | -0.953 | 2.0961 | 0.95242 | 0.00015745 | -0.00058484 | 0.066623 | 0.066615 | 0.066623 | 0.99765 | -0.016188 | 0.99772 | -0.016752 | 30.283
86 | -2.0961 | -0.95242 | 2.0962 | 0.95202 | 0.00010747 | -0.00039935 | 0.066615 | 0.06661 | 0.066615 | 0.99772 | -0.016752 | 0.99776 | -0.017135 | 30.2796
87 | -17.5794 | -5.9351 | 17.5923 | 5.9061 | 0.012817 | -0.029005 | 0.53623 | 0.5359 | 0.53623 | 0.99885 | -0.011955 | 0.99963 | -0.0034623 | 42.0244
88 | 15.3017 | 4.897 | -15.2837 | -4.9546 | 0.018024 | -0.05752 | 0.46432 | 0.46492 | 0.46492 | 0.99885 | -0.011955 | 0.99759 | -0.0267 | 36.4361
89 | 2.2777 | 1.0381 | -2.2758 | -1.0371 | 0.0019032 | 0.00094921 | 0.072342 | 0.072345 | 0.072345 | 0.99885 | -0.011955 | 0.99796 | -0.018722 | 34.4501
90 | 3.9443 | 1.9082 | -3.9435 | -1.9089 | 0.00077405 | -0.00063418 | 0.12653 | 0.12654 | 0.12654 | 0.99963 | -0.0034623 | 0.99945 | -0.0017557 | 57.52
91 | -21.5365 | -7.8144 | 21.5373 | 7.8134 | 0.00077285 | -0.00099988 | 0.66161 | 0.6616 | 0.66161 | 0.99963 | -0.0034623 | 0.99967 | -0.0030983 | 51.8503
92 | 15.2837 | 4.9546 | -15.2811 | -4.9628 | 0.0026027 | -0.0082772 | 0.46492 | 0.46501 | 0.46501 | 0.99759 | -0.0267 | 0.99741 | -0.028807 | 36.4429
93 | 2.0967 | 0.95036 | -2.0962 | -0.95202 | 0.00044572 | -0.0016573 | 0.066588 | 0.06661 | 0.06661 | 0.99796 | -0.018722 | 0.99776 | -0.017135 | 30.2772
94 | 3.9435 | 1.9089 | -3.9427 | -1.9095 | 0.00080296 | -0.00065738 | 0.12654 | 0.12656 | 0.12656 | 0.99945 | -0.0017557 | 0.99926 | 1.708e-05 | 57.5251
95 | -22.1851 | -8.1271 | 22.1855 | 8.1267 | 0.0003949 | -0.00046719 | 0.68228 | 0.68227 | 0.68228 | 0.99967 | -0.0030983 | 0.99969 | -0.0029214 | 53.4699
96 | 15.1228 | 4.8862 | -15.1201 | -4.8952 | 0.0027608 | -0.0089997 | 0.45997 | 0.46007 | 0.46007 | 0.99741 | -0.028807 | 0.99722 | -0.031077 | 36.0553
97 | -22.1855 | -8.1267 | 22.1878 | 8.124 | 0.0022168 | -0.0026234 | 0.68227 | 0.68223 | 0.68227 | 0.99969 | -0.0029214 | 0.99979 | -0.0019276 | 53.4694
98 | -8.6077 | -2.396 | 8.6085 | 2.3867 | 0.00080786 | -0.0092399 | 0.25916 | 0.25908 | 0.25916 | 0.99526 | -0.15527 | 0.99537 | -0.15384 | 20.3101
99 | 8.6077 | 2.396 | -8.5963 | -2.368 | 0.011366 | 0.027974 | 0.25916 | 0.25918 | 0.25918 | 0.99526 | -0.15527 | 0.99314 | -0.32488 | 20.0912
100 | -8.6965 | -2.4294 | 8.7009 | 2.4403 | 0.0044271 | 0.010913 | 0.26187 | 0.26186 | 0.26187 | 0.99537 | -0.15384 | 0.99619 | -0.088696 | 20.3001
101 | 8.4338 | 2.2893 | -8.4328 | -2.2867 | 0.0010522 | 0.0025805 | 0.25402 | 0.25402 | 0.25402 | 0.99314 | -0.32488 | 0.99294 | -0.34098 | 19.6914
102 | 15.0284 | 4.8631 | -15.0278 | -4.865 | 0.00059986 | -0.0019826 | 0.45725 | 0.45727 | 0.45727 | 0.99722 | -0.031077 | 0.99717 | -0.031573 | 35.8366
103 | 0.09166 | 0.032147 | -0.09166 | -0.044393 | 1.2518e-07 | -0.012246 | 0.0028118 | 0.0029482 | 0.0029482 | 0.99722 | -0.031077 | 0.99722 | -0.031087 | 0.23105
104 | 0.34466 | 0.15847 | -0.34466 | -0.16693 | 1.2785e-06 | -0.0084595 | 0.010993 | 0.011097 | 0.011097 | 0.99619 | -0.088696 | 0.99618 | -0.088712 | 0.8697
105 | -14.3736 | -4.5492 | 14.38 | 4.5657 | 0.0063137 | 0.016469 | 0.43688 | 0.43688 | 0.43688 | 0.99619 | -0.088696 | 0.99693 | -0.034461 | 33.8668
106 | 5.2035 | 1.8901 | -5.2032 | -1.8983 | 0.00026608 | -0.0081905 | 0.16043 | 0.16051 | 0.16051 | 0.99619 | -0.088696 | 0.99613 | -0.089211 | 12.5791
107 | 0.64437 | 0.31092 | -0.64434 | -0.31207 | 2.803e-05 | -0.0011517 | 0.020717 | 0.020732 | 0.020732 | 0.99693 | -0.034461 | 0.99689 | -0.034083 | 9.4235
108 | -15.0243 | -4.8766 | 15.0278 | 4.865 | 0.0035026 | -0.011568 | 0.4574 | 0.45727 | 0.4574 | 0.99693 | -0.034461 | 0.99717 | -0.031573 | 35.846
109 | 4.8305 | 1.7178 | -4.8303 | -1.7248 | 0.00019518 | -0.0070227 | 0.14857 | 0.14864 | 0.14864 | 0.99613 | -0.089211 | 0.99609 | -0.089636 | 11.6491
110 | -0.11405 | -0.055237 | 0.11405 | 0.053471 | 1.3684e-06 | -0.0017666 | 0.0036953 | 0.0036732 | 0.0036953 | 0.98994 | -0.46286 | 0.98995 | -0.46296 | 1.6797
111 | -0.11405 | -0.053471 | 0.11405 | 0.049232 | 3.2177e-06 | -0.0042385 | 0.0036732 | 0.0036224 | 0.0036732 | 0.98995 | -0.46296 | 0.98998 | -0.46317 | 1.6696
112 | 4.1471 | 1.4285 | -4.1462 | -1.476 | 0.00099027 | -0.04751 | 0.1279 | 0.12837 | 0.12837 | 0.98998 | -0.46317 | 0.98973 | -0.46576 | 10.06
113 | -4.4103 | -1.549 | 4.4116 | 1.4922 | 0.0013362 | -0.056828 | 0.1363 | 0.13576 | 0.1363 | 0.98998 | -0.46317 | 0.9903 | -0.45978 | 10.6821
114 | 0.14907 | 0.071314 | -0.14907 | -0.072198 | 1.175e-06 | -0.00088455 | 0.0048187 | 0.0048299 | 0.0048299 | 0.98998 | -0.46317 | 0.98997 | -0.4631 | 2.1954
115 | -0.083725 | -0.04055 | 0.083725 | 0.040414 | 6.5284e-08 | -0.00013582 | 0.0027064 | 0.0027047 | 0.0027064 | 0.99227 | -0.34877 | 0.99227 | -0.34869 | 0.2098
116 | -4.8753 | -1.642 | 4.8765 | 1.5973 | 0.0012651 | -0.044658 | 0.14966 | 0.14925 | 0.14966 | 0.99227 | -0.34869 | 0.99254 | -0.3456 | 11.729
117 | 4.7915 | 1.6016 | -4.7901 | -1.6558 | 0.0014915 | -0.05424 | 0.14698 | 0.14749 | 0.14749 | 0.99227 | -0.34869 | 0.99194 | -0.35226 | 11.5591
118 | 0.27033 | 0.080425 | -0.27032 | -0.11472 | 2.9902e-06 | -0.03429 | 0.0082029 | 0.008541 | 0.008541 | 0.99254 | -0.3456 | 0.99253 | -0.34571 | 0.66936
119 | -5.1469 | -1.6777 | 5.1472 | 1.6666 | 0.00035097 | -0.011155 | 0.15745 | 0.15734 | 0.15745 | 0.99254 | -0.3456 | 0.99261 | -0.34475 | 12.339
120 | 0.15105 | 0.07235 | -0.15105 | -0.073157 | 1.0931e-06 | -0.00080765 | 0.0048742 | 0.0048844 | 0.0048844 | 0.99194 | -0.35226 | 0.99193 | -0.35219 | 2.2202
121 | 4.639 | 1.5835 | -4.6385 | -1.6036 | 0.00052044 | -0.020144 | 0.14265 | 0.14285 | 0.14285 | 0.99194 | -0.35226 | 0.99182 | -0.35352 | 11.1949
122 | 0.16372 | 0.077091 | -0.16372 | -0.079293 | 3.5215e-06 | -0.0022018 | 0.0052782 | 0.0053059 | 0.0053059 | 0.98973 | -0.46576 | 0.98971 | -0.46558 | 2.4118
123 | 2.602 | 0.79356 | -2.6017 | -0.82176 | 0.00022455 | -0.028203 | 0.079343 | 0.079588 | 0.079588 | 0.98973 | -0.46576 | 0.98963 | -0.4669 | 6.2373
124 | 1.3805 | 0.60531 | -1.3804 | -0.62223 | 4.1277e-05 | -0.016913 | 0.043965 | 0.044166 | 0.044166 | 0.98973 | -0.46576 | 0.9897 | -0.46593 | 3.4613
125 | -4.4116 | -1.4922 | 4.4117 | 1.4882 | 9.3882e-05 | -0.0040116 | 0.13576 | 0.13572 | 0.13576 | 0.9903 | -0.45978 | 0.99032 | -0.45953 | 10.6393
126 | 0.24037 | 0.076982 | -0.24037 | -0.11497 | 2.718e-06 | -0.03799 | 0.007362 | 0.007772 | 0.007772 | 0.9897 | -0.46593 | 0.98968 | -0.46602 | 0.60909
127 | 1.1401 | 0.54525 | -1.14 | -0.54745 | 3.76e-06 | -0.0022009 | 0.036861 | 0.036888 | 0.036888 | 0.9897 | -0.46593 | 0.98969 | -0.46594 | 2.8909
128 | 0.096115 | 0.046402 | -0.096115 | -0.046551 | 8.2339e-08 | -0.00014871 | 0.0031131 | 0.003115 | 0.003115 | 0.98968 | -0.46602 | 0.98968 | -0.46602 | 1.4159
129 | 0.14426 | 0.06857 | -0.14425 | -0.069866 | 1.612e-06 | -0.001296 | 0.0046589 | 0.0046753 | 0.0046753 | 0.98968 | -0.46602 | 0.98967 | -0.46593 | 2.1251
130 | 0.98274 | 0.47126 | -0.98274 | -0.47147 | 2.691e-07 | -0.00021244 | 0.03179 | 0.031793 | 0.031793 | 0.98969 | -0.46594 | 0.98969 | -0.46595 | 2.4916
131 | 2.6017 | 0.82176 | -2.6017 | -0.8273 | 4.429e-05 | -0.0055414 | 0.079588 | 0.079637 | 0.079637 | 0.98963 | -0.4669 | 0.98962 | -0.46712 | 6.2412
132 | -4.491 | -1.5266 | 4.4945 | 1.5333 | 0.0035513 | 0.0067236 | 0.13827 | 0.13824 | 0.13827 | 0.99032 | -0.45953 | 0.99167 | -0.36422 | 10.7183
133 | 0.87339 | 0.41851 | -0.87339 | -0.42016 | 1.6574e-06 | -0.0016524 | 0.028249 | 0.02827 | 0.02827 | 0.98969 | -0.46595 | 0.98969 | -0.46595 | 2.2155
134 | 2.4381 | 0.74808 | -2.4381 | -0.75284 | 3.3181e-05 | -0.0047543 | 0.074394 | 0.074435 | 0.074435 | 0.98962 | -0.46712 | 0.9896 | -0.4673 | 5.8334
135 | -0.13234 | -0.064095 | 0.13235 | 0.063854 | 6.8909e-06 | -0.00024115 | 0.0042915 | 0.0042884 | 0.0042915 | 0.98913 | -0.47161 | 0.98918 | -0.47126 | 2.0436
136 | -0.66066 | -0.31673 | 0.6607 | 0.31536 | 3.5863e-05 | -0.0013633 | 0.021381 | 0.021364 | 0.021381 | 0.98918 | -0.47126 | 0.98923 | -0.47172 | 9.7188
137 | 0.37777 | 0.17996 | -0.37774 | -0.18009 | 3.4548e-05 | -0.00013021 | 0.012212 | 0.012214 | 0.012214 | 0.98918 | -0.47126 | 0.98908 | -0.4719 | 5.816
138 | -1.4396 | -0.40552 | 1.4396 | 0.39748 | 1.925e-05 | -0.0080444 | 0.043645 | 0.043582 | 0.043645 | 0.98923 | -0.47172 | 0.98924 | -0.47152 | 3.4205
139 | 0.7789 | 0.090156 | -0.77888 | -0.090848 | 2.6375e-05 | -0.00069246 | 0.022882 | 0.022884 | 0.022884 | 0.98923 | -0.47172 | 0.98919 | -0.47665 | 1.774
140 | 0.37774 | 0.18009 | -0.37771 | -0.18293 | 2.4368e-05 | -0.0028424 | 0.012214 | 0.01225 | 0.01225 | 0.98908 | -0.4719 | 0.98902 | -0.47135 | 5.568
141 | -1.4396 | -0.39748 | 1.4396 | 0.39281 | 1.1153e-05 | -0.0046714 | 0.043582 | 0.043546 | 0.043582 | 0.98924 | -0.47152 | 0.98925 | -0.4714 | 3.4155
142 | 0.67633 | 0.041184 | -0.67633 | -0.04565 | 2.1959e-06 | -0.0044664 | 0.019774 | 0.019782 | 0.019782 | 0.98919 | -0.47665 | 0.98918 | -0.47674 | 1.5503
143 | -1.7737 | -0.55459 | 1.7737 | 0.54911 | 2.0266e-05 | -0.0054787 | 0.054229 | 0.054181 | 0.054229 | 0.98925 | -0.4714 | 0.98926 | -0.47125 | 4.2499
144 | 0.67633 | 0.04565 | -0.67627 | -0.17435 | 6.4689e-05 | -0.1287 | 0.019782 | 0.020383 | 0.020383 | 0.98918 | -0.47674 | 0.98908 | -0.47888 | 1.5974
145 | 0.67627 | 0.17435 | -0.67625 | -0.1978 | 1.2355e-05 | -0.023451 | 0.020383 | 0.020565 | 0.020565 | 0.98908 | -0.47888 | 0.98906 | -0.47916 | 1.6116
146 | 2.4381 | 0.75284 | -2.4379 | -0.7741 | 0.00014884 | -0.02126 | 0.074435 | 0.074621 | 0.074621 | 0.9896 | -0.4673 | 0.98954 | -0.4681 | 5.848
147 | 2.4379 | 0.7741 | -2.4379 | -0.78536 | 7.9135e-05 | -0.011259 | 0.074621 | 0.074721 | 0.074721 | 0.98954 | -0.4681 | 0.9895 | -0.46851 | 5.8559
148 | 2.2794 | 0.70861 | -2.2793 | -0.72708 | 0.00011311 | -0.018467 | 0.069638 | 0.069801 | 0.069801 | 0.9895 | -0.46851 | 0.98945 | -0.46915 | 5.4703
149 | 2.2793 | 0.72708 | -2.2789 | -0.78679 | 0.0003695 | -0.059707 | 0.069801 | 0.070352 | 0.070352 | 0.98945 | -0.46915 | 0.98928 | -0.47108 | 5.5134
150 | 2.1174 | 0.7099 | -2.1173 | -0.71555 | 3.0253e-05 | -0.0056491 | 0.065166 | 0.065219 | 0.065219 | 0.98928 | -0.47108 | 0.98926 | -0.47125 | 5.1112
151 | 0.16156 | 0.07689 | -0.16155 | -0.077973 | 1.6917e-06 | -0.0010829 | 0.0052209 | 0.0052346 | 0.0052346 | 0.98928 | -0.47108 | 0.98927 | -0.47099 | 2.3794
152 | 0.16155 | 0.077973 | -0.16155 | -0.078244 | 4.2461e-07 | -0.00027092 | 0.0052346 | 0.005238 | 0.005238 | 0.98927 | -0.47099 | 0.98927 | -0.47097 | 2.3809
153 | -4.6381 | -1.6028 | 4.6385 | 1.6036 | 0.00041398 | 0.00080417 | 0.14285 | 0.14285 | 0.14285 | 0.99167 | -0.36422 | 0.99182 | -0.35352 | 11.0736
154 | 0.088516 | 0.042654 | -0.088516 | -0.04287 | 1.0157e-07 | -0.00021638 | 0.002866 | 0.0028688 | 0.0028688 | 0.98968 | -0.46584 | 0.98968 | -0.46583 | 1.304
155 | -0.3674 | -0.17771 | 0.3674 | 0.17743 | 2.241e-06 | -0.00027643 | 0.011904 | 0.011901 | 0.011904 | 0.98968 | -0.46584 | 0.98968 | -0.4659 | 5.4111
156 | 0.11538 | 0.055863 | -0.11538 | -0.05588 | 3.6112e-07 | -1.6724e-05 | 0.0037391 | 0.0037394 | 0.0037394 | 0.98968 | -0.46584 | 0.98967 | -0.46586 | 1.7806
157 | -0.61131 | -0.29471 | 0.61131 | 0.29452 | 4.3383e-06 | -0.00019269 | 0.019795 | 0.019792 | 0.019795 | 0.98968 | -0.4659 | 0.98969 | -0.46596 | 8.9977
158 | 0.2439 | 0.11728 | -0.2439 | -0.11781 | 1.8642e-06 | -0.00052303 | 0.0078941 | 0.0079007 | 0.0079007 | 0.98968 | -0.4659 | 0.98968 | -0.46583 | 3.5912
159 | -0.77779 | -0.37515 | 0.77779 | 0.37386 | 1.0256e-06 | -0.001288 | 0.025188 | 0.025172 | 0.025188 | 0.98969 | -0.46596 | 0.98969 | -0.46595 | 1.974
160 | 0.11291 | 0.054366 | -0.11291 | -0.054686 | 2.4462e-07 | -0.00032026 | 0.0036554 | 0.0036595 | 0.0036595 | 0.98968 | -0.46583 | 0.98967 | -0.46581 | 1.6634
161 | -0.080529 | -0.039002 | 0.080529 | 0.032905 | 5.0239e-08 | -0.0060969 | 0.0026046 | 0.0025323 | 0.0026046 | 0.99168 | -0.43435 | 0.99168 | -0.43435 | 0.20413
162 | -0.080529 | -0.032905 | 0.08053 | 0.029798 | 1.2924e-06 | -0.0031073 | 0.0025323 | 0.0024995 | 0.0025323 | 0.99168 | -0.43435 | 0.99171 | -0.43252 | 0.1963
163 | -0.08053 | -0.029798 | 0.080531 | 0.0077338 | 1.598e-07 | -0.022064 | 0.0024995 | 0.0023549 | 0.0024995 | 0.99171 | -0.43252 | 0.99171 | -0.43248 | 0.19588
164 | -0.23129 | -0.080752 | 0.2313 | 0.080342 | 1.3801e-06 | -0.00040988 | 0.0071313 | 0.0071273 | 0.0071313 | 0.99171 | -0.43248 | 0.99172 | -0.43177 | 0.55281
165 | -5.2702 | -1.7262 | 5.2705 | 1.7174 | 0.00028991 | -0.0087737 | 0.16128 | 0.1612 | 0.16128 | 0.99261 | -0.34475 | 0.99267 | -0.34408 | 12.6396
166 | -5.2705 | -1.7174 | 5.2718 | 1.6777 | 0.0013062 | -0.039653 | 0.1612 | 0.16084 | 0.1612 | 0.99267 | -0.34408 | 0.99294 | -0.34098 | 12.6332
167 | 3.161 | 0.60899 | -3.1604 | -0.60848 | 0.00054008 | 0.00051105 | 0.093589 | 0.093594 | 0.093594 | 0.99294 | -0.34098 | 0.99269 | -0.36455 | 7.2553
168 | 0.15701 | 0.073589 | -0.157 | -0.07604 | 3.5592e-06 | -0.0024511 | 0.0050424 | 0.0050731 | 0.0050731 | 0.99269 | -0.36455 | 0.99267 | -0.36436 | 2.3059
169 | 3.0034 | 0.53489 | -3.003 | -0.58036 | 0.00045027 | -0.045471 | 0.088715 | 0.088957 | 0.088957 | 0.99269 | -0.36455 | 0.99253 | -0.36768 | 6.9716
170 | 4.8303 | 1.7248 | -4.8273 | -1.8316 | 0.0029939 | -0.10681 | 0.14864 | 0.14973 | 0.14973 | 0.99609 | -0.089636 | 0.99544 | -0.095731 | 11.7342
171 | 0.14501 | 0.062771 | -0.14501 | -0.07023 | 1.9807e-07 | -0.0074591 | 0.0045823 | 0.0046724 | 0.0046724 | 0.99544 | -0.095731 | 0.99543 | -0.095738 | 0.36618
172 | 4.338 | 1.6246 | -4.337 | -1.6665 | 0.00095425 | -0.041934 | 0.13433 | 0.13477 | 0.13477 | 0.99544 | -0.095731 | 0.9952 | -0.097756 | 10.562
173 | 0.34427 | 0.14429 | -0.34427 | -0.15318 | 1.3052e-06 | -0.0088928 | 0.010825 | 0.010928 | 0.010928 | 0.99544 | -0.095731 | 0.99543 | -0.095755 | 0.85639
174 | 3.9003 | 1.5496 | -3.8995 | -1.5922 | 0.00079619 | -0.042658 | 0.12174 | 0.1222 | 0.1222 | 0.9952 | -0.097756 | 0.99499 | -0.099369 | 9.577
175 | 0.43676 | 0.11694 | -0.43676 | -0.12432 | 1.5829e-06 | -0.0073805 | 0.013115 | 0.013172 | 0.013172 | 0.9952 | -0.097756 | 0.9952 | -0.097811 | 1.0323
176 | 0.22915 | 0.097428 | -0.22915 | -0.10471 | 4.7679e-07 | -0.0072843 | 0.007221 | 0.0073062 | 0.0073062 | 0.99543 | -0.095755 | 0.99543 | -0.095767 | 0.57259
177 | 3.8995 | 1.5922 | -3.8993 | -1.6036 | 0.0002136 | -0.011385 | 0.1222 | 0.12233 | 0.12233 | 0.99499 | -0.099369 | 0.99493 | -0.099781 | 9.5869
178 | 0.28736 | 0.051964 | -0.28736 | -0.056043 | 3.6428e-07 | -0.0040795 | 0.0084706 | 0.0084925 | 0.0084925 | 0.9952 | -0.097811 | 0.9952 | -0.097837 | 0.66555
179 | 3.7735 | 1.5427 | -3.7734 | -1.5467 | 6.9973e-05 | -0.0039858 | 0.11828 | 0.11833 | 0.11833 | 0.99493 | -0.099781 | 0.99491 | -0.099921 | 9.2733
180 | 0.22915 | 0.10471 | -0.22915 | -0.11034 | 3.7655e-07 | -0.0056321 | 0.0073062 | 0.0073756 | 0.0073756 | 0.99543 | -0.095767 | 0.99543 | -0.095775 | 0.57802
181 | 0.27032 | 0.11472 | -0.27032 | -0.11494 | 1.0688e-06 | -0.00022061 | 0.008541 | 0.0085435 | 0.0085435 | 0.99253 | -0.34571 | 0.99252 | -0.34614 | 0.66229
182 | 0.14315 | 0.053345 | -0.14315 | -0.062757 | 2.3713e-07 | -0.0094119 | 0.0044433 | 0.0045462 | 0.0045462 | 0.99252 | -0.34614 | 0.99252 | -0.34616 | 0.35628
183 | 1.6637 | 0.26053 | -1.6634 | -0.26179 | 0.00034577 | -0.0012628 | 0.049009 | 0.049019 | 0.049019 | 0.9919 | -0.42882 | 0.99162 | -0.45825 | 3.7999
184 | -2.8546 | -0.5144 | 2.8559 | 0.51509 | 0.0012539 | 0.00068844 | 0.084417 | 0.084403 | 0.084417 | 0.9919 | -0.42882 | 0.99253 | -0.36768 | 6.544
185 | 1.1909 | 0.25388 | -1.1909 | -0.26156 | 1.2087e-05 | -0.0076848 | 0.035439 | 0.035486 | 0.035486 | 0.9919 | -0.42882 | 0.99189 | -0.42901 | 2.781
186 | 1.6634 | 0.26179 | -1.6633 | -0.28749 | 7.752e-05 | -0.025694 | 0.049019 | 0.049141 | 0.049141 | 0.99162 | -0.45825 | 0.99157 | -0.45928 | 3.8512
187 | 0.14709 | 0.065272 | -0.14709 | -0.07124 | 1.6569e-07 | -0.0059682 | 0.0046805 | 0.0047535 | 0.0047535 | 0.99253 | -0.36768 | 0.99253 | -0.36769 | 0.37253
188 | 1.0425 | 0.18965 | -1.0424 | -0.19582 | 7.3374e-06 | -0.0061639 | 0.030837 | 0.03087 | 0.03087 | 0.99189 | -0.42901 | 0.99188 | -0.42916 | 2.4192
189 | -0.14315 | -0.069333 | 0.14315 | 0.062757 | 1.7256e-07 | -0.0065759 | 0.0046263 | 0.0045462 | 0.0046263 | 0.99252 | -0.34616 | 0.99252 | -0.34616 | 0.36256
190 | 0.74044 | 0.21584 | -0.74041 | -0.2665 | 3.2554e-05 | -0.050661 | 0.02245 | 0.022907 | 0.022907 | 0.99172 | -0.43177 | 0.99167 | -0.43231 | 1.7952
191 | -0.97174 | -0.29618 | 0.97178 | 0.25684 | 4.2559e-05 | -0.039342 | 0.02957 | 0.029257 | 0.02957 | 0.99172 | -0.43177 | 0.99177 | -0.43112 | 2.3174
192 | 0.74041 | 0.2665 | -0.74041 | -0.26802 | 9.9838e-07 | -0.0015203 | 0.022907 | 0.022922 | 0.022922 | 0.99167 | -0.43231 | 0.99167 | -0.43232 | 1.7964
193 | -1.0423 | -0.28974 | 1.0424 | 0.19582 | 0.00011399 | -0.093922 | 0.03149 | 0.03087 | 0.03149 | 0.99177 | -0.43112 | 0.99188 | -0.42916 | 2.4678
194 | 0.07055 | 0.032902 | -0.07055 | -0.034169 | 8.1351e-09 | -0.0012664 | 0.0022659 | 0.0022817 | 0.0022817 | 0.99177 | -0.43112 | 0.99177 | -0.43112 | 0.17881
195 | 0.63282 | 0.21591 | -0.63281 | -0.22278 | 3.2649e-06 | -0.0068685 | 0.019464 | 0.019529 | 0.019529 | 0.99167 | -0.43232 | 0.99167 | -0.43238 | 1.5305
196 | 0.63281 | 0.22278 | -0.63281 | -0.23706 | 6.8597e-06 | -0.014279 | 0.019529 | 0.019671 | 0.019671 | 0.99167 | -0.43238 | 0.99166 | -0.43249 | 1.5416
197 | -1.5709 | -0.24788 | 1.5709 | 0.24274 | 1.3769e-05 | -0.0051313 | 0.0463 | 0.046277 | 0.0463 | 0.99156 | -0.45948 | 0.99157 | -0.45928 | 3.6285
198 | 1.5709 | 0.24788 | -1.5707 | -0.32617 | 0.00021198 | -0.078296 | 0.0463 | 0.04671 | 0.04671 | 0.99156 | -0.45948 | 0.99142 | -0.46233 | 3.6607
199 | 1.5707 | 0.32617 | -1.5707 | -0.3346 | 2.306e-05 | -0.0084274 | 0.04671 | 0.046761 | 0.046761 | 0.99142 | -0.46233 | 0.9914 | -0.46261 | 3.6646
200 | 1.4952 | 0.29807 | -1.4948 | -0.30026 | 0.00043489 | -0.0021866 | 0.044395 | 0.044414 | 0.044414 | 0.9914 | -0.46261 | 0.99097 | -0.5025 | 3.443
201 | 1.4948 | 0.30026 | -1.4948 | -0.30684 | 1.63e-05 | -0.0065852 | 0.044414 | 0.044452 | 0.044452 | 0.99097 | -0.5025 | 0.99096 | -0.50271 | 3.4837
202 | 1.3664 | 0.24466 | -1.3663 | -0.24535 | 0.00010502 | -0.00069422 | 0.040437 | 0.040442 | 0.040442 | 0.99096 | -0.50271 | 0.99085 | -0.51342 | 3.135
203 | 0.30952 | 0.14103 | -0.30952 | -0.14991 | 1.1002e-06 | -0.0088775 | 0.0099015 | 0.010011 | 0.010011 | 0.99166 | -0.43249 | 0.99165 | -0.4325 | 0.7846
204 | 0.32329 | 0.096029 | -0.32329 | -0.09773 | 2.0522e-07 | -0.0017007 | 0.0098174 | 0.0098316 | 0.0098316 | 0.99166 | -0.43249 | 0.99166 | -0.4325 | 0.7705
205 | 0.32329 | 0.09773 | -0.32328 | -0.1187 | 2.582e-06 | -0.020967 | 0.0098316 | 0.010025 | 0.010025 | 0.99166 | -0.4325 | 0.99165 | -0.43259 | 0.78568
206 | 0.079641 | 0.036965 | -0.07964 | -0.038571 | 6.0162e-07 | -0.0016069 | 0.0025559 | 0.002576 | 0.002576 | 0.99165 | -0.43259 | 0.99164 | -0.43253 | 1.1709
207 | 0.10075 | 0.041641 | -0.10075 | -0.046402 | 2.7742e-06 | -0.0047615 | 0.0031736 | 0.0032291 | 0.0032291 | 0.99165 | -0.43259 | 0.99162 | -0.4324 | 1.4678
208 | 0.14289 | 0.040092 | -0.14289 | -0.066142 | 6.4142e-07 | -0.02605 | 0.0043202 | 0.0045836 | 0.0045836 | 0.99165 | -0.43259 | 0.99164 | -0.43263 | 0.35922
209 | -0.14289 | -0.069204 | 0.14289 | 0.066142 | 8.1086e-08 | -0.0030621 | 0.0046218 | 0.0045836 | 0.0046218 | 0.99164 | -0.43264 | 0.99164 | -0.43263 | 0.36221
210 | 0.10075 | 0.046402 | -0.10075 | -0.048795 | 1.432e-06 | -0.0023929 | 0.0032291 | 0.0032589 | 0.0032589 | 0.99162 | -0.4324 | 0.99161 | -0.43229 | 1.4813
211 | 0.076118 | 0.03515 | -0.076118 | -0.036866 | 1.2725e-08 | -0.0017156 | 0.0024321 | 0.0024534 | 0.0024534 | 0.99517 | -0.09815 | 0.99517 | -0.098151 | 0.19227
212 | -0.17325 | -0.082193 | 0.17325 | 0.079702 | 9.5118e-08 | -0.002492 | 0.0055625 | 0.0055319 | 0.0055625 | 0.99517 | -0.09815 | 0.99517 | -0.098148 | 0.43593
213 | -0.17325 | -0.079702 | 0.17325 | 0.078754 | 3.5964e-08 | -0.00094769 | 0.0055319 | 0.0055204 | 0.0055319 | 0.99517 | -0.098148 | 0.99517 | -0.098147 | 0.43353
214 | 0.1141 | 0.053818 | -0.1141 | -0.055262 | 1.0973e-06 | -0.0014438 | 0.0036595 | 0.0036776 | 0.0036776 | 0.99517 | -0.098147 | 0.99516 | -0.098065 | 1.6716
215 | -0.28735 | -0.13257 | 0.28736 | 0.056043 | 7.3121e-06 | -0.076529 | 0.0091798 | 0.0084925 | 0.0091798 | 0.99517 | -0.098147 | 0.9952 | -0.097837 | 0.71942
216 | -0.14822 | -0.071785 | 0.14823 | 0.071541 | 8.5858e-06 | -0.00024455 | 0.0047767 | 0.0047736 | 0.0047767 | 0.99526 | -0.096813 | 0.99533 | -0.096428 | 2.2746
217 | -0.14823 | -0.071541 | 0.14824 | 0.071212 | 1.1523e-05 | -0.00032878 | 0.0047736 | 0.0047693 | 0.0047736 | 0.99533 | -0.096428 | 0.99541 | -0.095905 | 2.2731
218 | -0.22914 | -0.1104 | 0.22915 | 0.11034 | 4.4242e-06 | -5.1219e-05 | 0.0073763 | 0.0073756 | 0.0073763 | 0.99541 | -0.095905 | 0.99543 | -0.095775 | 3.5125
219 | -0.096969 | -0.042132 | 0.096969 | 0.041715 | 2.2153e-07 | -0.00041681 | 0.0030686 | 0.0030638 | 0.0030686 | 0.9946 | -0.10209 | 0.9946 | -0.10211 | 1.3948
220 | -0.1772 | -0.080575 | 0.17721 | 0.080424 | 7.5038e-06 | -0.00015117 | 0.0056499 | 0.0056481 | 0.0056499 | 0.9946 | -0.10211 | 0.99464 | -0.10176 | 2.6905
221 | -3.3974 | -1.4285 | 3.3976 | 1.4199 | 0.00012386 | -0.0086493 | 0.10697 | 0.10687 | 0.10697 | 0.99464 | -0.10176 | 0.99468 | -0.1015 | 8.3829
222 | -3.3976 | -1.4199 | 3.3976 | 1.4169 | 4.3234e-05 | -0.003023 | 0.10687 | 0.10683 | 0.10687 | 0.99468 | -0.1015 | 0.9947 | -0.10141 | 8.3752
223 | -3.5075 | -1.4701 | 3.5076 | 1.4629 | 0.00010989 | -0.0072035 | 0.11037 | 0.11029 | 0.11037 | 0.9947 | -0.10141 | 0.99473 | -0.10119 | 8.6497
224 | -3.6617 | -1.5306 | 3.6619 | 1.5171 | 0.00022449 | -0.013513 | 0.11517 | 0.11502 | 0.11517 | 0.99473 | -0.10119 | 0.99479 | -0.10075 | 9.0261
225 | 0.15409 | 0.067778 | -0.15408 | -0.074393 | 9.0697e-06 | -0.0066147 | 0.0048853 | 0.0049658 | 0.0049658 | 0.99473 | -0.10119 | 0.99467 | -0.10073 | 2.2572
226 | -3.6619 | -1.5171 | 3.6619 | 1.5156 | 2.5894e-05 | -0.0015611 | 0.11502 | 0.115 | 0.11502 | 0.99479 | -0.10075 | 0.9948 | -0.1007 | 9.0142
227 | 0.15408 | 0.074393 | -0.15408 | -0.074622 | 8.7483e-06 | -0.00022955 | 0.0049658 | 0.0049687 | 0.0049687 | 0.99467 | -0.10073 | 0.99461 | -0.10111 | 2.3661
228 | -3.773 | -1.5694 | 3.7731 | 1.5644 | 8.7269e-05 | -0.0049489 | 0.11858 | 0.11853 | 0.11858 | 0.9948 | -0.1007 | 0.99482 | -0.10053 | 9.2932
229 | -3.7731 | -1.5644 | 3.7734 | 1.5467 | 0.00031245 | -0.017759 | 0.11853 | 0.11833 | 0.11853 | 0.99482 | -0.10053 | 0.99491 | -0.099921 | 9.2888
230 | -0.67222 | -0.02921 | 0.67222 | 0.02729 | 9.2476e-07 | -0.0019199 | 0.019607 | 0.019605 | 0.019607 | 0.99064 | -0.52454 | 0.99064 | -0.5245 | 1.5366
231 | 0.55446 | -0.027824 | -0.55446 | 0.024028 | 1.2443e-06 | -0.0037958 | 0.016177 | 0.016172 | 0.016177 | 0.99064 | -0.52454 | 0.99064 | -0.52462 | 1.2678
232 | 0.072962 | 0.030466 | -0.072961 | -0.034563 | 1.2649e-06 | -0.004097 | 0.002304 | 0.0023526 | 0.0023526 | 0.99064 | -0.5245 | 0.99063 | -0.52438 | 1.0694
233 | -0.74518 | -0.057756 | 0.7452 | 0.037174 | 1.2211e-05 | -0.020581 | 0.02178 | 0.021742 | 0.02178 | 0.99064 | -0.5245 | 0.99066 | -0.52403 | 1.7069
234 | 0.55446 | -0.024028 | -0.55445 | -0.0072773 | 1.0243e-05 | -0.031305 | 0.016172 | 0.016159 | 0.016172 | 0.99064 | -0.52462 | 0.99062 | -0.52523 | 1.2674
235 | 0.072961 | 0.034563 | -0.07296 | -0.035336 | 2.4487e-07 | -0.00077323 | 0.0023526 | 0.0023624 | 0.0023624 | 0.99063 | -0.52438 | 0.99062 | -0.52435 | 1.0738
236 | 0.15163 | 0.073214 | -0.15163 | -0.073438 | 2.6941e-08 | -0.0002237 | 0.0049066 | 0.0049094 | 0.0049094 | 0.99066 | -0.52403 | 0.99066 | -0.52403 | 0.7695
237 | -0.89683 | -0.11039 | 0.89686 | 0.1097 | 3.5988e-05 | -0.00069237 | 0.02633 | 0.026328 | 0.02633 | 0.99066 | -0.52403 | 0.99071 | -0.51822 | 2.0411
238 | 0.55445 | 0.0072773 | -0.55445 | -0.0083247 | 3.4267e-07 | -0.0010474 | 0.016159 | 0.016159 | 0.016159 | 0.99062 | -0.52523 | 0.99062 | -0.52525 | 1.2664
239 | -0.89686 | -0.1097 | 0.89686 | 0.10846 | 1.0735e-06 | -0.001236 | 0.026328 | 0.026323 | 0.026328 | 0.99071 | -0.51822 | 0.99071 | -0.51819 | 2.0633
240 | 0.49074 | -0.02253 | -0.49074 | 0.011911 | 2.7244e-06 | -0.010618 | 0.014316 | 0.014305 | 0.014316 | 0.99062 | -0.52525 | 0.99062 | -0.52544 | 1.1219
241 | -1.0524 | -0.18381 | 1.0524 | 0.17746 | 7.7054e-06 | -0.0063498 | 0.03113 | 0.031099 | 0.03113 | 0.99071 | -0.51819 | 0.99072 | -0.51803 | 2.4397
242 | 0.49074 | -0.011911 | -0.49073 | -0.033875 | 1.174e-05 | -0.045786 | 0.014305 | 0.014335 | 0.014335 | 0.99062 | -0.52544 | 0.99059 | -0.52618 | 1.1234
243 | -0.1586 | -0.076813 | 0.1586 | 0.072015 | 1.566e-07 | -0.0047985 | 0.0051347 | 0.0050753 | 0.0051347 | 0.99073 | -0.51787 | 0.99073 | -0.51786 | 0.40241
244 | 1.0524 | 0.17086 | -1.0524 | -0.17746 | 7.9917e-06 | -0.0065991 | 0.031067 | 0.031099 | 0.031099 | 0.99073 | -0.51786 | 0.99072 | -0.51803 | 2.4372
245 | -1.211 | -0.24287 | 1.2112 | 0.17042 | 0.00011639 | -0.072454 | 0.03599 | 0.035634 | 0.03599 | 0.99073 | -0.51786 | 0.99083 | -0.51576 | 2.8205
246 | -1.2112 | -0.17042 | 1.2112 | 0.17023 | 1.9793e-05 | -0.0001838 | 0.035634 | 0.035633 | 0.035634 | 0.99083 | -0.51576 | 0.99085 | -0.51342 | 2.7624
247 | -0.085522 | -0.04142 | 0.085523 | 0.041306 | 1.3443e-06 | -0.00011447 | 0.0027692 | 0.0027678 | 0.0027692 | 0.99058 | -0.52628 | 0.99059 | -0.52618 | 1.3187
248 | 0.40521 | -0.0074306 | -0.4052 | -0.036947 | 7.7644e-06 | -0.044378 | 0.01181 | 0.011857 | 0.011857 | 0.99059 | -0.52618 | 0.99057 | -0.52676 | 0.92926
249 | 0.12125 | 0.057525 | -0.12125 | -0.058725 | 1.0501e-06 | -0.0011997 | 0.0039111 | 0.0039262 | 0.0039262 | 0.99057 | -0.52676 | 0.99056 | -0.52668 | 1.7846
250 | 0.28395 | -0.020578 | -0.28394 | -0.04718 | 5.8265e-06 | -0.067758 | 0.0082965 | 0.0083883 | 0.0083883 | 0.99057 | -0.52676 | 0.99055 | -0.52736 | 0.65739
251 | 0.28394 | 0.04718 | -0.28394 | -0.050096 | 2.5761e-07 | -0.0029166 | 0.0083883 | 0.0084026 | 0.0084026 | 0.99055 | -0.52736 | 0.99055 | -0.52738 | 0.65851
252 | 0.18439 | 0.001883 | -0.18439 | -0.0041147 | 4.2638e-06 | -0.0022317 | 0.005374 | 0.005375 | 0.005375 | 0.99055 | -0.52738 | 0.99053 | -0.53092 | 0.41667
253 | 0.12492 | 0.058305 | -0.12491 | -0.060498 | 2.0319e-06 | -0.0021935 | 0.0040175 | 0.004045 | 0.004045 | 0.99053 | -0.53092 | 0.99051 | -0.53079 | 1.8386
254 | 0.059472 | -0.05419 | -0.059471 | -0.019899 | 3.0208e-07 | -0.074089 | 0.0023448 | 0.0018277 | 0.0023448 | 0.99053 | -0.53092 | 0.99052 | -0.53115 | 0.18376
255 | -0.059471 | -0.028803 | 0.059471 | 0.019899 | 3.9147e-08 | -0.0089041 | 0.0019258 | 0.0018277 | 0.0019258 | 0.99052 | -0.53116 | 0.99052 | -0.53115 | 0.15092
256 | -0.095068 | -0.046043 | 0.095068 | 0.045719 | 1.7618e-07 | -0.00032453 | 0.0030834 | 0.0030793 | 0.0030834 | 0.98894 | -0.48102 | 0.98894 | -0.48104 | 1.4015
257 | -0.095068 | -0.045719 | 0.095071 | 0.03975 | 3.1592e-06 | -0.0059687 | 0.0030793 | 0.0030079 | 0.0030793 | 0.98894 | -0.48104 | 0.98897 | -0.48128 | 1.3997
258 | -0.095071 | -0.03975 | 0.095071 | 0.038493 | 6.4707e-07 | -0.0012568 | 0.0030079 | 0.0029939 | 0.0030079 | 0.98897 | -0.48128 | 0.98898 | -0.48132 | 1.3672
259 | -0.46397 | -0.1483 | 0.46398 | 0.11213 | 8.9955e-06 | -0.036169 | 0.014217 | 0.013932 | 0.014217 | 0.98901 | -0.48102 | 0.98903 | -0.48073 | 1.1142
260 | 0.15245 | 0.020611 | -0.15245 | -0.071903 | 5.5772e-06 | -0.051293 | 0.0044903 | 0.00492 | 0.00492 | 0.98901 | -0.48102 | 0.98897 | -0.48152 | 0.77116
261 | 0.14892 | 0.056622 | -0.14892 | -0.071795 | 4.2733e-07 | -0.015173 | 0.0046503 | 0.0048255 | 0.0048255 | 0.98901 | -0.48102 | 0.98901 | -0.48104 | 0.37817
262 | 0.1626 | 0.071069 | -0.16259 | -0.071195 | 5.2778e-06 | -0.00012559 | 0.0051795 | 0.005181 | 0.005181 | 0.98901 | -0.48102 | 0.98898 | -0.48132 | 2.4671
263 | -0.46398 | -0.11213 | 0.46398 | 0.10728 | 1.1806e-06 | -0.0048498 | 0.013932 | 0.0139 | 0.013932 | 0.98903 | -0.48073 | 0.98904 | -0.48069 | 1.0919
264 | 0.15245 | 0.071903 | -0.15245 | -0.073833 | 2.684e-06 | -0.0019293 | 0.00492 | 0.0049443 | 0.0049443 | 0.98897 | -0.48152 | 0.98896 | -0.48137 | 2.2474
265 | 0.14892 | 0.071795 | -0.14892 | -0.072124 | 4.3826e-07 | -0.00032884 | 0.0048255 | 0.0048296 | 0.0048296 | 0.98901 | -0.48104 | 0.98901 | -0.48102 | 2.1953
266 | -0.59401 | -0.17026 | 0.59401 | 0.16997 | 6.5583e-06 | -0.00028786 | 0.018036 | 0.018033 | 0.018036 | 0.98904 | -0.48069 | 0.98905 | -0.47928 | 1.3981
267 | -0.59401 | -0.16997 | 0.59402 | 0.16296 | 2.8589e-06 | -0.0070148 | 0.018033 | 0.017978 | 0.018033 | 0.98905 | -0.47928 | 0.98906 | -0.47921 | 1.4133
268 | -0.59402 | -0.16296 | 0.59402 | 0.15797 | 2.0214e-06 | -0.0049856 | 0.017978 | 0.01794 | 0.017978 | 0.98906 | -0.47921 | 0.98906 | -0.47916 | 1.4089
269 | -22.1878 | -8.124 | 22.1921 | 8.1189 | 0.0042948 | -0.005086 | 0.68223 | 0.68216 | 0.68223 | 0.99979 | -0.0019276 | 1 | 0 | 53.4664
270 | -0.11575 | -0.056061 | 0.11575 | 0.055709 | 2.7567e-07 | -0.0003517 | 0.0037293 | 0.0037248 | 0.0037293 | 0.99556 | -0.00081149 | 0.99556 | -0.00083209 | 1.6951
271 | -0.11575 | -0.055709 | 0.11575 | 0.05518 | 4.1316e-07 | -0.00052869 | 0.0037248 | 0.0037182 | 0.0037248 | 0.99556 | -0.00083209 | 0.99557 | -0.00086243 | 1.6931

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 22.5374 | 8.2899

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.059371 | 0.028755
1 | 0.10412 | 0.050427
2 | 0.13962 | 0.067619
3 | 0.072402 | 0.035066
4 | 0.12961 | 0.062772
5 | 0.11685 | 0.056593
6 | 0.16409 | 0.079471
7 | 0.096966 | 0.046963
8 | 0.13765 | 0.066665
9 | 0.12601 | 0.061031
10 | 0.10981 | 0.053184
11 | 0.14821 | 0.071783
12 | 0.11994 | 0.058089
13 | 0.12693 | 0.061474
14 | 0.16363 | 0.07925
15 | 0.13405 | 0.064924
16 | 0.13529 | 0.065523
17 | 0.10766 | 0.052143
18 | 0.15002 | 0.07266
19 | 0.13079 | 0.063344
20 | 0.10236 | 0.049575
21 | 0.12754 | 0.061769
22 | 0.11687 | 0.056601
23 | 0.10626 | 0.051464
24 | 0.13177 | 0.063819
25 | 0.12512 | 0.0606
26 | 0.081271 | 0.039361
27 | 0.14783 | 0.071597
28 | 0.12777 | 0.061881
29 | 0.11494 | 0.055666
30 | 0.14356 | 0.069529
31 | 0.20106 | 0.09738
32 | 0.073613 | 0.035652
33 | 0.12728 | 0.061642
34 | 0.11871 | 0.057494
35 | 0.16469 | 0.079761
36 | 0.12107 | 0.058638
37 | 0.07932 | 0.038416
38 | 0.15775 | 0.076401
39 | 0.43729 | 0.21179
40 | 0.17917 | 0.086774
41 | 0.64786 | 0.31377
42 | 3.9427 | 1.9095
43 | 0.15823 | 0.076633
44 | 0.087994 | 0.042617
45 | 0.16251 | 0.078708
46 | 0.12457 | 0.060332
47 | 0.34466 | 0.16693
48 | 0.37276 | 0.18053
49 | 0.11405 | 0.055237
50 | 0.083725 | 0.04055
51 | 0.14907 | 0.072198
52 | 0.15731 | 0.076188
53 | 0.16372 | 0.079293
54 | 0.079264 | 0.038389
55 | 0.096115 | 0.046551
56 | 0.14425 | 0.069866
57 | 0.10935 | 0.05296
58 | 0.16357 | 0.079221
59 | 0.13234 | 0.064095
60 | 0.15054 | 0.072912
61 | 0.10254 | 0.049664
62 | 0.37771 | 0.18293
63 | 0.33404 | 0.16178
64 | 0.15845 | 0.076743
65 | 0.16155 | 0.078244
66 | 0.34365 | 0.16644
67 | 0.14355 | 0.069524
68 | 0.16351 | 0.07919
69 | 0.088516 | 0.04287
70 | 0.11538 | 0.05588
71 | 0.16648 | 0.080628
72 | 0.13099 | 0.063441
73 | 0.0956 | 0.046301
74 | 0.11291 | 0.054686
75 | 0.080529 | 0.039002
76 | 0.15076 | 0.073018
77 | 0.09166 | 0.044393
78 | 0.15105 | 0.073157
79 | 0.12297 | 0.059559
80 | 0.157 | 0.07604
81 | 0.64434 | 0.31207
82 | 0.14501 | 0.07023
83 | 0.11512 | 0.055757
84 | 0.1494 | 0.072358
85 | 0.12576 | 0.06091
86 | 0.12717 | 0.061591
87 | 0.14847 | 0.071906
88 | 0.14709 | 0.07124
89 | 0.14315 | 0.069333
90 | 0.10759 | 0.052108
91 | 0.07055 | 0.034169
92 | 0.092379 | 0.044741
93 | 0.075416 | 0.036526
94 | 0.12841 | 0.06219
95 | 0.30952 | 0.14991
96 | 0.14289 | 0.069204
97 | 0.07964 | 0.038571
98 | 0.10075 | 0.048795
99 | 0.097132 | 0.047043
100 | 0.076118 | 0.036866
101 | 0.1141 | 0.055262
102 | 0.14822 | 0.071785
103 | 0.080903 | 0.039183
104 | 0.080235 | 0.03886
105 | 0.10984 | 0.053199
106 | 0.11112 | 0.05382
107 | 0.15408 | 0.074622
108 | 0.11776 | 0.057034
109 | 0.07296 | 0.035336
110 | 0.15163 | 0.073438
111 | 0.063706 | 0.030854
112 | 0.15557 | 0.075345
113 | 0.1586 | 0.076813
114 | 0.15509 | 0.075116
115 | 0.085522 | 0.04142
116 | 0.12125 | 0.058725
117 | 0.099548 | 0.048213
118 | 0.059471 | 0.028803
119 | 0.12491 | 0.060498
120 | 0.095068 | 0.046043
121 | 0.06752 | 0.032702
122 | 0.13003 | 0.062975
123 | 0.15245 | 0.073833
124 | 0.14892 | 0.072124
125 | 0.082235 | 0.039828
126 | 0.33136 | 0.16048
127 | 0.11575 | 0.056061

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1