## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_335_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_335_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_335_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_335_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_335_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_335_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_335_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_335_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_335_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_335_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_335_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_335_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_335_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_335_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_335_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_335_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_335_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_335_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_335_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_335_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_335_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_335_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_335_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_335_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_335_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_335_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_335_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_335_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_335_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_335_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_335_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_335_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_335_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_335_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_335_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_335_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_335_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_335_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_335_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_335_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_335_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_335_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_335_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_335_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_335_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_335_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_335_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_335_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_335_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_335_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_335_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_335_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_335_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_335_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_335_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_335_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_335_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_335_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_335_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_335_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_335_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_335_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_335_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_335_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_335_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_335_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_335_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_335_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_335_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_335_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_335_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_335_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_335_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_335_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_335_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_335_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_335_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_335_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_335_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_335_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_335_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_335_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_335_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_335_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_335_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_335_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_335_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_335_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_335_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_335_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_335_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_335_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_335_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_335_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_335_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_335_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_335_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_335_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_335_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_335_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_335_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_335_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_335_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_335_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_335_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_335_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_335_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_335_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_335_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_335_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_335_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_335_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_335_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_335_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_335_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_335_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_335_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_335_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_335_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_335_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_335_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_335_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_335_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_335_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_335_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_335_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_335_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_335_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_335_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_335_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_335_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_335_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_335_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_335_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_335_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_335_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_335_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_335_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_335_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_335_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_335_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_HV_335_0_node_107 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_335_0_load_0 | 0 | 0.074245 | 0.035959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_335_0_load_143 | 1 | 0.12392 | 0.060018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_335_0_load_139 | 4 | 0.28586 | 0.13845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_335_0_load_1 | 6 | 0.28443 | 0.13775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_335_0_load_134 | 10 | 0.32105 | 0.15549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_335_0_load_128 | 12 | 0.13144 | 0.06366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_335_0_load_81 | 15 | 0.36558 | 0.17706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_335_0_load_31 | 16 | 0.33402 | 0.16177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_335_0_load_5 | 19 | 0.31098 | 0.15061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_335_0_load_92 | 22 | 0.4039 | 0.19562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_335_0_load_129 | 23 | 0.35733 | 0.17306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_335_0_load_117 | 24 | 0.092448 | 0.044775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_335_0_load_35 | 27 | 0.37341 | 0.18085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_335_0_load_10 | 29 | 0.25412 | 0.12308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_335_0_load_99 | 35 | 0.089426 | 0.043311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_335_0_load_142 | 36 | 0.27478 | 0.13308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_335_0_load_111 | 37 | 0.44169 | 0.21392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_335_0_load_59 | 39 | 0.40368 | 0.19551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_335_0_load_15 | 41 | 0.3233 | 0.15658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_335_0_load_120 | 46 | 0.095354 | 0.046182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_335_0_load_119 | 47 | 0.090242 | 0.043706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_335_0_load_113 | 48 | 0.14403 | 0.069757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_335_0_load_118 | 49 | 0.079963 | 0.038728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_335_0_load_112 | 50 | 0.43447 | 0.21042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_335_0_load_141 | 52 | 0.20455 | 0.09907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_335_0_load_22 | 53 | 0.22952 | 0.11116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_335_0_load_34 | 58 | 0.22997 | 0.11138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_335_0_load_91 | 61 | 0.39884 | 0.19317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_335_0_load_133 | 62 | 0.33652 | 0.16298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_335_0_load_71 | 63 | 0.35124 | 0.17011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_335_0_load_136 | 65 | 0.17554 | 0.085017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_335_0_load_38 | 66 | 0.29912 | 0.14487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_335_0_load_94 | 71 | 0.36977 | 0.17909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_335_0_load_89 | 72 | 0.36118 | 0.17493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_335_0_load_95 | 73 | 0.17256 | 0.083575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_335_0_load_107 | 76 | 0.21796 | 0.10556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_335_0_load_106 | 77 | 0.077006 | 0.037295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_335_0_load_135 | 79 | 0.34585 | 0.1675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_335_0_load_108 | 80 | 0.14728 | 0.071331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_335_0_load_39 | 82 | 0.3288 | 0.15925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_335_0_load_109 | 84 | 0.075384 | 0.03651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_335_0_load_43 | 86 | 0.34318 | 0.16621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_335_0_load_88 | 91 | 0.39321 | 0.19044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_335_0_load_121 | 92 | 0.088385 | 0.042807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_335_0_load_104 | 94 | 0.091765 | 0.044444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_335_0_load_137 | 96 | 0.18577 | 0.089973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_335_0_load_144 | 97 | 0.64861 | 0.31414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_335_0_load_125 | 98 | 0.089644 | 0.043417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_335_0_load_115 | 99 | 0.16415 | 0.0795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_335_0_load_47 | 100 | 0.40692 | 0.19708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_335_0_load_52 | 104 | 0.092284 | 0.044695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_335_0_load_114 | 105 | 0.094286 | 0.045665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_335_0_load_53 | 107 | 0.29463 | 0.1427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_335_0_load_93 | 112 | 0.28669 | 0.13885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_335_0_load_77 | 113 | 0.38418 | 0.18607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_335_0_load_61 | 114 | 0.23682 | 0.1147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_335_0_load_96 | 119 | 0.1267 | 0.061363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_335_0_load_126 | 123 | 0.29665 | 0.14367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_335_0_load_76 | 124 | 0.069524 | 0.033672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_335_0_load_66 | 125 | 0.2315 | 0.11212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_335_0_load_74 | 129 | 0.20006 | 0.096895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_335_0_load_127 | 130 | 0.39926 | 0.19337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_335_0_load_83 | 132 | 0.090114 | 0.043644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_335_0_load_105 | 133 | 0.071917 | 0.034831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_335_0_load_138 | 135 | 0.35419 | 0.17154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_335_0_load_100 | 136 | 0.095602 | 0.046302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_335_0_load_140 | 138 | 0.3526 | 0.17077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_335_0_load_132 | 140 | 0.1003 | 0.048579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 76 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_335_0_line_0 |  | 0 | 1 | 4.1616 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_335_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.18235 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_335_0_line_2 |  | 2 | 101 | 0.31954 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_335_0_line_3 |  | 3 | 4 | 0.022363 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_335_0_line_4 |  | 3 | 5 | 0.42623 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_335_0_line_5 |  | 5 | 20 | 0.53046 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_335_0_line_6 |  | 5 | 19 | 0.075651 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_335_0_line_7 |  | 6 | 7 | 0.070382 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_335_0_line_8 |  | 6 | 8 | 0.13072 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_335_0_line_9 |  | 7 | 9 | 0.45302 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_335_0_line_10 |  | 8 | 10 | 0.023845 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_335_0_line_11 |  | 8 | 11 | 0.30592 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_335_0_line_12 |  | 9 | 12 | 0.11957 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_335_0_line_13 |  | 11 | 84 | 0.033192 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_335_0_line_14 |  | 11 | 83 | 0.028679 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_335_0_line_15 |  | 12 | 13 | 0.14635 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | MV_335_0_line_16 |  | 13 | 98 | 0.049871 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_335_0_line_17 |  | 13 | 14 | 0.088681 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_335_0_line_18 |  | 13 | 93 | 0.28799 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_335_0_line_19 |  | 14 | 15 | 0.006407 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_335_0_line_20 |  | 15 | 132 | 0.02665 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_335_0_line_21 |  | 16 | 17 | 0.04281 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_335_0_line_22 |  | 17 | 18 | 0.20158 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_335_0_line_23 |  | 18 | 70 | 0.24072 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_335_0_line_24 |  | 18 | 71 | 0.038947 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_335_0_line_25 |  | 20 | 21 | 0.5288 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_335_0_line_26 |  | 20 | 22 | 0.042666 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_335_0_line_27 |  | 21 | 23 | 0.047175 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_335_0_line_28 |  | 22 | 24 | 0.32203 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_335_0_line_29 |  | 23 | 25 | 0.040281 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_335_0_line_30 |  | 23 | 26 | 0.05799 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_335_0_line_31 |  | 24 | 106 | 0.083581 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_335_0_line_32 |  | 25 | 139 | 0.062692 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_335_0_line_33 |  | 26 | 81 | 0.078396 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_335_0_line_34 |  | 27 | 28 | 0.10107 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
35 | MV_335_0_line_35 |  | 28 | 74 | 0.044056 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_335_0_line_36 |  | 29 | 30 | 0.065678 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_335_0_line_37 |  | 30 | 31 | 0.23537 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_335_0_line_38 |  | 31 | 32 | 0.37 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_335_0_line_39 |  | 32 | 33 | 0.1807 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_335_0_line_40 |  | 32 | 34 | 1.0153 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_335_0_line_41 |  | 32 | 35 | 0.023714 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_335_0_line_42 |  | 33 | 36 | 0.00283 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_335_0_line_43 |  | 34 | 37 | 0.053496 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_335_0_line_44 |  | 34 | 38 | 0.10821 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_335_0_line_45 |  | 35 | 39 | 0.060074 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_335_0_line_46 |  | 36 | 40 | 0.00328 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_335_0_line_47 |  | 38 | 50 | 0.044373 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_335_0_line_48 |  | 38 | 42 | 0.27137 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_335_0_line_49 |  | 38 | 51 | 0.64542 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_335_0_line_50 |  | 40 | 60 | 0.21985 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_335_0_line_51 |  | 41 | 42 | 0.004014 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_335_0_line_52 |  | 43 | 44 | 0.024115 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_335_0_line_53 |  | 43 | 45 | 0.025196 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_335_0_line_54 |  | 44 | 46 | 0.02458 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_335_0_line_55 |  | 45 | 47 | 0.024939 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_335_0_line_56 |  | 47 | 49 | 0.029939 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_335_0_line_57 |  | 48 | 49 | 0.058201 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_335_0_line_58 |  | 48 | 50 | 0.070978 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_335_0_line_59 |  | 51 | 52 | 0.087098 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_335_0_line_60 |  | 53 | 54 | 0.042778 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_335_0_line_61 |  | 54 | 55 | 0.22422 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_335_0_line_62 |  | 54 | 56 | 0.16707 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_335_0_line_63 |  | 55 | 57 | 0.42539 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_335_0_line_64 |  | 55 | 58 | 0.038668 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_335_0_line_65 |  | 56 | 59 | 0.21132 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_335_0_line_66 |  | 56 | 60 | 0.2092 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_335_0_line_67 |  | 56 | 61 | 0.014995 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_335_0_line_68 |  | 57 | 66 | 0.0047165 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_335_0_line_69 |  | 57 | 64 | 0.16713 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_335_0_line_70 |  | 59 | 62 | 0.045321 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
71 | MV_335_0_line_71 |  | 60 | 63 | 0.021247 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_335_0_line_72 |  | 62 | 67 | 0.028613 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_335_0_line_73 |  | 64 | 65 | 0.040817 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_335_0_line_74 |  | 67 | 68 | 0.12022 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_335_0_line_75 |  | 67 | 69 | 0.29957 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_335_0_line_76 |  | 68 | 113 | 0.02351 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_335_0_line_77 |  | 69 | 72 | 0.049209 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_335_0_line_78 |  | 70 | 72 | 0.036163 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_335_0_line_79 |  | 71 | 73 | 0.019961 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_335_0_line_80 |  | 74 | 75 | 0.12291 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_335_0_line_81 |  | 74 | 76 | 0.043299 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_335_0_line_82 |  | 75 | 79 | 0.05601 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_335_0_line_83 |  | 76 | 80 | 0.018157 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_335_0_line_84 |  | 76 | 77 | 0.05303 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_335_0_line_85 |  | 77 | 78 | 0.0068501 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_335_0_line_86 |  | 78 | 108 | 0.29127 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_335_0_line_87 |  | 79 | 88 | 0.027101 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_335_0_line_88 |  | 81 | 92 | 0.030986 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_335_0_line_89 |  | 81 | 88 | 0.077013 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
90 | MV_335_0_line_90 |  | 82 | 83 | 0.009828 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_335_0_line_91 |  | 84 | 85 | 0.25248 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
92 | MV_335_0_line_92 |  | 85 | 138 | 0.029016 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_335_0_line_93 |  | 85 | 137 | 0.082566 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_335_0_line_94 |  | 86 | 87 | 0.028288 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_335_0_line_95 |  | 87 | 88 | 0.61886 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_335_0_line_96 |  | 89 | 90 | 0.21393 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_335_0_line_97 |  | 89 | 91 | 0.065115 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_335_0_line_98 |  | 90 | 96 | 0.070583 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
99 | MV_335_0_line_99 |  | 90 | 93 | 0.27153 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_335_0_line_100 |  | 91 | 99 | 0.4016 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
101 | MV_335_0_line_101 |  | 93 | 94 | 0.03626 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_335_0_line_102 |  | 93 | 95 | 0.19281 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_335_0_line_103 |  | 94 | 133 | 0.03115 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_335_0_line_104 |  | 95 | 97 | 0.024362 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_335_0_line_105 |  | 99 | 106 | 0.079994 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_335_0_line_106 |  | 99 | 103 | 0.10569 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_335_0_line_107 |  | 100 | 101 | 0.044779 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_335_0_line_108 |  | 100 | 102 | 0.0452 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_335_0_line_109 |  | 102 | 103 | 0.015294 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_335_0_line_110 |  | 102 | 104 | 0.021376 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_335_0_line_111 |  | 104 | 105 | 0.036156 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_335_0_line_112 |  | 107 | 108 | 0.023433 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_335_0_line_113 |  | 107 | 109 | 0.034622 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_335_0_line_114 |  | 109 | 110 | 0.34081 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_335_0_line_115 |  | 109 | 111 | 0.33469 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_335_0_line_116 |  | 110 | 112 | 0.042397 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_335_0_line_117 |  | 111 | 113 | 0.048205 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
118 | MV_335_0_line_118 |  | 114 | 115 | 0.035602 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_335_0_line_119 |  | 114 | 116 | 0.051946 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_335_0_line_120 |  | 115 | 117 | 0.082544 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_335_0_line_121 |  | 116 | 118 | 0.17484 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_335_0_line_122 |  | 117 | 119 | 0.01656 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_335_0_line_123 |  | 118 | 120 | 0.11226 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_335_0_line_124 |  | 118 | 121 | 0.1303 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_335_0_line_125 |  | 119 | 122 | 0.041471 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_335_0_line_126 |  | 120 | 123 | 0.045206 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_335_0_line_127 |  | 121 | 124 | 0.029322 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_335_0_line_128 |  | 122 | 134 | 0.33638 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_335_0_line_129 |  | 124 | 131 | 0.023352 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_335_0_line_130 |  | 125 | 126 | 0.036642 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
131 | MV_335_0_line_131 |  | 126 | 127 | 0.15811 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_335_0_line_132 |  | 126 | 128 | 0.15013 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
133 | MV_335_0_line_133 |  | 127 | 129 | 0.040817 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_335_0_line_134 |  | 128 | 130 | 0.047479 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_335_0_line_135 |  | 129 | 131 | 0.028022 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_335_0_line_136 |  | 134 | 135 | 0.004838 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_335_0_line_137 |  | 135 | 136 | 0.19274 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
138 | MV_335_0_line_138 |  | 136 | 137 | 0.041207 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_335_0_line_139 |  | 139 | 140 | 0.016155 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_335_0_trafo_107 | 25 MVA 110/20 kV | 141 | 76 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2559125.2069 | 1217508.7534
1 | 2555043.4556 | 1218320.0723
2 | 2554975.8536 | 1218150.716
3 | 2554850.6326 | 1217281.3247
4 | 2554828.4494 | 1217278.0245
5 | 2554532.1121 | 1217266.1542
6 | 2553601.872 | 1217989.1289
7 | 2553652.099 | 1217998.8542
8 | 2553505.4657 | 1218077.413
9 | 2553720.5061 | 1218228.4811
10 | 2553491.5683 | 1218096.7889
11 | 2553565.8349 | 1217852.8511
12 | 2553783.6269 | 1218327.5272
13 | 2553927.1061 | 1218298.6739
14 | 2553904.096 | 1218238.2716
15 | 2553908.4463 | 1218233.5573
16 | 2553805.0112 | 1217602.7603
17 | 2553787.5524 | 1217563.6727
18 | 2553644.4562 | 1217677.8772
19 | 2554524.6638 | 1217191.5666
20 | 2554603.7926 | 1217477.577
21 | 2554309.1779 | 1217496.0227
22 | 2554635.3698 | 1217506.3642
23 | 2554278.7131 | 1217532.1118
24 | 2554597.1006 | 1217826.11
25 | 2554295.1036 | 1217568.9077
26 | 2554225.2012 | 1217509.7658
27 | 2554304.0736 | 1217319.9012
28 | 2554227.0436 | 1217385.3328
29 | 2554449.7839 | 1216770.5445
30 | 2554410.3749 | 1216718.0042
31 | 2554229.2414 | 1216794.5525
32 | 2554057.6322 | 1216853.411
33 | 2554013.532 | 1216910.1969
34 | 2554691.3231 | 1216276.0827
35 | 2554077.1592 | 1216866.8661
36 | 2554011.1215 | 1216908.7036
37 | 2554744.5608 | 1216281.3348
38 | 2554706.4806 | 1216168.9369
39 | 2554137.2317 | 1216866.471
40 | 2554008.3296 | 1216906.9686
41 | 2554822.9004 | 1216141.6684
42 | 2554819.6844 | 1216144.0832
43 | 2554911.3269 | 1216254.3753
44 | 2554919.1496 | 1216269.7362
45 | 2554894.9729 | 1216236.3553
46 | 2554897.2262 | 1216276.6478
47 | 2554870.1587 | 1216233.8652
48 | 2554782.1716 | 1216230.22
49 | 2554840.3692 | 1216230.8758
50 | 2554747.8299 | 1216185.0366
51 | 2555070.1574 | 1215875.7151
52 | 2555146.2264 | 1215915.5422
53 | 2554110.7836 | 1217256.819
54 | 2554082.0194 | 1217225.1555
55 | 2554150.2166 | 1217098.109
56 | 2554002.9106 | 1217098.3802
57 | 2554312.8552 | 1217077.8782
58 | 2554177.3931 | 1217070.5274
59 | 2553904.3557 | 1217196.5243
60 | 2553916.2134 | 1217056.6044
61 | 2554011.2403 | 1217085.8972
62 | 2553859.4646 | 1217202.754
63 | 2553895.1745 | 1217053.2322
64 | 2554425.092 | 1217073.9145
65 | 2554459.2473 | 1217051.4171
66 | 2554315.8412 | 1217074.5044
67 | 2553841.7625 | 1217225.2715
68 | 2553821.877 | 1217314.5682
69 | 2553629.0901 | 1217434.3403
70 | 2553690.1606 | 1217494.0555
71 | 2553669.2338 | 1217707.9265
72 | 2553663.8318 | 1217469.1902
73 | 2553653.8374 | 1217720.6302
74 | 2554194.2599 | 1217399.2825
75 | 2554111.9498 | 1217490.3828
76 | 2554161.293 | 1217371.2113
77 | 2554108.7459 | 1217364.0735
78 | 2554104.1208 | 1217369.1264
79 | 2554075.723 | 1217533.0992
80 | 2554173.0644 | 1217357.3871
81 | 2554171.3685 | 1217533.4724
82 | 2553590.163 | 1217843.2887
83 | 2553587.3872 | 1217833.8603
84 | 2553546.0572 | 1217826.1945
85 | 2553321.5777 | 1217710.6343
86 | 2554031.4332 | 1217889.21
87 | 2554015.04 | 1217866.1563
88 | 2554096.324 | 1217550.7728
89 | 2554365.2147 | 1218230.5091
90 | 2554208.9283 | 1218364.7692
91 | 2554404.8614 | 1218178.7739
92 | 2554194.9268 | 1217553.6
93 | 2554119.4862 | 1218281.4534
94 | 2554089.8307 | 1218264.4155
95 | 2554005.4043 | 1218277.4548
96 | 2554159.3459 | 1218415.0037
97 | 2553988.1031 | 1218260.2562
98 | 2553962.8274 | 1218333.4744
99 | 2554721.7308 | 1217932.0427
100 | 2554842.7426 | 1217952.0515
101 | 2554866.3422 | 1217916.3287
102 | 2554813.869 | 1217986.8917
103 | 2554803.8929 | 1217998.5078
104 | 2554797.3122 | 1217973.3716
105 | 2554769.3075 | 1217950.5031
106 | 2554660.6922 | 1217880.3388
107 | 2553934.3078 | 1217604.4915
108 | 2553949.5558 | 1217586.6627
109 | 2553911.8623 | 1217630.9034
110 | 2553999.5834 | 1217356.9492
111 | 2553849.3326 | 1217358.4256
112 | 2553967.2345 | 1217329.5436
113 | 2553808.0195 | 1217333.5872
114 | 2553752.0902 | 1217211.7714
115 | 2553727.6363 | 1217237.7105
116 | 2553788.1677 | 1217174.3019
117 | 2553671.1038 | 1217297.8534
118 | 2553849.7765 | 1217046.1246
119 | 2553659.1329 | 1217286.4112
120 | 2553780.2364 | 1217094.4603
121 | 2553739.2354 | 1216986.1367
122 | 2553629.1543 | 1217257.7565
123 | 2553746.5764 | 1217064.1818
124 | 2553757.588 | 1216963.2682
125 | 2553893.9424 | 1216868.9874
126 | 2553928.5692 | 1216880.9706
127 | 2553819.5137 | 1216930.3683
128 | 2553945.762 | 1216731.8262
129 | 2553794.2255 | 1216962.4617
130 | 2553950.5789 | 1216686.2618
131 | 2553772.2041 | 1216945.0558
132 | 2553928.8645 | 1218250.0982
133 | 2554072.0618 | 1218239.728
134 | 2553441.7285 | 1217450.2029
135 | 2553445.1033 | 1217453.6786
136 | 2553357.0262 | 1217625.1192
137 | 2553383.8345 | 1217656.4133
138 | 2553299.9532 | 1217730.0491
139 | 2554341.9876 | 1217595.1409
140 | 2554353.1775 | 1217583.4591
141 | 2554161.293 | 1217371.2113

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99401 | -0.15579 | 0.074245 | 0.035959
1 | 0.99461 | -0.15113 | 0.12392 | 0.060018
2 | 0.99468 | -0.15061 | 0 | 0
3 | 0.99622 | -0.065695 | 0 | 0
4 | 0.99621 | -0.065619 | 0.28586 | 0.13845
5 | 0.99638 | -0.067011 | 0 | 0
6 | 0.98812 | -0.23088 | 0.28443 | 0.13775
7 | 0.98842 | -0.23359 | 0 | 0
8 | 0.98733 | -0.23642 | 0 | 0
9 | 0.99039 | -0.25081 | 0 | 0
10 | 0.98731 | -0.23651 | 0.32105 | 0.15549
11 | 0.98624 | -0.22681 | 0 | 0
12 | 0.99091 | -0.25529 | 0.13144 | 0.06366
13 | 0.99191 | -0.24815 | 0 | 0
14 | 0.99186 | -0.24767 | 0 | 0
15 | 0.99185 | -0.24764 | 0.36558 | 0.17706
16 | 0.99672 | -0.028308 | 0.33402 | 0.16177
17 | 0.99675 | -0.028134 | 0 | 0
18 | 0.99684 | -0.028913 | 0 | 0
19 | 0.99635 | -0.066732 | 0.31098 | 0.15061
20 | 0.99678 | -0.070188 | 0 | 0
21 | 0.99807 | -0.064208 | 0 | 0
22 | 0.99668 | -0.070614 | 0.4039 | 0.19562
23 | 0.99819 | -0.063663 | 0.35733 | 0.17306
24 | 0.99527 | -0.15102 | 0.092448 | 0.044775
25 | 0.99818 | -0.063718 | 0 | 0
26 | 0.9985 | -0.045974 | 0 | 0
27 | 0.99978 | -0.00085834 | 0.37341 | 0.18085
28 | 0.99985 | -0.00040161 | 0 | 0
29 | 0.99445 | -0.02784 | 0.25412 | 0.12308
30 | 0.99449 | -0.027636 | 0 | 0
31 | 0.99456 | -0.028317 | 0 | 0
32 | 0.99468 | -0.029215 | 0 | 0
33 | 0.99527 | -0.033942 | 0 | 0
34 | 0.99234 | -0.0098611 | 0 | 0
35 | 0.99467 | -0.029074 | 0.089426 | 0.043311
36 | 0.99528 | -0.034016 | 0.27478 | 0.13308
37 | 0.99231 | -0.0095761 | 0.44169 | 0.21392
38 | 0.99215 | -0.0082725 | 0 | 0
39 | 0.99462 | -0.029371 | 0.40368 | 0.19551
40 | 0.99529 | -0.034112 | 0 | 0
41 | 0.99203 | -0.007248 | 0.3233 | 0.15658
42 | 0.99203 | -0.0072638 | 0 | 0
43 | 0.99202 | -0.0075874 | 0 | 0
44 | 0.99201 | -0.0075608 | 0 | 0
45 | 0.99202 | -0.0076143 | 0 | 0
46 | 0.99201 | -0.0075328 | 0.095354 | 0.046182
47 | 0.99202 | -0.0076399 | 0.090242 | 0.043706
48 | 0.99206 | -0.0074971 | 0.14403 | 0.069757
49 | 0.99203 | -0.0077023 | 0.079963 | 0.038728
50 | 0.9921 | -0.0078325 | 0.43447 | 0.21042
51 | 0.99198 | -0.0070701 | 0 | 0
52 | 0.99196 | -0.0068593 | 0.20455 | 0.09907
53 | 0.99672 | -0.0459 | 0.22952 | 0.11116
54 | 0.99673 | -0.04578 | 0 | 0
55 | 0.99653 | -0.044146 | 0 | 0
56 | 0.99693 | -0.047409 | 0 | 0
57 | 0.99628 | -0.041988 | 0 | 0
58 | 0.99652 | -0.04404 | 0.22997 | 0.11138
59 | 0.99745 | -0.041442 | 0 | 0
60 | 0.99608 | -0.040515 | 0 | 0
61 | 0.99692 | -0.047337 | 0.39884 | 0.19317
62 | 0.99769 | -0.035228 | 0.33652 | 0.16298
63 | 0.99607 | -0.040426 | 0.35124 | 0.17011
64 | 0.99624 | -0.041666 | 0 | 0
65 | 0.99623 | -0.041581 | 0.17554 | 0.085017
66 | 0.99628 | -0.041971 | 0.29912 | 0.14487
67 | 0.99773 | -0.035014 | 0 | 0
68 | 0.99797 | -0.033894 | 0 | 0
69 | 0.99726 | -0.03087 | 0 | 0
70 | 0.9971 | -0.031312 | 0 | 0
71 | 0.99681 | -0.028661 | 0.36977 | 0.17909
72 | 0.99714 | -0.031665 | 0.36118 | 0.17493
73 | 0.9968 | -0.02862 | 0.17256 | 0.083575
74 | 0.99987 | -0.00059669 | 0 | 0
75 | 0.99952 | -0.0022263 | 0 | 0
76 | 1 | 0 | -16.4939 | -7.5781
77 | 0.99975 | -0.014467 | 0.077006 | 0.037295
78 | 0.99973 | -0.014544 | 0 | 0
79 | 0.99919 | -0.020942 | 0.34585 | 0.1675
80 | 1 | 3.1743e-05 | 0.14728 | 0.071331
81 | 0.9987 | -0.045023 | 0 | 0
82 | 0.98622 | -0.22665 | 0.3288 | 0.15925
83 | 0.98622 | -0.22669 | 0 | 0
84 | 0.98613 | -0.22589 | 0.075384 | 0.03651
85 | 0.98497 | -0.23412 | 0 | 0
86 | 0.99884 | -0.018946 | 0.34318 | 0.16621
87 | 0.99885 | -0.019062 | 0 | 0
88 | 0.99912 | -0.02129 | 0 | 0
89 | 0.99334 | -0.23747 | 0 | 0
90 | 0.99298 | -0.23908 | 0 | 0
91 | 0.99344 | -0.23697 | 0.39321 | 0.19044
92 | 0.9987 | -0.044991 | 0.088385 | 0.042807
93 | 0.99255 | -0.24101 | 0 | 0
94 | 0.99254 | -0.24094 | 0.091765 | 0.044444
95 | 0.99238 | -0.23953 | 0 | 0
96 | 0.99295 | -0.23924 | 0.18577 | 0.089973
97 | 0.99236 | -0.23934 | 0.64861 | 0.31414
98 | 0.9919 | -0.2481 | 0.089644 | 0.043417
99 | 0.99492 | -0.15258 | 0.16415 | 0.0795
100 | 0.99477 | -0.15127 | 0.40692 | 0.19708
101 | 0.99476 | -0.1512 | 0 | 0
102 | 0.9948 | -0.15155 | 0 | 0
103 | 0.99482 | -0.15168 | 0 | 0
104 | 0.9948 | -0.15151 | 0.092284 | 0.044695
105 | 0.99479 | -0.15147 | 0.094286 | 0.045665
106 | 0.99509 | -0.15182 | 0 | 0
107 | 0.99901 | -0.018034 | 0.29463 | 0.1427
108 | 0.99906 | -0.017777 | 0 | 0
109 | 0.99893 | -0.018401 | 0 | 0
110 | 0.99881 | -0.017339 | 0 | 0
111 | 0.99823 | -0.021734 | 0 | 0
112 | 0.99879 | -0.017195 | 0.28669 | 0.13885
113 | 0.99802 | -0.033673 | 0.38418 | 0.18607
114 | 0.98291 | -0.22756 | 0.23682 | 0.1147
115 | 0.98297 | -0.22815 | 0 | 0
116 | 0.98282 | -0.22686 | 0 | 0
117 | 0.98312 | -0.22949 | 0 | 0
118 | 0.98255 | -0.22445 | 0 | 0
119 | 0.98315 | -0.22976 | 0.1267 | 0.061363
120 | 0.98251 | -0.22406 | 0 | 0
121 | 0.9824 | -0.22308 | 0 | 0
122 | 0.98324 | -0.2305 | 0 | 0
123 | 0.98249 | -0.22389 | 0.29665 | 0.14367
124 | 0.98237 | -0.22276 | 0.069524 | 0.033672
125 | 0.98213 | -0.22085 | 0.2315 | 0.11212
126 | 0.98215 | -0.22075 | 0 | 0
127 | 0.98228 | -0.22195 | 0 | 0
128 | 0.98203 | -0.22152 | 0 | 0
129 | 0.98231 | -0.22226 | 0.20006 | 0.096895
130 | 0.98201 | -0.22128 | 0.39926 | 0.19337
131 | 0.98234 | -0.22253 | 0 | 0
132 | 0.99185 | -0.24761 | 0.090114 | 0.043644
133 | 0.99253 | -0.24092 | 0.071917 | 0.034831
134 | 0.98391 | -0.23638 | 0 | 0
135 | 0.98392 | -0.23647 | 0.35419 | 0.17154
136 | 0.98465 | -0.23131 | 0.095602 | 0.046302
137 | 0.98475 | -0.23225 | 0 | 0
138 | 0.98495 | -0.23399 | 0.3526 | 0.17077
139 | 0.99817 | -0.063647 | 0 | 0
140 | 0.99817 | -0.063628 | 0.1003 | 0.048579
141 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.074245 | -0.035959 | 0.074287 | 0.031073 | 4.1492e-05 | -0.0048858 | 0.0023958 | 0.0023371 | 0.0023958 | 0.99401 | -0.15579 | 0.99461 | -0.15113 | 1.1408
1 | -0.19821 | -0.09109 | 0.19822 | 0.090883 | 1.3018e-05 | -0.00020721 | 0.0063312 | 0.0063286 | 0.0063312 | 0.99461 | -0.15113 | 0.99468 | -0.15061 | 3.0149
2 | -0.19822 | -0.090883 | 0.19824 | 0.083339 | 1.6844e-05 | -0.007544 | 0.0063286 | 0.0062405 | 0.0063286 | 0.99468 | -0.15061 | 0.99476 | -0.1512 | 2.8766
3 | 0.28587 | 0.13792 | -0.28586 | -0.13845 | 2.5272e-06 | -0.00052916 | 0.0091972 | 0.0092039 | 0.0092039 | 0.99622 | -0.065695 | 0.99621 | -0.065619 | 4.1836
4 | -0.28587 | -0.13792 | 0.28591 | 0.12783 | 4.7479e-05 | -0.010087 | 0.0091972 | 0.0090739 | 0.0091972 | 0.99622 | -0.065695 | 0.99638 | -0.067011 | 4.1806
5 | -0.5969 | -0.27666 | 0.59715 | 0.26415 | 0.00025524 | -0.012503 | 0.019061 | 0.018911 | 0.019061 | 0.99638 | -0.067011 | 0.99678 | -0.070188 | 8.664
6 | 0.31099 | 0.14882 | -0.31098 | -0.15061 | 1.0099e-05 | -0.0017901 | 0.0099886 | 0.010011 | 0.010011 | 0.99638 | -0.067011 | 0.99635 | -0.066732 | 4.5505
7 | -3.3857 | -1.5948 | 3.3868 | 1.5935 | 0.001123 | -0.0013081 | 0.10934 | 0.10932 | 0.10934 | 0.98812 | -0.23088 | 0.98842 | -0.23359 | 49.6988
8 | 3.1013 | 1.4571 | -3.099 | -1.4558 | 0.002334 | 0.0013097 | 0.10011 | 0.10011 | 0.10011 | 0.98812 | -0.23088 | 0.98733 | -0.23642 | 47.6701
9 | -3.3868 | -1.5935 | 3.3941 | 1.5851 | 0.0072185 | -0.008447 | 0.10932 | 0.10919 | 0.10932 | 0.98842 | -0.23359 | 0.99039 | -0.25081 | 49.6895
10 | 0.32105 | 0.15547 | -0.32105 | -0.15549 | 4.6214e-06 | -2.4854e-05 | 0.01043 | 0.01043 | 0.01043 | 0.98733 | -0.23642 | 0.98731 | -0.23651 | 4.9666
11 | 2.7779 | 1.3003 | -2.7746 | -1.3064 | 0.0032877 | -0.0061371 | 0.089678 | 0.089767 | 0.089767 | 0.98733 | -0.23642 | 0.98624 | -0.22681 | 40.8031
12 | -3.3941 | -1.5851 | 3.396 | 1.5828 | 0.0019023 | -0.0022373 | 0.10919 | 0.10915 | 0.10919 | 0.99039 | -0.25081 | 0.99091 | -0.25529 | 49.6299
13 | 2.4458 | 1.1481 | -2.4455 | -1.1488 | 0.00027718 | -0.00068854 | 0.079085 | 0.079095 | 0.079095 | 0.98624 | -0.22681 | 0.98613 | -0.22589 | 35.9521
14 | 0.32881 | 0.15835 | -0.3288 | -0.15902 | 4.3723e-06 | -0.00066472 | 0.010682 | 0.010691 | 0.010691 | 0.98624 | -0.22681 | 0.98622 | -0.22669 | 4.8594
15 | -3.5274 | -1.6465 | 3.5308 | 1.6484 | 0.0033535 | 0.0019288 | 0.11341 | 0.1134 | 0.11341 | 0.99091 | -0.25529 | 0.99191 | -0.24815 | 54.0026
16 | 0.089645 | 0.042245 | -0.089644 | -0.043417 | 5.5661e-07 | -0.0011714 | 0.0028841 | 0.0028988 | 0.0028988 | 0.99191 | -0.24815 | 0.9919 | -0.2481 | 1.3176
17 | 0.45572 | 0.21785 | -0.45569 | -0.21992 | 2.5629e-05 | -0.0020755 | 0.0147 | 0.014726 | 0.014726 | 0.99191 | -0.24815 | 0.99186 | -0.24767 | 6.6939
18 | -4.0761 | -1.9085 | 4.0785 | 1.9005 | 0.0023845 | -0.0079941 | 0.13099 | 0.13087 | 0.13099 | 0.99191 | -0.24815 | 0.99255 | -0.24101 | 36.1843
19 | 0.45569 | 0.21992 | -0.45569 | -0.22007 | 1.8552e-06 | -0.00014994 | 0.014726 | 0.014728 | 0.014728 | 0.99186 | -0.24767 | 0.99185 | -0.24764 | 6.6947
20 | 0.090114 | 0.043018 | -0.090114 | -0.043644 | 3.0131e-07 | -0.00062588 | 0.0029063 | 0.0029141 | 0.0029141 | 0.99185 | -0.24764 | 0.99185 | -0.24761 | 1.3246
21 | -0.33402 | -0.16177 | 0.33403 | 0.16173 | 8.8123e-06 | -4.5253e-05 | 0.010749 | 0.010748 | 0.010749 | 0.99672 | -0.028308 | 0.99675 | -0.028134 | 5.1186
22 | -0.33403 | -0.16173 | 0.33406 | 0.15696 | 3.0917e-05 | -0.004773 | 0.010748 | 0.010689 | 0.010748 | 0.99675 | -0.028134 | 0.99684 | -0.028913 | 4.8856
23 | -0.87641 | -0.41823 | 0.87667 | 0.41259 | 0.0002535 | -0.0056374 | 0.028122 | 0.028051 | 0.028122 | 0.99684 | -0.028913 | 0.9971 | -0.031312 | 12.7827
24 | 0.54235 | 0.26127 | -0.54234 | -0.26219 | 1.5813e-05 | -0.00091931 | 0.017434 | 0.017445 | 0.017445 | 0.99684 | -0.028913 | 0.99681 | -0.028661 | 7.9296
25 | -7.536 | -3.4975 | 7.5454 | 3.4698 | 0.0094437 | -0.027737 | 0.24061 | 0.24021 | 0.24061 | 0.99678 | -0.070188 | 0.99807 | -0.064208 | 37.713
26 | 6.9388 | 3.2334 | -6.9382 | -3.2357 | 0.0006481 | -0.0022983 | 0.2217 | 0.22173 | 0.22173 | 0.99678 | -0.070188 | 0.99668 | -0.070614 | 34.7546
27 | -7.5454 | -3.4698 | 7.5463 | 3.4673 | 0.00084097 | -0.0024795 | 0.24021 | 0.24017 | 0.24021 | 0.99807 | -0.064208 | 0.99819 | -0.063663 | 37.6501
28 | 6.5343 | 3.0401 | -6.5293 | -3.027 | 0.0050093 | 0.013029 | 0.20874 | 0.20874 | 0.20874 | 0.99668 | -0.070614 | 0.99527 | -0.15102 | 32.3632
29 | 0.10031 | 0.046657 | -0.1003 | -0.046704 | 7.3472e-07 | -4.7454e-05 | 0.0031993 | 0.0031999 | 0.0031999 | 0.99819 | -0.063663 | 0.99818 | -0.063718 | 1.5237
30 | -8.0039 | -3.687 | 8.0052 | 3.6906 | 0.0013446 | 0.0035358 | 0.25485 | 0.25485 | 0.25485 | 0.99819 | -0.063663 | 0.9985 | -0.045974 | 39.5118
31 | 6.4368 | 2.9823 | -6.4357 | -2.9869 | 0.0010938 | -0.0045851 | 0.20576 | 0.20583 | 0.20583 | 0.99527 | -0.15102 | 0.99509 | -0.15182 | 32.2613
32 | 0.1003 | 0.046704 | -0.1003 | -0.048195 | 8.6187e-07 | -0.0014911 | 0.0031999 | 0.0032183 | 0.0032183 | 0.99818 | -0.063718 | 0.99817 | -0.063647 | 1.4629
33 | -8.0052 | -3.6906 | 8.0068 | 3.6866 | 0.001573 | -0.0040262 | 0.25485 | 0.25479 | 0.25485 | 0.9985 | -0.045974 | 0.9987 | -0.045023 | 39.9451
34 | -0.37341 | -0.18085 | 0.37344 | 0.18075 | 2.584e-05 | -0.00010443 | 0.01198 | 0.011978 | 0.01198 | 0.99978 | -0.00085834 | 0.99985 | -0.00040161 | 5.7047
35 | -0.37344 | -0.18075 | 0.37344 | 0.1797 | 8.4293e-06 | -0.0010491 | 0.011978 | 0.011965 | 0.011978 | 0.99985 | -0.00040161 | 0.99987 | -0.00059669 | 5.4447
36 | -0.25412 | -0.12308 | 0.25413 | 0.123 | 7.8604e-06 | -7.2618e-05 | 0.0081964 | 0.0081954 | 0.0081964 | 0.99445 | -0.02784 | 0.99449 | -0.027636 | 3.903
37 | -0.25413 | -0.123 | 0.25415 | 0.11745 | 2.0925e-05 | -0.0055521 | 0.0081954 | 0.0081264 | 0.0081954 | 0.99449 | -0.027636 | 0.99456 | -0.028317 | 3.7252
38 | -0.25415 | -0.11745 | 0.25418 | 0.10872 | 3.2201e-05 | -0.0087299 | 0.0081264 | 0.0080233 | 0.0081264 | 0.99456 | -0.028317 | 0.99468 | -0.029215 | 3.6938
39 | -2.5659 | -1.1696 | 2.5675 | 1.1658 | 0.0016147 | -0.0037923 | 0.081839 | 0.081788 | 0.081839 | 0.99468 | -0.029215 | 0.99527 | -0.033942 | 37.1995
40 | 1.8186 | 0.82264 | -1.8141 | -0.84521 | 0.0045713 | -0.022573 | 0.057928 | 0.058219 | 0.058219 | 0.99468 | -0.029215 | 0.99234 | -0.0098611 | 26.463
41 | 0.49313 | 0.2382 | -0.49312 | -0.23876 | 8.0006e-06 | -0.0005578 | 0.015894 | 0.015901 | 0.015901 | 0.99468 | -0.029215 | 0.99467 | -0.029074 | 7.2276
42 | -2.5675 | -1.1658 | 2.5676 | 1.1657 | 2.5272e-05 | -5.9436e-05 | 0.081788 | 0.081787 | 0.081788 | 0.99527 | -0.033942 | 0.99528 | -0.034016 | 37.1762
43 | 0.4417 | 0.21267 | -0.44169 | -0.21392 | 1.4541e-05 | -0.0012534 | 0.014261 | 0.014277 | 0.014277 | 0.99234 | -0.0098611 | 0.99231 | -0.0095761 | 6.4896
44 | 1.3723 | 0.63255 | -1.3721 | -0.63501 | 0.00027936 | -0.0024609 | 0.043959 | 0.04399 | 0.04399 | 0.99234 | -0.0098611 | 0.99215 | -0.0082725 | 19.9954
45 | 0.40369 | 0.19545 | -0.40368 | -0.19551 | 1.8137e-05 | -5.959e-05 | 0.013017 | 0.013018 | 0.013018 | 0.99467 | -0.029074 | 0.99462 | -0.029371 | 6.199
46 | -2.8423 | -1.2988 | 2.8424 | 1.2987 | 3.5974e-05 | -6.6906e-05 | 0.09064 | 0.090639 | 0.09064 | 0.99528 | -0.034016 | 0.99529 | -0.034112 | 41.1998
47 | 0.84413 | 0.40302 | -0.84409 | -0.40405 | 4.3901e-05 | -0.0010298 | 0.027217 | 0.02723 | 0.02723 | 0.99215 | -0.0082725 | 0.9921 | -0.0078325 | 12.3771
48 | 0.32334 | 0.15012 | -0.3233 | -0.15649 | 3.9274e-05 | -0.0063656 | 0.010372 | 0.010452 | 0.010452 | 0.99215 | -0.0082725 | 0.99203 | -0.0072638 | 4.7509
49 | 0.2046 | 0.081869 | -0.20456 | -0.097025 | 3.6371e-05 | -0.015156 | 0.0064118 | 0.0065885 | 0.0065885 | 0.99215 | -0.0082725 | 0.99198 | -0.0070701 | 2.9948
50 | -2.8424 | -1.2987 | 2.8448 | 1.2942 | 0.0024095 | -0.0044892 | 0.090639 | 0.090576 | 0.090639 | 0.99529 | -0.034112 | 0.99608 | -0.040515 | 41.1994
51 | -0.3233 | -0.15658 | 0.3233 | 0.15649 | 5.8545e-07 | -9.4144e-05 | 0.010453 | 0.010452 | 0.010453 | 0.99203 | -0.007248 | 0.99203 | -0.0072638 | 4.7514
52 | 0.095355 | 0.045038 | -0.095355 | -0.045605 | 3.0387e-07 | -0.00056652 | 0.0030688 | 0.0030758 | 0.0030758 | 0.99202 | -0.0075874 | 0.99201 | -0.0075608 | 1.3981
53 | -0.095355 | -0.045038 | 0.095355 | 0.044446 | 3.1601e-07 | -0.00059192 | 0.0030688 | 0.0030614 | 0.0030688 | 0.99202 | -0.0075874 | 0.99202 | -0.0076143 | 1.3949
54 | 0.095355 | 0.045605 | -0.095354 | -0.046182 | 3.1118e-07 | -0.00057744 | 0.0030758 | 0.0030831 | 0.0030831 | 0.99201 | -0.0075608 | 0.99201 | -0.0075328 | 1.4014
55 | -0.095355 | -0.044446 | 0.095356 | 0.043861 | 3.1131e-07 | -0.00058589 | 0.0030614 | 0.0030543 | 0.0030614 | 0.99202 | -0.0076143 | 0.99202 | -0.0076399 | 1.3916
56 | -0.1856 | -0.087567 | 0.1856 | 0.086864 | 1.4233e-06 | -0.00070305 | 0.0059718 | 0.0059631 | 0.0059718 | 0.99202 | -0.0076399 | 0.99203 | -0.0077023 | 2.7144
57 | 0.26557 | 0.12553 | -0.26556 | -0.12559 | 7.5768e-06 | -6.3634e-05 | 0.0085475 | 0.0085483 | 0.0085483 | 0.99206 | -0.0074971 | 0.99203 | -0.0077023 | 4.0706
58 | -0.4096 | -0.19529 | 0.40962 | 0.19362 | 1.6494e-05 | -0.0016631 | 0.013204 | 0.013183 | 0.013204 | 0.99206 | -0.0074971 | 0.9921 | -0.0078325 | 6.0019
59 | 0.20456 | 0.097025 | -0.20455 | -0.09907 | 5.067e-06 | -0.0020448 | 0.0065885 | 0.0066143 | 0.0066143 | 0.99198 | -0.0070701 | 0.99196 | -0.0068593 | 3.0065
60 | -0.22952 | -0.11116 | 0.22952 | 0.11111 | 4.1576e-06 | -4.813e-05 | 0.0073861 | 0.0073854 | 0.0073861 | 0.99672 | -0.0459 | 0.99673 | -0.04578 | 3.5172
61 | 0.70492 | 0.32 | -0.70477 | -0.32527 | 0.0001509 | -0.0052727 | 0.022421 | 0.022485 | 0.022485 | 0.99673 | -0.04578 | 0.99653 | -0.044146 | 10.2206
62 | -0.93445 | -0.43111 | 0.93464 | 0.4272 | 0.00019782 | -0.0039051 | 0.029805 | 0.029757 | 0.029805 | 0.99673 | -0.04578 | 0.99693 | -0.047409 | 13.5477
63 | 0.4748 | 0.21481 | -0.47467 | -0.22485 | 0.00013046 | -0.010045 | 0.015096 | 0.015219 | 0.015219 | 0.99653 | -0.044146 | 0.99628 | -0.041988 | 6.9176
64 | 0.22997 | 0.11046 | -0.22997 | -0.11138 | 2.8239e-06 | -0.000916 | 0.0073905 | 0.007402 | 0.007402 | 0.99653 | -0.044146 | 0.99652 | -0.04404 | 3.3646
65 | -4.5324 | -2.0798 | 4.5346 | 2.0741 | 0.0021269 | -0.0056631 | 0.1444 | 0.14431 | 0.1444 | 0.99693 | -0.047409 | 0.99745 | -0.041442 | 39.8895
66 | 3.1989 | 1.4597 | -3.196 | -1.4638 | 0.002897 | -0.0041008 | 0.10182 | 0.10188 | 0.10188 | 0.99693 | -0.047409 | 0.99608 | -0.040515 | 46.308
67 | 0.39885 | 0.19281 | -0.39884 | -0.19317 | 3.2953e-06 | -0.00035485 | 0.012828 | 0.012832 | 0.012832 | 0.99693 | -0.047409 | 0.99692 | -0.047337 | 5.8329
68 | 0.29912 | 0.14476 | -0.29912 | -0.14487 | 5.8386e-07 | -0.0001116 | 0.0096287 | 0.0096302 | 0.0096302 | 0.99628 | -0.041988 | 0.99628 | -0.041971 | 4.3773
69 | 0.17555 | 0.080092 | -0.17554 | -0.084051 | 7.0346e-06 | -0.0039585 | 0.005591 | 0.0056396 | 0.0056396 | 0.99628 | -0.041988 | 0.99624 | -0.041666 | 2.5634
70 | -4.5346 | -2.0741 | 4.5354 | 2.075 | 0.00086647 | 0.00093438 | 0.14431 | 0.14431 | 0.14431 | 0.99745 | -0.041442 | 0.99769 | -0.035228 | 41.2323
71 | 0.35125 | 0.16961 | -0.35124 | -0.17011 | 3.6266e-06 | -0.00050225 | 0.011304 | 0.01131 | 0.01131 | 0.99608 | -0.040515 | 0.99607 | -0.040426 | 5.1411
72 | -4.8719 | -2.238 | 4.8721 | 2.2363 | 0.00021274 | -0.0016698 | 0.15513 | 0.15511 | 0.15513 | 0.99769 | -0.035228 | 0.99773 | -0.035014 | 24.3148
73 | 0.17554 | 0.084051 | -0.17554 | -0.085017 | 1.7368e-06 | -0.00096671 | 0.0056396 | 0.0056517 | 0.0056517 | 0.99624 | -0.041666 | 0.99623 | -0.041581 | 2.569
74 | -6.1108 | -2.8161 | 6.1122 | 2.8094 | 0.0014072 | -0.006729 | 0.19468 | 0.19458 | 0.19468 | 0.99773 | -0.035014 | 0.99797 | -0.033894 | 30.5134
75 | 1.2386 | 0.57977 | -1.238 | -0.5867 | 0.00062756 | -0.0069306 | 0.039569 | 0.039657 | 0.039657 | 0.99773 | -0.035014 | 0.99726 | -0.03087 | 18.026
76 | -6.1122 | -2.8094 | 6.1125 | 2.8081 | 0.00027504 | -0.0013164 | 0.19458 | 0.19457 | 0.19458 | 0.99797 | -0.033894 | 0.99802 | -0.033673 | 30.4991
77 | 1.238 | 0.5867 | -1.2379 | -0.58667 | 0.00013789 | 2.7952e-05 | 0.039657 | 0.039658 | 0.039658 | 0.99726 | -0.03087 | 0.99714 | -0.031665 | 18.8847
78 | -0.87667 | -0.41259 | 0.87671 | 0.41174 | 3.7974e-05 | -0.00084721 | 0.028051 | 0.028041 | 0.028051 | 0.9971 | -0.031312 | 0.99714 | -0.031665 | 12.7505
79 | 0.17256 | 0.083101 | -0.17256 | -0.083575 | 8.2071e-07 | -0.0004733 | 0.0055467 | 0.0055526 | 0.0055526 | 0.99681 | -0.028661 | 0.9968 | -0.02862 | 2.5239
80 | 8.7913 | 4.0485 | -8.7883 | -4.0545 | 0.0029666 | -0.0060476 | 0.27944 | 0.27953 | 0.27953 | 0.99987 | -0.00059669 | 0.99952 | -0.0022263 | 43.8133
81 | -9.1647 | -4.2282 | 9.1659 | 4.2261 | 0.001136 | -0.0020805 | 0.2914 | 0.29137 | 0.2914 | 0.99987 | -0.00059669 | 1 | 0 | 45.6738
82 | 8.7883 | 4.0545 | -8.7868 | -4.0504 | 0.0015624 | 0.004124 | 0.27953 | 0.27953 | 0.27953 | 0.99952 | -0.0022263 | 0.99919 | -0.020942 | 43.3379
83 | 0.14728 | 0.070898 | -0.14728 | -0.071331 | 5.4032e-07 | -0.00043335 | 0.0047186 | 0.0047241 | 0.0047241 | 1 | 0 | 1 | 3.1743e-05 | 2.1473
84 | 7.1667 | 3.2706 | -7.1657 | -3.2681 | 0.00097906 | 0.0025595 | 0.22741 | 0.22741 | 0.22741 | 1 | 0 | 0.99975 | -0.014467 | 35.2576
85 | 7.0887 | 3.2308 | -7.0886 | -3.2311 | 0.0001071 | -0.00036987 | 0.22494 | 0.22495 | 0.22495 | 0.99975 | -0.014467 | 0.99973 | -0.014544 | 35.2581
86 | 7.0886 | 3.2311 | -7.0841 | -3.2469 | 0.0045587 | -0.015712 | 0.22495 | 0.22517 | 0.22517 | 0.99973 | -0.014544 | 0.99906 | -0.017777 | 35.2925
87 | 8.4409 | 3.8829 | -8.4403 | -3.8842 | 0.00060345 | -0.0013601 | 0.26843 | 0.26845 | 0.26845 | 0.99919 | -0.020942 | 0.99912 | -0.02129 | 42.0768
88 | 0.088385 | 0.042069 | -0.088385 | -0.042807 | 3.3224e-07 | -0.0007378 | 0.0028294 | 0.0028386 | 0.0028386 | 0.9987 | -0.045023 | 0.9987 | -0.044991 | 1.2903
89 | -8.0952 | -3.7286 | 8.097 | 3.7334 | 0.0018247 | 0.0048005 | 0.25762 | 0.25762 | 0.25762 | 0.9987 | -0.045023 | 0.99912 | -0.02129 | 39.941
90 | -0.3288 | -0.15925 | 0.3288 | 0.15902 | 1.5e-06 | -0.00022779 | 0.010694 | 0.010691 | 0.010694 | 0.98622 | -0.22665 | 0.98622 | -0.22669 | 4.8607
91 | 2.3702 | 1.1123 | -2.3675 | -1.1109 | 0.0026425 | 0.0013624 | 0.076643 | 0.076647 | 0.076647 | 0.98613 | -0.22589 | 0.98497 | -0.23412 | 36.4984
92 | 0.3526 | 0.1701 | -0.3526 | -0.17077 | 5.1034e-06 | -0.00067059 | 0.011474 | 0.011482 | 0.011482 | 0.98497 | -0.23412 | 0.98495 | -0.23399 | 5.2193
93 | 2.0149 | 0.94081 | -2.0144 | -0.94258 | 0.00046836 | -0.0017732 | 0.065174 | 0.065197 | 0.065197 | 0.98497 | -0.23412 | 0.98475 | -0.23225 | 29.6351
94 | -0.34318 | -0.16621 | 0.34318 | 0.16554 | 4.5829e-06 | -0.00067249 | 0.01102 | 0.011012 | 0.01102 | 0.99884 | -0.018946 | 0.99885 | -0.019062 | 5.0092
95 | -0.34318 | -0.16554 | 0.34328 | 0.15082 | 9.8535e-05 | -0.014717 | 0.011012 | 0.010834 | 0.011012 | 0.99885 | -0.019062 | 0.99912 | -0.02129 | 5.0054
96 | 5.0805 | 2.3493 | -5.0788 | -2.3615 | 0.0017509 | -0.012272 | 0.16267 | 0.16283 | 0.16283 | 0.99334 | -0.23747 | 0.99298 | -0.23908 | 25.5218
97 | -5.0805 | -2.3493 | 5.0811 | 2.3455 | 0.00053224 | -0.0037377 | 0.16267 | 0.16262 | 0.16267 | 0.99334 | -0.23747 | 0.99344 | -0.23697 | 25.4964
98 | 0.18577 | 0.089892 | -0.18577 | -0.089973 | 4.5278e-06 | -8.0245e-05 | 0.0059998 | 0.0060009 | 0.0060009 | 0.99298 | -0.23908 | 0.99295 | -0.23924 | 2.8576
99 | 4.893 | 2.2716 | -4.8909 | -2.2873 | 0.0020664 | -0.015651 | 0.15683 | 0.15704 | 0.15704 | 0.99298 | -0.23908 | 0.99255 | -0.24101 | 24.6138
100 | -5.4743 | -2.536 | 5.4787 | 2.5473 | 0.0044062 | 0.0113 | 0.17531 | 0.1753 | 0.17531 | 0.99344 | -0.23697 | 0.99492 | -0.15258 | 27.18
101 | 0.16368 | 0.07769 | -0.16368 | -0.078542 | 1.3469e-06 | -0.00085247 | 0.0052696 | 0.0052803 | 0.0052803 | 0.99255 | -0.24101 | 0.99254 | -0.24094 | 2.4001
102 | 0.64874 | 0.30907 | -0.64863 | -0.31357 | 0.00011274 | -0.0045009 | 0.0209 | 0.020957 | 0.020957 | 0.99255 | -0.24101 | 0.99238 | -0.23953 | 9.5259
103 | 0.071917 | 0.034098 | -0.071917 | -0.034831 | 2.2372e-07 | -0.00073261 | 0.0023149 | 0.0023241 | 0.0023241 | 0.99254 | -0.24094 | 0.99253 | -0.24092 | 1.0564
104 | 0.64863 | 0.31357 | -0.64861 | -0.31414 | 1.4289e-05 | -0.00056859 | 0.020957 | 0.020964 | 0.020964 | 0.99238 | -0.23953 | 0.99236 | -0.23934 | 9.5292
105 | -6.4347 | -2.9912 | 6.4357 | 2.9869 | 0.0010475 | -0.0043862 | 0.20589 | 0.20583 | 0.20589 | 0.99492 | -0.15258 | 0.99509 | -0.15182 | 32.2709
106 | 0.79186 | 0.36448 | -0.79177 | -0.36695 | 9.037e-05 | -0.0024708 | 0.025293 | 0.025323 | 0.025323 | 0.99492 | -0.15258 | 0.99482 | -0.15168 | 11.5105
107 | 0.19824 | 0.082282 | -0.19824 | -0.083339 | 2.3236e-06 | -0.0010573 | 0.0062287 | 0.0062405 | 0.0062405 | 0.99477 | -0.15127 | 0.99476 | -0.1512 | 2.8366
108 | -0.60516 | -0.27936 | 0.60519 | 0.2783 | 2.2561e-05 | -0.0010613 | 0.019342 | 0.019329 | 0.019342 | 0.99477 | -0.15127 | 0.9948 | -0.15155 | 8.792
109 | -0.79176 | -0.3673 | 0.79177 | 0.36695 | 1.3095e-05 | -0.0003575 | 0.025327 | 0.025323 | 0.025327 | 0.9948 | -0.15155 | 0.99482 | -0.15168 | 11.5125
110 | 0.18657 | 0.089001 | -0.18657 | -0.089506 | 1.0279e-06 | -0.00050477 | 0.0059985 | 0.0060048 | 0.0060048 | 0.9948 | -0.15155 | 0.9948 | -0.15151 | 2.7295
111 | 0.094287 | 0.044811 | -0.094286 | -0.045665 | 4.4452e-07 | -0.00085416 | 0.0030293 | 0.0030401 | 0.0030401 | 0.9948 | -0.15151 | 0.99479 | -0.15147 | 1.3818
112 | -7.0837 | -3.2481 | 7.0841 | 3.2469 | 0.00036714 | -0.0012628 | 0.22518 | 0.22517 | 0.22518 | 0.99901 | -0.018034 | 0.99906 | -0.017777 | 35.2953
113 | 6.7891 | 3.1054 | -6.7886 | -3.1073 | 0.00049793 | -0.0018905 | 0.21573 | 0.21575 | 0.21575 | 0.99901 | -0.018034 | 0.99893 | -0.018401 | 33.817
114 | 0.28674 | 0.12974 | -0.2867 | -0.13784 | 3.8041e-05 | -0.0081076 | 0.0090949 | 0.0091941 | 0.0091941 | 0.99893 | -0.018401 | 0.99881 | -0.017339 | 4.1792
115 | 6.5018 | 2.9776 | -6.4974 | -2.9961 | 0.0044222 | -0.01848 | 0.20666 | 0.20691 | 0.20691 | 0.99893 | -0.018401 | 0.99823 | -0.021734 | 32.4311
116 | 0.2867 | 0.13784 | -0.28669 | -0.13885 | 4.7911e-06 | -0.0010084 | 0.0091941 | 0.0092068 | 0.0092068 | 0.99881 | -0.017339 | 0.99879 | -0.017195 | 4.1849
117 | 6.4974 | 2.9961 | -6.4967 | -2.9941 | 0.00073676 | 0.0019148 | 0.20691 | 0.20691 | 0.20691 | 0.99823 | -0.021734 | 0.99802 | -0.033673 | 32.0793
118 | -1.4347 | -0.6751 | 1.4348 | 0.6743 | 0.00010305 | -0.00079071 | 0.046568 | 0.046558 | 0.046568 | 0.98291 | -0.22756 | 0.98297 | -0.22815 | 21.1674
119 | 1.1979 | 0.5604 | -1.1978 | -0.56156 | 0.00010466 | -0.0011671 | 0.038841 | 0.038856 | 0.038856 | 0.98291 | -0.22756 | 0.98282 | -0.22686 | 17.6616
120 | -1.4348 | -0.6743 | 1.435 | 0.67247 | 0.00023874 | -0.0018338 | 0.046558 | 0.046534 | 0.046558 | 0.98297 | -0.22815 | 0.98312 | -0.22949 | 21.1627
121 | 1.1978 | 0.56156 | -1.1974 | -0.56549 | 0.00035285 | -0.0039265 | 0.038856 | 0.038906 | 0.038906 | 0.98282 | -0.22686 | 0.98255 | -0.22445 | 17.6845
122 | -1.435 | -0.67247 | 1.4351 | 0.6721 | 4.7867e-05 | -0.00036796 | 0.046534 | 0.04653 | 0.046534 | 0.98312 | -0.22949 | 0.98315 | -0.22976 | 21.1519
123 | 0.29667 | 0.14005 | -0.29666 | -0.14263 | 1.397e-05 | -0.0025834 | 0.0096386 | 0.0096713 | 0.0096713 | 0.98255 | -0.22445 | 0.98251 | -0.22406 | 4.3961
124 | 0.90075 | 0.42544 | -0.9006 | -0.4284 | 0.00014919 | -0.0029587 | 0.029267 | 0.029305 | 0.029305 | 0.98255 | -0.22445 | 0.9824 | -0.22308 | 13.3205
125 | -1.5618 | -0.73347 | 1.5619 | 0.73255 | 0.00014207 | -0.00091502 | 0.050663 | 0.050651 | 0.050663 | 0.98315 | -0.22976 | 0.98324 | -0.2305 | 23.0285
126 | 0.29666 | 0.14263 | -0.29665 | -0.14367 | 5.6526e-06 | -0.0010402 | 0.0096713 | 0.0096846 | 0.0096846 | 0.98251 | -0.22406 | 0.98249 | -0.22389 | 4.4021
127 | 0.9006 | 0.4284 | -0.90056 | -0.42906 | 3.3627e-05 | -0.00066568 | 0.029305 | 0.029314 | 0.029314 | 0.9824 | -0.22308 | 0.98237 | -0.22276 | 13.3244
128 | -1.5619 | -0.73255 | 1.5631 | 0.72512 | 0.0011499 | -0.0074287 | 0.050651 | 0.050554 | 0.050651 | 0.98324 | -0.2305 | 0.98391 | -0.23638 | 23.0231
129 | 0.83104 | 0.39539 | -0.83102 | -0.39592 | 2.2806e-05 | -0.00053129 | 0.027044 | 0.027051 | 0.027051 | 0.98237 | -0.22276 | 0.98234 | -0.22253 | 12.2957
130 | -0.2315 | -0.11212 | 0.2315 | 0.11208 | 3.7313e-06 | -3.9858e-05 | 0.0075604 | 0.0075598 | 0.0075604 | 0.98213 | -0.22085 | 0.98215 | -0.22075 | 3.6002
131 | -0.63082 | -0.30421 | 0.6309 | 0.3006 | 8.9236e-05 | -0.0036155 | 0.020584 | 0.020538 | 0.020584 | 0.98215 | -0.22075 | 0.98228 | -0.22195 | 9.3566
132 | 0.39931 | 0.19214 | -0.39927 | -0.19228 | 4.5385e-05 | -0.00014444 | 0.013025 | 0.013027 | 0.013027 | 0.98215 | -0.22075 | 0.98203 | -0.22152 | 6.2033
133 | -0.6309 | -0.3006 | 0.63093 | 0.29967 | 2.2972e-05 | -0.00093354 | 0.020538 | 0.020526 | 0.020538 | 0.98228 | -0.22195 | 0.98231 | -0.22226 | 9.3355
134 | 0.39927 | 0.19228 | -0.39926 | -0.19337 | 1.0768e-05 | -0.00109 | 0.013027 | 0.013041 | 0.013041 | 0.98203 | -0.22152 | 0.98201 | -0.22128 | 5.9276
135 | -0.83099 | -0.39656 | 0.83102 | 0.39592 | 2.7382e-05 | -0.0006375 | 0.027059 | 0.027051 | 0.027059 | 0.98231 | -0.22226 | 0.98234 | -0.22253 | 12.2994
136 | -1.5631 | -0.72512 | 1.5631 | 0.72502 | 1.6506e-05 | -0.00010693 | 0.050554 | 0.050553 | 0.050554 | 0.98391 | -0.23638 | 0.98392 | -0.23647 | 22.9793
137 | -1.9173 | -0.89656 | 1.9186 | 0.89716 | 0.0013242 | 0.0006065 | 0.062098 | 0.062095 | 0.062098 | 0.98392 | -0.23647 | 0.98465 | -0.23131 | 29.5704
138 | -2.0142 | -0.94347 | 2.0144 | 0.94258 | 0.00023388 | -0.00088461 | 0.065209 | 0.065197 | 0.065209 | 0.98465 | -0.23131 | 0.98475 | -0.23225 | 29.6405
139 | 0.1003 | 0.048195 | -0.1003 | -0.048579 | 2.2371e-07 | -0.00038424 | 0.0032183 | 0.0032231 | 0.0032231 | 0.99817 | -0.063647 | 0.99817 | -0.063628 | 1.4651

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 16.7118 | 7.6837

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.074245 | 0.035959
1 | 0.12392 | 0.060018
2 | 0.28586 | 0.13845
3 | 0.28443 | 0.13775
4 | 0.32105 | 0.15549
5 | 0.13144 | 0.06366
6 | 0.36558 | 0.17706
7 | 0.33402 | 0.16177
8 | 0.31098 | 0.15061
9 | 0.4039 | 0.19562
10 | 0.35733 | 0.17306
11 | 0.092448 | 0.044775
12 | 0.37341 | 0.18085
13 | 0.25412 | 0.12308
14 | 0.089426 | 0.043311
15 | 0.27478 | 0.13308
16 | 0.44169 | 0.21392
17 | 0.40368 | 0.19551
18 | 0.3233 | 0.15658
19 | 0.095354 | 0.046182
20 | 0.090242 | 0.043706
21 | 0.14403 | 0.069757
22 | 0.079963 | 0.038728
23 | 0.43447 | 0.21042
24 | 0.20455 | 0.09907
25 | 0.22952 | 0.11116
26 | 0.22997 | 0.11138
27 | 0.39884 | 0.19317
28 | 0.33652 | 0.16298
29 | 0.35124 | 0.17011
30 | 0.17554 | 0.085017
31 | 0.29912 | 0.14487
32 | 0.36977 | 0.17909
33 | 0.36118 | 0.17493
34 | 0.17256 | 0.083575
35 | 0.21796 | 0.10556
36 | 0.077006 | 0.037295
37 | 0.34585 | 0.1675
38 | 0.14728 | 0.071331
39 | 0.3288 | 0.15925
40 | 0.075384 | 0.03651
41 | 0.34318 | 0.16621
42 | 0.39321 | 0.19044
43 | 0.088385 | 0.042807
44 | 0.091765 | 0.044444
45 | 0.18577 | 0.089973
46 | 0.64861 | 0.31414
47 | 0.089644 | 0.043417
48 | 0.16415 | 0.0795
49 | 0.40692 | 0.19708
50 | 0.092284 | 0.044695
51 | 0.094286 | 0.045665
52 | 0.29463 | 0.1427
53 | 0.28669 | 0.13885
54 | 0.38418 | 0.18607
55 | 0.23682 | 0.1147
56 | 0.1267 | 0.061363
57 | 0.29665 | 0.14367
58 | 0.069524 | 0.033672
59 | 0.2315 | 0.11212
60 | 0.20006 | 0.096895
61 | 0.39926 | 0.19337
62 | 0.090114 | 0.043644
63 | 0.071917 | 0.034831
64 | 0.35419 | 0.17154
65 | 0.095602 | 0.046302
66 | 0.3526 | 0.17077
67 | 0.1003 | 0.048579

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1