## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_336_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_336_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_336_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_336_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_336_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_336_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_336_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_336_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_336_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_336_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_336_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_336_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_336_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_336_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_336_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_336_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_336_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_336_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_336_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_336_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_336_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_336_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_336_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_336_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_336_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_336_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_336_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_336_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_336_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_336_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_336_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_336_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_336_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_336_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_336_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_336_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_336_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_336_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_336_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_336_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_336_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_336_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_336_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_336_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_336_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_336_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_336_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_336_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_336_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_336_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_336_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_336_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_336_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_336_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_336_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_336_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_336_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_336_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_336_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_336_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_336_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_336_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_336_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_336_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_336_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_336_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_336_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_336_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_336_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_336_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_336_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_336_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_336_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_336_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_336_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_336_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_336_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_336_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_336_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_336_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_336_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_336_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_336_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_336_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_336_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_336_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_336_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_336_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_336_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_336_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_336_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_336_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_336_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_336_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_336_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_336_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_336_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_336_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_336_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_336_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_336_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_336_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_336_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_336_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_336_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_336_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_336_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_336_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_336_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_336_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_336_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_336_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_336_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_336_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_336_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_336_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_336_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_336_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_336_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_336_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_336_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_336_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_336_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_336_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_336_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_336_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_336_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_336_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_336_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_336_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_336_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_336_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_336_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_336_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_336_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_336_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_336_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_336_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_336_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_336_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_336_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_336_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_HV_336_0_node_29 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_336_0_load_0 | 0 | 0.16407 | 0.079464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_336_0_load_33 | 4 | 0.3007 | 0.14564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_336_0_load_137 | 5 | 0.11747 | 0.056891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_336_0_load_9 | 6 | 0.052695 | 0.025522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_336_0_load_10 | 8 | 0.10848 | 0.052539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_336_0_load_11 | 11 | 0.13813 | 0.066902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_336_0_load_133 | 12 | 0.12159 | 0.058889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_336_0_load_5 | 13 | 0.1004 | 0.048628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_336_0_load_134 | 15 | 0.16164 | 0.078286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_336_0_load_13 | 20 | 0.10416 | 0.050447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_336_0_load_17 | 21 | 0.12357 | 0.059848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_336_0_load_18 | 22 | 0.077455 | 0.037513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_336_0_load_19 | 23 | 0.066587 | 0.03225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_336_0_load_52 | 27 | 0.26616 | 0.12891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_336_0_load_102 | 30 | 0.12418 | 0.060143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_336_0_load_130 | 33 | 0.40064 | 0.19404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_336_0_load_131 | 34 | 0.2343 | 0.11348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_336_0_load_129 | 36 | 0.091974 | 0.044545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_336_0_load_30 | 38 | 0.068685 | 0.033266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_336_0_load_25 | 40 | 0.27251 | 0.13198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_336_0_load_136 | 43 | 0.17734 | 0.085891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_336_0_load_112 | 46 | 0.12297 | 0.059559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_336_0_load_43 | 48 | 0.26434 | 0.12803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_336_0_load_140 | 49 | 0.18435 | 0.089286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_336_0_load_34 | 50 | 0.41082 | 0.19897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_336_0_load_56 | 51 | 0.06612 | 0.032024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_336_0_load_58 | 52 | 0.060903 | 0.029497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_336_0_load_60 | 55 | 0.076662 | 0.037129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_336_0_load_108 | 58 | 1.6364 | 0.79255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_336_0_load_104 | 59 | 0.46157 | 0.22355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_336_0_load_103 | 61 | 1.3284 | 0.64335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_336_0_load_107 | 64 | 1.1783 | 0.57066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_336_0_load_109 | 65 | 1.0272 | 0.49751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_336_0_load_31 | 69 | 0.14759 | 0.071483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_336_0_load_36 | 70 | 0.087275 | 0.042269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_336_0_load_37 | 73 | 0.36001 | 0.17436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_336_0_load_126 | 74 | 0.18425 | 0.089235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_336_0_load_68 | 76 | 0.15246 | 0.073838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_336_0_load_40 | 79 | 0.25212 | 0.1221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_336_0_load_44 | 81 | 0.20742 | 0.10046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_336_0_load_115 | 85 | 0.10947 | 0.053019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_336_0_load_118 | 87 | 0.073725 | 0.035706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_336_0_load_119 | 89 | 0.11752 | 0.05692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_336_0_load_47 | 90 | 0.14616 | 0.07079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_336_0_load_61 | 92 | 0.34366 | 0.16644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_336_0_load_48 | 93 | 0.086341 | 0.041817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_336_0_load_86 | 94 | 0.27874 | 0.135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_336_0_load_138 | 96 | 0.40364 | 0.19549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_336_0_load_62 | 97 | 0.12567 | 0.060864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_336_0_load_69 | 100 | 0.15803 | 0.076536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_336_0_load_135 | 102 | 0.16942 | 0.082055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_336_0_load_142 | 103 | 0.14884 | 0.072084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_336_0_load_121 | 105 | 0.081754 | 0.039595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_336_0_load_120 | 106 | 0.097726 | 0.047331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_336_0_load_123 | 108 | 0.39214 | 0.18992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_336_0_load_79 | 109 | 0.31224 | 0.15122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_336_0_load_122 | 110 | 0.12049 | 0.058355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_336_0_load_74 | 111 | 0.39938 | 0.19343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_336_0_load_124 | 116 | 0.21194 | 0.10265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_336_0_load_80 | 117 | 0.25273 | 0.1224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_336_0_load_81 | 119 | 0.50446 | 0.24432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_336_0_load_132 | 120 | 0.17323 | 0.083898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_336_0_load_85 | 123 | 0.35907 | 0.17391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_336_0_load_87 | 124 | 0.17765 | 0.086038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_336_0_load_139 | 128 | 0.23666 | 0.11462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_336_0_load_141 | 130 | 0.30274 | 0.14662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_336_0_load_91 | 133 | 0.1518 | 0.073521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_336_0_load_127 | 134 | 0.12884 | 0.062399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_336_0_load_128 | 135 | 0.073823 | 0.035754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_336_0_load_96 | 137 | 0.40139 | 0.1944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_336_0_load_99 | 139 | 0.057951 | 0.028067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_336_0_load_113 | 141 | 0.095486 | 0.046246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 45 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_336_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.05328 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_336_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.47926 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_336_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.25472 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_336_0_line_3 |  | 2 | 7 | 0.77095 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_336_0_line_4 |  | 2 | 8 | 0.045742 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_336_0_line_5 |  | 3 | 9 | 0.065133 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_336_0_line_6 |  | 3 | 10 | 0.34562 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_336_0_line_7 |  | 3 | 11 | 0.0191 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_336_0_line_8 |  | 4 | 5 | 0.67689 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_336_0_line_9 |  | 4 | 6 | 4.0997 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_336_0_line_10 |  | 5 | 41 | 1.1732 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_336_0_line_11 |  | 5 | 54 | 1.007 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_336_0_line_12 |  | 6 | 17 | 0.043488 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_336_0_line_13 |  | 7 | 13 | 0.015516 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_336_0_line_14 |  | 9 | 14 | 0.049928 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_336_0_line_15 |  | 9 | 15 | 0.024547 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | MV_336_0_line_16 |  | 10 | 12 | 0.036498 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_336_0_line_17 |  | 13 | 16 | 0.01345 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_336_0_line_18 |  | 14 | 18 | 0.10328 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_336_0_line_19 |  | 14 | 19 | 0.37112 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_336_0_line_20 |  | 14 | 20 | 0.089154 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_336_0_line_21 |  | 16 | 17 | 0.10834 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_336_0_line_22 |  | 18 | 21 | 0.031342 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_336_0_line_23 |  | 19 | 22 | 0.028453 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_336_0_line_24 |  | 23 | 24 | 0.031187 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_336_0_line_25 |  | 24 | 25 | 0.315 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_336_0_line_26 |  | 24 | 26 | 0.55223 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_336_0_line_27 |  | 25 | 30 | 0.088304 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_336_0_line_28 |  | 26 | 35 | 0.16972 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_336_0_line_29 |  | 26 | 36 | 0.061788 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_336_0_line_30 |  | 26 | 31 | 0.4269 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_336_0_line_31 |  | 27 | 28 | 0.055081 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_336_0_line_32 |  | 28 | 29 | 0.28177 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_336_0_line_33 |  | 29 | 43 | 0.071711 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_336_0_line_34 |  | 29 | 44 | 1.2995 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_336_0_line_35 |  | 31 | 32 | 0.63168 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_336_0_line_36 |  | 31 | 33 | 0.024474 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_336_0_line_37 |  | 32 | 34 | 0.010279 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_336_0_line_38 |  | 34 | 37 | 0.006601 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_336_0_line_39 |  | 35 | 38 | 0.048565 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_336_0_line_40 |  | 36 | 39 | 1.0781 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_336_0_line_41 |  | 37 | 140 | 1.1753 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_336_0_line_42 |  | 38 | 69 | 0.0288 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_336_0_line_43 |  | 39 | 103 | 0.014837 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_336_0_line_44 |  | 39 | 77 | 0.92893 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_336_0_line_45 |  | 39 | 101 | 0.62414 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_336_0_line_46 |  | 40 | 41 | 0.005396 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_336_0_line_47 |  | 41 | 42 | 0.4677 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_336_0_line_48 |  | 42 | 45 | 0.44268 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_336_0_line_49 |  | 42 | 46 | 0.041464 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_336_0_line_50 |  | 44 | 51 | 0.013132 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_336_0_line_51 |  | 44 | 52 | 0.69081 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_336_0_line_52 |  | 45 | 50 | 0.037138 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_336_0_line_53 |  | 45 | 47 | 0.24841 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_336_0_line_54 |  | 47 | 48 | 0.051652 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_336_0_line_55 |  | 47 | 49 | 0.5055 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
56 | MV_336_0_line_56 |  | 48 | 56 | 0.037803 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_336_0_line_57 |  | 49 | 67 | 0.099374 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_336_0_line_58 |  | 50 | 68 | 0.033841 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_336_0_line_59 |  | 51 | 53 | 0.012833 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_336_0_line_60 |  | 53 | 54 | 0.16586 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_336_0_line_61 |  | 54 | 55 | 0.1484 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_336_0_line_62 |  | 56 | 80 | 0.21842 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_336_0_line_63 |  | 57 | 58 | 0.026245 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_336_0_line_64 |  | 57 | 59 | 0.019468 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_336_0_line_65 |  | 57 | 60 | 0.322 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_336_0_line_66 |  | 58 | 66 | 0.033807 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_336_0_line_67 |  | 59 | 61 | 0.028028 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_336_0_line_68 |  | 60 | 74 | 0.9313 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_336_0_line_69 |  | 60 | 73 | 0.089825 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_336_0_line_70 |  | 61 | 62 | 0.052563 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_336_0_line_71 |  | 62 | 63 | 0.015571 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_336_0_line_72 |  | 62 | 64 | 0.029953 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_336_0_line_73 |  | 63 | 65 | 0.027799 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_336_0_line_74 |  | 66 | 67 | 0.095806 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_336_0_line_75 |  | 68 | 70 | 0.035287 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_336_0_line_76 |  | 70 | 71 | 0.031442 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_336_0_line_77 |  | 71 | 72 | 0.025341 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_336_0_line_78 |  | 72 | 85 | 0.014489 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_336_0_line_79 |  | 72 | 141 | 0.015769 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_336_0_line_80 |  | 74 | 78 | 0.087303 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_336_0_line_81 |  | 75 | 76 | 0.027741 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_336_0_line_82 |  | 75 | 77 | 0.77197 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_336_0_line_83 |  | 76 | 98 | 0.31794 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_336_0_line_84 |  | 77 | 97 | 0.095138 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_336_0_line_85 |  | 78 | 115 | 0.042042 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_336_0_line_86 |  | 79 | 80 | 0.046655 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_336_0_line_87 |  | 81 | 82 | 0.10838 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_336_0_line_88 |  | 82 | 83 | 0.29037 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_336_0_line_89 |  | 83 | 84 | 0.0564 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_336_0_line_90 |  | 83 | 85 | 0.014663 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_336_0_line_91 |  | 84 | 86 | 0.074656 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_336_0_line_92 |  | 84 | 87 | 0.010579 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_336_0_line_93 |  | 84 | 88 | 0.26882 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_336_0_line_94 |  | 86 | 89 | 0.0038979 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_336_0_line_95 |  | 88 | 96 | 0.01908 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_336_0_line_96 |  | 88 | 91 | 0.12477 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_336_0_line_97 |  | 90 | 91 | 0.010973 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_336_0_line_98 |  | 90 | 92 | 1.2837 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
99 | MV_336_0_line_99 |  | 91 | 93 | 0.067378 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
100 | MV_336_0_line_100 |  | 93 | 94 | 0.9761 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
101 | MV_336_0_line_101 |  | 94 | 95 | 0.17279 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
102 | MV_336_0_line_102 |  | 95 | 118 | 1.1596 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_336_0_line_103 |  | 95 | 122 | 0.20516 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_336_0_line_104 |  | 98 | 99 | 0.51445 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_336_0_line_105 |  | 98 | 100 | 0.081732 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
106 | MV_336_0_line_106 |  | 99 | 107 | 0.20534 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_336_0_line_107 |  | 99 | 108 | 0.026357 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_336_0_line_108 |  | 99 | 104 | 0.11228 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_336_0_line_109 |  | 101 | 102 | 0.013326 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_336_0_line_110 |  | 104 | 105 | 0.078471 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_336_0_line_111 |  | 104 | 106 | 0.075022 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_336_0_line_112 |  | 105 | 110 | 0.071625 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
113 | MV_336_0_line_113 |  | 107 | 109 | 0.03405 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
114 | MV_336_0_line_114 |  | 110 | 114 | 0.032548 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_336_0_line_115 |  | 111 | 112 | 0.036883 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_336_0_line_116 |  | 111 | 113 | 0.048022 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
117 | MV_336_0_line_117 |  | 112 | 114 | 0.17212 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_336_0_line_118 |  | 113 | 115 | 0.5778 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_336_0_line_119 |  | 115 | 116 | 0.04163 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_336_0_line_120 |  | 117 | 118 | 0.029608 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_336_0_line_121 |  | 117 | 119 | 0.02674 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
122 | MV_336_0_line_122 |  | 118 | 120 | 1.471 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
123 | MV_336_0_line_123 |  | 120 | 121 | 0.034129 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
124 | MV_336_0_line_124 |  | 121 | 125 | 0.43399 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_336_0_line_125 |  | 122 | 123 | 0.054912 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_336_0_line_126 |  | 124 | 125 | 0.05742 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
127 | MV_336_0_line_127 |  | 125 | 126 | 1.3494 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_336_0_line_128 |  | 126 | 127 | 0.40868 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_336_0_line_129 |  | 126 | 128 | 0.074969 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
130 | MV_336_0_line_130 |  | 127 | 135 | 0.02008 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_336_0_line_131 |  | 127 | 129 | 0.56441 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_336_0_line_132 |  | 127 | 131 | 0.96953 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_336_0_line_133 |  | 129 | 130 | 0.10525 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_336_0_line_134 |  | 131 | 132 | 0.36682 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_336_0_line_135 |  | 131 | 133 | 0.13654 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
136 | MV_336_0_line_136 |  | 132 | 134 | 0.12082 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_336_0_line_137 |  | 135 | 136 | 0.022116 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_336_0_line_138 |  | 136 | 138 | 0.010804 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_336_0_line_139 |  | 137 | 138 | 0.047611 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_336_0_line_140 |  | 139 | 140 | 0.030472 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_336_0_trafo_29 | 25 MVA 110/20 kV | 142 | 45 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2515553.2263 | 1154462.9179
1 | 2515508.9623 | 1154492.5741
2 | 2515178.3876 | 1154435.1949
3 | 2515296.1912 | 1154598.219
4 | 2517502.4318 | 1150362.9952
5 | 2518059.9892 | 1149979.1862
6 | 2515454.4668 | 1153914.5001
7 | 2515367.9304 | 1153880.6198
8 | 2515141.9378 | 1154407.5596
9 | 2515234.5766 | 1154598.1762
10 | 2515590.0472 | 1154721.2586
11 | 2515309.2359 | 1154612.1702
12 | 2515600.1214 | 1154689.6541
13 | 2515380.0763 | 1153890.2752
14 | 2515212.1392 | 1154637.0155
15 | 2515214.7172 | 1154583.7477
16 | 2515390.6045 | 1153898.6446
17 | 2515412.8382 | 1153927.3598
18 | 2515140.2867 | 1154682.8784
19 | 2515072.8398 | 1154853.6425
20 | 2515272.2569 | 1154702.8512
21 | 2515133.0347 | 1154654.4863
22 | 2515065.5006 | 1154826.1522
23 | 2519856.9843 | 1147674.7316
24 | 2519887.8297 | 1147679.9017
25 | 2519926.4475 | 1147835.633
26 | 2520336.5769 | 1147813.5445
27 | 2518322.8254 | 1148090.2065
28 | 2518333.6505 | 1148144.2131
29 | 2518056.9236 | 1148113.5344
30 | 2520013.878 | 1147845.2164
31 | 2520129.6836 | 1147611.4036
32 | 2519987.1244 | 1147209.1656
33 | 2520105.4697 | 1147607.847
34 | 2519981.3577 | 1147200.6485
35 | 2520261.3826 | 1147877.6994
36 | 2520396.3305 | 1147797.8226
37 | 2519977.2106 | 1147195.5118
38 | 2520308.5605 | 1147889.2227
39 | 2521424.0375 | 1147472.2203
40 | 2519167.7255 | 1149577.5366
41 | 2519163.5719 | 1149580.9944
42 | 2519399.6571 | 1149512.321
43 | 2518019.6037 | 1148174.8227
44 | 2517792.9778 | 1148828.8047
45 | 2519739.223 | 1149711.2189
46 | 2519381.6712 | 1149482.2988
47 | 2519736.3437 | 1149516.2004
48 | 2519694.7243 | 1149485.5269
49 | 2520086.4841 | 1149151.5966
50 | 2519722.0459 | 1149743.9113
51 | 2517799.0119 | 1148840.4735
52 | 2517264.1717 | 1148384.3041
53 | 2517805.7958 | 1148851.376
54 | 2517774.1865 | 1149013.5909
55 | 2517630.6406 | 1148977.0662
56 | 2519664.2104 | 1149463.1102
57 | 2520278.4354 | 1149115.4297
58 | 2520252.4126 | 1149112.0292
59 | 2520281.4883 | 1149096.2029
60 | 2520484.1442 | 1148926.6993
61 | 2520285.8837 | 1149068.5221
62 | 2520294.1267 | 1149016.6094
63 | 2520296.5721 | 1149001.2348
64 | 2520264.35 | 1149013.3636
65 | 2520268.9627 | 1148997.9932
66 | 2520218.7139 | 1149109.9847
67 | 2520142.7261 | 1149069.6695
68 | 2519699.1828 | 1149768.7974
69 | 2520315.3942 | 1147861.2447
70 | 2519671.4674 | 1149790.6378
71 | 2519646.7716 | 1149810.0987
72 | 2519628.5448 | 1149827.3855
73 | 2520505.3299 | 1148842.3932
74 | 2521364.843 | 1149229.5052
75 | 2521240.85 | 1148268.3594
76 | 2521267.1714 | 1148277.3424
77 | 2521480.4868 | 1147716.5901
78 | 2521440.0983 | 1149273.742
79 | 2519470.7797 | 1149364.2807
80 | 2519493.0792 | 1149328.164
81 | 2519314.1763 | 1149925.6609
82 | 2519421.7113 | 1149929.0328
83 | 2519628.6964 | 1149856.5336
84 | 2519653.6436 | 1149895.7341
85 | 2519628.8281 | 1149841.8712
86 | 2519612.0191 | 1149924.2399
87 | 2519663.3701 | 1149891.574
88 | 2519541.5817 | 1149941.9583
89 | 2519608.4214 | 1149925.7402
90 | 2519494.4588 | 1150040.2899
91 | 2519496.7182 | 1150029.5535
92 | 2519280.8627 | 1151306.1057
93 | 2519563.9755 | 1150033.5886
94 | 2520383.9091 | 1150563.1994
95 | 2520537.9497 | 1150484.9178
96 | 2519529.7416 | 1149926.9747
97 | 2521386.1265 | 1147708.0392
98 | 2521418.6765 | 1148556.8667
99 | 2521733.445 | 1148827.1748
100 | 2521454.3397 | 1148483.3257
101 | 2521183.2913 | 1147035.1732
102 | 2521180.9839 | 1147022.0515
103 | 2521438.9129 | 1147472.6152
104 | 2521796.8369 | 1148787.0499
105 | 2521849.1657 | 1148841.6235
106 | 2521863.9571 | 1148816.8722
107 | 2521713.4765 | 1148653.5241
108 | 2521752.8602 | 1148845.0548
109 | 2521703.729 | 1148620.8989
110 | 2521807.33 | 1148899.7609
111 | 2521736.563 | 1149109.2512
112 | 2521749.3898 | 1149074.6757
113 | 2521765.3213 | 1149147.7103
114 | 2521829.7023 | 1148923.4008
115 | 2521464.8009 | 1149239.6778
116 | 2521430.2882 | 1149216.3991
117 | 2521133.2782 | 1150777.663
118 | 2521145.2109 | 1150803.0656
119 | 2521150.6714 | 1150757.3523
120 | 2522459.6046 | 1151463.6013
121 | 2522489.2591 | 1151480.4954
122 | 2520677.2418 | 1150445.2679
123 | 2520728.8905 | 1150464.2536
124 | 2522576.4579 | 1151709.5143
125 | 2522632.8289 | 1151720.4396
126 | 2521726.939 | 1152316.2131
127 | 2521730.4745 | 1152462.7733
128 | 2521652.3093 | 1152309.0919
129 | 2521813.0981 | 1152808.4412
130 | 2521764.0572 | 1152884.2225
131 | 2522369.7332 | 1152579.9879
132 | 2522614.5587 | 1152493.4275
133 | 2522505.3303 | 1152595.9704
134 | 2522565.8343 | 1152406.2082
135 | 2521712.9732 | 1152452.9297
136 | 2521693.2149 | 1152443.3472
137 | 2521639.7725 | 1152460.0752
138 | 2521682.6394 | 1152440.9947
139 | 2519303.2851 | 1146578.3196
140 | 2519325.483 | 1146557.4434
141 | 2519618.1036 | 1149815.5684
142 | 2519739.223 | 1149711.2189

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98303 | -0.18352 | 0.16407 | 0.079464
1 | 0.98304 | -0.18363 | 0 | 0
2 | 0.98359 | -0.18776 | 0 | 0
3 | 0.9828 | -0.18178 | 0 | 0
4 | 0.99386 | -0.11419 | 0.3007 | 0.14564
5 | 0.99575 | -0.098118 | 0.11747 | 0.056891
6 | 0.98482 | -0.19639 | 0.052695 | 0.025522
7 | 0.98457 | -0.19469 | 0 | 0
8 | 0.98358 | -0.18782 | 0.10848 | 0.052539
9 | 0.98276 | -0.18146 | 0 | 0
10 | 0.98275 | -0.18137 | 0 | 0
11 | 0.9828 | -0.18175 | 0.13813 | 0.066902
12 | 0.98274 | -0.18132 | 0.12159 | 0.058889
13 | 0.98459 | -0.19482 | 0.1004 | 0.048628
14 | 0.98274 | -0.18132 | 0 | 0
15 | 0.98276 | -0.18151 | 0.16164 | 0.078286
16 | 0.98461 | -0.19495 | 0 | 0
17 | 0.98476 | -0.19598 | 0 | 0
18 | 0.98273 | -0.18117 | 0 | 0
19 | 0.98271 | -0.18107 | 0 | 0
20 | 0.98273 | -0.18143 | 0.10416 | 0.050447
21 | 0.98272 | -0.18112 | 0.12357 | 0.059848
22 | 0.9827 | -0.18109 | 0.077455 | 0.037513
23 | 0.98818 | -0.48463 | 0.066587 | 0.03225
24 | 0.98818 | -0.48466 | 0 | 0
25 | 0.98813 | -0.4843 | 0 | 0
26 | 0.98831 | -0.48535 | 0 | 0
27 | 0.99354 | -0.10383 | 0.26616 | 0.12891
28 | 0.99357 | -0.10365 | 0 | 0
29 | 0.99366 | -0.1045 | 0 | 0
30 | 0.98812 | -0.48417 | 0.12418 | 0.060143
31 | 0.98794 | -0.48307 | 0 | 0
32 | 0.98771 | -0.48225 | 0 | 0
33 | 0.98793 | -0.48295 | 0.40064 | 0.19404
34 | 0.9877 | -0.48224 | 0.2343 | 0.11348
35 | 0.98827 | -0.48494 | 0 | 0
36 | 0.9884 | -0.48585 | 0.091974 | 0.044545
37 | 0.9877 | -0.48224 | 0 | 0
38 | 0.98825 | -0.48482 | 0.068685 | 0.033266
39 | 0.98922 | -0.43486 | 0 | 0
40 | 0.99876 | -0.015844 | 0.27251 | 0.13198
41 | 0.99876 | -0.015861 | 0 | 0
42 | 0.99938 | -0.0079514 | 0 | 0
43 | 0.99365 | -0.10435 | 0.17734 | 0.085891
44 | 0.99439 | -0.10949 | 0 | 0
45 | 1 | 0 | -18.2984 | -8.2097
46 | 0.99938 | -0.0078916 | 0.12297 | 0.059559
47 | 0.99916 | -0.0041767 | 0 | 0
48 | 0.99912 | -0.0038829 | 0.26434 | 0.12803
49 | 0.99583 | -0.19697 | 0.18435 | 0.089286
50 | 0.99994 | -0.00032582 | 0.41082 | 0.19897
51 | 0.9944 | -0.10953 | 0.06612 | 0.032024
52 | 0.99431 | -0.11002 | 0.060903 | 0.029497
53 | 0.99441 | -0.10959 | 0 | 0
54 | 0.99453 | -0.11028 | 0 | 0
55 | 0.99451 | -0.11016 | 0.076662 | 0.037129
56 | 0.99911 | -0.003785 | 0 | 0
57 | 0.99471 | -0.23684 | 0 | 0
58 | 0.99478 | -0.23646 | 1.6364 | 0.79255
59 | 0.99467 | -0.23729 | 0.46157 | 0.22355
60 | 0.99429 | -0.23994 | 0 | 0
61 | 0.99454 | -0.23609 | 1.3284 | 0.64335
62 | 0.99439 | -0.2347 | 0 | 0
63 | 0.99437 | -0.23451 | 0 | 0
64 | 0.99435 | -0.23427 | 1.1783 | 0.57066
65 | 0.99434 | -0.23416 | 1.0272 | 0.49751
66 | 0.99489 | -0.23591 | 0 | 0
67 | 0.99519 | -0.23432 | 0 | 0
68 | 0.99989 | -0.00060547 | 0 | 0
69 | 0.98825 | -0.48477 | 0.14759 | 0.071483
70 | 0.99983 | -0.00089596 | 0.087275 | 0.042269
71 | 0.99979 | -0.0011507 | 0 | 0
72 | 0.99975 | -0.0013553 | 0 | 0
73 | 0.99425 | -0.23955 | 0.36001 | 0.17436
74 | 0.99211 | -0.37821 | 0.18425 | 0.089235
75 | 0.99006 | -0.4278 | 0 | 0
76 | 0.99008 | -0.42766 | 0.15246 | 0.073838
77 | 0.98966 | -0.43141 | 0 | 0
78 | 0.99201 | -0.37899 | 0 | 0
79 | 0.99903 | -0.0030374 | 0.25212 | 0.1221
80 | 0.99904 | -0.0031768 | 0 | 0
81 | 0.9996 | -0.0007155 | 0.20742 | 0.10046
82 | 0.99963 | -0.00097573 | 0 | 0
83 | 0.9997 | -0.0015847 | 0 | 0
84 | 0.99963 | -0.0020013 | 0 | 0
85 | 0.99973 | -0.0014704 | 0.10947 | 0.053019
86 | 0.99962 | -0.001901 | 0 | 0
87 | 0.99963 | -0.0019921 | 0.073725 | 0.035706
88 | 0.99928 | -0.0038789 | 0 | 0
89 | 0.99962 | -0.0018955 | 0.11752 | 0.05692
90 | 0.99912 | -0.0046053 | 0.14616 | 0.07079
91 | 0.99913 | -0.0046686 | 0 | 0
92 | 0.99827 | -0.010034 | 0.34366 | 0.16644
93 | 0.99899 | -0.012841 | 0.086341 | 0.041817
94 | 0.99554 | -0.10584 | 0.27874 | 0.135
95 | 0.99462 | -0.11379 | 0 | 0
96 | 0.99927 | -0.0037869 | 0.40364 | 0.19549
97 | 0.98965 | -0.43127 | 0.12567 | 0.060864
98 | 0.99042 | -0.40469 | 0 | 0
99 | 0.99073 | -0.40178 | 0 | 0
100 | 0.99039 | -0.40485 | 0.15803 | 0.076536
101 | 0.98908 | -0.43388 | 0 | 0
102 | 0.98908 | -0.43385 | 0.16942 | 0.082055
103 | 0.98921 | -0.43483 | 0.14884 | 0.072084
104 | 0.99083 | -0.40101 | 0 | 0
105 | 0.9909 | -0.40045 | 0.081754 | 0.039595
106 | 0.99082 | -0.40092 | 0.097726 | 0.047331
107 | 0.99065 | -0.40103 | 0 | 0
108 | 0.99072 | -0.40165 | 0.39214 | 0.18992
109 | 0.99063 | -0.40116 | 0.31224 | 0.15122
110 | 0.99102 | -0.39236 | 0.12049 | 0.058355
111 | 0.99125 | -0.39056 | 0.39938 | 0.19343
112 | 0.99121 | -0.39084 | 0 | 0
113 | 0.99135 | -0.38417 | 0 | 0
114 | 0.99105 | -0.39212 | 0 | 0
115 | 0.99196 | -0.37937 | 0 | 0
116 | 0.99195 | -0.37926 | 0.21194 | 0.10265
117 | 0.99104 | -0.088398 | 0.25273 | 0.1224
118 | 0.99107 | -0.08867 | 0 | 0
119 | 0.99102 | -0.088564 | 0.50446 | 0.24432
120 | 0.98645 | -0.13204 | 0.17323 | 0.083898
121 | 0.98636 | -0.13297 | 0 | 0
122 | 0.99453 | -0.11295 | 0 | 0
123 | 0.9945 | -0.11272 | 0.35907 | 0.17391
124 | 0.98552 | -0.128 | 0.17765 | 0.086038
125 | 0.98554 | -0.12788 | 0 | 0
126 | 0.98331 | -0.1131 | 0 | 0
127 | 0.98276 | -0.10926 | 0 | 0
128 | 0.98328 | -0.11332 | 0.23666 | 0.11462
129 | 0.98254 | -0.10747 | 0 | 0
130 | 0.9825 | -0.10709 | 0.30274 | 0.14662
131 | 0.98242 | -0.10733 | 0 | 0
132 | 0.98236 | -0.10691 | 0 | 0
133 | 0.98238 | -0.10759 | 0.1518 | 0.073521
134 | 0.98234 | -0.10673 | 0.12884 | 0.062399
135 | 0.98275 | -0.10914 | 0.073823 | 0.035754
136 | 0.98274 | -0.10903 | 0 | 0
137 | 0.98271 | -0.10875 | 0.40139 | 0.1944
138 | 0.98273 | -0.10898 | 0 | 0
139 | 0.98762 | -0.48248 | 0.057951 | 0.028067
140 | 0.98762 | -0.48246 | 0 | 0
141 | 0.99975 | -0.0013375 | 0.095486 | 0.046246
142 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.16407 | -0.079464 | 0.16407 | 0.078235 | 2.0326e-06 | -0.0012287 | 0.0053535 | 0.0053379 | 0.0053535 | 0.98303 | -0.18352 | 0.98304 | -0.18363 | 2.4334
1 | -0.89086 | -0.40058 | 0.89138 | 0.38967 | 0.00052398 | -0.010909 | 0.028684 | 0.028552 | 0.028684 | 0.98304 | -0.18363 | 0.98359 | -0.18776 | 13.038
2 | 0.72678 | 0.32235 | -0.7266 | -0.32817 | 0.00018592 | -0.0058206 | 0.023347 | 0.023418 | 0.023418 | 0.98304 | -0.18363 | 0.9828 | -0.18178 | 10.6445
3 | -0.99986 | -0.44216 | 1.0009 | 0.42465 | 0.0010527 | -0.017514 | 0.032086 | 0.031879 | 0.032086 | 0.98359 | -0.18776 | 0.98457 | -0.19469 | 14.5848
4 | 0.10848 | 0.052487 | -0.10848 | -0.052539 | 1.0197e-06 | -5.219e-05 | 0.0035369 | 0.0035376 | 0.0035376 | 0.98359 | -0.18776 | 0.98358 | -0.18782 | 1.6846
5 | 0.46686 | 0.21163 | -0.46684 | -0.21312 | 1.9735e-05 | -0.0014962 | 0.015056 | 0.015074 | 0.015074 | 0.9828 | -0.18178 | 0.98276 | -0.18146 | 6.8519
6 | 0.1216 | 0.05008 | -0.12159 | -0.058048 | 7.0497e-06 | -0.0079683 | 0.0038627 | 0.0039578 | 0.0039578 | 0.9828 | -0.18178 | 0.98275 | -0.18137 | 1.799
7 | 0.13814 | 0.066461 | -0.13813 | -0.066902 | 5.1758e-07 | -0.00044032 | 0.0045026 | 0.0045082 | 0.0045082 | 0.9828 | -0.18178 | 0.9828 | -0.18175 | 2.0492
8 | -1.4649 | -0.64174 | 1.4675 | 0.64257 | 0.0026019 | 0.00083003 | 0.046453 | 0.046443 | 0.046453 | 0.99386 | -0.11419 | 0.99575 | -0.098118 | 22.1203
9 | 1.1642 | 0.4961 | -1.1543 | -0.4947 | 0.0098836 | 0.0014002 | 0.036757 | 0.036812 | 0.036812 | 0.99386 | -0.11419 | 0.98482 | -0.19639 | 17.5294
10 | -2.2334 | -0.96441 | 2.2387 | 0.96907 | 0.0053556 | 0.0046595 | 0.070525 | 0.070508 | 0.070525 | 0.99575 | -0.098118 | 0.99876 | -0.015861 | 20.1501
11 | 0.64839 | 0.26496 | -0.64765 | -0.26568 | 0.00074029 | -0.00072682 | 0.020306 | 0.020319 | 0.020319 | 0.99575 | -0.098118 | 0.99453 | -0.11028 | 9.6758
12 | 1.1016 | 0.46918 | -1.1015 | -0.47016 | 7.154e-05 | -0.00098576 | 0.035098 | 0.035109 | 0.035109 | 0.98482 | -0.19639 | 0.98476 | -0.19598 | 15.9587
13 | -1.0009 | -0.42465 | 1.0009 | 0.42429 | 2.1048e-05 | -0.00035288 | 0.031879 | 0.031874 | 0.031879 | 0.98457 | -0.19469 | 0.98459 | -0.19482 | 14.4903
14 | 0.3052 | 0.13486 | -0.30519 | -0.13601 | 6.4119e-06 | -0.0011494 | 0.0098012 | 0.0098149 | 0.0098149 | 0.98276 | -0.18146 | 0.98274 | -0.18132 | 4.4613
15 | 0.16164 | 0.078258 | -0.16164 | -0.078286 | 1.2172e-06 | -2.7541e-05 | 0.0052752 | 0.0052756 | 0.0052756 | 0.98276 | -0.18146 | 0.98276 | -0.18151 | 2.5122
16 | 0.12159 | 0.058048 | -0.12159 | -0.058889 | 7.6529e-07 | -0.00084139 | 0.0039578 | 0.0039685 | 0.0039685 | 0.98275 | -0.18137 | 0.98274 | -0.18132 | 1.8039
17 | -1.1013 | -0.47292 | 1.1014 | 0.47262 | 2.2171e-05 | -0.00030473 | 0.035142 | 0.035138 | 0.035142 | 0.98459 | -0.19482 | 0.98461 | -0.19495 | 15.9735
18 | 0.12357 | 0.056745 | -0.12357 | -0.059126 | 2.2161e-06 | -0.0023809 | 0.0039943 | 0.004024 | 0.004024 | 0.98274 | -0.18132 | 0.98273 | -0.18117 | 1.8291
19 | 0.077459 | 0.028924 | -0.077456 | -0.037481 | 3.0362e-06 | -0.0085564 | 0.0024288 | 0.0025277 | 0.0025277 | 0.98274 | -0.18132 | 0.98271 | -0.18107 | 1.1489
20 | 0.10416 | 0.050345 | -0.10416 | -0.050447 | 1.8352e-06 | -0.00010164 | 0.0033983 | 0.0033996 | 0.0033996 | 0.98274 | -0.18132 | 0.98273 | -0.18143 | 1.6189
21 | -1.1014 | -0.47262 | 1.1015 | 0.47016 | 0.00017843 | -0.0024552 | 0.035138 | 0.035109 | 0.035138 | 0.98461 | -0.19495 | 0.98476 | -0.19598 | 15.9718
22 | 0.12357 | 0.059126 | -0.12357 | -0.059848 | 6.7908e-07 | -0.00072249 | 0.004024 | 0.0040332 | 0.0040332 | 0.98273 | -0.18117 | 0.98272 | -0.18112 | 1.8333
23 | 0.077456 | 0.037481 | -0.077455 | -0.037513 | 3.2395e-07 | -3.26e-05 | 0.0025277 | 0.0025281 | 0.0025281 | 0.98271 | -0.18107 | 0.9827 | -0.18109 | 1.2039
24 | -0.066587 | -0.03225 | 0.066588 | 0.031523 | 1.9366e-07 | -0.00072707 | 0.0021613 | 0.0021522 | 0.0021613 | 0.98818 | -0.48463 | 0.98818 | -0.48466 | 0.98243
25 | 0.12419 | 0.050743 | -0.12418 | -0.058085 | 6.5975e-06 | -0.0073419 | 0.0039191 | 0.0040051 | 0.0040051 | 0.98818 | -0.48466 | 0.98813 | -0.4843 | 1.8205
26 | -0.19078 | -0.082266 | 0.1908 | 0.069397 | 2.6515e-05 | -0.012869 | 0.0060692 | 0.0059303 | 0.0060692 | 0.98818 | -0.48466 | 0.98831 | -0.48535 | 2.7587
27 | 0.12418 | 0.058085 | -0.12418 | -0.060143 | 1.9032e-06 | -0.002058 | 0.0040051 | 0.004031 | 0.004031 | 0.98813 | -0.4843 | 0.98812 | -0.48417 | 1.8323
28 | 0.21629 | 0.098991 | -0.21628 | -0.10295 | 1.1014e-05 | -0.0039547 | 0.0069479 | 0.0069968 | 0.0069968 | 0.98831 | -0.48535 | 0.98827 | -0.48494 | 3.1804
29 | -1.1003 | -0.45103 | 1.1004 | 0.44962 | 9.9477e-05 | -0.0014116 | 0.034735 | 0.034719 | 0.034735 | 0.98831 | -0.48535 | 0.9884 | -0.48585 | 15.7887
30 | 0.69325 | 0.28265 | -0.69297 | -0.29252 | 0.0002739 | -0.0098708 | 0.021867 | 0.021979 | 0.021979 | 0.98831 | -0.48535 | 0.98794 | -0.48307 | 9.9903
31 | -0.26616 | -0.12891 | 0.26616 | 0.12885 | 7.2449e-06 | -6.0373e-05 | 0.0085925 | 0.0085917 | 0.0085925 | 0.99354 | -0.10383 | 0.99357 | -0.10365 | 4.0917
32 | -0.26616 | -0.12885 | 0.26619 | 0.12221 | 2.7499e-05 | -0.0066337 | 0.0085917 | 0.0085094 | 0.0085917 | 0.99357 | -0.10365 | 0.99366 | -0.1045 | 3.9053
33 | 0.17735 | 0.084202 | -0.17734 | -0.085891 | 3.1257e-06 | -0.0016896 | 0.0057034 | 0.0057246 | 0.0057246 | 0.99366 | -0.1045 | 0.99365 | -0.10435 | 2.6021
34 | -0.44354 | -0.20641 | 0.44388 | 0.17586 | 0.00034152 | -0.030557 | 0.014213 | 0.01386 | 0.014213 | 0.99366 | -0.1045 | 0.99439 | -0.10949 | 6.4602
35 | 0.29232 | 0.099046 | -0.29226 | -0.11374 | 6.968e-05 | -0.014696 | 0.0090187 | 0.0091658 | 0.0091658 | 0.98794 | -0.48307 | 0.98771 | -0.48225 | 4.1663
36 | 0.40065 | 0.19347 | -0.40064 | -0.19404 | 5.5251e-06 | -0.00056868 | 0.013 | 0.013008 | 0.013008 | 0.98794 | -0.48307 | 0.98793 | -0.48295 | 5.9126
37 | 0.29226 | 0.11374 | -0.29225 | -0.11398 | 1.1532e-06 | -0.00023908 | 0.0091658 | 0.0091683 | 0.0091683 | 0.98771 | -0.48225 | 0.9877 | -0.48224 | 4.1674
38 | 0.057956 | 0.00050588 | -0.057956 | -0.00065963 | 2.529e-08 | -0.00015375 | 0.0016939 | 0.001694 | 0.001694 | 0.9877 | -0.48224 | 0.9877 | -0.48224 | 0.76999
39 | 0.21628 | 0.10295 | -0.21628 | -0.10408 | 3.1804e-06 | -0.0011315 | 0.0069968 | 0.0070111 | 0.0070111 | 0.98827 | -0.48494 | 0.98825 | -0.48482 | 3.1869
40 | -1.1924 | -0.49417 | 1.193 | 0.49418 | 0.00054672 | 1.3154e-05 | 0.037698 | 0.037682 | 0.037698 | 0.9884 | -0.48585 | 0.98922 | -0.43486 | 5.8447
41 | 0.057956 | 0.00065963 | -0.057951 | -0.028032 | 4.7778e-06 | -0.027372 | 0.001694 | 0.0018816 | 0.0018816 | 0.9877 | -0.48224 | 0.98762 | -0.48246 | 0.85529
42 | 0.14759 | 0.070811 | -0.14759 | -0.071483 | 8.8073e-07 | -0.00067132 | 0.0047818 | 0.0047904 | 0.0047904 | 0.98825 | -0.48482 | 0.98825 | -0.48477 | 2.1774
43 | 0.14884 | 0.071738 | -0.14884 | -0.072084 | 4.609e-07 | -0.00034651 | 0.0048216 | 0.004826 | 0.004826 | 0.98922 | -0.43486 | 0.98921 | -0.43483 | 2.1936
44 | -1.5112 | -0.63309 | 1.5119 | 0.57631 | 0.00064761 | -0.056776 | 0.047815 | 0.047196 | 0.047815 | 0.98922 | -0.43486 | 0.98966 | -0.43141 | 7.4945
45 | 0.16945 | 0.067171 | -0.16942 | -0.081744 | 2.4308e-05 | -0.014573 | 0.0053192 | 0.0054903 | 0.0054903 | 0.98922 | -0.43486 | 0.98908 | -0.43388 | 2.4956
46 | -0.27251 | -0.13198 | 0.27251 | 0.13186 | 5.5163e-07 | -0.00012835 | 0.0087517 | 0.0087501 | 0.0087517 | 0.99876 | -0.015844 | 0.99876 | -0.015861 | 3.978
47 | -2.5112 | -1.1009 | 2.5126 | 1.0859 | 0.0014155 | -0.014987 | 0.079252 | 0.079067 | 0.079252 | 0.99876 | -0.015861 | 0.99938 | -0.0079514 | 21.8927
48 | -2.6356 | -1.1445 | 2.6371 | 1.1304 | 0.0014698 | -0.014109 | 0.082999 | 0.082825 | 0.082999 | 0.99938 | -0.0079514 | 1 | 0 | 22.9279
49 | 0.12298 | 0.058571 | -0.12297 | -0.059559 | 8.5958e-07 | -0.00098851 | 0.0039345 | 0.0039469 | 0.0039469 | 0.99938 | -0.0079514 | 0.99938 | -0.0078916 | 1.794
50 | -0.50479 | -0.20454 | 0.50479 | 0.20423 | 4.3819e-06 | -0.00030874 | 0.015811 | 0.015808 | 0.015811 | 0.99439 | -0.10949 | 0.9944 | -0.10953 | 7.187
51 | 0.060908 | 0.028684 | -0.060903 | -0.029497 | 4.7259e-06 | -0.00081244 | 0.0019544 | 0.0019646 | 0.0019646 | 0.99439 | -0.10949 | 0.99431 | -0.11002 | 0.93554
52 | 5.1593 | 2.3095 | -5.159 | -2.3117 | 0.00030562 | -0.0021612 | 0.16318 | 0.16321 | 0.16321 | 1 | 0 | 0.99994 | -0.00032582 | 25.5809
53 | 10.4879 | 4.7593 | -10.4794 | -4.7702 | 0.0084897 | -0.010814 | 0.33248 | 0.33266 | 0.33266 | 1 | 0 | 0.99916 | -0.0041767 | 52.1414
54 | 0.5165 | 0.2417 | -0.51648 | -0.24292 | 1.8735e-05 | -0.0012256 | 0.016476 | 0.016491 | 0.016491 | 0.99916 | -0.0041767 | 0.99912 | -0.0038829 | 7.4958
55 | 9.9629 | 4.5285 | -9.9449 | -4.4806 | 0.018042 | 0.047822 | 0.31619 | 0.3162 | 0.3162 | 0.99916 | -0.0041767 | 0.99583 | -0.19697 | 49.0226
56 | 0.25214 | 0.11489 | -0.25214 | -0.11579 | 3.2389e-06 | -0.00090004 | 0.0080058 | 0.0080166 | 0.0080166 | 0.99912 | -0.0038829 | 0.99911 | -0.003785 | 3.6439
57 | 9.7605 | 4.3914 | -9.7571 | -4.3823 | 0.003415 | 0.0090472 | 0.31026 | 0.31026 | 0.31026 | 0.99583 | -0.19697 | 0.99519 | -0.23432 | 48.1026
58 | 4.7482 | 2.1127 | -4.748 | -2.1147 | 0.00023543 | -0.0019933 | 0.15003 | 0.15006 | 0.15006 | 0.99994 | -0.00032582 | 0.99989 | -0.00060547 | 23.5203
59 | -0.57091 | -0.23626 | 0.57092 | 0.23595 | 5.5108e-06 | -0.00030135 | 0.017937 | 0.017933 | 0.017937 | 0.9944 | -0.10953 | 0.99441 | -0.10959 | 8.153
60 | -0.57092 | -0.23595 | 0.57099 | 0.23206 | 7.1039e-05 | -0.0038953 | 0.017933 | 0.01789 | 0.017933 | 0.99441 | -0.10959 | 0.99453 | -0.11028 | 8.1515
61 | 0.076663 | 0.033625 | -0.076662 | -0.037129 | 1.1899e-06 | -0.0035041 | 0.0024299 | 0.0024725 | 0.0024725 | 0.99453 | -0.11028 | 0.99451 | -0.11016 | 1.1239
62 | 0.25214 | 0.11579 | -0.25212 | -0.12099 | 1.8887e-05 | -0.0051997 | 0.0080166 | 0.0080805 | 0.0080805 | 0.99911 | -0.003785 | 0.99904 | -0.0031768 | 3.673
63 | -8.1163 | -3.597 | 8.1169 | 3.5957 | 0.00053826 | -0.0013286 | 0.25764 | 0.25762 | 0.25764 | 0.99471 | -0.23684 | 0.99478 | -0.23646 | 40.3823
64 | 3.9965 | 1.9312 | -3.9964 | -1.9317 | 0.00015603 | -0.0005474 | 0.12881 | 0.12882 | 0.12882 | 0.99471 | -0.23684 | 0.99467 | -0.23729 | 35.5863
65 | 4.1198 | 1.6658 | -4.1181 | -1.6849 | 0.0016576 | -0.019076 | 0.12896 | 0.12918 | 0.12918 | 0.99471 | -0.23684 | 0.99429 | -0.23994 | 20.2482
66 | -9.7533 | -4.3882 | 9.7543 | 4.3867 | 0.0010061 | -0.0015357 | 0.31036 | 0.31033 | 0.31036 | 0.99478 | -0.23646 | 0.99489 | -0.23591 | 48.6454
67 | 3.5348 | 1.7082 | -3.5343 | -1.7087 | 0.00048578 | -0.00051789 | 0.11394 | 0.11395 | 0.11395 | 0.99467 | -0.23729 | 0.99454 | -0.23609 | 51.7939
68 | 3.7581 | 1.5126 | -3.7535 | -1.5015 | 0.0045999 | 0.0111 | 0.11762 | 0.11763 | 0.11763 | 0.99429 | -0.23994 | 0.99211 | -0.37821 | 18.2374
69 | 0.36002 | 0.17224 | -0.36001 | -0.17436 | 1.6138e-05 | -0.0021154 | 0.011587 | 0.011614 | 0.011614 | 0.99429 | -0.23994 | 0.99425 | -0.23955 | 5.2791
70 | 2.206 | 1.0653 | -2.2056 | -1.0665 | 0.00035487 | -0.0011359 | 0.071106 | 0.071122 | 0.071122 | 0.99454 | -0.23609 | 0.99439 | -0.2347 | 32.328
71 | 1.0273 | 0.4965 | -1.0273 | -0.49686 | 2.2809e-05 | -0.00036084 | 0.033123 | 0.033127 | 0.033127 | 0.99439 | -0.2347 | 0.99437 | -0.23451 | 15.0579
72 | 1.1783 | 0.56997 | -1.1783 | -0.57066 | 5.7752e-05 | -0.00069 | 0.037999 | 0.038008 | 0.038008 | 0.99439 | -0.2347 | 0.99435 | -0.23427 | 17.2763
73 | 1.0273 | 0.49686 | -1.0272 | -0.49751 | 4.0738e-05 | -0.00064418 | 0.033127 | 0.033136 | 0.033136 | 0.99437 | -0.23451 | 0.99434 | -0.23416 | 15.0617
74 | -9.7543 | -4.3867 | 9.7571 | 4.3823 | 0.0028504 | -0.004355 | 0.31033 | 0.31026 | 0.31033 | 0.99489 | -0.23591 | 0.99519 | -0.23432 | 48.6415
75 | 4.748 | 2.1147 | -4.7477 | -2.1168 | 0.00024557 | -0.0020782 | 0.15006 | 0.15009 | 0.15009 | 0.99989 | -0.00060547 | 0.99983 | -0.00089596 | 23.5244
76 | 4.6605 | 2.0745 | -4.6603 | -2.0763 | 0.0002108 | -0.0018561 | 0.14729 | 0.14731 | 0.14731 | 0.99983 | -0.00089596 | 0.99979 | -0.0011507 | 23.0894
77 | 4.6603 | 2.0763 | -4.6601 | -2.0778 | 0.00016995 | -0.0014958 | 0.14731 | 0.14733 | 0.14733 | 0.99979 | -0.0011507 | 0.99975 | -0.0013553 | 23.0923
78 | 4.5646 | 2.032 | -4.5645 | -2.0328 | 9.3191e-05 | -0.00085738 | 0.14427 | 0.14428 | 0.14428 | 0.99975 | -0.0013553 | 0.99973 | -0.0014704 | 22.6148
79 | 0.095487 | 0.04587 | -0.095486 | -0.046246 | 1.9726e-07 | -0.00037625 | 0.0030588 | 0.0030635 | 0.0030635 | 0.99975 | -0.0013553 | 0.99975 | -0.0013375 | 1.3925
80 | 3.5693 | 1.4123 | -3.5689 | -1.4175 | 0.0003367 | -0.0052091 | 0.11169 | 0.11175 | 0.11175 | 0.99211 | -0.37821 | 0.99201 | -0.37899 | 17.5153
81 | -1.6382 | -0.58778 | 1.6382 | 0.58608 | 2.2067e-05 | -0.0016961 | 0.050747 | 0.05073 | 0.050747 | 0.99006 | -0.4278 | 0.99008 | -0.42766 | 7.954
82 | 1.6382 | 0.58778 | -1.6376 | -0.63495 | 0.00062007 | -0.047177 | 0.050747 | 0.051231 | 0.051231 | 0.99006 | -0.4278 | 0.98966 | -0.43141 | 8.03
83 | -1.7907 | -0.65992 | 1.791 | 0.66043 | 0.0003514 | 0.00051398 | 0.055643 | 0.055638 | 0.055643 | 0.99008 | -0.42766 | 0.99042 | -0.40469 | 8.6268
84 | 0.12567 | 0.058639 | -0.12567 | -0.060864 | 2.0924e-06 | -0.0022242 | 0.0040451 | 0.0040729 | 0.0040729 | 0.98966 | -0.43141 | 0.98965 | -0.43127 | 1.8513
85 | 3.5689 | 1.4175 | -3.5688 | -1.42 | 0.00016227 | -0.002508 | 0.11175 | 0.11178 | 0.11178 | 0.99201 | -0.37899 | 0.99196 | -0.37937 | 17.5197
86 | -0.25212 | -0.1221 | 0.25212 | 0.12099 | 4.0739e-06 | -0.0011106 | 0.0080945 | 0.0080805 | 0.0080945 | 0.99903 | -0.0030374 | 0.99904 | -0.0031768 | 3.6793
87 | -0.20742 | -0.10046 | 0.20743 | 0.097877 | 6.3786e-06 | -0.0025839 | 0.0066558 | 0.0066236 | 0.0066558 | 0.9996 | -0.0007155 | 0.99963 | -0.00097573 | 3.0254
88 | -0.20743 | -0.097877 | 0.20745 | 0.090953 | 1.6791e-05 | -0.0069232 | 0.0066236 | 0.0065407 | 0.0066236 | 0.99963 | -0.00097573 | 0.9997 | -0.0015847 | 3.0107
89 | 4.2475 | 1.8897 | -4.2472 | -1.8931 | 0.00031416 | -0.0033644 | 0.13424 | 0.13428 | 0.13428 | 0.9997 | -0.0015847 | 0.99963 | -0.0020013 | 21.0476
90 | -4.4549 | -1.9807 | 4.455 | 1.9798 | 8.9795e-05 | -0.00087022 | 0.14078 | 0.14077 | 0.14078 | 0.9997 | -0.0015847 | 0.99973 | -0.0014704 | 22.0662
91 | 0.11753 | 0.055046 | -0.11752 | -0.056827 | 1.4081e-06 | -0.0017807 | 0.0037478 | 0.0037699 | 0.0037699 | 0.99963 | -0.0020013 | 0.99962 | -0.001901 | 1.7136
92 | 0.073725 | 0.035454 | -0.073725 | -0.035706 | 7.893e-08 | -0.00025237 | 0.0023624 | 0.0023656 | 0.0023656 | 0.99963 | -0.0020013 | 0.99963 | -0.0019921 | 1.0753
93 | 4.0559 | 1.8026 | -4.0546 | -1.8187 | 0.0013668 | -0.016102 | 0.12818 | 0.12837 | 0.12837 | 0.99963 | -0.0020013 | 0.99928 | -0.0038789 | 20.1213
94 | 0.11752 | 0.056827 | -0.11752 | -0.05692 | 7.398e-08 | -9.2973e-05 | 0.0037699 | 0.003771 | 0.003771 | 0.99962 | -0.001901 | 0.99962 | -0.0018955 | 1.7141
95 | 0.40365 | 0.19504 | -0.40364 | -0.19549 | 4.274e-06 | -0.00045362 | 0.012951 | 0.012956 | 0.012956 | 0.99928 | -0.0038789 | 0.99927 | -0.0037869 | 5.8892
96 | 3.6509 | 1.6237 | -3.6504 | -1.6312 | 0.0005141 | -0.0075376 | 0.11543 | 0.11552 | 0.11552 | 0.99928 | -0.0038789 | 0.99913 | -0.0046686 | 18.1068
97 | -0.4901 | -0.23588 | 0.49011 | 0.23562 | 3.617e-06 | -0.00026046 | 0.015715 | 0.015712 | 0.015715 | 0.99912 | -0.0046053 | 0.99913 | -0.0046686 | 7.1433
98 | 0.34394 | 0.16509 | -0.34366 | -0.16644 | 0.00027838 | -0.0013541 | 0.011023 | 0.011042 | 0.011042 | 0.99912 | -0.0046053 | 0.99827 | -0.010034 | 5.2581
99 | 3.1603 | 1.3956 | -3.1601 | -1.395 | 0.00023966 | 0.0005515 | 0.099816 | 0.099817 | 0.099817 | 0.99913 | -0.0046686 | 0.99899 | -0.012841 | 15.4756
100 | 3.0737 | 1.3532 | -3.0653 | -1.3448 | 0.0084405 | 0.0084342 | 0.097047 | 0.097061 | 0.097061 | 0.99899 | -0.012841 | 0.99554 | -0.10584 | 27.7318
101 | 2.7865 | 1.2098 | -2.7842 | -1.2085 | 0.0023889 | 0.0012921 | 0.088088 | 0.08809 | 0.08809 | 0.99554 | -0.10584 | 0.99462 | -0.11379 | 41.9476
102 | 2.425 | 1.0407 | -2.4159 | -1.0653 | 0.0091182 | -0.024586 | 0.076591 | 0.076907 | 0.076907 | 0.99462 | -0.11379 | 0.99107 | -0.08867 | 34.9579
103 | 0.35912 | 0.16778 | -0.35908 | -0.17261 | 3.6438e-05 | -0.0048347 | 0.011504 | 0.011564 | 0.011564 | 0.99462 | -0.11379 | 0.99453 | -0.11295 | 5.2566
104 | -1.949 | -0.73688 | 1.9496 | 0.70549 | 0.00058322 | -0.031389 | 0.060733 | 0.060412 | 0.060733 | 0.99042 | -0.40469 | 0.99073 | -0.40178 | 9.5193
105 | 0.15803 | 0.076443 | -0.15803 | -0.076536 | 3.8133e-06 | -9.332e-05 | 0.0051167 | 0.0051179 | 0.0051179 | 0.99042 | -0.40469 | 0.99039 | -0.40485 | 2.4371
106 | 0.31227 | 0.14639 | -0.31225 | -0.15119 | 2.7848e-05 | -0.0048036 | 0.010049 | 0.010109 | 0.010109 | 0.99073 | -0.40178 | 0.99065 | -0.40103 | 4.5952
107 | 0.39215 | 0.18931 | -0.39214 | -0.18992 | 5.668e-06 | -0.000616 | 0.012688 | 0.012696 | 0.012696 | 0.99073 | -0.40178 | 0.99072 | -0.40165 | 5.7708
108 | -2.6541 | -1.0412 | 2.6543 | 1.0344 | 0.00023921 | -0.0067907 | 0.08307 | 0.082997 | 0.08307 | 0.99073 | -0.40178 | 0.99083 | -0.40101 | 13.0204
109 | 0.16942 | 0.081744 | -0.16942 | -0.082055 | 5.3664e-07 | -0.0003111 | 0.0054903 | 0.0054942 | 0.0054942 | 0.98908 | -0.43388 | 0.98908 | -0.43385 | 2.4974
110 | -2.752 | -1.08 | 2.7522 | 1.0752 | 0.00017978 | -0.0047395 | 0.086132 | 0.086081 | 0.086132 | 0.99083 | -0.40101 | 0.9909 | -0.40045 | 13.5003
111 | 0.097727 | 0.045573 | -0.097726 | -0.047331 | 9.954e-07 | -0.0017582 | 0.0031416 | 0.0031636 | 0.0031636 | 0.99083 | -0.40101 | 0.99082 | -0.40092 | 1.438
112 | -2.834 | -1.1148 | 2.8342 | 1.1153 | 0.00020126 | 0.00044399 | 0.088719 | 0.088718 | 0.088719 | 0.9909 | -0.40045 | 0.99102 | -0.39236 | 13.7549
113 | 0.31225 | 0.15119 | -0.31224 | -0.15122 | 6.2004e-06 | -3.6008e-05 | 0.010109 | 0.01011 | 0.01011 | 0.99065 | -0.40103 | 0.99063 | -0.40116 | 4.8142
114 | -2.9546 | -1.1736 | 2.9547 | 1.1717 | 8.6232e-05 | -0.00196 | 0.092607 | 0.092585 | 0.092607 | 0.99102 | -0.39236 | 0.99105 | -0.39212 | 14.5152
115 | 2.9553 | 1.1591 | -2.9552 | -1.1613 | 9.7429e-05 | -0.0022221 | 0.092448 | 0.092472 | 0.092472 | 0.99125 | -0.39056 | 0.99121 | -0.39084 | 14.494
116 | -3.3547 | -1.3525 | 3.3549 | 1.3529 | 0.00019023 | 0.0004463 | 0.10534 | 0.10534 | 0.10534 | 0.99125 | -0.39056 | 0.99135 | -0.38417 | 16.3313
117 | 2.9552 | 1.1613 | -2.9547 | -1.1717 | 0.00045534 | -0.010367 | 0.092472 | 0.092585 | 0.092585 | 0.99121 | -0.39084 | 0.99105 | -0.39212 | 14.5118
118 | -3.3549 | -1.3529 | 3.3568 | 1.3184 | 0.0019738 | -0.03459 | 0.10534 | 0.10495 | 0.10534 | 0.99135 | -0.38417 | 0.99196 | -0.37937 | 16.5104
119 | 0.21195 | 0.10167 | -0.21194 | -0.10265 | 2.6055e-06 | -0.00097726 | 0.0068409 | 0.0068532 | 0.0068532 | 0.99196 | -0.37937 | 0.99195 | -0.37926 | 3.1151
120 | -0.7572 | -0.3667 | 0.75723 | 0.36601 | 2.373e-05 | -0.0006873 | 0.024506 | 0.024498 | 0.024506 | 0.99104 | -0.088398 | 0.99107 | -0.08867 | 11.1393
121 | 0.50447 | 0.2443 | -0.50446 | -0.24432 | 1.27e-05 | -2.3398e-05 | 0.016327 | 0.016327 | 0.016327 | 0.99104 | -0.088398 | 0.99102 | -0.088564 | 7.7748
122 | 1.6587 | 0.69928 | -1.6515 | -0.69648 | 0.0072079 | 0.0027979 | 0.052432 | 0.052451 | 0.052451 | 0.99107 | -0.08867 | 0.98645 | -0.13204 | 24.9767
123 | 1.4783 | 0.61258 | -1.4781 | -0.61254 | 0.00013334 | 4.3876e-05 | 0.046827 | 0.046827 | 0.046827 | 0.98645 | -0.13204 | 0.98636 | -0.13297 | 22.2988
124 | 1.4781 | 0.61254 | -1.4769 | -0.62223 | 0.0012735 | -0.0096951 | 0.046827 | 0.046941 | 0.046941 | 0.98636 | -0.13297 | 0.98554 | -0.12788 | 21.3369
125 | 0.35908 | 0.17261 | -0.35907 | -0.17391 | 9.8178e-06 | -0.0012938 | 0.011564 | 0.011581 | 0.011581 | 0.99453 | -0.11295 | 0.9945 | -0.11272 | 5.264
126 | -0.17765 | -0.086038 | 0.17765 | 0.085974 | 3.4194e-06 | -6.4437e-05 | 0.0057817 | 0.0057809 | 0.0057817 | 0.98552 | -0.128 | 0.98554 | -0.12788 | 2.7532
127 | 1.2992 | 0.53626 | -1.2961 | -0.56657 | 0.0030796 | -0.030309 | 0.041169 | 0.041527 | 0.041527 | 0.98554 | -0.12788 | 0.98331 | -0.1131 | 18.876
128 | 1.0595 | 0.45203 | -1.0588 | -0.46127 | 0.00062588 | -0.0092437 | 0.033815 | 0.033925 | 0.033925 | 0.98331 | -0.1131 | 0.98276 | -0.10926 | 15.4205
129 | 0.23667 | 0.11454 | -0.23666 | -0.11462 | 7.9597e-06 | -8.1547e-05 | 0.007719 | 0.0077201 | 0.0077201 | 0.98331 | -0.1131 | 0.98328 | -0.11332 | 3.6762
130 | 0.47524 | 0.22785 | -0.47523 | -0.22831 | 6.427e-06 | -0.00046113 | 0.015481 | 0.015487 | 0.015487 | 0.98276 | -0.10926 | 0.98275 | -0.10914 | 7.0395
131 | 0.30283 | 0.13121 | -0.30275 | -0.1442 | 7.1949e-05 | -0.012991 | 0.0096943 | 0.0098525 | 0.0098525 | 0.98276 | -0.10926 | 0.98254 | -0.10747 | 4.4784
132 | 0.28076 | 0.10221 | -0.28066 | -0.12453 | 0.00010239 | -0.022319 | 0.0087765 | 0.0090223 | 0.0090223 | 0.98276 | -0.10926 | 0.98242 | -0.10733 | 4.101
133 | 0.30275 | 0.1442 | -0.30274 | -0.14662 | 1.3682e-05 | -0.0024218 | 0.0098525 | 0.0098833 | 0.0098833 | 0.98254 | -0.10747 | 0.9825 | -0.10709 | 4.4924
134 | 0.12885 | 0.051166 | -0.12884 | -0.059616 | 8.317e-06 | -0.0084499 | 0.0040737 | 0.0041717 | 0.0041717 | 0.98242 | -0.10733 | 0.98236 | -0.10691 | 1.8962
135 | 0.15181 | 0.073368 | -0.1518 | -0.073521 | 5.9737e-06 | -0.00015357 | 0.0049544 | 0.0049564 | 0.0049564 | 0.98242 | -0.10733 | 0.98238 | -0.10759 | 2.3602
136 | 0.12884 | 0.059616 | -0.12884 | -0.062399 | 2.8305e-06 | -0.002783 | 0.0041717 | 0.0042068 | 0.0042068 | 0.98236 | -0.10691 | 0.98234 | -0.10673 | 1.9122
137 | 0.40141 | 0.19255 | -0.40141 | -0.19306 | 5.052e-06 | -0.00050849 | 0.013078 | 0.013084 | 0.013084 | 0.98275 | -0.10914 | 0.98274 | -0.10903 | 5.9473
138 | 0.40141 | 0.19306 | -0.4014 | -0.19331 | 2.4698e-06 | -0.00024839 | 0.013084 | 0.013087 | 0.013087 | 0.98274 | -0.10903 | 0.98273 | -0.10898 | 5.9487
139 | -0.40139 | -0.1944 | 0.4014 | 0.19331 | 1.0898e-05 | -0.0010946 | 0.013101 | 0.013087 | 0.013101 | 0.98271 | -0.10875 | 0.98273 | -0.10898 | 5.9551
140 | -0.057951 | -0.028067 | 0.057951 | 0.028032 | 1.9227e-07 | -3.5363e-05 | 0.0018821 | 0.0018816 | 0.0018821 | 0.98762 | -0.48248 | 0.98762 | -0.48246 | 0.89623

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 18.2984 | 8.2097

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.16407 | 0.079464
1 | 0.3007 | 0.14564
2 | 0.11747 | 0.056891
3 | 0.052695 | 0.025522
4 | 0.10848 | 0.052539
5 | 0.13813 | 0.066902
6 | 0.12159 | 0.058889
7 | 0.1004 | 0.048628
8 | 0.16164 | 0.078286
9 | 0.10416 | 0.050447
10 | 0.12357 | 0.059848
11 | 0.077455 | 0.037513
12 | 0.066587 | 0.03225
13 | 0.26616 | 0.12891
14 | 0.12418 | 0.060143
15 | 0.40064 | 0.19404
16 | 0.2343 | 0.11348
17 | 0.091974 | 0.044545
18 | 0.068685 | 0.033266
19 | 0.27251 | 0.13198
20 | 0.17734 | 0.085891
21 | 0.12297 | 0.059559
22 | 0.26434 | 0.12803
23 | 0.18435 | 0.089286
24 | 0.41082 | 0.19897
25 | 0.06612 | 0.032024
26 | 0.060903 | 0.029497
27 | 0.076662 | 0.037129
28 | 1.6364 | 0.79255
29 | 0.46157 | 0.22355
30 | 1.3284 | 0.64335
31 | 1.1783 | 0.57066
32 | 1.0272 | 0.49751
33 | 0.14759 | 0.071483
34 | 0.087275 | 0.042269
35 | 0.36001 | 0.17436
36 | 0.18425 | 0.089235
37 | 0.15246 | 0.073838
38 | 0.25212 | 0.1221
39 | 0.20742 | 0.10046
40 | 0.10947 | 0.053019
41 | 0.073725 | 0.035706
42 | 0.11752 | 0.05692
43 | 0.14616 | 0.07079
44 | 0.34366 | 0.16644
45 | 0.086341 | 0.041817
46 | 0.27874 | 0.135
47 | 0.40364 | 0.19549
48 | 0.12567 | 0.060864
49 | 0.15803 | 0.076536
50 | 0.16942 | 0.082055
51 | 0.14884 | 0.072084
52 | 0.081754 | 0.039595
53 | 0.097726 | 0.047331
54 | 0.39214 | 0.18992
55 | 0.31224 | 0.15122
56 | 0.12049 | 0.058355
57 | 0.39938 | 0.19343
58 | 0.21194 | 0.10265
59 | 0.25273 | 0.1224
60 | 0.50446 | 0.24432
61 | 0.17323 | 0.083898
62 | 0.35907 | 0.17391
63 | 0.17765 | 0.086038
64 | 0.23666 | 0.11462
65 | 0.30274 | 0.14662
66 | 0.1518 | 0.073521
67 | 0.12884 | 0.062399
68 | 0.073823 | 0.035754
69 | 0.40139 | 0.1944
70 | 0.057951 | 0.028067
71 | 0.095486 | 0.046246

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1