## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_344_1_node_13 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_344_1_node_153 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_344_1_node_46 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_344_1_node_47 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_344_1_node_45 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_344_1_node_44 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_344_1_node_17 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_344_1_node_15 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_344_1_node_16 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_344_1_node_172 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_344_1_node_171 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_344_1_node_18 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_344_1_node_19 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_344_1_node_20 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_344_1_node_157 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_344_1_node_158 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_344_1_node_156 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_344_1_node_21 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_344_1_node_22 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_344_1_node_23 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_344_1_node_33 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_344_1_node_32 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_344_1_node_109 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_344_1_node_30 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_344_1_node_107 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_344_1_node_24 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_344_1_node_25 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_344_1_node_26 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_344_1_node_27 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_344_1_node_28 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_344_1_node_143 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_344_1_node_144 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_344_1_node_29 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_344_1_node_31 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_344_1_node_66 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_344_1_node_68 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_344_1_node_70 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_344_1_node_71 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_344_1_node_189 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_344_1_node_83 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_344_1_node_180 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_344_1_node_188 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_344_1_node_97 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_344_1_node_96 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_344_1_node_69 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_344_1_node_72 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_344_1_node_190 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_344_1_node_74 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_344_1_node_75 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_344_1_node_76 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_344_1_node_77 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_344_1_node_79 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_344_1_node_159 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_344_1_node_160 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_344_1_node_186 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_344_1_node_155 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_344_1_node_125 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_344_1_node_154 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_344_1_node_80 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_344_1_node_81 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_344_1_node_134 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_344_1_node_152 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_344_1_node_120 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_344_1_node_113 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_344_1_node_114 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_344_1_node_149 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_344_1_node_123 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_344_1_node_115 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_344_1_node_98 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_344_1_node_84 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_344_1_node_86 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_344_1_node_191 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_344_1_node_95 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_344_1_node_100 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_344_1_node_87 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_344_1_node_89 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_344_1_node_178 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_344_1_node_88 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_344_1_node_92 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_344_1_node_129 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_344_1_node_90 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_344_1_node_94 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_344_1_node_116 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_344_1_node_131 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_344_1_node_91 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_344_1_node_93 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_344_1_node_99 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_344_1_node_130 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_344_1_node_102 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_344_1_node_168 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_344_1_node_182 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_344_1_node_177 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_344_1_node_122 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_344_1_node_103 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_344_1_node_117 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_344_1_node_104 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_344_1_node_136 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_344_1_node_135 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_344_1_node_139 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_344_1_node_132 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_344_1_node_165 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_344_1_node_121 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_344_1_node_181 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_344_1_node_176 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_344_1_node_175 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_344_1_node_137 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_344_1_node_133 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_344_1_node_105 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_344_1_node_106 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_344_1_node_108 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_344_1_node_110 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_344_1_node_146 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_344_1_node_179 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_344_1_node_111 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_344_1_node_112 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_344_1_node_147 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_344_1_node_128 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_344_1_node_127 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_344_1_node_118 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_344_1_node_119 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_344_1_node_150 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_344_1_node_148 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_344_1_node_151 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_344_1_node_124 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_344_1_node_140 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_344_1_node_142 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_344_1_node_141 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_344_1_node_169 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_344_1_node_170 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_344_1_node_126 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_344_1_node_184 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_344_1_node_138 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_344_1_node_161 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_344_1_node_162 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_344_1_node_163 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_344_1_node_164 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_344_1_node_166 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_344_1_node_167 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_344_1_node_173 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_344_1_node_174 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_HV_344_1_node_115 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_344_1_load_13 | 0 | 0.061069 | 0.029577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_344_1_load_153 | 1 | 0.074771 | 0.036213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_344_1_load_47 | 3 | 0.14623 | 0.070821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_344_1_load_44 | 5 | 0.16068 | 0.077821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_344_1_load_15 | 7 | 0.16139 | 0.078163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_344_1_load_172 | 9 | 0.077775 | 0.037668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_344_1_load_18 | 11 | 0.12679 | 0.061406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_344_1_load_156 | 16 | 0.088286 | 0.042759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_344_1_load_21 | 17 | 0.11146 | 0.053984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_344_1_load_33 | 20 | 0.090993 | 0.04407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_344_1_load_32 | 21 | 0.15674 | 0.075913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_344_1_load_24 | 25 | 0.12288 | 0.059514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_344_1_load_26 | 27 | 0.13836 | 0.067009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_344_1_load_27 | 28 | 0.097014 | 0.046986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_344_1_load_143 | 30 | 0.26435 | 0.12803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_344_1_load_31 | 33 | 0.1224 | 0.05928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_344_1_load_66 | 34 | 0.35462 | 0.17175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_344_1_load_189 | 38 | 0.11654 | 0.056445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_344_1_load_180 | 40 | 0.16856 | 0.081636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_344_1_load_188 | 41 | 1.0756 | 0.52091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_344_1_load_96 | 43 | 0.37757 | 0.18287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_344_1_load_72 | 45 | 0.12064 | 0.05843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_344_1_load_190 | 46 | 0.3722 | 0.18027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_344_1_load_74 | 47 | 0.32952 | 0.15959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_344_1_load_159 | 52 | 0.11703 | 0.056678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_344_1_load_160 | 53 | 0.29411 | 0.14244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_344_1_load_186 | 54 | 0.20663 | 0.10007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_344_1_load_155 | 55 | 0.07349 | 0.035593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_344_1_load_154 | 57 | 0.087055 | 0.042163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_344_1_load_134 | 60 | 0.36915 | 0.17879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_344_1_load_152 | 61 | 0.33595 | 0.16271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_344_1_load_113 | 63 | 0.18434 | 0.089279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_344_1_load_123 | 66 | 0.34051 | 0.16492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_344_1_load_84 | 69 | 0.37488 | 0.18156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_344_1_load_191 | 71 | 0.32285 | 0.15636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_344_1_load_178 | 76 | 0.12588 | 0.060967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_344_1_load_129 | 79 | 0.30832 | 0.14933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_344_1_load_116 | 82 | 0.30989 | 0.15008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_344_1_load_131 | 83 | 0.41155 | 0.19932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_344_1_load_130 | 87 | 0.25248 | 0.12228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_344_1_load_102 | 88 | 0.35044 | 0.16973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_344_1_load_168 | 89 | 0.071901 | 0.034823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_344_1_load_182 | 90 | 0.36315 | 0.17588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_344_1_load_177 | 91 | 0.16235 | 0.07863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_344_1_load_136 | 96 | 0.29711 | 0.1439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_344_1_load_135 | 97 | 0.2885 | 0.13973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_344_1_load_139 | 98 | 0.21733 | 0.10526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_344_1_load_121 | 101 | 0.36925 | 0.17884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_344_1_load_181 | 102 | 0.081922 | 0.039677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_344_1_load_176 | 103 | 0.20703 | 0.10027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_344_1_load_105 | 107 | 0.25393 | 0.12299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_344_1_load_110 | 110 | 0.26236 | 0.12707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_344_1_load_146 | 111 | 0.28504 | 0.13805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_344_1_load_179 | 112 | 0.37116 | 0.17976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_344_1_load_128 | 116 | 0.395 | 0.19131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_344_1_load_118 | 118 | 0.33206 | 0.16083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_344_1_load_150 | 120 | 0.1863 | 0.090231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_344_1_load_151 | 122 | 0.30663 | 0.14851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_344_1_load_169 | 127 | 0.085453 | 0.041387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_344_1_load_170 | 128 | 0.26389 | 0.12781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_344_1_load_126 | 129 | 0.38339 | 0.18569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_344_1_load_184 | 130 | 0.20511 | 0.099338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_344_1_load_138 | 131 | 0.068945 | 0.033391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_344_1_load_161 | 132 | 0.083908 | 0.040639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_344_1_load_166 | 136 | 0.084779 | 0.04106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_344_1_load_173 | 138 | 0.10894 | 0.052762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 67 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_344_1_line_0 |  | 0 | 1 | 1.2569 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_344_1_line_1 |  | 1 | 6 | 0.16891 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_344_1_line_2 |  | 1 | 3 | 1.2516 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_344_1_line_3 |  | 2 | 3 | 0.021041 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_344_1_line_4 |  | 2 | 4 | 1.0335 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_344_1_line_5 |  | 4 | 5 | 0.084117 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_344_1_line_6 |  | 6 | 8 | 0.28404 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_344_1_line_7 |  | 7 | 8 | 0.065141 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_344_1_line_8 |  | 8 | 9 | 2.1244 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_344_1_line_9 |  | 9 | 10 | 0.07841 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_344_1_line_10 |  | 10 | 125 | 0.024147 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_344_1_line_11 |  | 11 | 12 | 0.11042 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_344_1_line_12 |  | 12 | 13 | 0.15385 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_344_1_line_13 |  | 13 | 17 | 0.051979 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_344_1_line_14 |  | 14 | 15 | 0.44651 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_344_1_line_15 |  | 14 | 16 | 0.075317 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_344_1_line_16 |  | 15 | 112 | 0.11109 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_344_1_line_17 |  | 15 | 108 | 0.15654 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
18 | MV_344_1_line_18 |  | 16 | 22 | 0.099265 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_344_1_line_19 |  | 17 | 18 | 0.11386 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_344_1_line_20 |  | 18 | 19 | 0.31515 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_344_1_line_21 |  | 19 | 20 | 0.18141 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_344_1_line_22 |  | 19 | 21 | 0.090947 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_344_1_line_23 |  | 20 | 22 | 1.4105 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_344_1_line_24 |  | 21 | 23 | 0.035763 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_344_1_line_25 |  | 22 | 24 | 0.13121 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_344_1_line_26 |  | 23 | 29 | 0.65369 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_344_1_line_27 |  | 24 | 107 | 0.038147 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_344_1_line_28 |  | 25 | 26 | 0.078589 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_344_1_line_29 |  | 26 | 27 | 0.022061 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_344_1_line_30 |  | 27 | 28 | 0.069267 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_344_1_line_31 |  | 28 | 29 | 0.087477 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_344_1_line_32 |  | 29 | 32 | 0.3958 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_344_1_line_33 |  | 30 | 31 | 0.070869 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_344_1_line_34 |  | 31 | 120 | 0.10258 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
35 | MV_344_1_line_35 |  | 32 | 33 | 0.051589 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_344_1_line_36 |  | 34 | 35 | 0.00751 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_344_1_line_37 |  | 35 | 36 | 0.65718 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_344_1_line_38 |  | 35 | 37 | 0.76111 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_344_1_line_39 |  | 35 | 38 | 0.29882 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_344_1_line_40 |  | 36 | 46 | 0.050782 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_344_1_line_41 |  | 37 | 41 | 0.030691 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_344_1_line_42 |  | 38 | 44 | 0.054419 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_344_1_line_43 |  | 39 | 40 | 0.03251 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_344_1_line_44 |  | 39 | 41 | 0.40954 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_344_1_line_45 |  | 40 | 42 | 0.37824 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_344_1_line_46 |  | 42 | 43 | 0.050492 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_344_1_line_47 |  | 43 | 68 | 0.044664 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_344_1_line_48 |  | 43 | 58 | 0.30496 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
49 | MV_344_1_line_49 |  | 44 | 45 | 1.2305 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_344_1_line_50 |  | 47 | 48 | 0.008527 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_344_1_line_51 |  | 47 | 49 | 0.039954 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_344_1_line_52 |  | 48 | 50 | 0.061089 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_344_1_line_53 |  | 49 | 51 | 0.075211 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_344_1_line_54 |  | 50 | 54 | 0.046018 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_344_1_line_55 |  | 51 | 57 | 0.024412 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_344_1_line_56 |  | 52 | 53 | 0.031041 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_344_1_line_57 |  | 52 | 54 | 0.088224 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_344_1_line_58 |  | 52 | 55 | 0.27871 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_344_1_line_59 |  | 52 | 56 | 0.038436 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
60 | MV_344_1_line_60 |  | 53 | 123 | 0.044244 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_344_1_line_61 |  | 55 | 58 | 0.031506 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_344_1_line_62 |  | 56 | 87 | 0.022243 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_344_1_line_63 |  | 58 | 59 | 0.31454 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_344_1_line_64 |  | 59 | 60 | 0.012489 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_344_1_line_65 |  | 61 | 62 | 0.019825 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_344_1_line_66 |  | 62 | 115 | 0.26843 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_344_1_line_67 |  | 62 | 119 | 0.20728 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_344_1_line_68 |  | 63 | 64 | 0.026596 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_344_1_line_69 |  | 63 | 65 | 0.67985 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_344_1_line_70 |  | 64 | 67 | 0.38998 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_344_1_line_71 |  | 64 | 118 | 0.21299 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
72 | MV_344_1_line_72 |  | 65 | 122 | 0.02057 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_344_1_line_73 |  | 65 | 121 | 0.64149 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_344_1_line_74 |  | 66 | 67 | 0.024815 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_344_1_line_75 |  | 67 | 123 | 0.073708 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_344_1_line_76 |  | 68 | 73 | 0.35389 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_344_1_line_77 |  | 69 | 70 | 0.008061 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_344_1_line_78 |  | 69 | 71 | 0.33724 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_344_1_line_79 |  | 70 | 72 | 0.099557 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_344_1_line_80 |  | 71 | 73 | 0.067526 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | MV_344_1_line_81 |  | 72 | 91 | 0.028299 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_344_1_line_82 |  | 73 | 78 | 0.32199 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_344_1_line_83 |  | 74 | 75 | 0.7462 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_344_1_line_84 |  | 74 | 76 | 0.015039 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_344_1_line_85 |  | 75 | 80 | 0.53274 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_344_1_line_86 |  | 75 | 81 | 0.29636 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_344_1_line_87 |  | 75 | 82 | 0.019439 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_344_1_line_88 |  | 75 | 77 | 0.34649 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_344_1_line_89 |  | 77 | 78 | 0.35583 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_344_1_line_90 |  | 77 | 79 | 0.084133 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
91 | MV_344_1_line_91 |  | 78 | 88 | 0.065753 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
92 | MV_344_1_line_92 |  | 80 | 83 | 0.035742 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_344_1_line_93 |  | 81 | 90 | 0.04782 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_344_1_line_94 |  | 83 | 99 | 0.071922 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_344_1_line_95 |  | 84 | 85 | 0.50834 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_344_1_line_96 |  | 84 | 86 | 0.22822 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_344_1_line_97 |  | 84 | 87 | 0.003997 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_344_1_line_98 |  | 85 | 89 | 0.018265 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_344_1_line_99 |  | 86 | 92 | 0.030501 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_344_1_line_100 |  | 91 | 100 | 0.03398 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_344_1_line_101 |  | 92 | 101 | 0.049135 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_344_1_line_102 |  | 93 | 94 | 0.62293 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_344_1_line_103 |  | 93 | 95 | 0.1446 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_344_1_line_104 |  | 93 | 96 | 0.073274 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_344_1_line_105 |  | 94 | 98 | 0.1666 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
106 | MV_344_1_line_106 |  | 95 | 97 | 0.048383 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_344_1_line_107 |  | 96 | 105 | 0.057568 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_344_1_line_108 |  | 96 | 106 | 0.34451 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
109 | MV_344_1_line_109 |  | 98 | 124 | 0.041331 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_344_1_line_110 |  | 99 | 106 | 0.33847 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_344_1_line_111 |  | 100 | 134 | 0.066456 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_344_1_line_112 |  | 102 | 103 | 0.16342 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
113 | MV_344_1_line_113 |  | 103 | 104 | 0.007177 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_344_1_line_114 |  | 104 | 139 | 0.013917 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_344_1_line_115 |  | 105 | 131 | 0.033553 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_344_1_line_116 |  | 106 | 130 | 0.07194 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_344_1_line_117 |  | 108 | 109 | 0.67839 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_344_1_line_118 |  | 109 | 110 | 0.007942 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_344_1_line_119 |  | 109 | 111 | 0.60621 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
120 | MV_344_1_line_120 |  | 110 | 113 | 0.07736 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
121 | MV_344_1_line_121 |  | 111 | 115 | 0.12822 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
122 | MV_344_1_line_122 |  | 113 | 114 | 0.85687 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_344_1_line_123 |  | 114 | 116 | 0.053052 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_344_1_line_124 |  | 116 | 117 | 0.13866 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_344_1_line_125 |  | 117 | 129 | 0.047845 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_344_1_line_126 |  | 118 | 119 | 0.038057 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_344_1_line_127 |  | 120 | 121 | 0.001718 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_344_1_line_128 |  | 124 | 125 | 0.13403 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_344_1_line_129 |  | 125 | 128 | 0.074669 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_344_1_line_130 |  | 125 | 126 | 0.18071 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_344_1_line_131 |  | 126 | 127 | 0.065441 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_344_1_line_132 |  | 132 | 133 | 0.028505 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_344_1_line_133 |  | 132 | 134 | 0.040066 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_344_1_line_134 |  | 133 | 135 | 0.017251 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_344_1_line_135 |  | 135 | 136 | 0.065679 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_344_1_line_136 |  | 135 | 137 | 0.03513 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_344_1_line_137 |  | 137 | 138 | 0.04168 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_344_1_line_138 |  | 138 | 139 | 0.031054 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_344_1_trafo_115 | 25 MVA 110/20 kV | 140 | 67 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2569573.7227 | 1254176.5747
1 | 2570761.1583 | 1254588.7296
2 | 2570702.359 | 1255847.4228
3 | 2570683.5685 | 1255837.9554
4 | 2570652.8279 | 1256149.3728
5 | 2570570.5279 | 1256160.8126
6 | 2570922.2464 | 1254538.9883
7 | 2571074.1675 | 1254488.3635
8 | 2571131.1914 | 1254456.8743
9 | 2572961.1146 | 1253377.6922
10 | 2573034.6886 | 1253404.8023
11 | 2569528.7109 | 1251446.5981
12 | 2569542.9184 | 1251512.1671
13 | 2569671.372 | 1251433.2316
14 | 2571240.5895 | 1252143.853
15 | 2571472.1384 | 1252149.9339
16 | 2571287.5573 | 1252111.2584
17 | 2569702.0726 | 1251391.791
18 | 2569792.9586 | 1251322.8798
19 | 2570022.9045 | 1251113.5809
20 | 2570186.3315 | 1251189.5596
21 | 2570061.5682 | 1251031.2192
22 | 2571307.3263 | 1252045.5854
23 | 2570083.7347 | 1251004.189
24 | 2571356.3156 | 1252018.7631
25 | 2569846.5776 | 1250305.2887
26 | 2569910.3494 | 1250349.893
27 | 2569899.6761 | 1250369.2157
28 | 2569963.215 | 1250396.7973
29 | 2570040.0444 | 1250436.7467
30 | 2571844.6229 | 1250974.8576
31 | 2571886.2392 | 1250917.4103
32 | 2570011.4954 | 1250589.6702
33 | 2569974.8168 | 1250624.9799
34 | 2572950.675 | 1250211.8416
35 | 2572948.943 | 1250204.5336
36 | 2573138.6437 | 1250571.3533
37 | 2572683.9263 | 1250779.476
38 | 2572987.4139 | 1249908.1963
39 | 2572699.7674 | 1251196.7112
40 | 2572686.7451 | 1251226.4985
41 | 2572712.5546 | 1250787.3711
42 | 2572950.8152 | 1251497.2987
43 | 2572946.1552 | 1251547.5755
44 | 2573028.6351 | 1249872.529
45 | 2572787.261 | 1248665.9799
46 | 2573187.0633 | 1250585.7761
47 | 2572639.381 | 1251651.0352
48 | 2572645.1066 | 1251657.0126
49 | 2572656.4362 | 1251615.0435
50 | 2572670.411 | 1251697.689
51 | 2572601.7667 | 1251576.1156
52 | 2572599.304 | 1251808.8325
53 | 2572568.3926 | 1251806.3562
54 | 2572656.3052 | 1251741.4944
55 | 2572648.6382 | 1251534.5259
56 | 2572600.6559 | 1251847.2445
57 | 2572595.8784 | 1251552.4331
58 | 2572644.4243 | 1251503.3031
59 | 2572655.7255 | 1251355.7977
60 | 2572658.7109 | 1251343.6759
61 | 2572202.07 | 1251463.7427
62 | 2572183.0988 | 1251457.8059
63 | 2572204.8097 | 1251829.0715
64 | 2572230.1452 | 1251837.3911
65 | 2572250.1527 | 1251150.732
66 | 2572512.7516 | 1251782.1989
67 | 2572495.5077 | 1251800.0911
68 | 2572990.9425 | 1251546.6477
69 | 2573437.4732 | 1251943.2619
70 | 2573445.5544 | 1251943.0254
71 | 2573280.9946 | 1251644.526
72 | 2573527.4277 | 1251928.1812
73 | 2573227.1742 | 1251685.3079
74 | 2573359.7174 | 1252007.5103
75 | 2572895.0987 | 1252250.497
76 | 2573344.6821 | 1252007.846
77 | 2572852.1272 | 1251969.1748
78 | 2572971.0152 | 1251880.4039
79 | 2572804.9205 | 1252038.8159
80 | 2573177.1827 | 1252269.3657
81 | 2572758.902 | 1252367.2123
82 | 2572879.3182 | 1252261.8481
83 | 2573184.4804 | 1252304.3557
84 | 2572600.8833 | 1251873.472
85 | 2572692.8336 | 1252214.8165
86 | 2572483.2857 | 1251943.2761
87 | 2572600.661 | 1251869.4815
88 | 2572934.4006 | 1251935.0189
89 | 2572688.2157 | 1252232.2209
90 | 2572720.7319 | 1252396.0188
91 | 2573555.6467 | 1251930.307
92 | 2572500.5706 | 1251918.1123
93 | 2572979.8045 | 1252847.0712
94 | 2573066.3956 | 1253042.2274
95 | 2572885.3183 | 1252739.6442
96 | 2573020.9056 | 1252900.2074
97 | 2572868.7355 | 1252694.1791
98 | 2573033.5741 | 1253205.5637
99 | 2573205.1223 | 1252373.2521
100 | 2573588.8078 | 1251935.8781
101 | 2572458.8146 | 1251892.023
102 | 2573844.6657 | 1251873.7766
103 | 2573755.9576 | 1252011.0268
104 | 2573748.7858 | 1252010.4139
105 | 2572992.6196 | 1252949.9254
106 | 2573273.403 | 1252665.8366
107 | 2571394.5481 | 1252017.6771
108 | 2571555.8831 | 1252017.6755
109 | 2571754.1793 | 1251899.1673
110 | 2571758.4422 | 1251905.2843
111 | 2571852.0803 | 1251300.9151
112 | 2571372.0272 | 1252124.5349
113 | 2571774.5613 | 1251980.9463
114 | 2572442.2759 | 1252173.8979
115 | 2571942.8675 | 1251391.4652
116 | 2572476.2471 | 1252133.068
117 | 2572391.5486 | 1252023.5575
118 | 2572288.1146 | 1251632.4387
119 | 2572260.1748 | 1251606.5194
120 | 2571979.524 | 1250874.7389
121 | 2571980.4304 | 1250873.278
122 | 2572255.3499 | 1251130.8278
123 | 2572548.2148 | 1251845.7316
124 | 2573030.3895 | 1253246.6834
125 | 2573034.035 | 1253380.667
126 | 2572925.6108 | 1253273.8589
127 | 2572956.8936 | 1253242.4031
128 | 2573104.7109 | 1253404.7372
129 | 2572428.4539 | 1251993.5874
130 | 2573321.2365 | 1252719.6893
131 | 2573018.4835 | 1252950.9362
132 | 2573621.2071 | 1251991.5214
133 | 2573637.8673 | 1252003.3479
134 | 2573585.3839 | 1252002.115
135 | 2573655.1653 | 1252003.7154
136 | 2573684.7825 | 1251966.8857
137 | 2573674.8556 | 1252019.3156
138 | 2573716.4391 | 1252022.1504
139 | 2573747.4211 | 1252024.2624
140 | 2572495.5077 | 1251800.0911

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98131 | -0.24031 | 0.061069 | 0.029577
1 | 0.98146 | -0.23927 | 0.074771 | 0.036213
2 | 0.98073 | -0.24706 | 0 | 0
3 | 0.98073 | -0.24707 | 0.14623 | 0.070821
4 | 0.98052 | -0.24594 | 0 | 0
5 | 0.9805 | -0.24578 | 0.16068 | 0.077821
6 | 0.98155 | -0.23985 | 0 | 0
7 | 0.98169 | -0.24087 | 0.16139 | 0.078163
8 | 0.98171 | -0.24074 | 0 | 0
9 | 0.98416 | -0.21705 | 0.077775 | 0.037668
10 | 0.98423 | -0.2175 | 0 | 0
11 | 0.98559 | -0.048591 | 0.12679 | 0.061406
12 | 0.98561 | -0.048755 | 0 | 0
13 | 0.98564 | -0.048951 | 0 | 0
14 | 0.98886 | -0.029525 | 0 | 0
15 | 0.9896 | -0.034678 | 0 | 0
16 | 0.98873 | -0.028625 | 0.088286 | 0.042759
17 | 0.98564 | -0.049009 | 0.11146 | 0.053984
18 | 0.98568 | -0.049279 | 0 | 0
19 | 0.98577 | -0.049921 | 0 | 0
20 | 0.98598 | -0.051254 | 0.090993 | 0.04407
21 | 0.9857 | -0.049397 | 0.15674 | 0.075913
22 | 0.98858 | -0.027533 | 0 | 0
23 | 0.98568 | -0.049257 | 0 | 0
24 | 0.98854 | -0.027146 | 0 | 0
25 | 0.98519 | -0.046075 | 0.12288 | 0.059514
26 | 0.9852 | -0.046189 | 0 | 0
27 | 0.9852 | -0.04622 | 0.13836 | 0.067009
28 | 0.98524 | -0.04598 | 0.097014 | 0.046986
29 | 0.98528 | -0.046347 | 0 | 0
30 | 0.99757 | -0.015613 | 0.26435 | 0.12803
31 | 0.99759 | -0.015834 | 0 | 0
32 | 0.98522 | -0.0459 | 0 | 0
33 | 0.98521 | -0.045824 | 0.1224 | 0.05928
34 | 0.99155 | -0.21915 | 0.35462 | 0.17175
35 | 0.99155 | -0.21918 | 0 | 0
36 | 0.99124 | -0.21658 | 0 | 0
37 | 0.99249 | -0.22668 | 0 | 0
38 | 0.99141 | -0.22013 | 0.11654 | 0.056445
39 | 0.99414 | -0.21536 | 0 | 0
40 | 0.99422 | -0.21608 | 0.16856 | 0.081636
41 | 0.99252 | -0.22697 | 1.0756 | 0.52091
42 | 0.99584 | -0.20457 | 0 | 0
43 | 0.99605 | -0.20304 | 0.37757 | 0.18287
44 | 0.9914 | -0.22006 | 0 | 0
45 | 0.99112 | -0.22196 | 0.12064 | 0.05843
46 | 0.99121 | -0.21636 | 0.3722 | 0.18027
47 | 0.99919 | -0.018914 | 0.32952 | 0.15959
48 | 0.99919 | -0.018954 | 0 | 0
49 | 0.99918 | -0.018879 | 0 | 0
50 | 0.99922 | -0.019243 | 0 | 0
51 | 0.99917 | -0.018808 | 0 | 0
52 | 0.99935 | -0.018745 | 0.11703 | 0.056678
53 | 0.99945 | -0.018287 | 0.29411 | 0.14244
54 | 0.99925 | -0.019456 | 0.20663 | 0.10007
55 | 0.99777 | -0.10886 | 0.07349 | 0.035593
56 | 0.9993 | -0.019135 | 0 | 0
57 | 0.99917 | -0.018783 | 0.087055 | 0.042163
58 | 0.99769 | -0.10927 | 0 | 0
59 | 0.99754 | -0.10795 | 0 | 0
60 | 0.99753 | -0.1079 | 0.36915 | 0.17879
61 | 0.99648 | -0.015567 | 0.33595 | 0.16271
62 | 0.99649 | -0.015647 | 0 | 0
63 | 0.999 | -0.011297 | 0.18434 | 0.089279
64 | 0.99903 | -0.011566 | 0 | 0
65 | 0.99801 | -0.018584 | 0 | 0
66 | 0.99999 | 0.00010062 | 0.34051 | 0.16492
67 | 1 | 0 | -15.2328 | -6.9983
68 | 0.99597 | -0.20344 | 0 | 0
69 | 0.99403 | -0.2218 | 0.37488 | 0.18156
70 | 0.99402 | -0.22174 | 0 | 0
71 | 0.99475 | -0.21688 | 0.32285 | 0.15636
72 | 0.99393 | -0.22093 | 0 | 0
73 | 0.99494 | -0.21563 | 0 | 0
74 | 0.9902 | -0.23115 | 0 | 0
75 | 0.99032 | -0.23185 | 0 | 0
76 | 0.9902 | -0.23113 | 0.12588 | 0.060967
77 | 0.99179 | -0.24294 | 0 | 0
78 | 0.99344 | -0.25544 | 0 | 0
79 | 0.99174 | -0.24326 | 0.30832 | 0.14933
80 | 0.9886 | -0.21872 | 0 | 0
81 | 0.99018 | -0.23061 | 0 | 0
82 | 0.99031 | -0.23178 | 0.30989 | 0.15008
83 | 0.98849 | -0.21782 | 0.41155 | 0.19932
84 | 0.99928 | -0.018962 | 0 | 0
85 | 0.99923 | -0.018735 | 0 | 0
86 | 0.99917 | -0.01802 | 0 | 0
87 | 0.99928 | -0.018978 | 0.25248 | 0.12228
88 | 0.99339 | -0.25572 | 0.35044 | 0.16973
89 | 0.99923 | -0.01872 | 0.071901 | 0.034823
90 | 0.99015 | -0.23082 | 0.36315 | 0.17588
91 | 0.9939 | -0.2207 | 0.16235 | 0.07863
92 | 0.99916 | -0.017888 | 0 | 0
93 | 0.98588 | -0.22286 | 0 | 0
94 | 0.98488 | -0.21584 | 0 | 0
95 | 0.98582 | -0.22238 | 0 | 0
96 | 0.98602 | -0.22389 | 0.29711 | 0.1439
97 | 0.9858 | -0.2222 | 0.2885 | 0.13973
98 | 0.98448 | -0.21925 | 0.21733 | 0.10526
99 | 0.9882 | -0.22026 | 0 | 0
100 | 0.99388 | -0.22048 | 0 | 0
101 | 0.99914 | -0.017672 | 0.36925 | 0.17884
102 | 0.99369 | -0.21917 | 0.081922 | 0.039677
103 | 0.99372 | -0.21901 | 0.20703 | 0.10027
104 | 0.99372 | -0.21903 | 0 | 0
105 | 0.98602 | -0.22384 | 0 | 0
106 | 0.98728 | -0.21335 | 0 | 0
107 | 0.98852 | -0.027028 | 0.25393 | 0.12299
108 | 0.99011 | -0.030376 | 0 | 0
109 | 0.99156 | -0.040557 | 0 | 0
110 | 0.99155 | -0.04047 | 0.26236 | 0.12707
111 | 0.99472 | -0.014008 | 0.28504 | 0.13805
112 | 0.98955 | -0.034183 | 0.37116 | 0.17976
113 | 0.99143 | -0.041385 | 0 | 0
114 | 0.99058 | -0.03413 | 0 | 0
115 | 0.99546 | -0.0079639 | 0 | 0
116 | 0.99053 | -0.033643 | 0.395 | 0.19131
117 | 0.99046 | -0.03302 | 0 | 0
118 | 0.99753 | -0.023543 | 0.33206 | 0.16083
119 | 0.99737 | -0.022325 | 0 | 0
120 | 0.99764 | -0.01549 | 0.1863 | 0.090231
121 | 0.99765 | -0.015499 | 0 | 0
122 | 0.998 | -0.018509 | 0.30663 | 0.14851
123 | 0.99976 | -0.0011114 | 0 | 0
124 | 0.98443 | -0.21887 | 0 | 0
125 | 0.98425 | -0.21763 | 0 | 0
126 | 0.98423 | -0.21748 | 0 | 0
127 | 0.98422 | -0.21742 | 0.085453 | 0.041387
128 | 0.98423 | -0.21739 | 0.26389 | 0.12781
129 | 0.99043 | -0.032798 | 0.38339 | 0.18569
130 | 0.98727 | -0.21317 | 0.20511 | 0.099338
131 | 0.98601 | -0.22382 | 0.068945 | 0.033391
132 | 0.9938 | -0.2198 | 0.083908 | 0.040639
133 | 0.99379 | -0.21964 | 0 | 0
134 | 0.99383 | -0.22006 | 0 | 0
135 | 0.99377 | -0.21955 | 0 | 0
136 | 0.99377 | -0.21948 | 0.084779 | 0.04106
137 | 0.99376 | -0.21938 | 0 | 0
138 | 0.99374 | -0.21919 | 0.10894 | 0.052762
139 | 0.99372 | -0.21908 | 0 | 0
140 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.061069 | -0.029577 | 0.061078 | 0.028137 | 8.8412e-06 | -0.0014396 | 0.0019961 | 0.0019779 | 0.0019961 | 0.98131 | -0.24031 | 0.98146 | -0.23927 | 0.95053
1 | -0.443 | -0.18555 | 0.44305 | 0.18168 | 4.4861e-05 | -0.0038718 | 0.014127 | 0.014083 | 0.014127 | 0.98146 | -0.23927 | 0.98155 | -0.23985 | 6.4213
2 | 0.30716 | 0.1212 | -0.30695 | -0.12251 | 0.00021069 | -0.0013063 | 0.0097123 | 0.0097279 | 0.0097279 | 0.98146 | -0.23927 | 0.98073 | -0.24707 | 4.6323
3 | -0.16072 | -0.052172 | 0.16072 | 0.051689 | 6.9426e-07 | -0.00048299 | 0.0049737 | 0.0049694 | 0.0049737 | 0.98073 | -0.24706 | 0.98073 | -0.24707 | 2.2608
4 | 0.16072 | 0.052172 | -0.16068 | -0.075891 | 3.578e-05 | -0.023718 | 0.0049737 | 0.0052318 | 0.0052318 | 0.98073 | -0.24706 | 0.98052 | -0.24594 | 2.3781
5 | 0.16068 | 0.075891 | -0.16068 | -0.077821 | 3.0881e-06 | -0.0019299 | 0.0052318 | 0.0052563 | 0.0052563 | 0.98052 | -0.24594 | 0.9805 | -0.24578 | 2.3892
6 | -0.44305 | -0.18168 | 0.44312 | 0.17517 | 7.4821e-05 | -0.0065127 | 0.014083 | 0.014011 | 0.014083 | 0.98155 | -0.23985 | 0.98171 | -0.24074 | 6.4014
7 | -0.16139 | -0.078163 | 0.16139 | 0.07809 | 3.2264e-06 | -7.2924e-05 | 0.005273 | 0.005272 | 0.005273 | 0.98169 | -0.24087 | 0.98171 | -0.24074 | 2.5109
8 | -0.60451 | -0.25326 | 0.60592 | 0.25169 | 0.0014039 | -0.001571 | 0.019273 | 0.019245 | 0.019273 | 0.98171 | -0.24074 | 0.98416 | -0.21705 | 9.1775
9 | -0.68369 | -0.28936 | 0.68374 | 0.28756 | 4.9591e-05 | -0.0017987 | 0.021776 | 0.021756 | 0.021776 | 0.98416 | -0.21705 | 0.98423 | -0.2175 | 9.8983
10 | -0.68374 | -0.28756 | 0.68376 | 0.287 | 1.5253e-05 | -0.00055398 | 0.021756 | 0.021749 | 0.021756 | 0.98423 | -0.2175 | 0.98425 | -0.21763 | 9.8889
11 | -0.12679 | -0.061406 | 0.12679 | 0.058846 | 2.49e-06 | -0.0025603 | 0.0041262 | 0.004094 | 0.0041262 | 0.98559 | -0.048591 | 0.98561 | -0.048755 | 1.8755
12 | -0.12679 | -0.058846 | 0.12679 | 0.055278 | 3.4061e-06 | -0.0035675 | 0.004094 | 0.0040511 | 0.004094 | 0.98561 | -0.048755 | 0.98564 | -0.048951 | 1.8609
13 | -0.12679 | -0.055278 | 0.1268 | 0.054073 | 1.1349e-06 | -0.0012053 | 0.0040511 | 0.0040372 | 0.0040511 | 0.98564 | -0.048951 | 0.98564 | -0.049009 | 1.8414
14 | -1.3122 | -0.57161 | 1.3132 | 0.56148 | 0.0010376 | -0.010125 | 0.041782 | 0.041662 | 0.041782 | 0.98886 | -0.029525 | 0.9896 | -0.034678 | 18.992
15 | 1.3122 | 0.57161 | -1.312 | -0.57331 | 0.00017562 | -0.0017061 | 0.041782 | 0.041803 | 0.041803 | 0.98886 | -0.029525 | 0.98873 | -0.028625 | 19.0013
16 | 0.37118 | 0.17717 | -0.37116 | -0.17976 | 2.1406e-05 | -0.002591 | 0.011998 | 0.012031 | 0.012031 | 0.9896 | -0.034678 | 0.98955 | -0.034183 | 5.4685
17 | -1.6844 | -0.73865 | 1.6852 | 0.73897 | 0.00080281 | 0.00031975 | 0.053652 | 0.053649 | 0.053652 | 0.9896 | -0.034678 | 0.99011 | -0.030376 | 25.5484
18 | 1.2237 | 0.53055 | -1.2235 | -0.53281 | 0.00020109 | -0.002257 | 0.038941 | 0.038968 | 0.038968 | 0.98873 | -0.028625 | 0.98858 | -0.027533 | 17.7128
19 | -0.23826 | -0.10806 | 0.23827 | 0.10542 | 8.8871e-06 | -0.0026385 | 0.0076622 | 0.0076306 | 0.0076622 | 0.98564 | -0.049009 | 0.98568 | -0.049279 | 3.4828
20 | -0.23827 | -0.10542 | 0.23829 | 0.098114 | 2.4224e-05 | -0.0073042 | 0.0076306 | 0.0075465 | 0.0076306 | 0.98568 | -0.049279 | 0.98577 | -0.049921 | 3.4684
21 | -0.87598 | -0.374 | 0.87617 | 0.36985 | 0.00018809 | -0.0041541 | 0.027893 | 0.027844 | 0.027893 | 0.98577 | -0.049921 | 0.98598 | -0.051254 | 12.6785
22 | 0.63769 | 0.27589 | -0.63764 | -0.27798 | 5.0327e-05 | -0.002095 | 0.020347 | 0.020372 | 0.020372 | 0.98577 | -0.049921 | 0.9857 | -0.049397 | 9.2598
23 | -0.96717 | -0.41392 | 0.96955 | 0.41377 | 0.0023827 | -0.00014883 | 0.030801 | 0.030782 | 0.030801 | 0.98598 | -0.051254 | 0.98858 | -0.027533 | 14.6672
24 | 0.4809 | 0.20207 | -0.48089 | -0.2029 | 1.1149e-05 | -0.00082631 | 0.015277 | 0.015286 | 0.015286 | 0.9857 | -0.049397 | 0.98568 | -0.049257 | 6.9482
25 | 0.25395 | 0.11904 | -0.25394 | -0.1221 | 1.1804e-05 | -0.003058 | 0.0081899 | 0.0082282 | 0.0082282 | 0.98858 | -0.027533 | 0.98854 | -0.027146 | 3.7401
26 | 0.48089 | 0.2029 | -0.48069 | -0.21799 | 0.00020626 | -0.015096 | 0.015286 | 0.015464 | 0.015464 | 0.98568 | -0.049257 | 0.98528 | -0.046347 | 7.0292
27 | 0.25394 | 0.1221 | -0.25393 | -0.12299 | 3.4526e-06 | -0.00088901 | 0.0082282 | 0.0082395 | 0.0082395 | 0.98854 | -0.027146 | 0.98852 | -0.027028 | 3.7452
28 | -0.12288 | -0.059514 | 0.12288 | 0.057694 | 1.6696e-06 | -0.0018207 | 0.0040007 | 0.0039777 | 0.0040007 | 0.98519 | -0.046075 | 0.9852 | -0.046189 | 1.8185
29 | -0.12288 | -0.057694 | 0.12288 | 0.057183 | 4.6524e-07 | -0.00051112 | 0.0039777 | 0.0039714 | 0.0039777 | 0.9852 | -0.046189 | 0.9852 | -0.04622 | 1.8081
30 | -0.26124 | -0.12419 | 0.26125 | 0.12412 | 8.8645e-06 | -7.4713e-05 | 0.0084756 | 0.0084746 | 0.0084756 | 0.9852 | -0.04622 | 0.98524 | -0.04598 | 4.036
31 | -0.35826 | -0.1711 | 0.35828 | 0.16908 | 1.5769e-05 | -0.0020228 | 0.011633 | 0.011607 | 0.011633 | 0.98524 | -0.04598 | 0.98528 | -0.046347 | 5.2877
32 | 0.12241 | 0.048914 | -0.1224 | -0.058085 | 8.0945e-06 | -0.0091709 | 0.0038621 | 0.0039697 | 0.0039697 | 0.98528 | -0.046347 | 0.98522 | -0.0459 | 1.8044
33 | -0.26435 | -0.12803 | 0.26436 | 0.12635 | 6.8182e-06 | -0.0016819 | 0.0084997 | 0.0084786 | 0.0084997 | 0.99757 | -0.015613 | 0.99759 | -0.015834 | 3.8635
34 | -0.26436 | -0.12635 | 0.26437 | 0.12624 | 1.3136e-05 | -0.00011365 | 0.0084786 | 0.0084771 | 0.0084786 | 0.99759 | -0.015834 | 0.99764 | -0.01549 | 4.0374
35 | 0.1224 | 0.058085 | -0.1224 | -0.05928 | 1.0894e-06 | -0.0011953 | 0.0039697 | 0.0039849 | 0.0039849 | 0.98522 | -0.0459 | 0.98521 | -0.045824 | 1.8113
36 | -0.35462 | -0.17175 | 0.35462 | 0.17157 | 1.319e-06 | -0.0001759 | 0.011471 | 0.011469 | 0.011471 | 0.99155 | -0.21915 | 0.99155 | -0.21918 | 5.2142
37 | 0.37234 | 0.16369 | -0.37221 | -0.17908 | 0.00012494 | -0.015385 | 0.011841 | 0.012029 | 0.012029 | 0.99155 | -0.21918 | 0.99124 | -0.21658 | 5.4678
38 | -0.96421 | -0.44711 | 0.96518 | 0.42951 | 0.00096604 | -0.017597 | 0.030943 | 0.030727 | 0.030943 | 0.99155 | -0.21918 | 0.99249 | -0.22668 | 14.0649
39 | 0.23725 | 0.11184 | -0.23722 | -0.11218 | 3.1064e-05 | -0.00033123 | 0.0076363 | 0.0076406 | 0.0076406 | 0.99155 | -0.21918 | 0.99141 | -0.22013 | 3.6384
40 | 0.37221 | 0.17908 | -0.3722 | -0.18027 | 9.8222e-06 | -0.0011884 | 0.012029 | 0.012044 | 0.012044 | 0.99124 | -0.21658 | 0.99121 | -0.21636 | 5.4747
41 | -0.96518 | -0.42951 | 0.96521 | 0.4288 | 3.8674e-05 | -0.00071037 | 0.030727 | 0.030719 | 0.030727 | 0.99249 | -0.22668 | 0.99252 | -0.22697 | 13.967
42 | 0.12068 | 0.05573 | -0.12068 | -0.057007 | 1.0927e-06 | -0.0012768 | 0.0038704 | 0.0038861 | 0.0038861 | 0.99141 | -0.22013 | 0.9914 | -0.22006 | 1.7664
43 | -2.0439 | -0.95119 | 2.0441 | 0.95048 | 0.00018596 | -0.00071205 | 0.065462 | 0.065453 | 0.065462 | 0.99414 | -0.21536 | 0.99422 | -0.21608 | 29.7556
44 | 2.0439 | 0.95119 | -2.0408 | -0.94972 | 0.0031272 | 0.0014764 | 0.065462 | 0.065468 | 0.065468 | 0.99414 | -0.21536 | 0.99252 | -0.22697 | 31.1753
45 | -2.2126 | -1.0321 | 2.216 | 1.0338 | 0.0033864 | 0.0016741 | 0.07089 | 0.070885 | 0.07089 | 0.99422 | -0.21608 | 0.99584 | -0.20457 | 33.7572
46 | -2.216 | -1.0338 | 2.2165 | 1.034 | 0.00045202 | 0.00022334 | 0.070885 | 0.070884 | 0.070885 | 0.99584 | -0.20457 | 0.99605 | -0.20304 | 33.7546
47 | 5.4415 | 2.4647 | -5.4411 | -2.4673 | 0.00041375 | -0.002551 | 0.17313 | 0.17316 | 0.17316 | 0.99605 | -0.20304 | 0.99597 | -0.20344 | 27.1415
48 | -8.0356 | -3.6816 | 8.0427 | 3.7004 | 0.0071441 | 0.018792 | 0.25617 | 0.25616 | 0.25617 | 0.99605 | -0.20304 | 0.99769 | -0.10927 | 39.7157
49 | 0.12068 | 0.057007 | -0.12064 | -0.05843 | 3.3262e-05 | -0.0014225 | 0.0038861 | 0.0039043 | 0.0039043 | 0.9914 | -0.22006 | 0.99112 | -0.22196 | 1.8592
50 | -0.41658 | -0.19843 | 0.41658 | 0.19823 | 2.0226e-06 | -0.00020266 | 0.013331 | 0.013328 | 0.013331 | 0.99919 | -0.018914 | 0.99919 | -0.018954 | 6.0595
51 | 0.087057 | 0.038836 | -0.087056 | -0.039788 | 4.0622e-07 | -0.00095227 | 0.0027541 | 0.0027654 | 0.0027654 | 0.99919 | -0.018914 | 0.99918 | -0.018879 | 1.257
52 | -0.41658 | -0.19823 | 0.41659 | 0.19678 | 1.4468e-05 | -0.001452 | 0.013328 | 0.01331 | 0.013328 | 0.99919 | -0.018954 | 0.99922 | -0.019243 | 6.0584
53 | 0.087056 | 0.039788 | -0.087056 | -0.041581 | 7.739e-07 | -0.0017926 | 0.0027654 | 0.0027873 | 0.0027873 | 0.99918 | -0.018879 | 0.99917 | -0.018808 | 1.267
54 | -0.41659 | -0.19678 | 0.4166 | 0.19568 | 1.0873e-05 | -0.0010938 | 0.01331 | 0.013297 | 0.01331 | 0.99922 | -0.019243 | 0.99925 | -0.019456 | 6.0502
55 | 0.087056 | 0.041581 | -0.087055 | -0.042163 | 2.5386e-07 | -0.00058182 | 0.0027873 | 0.0027946 | 0.0027946 | 0.99917 | -0.018808 | 0.99917 | -0.018783 | 1.2703
56 | -9.9275 | -4.5924 | 9.9284 | 4.591 | 0.0009575 | -0.0014089 | 0.31596 | 0.31594 | 0.31596 | 0.99935 | -0.018745 | 0.99945 | -0.018287 | 49.524
57 | 0.6233 | 0.29569 | -0.62323 | -0.29576 | 6.2428e-05 | -6.6073e-05 | 0.019928 | 0.019929 | 0.019929 | 0.99935 | -0.018745 | 0.99925 | -0.019456 | 9.4901
58 | 8.4934 | 3.9246 | -8.4861 | -3.9054 | 0.007268 | 0.01916 | 0.27027 | 0.27027 | 0.27027 | 0.99935 | -0.018745 | 0.99777 | -0.10886 | 41.9027
59 | 0.69374 | 0.31542 | -0.69371 | -0.31544 | 3.3187e-05 | -2.5036e-05 | 0.022014 | 0.022014 | 0.022014 | 0.99935 | -0.018745 | 0.9993 | -0.019135 | 10.4829
60 | -10.2225 | -4.7334 | 10.2242 | 4.7379 | 0.0016722 | 0.0044357 | 0.32538 | 0.32538 | 0.32538 | 0.99945 | -0.018287 | 0.99976 | -0.0011114 | 50.446
61 | 8.4126 | 3.8698 | -8.4119 | -3.8714 | 0.00069883 | -0.0015771 | 0.26791 | 0.26793 | 0.26793 | 0.99777 | -0.10886 | 0.99769 | -0.10927 | 41.996
62 | 0.69371 | 0.31544 | -0.69369 | -0.31597 | 1.4395e-05 | -0.00052605 | 0.022014 | 0.02202 | 0.02202 | 0.9993 | -0.019135 | 0.99928 | -0.018978 | 10.0093
63 | 0.36921 | 0.17103 | -0.36915 | -0.17849 | 5.8659e-05 | -0.0074568 | 0.011773 | 0.011866 | 0.011866 | 0.99769 | -0.10927 | 0.99754 | -0.10795 | 5.3936
64 | 0.36915 | 0.17849 | -0.36915 | -0.17879 | 2.3482e-06 | -0.00029603 | 0.011866 | 0.01187 | 0.01187 | 0.99754 | -0.10795 | 0.99753 | -0.1079 | 5.3953
65 | -0.33595 | -0.16271 | 0.33595 | 0.16224 | 3.0931e-06 | -0.0004691 | 0.010814 | 0.010808 | 0.010814 | 0.99648 | -0.015567 | 0.99649 | -0.015647 | 4.9153
66 | 3.028 | 1.3404 | -3.0247 | -1.3458 | 0.0033004 | -0.0053786 | 0.095931 | 0.096005 | 0.096005 | 0.99649 | -0.015647 | 0.99546 | -0.0079639 | 43.6388
67 | -3.364 | -1.5027 | 3.3671 | 1.4987 | 0.0031506 | -0.003984 | 0.10673 | 0.10667 | 0.10673 | 0.99649 | -0.015647 | 0.99737 | -0.022325 | 48.515
68 | -0.94253 | -0.43816 | 0.94256 | 0.43753 | 3.2021e-05 | -0.00062426 | 0.030035 | 0.030027 | 0.030035 | 0.999 | -0.011297 | 0.99903 | -0.011566 | 13.6522
69 | 0.75819 | 0.34888 | -0.75748 | -0.34925 | 0.00070482 | -0.00036771 | 0.024117 | 0.024127 | 0.024127 | 0.999 | -0.011297 | 0.99801 | -0.018584 | 11.489
70 | -4.6476 | -2.0993 | 4.6516 | 2.0889 | 0.0040858 | -0.010397 | 0.14736 | 0.1472 | 0.14736 | 0.99903 | -0.011566 | 1 | 0 | 40.7068
71 | 3.705 | 1.6618 | -3.6998 | -1.6588 | 0.0052246 | 0.0030191 | 0.11733 | 0.11734 | 0.11734 | 0.99903 | -0.011566 | 0.99753 | -0.023543 | 55.8745
72 | 0.30663 | 0.14802 | -0.30663 | -0.14851 | 2.6652e-06 | -0.00048839 | 0.0098486 | 0.0098548 | 0.0098548 | 0.99801 | -0.018584 | 0.998 | -0.018509 | 4.4794
73 | 0.45085 | 0.20123 | -0.45068 | -0.21643 | 0.0001769 | -0.015197 | 0.014281 | 0.014466 | 0.014466 | 0.99801 | -0.018584 | 0.99765 | -0.015499 | 6.5756
74 | -0.34051 | -0.16492 | 0.34051 | 0.16432 | 3.9491e-06 | -0.00059131 | 0.010922 | 0.010914 | 0.010922 | 0.99999 | 0.00010062 | 1 | 0 | 4.9645
75 | 10.2266 | 4.7346 | -10.2242 | -4.7379 | 0.0024109 | -0.0032725 | 0.32532 | 0.32538 | 0.32538 | 1 | 0 | 0.99976 | -0.0011114 | 50.9994
76 | 5.4411 | 2.4673 | -5.436 | -2.4756 | 0.0051296 | -0.0083027 | 0.17316 | 0.17331 | 0.17331 | 0.99597 | -0.20344 | 0.99494 | -0.21563 | 47.8749
77 | 0.72913 | 0.34072 | -0.72913 | -0.34091 | 5.8792e-06 | -0.00018843 | 0.023372 | 0.023375 | 0.023375 | 0.99403 | -0.2218 | 0.99402 | -0.22174 | 10.6249
78 | -1.104 | -0.52228 | 1.1048 | 0.52235 | 0.00075576 | 7.5293e-05 | 0.035468 | 0.035463 | 0.035468 | 0.99403 | -0.2218 | 0.99475 | -0.21688 | 16.8896
79 | 0.72913 | 0.34091 | -0.72905 | -0.34323 | 7.2708e-05 | -0.0023269 | 0.023375 | 0.023404 | 0.023404 | 0.99402 | -0.22174 | 0.99393 | -0.22093 | 10.6381
80 | -1.4276 | -0.67872 | 1.4279 | 0.6788 | 0.00025317 | 7.8793e-05 | 0.045873 | 0.045872 | 0.045873 | 0.99475 | -0.21688 | 0.99494 | -0.21563 | 21.8443
81 | 0.72905 | 0.34323 | -0.72903 | -0.34389 | 2.07e-05 | -0.00066134 | 0.023404 | 0.023412 | 0.023412 | 0.99393 | -0.22093 | 0.9939 | -0.2207 | 10.6418
82 | 4.0081 | 1.7968 | -4.0033 | -1.7917 | 0.0048011 | 0.0050915 | 0.12744 | 0.12745 | 0.12745 | 0.99494 | -0.21563 | 0.99344 | -0.25544 | 36.4138
83 | -0.12588 | -0.060615 | 0.1259 | 0.043149 | 1.5695e-05 | -0.017467 | 0.0040731 | 0.0038794 | 0.0040731 | 0.9902 | -0.23115 | 0.99032 | -0.23185 | 1.8514
84 | 0.12588 | 0.060615 | -0.12588 | -0.060967 | 3.3345e-07 | -0.00035197 | 0.0040731 | 0.0040776 | 0.0040776 | 0.9902 | -0.23115 | 0.9902 | -0.23113 | 1.8535
85 | 2.5339 | 1.1241 | -2.5292 | -1.1352 | 0.0046523 | -0.011073 | 0.080804 | 0.080953 | 0.080953 | 0.99032 | -0.23185 | 0.9886 | -0.21872 | 36.7966
86 | 0.36321 | 0.16891 | -0.36316 | -0.17583 | 5.4338e-05 | -0.0069224 | 0.011676 | 0.011763 | 0.011763 | 0.99032 | -0.23185 | 0.99018 | -0.23061 | 5.3469
87 | 0.30989 | 0.14963 | -0.30989 | -0.15008 | 2.6128e-06 | -0.00045441 | 0.010031 | 0.010037 | 0.010037 | 0.99032 | -0.23185 | 0.99031 | -0.23178 | 4.5622
88 | -3.3329 | -1.4858 | 3.3381 | 1.4793 | 0.005229 | -0.0065745 | 0.10637 | 0.10627 | 0.10637 | 0.99032 | -0.23185 | 0.99179 | -0.24294 | 48.3498
89 | -3.6465 | -1.6285 | 3.6529 | 1.622 | 0.006413 | -0.0064686 | 0.11624 | 0.11614 | 0.11624 | 0.99179 | -0.24294 | 0.99344 | -0.25544 | 52.8359
90 | 0.30834 | 0.14924 | -0.30832 | -0.14933 | 1.4904e-05 | -8.9456e-05 | 0.0099706 | 0.0099719 | 0.0099719 | 0.99179 | -0.24294 | 0.99174 | -0.24326 | 4.7485
91 | 0.35045 | 0.16966 | -0.35044 | -0.16973 | 1.4998e-05 | -6.8071e-05 | 0.011314 | 0.011315 | 0.011315 | 0.99344 | -0.25544 | 0.99339 | -0.25572 | 5.3881
92 | 2.5292 | 1.1352 | -2.5289 | -1.136 | 0.00031273 | -0.00074118 | 0.080953 | 0.080963 | 0.080963 | 0.9886 | -0.21872 | 0.98849 | -0.21782 | 36.8011
93 | 0.36316 | 0.17583 | -0.36315 | -0.17588 | 1.179e-05 | -4.8586e-05 | 0.011763 | 0.011764 | 0.011764 | 0.99018 | -0.23061 | 0.99015 | -0.23082 | 5.6018
94 | 2.1174 | 0.93663 | -2.1168 | -0.93634 | 0.00058585 | 0.00028309 | 0.067615 | 0.067616 | 0.067616 | 0.98849 | -0.21782 | 0.9882 | -0.22026 | 32.198
95 | 0.071904 | 0.02227 | -0.071901 | -0.034388 | 3.3826e-06 | -0.012118 | 0.0021745 | 0.0023025 | 0.0023025 | 0.99928 | -0.018962 | 0.99923 | -0.018735 | 1.0466
96 | 0.36931 | 0.17152 | -0.36927 | -0.17694 | 4.2398e-05 | -0.005428 | 0.011763 | 0.01183 | 0.01183 | 0.99928 | -0.018962 | 0.99917 | -0.01802 | 5.3774
97 | -0.44122 | -0.19379 | 0.44122 | 0.19369 | 1.034e-06 | -9.4989e-05 | 0.013921 | 0.01392 | 0.013921 | 0.99928 | -0.018962 | 0.99928 | -0.018978 | 6.3278
98 | 0.071901 | 0.034388 | -0.071901 | -0.034823 | 1.2958e-07 | -0.00043539 | 0.0023025 | 0.002308 | 0.002308 | 0.99923 | -0.018735 | 0.99923 | -0.01872 | 1.0491
99 | 0.36927 | 0.17694 | -0.36926 | -0.17767 | 5.7032e-06 | -0.00072534 | 0.01183 | 0.011839 | 0.011839 | 0.99917 | -0.01802 | 0.99916 | -0.017888 | 5.3815
100 | 0.56668 | 0.26526 | -0.56667 | -0.26606 | 1.499e-05 | -0.00079698 | 0.018173 | 0.018183 | 0.018183 | 0.9939 | -0.2207 | 0.99388 | -0.22048 | 8.2649
101 | 0.36926 | 0.17767 | -0.36925 | -0.17884 | 9.2059e-06 | -0.0011684 | 0.011839 | 0.011854 | 0.011854 | 0.99916 | -0.017888 | 0.99914 | -0.017672 | 5.3882
102 | 1.2525 | 0.53612 | -1.2512 | -0.55017 | 0.001329 | -0.014047 | 0.039893 | 0.040062 | 0.040062 | 0.98588 | -0.22286 | 0.98488 | -0.21584 | 18.2098
103 | 0.28852 | 0.13526 | -0.2885 | -0.13861 | 1.6881e-05 | -0.0033504 | 0.0093304 | 0.0093726 | 0.0093726 | 0.98588 | -0.22286 | 0.98582 | -0.22238 | 4.2603
104 | -1.541 | -0.67137 | 1.5413 | 0.66974 | 0.00023688 | -0.0016304 | 0.049219 | 0.049199 | 0.049219 | 0.98588 | -0.22286 | 0.98602 | -0.22389 | 22.3724
105 | 1.2512 | 0.55017 | -1.2507 | -0.55006 | 0.00047642 | 0.00010557 | 0.040062 | 0.040064 | 0.040064 | 0.98488 | -0.21584 | 0.98448 | -0.21925 | 19.078
106 | 0.2885 | 0.13861 | -0.2885 | -0.13973 | 5.6827e-06 | -0.001121 | 0.0093726 | 0.0093869 | 0.0093869 | 0.98582 | -0.22238 | 0.9858 | -0.2222 | 4.2668
107 | 0.068945 | 0.031276 | -0.068945 | -0.032613 | 3.8034e-07 | -0.0013362 | 0.0022165 | 0.0022329 | 0.0022329 | 0.98602 | -0.22389 | 0.98602 | -0.22384 | 1.015
108 | -1.9073 | -0.84492 | 1.9096 | 0.84595 | 0.0022893 | 0.0010336 | 0.061074 | 0.061069 | 0.061074 | 0.98602 | -0.22389 | 0.98728 | -0.21335 | 29.0828
109 | 1.0334 | 0.4448 | -1.0333 | -0.44574 | 6.0067e-05 | -0.00093856 | 0.032989 | 0.033 | 0.033 | 0.98448 | -0.21925 | 0.98443 | -0.21887 | 15
110 | 2.1168 | 0.93634 | -2.1147 | -0.94362 | 0.0020687 | -0.0072708 | 0.067616 | 0.067709 | 0.067709 | 0.9882 | -0.22026 | 0.98728 | -0.21335 | 30.777
111 | 0.56667 | 0.26606 | -0.56664 | -0.26762 | 2.9363e-05 | -0.0015586 | 0.018183 | 0.018202 | 0.018202 | 0.99388 | -0.22048 | 0.99383 | -0.22006 | 8.2737
112 | -0.081922 | -0.039677 | 0.081924 | 0.039485 | 2.0341e-06 | -0.00019137 | 0.0026443 | 0.0026419 | 0.0026443 | 0.99369 | -0.21917 | 0.99372 | -0.21901 | 1.2592
113 | -0.28895 | -0.13975 | 0.28895 | 0.13959 | 8.3285e-07 | -0.00016897 | 0.0093243 | 0.0093222 | 0.0093243 | 0.99372 | -0.21901 | 0.99372 | -0.21903 | 4.2383
114 | -0.28895 | -0.13959 | 0.28896 | 0.13926 | 1.6139e-06 | -0.00032765 | 0.0093222 | 0.0093181 | 0.0093222 | 0.99372 | -0.21903 | 0.99372 | -0.21908 | 4.2374
115 | 0.068945 | 0.032613 | -0.068945 | -0.033391 | 2.2432e-07 | -0.00077879 | 0.0022329 | 0.0022428 | 0.0022428 | 0.98602 | -0.22384 | 0.98601 | -0.22382 | 1.0194
116 | 0.20511 | 0.097665 | -0.20511 | -0.099338 | 4.251e-06 | -0.0016729 | 0.0066425 | 0.0066637 | 0.0066637 | 0.98728 | -0.21335 | 0.98727 | -0.21317 | 3.0289
117 | -1.6852 | -0.73897 | 1.6878 | 0.72384 | 0.0025977 | -0.015131 | 0.053649 | 0.053465 | 0.053649 | 0.99011 | -0.030376 | 0.99156 | -0.040557 | 24.3861
118 | 1.0417 | 0.47837 | -1.0416 | -0.47856 | 1.1808e-05 | -0.00018293 | 0.033371 | 0.033373 | 0.033373 | 0.99156 | -0.040557 | 0.99155 | -0.04047 | 15.1697
119 | -2.7294 | -1.2022 | 2.7376 | 1.2066 | 0.0081424 | 0.0043863 | 0.08683 | 0.086821 | 0.08683 | 0.99156 | -0.040557 | 0.99472 | -0.014008 | 41.3474
120 | 0.77928 | 0.35149 | -0.77919 | -0.35153 | 8.5383e-05 | -3.7306e-05 | 0.024889 | 0.02489 | 0.02489 | 0.99155 | -0.04047 | 0.99143 | -0.041385 | 11.8522
121 | -3.0226 | -1.3447 | 3.0247 | 1.3458 | 0.0021057 | 0.0011674 | 0.096007 | 0.096005 | 0.096007 | 0.99472 | -0.014008 | 0.99546 | -0.0079639 | 45.7177
122 | 0.77919 | 0.35153 | -0.77848 | -0.37141 | 0.00071561 | -0.01988 | 0.02489 | 0.025136 | 0.025136 | 0.99143 | -0.041385 | 0.99058 | -0.03413 | 11.4255
123 | 0.77848 | 0.37141 | -0.77843 | -0.37264 | 4.4776e-05 | -0.0012296 | 0.025136 | 0.025152 | 0.025152 | 0.99058 | -0.03413 | 0.99053 | -0.033643 | 11.4326
124 | 0.38343 | 0.18133 | -0.3834 | -0.18457 | 2.8379e-05 | -0.0032397 | 0.012361 | 0.012402 | 0.012402 | 0.99053 | -0.033643 | 0.99046 | -0.03302 | 5.6373
125 | 0.3834 | 0.18457 | -0.38339 | -0.18569 | 9.8355e-06 | -0.0011177 | 0.012402 | 0.012416 | 0.012416 | 0.99046 | -0.03302 | 0.99043 | -0.032798 | 5.6437
126 | 3.3677 | 1.498 | -3.3671 | -1.4987 | 0.00057809 | -0.00073254 | 0.10666 | 0.10667 | 0.10667 | 0.99753 | -0.023543 | 0.99737 | -0.022325 | 48.4886
127 | -0.45068 | -0.21647 | 0.45068 | 0.21643 | 4.7999e-07 | -4.0684e-05 | 0.014467 | 0.014466 | 0.014467 | 0.99764 | -0.01549 | 0.99765 | -0.015499 | 6.5758
128 | 1.0333 | 0.44574 | -1.0331 | -0.44878 | 0.00019507 | -0.0030429 | 0.033 | 0.033036 | 0.033036 | 0.98443 | -0.21887 | 0.98425 | -0.21763 | 15.0164
129 | 0.2639 | 0.12608 | -0.26389 | -0.12781 | 7.3539e-06 | -0.0017249 | 0.0085781 | 0.0086001 | 0.0086001 | 0.98425 | -0.21763 | 0.98423 | -0.21739 | 3.9091
130 | 0.085456 | 0.035694 | -0.085454 | -0.039874 | 1.8118e-06 | -0.0041792 | 0.0027162 | 0.0027658 | 0.0027658 | 0.98425 | -0.21763 | 0.98423 | -0.21748 | 1.2572
131 | 0.085454 | 0.039874 | -0.085453 | -0.041387 | 6.7288e-07 | -0.0015134 | 0.0027658 | 0.0027848 | 0.0027848 | 0.98423 | -0.21748 | 0.98422 | -0.21742 | 1.2658
132 | 0.48271 | 0.22792 | -0.4827 | -0.22859 | 9.1546e-06 | -0.00066946 | 0.015506 | 0.015514 | 0.015514 | 0.9938 | -0.2198 | 0.99379 | -0.21964 | 7.052
133 | -0.56662 | -0.26856 | 0.56664 | 0.26762 | 1.7733e-05 | -0.00093958 | 0.018214 | 0.018202 | 0.018214 | 0.9938 | -0.2198 | 0.99383 | -0.22006 | 8.2791
134 | 0.4827 | 0.22859 | -0.4827 | -0.22899 | 5.545e-06 | -0.00040513 | 0.015514 | 0.015519 | 0.015519 | 0.99379 | -0.21964 | 0.99377 | -0.21955 | 7.0543
135 | 0.08478 | 0.039512 | -0.084779 | -0.04106 | 6.5186e-07 | -0.0015485 | 0.002717 | 0.0027364 | 0.0027364 | 0.99377 | -0.21955 | 0.99377 | -0.21948 | 1.2438
136 | 0.39792 | 0.18948 | -0.39791 | -0.19031 | 7.6929e-06 | -0.00082605 | 0.012802 | 0.012813 | 0.012813 | 0.99377 | -0.21955 | 0.99376 | -0.21938 | 5.824
137 | 0.39791 | 0.19031 | -0.3979 | -0.19129 | 9.1435e-06 | -0.00098004 | 0.012813 | 0.012825 | 0.012825 | 0.99376 | -0.21938 | 0.99374 | -0.21919 | 5.8296
138 | 0.28896 | 0.13853 | -0.28896 | -0.13926 | 3.596e-06 | -0.00073111 | 0.0093089 | 0.0093181 | 0.0093181 | 0.99374 | -0.21919 | 0.99372 | -0.21908 | 4.2355

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 15.2328 | 6.9983

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.061069 | 0.029577
1 | 0.074771 | 0.036213
2 | 0.14623 | 0.070821
3 | 0.16068 | 0.077821
4 | 0.16139 | 0.078163
5 | 0.077775 | 0.037668
6 | 0.12679 | 0.061406
7 | 0.088286 | 0.042759
8 | 0.11146 | 0.053984
9 | 0.090993 | 0.04407
10 | 0.15674 | 0.075913
11 | 0.12288 | 0.059514
12 | 0.13836 | 0.067009
13 | 0.097014 | 0.046986
14 | 0.26435 | 0.12803
15 | 0.1224 | 0.05928
16 | 0.35462 | 0.17175
17 | 0.11654 | 0.056445
18 | 0.16856 | 0.081636
19 | 1.0756 | 0.52091
20 | 0.37757 | 0.18287
21 | 0.12064 | 0.05843
22 | 0.3722 | 0.18027
23 | 0.32952 | 0.15959
24 | 0.11703 | 0.056678
25 | 0.29411 | 0.14244
26 | 0.20663 | 0.10007
27 | 0.07349 | 0.035593
28 | 0.087055 | 0.042163
29 | 0.36915 | 0.17879
30 | 0.33595 | 0.16271
31 | 0.18434 | 0.089279
32 | 0.34051 | 0.16492
33 | 0.37488 | 0.18156
34 | 0.32285 | 0.15636
35 | 0.12588 | 0.060967
36 | 0.30832 | 0.14933
37 | 0.30989 | 0.15008
38 | 0.41155 | 0.19932
39 | 0.25248 | 0.12228
40 | 0.35044 | 0.16973
41 | 0.071901 | 0.034823
42 | 0.36315 | 0.17588
43 | 0.16235 | 0.07863
44 | 0.29711 | 0.1439
45 | 0.2885 | 0.13973
46 | 0.21733 | 0.10526
47 | 0.36925 | 0.17884
48 | 0.081922 | 0.039677
49 | 0.20703 | 0.10027
50 | 0.25393 | 0.12299
51 | 0.26236 | 0.12707
52 | 0.28504 | 0.13805
53 | 0.37116 | 0.17976
54 | 0.395 | 0.19131
55 | 0.33206 | 0.16083
56 | 0.1863 | 0.090231
57 | 0.30663 | 0.14851
58 | 0.085453 | 0.041387
59 | 0.26389 | 0.12781
60 | 0.38339 | 0.18569
61 | 0.20511 | 0.099338
62 | 0.068945 | 0.033391
63 | 0.083908 | 0.040639
64 | 0.084779 | 0.04106
65 | 0.10894 | 0.052762

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1