## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_353_1_node_40 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_353_1_node_41 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_353_1_node_45 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_353_1_node_63 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_353_1_node_42 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_353_1_node_43 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_353_1_node_44 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_353_1_node_294 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_353_1_node_229 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_353_1_node_91 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_353_1_node_107 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_353_1_node_71 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_353_1_node_92 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_353_1_node_61 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_353_1_node_62 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_353_1_node_46 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_353_1_node_47 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_353_1_node_48 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_353_1_node_49 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_353_1_node_275 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_353_1_node_159 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_353_1_node_158 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_353_1_node_272 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_353_1_node_273 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_353_1_node_274 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_353_1_node_187 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_353_1_node_301 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_353_1_node_50 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_353_1_node_51 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_353_1_node_52 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_353_1_node_53 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_353_1_node_111 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_353_1_node_147 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_353_1_node_157 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_353_1_node_54 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_353_1_node_155 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_353_1_node_102 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_353_1_node_146 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_353_1_node_154 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_353_1_node_270 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_353_1_node_103 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_353_1_node_269 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_353_1_node_100 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_353_1_node_101 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_353_1_node_305 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_353_1_node_55 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_353_1_node_56 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_353_1_node_58 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_353_1_node_59 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_353_1_node_57 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_353_1_node_242 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_353_1_node_241 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_353_1_node_250 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_353_1_node_265 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_353_1_node_243 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_353_1_node_93 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_353_1_node_60 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_353_1_node_300 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_353_1_node_64 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_353_1_node_119 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_353_1_node_302 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_353_1_node_124 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_353_1_node_121 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_353_1_node_117 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_353_1_node_65 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_353_1_node_66 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_353_1_node_278 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_353_1_node_67 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_353_1_node_276 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_353_1_node_68 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_353_1_node_277 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_353_1_node_259 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_353_1_node_123 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_353_1_node_253 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_353_1_node_122 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_353_1_node_69 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_353_1_node_70 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_353_1_node_72 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_353_1_node_230 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_353_1_node_73 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_353_1_node_244 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_353_1_node_74 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_353_1_node_97 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_353_1_node_98 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_353_1_node_95 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_353_1_node_75 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_353_1_node_79 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_353_1_node_76 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_353_1_node_142 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_353_1_node_206 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_353_1_node_78 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_353_1_node_238 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_353_1_node_232 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_353_1_node_236 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_353_1_node_77 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_353_1_node_235 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_353_1_node_287 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_353_1_node_203 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_353_1_node_234 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_353_1_node_80 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_353_1_node_81 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_353_1_node_83 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_353_1_node_82 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_353_1_node_87 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_353_1_node_99 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_353_1_node_85 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_353_1_node_84 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_353_1_node_86 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_353_1_node_88 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_353_1_node_90 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_353_1_node_286 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_353_1_node_89 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_353_1_node_280 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_353_1_node_282 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_353_1_node_165 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_353_1_node_145 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_353_1_node_115 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_353_1_node_127 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_353_1_node_281 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_353_1_node_285 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_353_1_node_164 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_353_1_node_223 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_353_1_node_245 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_353_1_node_264 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_353_1_node_144 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_353_1_node_112 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_353_1_node_113 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_353_1_node_114 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_353_1_node_116 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_353_1_node_153 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_353_1_node_254 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_353_1_node_94 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_353_1_node_96 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_353_1_node_104 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_353_1_node_105 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_353_1_node_110 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_353_1_node_106 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_353_1_node_109 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_353_1_node_134 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_353_1_node_290 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_353_1_node_108 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_353_1_node_291 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_353_1_node_126 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_353_1_node_297 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_353_1_node_138 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_353_1_node_132 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_353_1_node_140 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_353_1_node_152 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_353_1_node_118 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_353_1_node_120 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_353_1_node_128 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_353_1_node_129 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_353_1_node_131 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_MV_353_1_node_284 | 20 | n |  | TRUE
154 | bus_MV_353_1_node_303 | 20 | n |  | TRUE
155 | bus_MV_353_1_node_283 | 20 | n |  | TRUE
156 | bus_MV_353_1_node_130 | 20 | n |  | TRUE
157 | bus_MV_353_1_node_304 | 20 | n |  | TRUE
158 | bus_MV_353_1_node_133 | 20 | n |  | TRUE
159 | bus_MV_353_1_node_135 | 20 | n |  | TRUE
160 | bus_MV_353_1_node_136 | 20 | n |  | TRUE
161 | bus_MV_353_1_node_137 | 20 | n |  | TRUE
162 | bus_MV_353_1_node_143 | 20 | n |  | TRUE
163 | bus_MV_353_1_node_139 | 20 | n |  | TRUE
164 | bus_MV_353_1_node_252 | 20 | n |  | TRUE
165 | bus_MV_353_1_node_296 | 20 | n |  | TRUE
166 | bus_MV_353_1_node_156 | 20 | n |  | TRUE
167 | bus_MV_353_1_node_151 | 20 | n |  | TRUE
168 | bus_MV_353_1_node_148 | 20 | n |  | TRUE
169 | bus_MV_353_1_node_149 | 20 | n |  | TRUE
170 | bus_MV_353_1_node_150 | 20 | n |  | TRUE
171 | bus_MV_353_1_node_183 | 20 | n |  | TRUE
172 | bus_MV_353_1_node_185 | 20 | n |  | TRUE
173 | bus_MV_353_1_node_160 | 20 | n |  | TRUE
174 | bus_MV_353_1_node_161 | 20 | n |  | TRUE
175 | bus_MV_353_1_node_162 | 20 | n |  | TRUE
176 | bus_MV_353_1_node_163 | 20 | n |  | TRUE
177 | bus_MV_353_1_node_240 | 20 | n |  | TRUE
178 | bus_MV_353_1_node_228 | 20 | n |  | TRUE
179 | bus_MV_353_1_node_224 | 20 | n |  | TRUE
180 | bus_MV_353_1_node_225 | 20 | n |  | TRUE
181 | bus_MV_353_1_node_239 | 20 | n |  | TRUE
182 | bus_MV_353_1_node_246 | 20 | n |  | TRUE
183 | bus_MV_353_1_node_166 | 20 | n |  | TRUE
184 | bus_MV_353_1_node_167 | 20 | n |  | TRUE
185 | bus_MV_353_1_node_175 | 20 | n |  | TRUE
186 | bus_MV_353_1_node_288 | 20 | n |  | TRUE
187 | bus_MV_353_1_node_169 | 20 | n |  | TRUE
188 | bus_MV_353_1_node_180 | 20 | n |  | TRUE
189 | bus_MV_353_1_node_168 | 20 | n |  | TRUE
190 | bus_MV_353_1_node_260 | 20 | n |  | TRUE
191 | bus_MV_353_1_node_262 | 20 | n |  | TRUE
192 | bus_MV_353_1_node_176 | 20 | n |  | TRUE
193 | bus_MV_353_1_node_177 | 20 | n |  | TRUE
194 | bus_MV_353_1_node_178 | 20 | n |  | TRUE
195 | bus_MV_353_1_node_289 | 20 | n |  | TRUE
196 | bus_MV_353_1_node_179 | 20 | n |  | TRUE
197 | bus_MV_353_1_node_261 | 20 | n |  | TRUE
198 | bus_MV_353_1_node_173 | 20 | n |  | TRUE
199 | bus_MV_353_1_node_174 | 20 | n |  | TRUE
200 | bus_MV_353_1_node_188 | 20 | n |  | TRUE
201 | bus_MV_353_1_node_267 | 20 | n |  | TRUE
202 | bus_MV_353_1_node_189 | 20 | n |  | TRUE
203 | bus_MV_353_1_node_266 | 20 | n |  | TRUE
204 | bus_MV_353_1_node_184 | 20 | n |  | TRUE
205 | bus_MV_353_1_node_182 | 20 | n |  | TRUE
206 | bus_MV_353_1_node_292 | 20 | n |  | TRUE
207 | bus_MV_353_1_node_181 | 20 | n |  | TRUE
208 | bus_MV_353_1_node_263 | 20 | n |  | TRUE
209 | bus_MV_353_1_node_190 | 20 | n |  | TRUE
210 | bus_MV_353_1_node_191 | 20 | n |  | TRUE
211 | bus_MV_353_1_node_192 | 20 | n |  | TRUE
212 | bus_MV_353_1_node_193 | 20 | n |  | TRUE
213 | bus_MV_353_1_node_199 | 20 | n |  | TRUE
214 | bus_MV_353_1_node_257 | 20 | n |  | TRUE
215 | bus_MV_353_1_node_194 | 20 | n |  | TRUE
216 | bus_MV_353_1_node_195 | 20 | n |  | TRUE
217 | bus_MV_353_1_node_271 | 20 | n |  | TRUE
218 | bus_MV_353_1_node_196 | 20 | n |  | TRUE
219 | bus_MV_353_1_node_197 | 20 | n |  | TRUE
220 | bus_MV_353_1_node_198 | 20 | n |  | TRUE
221 | bus_MV_353_1_node_200 | 20 | n |  | TRUE
222 | bus_MV_353_1_node_258 | 20 | n |  | TRUE
223 | bus_MV_353_1_node_201 | 20 | n |  | TRUE
224 | bus_MV_353_1_node_202 | 20 | n |  | TRUE
225 | bus_MV_353_1_node_204 | 20 | n |  | TRUE
226 | bus_MV_353_1_node_207 | 20 | n |  | TRUE
227 | bus_MV_353_1_node_205 | 20 | n |  | TRUE
228 | bus_MV_353_1_node_226 | 20 | n |  | TRUE
229 | bus_MV_353_1_node_268 | 20 | n |  | TRUE
230 | bus_MV_353_1_node_227 | 20 | n |  | TRUE
231 | bus_MV_353_1_node_251 | 20 | n |  | TRUE
232 | bus_MV_353_1_node_233 | 20 | n |  | TRUE
233 | bus_MV_353_1_node_256 | 20 | n |  | TRUE
234 | bus_MV_353_1_node_255 | 20 | n |  | TRUE
235 | bus_MV_353_1_node_237 | 20 | n |  | TRUE
236 | bus_MV_353_1_node_247 | 20 | n |  | TRUE
237 | bus_MV_353_1_node_248 | 20 | n |  | TRUE
238 | bus_MV_353_1_node_249 | 20 | n |  | TRUE
239 | bus_HV_353_1_node_92 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_353_1_load_40 | 0 | 0.080298 | 0.03889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_353_1_load_45 | 2 | 0.14851 | 0.071926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_353_1_load_43 | 5 | 0.11935 | 0.057802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_353_1_load_294 | 7 | 0.12423 | 0.06017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_353_1_load_229 | 8 | 0.13987 | 0.067742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_353_1_load_91 | 9 | 0.15625 | 0.075675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_353_1_load_46 | 15 | 0.10611 | 0.051392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_353_1_load_275 | 19 | 0.1509 | 0.073086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_353_1_load_158 | 21 | 0.081452 | 0.039449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_353_1_load_274 | 24 | 0.11481 | 0.055604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_353_1_load_301 | 26 | 0.095275 | 0.046144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_353_1_load_50 | 27 | 0.14832 | 0.071835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_353_1_load_111 | 31 | 0.14658 | 0.070994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_353_1_load_157 | 33 | 0.1517 | 0.073473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_353_1_load_102 | 36 | 0.083199 | 0.040295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_353_1_load_146 | 37 | 0.10761 | 0.052118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_353_1_load_270 | 39 | 0.15712 | 0.076095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_353_1_load_269 | 41 | 0.12842 | 0.062197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_353_1_load_100 | 42 | 0.13375 | 0.064777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_353_1_load_305 | 44 | 0.10315 | 0.049957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_353_1_load_55 | 45 | 0.14588 | 0.070651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_353_1_load_242 | 50 | 0.1201 | 0.058168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_353_1_load_241 | 51 | 0.18382 | 0.089029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_353_1_load_250 | 52 | 0.22499 | 0.10897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_353_1_load_265 | 53 | 0.11574 | 0.056056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_353_1_load_243 | 54 | 0.17526 | 0.084882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_353_1_load_60 | 56 | 0.071684 | 0.034718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_353_1_load_300 | 57 | 0.14704 | 0.071215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_353_1_load_302 | 60 | 0.15667 | 0.075877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_353_1_load_121 | 62 | 0.10603 | 0.051352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_353_1_load_117 | 63 | 0.15565 | 0.075384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_353_1_load_65 | 64 | 0.11635 | 0.056349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_353_1_load_278 | 66 | 0.076418 | 0.037011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_353_1_load_67 | 67 | 0.084571 | 0.040959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_353_1_load_277 | 70 | 0.070892 | 0.034335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_353_1_load_253 | 73 | 0.081425 | 0.039436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_353_1_load_122 | 74 | 0.093356 | 0.045214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_353_1_load_69 | 75 | 0.095123 | 0.04607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_353_1_load_73 | 79 | 0.074052 | 0.035865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_353_1_load_244 | 80 | 0.083395 | 0.04039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_353_1_load_98 | 83 | 0.08477 | 0.041056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_353_1_load_75 | 85 | 0.15931 | 0.077159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_353_1_load_79 | 86 | 0.13188 | 0.063871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_353_1_load_142 | 88 | 0.1599 | 0.077442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_353_1_load_238 | 91 | 0.1309 | 0.063397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_353_1_load_235 | 95 | 0.11245 | 0.05446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_353_1_load_287 | 96 | 0.13412 | 0.064959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_353_1_load_234 | 98 | 0.367 | 0.17775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_353_1_load_80 | 99 | 0.15723 | 0.076152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_353_1_load_87 | 103 | 0.10006 | 0.048462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_353_1_load_99 | 104 | 0.058158 | 0.028167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_353_1_load_84 | 106 | 0.096191 | 0.046588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_353_1_load_286 | 110 | 0.10304 | 0.049905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_353_1_load_115 | 116 | 0.1544 | 0.074778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_353_1_load_127 | 117 | 0.12272 | 0.059434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_353_1_load_281 | 118 | 0.15676 | 0.07592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_353_1_load_285 | 119 | 0.15093 | 0.073101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_353_1_load_223 | 121 | 0.082762 | 0.040084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_353_1_load_245 | 122 | 0.12199 | 0.059084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_353_1_load_264 | 123 | 0.11438 | 0.055398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_353_1_load_113 | 126 | 0.09683 | 0.046897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_353_1_load_254 | 130 | 0.083725 | 0.04055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_353_1_load_94 | 131 | 0.10958 | 0.05307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_353_1_load_96 | 132 | 0.093128 | 0.045104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_353_1_load_104 | 133 | 0.11599 | 0.056174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_353_1_load_290 | 139 | 0.1096 | 0.053082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_353_1_load_291 | 141 | 0.15993 | 0.077457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_353_1_load_126 | 142 | 0.071661 | 0.034707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_353_1_load_297 | 143 | 0.13538 | 0.065569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_353_1_load_132 | 145 | 0.11692 | 0.056628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_353_1_load_152 | 147 | 0.14478 | 0.070119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_353_1_load_120 | 149 | 0.07386 | 0.035772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_353_1_load_128 | 150 | 0.052814 | 0.025579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_353_1_load_303 | 154 | 0.09305 | 0.045066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_353_1_load_304 | 157 | 0.086684 | 0.041983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_353_1_load_137 | 161 | 0.064787 | 0.031378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | MV_353_1_load_143 | 162 | 0.16314 | 0.079013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | MV_353_1_load_139 | 163 | 0.11231 | 0.054394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | MV_353_1_load_252 | 164 | 0.069614 | 0.033715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | MV_353_1_load_296 | 165 | 0.14772 | 0.071544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | MV_353_1_load_156 | 166 | 0.14946 | 0.072386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | MV_353_1_load_183 | 171 | 0.14581 | 0.070617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | MV_353_1_load_185 | 172 | 0.099829 | 0.048349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | MV_353_1_load_160 | 173 | 0.12055 | 0.058384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | MV_353_1_load_161 | 174 | 0.42 | 0.20342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | MV_353_1_load_162 | 175 | 0.39236 | 0.19003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | MV_353_1_load_225 | 180 | 0.14644 | 0.070922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | MV_353_1_load_239 | 181 | 0.22597 | 0.10944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | MV_353_1_load_166 | 183 | 0.11579 | 0.056081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | MV_353_1_load_175 | 185 | 0.15468 | 0.074913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | MV_353_1_load_288 | 186 | 0.13465 | 0.065216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | MV_353_1_load_260 | 190 | 0.27869 | 0.13497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | MV_353_1_load_289 | 195 | 0.15713 | 0.076102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | MV_353_1_load_261 | 197 | 0.086746 | 0.042013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | MV_353_1_load_173 | 198 | 0.10838 | 0.052491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | MV_353_1_load_189 | 202 | 0.12743 | 0.061716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | MV_353_1_load_266 | 203 | 0.054281 | 0.02629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | MV_353_1_load_184 | 204 | 0.13339 | 0.064605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | MV_353_1_load_292 | 206 | 0.092884 | 0.044986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | MV_353_1_load_263 | 208 | 0.078079 | 0.037815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | MV_353_1_load_190 | 209 | 0.16143 | 0.078185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | MV_353_1_load_191 | 210 | 0.13194 | 0.063904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | MV_353_1_load_199 | 213 | 0.05017 | 0.024298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | MV_353_1_load_257 | 214 | 0.10614 | 0.051406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | MV_353_1_load_271 | 217 | 0.16099 | 0.077971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | MV_353_1_load_196 | 218 | 0.14632 | 0.070867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | MV_353_1_load_200 | 221 | 0.080954 | 0.039208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | MV_353_1_load_201 | 223 | 0.065584 | 0.031764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | MV_353_1_load_204 | 225 | 0.11281 | 0.054636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | MV_353_1_load_205 | 227 | 0.15266 | 0.073934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | MV_353_1_load_268 | 229 | 0.12639 | 0.061216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | MV_353_1_load_255 | 234 | 0.094664 | 0.045848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | MV_353_1_load_237 | 235 | 1.4598 | 0.70701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | MV_353_1_load_248 | 237 | 0.072712 | 0.035216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | MV_353_1_load_249 | 238 | 0.16418 | 0.079518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 12 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_353_1_line_0 |  | 0 | 1 | 0.032247 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_353_1_line_1 |  | 1 | 2 | 0.05032 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_353_1_line_2 |  | 2 | 3 | 0.061578 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_353_1_line_3 |  | 3 | 13 | 0.13806 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_353_1_line_4 |  | 3 | 14 | 0.11784 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_353_1_line_5 |  | 4 | 5 | 0.061631 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_353_1_line_6 |  | 4 | 6 | 0.10908 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_353_1_line_7 |  | 4 | 7 | 0.10204 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_353_1_line_8 |  | 5 | 8 | 0.082353 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_353_1_line_9 |  | 6 | 9 | 0.021851 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_353_1_line_10 |  | 7 | 10 | 0.15268 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_353_1_line_11 |  | 8 | 11 | 0.13028 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_353_1_line_12 |  | 9 | 12 | 0.014359 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_353_1_line_13 |  | 10 | 136 | 0.17821 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_353_1_line_14 |  | 11 | 78 | 0.059585 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_353_1_line_15 |  | 11 | 76 | 0.06576 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_353_1_line_16 |  | 12 | 55 | 0.11988 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_353_1_line_17 |  | 13 | 56 | 0.045236 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_353_1_line_18 |  | 14 | 57 | 0.052723 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | MV_353_1_line_19 |  | 15 | 16 | 0.004001 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_353_1_line_20 |  | 16 | 17 | 0.24579 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_353_1_line_21 |  | 17 | 18 | 0.29516 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_353_1_line_22 |  | 17 | 19 | 0.11447 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_353_1_line_23 |  | 18 | 20 | 0.01943 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_353_1_line_24 |  | 18 | 21 | 0.04516 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_353_1_line_25 |  | 19 | 24 | 0.0025787 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
26 | MV_353_1_line_26 |  | 20 | 25 | 1.0471 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_353_1_line_27 |  | 20 | 26 | 0.11514 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | MV_353_1_line_28 |  | 22 | 23 | 0.27042 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_353_1_line_29 |  | 22 | 24 | 0.11084 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_353_1_line_30 |  | 23 | 66 | 0.14127 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_353_1_line_31 |  | 25 | 172 | 0.01925 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_353_1_line_32 |  | 27 | 28 | 0.028611 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_353_1_line_33 |  | 28 | 29 | 0.1888 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_353_1_line_34 |  | 29 | 30 | 0.26906 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_353_1_line_35 |  | 29 | 31 | 0.04427 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_353_1_line_36 |  | 30 | 32 | 0.092863 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_353_1_line_37 |  | 30 | 33 | 0.009288 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_353_1_line_38 |  | 32 | 37 | 0.068974 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_353_1_line_39 |  | 34 | 35 | 0.063087 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_353_1_line_40 |  | 34 | 36 | 0.046227 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_353_1_line_41 |  | 35 | 41 | 0.004075 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_353_1_line_42 |  | 36 | 43 | 0.067866 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_353_1_line_43 |  | 37 | 168 | 0.040932 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_353_1_line_44 |  | 37 | 169 | 0.064127 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_353_1_line_45 |  | 38 | 39 | 0.16684 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_353_1_line_46 |  | 38 | 40 | 0.16329 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_353_1_line_47 |  | 39 | 171 | 1.4691 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_353_1_line_48 |  | 40 | 43 | 0.13219 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_353_1_line_49 |  | 40 | 44 | 0.089366 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_353_1_line_50 |  | 41 | 170 | 0.099924 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | MV_353_1_line_51 |  | 42 | 43 | 0.055059 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_353_1_line_52 |  | 45 | 46 | 0.004751 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_353_1_line_53 |  | 46 | 47 | 0.091931 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_353_1_line_54 |  | 46 | 48 | 0.098448 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_353_1_line_55 |  | 47 | 52 | 0.01589 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_353_1_line_56 |  | 47 | 49 | 0.037669 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_353_1_line_57 |  | 48 | 53 | 0.016247 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_353_1_line_58 |  | 49 | 50 | 0.025783 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_353_1_line_59 |  | 49 | 51 | 0.016225 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_353_1_line_60 |  | 50 | 54 | 0.021951 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_353_1_line_61 |  | 53 | 55 | 0.018191 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_353_1_line_62 |  | 54 | 231 | 0.019635 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_353_1_line_63 |  | 57 | 61 | 0.055245 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_353_1_line_64 |  | 58 | 59 | 0.059908 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_353_1_line_65 |  | 58 | 60 | 0.069846 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | MV_353_1_line_66 |  | 59 | 62 | 0.1062 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_353_1_line_67 |  | 59 | 63 | 0.15415 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_353_1_line_68 |  | 61 | 73 | 0.094202 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_353_1_line_69 |  | 62 | 73 | 0.05047 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_353_1_line_70 |  | 63 | 148 | 0.082278 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_353_1_line_71 |  | 64 | 65 | 0.086363 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
72 | MV_353_1_line_72 |  | 64 | 66 | 0.15908 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
73 | MV_353_1_line_73 |  | 65 | 67 | 0.040804 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_353_1_line_74 |  | 66 | 68 | 0.033442 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
75 | MV_353_1_line_75 |  | 67 | 69 | 0.044978 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_353_1_line_76 |  | 68 | 71 | 0.028193 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_353_1_line_77 |  | 69 | 72 | 0.57404 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_353_1_line_78 |  | 70 | 71 | 0.063357 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_353_1_line_79 |  | 71 | 222 | 0.030666 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_353_1_line_80 |  | 72 | 73 | 0.121 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | MV_353_1_line_81 |  | 72 | 74 | 0.075267 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_353_1_line_82 |  | 75 | 76 | 0.013884 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_353_1_line_83 |  | 76 | 77 | 0.022054 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_353_1_line_84 |  | 77 | 79 | 0.032993 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_353_1_line_85 |  | 78 | 80 | 0.13099 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_353_1_line_86 |  | 79 | 81 | 0.087892 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_353_1_line_87 |  | 81 | 82 | 0.20936 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_353_1_line_88 |  | 82 | 83 | 0.097818 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_353_1_line_89 |  | 82 | 84 | 0.05018 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_353_1_line_90 |  | 84 | 131 | 0.071706 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
91 | MV_353_1_line_91 |  | 85 | 86 | 0.17856 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
92 | MV_353_1_line_92 |  | 85 | 87 | 0.24671 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
93 | MV_353_1_line_93 |  | 86 | 88 | 0.12209 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_353_1_line_94 |  | 86 | 89 | 0.26864 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_353_1_line_95 |  | 87 | 90 | 0.096012 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_353_1_line_96 |  | 89 | 97 | 0.1863 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
97 | MV_353_1_line_97 |  | 90 | 96 | 0.055004 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_353_1_line_98 |  | 90 | 94 | 0.085128 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_353_1_line_99 |  | 91 | 92 | 0.080712 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_353_1_line_100 |  | 91 | 93 | 0.054366 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
101 | MV_353_1_line_101 |  | 92 | 232 | 0.2027 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_353_1_line_102 |  | 93 | 235 | 0.17576 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_353_1_line_103 |  | 93 | 98 | 0.062195 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_353_1_line_104 |  | 94 | 95 | 0.070561 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_353_1_line_105 |  | 95 | 98 | 0.047877 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_353_1_line_106 |  | 97 | 225 | 0.038861 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_353_1_line_107 |  | 97 | 224 | 0.2624 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_353_1_line_108 |  | 99 | 100 | 0.014971 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
109 | MV_353_1_line_109 |  | 100 | 101 | 0.39714 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_353_1_line_110 |  | 101 | 104 | 0.117 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
111 | MV_353_1_line_111 |  | 101 | 102 | 0.13709 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_353_1_line_112 |  | 102 | 103 | 0.072011 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_353_1_line_113 |  | 103 | 105 | 0.022372 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_353_1_line_114 |  | 105 | 108 | 0.3185 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_353_1_line_115 |  | 105 | 106 | 0.004174 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_353_1_line_116 |  | 106 | 107 | 0.024568 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_353_1_line_117 |  | 107 | 109 | 0.3672 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_353_1_line_118 |  | 108 | 110 | 0.026786 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_353_1_line_119 |  | 108 | 111 | 0.3567 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_353_1_line_120 |  | 108 | 112 | 0.3733 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_353_1_line_121 |  | 108 | 113 | 0.054273 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_353_1_line_122 |  | 109 | 117 | 0.008158 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
123 | MV_353_1_line_123 |  | 111 | 114 | 0.12153 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_353_1_line_124 |  | 111 | 115 | 0.19643 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_353_1_line_125 |  | 111 | 116 | 0.071151 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
126 | MV_353_1_line_126 |  | 112 | 118 | 0.013338 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_353_1_line_127 |  | 113 | 119 | 0.017901 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
128 | MV_353_1_line_128 |  | 114 | 122 | 0.023896 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_353_1_line_129 |  | 114 | 120 | 0.052344 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_353_1_line_130 |  | 115 | 123 | 0.002488 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_353_1_line_131 |  | 115 | 124 | 0.10954 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_353_1_line_132 |  | 116 | 127 | 0.033757 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_353_1_line_133 |  | 118 | 155 | 0.017176 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_353_1_line_134 |  | 120 | 121 | 0.022079 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
135 | MV_353_1_line_135 |  | 121 | 179 | 0.034559 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_353_1_line_136 |  | 122 | 182 | 0.032723 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_353_1_line_137 |  | 124 | 135 | 0.1683 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_353_1_line_138 |  | 125 | 126 | 0.050579 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_353_1_line_139 |  | 125 | 127 | 0.059473 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_353_1_line_140 |  | 127 | 128 | 0.040485 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_353_1_line_141 |  | 128 | 129 | 0.12903 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_353_1_line_142 |  | 128 | 130 | 0.047558 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_353_1_line_143 |  | 129 | 146 | 0.13856 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
144 | MV_353_1_line_144 |  | 129 | 147 | 0.046899 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_353_1_line_145 |  | 131 | 132 | 0.021623 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_353_1_line_146 |  | 133 | 134 | 0.077546 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
147 | MV_353_1_line_147 |  | 134 | 135 | 0.067688 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | MV_353_1_line_148 |  | 135 | 143 | 0.015188 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | MV_353_1_line_149 |  | 136 | 137 | 0.13094 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | MV_353_1_line_150 |  | 136 | 138 | 0.14132 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | MV_353_1_line_151 |  | 136 | 139 | 0.007943 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | MV_353_1_line_152 |  | 137 | 142 | 0.021271 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | MV_353_1_line_153 |  | 137 | 140 | 0.20682 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | MV_353_1_line_154 |  | 138 | 144 | 0.0071 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | MV_353_1_line_155 |  | 138 | 145 | 0.007093 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | MV_353_1_line_156 |  | 140 | 141 | 0.0114 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | MV_353_1_line_157 |  | 144 | 164 | 0.038438 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | MV_353_1_line_158 |  | 146 | 163 | 0.037159 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | MV_353_1_line_159 |  | 148 | 149 | 0.11325 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | MV_353_1_line_160 |  | 150 | 151 | 0.003844 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | MV_353_1_line_161 |  | 151 | 152 | 0.58666 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | MV_353_1_line_162 |  | 152 | 157 | 0.027635 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | MV_353_1_line_163 |  | 152 | 156 | 0.28627 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | MV_353_1_line_164 |  | 153 | 154 | 0.17146 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
165 | MV_353_1_line_165 |  | 153 | 155 | 0.89441 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | MV_353_1_line_166 |  | 154 | 156 | 0.037846 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | MV_353_1_line_167 |  | 158 | 159 | 0.047729 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | MV_353_1_line_168 |  | 158 | 160 | 0.16852 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | MV_353_1_line_169 |  | 159 | 161 | 0.041722 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | MV_353_1_line_170 |  | 160 | 162 | 0.09311 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
171 | MV_353_1_line_171 |  | 160 | 163 | 0.015279 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
172 | MV_353_1_line_172 |  | 161 | 165 | 0.14427 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
173 | MV_353_1_line_173 |  | 165 | 167 | 0.064291 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
174 | MV_353_1_line_174 |  | 165 | 166 | 0.082747 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
175 | MV_353_1_line_175 |  | 167 | 169 | 0.073571 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | MV_353_1_line_176 |  | 168 | 170 | 0.07289 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | MV_353_1_line_177 |  | 171 | 207 | 0.068962 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
178 | MV_353_1_line_178 |  | 172 | 200 | 0.54282 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
179 | MV_353_1_line_179 |  | 173 | 174 | 0.10372 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
180 | MV_353_1_line_180 |  | 174 | 175 | 0.019974 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | MV_353_1_line_181 |  | 175 | 176 | 0.073551 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | MV_353_1_line_182 |  | 176 | 177 | 0.055768 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | MV_353_1_line_183 |  | 177 | 181 | 0.028653 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | MV_353_1_line_184 |  | 177 | 178 | 0.079291 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | MV_353_1_line_185 |  | 178 | 179 | 0.051136 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
186 | MV_353_1_line_186 |  | 178 | 180 | 0.017494 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | MV_353_1_line_187 |  | 179 | 228 | 0.14409 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | MV_353_1_line_188 |  | 180 | 230 | 0.00837 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | MV_353_1_line_189 |  | 182 | 236 | 0.011835 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | MV_353_1_line_190 |  | 183 | 184 | 0.25772 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
191 | MV_353_1_line_191 |  | 184 | 185 | 0.70062 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
192 | MV_353_1_line_192 |  | 185 | 192 | 0.070137 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | MV_353_1_line_193 |  | 185 | 193 | 0.078226 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | MV_353_1_line_194 |  | 186 | 187 | 0.050422 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
195 | MV_353_1_line_195 |  | 186 | 188 | 0.01595 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | MV_353_1_line_196 |  | 187 | 191 | 0.022893 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | MV_353_1_line_197 |  | 187 | 189 | 0.11838 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | MV_353_1_line_198 |  | 188 | 207 | 0.28154 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | MV_353_1_line_199 |  | 189 | 190 | 0.0036909 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | MV_353_1_line_200 |  | 190 | 194 | 0.079383 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
201 | MV_353_1_line_201 |  | 191 | 197 | 0.008378 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | MV_353_1_line_202 |  | 192 | 194 | 0.141 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | MV_353_1_line_203 |  | 193 | 205 | 0.13558 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | MV_353_1_line_204 |  | 194 | 195 | 0.003824 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | MV_353_1_line_205 |  | 194 | 196 | 0.20341 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | MV_353_1_line_206 |  | 196 | 206 | 0.006293 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | MV_353_1_line_207 |  | 198 | 199 | 0.003372 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | MV_353_1_line_208 |  | 198 | 200 | 1.4295 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
209 | MV_353_1_line_209 |  | 199 | 201 | 1.3832 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
210 | MV_353_1_line_210 |  | 200 | 202 | 0.003476 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | MV_353_1_line_211 |  | 201 | 203 | 0.00611 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | MV_353_1_line_212 |  | 203 | 204 | 1.7825 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
213 | MV_353_1_line_213 |  | 204 | 206 | 0.24546 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
214 | MV_353_1_line_214 |  | 205 | 208 | 0.15055 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | MV_353_1_line_215 |  | 209 | 210 | 0.0015586 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | MV_353_1_line_216 |  | 209 | 211 | 0.011819 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | MV_353_1_line_217 |  | 210 | 212 | 0.079151 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | MV_353_1_line_218 |  | 211 | 213 | 1.6919 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
219 | MV_353_1_line_219 |  | 212 | 215 | 0.082378 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | MV_353_1_line_220 |  | 213 | 214 | 0.92116 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
221 | MV_353_1_line_221 |  | 214 | 222 | 0.098419 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | MV_353_1_line_222 |  | 215 | 216 | 0.11585 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | MV_353_1_line_223 |  | 215 | 217 | 0.037696 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
224 | MV_353_1_line_224 |  | 216 | 218 | 0.018873 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | MV_353_1_line_225 |  | 218 | 219 | 0.010141 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | MV_353_1_line_226 |  | 219 | 220 | 0.49128 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | MV_353_1_line_227 |  | 220 | 221 | 0.042341 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | MV_353_1_line_228 |  | 223 | 224 | 0.29915 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
229 | MV_353_1_line_229 |  | 225 | 226 | 0.074328 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | MV_353_1_line_230 |  | 226 | 227 | 0.10976 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | MV_353_1_line_231 |  | 228 | 229 | 0.083076 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
232 | MV_353_1_line_232 |  | 229 | 232 | 0.03033 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | MV_353_1_line_233 |  | 230 | 231 | 0.037737 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
234 | MV_353_1_line_234 |  | 232 | 233 | 0.062398 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
235 | MV_353_1_line_235 |  | 233 | 234 | 0.033999 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
236 | MV_353_1_line_236 |  | 236 | 237 | 0.036978 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
237 | MV_353_1_line_237 |  | 236 | 238 | 0.009758 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_353_1_trafo_92 | 25 MVA 110/20 kV | 239 | 12 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2664298.3425 | 1224959.6571
1 | 2664288.6167 | 1224990.4052
2 | 2664272.4081 | 1225038.0496
3 | 2664210.9942 | 1225035.552
4 | 2664349.2835 | 1224798.4152
5 | 2664289.8922 | 1224781.8186
6 | 2664397.0497 | 1224701.6919
7 | 2664423.3719 | 1224868.5836
8 | 2664296.8974 | 1224699.7639
9 | 2664406.362 | 1224681.9244
10 | 2664534.6311 | 1224764.0214
11 | 2664214.9287 | 1224739.805
12 | 2664414.4814 | 1224670.1046
13 | 2664226.9169 | 1224927.2432
14 | 2664147.7091 | 1225108.8613
15 | 2663629.6869 | 1226492.1794
16 | 2663630.1311 | 1226488.2038
17 | 2663773.8872 | 1226381.4513
18 | 2663880.1817 | 1226465.9121
19 | 2663805.8856 | 1226271.5457
20 | 2663886.9188 | 1226447.6837
21 | 2663872.7378 | 1226510.4497
22 | 2663763.0203 | 1226166.9303
23 | 2663703.0052 | 1225940.0198
24 | 2663806.2465 | 1226268.9924
25 | 2664537.1926 | 1226970.2801
26 | 2663922.0768 | 1226338.0462
27 | 2665349.7194 | 1224101.7574
28 | 2665322.5868 | 1224110.8167
29 | 2665203.1236 | 1224176.2716
30 | 2665141.8917 | 1224389.7828
31 | 2665170.6821 | 1224148.8322
32 | 2665116.2 | 1224467.6295
33 | 2665133.0054 | 1224386.9949
34 | 2665349.2282 | 1224403.9859
35 | 2665320.7935 | 1224444.8112
36 | 2665393.421 | 1224417.5464
37 | 2665182.3461 | 1224487.1768
38 | 2665607.6923 | 1224541.2385
39 | 2665757.1757 | 1224467.1398
40 | 2665536.049 | 1224394.4997
41 | 2665319.6133 | 1224448.7119
42 | 2665457.5159 | 1224370.565
43 | 2665459.3371 | 1224424.2083
44 | 2665558.3771 | 1224307.9677
45 | 2664433.2079 | 1224465.7319
46 | 2664428.8927 | 1224463.7173
47 | 2664476.4803 | 1224394.3212
48 | 2664394.3638 | 1224553.3233
49 | 2664471.1289 | 1224375.9627
50 | 2664487.2681 | 1224355.8596
51 | 2664461.1612 | 1224388.7575
52 | 2664479.8869 | 1224380.6602
53 | 2664387.8111 | 1224568.1953
54 | 2664500.4964 | 1224338.3435
55 | 2664380.3753 | 1224584.8034
56 | 2664244.9173 | 1224885.7425
57 | 2664156.9295 | 1225160.7717
58 | 2664112.5073 | 1224972.4614
59 | 2664085.717 | 1225022.8497
60 | 2664069.0774 | 1224917.7589
61 | 2664136.7247 | 1225212.1537
62 | 2664071.5594 | 1225126.7754
63 | 2663936.4677 | 1224986.7443
64 | 2663827.647 | 1225773.4923
65 | 2663838.2622 | 1225687.7844
66 | 2663680.4605 | 1225833.8437
67 | 2663837.2799 | 1225656.5865
68 | 2663669.7471 | 1225802.1644
69 | 2663795.5359 | 1225639.8401
70 | 2663662.5666 | 1225745.6513
71 | 2663642.5506 | 1225796.9702
72 | 2664094.8657 | 1225285.5833
73 | 2664051.1552 | 1225172.7587
74 | 2664068.4292 | 1225356.0551
75 | 2664155.929 | 1224701.5667
76 | 2664153.8119 | 1224715.0859
77 | 2664133.3163 | 1224706.7931
78 | 2664176.6613 | 1224761.0282
79 | 2664102.6052 | 1224694.5101
80 | 2664115.6652 | 1224852.0074
81 | 2664020.7835 | 1224661.8089
82 | 2663934.7432 | 1224526.976
83 | 2663951.7253 | 1224430.6438
84 | 2663983.7055 | 1224538.5871
85 | 2663880.0772 | 1223708.0886
86 | 2663705.1598 | 1223672.2032
87 | 2663886.1504 | 1223954.7222
88 | 2663759.3603 | 1223573.5426
89 | 2663437.0943 | 1223689.6974
90 | 2663954.7537 | 1223977.2396
91 | 2664125.8377 | 1224118.8032
92 | 2664199.9343 | 1224151.3001
93 | 2664076.4537 | 1224096.0682
94 | 2663910.2878 | 1224025.2373
95 | 2663975.1978 | 1224052.9048
96 | 2664006.9525 | 1223995.034
97 | 2663408.7609 | 1223505.5673
98 | 2664019.2413 | 1224071.6771
99 | 2664978.4342 | 1223923.4537
100 | 2664980.2359 | 1223938.3162
101 | 2665058.2032 | 1223751.7925
102 | 2664944.3731 | 1223782.2362
103 | 2664873.3677 | 1223770.2692
104 | 2665170.1453 | 1223785.8383
105 | 2664851.2522 | 1223766.8894
106 | 2664847.1433 | 1223766.0886
107 | 2664822.7807 | 1223762.4099
108 | 2664727.8389 | 1223985.5421
109 | 2664693.7772 | 1223644.3538
110 | 2664722.5658 | 1224011.6126
111 | 2664689.0924 | 1224253.2146
112 | 2664416.5801 | 1223899.0006
113 | 2664724.9589 | 1223943.5728
114 | 2664596.3774 | 1224275.1555
115 | 2664667.827 | 1224388.9372
116 | 2664755.3862 | 1224279.0517
117 | 2664685.9693 | 1223641.9897
118 | 2664404.9029 | 1223892.6369
119 | 2664726.9495 | 1223925.7831
120 | 2664557.6233 | 1224294.0028
121 | 2664546.2303 | 1224275.0909
122 | 2664604.2392 | 1224252.9031
123 | 2664665.4545 | 1224388.1665
124 | 2664702.5974 | 1224425.4272
125 | 2664840.7547 | 1224243.1576
126 | 2664853.5949 | 1224199.7474
127 | 2664784.2478 | 1224261.4099
128 | 2664816.5568 | 1224283.7091
129 | 2664890.3838 | 1224344.5743
130 | 2664861.0645 | 1224300.4259
131 | 2664053.4786 | 1224555.1249
132 | 2664058.4655 | 1224534.0851
133 | 2664511.0622 | 1224586.7857
134 | 2664561.6434 | 1224528.0074
135 | 2664581.905 | 1224473.3365
136 | 2664642.0257 | 1224665.9012
137 | 2664596.6519 | 1224761.1587
138 | 2664775.0621 | 1224638.5516
139 | 2664639.8492 | 1224658.2615
140 | 2664732.4105 | 1224840.1949
141 | 2664740.6465 | 1224832.335
142 | 2664576.776 | 1224753.5818
143 | 2664585.3864 | 1224458.5537
144 | 2664779.9631 | 1224633.4016
145 | 2664781.3339 | 1224641.8998
146 | 2664938.7381 | 1224474.418
147 | 2664916.8749 | 1224319.0356
148 | 2663856.8662 | 1224965.0539
149 | 2663869.8771 | 1225076.0201
150 | 2664867.4114 | 1222601.3437
151 | 2664871.1167 | 1222600.2834
152 | 2664634.256 | 1222783.2027
153 | 2664266.0738 | 1222999.9123
154 | 2664418.5524 | 1222921.4873
155 | 2664394.7677 | 1223879.0186
156 | 2664455.0467 | 1222911.0866
157 | 2664606.8046 | 1222787.0073
158 | 2664908.3917 | 1224610.8524
159 | 2664930.6543 | 1224653.1
160 | 2664906.9891 | 1224510.0503
161 | 2664950.2916 | 1224689.9378
162 | 2664821.6471 | 1224472.819
163 | 2664921.6836 | 1224505.8633
164 | 2664817.9827 | 1224627.7625
165 | 2665091.4462 | 1224660.1045
166 | 2665155.9248 | 1224711.9653
167 | 2665105.0459 | 1224597.2685
168 | 2665223.1991 | 1224485.8233
169 | 2665150.798 | 1224539.6541
170 | 2665255.1677 | 1224525.0765
171 | 2666386.2378 | 1225794.7099
172 | 2664538.1588 | 1226989.503
173 | 2664322.0814 | 1224463.6847
174 | 2664381.0925 | 1224378.3865
175 | 2664396.3918 | 1224365.5463
176 | 2664455.4365 | 1224321.7692
177 | 2664476.906 | 1224329.8401
178 | 2664522.1542 | 1224302.9241
179 | 2664528.0885 | 1224252.1337
180 | 2664537.906 | 1224304.0511
181 | 2664464.754 | 1224355.6963
182 | 2664620.2956 | 1224225.3053
183 | 2667094.8768 | 1225194.4326
184 | 2667192.4777 | 1225432.9543
185 | 2666752.2444 | 1225977.9881
186 | 2666617.0684 | 1225835.3259
187 | 2666646.3723 | 1225794.294
188 | 2666601.6754 | 1225830.9842
189 | 2666708.405 | 1225863.2334
190 | 2666708.0706 | 1225866.9091
191 | 2666658.9307 | 1225784.3838
192 | 2666705.8975 | 1225951.6404
193 | 2666732.1741 | 1226046.0071
194 | 2666635.4067 | 1225898.8723
195 | 2666631.6557 | 1225898.0742
196 | 2666596.523 | 1226029.8553
197 | 2666663.4838 | 1225777.459
198 | 2665146.7679 | 1228846.0942
199 | 2665150.1285 | 1228845.7196
200 | 2664817.2243 | 1227455.0922
201 | 2666224.4374 | 1227974.4222
202 | 2664820.5986 | 1227454.2173
203 | 2666226.6379 | 1227968.7208
204 | 2666407.3194 | 1226195.3822
205 | 2666820.0352 | 1226144.7678
206 | 2666593.4219 | 1226035.3353
207 | 2666454.906 | 1225788.3497
208 | 2666920.2467 | 1226255.9951
209 | 2661212.8061 | 1224686.1802
210 | 2661211.5947 | 1224685.1994
211 | 2661221.9919 | 1224693.6178
212 | 2661140.8076 | 1224651.2902
213 | 2662810.1138 | 1225277.1748
214 | 2663629.721 | 1225697.6223
215 | 2661072.5195 | 1224630.3539
216 | 2661151.4381 | 1224561.9537
217 | 2661035.3326 | 1224624.1798
218 | 2661161.2936 | 1224545.8447
219 | 2661152.1884 | 1224541.3261
220 | 2661306.5586 | 1224273.5435
221 | 2661341.1006 | 1224298.1703
222 | 2663611.9902 | 1225794.4309
223 | 2662974.0599 | 1223407.4816
224 | 2663251.4302 | 1223295.4163
225 | 2663373.2534 | 1223512.764
226 | 2663308.7984 | 1223522.4035
227 | 2663248.8749 | 1223614.3697
228 | 2664498.5526 | 1224190.0407
229 | 2664418.5048 | 1224212.2662
230 | 2664540.3459 | 1224311.8937
231 | 2664511.8888 | 1224322.392
232 | 2664388.8737 | 1224219.1167
233 | 2664409.7921 | 1224273.2443
234 | 2664401.0604 | 1224305.2498
235 | 2664079.001 | 1223926.7397
236 | 2664616.5732 | 1224214.0688
237 | 2664652.0871 | 1224222.7265
238 | 2664618.6256 | 1224204.5295
239 | 2664414.4814 | 1224670.1046

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98496 | -0.64578 | 0.080298 | 0.03889
1 | 0.98496 | -0.64581 | 0 | 0
2 | 0.98497 | -0.64585 | 0.14851 | 0.071926
3 | 0.98498 | -0.64602 | 0 | 0
4 | 0.99971 | 0.001364 | 0 | 0
5 | 0.99965 | 0.0018638 | 0.11935 | 0.057802
6 | 0.99991 | -0.00023087 | 0 | 0
7 | 0.99958 | 0.00040174 | 0.12423 | 0.06017
8 | 0.99954 | 0.0010312 | 0.13987 | 0.067742
9 | 0.99997 | 0.00023538 | 0.15625 | 0.075675
10 | 0.99943 | -0.0008071 | 0 | 0
11 | 0.99945 | 0.0017031 | 0 | 0
12 | 1 | 0 | -16.0435 | -6.949
13 | 0.98497 | -0.64592 | 0 | 0
14 | 0.98503 | -0.64638 | 0 | 0
15 | 0.98711 | -0.63137 | 0.10611 | 0.051392
16 | 0.98711 | -0.63137 | 0 | 0
17 | 0.98714 | -0.63165 | 0 | 0
18 | 0.98727 | -0.63082 | 0 | 0
19 | 0.98705 | -0.63746 | 0.1509 | 0.073086
20 | 0.98728 | -0.63076 | 0 | 0
21 | 0.98726 | -0.63078 | 0.081452 | 0.039449
22 | 0.98696 | -0.64264 | 0 | 0
23 | 0.98686 | -0.64325 | 0 | 0
24 | 0.98704 | -0.63758 | 0.11481 | 0.055604
25 | 0.98775 | -0.62704 | 0 | 0
26 | 0.98726 | -0.6309 | 0.095275 | 0.046144
27 | 0.99656 | -0.081917 | 0.14832 | 0.071835
28 | 0.99657 | -0.081968 | 0 | 0
29 | 0.9966 | -0.08227 | 0 | 0
30 | 0.9967 | -0.083063 | 0 | 0
31 | 0.99659 | -0.082193 | 0.14658 | 0.070994
32 | 0.99675 | -0.08348 | 0 | 0
33 | 0.9967 | -0.083046 | 0.1517 | 0.073473
34 | 0.9965 | -0.094422 | 0 | 0
35 | 0.99655 | -0.094037 | 0 | 0
36 | 0.99643 | -0.099065 | 0.083199 | 0.040295
37 | 0.99681 | -0.083016 | 0.10761 | 0.052118
38 | 0.99603 | -0.11562 | 0 | 0
39 | 0.99578 | -0.13135 | 0.15712 | 0.076095
40 | 0.99627 | -0.10024 | 0 | 0
41 | 0.99656 | -0.094012 | 0.12842 | 0.062197
42 | 0.99636 | -0.099386 | 0.13375 | 0.064777
43 | 0.99637 | -0.099473 | 0 | 0
44 | 0.99625 | -0.10036 | 0.10315 | 0.049957
45 | 0.99942 | -0.0035295 | 0.14588 | 0.070651
46 | 0.99942 | -0.0035378 | 0 | 0
47 | 0.99921 | -0.0047996 | 0 | 0
48 | 0.99964 | -0.00217 | 0 | 0
49 | 0.99913 | -0.0053094 | 0 | 0
50 | 0.99907 | -0.0056549 | 0.1201 | 0.058168
51 | 0.99912 | -0.0052739 | 0.18382 | 0.089029
52 | 0.99921 | -0.0047569 | 0.22499 | 0.10897
53 | 0.99968 | -0.0019435 | 0.11574 | 0.056056
54 | 0.99902 | -0.005947 | 0.17526 | 0.084882
55 | 0.99972 | -0.0016884 | 0 | 0
56 | 0.98497 | -0.64588 | 0.071684 | 0.034718
57 | 0.98506 | -0.64614 | 0.14704 | 0.071215
58 | 0.98508 | -0.64498 | 0 | 0
59 | 0.98509 | -0.64509 | 0 | 0
60 | 0.98506 | -0.64511 | 0.15667 | 0.075877
61 | 0.98509 | -0.6464 | 0 | 0
62 | 0.98514 | -0.64552 | 0.10603 | 0.051352
63 | 0.98504 | -0.64472 | 0.15565 | 0.075384
64 | 0.98656 | -0.65006 | 0.11635 | 0.056349
65 | 0.98636 | -0.65166 | 0 | 0
66 | 0.98681 | -0.64355 | 0.076418 | 0.037011
67 | 0.9863 | -0.65116 | 0.084571 | 0.040959
68 | 0.9868 | -0.64415 | 0 | 0
69 | 0.98623 | -0.65066 | 0 | 0
70 | 0.98679 | -0.64412 | 0.070892 | 0.034335
71 | 0.98679 | -0.64417 | 0 | 0
72 | 0.98541 | -0.64398 | 0 | 0
73 | 0.98517 | -0.64578 | 0.081425 | 0.039436
74 | 0.9854 | -0.64407 | 0.093356 | 0.045214
75 | 0.99941 | 0.0020212 | 0.095123 | 0.04607
76 | 0.99941 | 0.0020055 | 0 | 0
77 | 0.9994 | 0.0020838 | 0 | 0
78 | 0.99945 | 0.001748 | 0 | 0
79 | 0.99939 | 0.0022022 | 0.074052 | 0.035865
80 | 0.99943 | 0.0018658 | 0.083395 | 0.04039
81 | 0.99936 | 0.0024478 | 0 | 0
82 | 0.99928 | 0.0030804 | 0 | 0
83 | 0.99927 | 0.0031724 | 0.08477 | 0.041056
84 | 0.99927 | 0.0031984 | 0 | 0
85 | 0.99522 | -0.0076797 | 0.15931 | 0.077159
86 | 0.99501 | -0.0092723 | 0.13188 | 0.063871
87 | 0.99559 | -0.004996 | 0 | 0
88 | 0.99498 | -0.0090478 | 0.1599 | 0.077442
89 | 0.99484 | -0.01064 | 0 | 0
90 | 0.99569 | -0.005799 | 0 | 0
91 | 0.99634 | -0.0067494 | 0.1309 | 0.063397
92 | 0.99665 | -0.0094962 | 0 | 0
93 | 0.99604 | -0.0087802 | 0 | 0
94 | 0.99579 | -0.0066299 | 0 | 0
95 | 0.99587 | -0.00731 | 0.11245 | 0.05446
96 | 0.99568 | -0.0057123 | 0.13412 | 0.064959
97 | 0.99472 | -0.011584 | 0 | 0
98 | 0.99593 | -0.0078321 | 0.367 | 0.17775
99 | 0.99741 | -0.019432 | 0.15723 | 0.076152
100 | 0.99741 | -0.019403 | 0 | 0
101 | 0.99749 | -0.020034 | 0 | 0
102 | 0.99753 | -0.02029 | 0 | 0
103 | 0.99755 | -0.020413 | 0.10006 | 0.048462
104 | 0.99748 | -0.020117 | 0.058158 | 0.028167
105 | 0.99756 | -0.020477 | 0 | 0
106 | 0.99756 | -0.020469 | 0.096191 | 0.046588
107 | 0.99755 | -0.020447 | 0 | 0
108 | 0.99777 | -0.021946 | 0 | 0
109 | 0.9975 | -0.020008 | 0 | 0
110 | 0.99777 | -0.021913 | 0.10304 | 0.049905
111 | 0.9983 | -0.024899 | 0 | 0
112 | 0.99759 | -0.02137 | 0 | 0
113 | 0.99776 | -0.02185 | 0 | 0
114 | 0.99846 | -0.023715 | 0 | 0
115 | 0.99821 | -0.024175 | 0 | 0
116 | 0.99814 | -0.034515 | 0.1544 | 0.074778
117 | 0.9975 | -0.02002 | 0.12272 | 0.059434
118 | 0.99759 | -0.021345 | 0.15676 | 0.07592
119 | 0.99776 | -0.021882 | 0.15093 | 0.073101
120 | 0.99854 | -0.02319 | 0 | 0
121 | 0.9986 | -0.019389 | 0.082762 | 0.040084
122 | 0.99845 | -0.023616 | 0.12199 | 0.059084
123 | 0.99821 | -0.024172 | 0.11438 | 0.055398
124 | 0.99817 | -0.023896 | 0 | 0
125 | 0.9981 | -0.034719 | 0 | 0
126 | 0.99809 | -0.034663 | 0.09683 | 0.046897
127 | 0.99811 | -0.034781 | 0 | 0
128 | 0.99807 | -0.035096 | 0 | 0
129 | 0.99793 | -0.03608 | 0 | 0
130 | 0.99806 | -0.03505 | 0.083725 | 0.04055
131 | 0.99924 | 0.0030191 | 0.10958 | 0.05307
132 | 0.99924 | 0.0030428 | 0.093128 | 0.045104
133 | 0.99809 | -0.023451 | 0.11599 | 0.056174
134 | 0.99811 | -0.023341 | 0 | 0
135 | 0.99812 | -0.023432 | 0 | 0
136 | 0.99931 | 0.00014012 | 0 | 0
137 | 0.99927 | 0.00044267 | 0 | 0
138 | 0.99928 | 0.00042944 | 0 | 0
139 | 0.99931 | 0.0001505 | 0.1096 | 0.053082
140 | 0.99923 | 0.00080286 | 0 | 0
141 | 0.99923 | 0.00082461 | 0.15993 | 0.077457
142 | 0.99927 | 0.00046059 | 0.071661 | 0.034707
143 | 0.99812 | -0.023407 | 0.13538 | 0.065569
144 | 0.99928 | 0.00043491 | 0 | 0
145 | 0.99928 | 0.00043934 | 0.11692 | 0.056628
146 | 0.99765 | -0.05353 | 0 | 0
147 | 0.99792 | -0.036 | 0.14478 | 0.070119
148 | 0.98504 | -0.64466 | 0 | 0
149 | 0.98503 | -0.64457 | 0.07386 | 0.035772
150 | 0.99716 | -0.021292 | 0.052814 | 0.025579
151 | 0.99716 | -0.021294 | 0 | 0
152 | 0.9972 | -0.021401 | 0 | 0
153 | 0.99733 | -0.020746 | 0 | 0
154 | 0.99725 | -0.021561 | 0.09305 | 0.045066
155 | 0.99758 | -0.021346 | 0 | 0
156 | 0.99725 | -0.02155 | 0 | 0
157 | 0.99719 | -0.021373 | 0.086684 | 0.041983
158 | 0.99742 | -0.056917 | 0 | 0
159 | 0.99737 | -0.057257 | 0 | 0
160 | 0.99758 | -0.0557 | 0 | 0
161 | 0.99733 | -0.057553 | 0.064787 | 0.031378
162 | 0.99755 | -0.055884 | 0.16314 | 0.079013
163 | 0.99761 | -0.053808 | 0.11231 | 0.054394
164 | 0.99927 | 0.00046584 | 0.069614 | 0.033715
165 | 0.99706 | -0.074766 | 0.14772 | 0.071544
166 | 0.99703 | -0.074917 | 0.14946 | 0.072386
167 | 0.99694 | -0.082078 | 0 | 0
168 | 0.99678 | -0.083274 | 0 | 0
169 | 0.99687 | -0.082581 | 0 | 0
170 | 0.99672 | -0.083729 | 0 | 0
171 | 0.99367 | -0.26571 | 0.14581 | 0.070617
172 | 0.98776 | -0.62696 | 0.099829 | 0.048349
173 | 0.99853 | -0.0045591 | 0.12055 | 0.058384
174 | 0.99856 | -0.004407 | 0.42 | 0.20342
175 | 0.99857 | -0.0045361 | 0.39236 | 0.19003
176 | 0.99866 | -0.0053523 | 0 | 0
177 | 0.99873 | -0.0059657 | 0 | 0
178 | 0.99884 | -0.0070408 | 0 | 0
179 | 0.99864 | -0.01904 | 0 | 0
180 | 0.99888 | -0.0068126 | 0.14644 | 0.070922
181 | 0.99872 | -0.0058886 | 0.22597 | 0.10944
182 | 0.99844 | -0.023527 | 0 | 0
183 | 0.9928 | -0.28538 | 0.11579 | 0.056081
184 | 0.99286 | -0.28501 | 0 | 0
185 | 0.99302 | -0.28398 | 0.15468 | 0.074913
186 | 0.99336 | -0.27347 | 0.13465 | 0.065216
187 | 0.99329 | -0.27781 | 0 | 0
188 | 0.99337 | -0.27338 | 0 | 0
189 | 0.99321 | -0.27842 | 0 | 0
190 | 0.99321 | -0.27844 | 0.27869 | 0.13497
191 | 0.99329 | -0.27778 | 0 | 0
192 | 0.99305 | -0.28423 | 0 | 0
193 | 0.99301 | -0.28394 | 0 | 0
194 | 0.99311 | -0.2847 | 0 | 0
195 | 0.99311 | -0.2847 | 0.15713 | 0.076102
196 | 0.993 | -0.28561 | 0 | 0
197 | 0.99329 | -0.27777 | 0.086746 | 0.042013
198 | 0.9896 | -0.50604 | 0.10838 | 0.052491
199 | 0.9896 | -0.50603 | 0 | 0
200 | 0.98825 | -0.59461 | 0 | 0
201 | 0.99095 | -0.41763 | 0 | 0
202 | 0.98825 | -0.5946 | 0.12743 | 0.061716
203 | 0.99096 | -0.41761 | 0.054281 | 0.02629
204 | 0.99274 | -0.30213 | 0.13339 | 0.064605
205 | 0.993 | -0.28386 | 0 | 0
206 | 0.99299 | -0.28564 | 0.092884 | 0.044986
207 | 0.99357 | -0.27183 | 0 | 0
208 | 0.99298 | -0.28373 | 0.078079 | 0.037815
209 | 0.98518 | -0.69329 | 0.16143 | 0.078185
210 | 0.98518 | -0.69328 | 0.13194 | 0.063904
211 | 0.98519 | -0.69337 | 0 | 0
212 | 0.98514 | -0.693 | 0 | 0
213 | 0.98655 | -0.65748 | 0.05017 | 0.024298
214 | 0.98678 | -0.64427 | 0.10614 | 0.051406
215 | 0.9851 | -0.69269 | 0 | 0
216 | 0.98506 | -0.69248 | 0 | 0
217 | 0.98509 | -0.69277 | 0.16099 | 0.077971
218 | 0.98506 | -0.69244 | 0.14632 | 0.070867
219 | 0.98506 | -0.69244 | 0 | 0
220 | 0.98501 | -0.69216 | 0 | 0
221 | 0.985 | -0.69212 | 0.080954 | 0.039208
222 | 0.98679 | -0.6442 | 0 | 0
223 | 0.99466 | -0.011678 | 0.065584 | 0.031764
224 | 0.9947 | -0.011434 | 0 | 0
225 | 0.99471 | -0.011471 | 0.11281 | 0.054636
226 | 0.99469 | -0.011351 | 0 | 0
227 | 0.99467 | -0.011157 | 0.15266 | 0.073934
228 | 0.99806 | -0.013865 | 0 | 0
229 | 0.99754 | -0.017391 | 0.12639 | 0.061216
230 | 0.9989 | -0.0067026 | 0 | 0
231 | 0.99898 | -0.0062059 | 0 | 0
232 | 0.99742 | -0.016343 | 0 | 0
233 | 0.99742 | -0.016278 | 0 | 0
234 | 0.99741 | -0.016241 | 0.094664 | 0.045848
235 | 0.99572 | -0.0057087 | 1.4598 | 0.70701
236 | 0.99844 | -0.023494 | 0 | 0
237 | 0.99843 | -0.023463 | 0.072712 | 0.035216
238 | 0.99844 | -0.023475 | 0.16418 | 0.079518
239 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.080298 | -0.03889 | 0.080298 | 0.038143 | 2.9329e-07 | -0.00074686 | 0.0026149 | 0.0026054 | 0.0026149 | 0.98496 | -0.64578 | 0.98496 | -0.64581 | 1.1886
1 | -0.080298 | -0.038143 | 0.080298 | 0.036978 | 4.5347e-07 | -0.0011655 | 0.0026054 | 0.0025909 | 0.0026054 | 0.98496 | -0.64581 | 0.98497 | -0.64585 | 1.1843
2 | -0.22881 | -0.1089 | 0.22881 | 0.10748 | 4.5233e-06 | -0.0014251 | 0.0074268 | 0.0074089 | 0.0074268 | 0.98497 | -0.64585 | 0.98498 | -0.64602 | 3.3758
3 | 0.071686 | 0.030473 | -0.071685 | -0.033671 | 9.764e-07 | -0.0031979 | 0.0022829 | 0.0023211 | 0.0023211 | 0.98498 | -0.64602 | 0.98497 | -0.64592 | 1.0551
4 | -0.3005 | -0.13795 | 0.30051 | 0.13523 | 1.4722e-05 | -0.0027253 | 0.0096905 | 0.0096574 | 0.0096905 | 0.98498 | -0.64602 | 0.98503 | -0.64638 | 4.4048
5 | 0.7995 | 0.36355 | -0.79945 | -0.365 | 5.2956e-05 | -0.0014549 | 0.025361 | 0.025379 | 0.025379 | 0.99971 | 0.001364 | 0.99965 | 0.0018638 | 11.5358
6 | -1.4517 | -0.66123 | 1.452 | 0.65872 | 0.00030876 | -0.0025118 | 0.046063 | 0.046032 | 0.046063 | 0.99971 | 0.001364 | 0.99991 | -0.00023087 | 20.9377
7 | 0.65221 | 0.29768 | -0.65213 | -0.29776 | 7.7924e-05 | -7.2924e-05 | 0.020702 | 0.020703 | 0.020703 | 0.99971 | 0.001364 | 0.99958 | 0.00040174 | 9.8588
8 | 0.68011 | 0.3072 | -0.68004 | -0.30725 | 6.8148e-05 | -5.5548e-05 | 0.02155 | 0.021552 | 0.021552 | 0.99965 | 0.0018638 | 0.99954 | 0.0010312 | 10.2627
9 | -1.452 | -0.65872 | 1.4521 | 0.65874 | 8.2494e-05 | 2.5589e-05 | 0.046032 | 0.046032 | 0.046032 | 0.99991 | -0.00023087 | 0.99997 | 0.00023538 | 21.92
10 | 0.52789 | 0.23759 | -0.52782 | -0.23772 | 7.6043e-05 | -0.00013446 | 0.016718 | 0.01672 | 0.01672 | 0.99958 | 0.00040174 | 0.99943 | -0.0008071 | 7.9621
11 | 0.54017 | 0.23951 | -0.54012 | -0.2426 | 5.0757e-05 | -0.0030923 | 0.017065 | 0.017102 | 0.017102 | 0.99954 | 0.0010312 | 0.99945 | 0.0017031 | 7.7736
12 | -1.6084 | -0.73442 | 1.6084 | 0.73409 | 4.9937e-05 | -0.00032801 | 0.051042 | 0.051038 | 0.051042 | 0.99997 | 0.00023538 | 1 | 0 | 23.2009
13 | 0.52782 | 0.23772 | -0.52775 | -0.24195 | 6.6715e-05 | -0.0042299 | 0.01672 | 0.016771 | 0.016771 | 0.99943 | -0.0008071 | 0.99931 | 0.00014012 | 7.6233
14 | 0.083397 | 0.035846 | -0.083397 | -0.037266 | 5.5023e-07 | -0.0014209 | 0.0026219 | 0.0026383 | 0.0026383 | 0.99945 | 0.0017031 | 0.99945 | 0.001748 | 1.1992
15 | 0.45672 | 0.20676 | -0.4567 | -0.20832 | 1.8432e-05 | -0.0015628 | 0.01448 | 0.014499 | 0.014499 | 0.99945 | 0.0017031 | 0.99941 | 0.0020055 | 6.5905
16 | 14.4211 | 6.2044 | -14.4173 | -6.2173 | 0.0038054 | -0.012917 | 0.4532 | 0.45337 | 0.45337 | 1 | 0 | 0.99972 | -0.0016884 | 35.5304
17 | 0.071685 | 0.033671 | -0.071684 | -0.034718 | 3.2721e-07 | -0.0010477 | 0.0023211 | 0.0023344 | 0.0023344 | 0.98497 | -0.64592 | 0.98497 | -0.64588 | 1.0611
18 | -0.30051 | -0.13523 | 0.30052 | 0.13517 | 8.7604e-06 | -5.5585e-05 | 0.0096574 | 0.0096567 | 0.0096574 | 0.98503 | -0.64638 | 0.98506 | -0.64614 | 4.5988
19 | -0.10611 | -0.051392 | 0.10611 | 0.051299 | 6.349e-08 | -9.3062e-05 | 0.003448 | 0.0034468 | 0.003448 | 0.98711 | -0.63137 | 0.98711 | -0.63137 | 1.5673
20 | -0.10611 | -0.051299 | 0.10612 | 0.045582 | 3.8183e-06 | -0.0057172 | 0.0034468 | 0.0033774 | 0.0034468 | 0.98711 | -0.63137 | 0.98714 | -0.63165 | 1.5667
21 | -2.676 | -1.1546 | 2.6764 | 1.1186 | 0.00032964 | -0.035962 | 0.08523 | 0.084817 | 0.08523 | 0.98714 | -0.63165 | 0.98727 | -0.63082 | 6.6794
22 | 2.5699 | 1.109 | -2.5698 | -1.1089 | 0.0001369 | 5.9793e-05 | 0.081852 | 0.081856 | 0.081856 | 0.98714 | -0.63165 | 0.98705 | -0.63746 | 6.3454
23 | -2.7578 | -1.157 | 2.7578 | 1.1546 | 2.2949e-05 | -0.002367 | 0.087447 | 0.08742 | 0.087447 | 0.98727 | -0.63082 | 0.98728 | -0.63076 | 6.8532
24 | 0.081452 | 0.038398 | -0.081452 | -0.039449 | 4.2006e-07 | -0.0010508 | 0.002633 | 0.0026463 | 0.0026463 | 0.98727 | -0.63082 | 0.98726 | -0.63078 | 1.2029
25 | 2.4189 | 1.0358 | -2.4189 | -1.0358 | 2.7261e-06 | 3.8523e-07 | 0.076957 | 0.076957 | 0.076957 | 0.98705 | -0.63746 | 0.98704 | -0.63758 | 5.9657
26 | -2.8531 | -1.2006 | 2.8544 | 1.0731 | 0.0013045 | -0.12758 | 0.09051 | 0.089122 | 0.09051 | 0.98728 | -0.63076 | 0.98775 | -0.62704 | 7.0932
27 | 0.095277 | 0.046011 | -0.095275 | -0.046144 | 1.9644e-06 | -0.00013274 | 0.0030937 | 0.0030954 | 0.0030954 | 0.98728 | -0.63076 | 0.98726 | -0.6309 | 1.474
28 | 2.304 | 0.98024 | -2.3037 | -1.0132 | 0.00022525 | -0.032972 | 0.073234 | 0.073618 | 0.073618 | 0.98696 | -0.64264 | 0.98686 | -0.64325 | 5.7695
29 | -2.304 | -0.98024 | 2.3041 | 0.98023 | 0.0001061 | -1.3187e-05 | 0.073234 | 0.073231 | 0.073234 | 0.98696 | -0.64264 | 0.98704 | -0.63758 | 5.6771
30 | 2.3037 | 1.0132 | -2.3036 | -1.0304 | 0.00011862 | -0.017221 | 0.073618 | 0.073824 | 0.073824 | 0.98686 | -0.64325 | 0.98681 | -0.64355 | 5.7855
31 | -2.8544 | -1.0731 | 2.8545 | 1.0707 | 2.3616e-05 | -0.0023469 | 0.089122 | 0.089097 | 0.089122 | 0.98775 | -0.62704 | 0.98776 | -0.62696 | 6.9845
32 | -0.14832 | -0.071835 | 0.14832 | 0.071157 | 8.6888e-07 | -0.00067817 | 0.0047738 | 0.0047653 | 0.0047738 | 0.99656 | -0.081917 | 0.99657 | -0.081968 | 2.1699
33 | -0.14832 | -0.071157 | 0.14833 | 0.066681 | 5.657e-06 | -0.0044753 | 0.0047653 | 0.0047106 | 0.0047653 | 0.99657 | -0.081968 | 0.9966 | -0.08227 | 2.166
34 | -0.29491 | -0.13663 | 0.29494 | 0.13025 | 3.1578e-05 | -0.0063719 | 0.0094146 | 0.0093384 | 0.0094146 | 0.9966 | -0.08227 | 0.9967 | -0.083063 | 4.2794
35 | 0.14659 | 0.069945 | -0.14658 | -0.070994 | 1.3117e-06 | -0.0010494 | 0.0047046 | 0.0047178 | 0.0047178 | 0.9966 | -0.08227 | 0.99659 | -0.082193 | 2.1444
36 | -0.44665 | -0.20351 | 0.44667 | 0.20131 | 2.5007e-05 | -0.0021953 | 0.014216 | 0.014189 | 0.014216 | 0.9967 | -0.083063 | 0.99675 | -0.08348 | 6.4617
37 | 0.1517 | 0.073253 | -0.1517 | -0.073473 | 2.9536e-07 | -0.00022021 | 0.0048792 | 0.004882 | 0.004882 | 0.9967 | -0.083063 | 0.9967 | -0.083046 | 2.2191
38 | -0.44667 | -0.20131 | 0.4467 | 0.20125 | 2.4741e-05 | -6.6316e-05 | 0.014189 | 0.014188 | 0.014189 | 0.99675 | -0.08348 | 0.99681 | -0.083016 | 6.7569
39 | -5.119 | -2.064 | 5.1192 | 2.0563 | 0.00024905 | -0.0077325 | 0.15989 | 0.15981 | 0.15989 | 0.9965 | -0.094422 | 0.99655 | -0.094037 | 12.5307
40 | 5.119 | 2.064 | -5.1188 | -2.0636 | 0.00021095 | 0.00044037 | 0.15989 | 0.15989 | 0.15989 | 0.9965 | -0.094422 | 0.99643 | -0.099065 | 12.3948
41 | -5.1192 | -2.0563 | 5.1192 | 2.0558 | 1.6078e-05 | -0.0004995 | 0.15981 | 0.1598 | 0.15981 | 0.99655 | -0.094037 | 0.99656 | -0.094012 | 12.524
42 | 5.0356 | 2.0233 | -5.0353 | -2.0316 | 0.00025933 | -0.008321 | 0.15722 | 0.15731 | 0.15731 | 0.99643 | -0.099065 | 0.99637 | -0.099473 | 12.3286
43 | 5.2486 | 2.1051 | -5.2484 | -2.1101 | 0.00016967 | -0.0050152 | 0.16377 | 0.16382 | 0.16382 | 0.99681 | -0.083016 | 0.99678 | -0.083274 | 12.8388
44 | -5.8029 | -2.3584 | 5.8032 | 2.3506 | 0.00032586 | -0.0078241 | 0.1814 | 0.18131 | 0.1814 | 0.99681 | -0.083016 | 0.99687 | -0.082581 | 14.2163
45 | 4.7973 | 1.9332 | -4.7966 | -1.9319 | 0.00066923 | 0.0013421 | 0.1499 | 0.14991 | 0.14991 | 0.99603 | -0.11562 | 0.99578 | -0.13135 | 11.6207
46 | -4.7973 | -1.9332 | 4.7979 | 1.9345 | 0.00065496 | 0.0013133 | 0.1499 | 0.1499 | 0.1499 | 0.99603 | -0.11562 | 0.99627 | -0.10024 | 11.6204
47 | 4.6395 | 1.8558 | -4.634 | -1.845 | 0.0055043 | 0.010783 | 0.14486 | 0.1449 | 0.1449 | 0.99578 | -0.13135 | 0.99367 | -0.26571 | 11.2327
48 | -4.9011 | -1.9844 | 4.9016 | 1.9681 | 0.00047884 | -0.01622 | 0.15321 | 0.15303 | 0.15321 | 0.99627 | -0.10024 | 0.99637 | -0.099473 | 12.0071
49 | 0.10315 | 0.049852 | -0.10315 | -0.049957 | 1.7553e-06 | -0.00010479 | 0.0033196 | 0.0033209 | 0.0033209 | 0.99627 | -0.10024 | 0.99625 | -0.10036 | 1.5814
50 | -5.2477 | -2.118 | 5.2481 | 2.119 | 0.00047928 | 0.0010144 | 0.16392 | 0.16392 | 0.16392 | 0.99656 | -0.094012 | 0.99672 | -0.083729 | 12.7073
51 | -0.13375 | -0.064777 | 0.13375 | 0.063472 | 1.3574e-06 | -0.0013047 | 0.0043056 | 0.0042893 | 0.0043056 | 0.99636 | -0.099386 | 0.99637 | -0.099473 | 1.9571
52 | -0.14588 | -0.070651 | 0.14588 | 0.070538 | 1.3897e-07 | -0.00011326 | 0.0046817 | 0.0046803 | 0.0046817 | 0.99942 | -0.0035295 | 0.99942 | -0.0035378 | 2.1281
53 | 14.1516 | 6.105 | -14.1487 | -6.115 | 0.0028156 | -0.0099511 | 0.44517 | 0.4453 | 0.4453 | 0.99942 | -0.0035378 | 0.99921 | -0.0047996 | 34.8985
54 | -14.2974 | -6.1756 | 14.3005 | 6.1649 | 0.003077 | -0.010627 | 0.44985 | 0.44971 | 0.44985 | 0.99942 | -0.0035378 | 0.99964 | -0.00217 | 35.2546
55 | 0.22499 | 0.10859 | -0.22499 | -0.10897 | 1.1058e-06 | -0.00037846 | 0.0072176 | 0.0072223 | 0.0072223 | 0.99921 | -0.0047996 | 0.99921 | -0.0047569 | 3.2829
56 | 13.9237 | 6.0064 | -13.9226 | -6.0105 | 0.0011171 | -0.0040967 | 0.43809 | 0.43815 | 0.43815 | 0.99921 | -0.0047996 | 0.99913 | -0.0053094 | 34.3376
57 | -14.3005 | -6.1649 | 14.301 | 6.1632 | 0.00050762 | -0.0017544 | 0.44971 | 0.44968 | 0.44971 | 0.99964 | -0.00217 | 0.99968 | -0.0019435 | 35.2435
58 | 13.7388 | 5.9219 | -13.7381 | -5.9247 | 0.00074436 | -0.002815 | 0.43226 | 0.43229 | 0.43229 | 0.99913 | -0.0053094 | 0.99907 | -0.0056549 | 33.8788
59 | 0.18382 | 0.088643 | -0.18382 | -0.089029 | 7.5371e-07 | -0.00038649 | 0.0058964 | 0.0059013 | 0.0059013 | 0.99913 | -0.0053094 | 0.99912 | -0.0052739 | 2.6824
60 | 13.618 | 5.8665 | -13.6173 | -5.8689 | 0.00062257 | -0.0024026 | 0.42844 | 0.42847 | 0.42847 | 0.99907 | -0.0056549 | 0.99902 | -0.005947 | 33.5794
61 | -14.4168 | -6.2193 | 14.4173 | 6.2173 | 0.00057771 | -0.0019593 | 0.45339 | 0.45337 | 0.45339 | 0.99968 | -0.0019435 | 0.99972 | -0.0016884 | 35.5324
62 | 13.4421 | 5.784 | -13.4415 | -5.7862 | 0.00054246 | -0.002157 | 0.42285 | 0.42288 | 0.42288 | 0.99902 | -0.005947 | 0.99898 | -0.0062059 | 33.141
63 | -0.44756 | -0.20639 | 0.44758 | 0.20511 | 1.5369e-05 | -0.0012754 | 0.014443 | 0.014428 | 0.014443 | 0.98506 | -0.64614 | 0.98509 | -0.6464 | 6.5651
64 | -0.15667 | -0.075798 | 0.15667 | 0.074411 | 2.0732e-06 | -0.0013874 | 0.0051003 | 0.0050827 | 0.0051003 | 0.98508 | -0.64498 | 0.98509 | -0.64509 | 2.3183
65 | 0.15667 | 0.075798 | -0.15667 | -0.075877 | 3.2378e-06 | -7.8883e-05 | 0.0051003 | 0.0051013 | 0.0051013 | 0.98508 | -0.64498 | 0.98506 | -0.64511 | 2.4292
66 | -0.38619 | -0.17747 | 0.38621 | 0.17501 | 2.194e-05 | -0.0024541 | 0.012455 | 0.012425 | 0.012455 | 0.98509 | -0.64509 | 0.98514 | -0.64552 | 5.6613
67 | 0.22952 | 0.10306 | -0.22951 | -0.10663 | 1.1252e-05 | -0.003568 | 0.0073729 | 0.0074164 | 0.0074164 | 0.98509 | -0.64509 | 0.98504 | -0.64472 | 3.3711
68 | -0.44758 | -0.20511 | 0.44761 | 0.20502 | 3.4934e-05 | -8.7259e-05 | 0.014428 | 0.014426 | 0.014428 | 0.98509 | -0.6464 | 0.98517 | -0.64578 | 6.8703
69 | -0.49224 | -0.22637 | 0.49226 | 0.2252 | 1.6968e-05 | -0.0011645 | 0.015876 | 0.015862 | 0.015876 | 0.98514 | -0.64552 | 0.98517 | -0.64578 | 7.2165
70 | 0.073861 | 0.031242 | -0.07386 | -0.033148 | 6.1242e-07 | -0.001906 | 0.0023502 | 0.0023726 | 0.0023726 | 0.98504 | -0.64472 | 0.98504 | -0.64466 | 1.0784
71 | 1.2008 | 0.54082 | -1.2006 | -0.54078 | 0.00022852 | 4.2808e-05 | 0.038536 | 0.038538 | 0.038538 | 0.98656 | -0.65006 | 0.98636 | -0.65166 | 18.3513
72 | -1.3172 | -0.59717 | 1.3174 | 0.59728 | 0.0002615 | 0.00010449 | 0.042318 | 0.042315 | 0.042318 | 0.98656 | -0.65006 | 0.98681 | -0.64355 | 12.0908
73 | 1.2006 | 0.54078 | -1.2005 | -0.54171 | 8.0926e-05 | -0.00092379 | 0.038538 | 0.038549 | 0.038549 | 0.98636 | -0.65166 | 0.9863 | -0.65116 | 17.5223
74 | 0.90976 | 0.39615 | -0.90976 | -0.39622 | 5.0299e-06 | -7.6503e-05 | 0.029027 | 0.029028 | 0.029028 | 0.98681 | -0.64355 | 0.9868 | -0.64415 | 2.2503
75 | 1.116 | 0.50075 | -1.1159 | -0.50177 | 7.6983e-05 | -0.0010218 | 0.0358 | 0.035812 | 0.035812 | 0.9863 | -0.65116 | 0.98623 | -0.65066 | 16.2784
76 | 0.90976 | 0.39622 | -0.90976 | -0.39967 | 3.6755e-06 | -0.0034478 | 0.029028 | 0.029069 | 0.029069 | 0.9868 | -0.64415 | 0.98679 | -0.64417 | 2.2781
77 | 1.1159 | 0.50177 | -1.1149 | -0.5148 | 0.00098728 | -0.013027 | 0.035812 | 0.035974 | 0.035974 | 0.98623 | -0.65066 | 0.98541 | -0.64398 | 16.3519
78 | -0.070892 | -0.034335 | 0.070893 | 0.032862 | 4.455e-07 | -0.0014729 | 0.0023043 | 0.0022859 | 0.0023043 | 0.98679 | -0.64412 | 0.98679 | -0.64417 | 1.0474
79 | 0.83886 | 0.36681 | -0.83886 | -0.37056 | 3.4043e-06 | -0.0037505 | 0.026784 | 0.026828 | 0.026828 | 0.98679 | -0.64417 | 0.98679 | -0.6442 | 2.1025
80 | 1.0215 | 0.46967 | -1.0213 | -0.46966 | 0.00023388 | 6.2676e-06 | 0.032937 | 0.032939 | 0.032939 | 0.98541 | -0.64398 | 0.98517 | -0.64578 | 15.6851
81 | 0.093357 | 0.045128 | -0.093356 | -0.045214 | 1.2379e-06 | -8.6476e-05 | 0.0030377 | 0.0030388 | 0.0030388 | 0.98541 | -0.64398 | 0.9854 | -0.64407 | 1.447
82 | -0.095123 | -0.04607 | 0.095123 | 0.045739 | 1.7251e-07 | -0.00033106 | 0.0030529 | 0.0030487 | 0.0030529 | 0.99941 | 0.0020212 | 0.99941 | 0.0020055 | 1.3877
83 | 0.36158 | 0.16258 | -0.36157 | -0.16311 | 3.8628e-06 | -0.0005248 | 0.011451 | 0.011457 | 0.011457 | 0.99941 | 0.0020055 | 0.9994 | 0.0020838 | 5.2079
84 | 0.36157 | 0.16311 | -0.36157 | -0.16389 | 5.7867e-06 | -0.00078508 | 0.011457 | 0.011467 | 0.011467 | 0.9994 | 0.0020838 | 0.99939 | 0.0022022 | 5.2122
85 | 0.083397 | 0.037266 | -0.083395 | -0.04039 | 1.2346e-06 | -0.0031237 | 0.0026383 | 0.0026764 | 0.0026764 | 0.99945 | 0.001748 | 0.99943 | 0.0018658 | 1.2166
86 | 0.28752 | 0.12803 | -0.28751 | -0.13012 | 9.7239e-06 | -0.002093 | 0.0090911 | 0.0091159 | 0.0091159 | 0.99939 | 0.0022022 | 0.99936 | 0.0024478 | 4.1436
87 | 0.28751 | 0.13012 | -0.28748 | -0.1351 | 2.3379e-05 | -0.004985 | 0.0091159 | 0.0091763 | 0.0091763 | 0.99936 | 0.0024478 | 0.99928 | 0.0030804 | 4.171
88 | 0.084771 | 0.038724 | -0.08477 | -0.041056 | 9.5654e-07 | -0.0023318 | 0.0026923 | 0.002721 | 0.002721 | 0.99928 | 0.0030804 | 0.99927 | 0.0031724 | 1.2368
89 | 0.20271 | 0.096381 | -0.20271 | -0.097576 | 2.8231e-06 | -0.0011955 | 0.0064842 | 0.0064991 | 0.0064991 | 0.99928 | 0.0030804 | 0.99927 | 0.0031984 | 2.9541
90 | 0.20271 | 0.097576 | -0.2027 | -0.097658 | 5.3973e-06 | -8.2095e-05 | 0.0064991 | 0.0065002 | 0.0065002 | 0.99927 | 0.0031984 | 0.99924 | 0.0030191 | 3.0953
91 | 0.62306 | 0.28633 | -0.62293 | -0.28647 | 0.00012587 | -0.00013225 | 0.01989 | 0.019892 | 0.019892 | 0.99522 | -0.0076797 | 0.99501 | -0.0092723 | 9.4724
92 | -0.78237 | -0.36349 | 0.78264 | 0.36337 | 0.0002752 | -0.00011945 | 0.025023 | 0.02502 | 0.025023 | 0.99522 | -0.0076797 | 0.99559 | -0.004996 | 11.9158
93 | 0.1599 | 0.074557 | -0.1599 | -0.077442 | 4.3004e-06 | -0.0028848 | 0.0051186 | 0.0051546 | 0.0051546 | 0.99501 | -0.0092723 | 0.99498 | -0.0090478 | 2.343
94 | 0.33115 | 0.14804 | -0.3311 | -0.14832 | 5.3027e-05 | -0.00028424 | 0.010524 | 0.010528 | 0.010528 | 0.99501 | -0.0092723 | 0.99484 | -0.01064 | 5.0131
95 | -0.78264 | -0.36337 | 0.78272 | 0.36112 | 8.0147e-05 | -0.0022487 | 0.02502 | 0.024992 | 0.02502 | 0.99559 | -0.004996 | 0.99569 | -0.005799 | 11.3725
96 | 0.3311 | 0.14832 | -0.33106 | -0.14852 | 3.6796e-05 | -0.00019704 | 0.010528 | 0.01053 | 0.01053 | 0.99484 | -0.01064 | 0.99472 | -0.011584 | 5.0144
97 | 0.13412 | 0.063657 | -0.13412 | -0.064959 | 1.3656e-06 | -0.0013016 | 0.0043044 | 0.0043207 | 0.0043207 | 0.99569 | -0.005799 | 0.99568 | -0.0057123 | 1.9639
98 | -0.91685 | -0.42478 | 0.91695 | 0.4228 | 9.7456e-05 | -0.0019863 | 0.029296 | 0.029272 | 0.029296 | 0.99569 | -0.005799 | 0.99579 | -0.0066299 | 13.3164
99 | -2.9887 | -1.4177 | 2.9897 | 1.416 | 0.00098951 | -0.0016201 | 0.095842 | 0.095818 | 0.095842 | 0.99634 | -0.0067494 | 0.99665 | -0.0094962 | 43.5644
100 | 2.8578 | 1.3543 | -2.857 | -1.3538 | 0.00081324 | 0.00044498 | 0.091628 | 0.091629 | 0.091629 | 0.99634 | -0.0067494 | 0.99604 | -0.0087802 | 43.6327
101 | -2.9897 | -1.416 | 2.9922 | 1.412 | 0.0024829 | -0.0040746 | 0.095818 | 0.095758 | 0.095818 | 0.99665 | -0.0094962 | 0.99742 | -0.016343 | 43.5536
102 | 1.4603 | 0.703 | -1.4598 | -0.70701 | 0.00051828 | -0.0040082 | 0.046972 | 0.047024 | 0.047024 | 0.99604 | -0.0087802 | 0.99572 | -0.0057087 | 21.3748
103 | 1.3967 | 0.65082 | -1.3965 | -0.65224 | 0.00016566 | -0.0014239 | 0.044658 | 0.044676 | 0.044676 | 0.99604 | -0.0087802 | 0.99593 | -0.0078321 | 20.3075
104 | -0.91695 | -0.4228 | 0.91703 | 0.42115 | 8.0655e-05 | -0.0016468 | 0.029272 | 0.029251 | 0.029272 | 0.99579 | -0.0066299 | 0.99587 | -0.00731 | 13.3052
105 | -1.0295 | -0.47561 | 1.0295 | 0.4745 | 6.9038e-05 | -0.0011133 | 0.032872 | 0.032859 | 0.032872 | 0.99587 | -0.00731 | 0.99593 | -0.0078321 | 14.942
106 | 0.26547 | 0.12331 | -0.26547 | -0.12422 | 3.7486e-06 | -0.00091695 | 0.0084947 | 0.008506 | 0.008506 | 0.99472 | -0.011584 | 0.99471 | -0.011471 | 3.8664
107 | 0.065588 | 0.025214 | -0.065587 | -0.031412 | 1.5057e-06 | -0.0061986 | 0.0020392 | 0.0021105 | 0.0021105 | 0.99472 | -0.011584 | 0.9947 | -0.011434 | 0.9593
108 | -0.15723 | -0.076152 | 0.15723 | 0.076134 | 6.8194e-07 | -1.7353e-05 | 0.0050564 | 0.0050561 | 0.0050564 | 0.99741 | -0.019432 | 0.99741 | -0.019403 | 2.4078
109 | -0.15723 | -0.076134 | 0.15725 | 0.066704 | 1.3245e-05 | -0.0094301 | 0.0050561 | 0.0049433 | 0.0050561 | 0.99741 | -0.019403 | 0.99749 | -0.020034 | 2.2982
110 | 0.058159 | 0.028029 | -0.058158 | -0.028167 | 7.2841e-07 | -0.00013852 | 0.0018684 | 0.0018701 | 0.0018701 | 0.99749 | -0.020034 | 0.99748 | -0.020117 | 0.89054
111 | -0.21541 | -0.094733 | 0.21541 | 0.091478 | 8.441e-06 | -0.0032545 | 0.0068101 | 0.0067727 | 0.0068101 | 0.99749 | -0.020034 | 0.99753 | -0.02029 | 3.0955
112 | -0.21541 | -0.091478 | 0.21542 | 0.089769 | 4.3971e-06 | -0.0017096 | 0.0067727 | 0.0067535 | 0.0067727 | 0.99753 | -0.02029 | 0.99755 | -0.020413 | 3.0785
113 | -0.31548 | -0.13823 | 0.31548 | 0.1377 | 2.9654e-06 | -0.00053067 | 0.0099674 | 0.0099612 | 0.0099674 | 0.99755 | -0.020413 | 0.99756 | -0.020477 | 4.5306
114 | -0.5344 | -0.23431 | 0.53452 | 0.22677 | 0.00012061 | -0.0075334 | 0.016886 | 0.016799 | 0.016886 | 0.99756 | -0.020477 | 0.99777 | -0.021946 | 7.6753
115 | 0.21892 | 0.096608 | -0.21892 | -0.096707 | 2.6721e-07 | -9.9094e-05 | 0.0069244 | 0.0069256 | 0.0069256 | 0.99756 | -0.020477 | 0.99756 | -0.020469 | 3.148
116 | 0.12272 | 0.050119 | -0.12272 | -0.050703 | 4.8346e-07 | -0.00058358 | 0.0038361 | 0.0038426 | 0.0038426 | 0.99756 | -0.020469 | 0.99755 | -0.020447 | 1.7466
117 | 0.12272 | 0.050703 | -0.12272 | -0.059424 | 7.4274e-06 | -0.0087217 | 0.0038426 | 0.0039459 | 0.0039459 | 0.99755 | -0.020447 | 0.9975 | -0.020008 | 1.7936
118 | 0.10304 | 0.049268 | -0.10304 | -0.049905 | 3.9141e-07 | -0.00063658 | 0.0033044 | 0.0033124 | 0.0033124 | 0.99777 | -0.021946 | 0.99777 | -0.021913 | 1.5056
119 | -1.178 | -0.48302 | 1.1786 | 0.47472 | 0.00064447 | -0.008292 | 0.036835 | 0.036742 | 0.036835 | 0.99777 | -0.021946 | 0.9983 | -0.024899 | 16.743
120 | 0.38947 | 0.13518 | -0.38939 | -0.14403 | 7.1407e-05 | -0.0088505 | 0.011927 | 0.012014 | 0.012014 | 0.99777 | -0.021946 | 0.99759 | -0.02137 | 5.4609
121 | 0.15094 | 0.07179 | -0.15093 | -0.07308 | 1.6999e-06 | -0.0012895 | 0.0048357 | 0.0048518 | 0.0048518 | 0.99777 | -0.021946 | 0.99776 | -0.02185 | 2.2054
122 | 0.12272 | 0.059424 | -0.12272 | -0.059434 | 2.2633e-07 | -9.5485e-06 | 0.0039459 | 0.003946 | 0.003946 | 0.9975 | -0.020008 | 0.9975 | -0.02002 | 1.879
123 | -8.4713 | -3.4624 | 8.4726 | 3.4479 | 0.0013141 | -0.014483 | 0.26463 | 0.26447 | 0.26463 | 0.9983 | -0.024899 | 0.99846 | -0.023715 | 20.7392
124 | 0.36581 | 0.16376 | -0.36578 | -0.16842 | 3.5393e-05 | -0.0046632 | 0.01159 | 0.011646 | 0.011646 | 0.9983 | -0.024899 | 0.99821 | -0.024175 | 5.2934
125 | 6.9268 | 2.8239 | -6.9263 | -2.8225 | 0.00059424 | 0.001402 | 0.21631 | 0.21631 | 0.21631 | 0.9983 | -0.024899 | 0.99814 | -0.034515 | 16.7682
126 | 0.38939 | 0.14403 | -0.38939 | -0.14435 | 2.5708e-06 | -0.00031616 | 0.012014 | 0.012017 | 0.012017 | 0.99759 | -0.02137 | 0.99759 | -0.021345 | 5.4624
127 | 0.15093 | 0.07308 | -0.15093 | -0.073101 | 7.5083e-07 | -2.0804e-05 | 0.0048518 | 0.0048521 | 0.0048521 | 0.99776 | -0.02185 | 0.99776 | -0.021882 | 2.3105
128 | 0.3589 | 0.17108 | -0.3589 | -0.17165 | 4.218e-06 | -0.00056754 | 0.011495 | 0.011502 | 0.011502 | 0.99846 | -0.023715 | 0.99845 | -0.023616 | 5.2283
129 | -8.8315 | -3.619 | 8.8321 | 3.6128 | 0.00061563 | -0.0062113 | 0.27594 | 0.27587 | 0.27594 | 0.99846 | -0.023715 | 0.99854 | -0.02319 | 21.6256
130 | 0.11438 | 0.055339 | -0.11438 | -0.055398 | 4.4871e-08 | -5.9178e-05 | 0.0036747 | 0.0036754 | 0.0036754 | 0.99821 | -0.024175 | 0.99821 | -0.024172 | 1.6706
131 | 0.2514 | 0.11308 | -0.25139 | -0.11568 | 9.3292e-06 | -0.0026031 | 0.0079718 | 0.008003 | 0.008003 | 0.99821 | -0.024175 | 0.99817 | -0.023896 | 3.6377
132 | 6.7719 | 2.7477 | -6.7716 | -2.7518 | 0.00023304 | -0.0040949 | 0.21136 | 0.2114 | 0.2114 | 0.99814 | -0.034515 | 0.99811 | -0.034781 | 16.5677
133 | 0.23264 | 0.06843 | -0.23263 | -0.068837 | 1.1296e-06 | -0.00040778 | 0.007017 | 0.0070204 | 0.0070204 | 0.99759 | -0.021345 | 0.99758 | -0.021346 | 3.1911
134 | -8.8321 | -3.6128 | 8.8324 | 3.6135 | 0.00029993 | 0.00074567 | 0.27587 | 0.27587 | 0.27587 | 0.99854 | -0.02319 | 0.9986 | -0.019389 | 21.3853
135 | -8.9152 | -3.6536 | 8.9156 | 3.6495 | 0.00041413 | -0.0040976 | 0.27852 | 0.27848 | 0.27852 | 0.9986 | -0.019389 | 0.99864 | -0.01904 | 21.8278
136 | 0.2369 | 0.11256 | -0.2369 | -0.11334 | 2.5153e-06 | -0.00077812 | 0.0075832 | 0.0075929 | 0.0075929 | 0.99845 | -0.023616 | 0.99844 | -0.023527 | 3.4513
137 | 0.25139 | 0.11568 | -0.25137 | -0.11968 | 1.4478e-05 | -0.0039992 | 0.008003 | 0.0080521 | 0.0080521 | 0.99817 | -0.023896 | 0.99812 | -0.023432 | 3.6601
138 | 0.096831 | 0.045694 | -0.09683 | -0.046897 | 6.5066e-07 | -0.0012028 | 0.0030968 | 0.0031118 | 0.0031118 | 0.9981 | -0.034719 | 0.99809 | -0.034663 | 1.4144
139 | -0.096831 | -0.045694 | 0.096832 | 0.04428 | 7.5714e-07 | -0.0014144 | 0.0030968 | 0.0030795 | 0.0030968 | 0.9981 | -0.034719 | 0.99811 | -0.034781 | 1.4076
140 | 6.6748 | 2.7076 | -6.6745 | -2.7125 | 0.00027154 | -0.0049152 | 0.20833 | 0.20838 | 0.20838 | 0.99811 | -0.034781 | 0.99807 | -0.035096 | 16.3309
141 | 6.5908 | 2.673 | -6.59 | -2.6887 | 0.00084432 | -0.015674 | 0.20571 | 0.20589 | 0.20589 | 0.99807 | -0.035096 | 0.99793 | -0.03608 | 16.1353
142 | 0.083725 | 0.039419 | -0.083725 | -0.04055 | 4.5724e-07 | -0.001131 | 0.0026766 | 0.0026907 | 0.0026907 | 0.99807 | -0.035096 | 0.99806 | -0.03505 | 1.223
143 | 6.4452 | 2.6197 | -6.4442 | -2.6174 | 0.0010018 | 0.0023124 | 0.20125 | 0.20126 | 0.20126 | 0.99793 | -0.03608 | 0.99765 | -0.05353 | 15.6015
144 | 0.14478 | 0.069004 | -0.14478 | -0.070119 | 1.3517e-06 | -0.0011147 | 0.0046394 | 0.0046534 | 0.0046534 | 0.99793 | -0.03608 | 0.99792 | -0.036 | 2.1152
145 | 0.093128 | 0.044588 | -0.093128 | -0.045104 | 2.574e-07 | -0.00051541 | 0.0029829 | 0.0029894 | 0.0029894 | 0.99924 | 0.0030191 | 0.99924 | 0.0030428 | 1.3588
146 | -0.11599 | -0.056174 | 0.11599 | 0.056083 | 1.9189e-06 | -9.1021e-05 | 0.0037273 | 0.0037262 | 0.0037273 | 0.99809 | -0.023451 | 0.99811 | -0.023341 | 1.7749
147 | -0.11599 | -0.056083 | 0.11599 | 0.054473 | 1.2479e-06 | -0.0016097 | 0.0037262 | 0.0037061 | 0.0037262 | 0.99811 | -0.023341 | 0.99812 | -0.023432 | 1.6937
148 | 0.13538 | 0.065208 | -0.13538 | -0.065569 | 3.8338e-07 | -0.00036115 | 0.0043461 | 0.0043506 | 0.0043506 | 0.99812 | -0.023432 | 0.99812 | -0.023407 | 1.9776
149 | 0.23161 | 0.10334 | -0.2316 | -0.10646 | 9.4303e-06 | -0.0031192 | 0.0073263 | 0.0073635 | 0.0073635 | 0.99931 | 0.00014012 | 0.99927 | 0.00044267 | 3.347
150 | 0.18654 | 0.085722 | -0.18654 | -0.089089 | 6.6814e-06 | -0.0033675 | 0.0059305 | 0.0059718 | 0.0059718 | 0.99931 | 0.00014012 | 0.99928 | 0.00042944 | 2.7144
151 | 0.1096 | 0.052893 | -0.1096 | -0.053082 | 1.3114e-07 | -0.00018935 | 0.0035155 | 0.0035179 | 0.0035179 | 0.99931 | 0.00014012 | 0.99931 | 0.0001505 | 1.599
152 | 0.071661 | 0.0342 | -0.071661 | -0.034707 | 1.4983e-07 | -0.00050709 | 0.0022938 | 0.0023002 | 0.0023002 | 0.99927 | 0.00044267 | 0.99927 | 0.00046059 | 1.0455
153 | 0.15994 | 0.072257 | -0.15993 | -0.077186 | 7.1808e-06 | -0.0049286 | 0.00507 | 0.0051303 | 0.0051303 | 0.99927 | 0.00044267 | 0.99923 | 0.00080286 | 2.3319
154 | 0.069614 | 0.03263 | -0.069614 | -0.032799 | 4.6796e-08 | -0.00016926 | 0.002221 | 0.0022231 | 0.0022231 | 0.99928 | 0.00042944 | 0.99928 | 0.00043491 | 1.0105
155 | 0.11692 | 0.056459 | -0.11692 | -0.056628 | 1.333e-07 | -0.00016907 | 0.0037509 | 0.003753 | 0.003753 | 0.99928 | 0.00042944 | 0.99928 | 0.00043934 | 1.7059
156 | 0.15993 | 0.077186 | -0.15993 | -0.077457 | 4.0082e-07 | -0.00027165 | 0.0051303 | 0.0051337 | 0.0051337 | 0.99923 | 0.00080286 | 0.99923 | 0.00082461 | 2.3335
157 | 0.069614 | 0.032799 | -0.069614 | -0.033715 | 2.549e-07 | -0.00091635 | 0.0022231 | 0.0022345 | 0.0022345 | 0.99928 | 0.00043491 | 0.99927 | 0.00046584 | 1.0157
158 | 6.4442 | 2.6174 | -6.4439 | -2.6219 | 0.0002326 | -0.0045165 | 0.20126 | 0.20131 | 0.20131 | 0.99765 | -0.05353 | 0.99761 | -0.053808 | 15.7766
159 | 0.07386 | 0.033148 | -0.07386 | -0.035772 | 8.626e-07 | -0.0026235 | 0.0023726 | 0.0024051 | 0.0024051 | 0.98504 | -0.64466 | 0.98503 | -0.64457 | 1.0932
160 | -0.052814 | -0.025579 | 0.052814 | 0.025488 | 1.4783e-08 | -9.1255e-05 | 0.0016988 | 0.0016977 | 0.0016988 | 0.99716 | -0.021292 | 0.99716 | -0.021294 | 0.7722
161 | -0.052814 | -0.025488 | 0.052816 | 0.01156 | 2.0561e-06 | -0.013928 | 0.0016977 | 0.0015652 | 0.0016977 | 0.99716 | -0.021294 | 0.9972 | -0.021401 | 0.77168
162 | 0.086684 | 0.041327 | -0.086684 | -0.041983 | 2.8596e-07 | -0.00065604 | 0.00278 | 0.0027882 | 0.0027882 | 0.9972 | -0.021401 | 0.99719 | -0.021373 | 1.2674
163 | -0.1395 | -0.052887 | 0.13951 | 0.046092 | 7.0169e-06 | -0.0067951 | 0.0043188 | 0.0042531 | 0.0043188 | 0.9972 | -0.021401 | 0.99725 | -0.02155 | 1.9631
164 | 0.23257 | 0.090066 | -0.23256 | -0.09026 | 1.5925e-05 | -0.00019361 | 0.007219 | 0.0072211 | 0.0072211 | 0.99733 | -0.020746 | 0.99725 | -0.021561 | 3.4386
165 | -0.23257 | -0.090066 | 0.23263 | 0.068837 | 6.0425e-05 | -0.021229 | 0.007219 | 0.0070204 | 0.007219 | 0.99733 | -0.020746 | 0.99758 | -0.021346 | 3.2814
166 | 0.13951 | 0.045194 | -0.13951 | -0.046092 | 9.1216e-07 | -0.00089838 | 0.004245 | 0.0042531 | 0.0042531 | 0.99725 | -0.021561 | 0.99725 | -0.02155 | 1.9332
167 | 6.1674 | 2.5089 | -6.1671 | -2.5147 | 0.00027393 | -0.0058124 | 0.1927 | 0.19277 | 0.19277 | 0.99742 | -0.056917 | 0.99737 | -0.057257 | 15.1072
168 | -6.1674 | -2.5089 | 6.1684 | 2.4884 | 0.00096567 | -0.020527 | 0.1927 | 0.19247 | 0.1927 | 0.99742 | -0.056917 | 0.99758 | -0.0557 | 15.1021
169 | 6.1671 | 2.5147 | -6.1669 | -2.5198 | 0.0002396 | -0.0050803 | 0.19277 | 0.19283 | 0.19283 | 0.99737 | -0.057257 | 0.99733 | -0.057553 | 15.1117
170 | 0.16315 | 0.078905 | -0.16314 | -0.079013 | 4.5635e-06 | -0.00010776 | 0.0052442 | 0.0052456 | 0.0052456 | 0.99758 | -0.0557 | 0.99755 | -0.055884 | 2.4979
171 | -6.3315 | -2.5673 | 6.3316 | 2.5675 | 0.00010661 | 0.00024464 | 0.19771 | 0.19771 | 0.19771 | 0.99758 | -0.0557 | 0.99761 | -0.053808 | 15.3261
172 | 6.1021 | 2.4884 | -6.1012 | -2.4863 | 0.00093701 | 0.0021231 | 0.19075 | 0.19075 | 0.19075 | 0.99733 | -0.057553 | 0.99706 | -0.074766 | 14.7868
173 | 5.804 | 2.3425 | -5.8036 | -2.3416 | 0.00037685 | 0.00083669 | 0.18121 | 0.18121 | 0.18121 | 0.99706 | -0.074766 | 0.99694 | -0.082078 | 14.0476
174 | 0.14946 | 0.07229 | -0.14946 | -0.072386 | 3.4074e-06 | -9.6066e-05 | 0.0048069 | 0.0048081 | 0.0048081 | 0.99706 | -0.074766 | 0.99703 | -0.074917 | 2.2896
175 | 5.8036 | 2.3416 | -5.8032 | -2.3506 | 0.00037347 | -0.0089778 | 0.18121 | 0.18131 | 0.18131 | 0.99694 | -0.082078 | 0.99687 | -0.082581 | 14.2095
176 | 5.2484 | 2.1101 | -5.2481 | -2.119 | 0.00030242 | -0.0089299 | 0.16382 | 0.16392 | 0.16392 | 0.99678 | -0.083274 | 0.99672 | -0.083729 | 12.8465
177 | 4.4882 | 1.7744 | -4.4879 | -1.7739 | 0.00024199 | 0.00046251 | 0.14021 | 0.14021 | 0.14021 | 0.99367 | -0.26571 | 0.99357 | -0.27183 | 10.869
178 | -2.9543 | -1.1191 | 2.9551 | 1.1198 | 0.00082579 | 0.0007557 | 0.092326 | 0.092311 | 0.092326 | 0.98776 | -0.62696 | 0.98825 | -0.59461 | 7.157
179 | -0.12055 | -0.058384 | 0.12055 | 0.058262 | 2.7698e-06 | -0.00012173 | 0.0038722 | 0.0038707 | 0.0038722 | 0.99853 | -0.0045591 | 0.99856 | -0.004407 | 1.8439
180 | -0.54055 | -0.26168 | 0.54056 | 0.26121 | 8.0348e-06 | -0.00047314 | 0.017362 | 0.017356 | 0.017362 | 0.99856 | -0.004407 | 0.99857 | -0.0045361 | 7.8917
181 | -0.93292 | -0.45123 | 0.93301 | 0.44951 | 8.8063e-05 | -0.0017251 | 0.029959 | 0.029937 | 0.029959 | 0.99857 | -0.0045361 | 0.99866 | -0.0053523 | 13.6175
182 | -0.93301 | -0.44951 | 0.93307 | 0.4482 | 6.6685e-05 | -0.0013083 | 0.029937 | 0.02992 | 0.029937 | 0.99866 | -0.0053523 | 0.99873 | -0.0059657 | 13.6075
183 | 0.22597 | 0.10876 | -0.22597 | -0.10944 | 2.0123e-06 | -0.00068179 | 0.0072488 | 0.0072574 | 0.0072574 | 0.99873 | -0.0059657 | 0.99872 | -0.0058886 | 3.2988
184 | -1.159 | -0.55696 | 1.1592 | 0.55512 | 0.00014615 | -0.0018452 | 0.037169 | 0.037145 | 0.037169 | 0.99873 | -0.0059657 | 0.99884 | -0.0070408 | 16.8949
185 | 12.1342 | 5.1671 | -12.1328 | -5.1637 | 0.0013261 | 0.003425 | 0.38116 | 0.38116 | 0.38116 | 0.99884 | -0.0070408 | 0.99864 | -0.01904 | 29.5475
186 | -13.2934 | -5.7222 | 13.2938 | 5.7203 | 0.00047284 | -0.0019271 | 0.41827 | 0.41825 | 0.41827 | 0.99884 | -0.0070408 | 0.99888 | -0.0068126 | 32.78
187 | 3.2173 | 1.5142 | -3.2152 | -1.517 | 0.0020331 | -0.0028259 | 0.10279 | 0.10283 | 0.10283 | 0.99864 | -0.01904 | 0.99806 | -0.013865 | 46.74
188 | -13.4403 | -5.7912 | 13.4405 | 5.7903 | 0.00023132 | -0.00091921 | 0.42295 | 0.42293 | 0.42295 | 0.99888 | -0.0068126 | 0.9989 | -0.0067026 | 33.1462
189 | 0.2369 | 0.11334 | -0.2369 | -0.11362 | 9.1132e-07 | -0.00028142 | 0.0075929 | 0.0075964 | 0.0075964 | 0.99844 | -0.023527 | 0.99844 | -0.023494 | 3.4529
190 | -0.11579 | -0.056081 | 0.1158 | 0.055782 | 6.4197e-06 | -0.00029925 | 0.003741 | 0.0037372 | 0.003741 | 0.9928 | -0.28538 | 0.99286 | -0.28501 | 1.7814
191 | -0.1158 | -0.055782 | 0.11582 | 0.054968 | 1.7386e-05 | -0.00081374 | 0.0037372 | 0.0037268 | 0.0037372 | 0.99286 | -0.28501 | 0.99302 | -0.28398 | 1.7796
192 | -0.34858 | -0.15912 | 0.34859 | 0.15747 | 1.1597e-05 | -0.0016479 | 0.011139 | 0.011119 | 0.011139 | 0.99302 | -0.28398 | 0.99305 | -0.28423 | 5.0632
193 | 0.078082 | 0.029238 | -0.078082 | -0.03108 | 6.1835e-07 | -0.0018415 | 0.0024238 | 0.0024431 | 0.0024431 | 0.99302 | -0.28398 | 0.99301 | -0.28394 | 1.1105
194 | 4.3524 | 1.7451 | -4.3522 | -1.7448 | 0.00016713 | 0.00031189 | 0.13627 | 0.13627 | 0.13627 | 0.99336 | -0.27347 | 0.99329 | -0.27781 | 10.5637
195 | -4.487 | -1.8103 | 4.4871 | 1.8083 | 4.8713e-05 | -0.0019504 | 0.14061 | 0.14059 | 0.14061 | 0.99336 | -0.27347 | 0.99337 | -0.27338 | 11.0194
196 | 0.086746 | 0.041276 | -0.086746 | -0.041815 | 2.388e-07 | -0.00053922 | 0.0027919 | 0.0027987 | 0.0027987 | 0.99329 | -0.27781 | 0.99329 | -0.27778 | 1.2721
197 | 4.2655 | 1.7035 | -4.2651 | -1.718 | 0.00032629 | -0.014493 | 0.13349 | 0.13364 | 0.13364 | 0.99329 | -0.27781 | 0.99321 | -0.27842 | 10.4737
198 | -4.4871 | -1.8083 | 4.4879 | 1.7739 | 0.00085742 | -0.034436 | 0.14059 | 0.14021 | 0.14059 | 0.99337 | -0.27338 | 0.99357 | -0.27183 | 11.0177
199 | 4.2651 | 1.718 | -4.2651 | -1.7184 | 1.0185e-05 | -0.0004518 | 0.13364 | 0.13365 | 0.13365 | 0.99321 | -0.27842 | 0.99321 | -0.27844 | 10.4741
200 | 3.9864 | 1.5835 | -3.9862 | -1.5831 | 0.00022025 | 0.00037579 | 0.12467 | 0.12467 | 0.12467 | 0.99321 | -0.27844 | 0.99311 | -0.2847 | 9.6646
201 | 0.086746 | 0.041815 | -0.086746 | -0.042013 | 8.768e-08 | -0.00019733 | 0.0027987 | 0.0028012 | 0.0028012 | 0.99329 | -0.27778 | 0.99329 | -0.27777 | 1.2733
202 | -0.34859 | -0.15747 | 0.34861 | 0.15416 | 2.3191e-05 | -0.0033133 | 0.011119 | 0.01108 | 0.011119 | 0.99305 | -0.28423 | 0.99311 | -0.2847 | 5.0542
203 | 0.078082 | 0.03108 | -0.07808 | -0.034272 | 1.0959e-06 | -0.0031917 | 0.0024431 | 0.0024789 | 0.0024789 | 0.99301 | -0.28394 | 0.993 | -0.28386 | 1.1268
204 | 0.15713 | 0.076011 | -0.15713 | -0.076102 | 1.3146e-07 | -9.0009e-05 | 0.0050738 | 0.0050749 | 0.0050749 | 0.99311 | -0.2847 | 0.99311 | -0.2847 | 2.3068
205 | 3.4805 | 1.3529 | -3.4801 | -1.3779 | 0.00037118 | -0.024999 | 0.10854 | 0.10881 | 0.10881 | 0.99311 | -0.2847 | 0.993 | -0.28561 | 8.5276
206 | 3.4801 | 1.3779 | -3.4801 | -1.3787 | 1.1512e-05 | -0.00077328 | 0.10881 | 0.10882 | 0.10882 | 0.993 | -0.28561 | 0.99299 | -0.28564 | 8.5282
207 | -3.1933 | -1.2365 | 3.1933 | 1.236 | 5.1983e-06 | -0.00041204 | 0.09989 | 0.099886 | 0.09989 | 0.9896 | -0.50604 | 0.9896 | -0.50603 | 7.8284
208 | 3.0849 | 1.184 | -3.0825 | -1.1815 | 0.0023717 | 0.0025128 | 0.09639 | 0.09643 | 0.09643 | 0.9896 | -0.50604 | 0.98825 | -0.59461 | 7.4752
209 | -3.1933 | -1.236 | 3.1958 | 1.2389 | 0.0024625 | 0.0028717 | 0.099886 | 0.099847 | 0.099886 | 0.9896 | -0.50603 | 0.99095 | -0.41763 | 7.7431
210 | 0.12743 | 0.061635 | -0.12743 | -0.061716 | 7.9369e-08 | -8.1031e-05 | 0.0041348 | 0.0041358 | 0.0041358 | 0.98825 | -0.59461 | 0.98825 | -0.5946 | 1.8799
211 | -3.1958 | -1.2389 | 3.1958 | 1.2382 | 9.4103e-06 | -0.00074868 | 0.099847 | 0.099839 | 0.099847 | 0.99095 | -0.41763 | 0.99096 | -0.41761 | 7.825
212 | -3.25 | -1.2645 | 3.2533 | 1.2684 | 0.0032821 | 0.0039779 | 0.10159 | 0.10154 | 0.10159 | 0.99096 | -0.41761 | 0.99274 | -0.30213 | 7.8752
213 | -3.3867 | -1.333 | 3.3872 | 1.3337 | 0.00049074 | 0.00065068 | 0.10584 | 0.10583 | 0.10584 | 0.99274 | -0.30213 | 0.99299 | -0.28564 | 8.2043
214 | 0.07808 | 0.034272 | -0.078079 | -0.037815 | 1.2562e-06 | -0.0035439 | 0.0024789 | 0.0025221 | 0.0025221 | 0.993 | -0.28386 | 0.99298 | -0.28373 | 1.1464
215 | 0.52026 | 0.23242 | -0.52026 | -0.23246 | 5.8003e-07 | -3.5947e-05 | 0.016697 | 0.016697 | 0.016697 | 0.98518 | -0.69329 | 0.98518 | -0.69328 | 7.5896
216 | -0.68169 | -0.31061 | 0.6817 | 0.31034 | 7.6016e-06 | -0.00027165 | 0.021951 | 0.021947 | 0.021951 | 0.98518 | -0.69329 | 0.98519 | -0.69337 | 9.9776
217 | 0.38832 | 0.16856 | -0.3883 | -0.17039 | 1.6286e-05 | -0.0018293 | 0.012404 | 0.012426 | 0.012426 | 0.98518 | -0.69328 | 0.98514 | -0.693 | 5.648
218 | -0.6817 | -0.31034 | 0.68245 | 0.30913 | 0.0007473 | -0.0012117 | 0.021947 | 0.021922 | 0.021947 | 0.98519 | -0.69337 | 0.98655 | -0.65748 | 6.2707
219 | 0.3883 | 0.17039 | -0.38828 | -0.17229 | 1.701e-05 | -0.0019037 | 0.012426 | 0.012448 | 0.012448 | 0.98514 | -0.693 | 0.9851 | -0.69269 | 5.6583
220 | -0.73262 | -0.33342 | 0.73271 | 0.33119 | 9.1098e-05 | -0.0022342 | 0.023553 | 0.023523 | 0.023553 | 0.98655 | -0.65748 | 0.98678 | -0.64427 | 1.8258
221 | -0.83885 | -0.3826 | 0.83886 | 0.37056 | 1.1002e-05 | -0.012037 | 0.026972 | 0.026828 | 0.026972 | 0.98678 | -0.64427 | 0.98679 | -0.6442 | 2.1138
222 | 0.22729 | 0.094361 | -0.22728 | -0.097042 | 8.0779e-06 | -0.0026818 | 0.0072118 | 0.0072423 | 0.0072423 | 0.9851 | -0.69269 | 0.98506 | -0.69248 | 3.2919
223 | 0.16099 | 0.077929 | -0.16099 | -0.077971 | 1.8453e-06 | -4.2514e-05 | 0.0052414 | 0.005242 | 0.005242 | 0.9851 | -0.69269 | 0.98509 | -0.69277 | 2.4962
224 | 0.22728 | 0.097042 | -0.22728 | -0.097479 | 1.3224e-06 | -0.00043686 | 0.0072423 | 0.0072473 | 0.0072473 | 0.98506 | -0.69248 | 0.98506 | -0.69244 | 3.2942
225 | 0.080958 | 0.026612 | -0.080958 | -0.026847 | 8.45e-08 | -0.00023492 | 0.0024974 | 0.0024996 | 0.0024996 | 0.98506 | -0.69244 | 0.98506 | -0.69244 | 1.1362
226 | 0.080958 | 0.026847 | -0.080954 | -0.038227 | 4.2881e-06 | -0.01138 | 0.0024996 | 0.0026237 | 0.0026237 | 0.98506 | -0.69244 | 0.98501 | -0.69216 | 1.1926
227 | 0.080954 | 0.038227 | -0.080954 | -0.039208 | 3.9095e-07 | -0.00098073 | 0.0026237 | 0.0026361 | 0.0026361 | 0.98501 | -0.69216 | 0.985 | -0.69212 | 1.1982
228 | -0.065584 | -0.031764 | 0.065587 | 0.031412 | 2.379e-06 | -0.00035185 | 0.0021149 | 0.0021105 | 0.0021149 | 0.99466 | -0.011678 | 0.9947 | -0.011434 | 1.0071
229 | 0.15266 | 0.069587 | -0.15266 | -0.071343 | 2.3627e-06 | -0.0017552 | 0.004869 | 0.0048903 | 0.0048903 | 0.99471 | -0.011471 | 0.99469 | -0.011351 | 2.2229
230 | 0.15266 | 0.071343 | -0.15266 | -0.073934 | 3.5274e-06 | -0.0025919 | 0.0048903 | 0.0049227 | 0.0049227 | 0.99469 | -0.011351 | 0.99467 | -0.011157 | 2.2376
231 | 3.2152 | 1.517 | -3.2137 | -1.5161 | 0.0015651 | 0.00088158 | 0.10283 | 0.10283 | 0.10283 | 0.99806 | -0.013865 | 0.99754 | -0.017391 | 48.9663
232 | 3.0873 | 1.4549 | -3.0869 | -1.4555 | 0.000395 | -0.00060335 | 0.098765 | 0.098774 | 0.098774 | 0.99754 | -0.017391 | 0.99742 | -0.016343 | 44.8973
233 | -13.4405 | -5.7903 | 13.4415 | 5.7862 | 0.0010428 | -0.0041449 | 0.42293 | 0.42288 | 0.42293 | 0.9989 | -0.0067026 | 0.99898 | -0.0062059 | 33.1453
234 | 0.094665 | 0.043559 | -0.094664 | -0.04504 | 7.6224e-07 | -0.0014819 | 0.0030159 | 0.0030341 | 0.0030341 | 0.99742 | -0.016343 | 0.99742 | -0.016278 | 1.3791
235 | 0.094664 | 0.04504 | -0.094664 | -0.045848 | 4.1923e-07 | -0.00080744 | 0.0030341 | 0.0030442 | 0.0030442 | 0.99742 | -0.016278 | 0.99741 | -0.016241 | 1.3837
236 | 0.072713 | 0.034336 | -0.072712 | -0.035216 | 2.6809e-07 | -0.00088005 | 0.0023249 | 0.0023359 | 0.0023359 | 0.99844 | -0.023494 | 0.99843 | -0.023463 | 1.0618
237 | 0.16419 | 0.079286 | -0.16418 | -0.079518 | 3.6221e-07 | -0.00023215 | 0.0052716 | 0.0052745 | 0.0052745 | 0.99844 | -0.023494 | 0.99844 | -0.023475 | 2.3975

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 16.0435 | 6.949

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.080298 | 0.03889
1 | 0.14851 | 0.071926
2 | 0.11935 | 0.057802
3 | 0.12423 | 0.06017
4 | 0.13987 | 0.067742
5 | 0.15625 | 0.075675
6 | 0.10611 | 0.051392
7 | 0.1509 | 0.073086
8 | 0.081452 | 0.039449
9 | 0.11481 | 0.055604
10 | 0.095275 | 0.046144
11 | 0.14832 | 0.071835
12 | 0.14658 | 0.070994
13 | 0.1517 | 0.073473
14 | 0.083199 | 0.040295
15 | 0.10761 | 0.052118
16 | 0.15712 | 0.076095
17 | 0.12842 | 0.062197
18 | 0.13375 | 0.064777
19 | 0.10315 | 0.049957
20 | 0.14588 | 0.070651
21 | 0.1201 | 0.058168
22 | 0.18382 | 0.089029
23 | 0.22499 | 0.10897
24 | 0.11574 | 0.056056
25 | 0.17526 | 0.084882
26 | 0.071684 | 0.034718
27 | 0.14704 | 0.071215
28 | 0.15667 | 0.075877
29 | 0.10603 | 0.051352
30 | 0.15565 | 0.075384
31 | 0.11635 | 0.056349
32 | 0.076418 | 0.037011
33 | 0.084571 | 0.040959
34 | 0.070892 | 0.034335
35 | 0.081425 | 0.039436
36 | 0.093356 | 0.045214
37 | 0.095123 | 0.04607
38 | 0.074052 | 0.035865
39 | 0.083395 | 0.04039
40 | 0.08477 | 0.041056
41 | 0.15931 | 0.077159
42 | 0.13188 | 0.063871
43 | 0.1599 | 0.077442
44 | 0.1309 | 0.063397
45 | 0.11245 | 0.05446
46 | 0.13412 | 0.064959
47 | 0.367 | 0.17775
48 | 0.15723 | 0.076152
49 | 0.10006 | 0.048462
50 | 0.058158 | 0.028167
51 | 0.096191 | 0.046588
52 | 0.10304 | 0.049905
53 | 0.1544 | 0.074778
54 | 0.12272 | 0.059434
55 | 0.15676 | 0.07592
56 | 0.15093 | 0.073101
57 | 0.082762 | 0.040084
58 | 0.12199 | 0.059084
59 | 0.11438 | 0.055398
60 | 0.09683 | 0.046897
61 | 0.083725 | 0.04055
62 | 0.10958 | 0.05307
63 | 0.093128 | 0.045104
64 | 0.11599 | 0.056174
65 | 0.1096 | 0.053082
66 | 0.15993 | 0.077457
67 | 0.071661 | 0.034707
68 | 0.13538 | 0.065569
69 | 0.11692 | 0.056628
70 | 0.14478 | 0.070119
71 | 0.07386 | 0.035772
72 | 0.052814 | 0.025579
73 | 0.09305 | 0.045066
74 | 0.086684 | 0.041983
75 | 0.064787 | 0.031378
76 | 0.16314 | 0.079013
77 | 0.11231 | 0.054394
78 | 0.069614 | 0.033715
79 | 0.14772 | 0.071544
80 | 0.14946 | 0.072386
81 | 0.14581 | 0.070617
82 | 0.099829 | 0.048349
83 | 0.12055 | 0.058384
84 | 0.42 | 0.20342
85 | 0.39236 | 0.19003
86 | 0.14644 | 0.070922
87 | 0.22597 | 0.10944
88 | 0.11579 | 0.056081
89 | 0.15468 | 0.074913
90 | 0.13465 | 0.065216
91 | 0.27869 | 0.13497
92 | 0.15713 | 0.076102
93 | 0.086746 | 0.042013
94 | 0.10838 | 0.052491
95 | 0.12743 | 0.061716
96 | 0.054281 | 0.02629
97 | 0.13339 | 0.064605
98 | 0.092884 | 0.044986
99 | 0.078079 | 0.037815
100 | 0.16143 | 0.078185
101 | 0.13194 | 0.063904
102 | 0.05017 | 0.024298
103 | 0.10614 | 0.051406
104 | 0.16099 | 0.077971
105 | 0.14632 | 0.070867
106 | 0.080954 | 0.039208
107 | 0.065584 | 0.031764
108 | 0.11281 | 0.054636
109 | 0.15266 | 0.073934
110 | 0.12639 | 0.061216
111 | 0.094664 | 0.045848
112 | 1.4598 | 0.70701
113 | 0.072712 | 0.035216
114 | 0.16418 | 0.079518

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1