## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_354_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_354_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_354_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_354_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_354_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_354_0_node_214 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_354_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_354_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_354_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_354_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_354_0_node_215 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_354_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_354_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_354_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_354_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_354_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_354_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_354_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_354_0_node_166 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_354_0_node_167 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_354_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_354_0_node_211 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_354_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_354_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_354_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_354_0_node_216 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_354_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_354_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_354_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_354_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_354_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_354_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_354_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_354_0_node_238 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_354_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_354_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_354_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_354_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_354_0_node_183 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_354_0_node_172 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_354_0_node_181 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_354_0_node_228 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_354_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_354_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_354_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_354_0_node_184 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_354_0_node_170 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_354_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_354_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_354_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_354_0_node_173 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_354_0_node_171 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_354_0_node_180 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_354_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_354_0_node_182 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_354_0_node_169 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_354_0_node_177 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_354_0_node_174 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_354_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_354_0_node_168 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_354_0_node_236 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_354_0_node_175 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_354_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_354_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_354_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_354_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_354_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_354_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_354_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_354_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_354_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_354_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_354_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_354_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_354_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_354_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_354_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_354_0_node_225 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_354_0_node_226 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_354_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_354_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_354_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_354_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_354_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_354_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_354_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_354_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_354_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_354_0_node_227 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_354_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_354_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_354_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_354_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_354_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_354_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_354_0_node_188 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_354_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_354_0_node_235 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_354_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_354_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_354_0_node_217 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_354_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_354_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_354_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_354_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_354_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_354_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_354_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_354_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_354_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_354_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_354_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_354_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_354_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_354_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_354_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_354_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_354_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_354_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_354_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_354_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_354_0_node_212 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_354_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_354_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_354_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_354_0_node_237 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_354_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_354_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_354_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_354_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_354_0_node_230 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_354_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_354_0_node_229 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_354_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_354_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_354_0_node_213 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_354_0_node_186 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_354_0_node_232 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_354_0_node_185 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_354_0_node_231 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_354_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_354_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_354_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_354_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_354_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_354_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_354_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_354_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_354_0_node_187 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_354_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_354_0_node_176 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_354_0_node_178 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_354_0_node_179 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_HV_354_0_node_67 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_354_0_load_0 | 0 | 0.1018 | 0.049303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_354_0_load_13 | 3 | 0.16704 | 0.080903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_354_0_load_214 | 5 | 0.26274 | 0.12725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_354_0_load_2 | 9 | 0.27046 | 0.13099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_354_0_load_215 | 10 | 0.39101 | 0.18938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_354_0_load_5 | 13 | 0.24881 | 0.1205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_354_0_load_9 | 14 | 0.26121 | 0.12651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_354_0_load_166 | 18 | 0.094829 | 0.045928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_354_0_load_167 | 19 | 0.089605 | 0.043398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_354_0_load_211 | 21 | 0.38641 | 0.18714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_354_0_load_24 | 24 | 0.14015 | 0.067879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_354_0_load_216 | 25 | 0.19002 | 0.092031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_354_0_load_18 | 27 | 0.29202 | 0.14143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_354_0_load_114 | 28 | 0.097717 | 0.047327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_354_0_load_20 | 29 | 0.15052 | 0.072898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_354_0_load_238 | 33 | 0.24054 | 0.1165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_354_0_load_25 | 34 | 0.39474 | 0.19118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_354_0_load_183 | 38 | 0.16071 | 0.077835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_354_0_load_228 | 41 | 0.33324 | 0.1614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_354_0_load_81 | 43 | 0.091886 | 0.044502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_354_0_load_184 | 45 | 0.11307 | 0.054764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_354_0_load_33 | 49 | 0.23967 | 0.11608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_354_0_load_173 | 50 | 0.25029 | 0.12122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_354_0_load_171 | 51 | 0.26047 | 0.12615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_354_0_load_180 | 52 | 0.083464 | 0.040424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_354_0_load_182 | 54 | 0.74313 | 0.35992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_354_0_load_174 | 57 | 0.80937 | 0.392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_354_0_load_34 | 58 | 0.24664 | 0.11946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_354_0_load_168 | 59 | 0.61497 | 0.29784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_354_0_load_236 | 60 | 0.21559 | 0.10441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_354_0_load_36 | 62 | 0.12511 | 0.060591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_354_0_load_90 | 67 | 0.12128 | 0.058739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_354_0_load_109 | 70 | 0.15704 | 0.076057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_354_0_load_49 | 74 | 0.15019 | 0.072741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_354_0_load_54 | 75 | 0.077334 | 0.037455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_354_0_load_41 | 76 | 0.15964 | 0.077319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_354_0_load_225 | 77 | 0.15055 | 0.072914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_354_0_load_45 | 80 | 0.093951 | 0.045502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_354_0_load_42 | 82 | 0.080386 | 0.038933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_354_0_load_51 | 85 | 0.14087 | 0.068227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_354_0_load_52 | 86 | 0.1218 | 0.058992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_354_0_load_48 | 87 | 0.078948 | 0.038236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_354_0_load_227 | 88 | 0.12304 | 0.059593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_354_0_load_55 | 89 | 0.13704 | 0.06637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_354_0_load_63 | 94 | 0.09613 | 0.046558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_354_0_load_188 | 95 | 0.074487 | 0.036076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_354_0_load_235 | 97 | 0.14591 | 0.070668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_354_0_load_71 | 98 | 0.11753 | 0.05692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_354_0_load_217 | 100 | 0.15472 | 0.074936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_354_0_load_112 | 105 | 0.15048 | 0.072881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_354_0_load_95 | 107 | 0.1643 | 0.079575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_354_0_load_66 | 108 | 0.060577 | 0.029339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_354_0_load_84 | 111 | 0.15087 | 0.073068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_354_0_load_94 | 113 | 0.11964 | 0.057945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_354_0_load_80 | 116 | 0.12034 | 0.058285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_354_0_load_87 | 117 | 0.13672 | 0.066214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_354_0_load_69 | 119 | 0.062154 | 0.030103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_354_0_load_212 | 121 | 0.13453 | 0.065155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_354_0_load_237 | 125 | 0.080561 | 0.039017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_354_0_load_113 | 126 | 0.15468 | 0.074915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_354_0_load_75 | 127 | 0.10362 | 0.050185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_354_0_load_230 | 130 | 0.098762 | 0.047833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_354_0_load_229 | 132 | 0.14461 | 0.070036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_354_0_load_110 | 134 | 0.16189 | 0.078408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_354_0_load_232 | 137 | 0.16337 | 0.079122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_354_0_load_185 | 138 | 0.1927 | 0.09333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_354_0_load_231 | 139 | 0.077586 | 0.037576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_354_0_load_100 | 141 | 0.11423 | 0.055324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_354_0_load_106 | 145 | 0.13033 | 0.063122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_354_0_load_111 | 146 | 0.11911 | 0.057687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_354_0_load_187 | 148 | 0.12118 | 0.05869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_354_0_load_108 | 149 | 0.090672 | 0.043914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_354_0_load_176 | 150 | 0.41765 | 0.20228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_354_0_load_179 | 152 | 0.44366 | 0.21487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 109 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_354_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.054977 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_354_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.7148 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_354_0_line_2 |  | 1 | 3 | 1.8055 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_354_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.85465 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_354_0_line_4 |  | 2 | 5 | 0.004678 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_354_0_line_5 |  | 2 | 6 | 1.192 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_354_0_line_6 |  | 3 | 7 | 0.29778 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_354_0_line_7 |  | 4 | 10 | 0.048502 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_354_0_line_8 |  | 4 | 11 | 1.0052 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_354_0_line_9 |  | 6 | 9 | 0.006186 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_354_0_line_10 |  | 7 | 8 | 0.6378 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_354_0_line_11 |  | 8 | 25 | 0.073782 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_354_0_line_12 |  | 8 | 20 | 0.4056 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_354_0_line_13 |  | 11 | 12 | 0.64415 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_354_0_line_14 |  | 11 | 13 | 0.080767 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
15 | MV_354_0_line_15 |  | 12 | 14 | 0.035098 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_354_0_line_16 |  | 14 | 15 | 0.039462 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_354_0_line_17 |  | 15 | 16 | 0.15525 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_354_0_line_18 |  | 16 | 17 | 0.097545 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_354_0_line_19 |  | 16 | 18 | 0.026613 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_354_0_line_20 |  | 17 | 19 | 0.095918 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_354_0_line_21 |  | 20 | 21 | 0.00865 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_354_0_line_22 |  | 20 | 22 | 0.18802 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_354_0_line_23 |  | 20 | 23 | 0.52923 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_354_0_line_24 |  | 21 | 26 | 0.005802 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_354_0_line_25 |  | 22 | 24 | 0.12643 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_354_0_line_26 |  | 23 | 27 | 0.065428 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_354_0_line_27 |  | 26 | 31 | 0.63801 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_354_0_line_28 |  | 26 | 32 | 0.34744 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_354_0_line_29 |  | 28 | 29 | 1.8974 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_354_0_line_30 |  | 28 | 30 | 0.19037 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_354_0_line_31 |  | 29 | 31 | 0.070497 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_354_0_line_32 |  | 30 | 99 | 1.4095 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_354_0_line_33 |  | 32 | 33 | 0.056938 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_354_0_line_34 |  | 34 | 35 | 0.059688 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
35 | MV_354_0_line_35 |  | 35 | 36 | 0.41797 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_354_0_line_36 |  | 35 | 37 | 0.31168 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_354_0_line_37 |  | 36 | 38 | 0.033308 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_354_0_line_38 |  | 36 | 39 | 0.063522 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_354_0_line_39 |  | 36 | 40 | 0.013574 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_354_0_line_40 |  | 37 | 41 | 0.003801 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_354_0_line_41 |  | 37 | 42 | 0.8401 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_354_0_line_42 |  | 39 | 50 | 0.046543 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_354_0_line_43 |  | 39 | 51 | 0.015345 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_354_0_line_44 |  | 40 | 52 | 0.0523 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_354_0_line_45 |  | 42 | 43 | 0.006818 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_354_0_line_46 |  | 43 | 53 | 0.031785 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_354_0_line_47 |  | 44 | 45 | 0.029252 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_354_0_line_48 |  | 44 | 46 | 0.21258 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
49 | MV_354_0_line_49 |  | 46 | 54 | 0.016296 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_354_0_line_50 |  | 46 | 52 | 0.018303 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_354_0_line_51 |  | 46 | 55 | 0.17813 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_354_0_line_52 |  | 47 | 48 | 0.18817 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_354_0_line_53 |  | 47 | 49 | 0.082277 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_354_0_line_54 |  | 48 | 56 | 0.058817 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_354_0_line_55 |  | 48 | 57 | 0.030322 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_354_0_line_56 |  | 49 | 58 | 0.033845 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_354_0_line_57 |  | 49 | 54 | 0.26214 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_354_0_line_58 |  | 53 | 118 | 0.4435 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_354_0_line_59 |  | 55 | 59 | 0.050222 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_354_0_line_60 |  | 56 | 60 | 0.071086 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_354_0_line_61 |  | 57 | 61 | 0.024418 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_354_0_line_62 |  | 61 | 150 | 0.034081 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_354_0_line_63 |  | 62 | 63 | 0.083422 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_354_0_line_64 |  | 63 | 64 | 1.4782 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_354_0_line_65 |  | 63 | 65 | 0.43943 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_354_0_line_66 |  | 63 | 66 | 0.46668 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_354_0_line_67 |  | 64 | 73 | 0.50776 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_354_0_line_68 |  | 64 | 74 | 0.020935 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_354_0_line_69 |  | 65 | 75 | 0.15389 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_354_0_line_70 |  | 66 | 76 | 0.053386 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_354_0_line_71 |  | 67 | 68 | 0.047755 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_354_0_line_72 |  | 67 | 69 | 1.5424 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
73 | MV_354_0_line_73 |  | 68 | 133 | 0.40096 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_354_0_line_74 |  | 69 | 86 | 0.008303 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_354_0_line_75 |  | 70 | 71 | 0.011889 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_354_0_line_76 |  | 70 | 72 | 0.052203 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_354_0_line_77 |  | 71 | 93 | 0.17142 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_354_0_line_78 |  | 72 | 144 | 0.025206 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_354_0_line_79 |  | 72 | 145 | 0.034625 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
80 | MV_354_0_line_80 |  | 72 | 140 | 0.072704 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_354_0_line_81 |  | 73 | 77 | 0.01106 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_354_0_line_82 |  | 73 | 78 | 0.014688 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_354_0_line_83 |  | 74 | 79 | 0.085724 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_354_0_line_84 |  | 78 | 88 | 0.025994 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_354_0_line_85 |  | 79 | 81 | 0.073813 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_354_0_line_86 |  | 79 | 84 | 0.0742 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_354_0_line_87 |  | 80 | 81 | 0.017275 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_354_0_line_88 |  | 82 | 83 | 0.004039 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_354_0_line_89 |  | 83 | 84 | 0.044293 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_354_0_line_90 |  | 84 | 85 | 0.041534 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_354_0_line_91 |  | 85 | 86 | 0.40493 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
92 | MV_354_0_line_92 |  | 87 | 88 | 0.21944 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
93 | MV_354_0_line_93 |  | 89 | 90 | 0.063608 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_354_0_line_94 |  | 90 | 91 | 0.19554 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_354_0_line_95 |  | 90 | 92 | 0.5183 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_354_0_line_96 |  | 91 | 93 | 0.24021 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_354_0_line_97 |  | 91 | 94 | 0.029566 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_354_0_line_98 |  | 92 | 96 | 0.4534 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_354_0_line_99 |  | 92 | 97 | 0.026473 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
100 | MV_354_0_line_100 |  | 93 | 95 | 0.02268 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_354_0_line_101 |  | 94 | 99 | 0.053303 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_354_0_line_102 |  | 96 | 98 | 0.070105 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_354_0_line_103 |  | 98 | 102 | 0.055461 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
104 | MV_354_0_line_104 |  | 99 | 103 | 0.17323 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
105 | MV_354_0_line_105 |  | 100 | 101 | 0.008872 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_354_0_line_106 |  | 101 | 129 | 0.12942 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_354_0_line_107 |  | 102 | 114 | 0.19687 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_354_0_line_108 |  | 103 | 107 | 0.054625 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
109 | MV_354_0_line_109 |  | 104 | 105 | 0.058757 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_354_0_line_110 |  | 104 | 106 | 0.26921 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_354_0_line_111 |  | 106 | 139 | 0.041661 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_354_0_line_112 |  | 106 | 140 | 0.1228 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_354_0_line_113 |  | 108 | 109 | 0.040785 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_354_0_line_114 |  | 109 | 110 | 0.16418 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_354_0_line_115 |  | 110 | 113 | 0.094001 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
116 | MV_354_0_line_116 |  | 111 | 112 | 0.15179 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_354_0_line_117 |  | 111 | 113 | 0.18535 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
118 | MV_354_0_line_118 |  | 112 | 123 | 0.080313 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_354_0_line_119 |  | 112 | 116 | 0.097786 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
120 | MV_354_0_line_120 |  | 114 | 115 | 0.24633 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_354_0_line_121 |  | 114 | 116 | 0.043672 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
122 | MV_354_0_line_122 |  | 115 | 117 | 0.03665 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
123 | MV_354_0_line_123 |  | 115 | 118 | 0.15045 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
124 | MV_354_0_line_124 |  | 118 | 126 | 0.038097 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
125 | MV_354_0_line_125 |  | 118 | 124 | 0.049071 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
126 | MV_354_0_line_126 |  | 119 | 120 | 0.013005 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_354_0_line_127 |  | 120 | 121 | 0.037354 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
128 | MV_354_0_line_128 |  | 121 | 122 | 0.011027 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_354_0_line_129 |  | 122 | 135 | 0.087408 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_354_0_line_130 |  | 122 | 136 | 0.18701 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_354_0_line_131 |  | 122 | 133 | 0.31468 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_354_0_line_132 |  | 123 | 132 | 0.074177 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_354_0_line_133 |  | 124 | 125 | 0.023016 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_354_0_line_134 |  | 127 | 128 | 0.099686 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
135 | MV_354_0_line_135 |  | 128 | 129 | 1.3625 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_354_0_line_136 |  | 129 | 130 | 0.003515 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_354_0_line_137 |  | 129 | 131 | 0.23245 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_354_0_line_138 |  | 131 | 132 | 0.027471 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_354_0_line_139 |  | 133 | 134 | 0.015588 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_354_0_line_140 |  | 135 | 137 | 0.058343 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
141 | MV_354_0_line_141 |  | 136 | 138 | 0.0039759 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_354_0_line_142 |  | 138 | 148 | 0.024093 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_354_0_line_143 |  | 140 | 141 | 0.034172 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
144 | MV_354_0_line_144 |  | 141 | 142 | 0.015987 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_354_0_line_145 |  | 142 | 143 | 0.036356 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_354_0_line_146 |  | 143 | 146 | 0.02633 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_354_0_line_147 |  | 143 | 147 | 0.044341 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | MV_354_0_line_148 |  | 144 | 149 | 0.038177 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | MV_354_0_line_149 |  | 147 | 148 | 0.016666 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
150 | MV_354_0_line_150 |  | 150 | 151 | 0.025099 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | MV_354_0_line_151 |  | 151 | 152 | 0.011101 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_354_0_trafo_67 | 25 MVA 110/20 kV | 153 | 109 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2661856.2348 | 1220715.581
1 | 2661825.911 | 1220761.484
2 | 2661858.1813 | 1220000.7864
3 | 2660612.3008 | 1222098.3091
4 | 2661953.6493 | 1219970.4481
5 | 2661861.8912 | 1219997.9232
6 | 2662352.7754 | 1220158.173
7 | 2660345.0555 | 1221966.958
8 | 2659938.7432 | 1222263.331
9 | 2662358.7051 | 1220159.9917
10 | 2661994.7955 | 1219945.9718
11 | 2661411.2928 | 1219817.4721
12 | 2661161.4628 | 1219760.4339
13 | 2661391.8558 | 1219895.8653
14 | 2661155.9828 | 1219736.0511
15 | 2661118.0798 | 1219739.8538
16 | 2661104.0134 | 1219616.1212
17 | 2661190.1605 | 1219629.0465
18 | 2661083.1596 | 1219599.5878
19 | 2661178.129 | 1219533.8864
20 | 2659916.392 | 1222515.6312
21 | 2659910.3412 | 1222509.4332
22 | 2660016.1398 | 1222604.2021
23 | 2659548.7456 | 1222685.8294
24 | 2660119.379 | 1222634.3955
25 | 2659930.569 | 1222190.0027
26 | 2659914.2375 | 1222505.1252
27 | 2659483.7342 | 1222694.7187
28 | 2658297.198 | 1220962.7411
29 | 2659266.26 | 1222594.0435
30 | 2658189.5078 | 1220805.7575
31 | 2659336.0158 | 1222582.5418
32 | 2659652.8653 | 1222306.5331
33 | 2659626.7969 | 1222357.1816
34 | 2657602.8776 | 1218626.5768
35 | 2657543.5897 | 1218633.4751
36 | 2657653.6753 | 1218566.8866
37 | 2657259.4901 | 1218665.9038
38 | 2657649.2586 | 1218533.9014
39 | 2657688.7213 | 1218516.2389
40 | 2657667.268 | 1218566.1399
41 | 2657259.7193 | 1218669.6972
42 | 2657302.524 | 1219378.1676
43 | 2657308.4754 | 1219374.8116
44 | 2657843.3375 | 1218747.7244
45 | 2657864.3953 | 1218747.9698
46 | 2657737.7737 | 1218563.2094
47 | 2658011.0989 | 1218643.5237
48 | 2658182.9195 | 1218569.5971
49 | 2657960.8221 | 1218708.6526
50 | 2657694.514 | 1218473.4405
51 | 2657695.1059 | 1218502.285
52 | 2657719.5437 | 1218564.8383
53 | 2657311.946 | 1219405.2972
54 | 2657750.1868 | 1218552.612
55 | 2657792.2742 | 1218481.1203
56 | 2658224.58 | 1218534.56
57 | 2658195.6631 | 1218597.1114
58 | 2657976.5371 | 1218738.6276
59 | 2657760.3696 | 1218452.9414
60 | 2658256.229 | 1218470.9077
61 | 2658200.7393 | 1218620.1689
62 | 2655481.6475 | 1223482.6911
63 | 2655420.4977 | 1223455.5938
64 | 2655321.3786 | 1222595.9267
65 | 2655837.738 | 1223493.9033
66 | 2655177.9519 | 1223723.976
67 | 2657037.6577 | 1221406.5271
68 | 2657056.867 | 1221362.8283
69 | 2655721.4986 | 1222210.6498
70 | 2657147.2916 | 1220711.524
71 | 2657152.1144 | 1220700.708
72 | 2657128.8649 | 1220760.3665
73 | 2655094.2005 | 1222954.2551
74 | 2655334.9822 | 1222585.6245
75 | 2655959.348 | 1223585.4127
76 | 2655205.7453 | 1223768.7614
77 | 2655097.1047 | 1222964.1437
78 | 2655081.7091 | 1222957.5972
79 | 2655289.8413 | 1222512.749
80 | 2655213.9295 | 1222563.2652
81 | 2655228.7491 | 1222554.3192
82 | 2655336.0402 | 1222428.5368
83 | 2655338.025 | 1222432.0574
84 | 2655351.3509 | 1222472.0727
85 | 2655389.1972 | 1222455.8477
86 | 2655713.7635 | 1222213.7238
87 | 2654921.4283 | 1222776.8718
88 | 2655057.0462 | 1222949.3864
89 | 2657314.7479 | 1220470.4273
90 | 2657287.2314 | 1220527.776
91 | 2657339.0992 | 1220618.1642
92 | 2657135.9527 | 1220492.1016
93 | 2657201.9792 | 1220614.2218
94 | 2657365.2814 | 1220625.3095
95 | 2657188.721 | 1220596.4391
96 | 2657270.943 | 1220197.048
97 | 2657159.2074 | 1220479.4501
98 | 2657289.6207 | 1220129.5079
99 | 2657417.8252 | 1220620.1791
100 | 2657397.3331 | 1220365.0791
101 | 2657402.8027 | 1220358.083
102 | 2657250.6659 | 1220090.0314
103 | 2657443.9798 | 1220791.4262
104 | 2657401.2796 | 1220938.7951
105 | 2657431.926 | 1220988.7103
106 | 2657232.1672 | 1220803.7625
107 | 2657488.7969 | 1220822.6556
108 | 2657784.5753 | 1219933.3872
109 | 2657820.1007 | 1219913.1748
110 | 2657721.1656 | 1219796.9105
111 | 2657487.7974 | 1219948.3819
112 | 2657378.531 | 1220054.0499
113 | 2657649.417 | 1219857.6425
114 | 2657318.1324 | 1219942.1217
115 | 2657369.4195 | 1219771.8877
116 | 2657309.3817 | 1219984.9085
117 | 2657403.0907 | 1219757.414
118 | 2657272.0058 | 1219657.2355
119 | 2657059.9116 | 1220912.0555
120 | 2657060.9405 | 1220925.0178
121 | 2657069.6356 | 1220961.3458
122 | 2657067.5745 | 1220972.1772
123 | 2657364.3715 | 1220112.4386
124 | 2657273.8411 | 1219706.2723
125 | 2657268.633 | 1219728.6472
126 | 2657309.5991 | 1219663.4118
127 | 2658648.686 | 1219846.9967
128 | 2658597.8934 | 1219761.2217
129 | 2657486.4066 | 1220334.5966
130 | 2657487.6419 | 1220337.8883
131 | 2657394.4024 | 1220184.1944
132 | 2657412.9594 | 1220163.9495
133 | 2657220.2783 | 1221078.5855
134 | 2657220.4482 | 1221094.0724
135 | 2656998.3565 | 1220967.2561
136 | 2657150.9523 | 1220927.7377
137 | 2656976.2956 | 1220913.245
138 | 2657148.3638 | 1220928.2483
139 | 2657268.6926 | 1220823.9926
140 | 2657141.7999 | 1220811.022
141 | 2657144.5761 | 1220845.0808
142 | 2657136.8852 | 1220859.1046
143 | 2657164.4436 | 1220864.2721
144 | 2657152.9953 | 1220767.8248
145 | 2657096.5349 | 1220747.9712
146 | 2657187.1275 | 1220877.7315
147 | 2657140.8079 | 1220901.7576
148 | 2657129.1694 | 1220913.6867
149 | 2657190.6201 | 1220774.7456
150 | 2658232.039 | 1218606.6834
151 | 2658255.0895 | 1218596.752
152 | 2658265.3998 | 1218592.6379
153 | 2657820.1007 | 1219913.1748

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98712 | -0.41564 | 0.1018 | 0.049303
1 | 0.98714 | -0.41522 | 0 | 0
2 | 0.98655 | -0.43638 | 0 | 0
3 | 0.98865 | -0.35962 | 0.16704 | 0.080903
4 | 0.98537 | -0.42831 | 0 | 0
5 | 0.98655 | -0.43637 | 0.26274 | 0.12725
6 | 0.98614 | -0.43351 | 0 | 0
7 | 0.98892 | -0.34962 | 0 | 0
8 | 0.98918 | -0.3442 | 0 | 0
9 | 0.98614 | -0.43349 | 0.27046 | 0.13099
10 | 0.98535 | -0.42808 | 0.39101 | 0.18938
11 | 0.98448 | -0.42215 | 0 | 0
12 | 0.98411 | -0.41936 | 0 | 0
13 | 0.98444 | -0.4224 | 0.24881 | 0.1205
14 | 0.98409 | -0.41919 | 0.26121 | 0.12651
15 | 0.98408 | -0.41912 | 0 | 0
16 | 0.98405 | -0.41884 | 0 | 0
17 | 0.98404 | -0.41875 | 0 | 0
18 | 0.98404 | -0.41881 | 0.094829 | 0.045928
19 | 0.98403 | -0.41865 | 0.089605 | 0.043398
20 | 0.98936 | -0.34031 | 0 | 0
21 | 0.98936 | -0.34021 | 0.38641 | 0.18714
22 | 0.98932 | -0.34005 | 0 | 0
23 | 0.98916 | -0.33869 | 0 | 0
24 | 0.9893 | -0.33985 | 0.14015 | 0.067879
25 | 0.98917 | -0.34443 | 0.19002 | 0.092031
26 | 0.98936 | -0.34014 | 0 | 0
27 | 0.98913 | -0.33846 | 0.29202 | 0.14143
28 | 0.99279 | -0.21627 | 0.097717 | 0.047327
29 | 0.98983 | -0.3299 | 0.15052 | 0.072898
30 | 0.9931 | -0.20459 | 0 | 0
31 | 0.98979 | -0.33094 | 0 | 0
32 | 0.98934 | -0.3403 | 0 | 0
33 | 0.98932 | -0.34013 | 0.24054 | 0.1165
34 | 0.99374 | -0.17886 | 0.39474 | 0.19118
35 | 0.99378 | -0.17857 | 0 | 0
36 | 0.99336 | -0.18611 | 0 | 0
37 | 0.99412 | -0.17241 | 0 | 0
38 | 0.99335 | -0.18604 | 0.16071 | 0.077835
39 | 0.99332 | -0.18572 | 0 | 0
40 | 0.99335 | -0.18631 | 0 | 0
41 | 0.99412 | -0.17239 | 0.33324 | 0.1614
42 | 0.9951 | -0.15442 | 0 | 0
43 | 0.99511 | -0.15427 | 0.091886 | 0.044502
44 | 0.99321 | -0.18783 | 0 | 0
45 | 0.99321 | -0.18779 | 0.11307 | 0.054764
46 | 0.99326 | -0.18752 | 0 | 0
47 | 0.9923 | -0.21076 | 0 | 0
48 | 0.99185 | -0.20653 | 0 | 0
49 | 0.99249 | -0.20617 | 0.23967 | 0.11608
50 | 0.9933 | -0.18558 | 0.25029 | 0.12122
51 | 0.99331 | -0.18567 | 0.26047 | 0.12615
52 | 0.9933 | -0.18711 | 0.083464 | 0.040424
53 | 0.99515 | -0.15357 | 0 | 0
54 | 0.99323 | -0.18781 | 0.74313 | 0.35992
55 | 0.99312 | -0.18623 | 0 | 0
56 | 0.99183 | -0.20638 | 0 | 0
57 | 0.99178 | -0.20592 | 0.80937 | 0.392
58 | 0.99248 | -0.20607 | 0.24664 | 0.11946
59 | 0.99308 | -0.18585 | 0.61497 | 0.29784
60 | 0.9918 | -0.20657 | 0.21559 | 0.10441
61 | 0.99176 | -0.20566 | 0 | 0
62 | 0.99219 | -0.26009 | 0.12511 | 0.060591
63 | 0.99219 | -0.26005 | 0 | 0
64 | 0.99228 | -0.25608 | 0 | 0
65 | 0.99218 | -0.26029 | 0 | 0
66 | 0.99217 | -0.26042 | 0 | 0
67 | 0.99338 | -0.20335 | 0.12128 | 0.058739
68 | 0.99339 | -0.20298 | 0 | 0
69 | 0.99253 | -0.24382 | 0 | 0
70 | 0.99389 | -0.18728 | 0.15704 | 0.076057
71 | 0.9939 | -0.1871 | 0 | 0
72 | 0.99382 | -0.19019 | 0 | 0
73 | 0.99224 | -0.25686 | 0 | 0
74 | 0.99228 | -0.25597 | 0.15019 | 0.072741
75 | 0.99218 | -0.26034 | 0.077334 | 0.037455
76 | 0.99217 | -0.26046 | 0.15964 | 0.077319
77 | 0.99224 | -0.25684 | 0.15055 | 0.072914
78 | 0.99224 | -0.25687 | 0 | 0
79 | 0.99231 | -0.25438 | 0 | 0
80 | 0.99231 | -0.25442 | 0.093951 | 0.045502
81 | 0.99231 | -0.25441 | 0 | 0
82 | 0.99232 | -0.25395 | 0.080386 | 0.038933
83 | 0.99232 | -0.25395 | 0 | 0
84 | 0.99232 | -0.25394 | 0 | 0
85 | 0.99233 | -0.25368 | 0.14087 | 0.068227
86 | 0.99253 | -0.24388 | 0.1218 | 0.058992
87 | 0.99223 | -0.25725 | 0.078948 | 0.038236
88 | 0.99224 | -0.25696 | 0.12304 | 0.059593
89 | 0.99443 | -0.17438 | 0.13704 | 0.06637
90 | 0.99443 | -0.17405 | 0 | 0
91 | 0.99416 | -0.18062 | 0 | 0
92 | 0.99517 | -0.15628 | 0 | 0
93 | 0.994 | -0.18444 | 0 | 0
94 | 0.99414 | -0.18113 | 0.09613 | 0.046558
95 | 0.994 | -0.18442 | 0.074487 | 0.036076
96 | 0.99583 | -0.14035 | 0 | 0
97 | 0.99516 | -0.15633 | 0.14591 | 0.070668
98 | 0.99593 | -0.13788 | 0.11753 | 0.05692
99 | 0.9941 | -0.18204 | 0 | 0
100 | 0.99724 | -0.091143 | 0.15472 | 0.074936
101 | 0.99724 | -0.091137 | 0 | 0
102 | 0.99611 | -0.13037 | 0 | 0
103 | 0.99408 | -0.18252 | 0 | 0
104 | 0.99376 | -0.19153 | 0 | 0
105 | 0.99376 | -0.19157 | 0.15048 | 0.072881
106 | 0.99377 | -0.19134 | 0 | 0
107 | 0.99408 | -0.18267 | 0.1643 | 0.079575
108 | 1 | 2.8293e-05 | 0.060577 | 0.029339
109 | 1 | 0 | -14.0657 | -5.5552
110 | 0.99952 | -0.010508 | 0 | 0
111 | 0.99771 | -0.080332 | 0.15087 | 0.073068
112 | 0.99728 | -0.089932 | 0 | 0
113 | 0.99891 | -0.034099 | 0.11964 | 0.057945
114 | 0.9964 | -0.12332 | 0 | 0
115 | 0.99609 | -0.12918 | 0 | 0
116 | 0.99667 | -0.11307 | 0.12034 | 0.058285
117 | 0.99609 | -0.12927 | 0.13672 | 0.066214
118 | 0.99567 | -0.14374 | 0 | 0
119 | 0.99359 | -0.19703 | 0.062154 | 0.030103
120 | 0.99359 | -0.19703 | 0 | 0
121 | 0.9936 | -0.19699 | 0.13453 | 0.065155
122 | 0.9936 | -0.19698 | 0 | 0
123 | 0.99727 | -0.090186 | 0 | 0
124 | 0.99566 | -0.14379 | 0 | 0
125 | 0.99566 | -0.14376 | 0.080561 | 0.039017
126 | 0.99567 | -0.14383 | 0.15468 | 0.074915
127 | 0.99722 | -0.092386 | 0.10362 | 0.050185
128 | 0.99723 | -0.092215 | 0 | 0
129 | 0.99725 | -0.091055 | 0 | 0
130 | 0.99725 | -0.09105 | 0.098762 | 0.047833
131 | 0.99726 | -0.090487 | 0 | 0
132 | 0.99726 | -0.090417 | 0.14461 | 0.070036
133 | 0.9935 | -0.19977 | 0 | 0
134 | 0.9935 | -0.19978 | 0.16189 | 0.078408
135 | 0.99358 | -0.19681 | 0 | 0
136 | 0.99367 | -0.19503 | 0 | 0
137 | 0.99356 | -0.19693 | 0.16337 | 0.079122
138 | 0.99367 | -0.19498 | 0.1927 | 0.09333
139 | 0.99377 | -0.1913 | 0.077586 | 0.037576
140 | 0.99378 | -0.1912 | 0 | 0
141 | 0.99374 | -0.19283 | 0.11423 | 0.055324
142 | 0.99373 | -0.19302 | 0 | 0
143 | 0.99372 | -0.19347 | 0 | 0
144 | 0.99382 | -0.1902 | 0 | 0
145 | 0.99382 | -0.19027 | 0.13033 | 0.063122
146 | 0.99372 | -0.19348 | 0.11911 | 0.057687
147 | 0.9937 | -0.19399 | 0 | 0
148 | 0.99368 | -0.19471 | 0.12118 | 0.05869
149 | 0.99382 | -0.19021 | 0.090672 | 0.043914
150 | 0.99172 | -0.20531 | 0.41765 | 0.20228
151 | 0.99171 | -0.20518 | 0 | 0
152 | 0.9917 | -0.20512 | 0.44366 | 0.21487
153 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -1.7235 | -0.73556 | 1.7235 | 0.73149 | 3.0188e-05 | -0.0040653 | 0.054801 | 0.054754 | 0.054801 | 0.98712 | -0.41564 | 0.98714 | -0.41522 | 6.5084
1 | 1.6217 | 0.68626 | -1.621 | -0.68708 | 0.00067587 | -0.00082344 | 0.051497 | 0.051518 | 0.051518 | 0.98712 | -0.41564 | 0.98655 | -0.43638 | 6.2827
2 | -1.7235 | -0.73149 | 1.7255 | 0.72972 | 0.0019274 | -0.001771 | 0.054754 | 0.054702 | 0.054754 | 0.98714 | -0.41522 | 0.98865 | -0.35962 | 6.6773
3 | 1.0877 | 0.45675 | -1.0863 | -0.47618 | 0.0013685 | -0.019431 | 0.03452 | 0.034749 | 0.034749 | 0.98655 | -0.43638 | 0.98537 | -0.42831 | 15.795
4 | 0.26274 | 0.12714 | -0.26274 | -0.12725 | 4.5561e-07 | -0.00010857 | 0.0085408 | 0.0085422 | 0.0085422 | 0.98655 | -0.43638 | 0.98655 | -0.43637 | 3.8828
5 | 0.27058 | 0.10319 | -0.27046 | -0.13085 | 0.00011842 | -0.027654 | 0.0084737 | 0.0087951 | 0.0087951 | 0.98655 | -0.43638 | 0.98614 | -0.43351 | 3.9978
6 | -1.8925 | -0.81063 | 1.8929 | 0.81043 | 0.00038348 | -0.00019845 | 0.060115 | 0.060107 | 0.060115 | 0.98865 | -0.35962 | 0.98892 | -0.34962 | 7.3311
7 | 0.39102 | 0.18826 | -0.39101 | -0.18938 | 1.0478e-05 | -0.0011213 | 0.012714 | 0.012728 | 0.012728 | 0.98537 | -0.42831 | 0.98535 | -0.42808 | 5.7856
8 | 0.69532 | 0.28792 | -0.69466 | -0.31101 | 0.00066023 | -0.023087 | 0.022048 | 0.022318 | 0.022318 | 0.98537 | -0.42831 | 0.98448 | -0.42215 | 10.1444
9 | 0.27046 | 0.13085 | -0.27046 | -0.13099 | 6.3893e-07 | -0.00014344 | 0.0087951 | 0.008797 | 0.008797 | 0.98614 | -0.43351 | 0.98614 | -0.43349 | 3.9986
10 | -1.8929 | -0.81043 | 1.8933 | 0.76314 | 0.00041789 | -0.047285 | 0.060107 | 0.059573 | 0.060107 | 0.98892 | -0.34962 | 0.98918 | -0.3442 | 7.1386
11 | 0.19002 | 0.091845 | -0.19002 | -0.092031 | 9.9796e-07 | -0.00018544 | 0.0061592 | 0.0061616 | 0.0061616 | 0.98918 | -0.3442 | 0.98917 | -0.34443 | 0.75142
12 | -2.0833 | -0.85499 | 2.0836 | 0.82495 | 0.00031896 | -0.030035 | 0.065719 | 0.065389 | 0.065719 | 0.98918 | -0.3442 | 0.98936 | -0.34031 | 7.8052
13 | 0.44585 | 0.19059 | -0.44567 | -0.20544 | 0.00017597 | -0.014848 | 0.014218 | 0.014395 | 0.014395 | 0.98448 | -0.42215 | 0.98411 | -0.41936 | 6.5433
14 | 0.24882 | 0.12042 | -0.24881 | -0.1205 | 9.4556e-06 | -8.7524e-05 | 0.0081055 | 0.0081067 | 0.0081067 | 0.98448 | -0.42215 | 0.98444 | -0.4224 | 3.8603
15 | 0.44567 | 0.20544 | -0.44566 | -0.20625 | 9.7161e-06 | -0.00080868 | 0.014395 | 0.014405 | 0.014405 | 0.98411 | -0.41936 | 0.98409 | -0.41919 | 6.5478
16 | 0.18445 | 0.079739 | -0.18444 | -0.080651 | 1.8338e-06 | -0.00091192 | 0.0058945 | 0.0059052 | 0.0059052 | 0.98409 | -0.41919 | 0.98408 | -0.41912 | 2.6842
17 | 0.18444 | 0.080651 | -0.18444 | -0.084238 | 7.2797e-06 | -0.0035874 | 0.0059052 | 0.0059482 | 0.0059482 | 0.98408 | -0.41912 | 0.98405 | -0.41884 | 2.7037
18 | 0.089608 | 0.038926 | -0.089606 | -0.041181 | 1.0796e-06 | -0.0022549 | 0.002866 | 0.002893 | 0.002893 | 0.98405 | -0.41884 | 0.98404 | -0.41875 | 1.315
19 | 0.09483 | 0.045313 | -0.094829 | -0.045928 | 3.3857e-07 | -0.00061519 | 0.0030831 | 0.003091 | 0.003091 | 0.98405 | -0.41884 | 0.98404 | -0.41881 | 1.405
20 | 0.089606 | 0.041181 | -0.089605 | -0.043398 | 1.0819e-06 | -0.0022173 | 0.002893 | 0.0029208 | 0.0029208 | 0.98404 | -0.41875 | 0.98403 | -0.41865 | 1.3276
21 | -2.5159 | -1.013 | 2.5159 | 1.0124 | 9.9126e-06 | -0.0006378 | 0.079137 | 0.07913 | 0.079137 | 0.98936 | -0.34031 | 0.98936 | -0.34021 | 9.3987
22 | 0.14016 | 0.060533 | -0.14016 | -0.064925 | 5.0392e-06 | -0.0043926 | 0.0044547 | 0.0045071 | 0.0045071 | 0.98936 | -0.34031 | 0.98932 | -0.34005 | 2.0487
23 | 0.29209 | 0.12756 | -0.29203 | -0.13991 | 6.2079e-05 | -0.012347 | 0.0093 | 0.0094502 | 0.0094502 | 0.98936 | -0.34031 | 0.98916 | -0.33869 | 4.2955
24 | -2.9023 | -1.1996 | 2.9023 | 1.1991 | 8.9145e-06 | -0.00042573 | 0.091632 | 0.091627 | 0.091632 | 0.98936 | -0.34021 | 0.98936 | -0.34014 | 10.8826
25 | 0.14016 | 0.064925 | -0.14015 | -0.067879 | 3.4566e-06 | -0.0029535 | 0.0045071 | 0.004544 | 0.004544 | 0.98932 | -0.34005 | 0.9893 | -0.33985 | 2.0655
26 | 0.29203 | 0.13991 | -0.29202 | -0.14143 | 7.8165e-06 | -0.0015261 | 0.0094502 | 0.0094696 | 0.0094696 | 0.98916 | -0.33869 | 0.98913 | -0.33846 | 4.3043
27 | -3.1429 | -1.2929 | 3.144 | 1.2462 | 0.0011419 | -0.046687 | 0.099159 | 0.098638 | 0.099159 | 0.98936 | -0.34014 | 0.98979 | -0.33094 | 11.7766
28 | 0.24055 | 0.093806 | -0.24055 | -0.11517 | 6.2869e-06 | -0.021365 | 0.0075336 | 0.0077819 | 0.0077819 | 0.98936 | -0.34014 | 0.98934 | -0.3403 | 1.2197
29 | 3.3019 | 1.3196 | -3.2947 | -1.314 | 0.0072328 | 0.0056449 | 0.10339 | 0.10345 | 0.10345 | 0.99279 | -0.21627 | 0.98983 | -0.3299 | 12.6153
30 | -3.3996 | -1.367 | 3.4004 | 1.3676 | 0.00077013 | 0.00062912 | 0.10654 | 0.10654 | 0.10654 | 0.99279 | -0.21627 | 0.9931 | -0.20459 | 12.993
31 | 3.1441 | 1.2411 | -3.144 | -1.2462 | 0.00012545 | -0.0051619 | 0.098581 | 0.098638 | 0.098638 | 0.98983 | -0.3299 | 0.98979 | -0.33094 | 11.7147
32 | -3.4004 | -1.3676 | 3.4033 | 1.2639 | 0.0028966 | -0.10366 | 0.10654 | 0.10542 | 0.10654 | 0.9931 | -0.20459 | 0.9941 | -0.18204 | 12.6529
33 | 0.24055 | 0.11517 | -0.24054 | -0.1165 | 4.613e-06 | -0.0013292 | 0.0077819 | 0.0077987 | 0.0077987 | 0.98934 | -0.3403 | 0.98932 | -0.34013 | 3.5449
34 | -0.39474 | -0.19118 | 0.39476 | 0.19112 | 1.7263e-05 | -5.9556e-05 | 0.012741 | 0.01274 | 0.012741 | 0.99374 | -0.17886 | 0.99378 | -0.17857 | 6.0672
35 | 4.6038 | 2.1737 | -4.6021 | -2.2037 | 0.0016773 | -0.029985 | 0.14789 | 0.14828 | 0.14828 | 0.99378 | -0.17857 | 0.99336 | -0.18611 | 17.6105
36 | -4.9985 | -2.3648 | 5 | 2.3426 | 0.0014689 | -0.022178 | 0.16063 | 0.16034 | 0.16063 | 0.99378 | -0.17857 | 0.99412 | -0.17241 | 19.0768
37 | 0.16071 | 0.07705 | -0.16071 | -0.077835 | 1.1951e-06 | -0.00078437 | 0.0051793 | 0.0051892 | 0.0051892 | 0.99336 | -0.18611 | 0.99335 | -0.18604 | 2.3587
38 | 0.51079 | 0.24442 | -0.51076 | -0.24591 | 2.299e-05 | -0.0014897 | 0.016456 | 0.016475 | 0.016475 | 0.99336 | -0.18611 | 0.99332 | -0.18572 | 7.4884
39 | 3.9306 | 1.8822 | -3.9305 | -1.8832 | 3.9846e-05 | -0.00098678 | 0.12665 | 0.12666 | 0.12666 | 0.99336 | -0.18611 | 0.99335 | -0.18631 | 15.0426
40 | 0.33324 | 0.16131 | -0.33324 | -0.1614 | 5.8656e-07 | -8.9515e-05 | 0.010751 | 0.010752 | 0.010752 | 0.99412 | -0.17241 | 0.99412 | -0.17239 | 4.8872
41 | -5.3332 | -2.5039 | 5.3377 | 2.4445 | 0.0044795 | -0.059384 | 0.17109 | 0.17031 | 0.17109 | 0.99412 | -0.17241 | 0.9951 | -0.15442 | 20.319
42 | 0.25029 | 0.12012 | -0.25029 | -0.12122 | 4.0516e-06 | -0.0010952 | 0.0080682 | 0.0080821 | 0.0080821 | 0.99332 | -0.18572 | 0.9933 | -0.18558 | 3.6737
43 | 0.26047 | 0.12579 | -0.26047 | -0.12615 | 1.4484e-06 | -0.00036107 | 0.0084063 | 0.0084109 | 0.0084109 | 0.99332 | -0.18572 | 0.99331 | -0.18567 | 3.8231
44 | 3.9305 | 1.8832 | -3.9304 | -1.887 | 0.0001536 | -0.0038017 | 0.12666 | 0.12671 | 0.12671 | 0.99335 | -0.18631 | 0.9933 | -0.18711 | 15.0485
45 | -5.3377 | -2.4445 | 5.3377 | 2.4441 | 3.6189e-05 | -0.00048261 | 0.17031 | 0.1703 | 0.17031 | 0.9951 | -0.15442 | 0.99511 | -0.15427 | 20.2269
46 | -5.4296 | -2.4886 | 5.4298 | 2.4863 | 0.00017459 | -0.0022446 | 0.17327 | 0.17324 | 0.17327 | 0.99511 | -0.15427 | 0.99515 | -0.15357 | 20.5778
47 | 0.11307 | 0.054075 | -0.11307 | -0.054764 | 5.1949e-07 | -0.00068882 | 0.0036429 | 0.0036516 | 0.0036516 | 0.99321 | -0.18783 | 0.99321 | -0.18779 | 1.6598
48 | -0.11307 | -0.054075 | 0.11308 | 0.053828 | 5.0221e-06 | -0.00024721 | 0.0036429 | 0.0036398 | 0.0036429 | 0.99321 | -0.18783 | 0.99326 | -0.18752 | 1.7347
49 | 3.1186 | 1.5007 | -3.1185 | -1.5012 | 7.9641e-05 | -0.00049365 | 0.10059 | 0.10059 | 0.10059 | 0.99326 | -0.18752 | 0.99323 | -0.18781 | 27.7882
50 | -3.8468 | -1.8471 | 3.8469 | 1.8466 | 0.00013596 | -0.00052068 | 0.12402 | 0.12401 | 0.12402 | 0.99326 | -0.18752 | 0.9933 | -0.18711 | 34.2598
51 | 0.61509 | 0.2925 | -0.61499 | -0.29667 | 9.3426e-05 | -0.0041676 | 0.019795 | 0.019847 | 0.019847 | 0.99326 | -0.18752 | 0.99312 | -0.18623 | 9.0216
52 | 1.8874 | 0.90508 | -1.8865 | -0.90922 | 0.00093234 | -0.0041453 | 0.060894 | 0.060949 | 0.060949 | 0.9923 | -0.21076 | 0.99185 | -0.20653 | 27.7043
53 | -1.8874 | -0.90508 | 1.8877 | 0.90529 | 0.00028006 | 0.00021851 | 0.060894 | 0.060892 | 0.060894 | 0.9923 | -0.21076 | 0.99249 | -0.20617 | 17.3982
54 | 0.2156 | 0.10295 | -0.21559 | -0.10433 | 3.8063e-06 | -0.0013804 | 0.0069537 | 0.0069711 | 0.0069711 | 0.99185 | -0.20653 | 0.99183 | -0.20638 | 3.1687
55 | 1.6709 | 0.80627 | -1.6707 | -0.80694 | 0.00011804 | -0.00067716 | 0.053996 | 0.054005 | 0.054005 | 0.99185 | -0.20653 | 0.99178 | -0.20592 | 24.5476
56 | 0.24665 | 0.11866 | -0.24664 | -0.11946 | 2.8672e-06 | -0.00079513 | 0.007961 | 0.0079711 | 0.0079711 | 0.99249 | -0.20617 | 0.99248 | -0.20607 | 3.6232
57 | -2.374 | -1.14 | 2.3754 | 1.1413 | 0.0014119 | 0.0012902 | 0.076599 | 0.076595 | 0.076599 | 0.99249 | -0.20617 | 0.99323 | -0.18781 | 21.8854
58 | -5.4298 | -2.4863 | 5.4322 | 2.455 | 0.00243 | -0.031344 | 0.17324 | 0.17283 | 0.17324 | 0.99515 | -0.15357 | 0.99567 | -0.14374 | 20.5744
59 | 0.61499 | 0.29667 | -0.61497 | -0.29784 | 2.6431e-05 | -0.0011748 | 0.019847 | 0.019862 | 0.019862 | 0.99312 | -0.18623 | 0.99308 | -0.18585 | 9.0284
60 | 0.21559 | 0.10433 | -0.21559 | -0.10441 | 6.1559e-06 | -7.9625e-05 | 0.0069711 | 0.0069722 | 0.0069722 | 0.99183 | -0.20638 | 0.9918 | -0.20657 | 3.3201
61 | 0.86138 | 0.41495 | -0.86135 | -0.41551 | 2.5252e-05 | -0.00056595 | 0.027829 | 0.027836 | 0.027836 | 0.99178 | -0.20592 | 0.99176 | -0.20566 | 12.653
62 | 0.86135 | 0.41551 | -0.86132 | -0.4163 | 3.5268e-05 | -0.00078988 | 0.027836 | 0.027847 | 0.027847 | 0.99176 | -0.20566 | 0.99172 | -0.20531 | 12.6576
63 | -0.12511 | -0.060591 | 0.12511 | 0.054317 | 2.4492e-07 | -0.0062743 | 0.0040443 | 0.0039682 | 0.0040443 | 0.99219 | -0.26009 | 0.99219 | -0.26005 | 0.48033
64 | -0.36209 | -0.085351 | 0.36212 | -0.025817 | 3.0226e-05 | -0.11117 | 0.010824 | 0.010561 | 0.010824 | 0.99219 | -0.26005 | 0.99228 | -0.25608 | 1.2855
65 | 0.077335 | -0.0071708 | -0.077334 | -0.02588 | 4.1308e-07 | -0.033051 | 0.0022597 | 0.0023727 | 0.0023727 | 0.99219 | -0.26005 | 0.99218 | -0.26029 | 0.28179
66 | 0.15965 | 0.038205 | -0.15964 | -0.073304 | 2.0673e-06 | -0.035099 | 0.004776 | 0.0051111 | 0.0051111 | 0.99219 | -0.26005 | 0.99217 | -0.26042 | 0.60702
67 | 0.35255 | 0.13057 | -0.35254 | -0.16875 | 1.1536e-05 | -0.038186 | 0.010937 | 0.011371 | 0.011371 | 0.99228 | -0.25608 | 0.99224 | -0.25686 | 1.3505
68 | -0.71467 | -0.10475 | 0.71467 | 0.10318 | 1.6912e-06 | -0.0015734 | 0.021013 | 0.021007 | 0.021013 | 0.99228 | -0.25608 | 0.99228 | -0.25597 | 2.4957
69 | 0.077334 | 0.02588 | -0.077334 | -0.037455 | 1.6647e-07 | -0.011574 | 0.0023727 | 0.0025 | 0.0025 | 0.99218 | -0.26029 | 0.99218 | -0.26034 | 0.29692
70 | 0.15964 | 0.073304 | -0.15964 | -0.077319 | 2.5768e-07 | -0.004015 | 0.0051111 | 0.005161 | 0.005161 | 0.99217 | -0.26042 | 0.99217 | -0.26046 | 0.61294
71 | -1.4242 | -0.4229 | 1.4242 | 0.41932 | 1.6279e-05 | -0.0035856 | 0.043174 | 0.043145 | 0.043174 | 0.99338 | -0.20335 | 0.99339 | -0.20298 | 5.1276
72 | 1.3029 | 0.36416 | -1.3021 | -0.36687 | 0.00085031 | -0.0027055 | 0.039315 | 0.039346 | 0.039346 | 0.99338 | -0.20335 | 0.99253 | -0.24382 | 4.7983
73 | -1.4242 | -0.41932 | 1.4244 | 0.38921 | 0.00013581 | -0.03011 | 0.043145 | 0.042905 | 0.043145 | 0.99339 | -0.20298 | 0.9935 | -0.19977 | 5.1241
74 | 1.3021 | 0.36687 | -1.3021 | -0.36749 | 2.3525e-06 | -0.00062278 | 0.039346 | 0.039351 | 0.039351 | 0.99253 | -0.24382 | 0.99253 | -0.24388 | 4.6735
75 | -3.1004 | -1.1013 | 3.1004 | 1.1004 | 1.9867e-05 | -0.00087906 | 0.095563 | 0.095554 | 0.095563 | 0.99389 | -0.18728 | 0.9939 | -0.1871 | 11.3495
76 | 2.9433 | 1.0252 | -2.9432 | -1.0252 | 0.00015247 | 8.7273e-05 | 0.090527 | 0.090528 | 0.090528 | 0.99389 | -0.18728 | 0.99382 | -0.19019 | 11.04
77 | -3.1004 | -1.1004 | 3.1007 | 1.0877 | 0.00028604 | -0.012676 | 0.095554 | 0.095429 | 0.095554 | 0.9939 | -0.1871 | 0.994 | -0.18444 | 11.3485
78 | 0.090672 | 0.039131 | -0.090672 | -0.041033 | 3.827e-08 | -0.0019021 | 0.0028686 | 0.0028909 | 0.0028909 | 0.99382 | -0.19019 | 0.99382 | -0.1902 | 0.34334
79 | 0.13033 | 0.063033 | -0.13033 | -0.063122 | 2.1828e-07 | -8.8211e-05 | 0.0042052 | 0.0042063 | 0.0042063 | 0.99382 | -0.19019 | 0.99382 | -0.19027 | 0.51297
80 | 2.7222 | 0.92299 | -2.7221 | -0.92839 | 9.2806e-05 | -0.005401 | 0.083493 | 0.083544 | 0.083544 | 0.99382 | -0.19019 | 0.99378 | -0.1912 | 9.9221
81 | 0.15055 | 0.072654 | -0.15055 | -0.072914 | 3.4946e-07 | -0.00025988 | 0.0048633 | 0.0048666 | 0.0048666 | 0.99224 | -0.25686 | 0.99224 | -0.25684 | 2.2121
82 | 0.20199 | 0.0961 | -0.20199 | -0.097205 | 1.141e-07 | -0.0011048 | 0.0065078 | 0.0065217 | 0.0065217 | 0.99224 | -0.25686 | 0.99224 | -0.25687 | 0.77455
83 | -0.86486 | -0.17592 | 0.86488 | 0.17573 | 2.014e-05 | -0.00018934 | 0.025676 | 0.025675 | 0.025676 | 0.99228 | -0.25597 | 0.99231 | -0.25438 | 3.1312
84 | 0.20199 | 0.097205 | -0.20199 | -0.09727 | 3.9408e-07 | -6.5678e-05 | 0.0065217 | 0.0065225 | 0.0065225 | 0.99224 | -0.25687 | 0.99224 | -0.25696 | 0.79543
85 | 0.093951 | 0.03865 | -0.093951 | -0.044203 | 1.2053e-07 | -0.005553 | 0.0029554 | 0.0030205 | 0.0030205 | 0.99231 | -0.25438 | 0.99231 | -0.25441 | 0.35873
86 | -0.95883 | -0.21438 | 0.95885 | 0.20881 | 1.1079e-05 | -0.0055722 | 0.028582 | 0.028547 | 0.028582 | 0.99231 | -0.25438 | 0.99232 | -0.25394 | 3.3946
87 | -0.093951 | -0.045502 | 0.093951 | 0.044203 | 2.8996e-08 | -0.0012996 | 0.0030368 | 0.0030205 | 0.0030368 | 0.99231 | -0.25442 | 0.99231 | -0.25441 | 0.36067
88 | -0.080386 | -0.038933 | 0.080386 | 0.038683 | 8.4187e-09 | -0.00024989 | 0.0025983 | 0.0025952 | 0.0025983 | 0.99232 | -0.25395 | 0.99232 | -0.25395 | 0.40726
89 | -0.080386 | -0.038683 | 0.080387 | 0.035351 | 5.3738e-08 | -0.0033323 | 0.0025952 | 0.0025546 | 0.0025952 | 0.99232 | -0.25395 | 0.99232 | -0.25394 | 0.30822
90 | -1.0392 | -0.24416 | 1.0392 | 0.24104 | 7.3255e-06 | -0.0031181 | 0.031055 | 0.031035 | 0.031055 | 0.99232 | -0.25394 | 0.99233 | -0.25368 | 3.6883
91 | -1.1801 | -0.30927 | 1.1803 | 0.3085 | 0.00018173 | -0.00076931 | 0.035489 | 0.035482 | 0.035489 | 0.99233 | -0.25368 | 0.99253 | -0.24388 | 4.328
92 | -0.078948 | -0.038236 | 0.078949 | 0.037678 | 5.0798e-07 | -0.00055853 | 0.0025521 | 0.002545 | 0.0025521 | 0.99223 | -0.25725 | 0.99224 | -0.25696 | 0.31123
93 | -0.13704 | -0.06637 | 0.13704 | 0.066285 | 4.4355e-07 | -8.5756e-05 | 0.0044201 | 0.004419 | 0.0044201 | 0.99443 | -0.17438 | 0.99443 | -0.17405 | 0.68529
94 | 6.8411 | 2.4756 | -6.8395 | -2.4889 | 0.0015972 | -0.013304 | 0.21119 | 0.21134 | 0.21134 | 0.99443 | -0.17405 | 0.99416 | -0.18062 | 25.0998
95 | -6.9781 | -2.5419 | 6.9825 | 2.5068 | 0.0044006 | -0.03515 | 0.21559 | 0.2152 | 0.21559 | 0.99443 | -0.17405 | 0.99517 | -0.15628 | 25.6045
96 | 3.1756 | 1.1055 | -3.1752 | -1.1233 | 0.00041982 | -0.017751 | 0.097638 | 0.097812 | 0.097812 | 0.99416 | -0.18062 | 0.994 | -0.18444 | 11.6167
97 | 3.6639 | 1.3834 | -3.6638 | -1.3856 | 6.9985e-05 | -0.0021683 | 0.11372 | 0.11374 | 0.11374 | 0.99416 | -0.18062 | 0.99414 | -0.18113 | 13.5087
98 | -7.1284 | -2.5774 | 7.1324 | 2.5467 | 0.0040053 | -0.030653 | 0.21988 | 0.21954 | 0.21988 | 0.99517 | -0.15628 | 0.99583 | -0.14035 | 26.114
99 | 0.14591 | 0.070637 | -0.14591 | -0.070668 | 1.0431e-06 | -3.0646e-05 | 0.0047024 | 0.0047028 | 0.0047028 | 0.99517 | -0.15628 | 0.99516 | -0.15633 | 2.2394
100 | 0.074488 | 0.035541 | -0.074487 | -0.036076 | 1.7443e-07 | -0.00053498 | 0.0023969 | 0.0024036 | 0.0024036 | 0.994 | -0.18444 | 0.994 | -0.18442 | 1.0925
101 | 3.5677 | 1.339 | -3.5676 | -1.3429 | 0.00011948 | -0.0039151 | 0.11065 | 0.1107 | 0.1107 | 0.99414 | -0.18113 | 0.9941 | -0.18204 | 13.1467
102 | -7.1324 | -2.5467 | 7.1331 | 2.542 | 0.00061821 | -0.0047447 | 0.21954 | 0.21949 | 0.21954 | 0.99583 | -0.14035 | 0.99593 | -0.13788 | 26.074
103 | -7.2506 | -2.5989 | 7.2516 | 2.6002 | 0.00098519 | 0.0012839 | 0.22325 | 0.22325 | 0.22325 | 0.99593 | -0.13788 | 0.99611 | -0.13037 | 27.2262
104 | 0.16431 | 0.078996 | -0.1643 | -0.079437 | 1.7322e-06 | -0.00044065 | 0.0052941 | 0.0052996 | 0.0052996 | 0.9941 | -0.18204 | 0.99408 | -0.18252 | 0.6463
105 | -0.15472 | -0.074936 | 0.15472 | 0.074262 | 4.013e-08 | -0.00067408 | 0.0049765 | 0.004968 | 0.0049765 | 0.99724 | -0.091143 | 0.99724 | -0.091137 | 0.59103
106 | -0.15472 | -0.074262 | 0.15472 | 0.064429 | 5.7055e-07 | -0.0098335 | 0.004968 | 0.0048516 | 0.004968 | 0.99724 | -0.091137 | 0.99725 | -0.091055 | 0.59003
107 | -7.2516 | -2.6002 | 7.2534 | 2.5869 | 0.0017945 | -0.013282 | 0.22325 | 0.22311 | 0.22325 | 0.99611 | -0.13037 | 0.9964 | -0.12332 | 26.5146
108 | 0.1643 | 0.079437 | -0.1643 | -0.079575 | 5.4697e-07 | -0.00013894 | 0.0052996 | 0.0053014 | 0.0053014 | 0.99408 | -0.18252 | 0.99408 | -0.18267 | 0.64651
109 | 0.15048 | 0.068448 | -0.15048 | -0.072881 | 2.5076e-07 | -0.0044332 | 0.0048022 | 0.004857 | 0.004857 | 0.99376 | -0.19153 | 0.99376 | -0.19157 | 0.57684
110 | -0.15048 | -0.068448 | 0.15048 | 0.048136 | 1.0826e-06 | -0.020312 | 0.0048022 | 0.0045895 | 0.0048022 | 0.99376 | -0.19153 | 0.99377 | -0.19134 | 0.57034
111 | 0.077586 | 0.036594 | -0.077586 | -0.037576 | 3.4705e-07 | -0.00098225 | 0.0024919 | 0.0025042 | 0.0025042 | 0.99377 | -0.19134 | 0.99377 | -0.1913 | 1.1383
112 | -0.22807 | -0.084731 | 0.22807 | 0.075465 | 1.108e-06 | -0.0092652 | 0.0070675 | 0.0069783 | 0.0070675 | 0.99377 | -0.19134 | 0.99378 | -0.1912 | 0.83936
113 | -0.060577 | -0.029339 | 0.060577 | 0.028365 | 2.0427e-07 | -0.00097372 | 0.001943 | 0.0019309 | 0.001943 | 1 | 2.8293e-05 | 1 | 0 | 0.88319
114 | 13.9911 | 5.5164 | -13.9855 | -5.5237 | 0.0056648 | -0.0073376 | 0.43415 | 0.43428 | 0.43428 | 1 | 0 | 0.99952 | -0.010508 | 51.5774
115 | 13.9855 | 5.5237 | -13.9792 | -5.5148 | 0.0063185 | 0.0089051 | 0.43428 | 0.43428 | 0.43428 | 0.99952 | -0.010508 | 0.99891 | -0.034099 | 52.9615
116 | 13.6964 | 5.3665 | -13.6914 | -5.3735 | 0.0050336 | -0.0069185 | 0.42562 | 0.42574 | 0.42574 | 0.99771 | -0.080332 | 0.99728 | -0.089932 | 50.5635
117 | -13.8473 | -5.4396 | 13.8595 | 5.4568 | 0.01224 | 0.017243 | 0.43046 | 0.43045 | 0.43046 | 0.99771 | -0.080332 | 0.99891 | -0.034099 | 52.4949
118 | 0.50173 | 0.097141 | -0.50172 | -0.10324 | 3.2236e-06 | -0.0060998 | 0.014793 | 0.014827 | 0.014827 | 0.99728 | -0.089932 | 0.99727 | -0.090186 | 1.761
119 | 13.1896 | 5.2763 | -13.1838 | -5.268 | 0.005893 | 0.0082804 | 0.41121 | 0.41121 | 0.41121 | 0.99728 | -0.089932 | 0.99667 | -0.11307 | 50.1475
120 | 5.8075 | 2.6192 | -5.8059 | -2.6365 | 0.0015375 | -0.017268 | 0.18457 | 0.1848 | 0.1848 | 0.9964 | -0.12332 | 0.99609 | -0.12918 | 21.9472
121 | -13.0608 | -5.2061 | 13.0634 | 5.2097 | 0.0025827 | 0.003627 | 0.40735 | 0.40735 | 0.40735 | 0.9964 | -0.12332 | 0.99667 | -0.11307 | 49.6766
122 | 0.13672 | 0.06612 | -0.13672 | -0.066214 | 2.5308e-07 | -9.3769e-05 | 0.0044012 | 0.0044024 | 0.0044024 | 0.99609 | -0.12918 | 0.99609 | -0.12927 | 0.53687
123 | 5.6692 | 2.5703 | -5.6675 | -2.5682 | 0.001745 | 0.0021401 | 0.1804 | 0.1804 | 0.1804 | 0.99609 | -0.12918 | 0.99567 | -0.14374 | 22
124 | 0.15468 | 0.074818 | -0.15468 | -0.074915 | 3.3706e-07 | -9.7281e-05 | 0.0049817 | 0.0049829 | 0.0049829 | 0.99567 | -0.14374 | 0.99567 | -0.14383 | 0.60768
125 | 0.080562 | 0.038415 | -0.080561 | -0.038473 | 5.856e-07 | -5.7708e-05 | 0.0025877 | 0.0025884 | 0.0025884 | 0.99567 | -0.14374 | 0.99566 | -0.14379 | 1.2326
126 | -0.062154 | -0.030103 | 0.062154 | 0.029122 | 9.5249e-09 | -0.00098093 | 0.0020065 | 0.0019942 | 0.0020065 | 0.99359 | -0.19703 | 0.99359 | -0.19703 | 0.2383
127 | -0.062154 | -0.029122 | 0.062154 | 0.029026 | 5.291e-08 | -9.5386e-05 | 0.0019942 | 0.001993 | 0.0019942 | 0.99359 | -0.19703 | 0.9936 | -0.19699 | 0.24319
128 | -0.19668 | -0.094181 | 0.19668 | 0.093349 | 8.0833e-08 | -0.00083167 | 0.0063357 | 0.0063253 | 0.0063357 | 0.9936 | -0.19699 | 0.9936 | -0.19698 | 0.75246
129 | 0.16337 | 0.076996 | -0.16337 | -0.079055 | 3.2287e-06 | -0.0020593 | 0.0052473 | 0.0052731 | 0.0052731 | 0.9936 | -0.19698 | 0.99358 | -0.19681 | 2.3969
130 | -1.9465 | -0.61317 | 1.9466 | 0.59918 | 0.00012006 | -0.013997 | 0.059291 | 0.059169 | 0.059291 | 0.9936 | -0.19698 | 0.99367 | -0.19503 | 7.0417
131 | 1.5864 | 0.44283 | -1.5863 | -0.46644 | 0.00013239 | -0.023612 | 0.047853 | 0.048043 | 0.048043 | 0.9936 | -0.19698 | 0.9935 | -0.19977 | 5.7058
132 | 0.50172 | 0.10324 | -0.50172 | -0.10887 | 2.9911e-06 | -0.0056337 | 0.014827 | 0.014861 | 0.014861 | 0.99727 | -0.090186 | 0.99726 | -0.090417 | 1.765
133 | 0.080561 | 0.038473 | -0.080561 | -0.039017 | 2.064e-07 | -0.00054472 | 0.0025884 | 0.0025952 | 0.0025952 | 0.99566 | -0.14379 | 0.99566 | -0.14376 | 1.1797
134 | -0.10362 | -0.050185 | 0.10362 | 0.049928 | 3.9425e-07 | -0.00025605 | 0.0033328 | 0.0033296 | 0.0033328 | 0.99722 | -0.092386 | 0.99723 | -0.092215 | 0.40644
135 | -0.10362 | -0.049928 | 0.10362 | -0.053595 | 2.244e-06 | -0.10352 | 0.0033296 | 0.003377 | 0.003377 | 0.99723 | -0.092215 | 0.99725 | -0.091055 | 0.40107
136 | 0.098762 | 0.047749 | -0.098762 | -0.047833 | 4.7336e-08 | -8.3449e-05 | 0.0031755 | 0.0031765 | 0.0031765 | 0.99725 | -0.091055 | 0.99725 | -0.09105 | 1.4439
137 | -0.35711 | -0.058583 | 0.35711 | 0.040925 | 4.6338e-06 | -0.017658 | 0.010475 | 0.010405 | 0.010475 | 0.99725 | -0.091055 | 0.99726 | -0.090487 | 1.2441
138 | -0.35711 | -0.040925 | 0.35711 | 0.038838 | 5.4388e-07 | -0.0020869 | 0.010405 | 0.010398 | 0.010405 | 0.99726 | -0.090487 | 0.99726 | -0.090417 | 1.2357
139 | 0.16189 | 0.077233 | -0.16189 | -0.078408 | 7.7708e-08 | -0.0011755 | 0.0052119 | 0.0052267 | 0.0052267 | 0.9935 | -0.19977 | 0.9935 | -0.19978 | 0.62075
140 | 0.16337 | 0.079055 | -0.16337 | -0.079122 | 2.8909e-06 | -6.6946e-05 | 0.0052731 | 0.005274 | 0.005274 | 0.99358 | -0.19681 | 0.99356 | -0.19693 | 2.5114
141 | -1.9466 | -0.59918 | 1.9466 | 0.59888 | 2.5472e-06 | -0.0002976 | 0.059169 | 0.059167 | 0.059169 | 0.99367 | -0.19503 | 0.99367 | -0.19498 | 7.0273
142 | -2.1393 | -0.69221 | 2.1393 | 0.69041 | 1.8808e-05 | -0.0018003 | 0.065322 | 0.065306 | 0.065322 | 0.99367 | -0.19498 | 0.99368 | -0.19471 | 7.7579
143 | 2.494 | 0.85293 | -2.4939 | -0.85291 | 7.1398e-05 | 1.6011e-05 | 0.076566 | 0.076567 | 0.076567 | 0.99378 | -0.1912 | 0.99374 | -0.19283 | 9.3374
144 | 2.3797 | 0.79758 | -2.3797 | -0.79878 | 1.5554e-05 | -0.0011919 | 0.072908 | 0.07292 | 0.07292 | 0.99374 | -0.19283 | 0.99373 | -0.19302 | 8.6603
145 | 2.3797 | 0.79878 | -2.3797 | -0.80149 | 3.5389e-05 | -0.0027105 | 0.07292 | 0.072945 | 0.072945 | 0.99373 | -0.19302 | 0.99372 | -0.19347 | 8.6633
146 | 0.11911 | 0.055701 | -0.11911 | -0.057687 | 7.0767e-08 | -0.0019864 | 0.0038198 | 0.0038446 | 0.0038446 | 0.99372 | -0.19347 | 0.99372 | -0.19348 | 0.4566
147 | 2.2606 | 0.74579 | -2.2605 | -0.7491 | 3.8819e-05 | -0.0033097 | 0.069151 | 0.069181 | 0.069181 | 0.99372 | -0.19347 | 0.9937 | -0.19399 | 8.2163
148 | 0.090672 | 0.041033 | -0.090672 | -0.043914 | 5.9106e-08 | -0.0028809 | 0.0028909 | 0.0029264 | 0.0029264 | 0.99382 | -0.1902 | 0.99382 | -0.19021 | 0.34755
149 | 2.2605 | 0.7491 | -2.2605 | -0.7491 | 2.8428e-05 | -1.4413e-06 | 0.069181 | 0.069182 | 0.069182 | 0.9937 | -0.19399 | 0.99368 | -0.19471 | 8.4368
150 | 0.44367 | 0.21403 | -0.44366 | -0.21461 | 6.8926e-06 | -0.00058733 | 0.014339 | 0.014346 | 0.014346 | 0.99172 | -0.20531 | 0.99171 | -0.20518 | 6.521
151 | 0.44366 | 0.21461 | -0.44366 | -0.21487 | 3.0508e-06 | -0.00025976 | 0.014346 | 0.014349 | 0.014349 | 0.99171 | -0.20518 | 0.9917 | -0.20512 | 6.5225

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 14.0657 | 5.5552

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.1018 | 0.049303
1 | 0.16704 | 0.080903
2 | 0.26274 | 0.12725
3 | 0.27046 | 0.13099
4 | 0.39101 | 0.18938
5 | 0.24881 | 0.1205
6 | 0.26121 | 0.12651
7 | 0.094829 | 0.045928
8 | 0.089605 | 0.043398
9 | 0.38641 | 0.18714
10 | 0.14015 | 0.067879
11 | 0.19002 | 0.092031
12 | 0.29202 | 0.14143
13 | 0.097717 | 0.047327
14 | 0.15052 | 0.072898
15 | 0.24054 | 0.1165
16 | 0.39474 | 0.19118
17 | 0.16071 | 0.077835
18 | 0.33324 | 0.1614
19 | 0.091886 | 0.044502
20 | 0.11307 | 0.054764
21 | 0.23967 | 0.11608
22 | 0.25029 | 0.12122
23 | 0.26047 | 0.12615
24 | 0.083464 | 0.040424
25 | 0.74313 | 0.35992
26 | 0.80937 | 0.392
27 | 0.24664 | 0.11946
28 | 0.61497 | 0.29784
29 | 0.21559 | 0.10441
30 | 0.12511 | 0.060591
31 | 0.12128 | 0.058739
32 | 0.15704 | 0.076057
33 | 0.15019 | 0.072741
34 | 0.077334 | 0.037455
35 | 0.15964 | 0.077319
36 | 0.15055 | 0.072914
37 | 0.093951 | 0.045502
38 | 0.080386 | 0.038933
39 | 0.14087 | 0.068227
40 | 0.1218 | 0.058992
41 | 0.078948 | 0.038236
42 | 0.12304 | 0.059593
43 | 0.13704 | 0.06637
44 | 0.09613 | 0.046558
45 | 0.074487 | 0.036076
46 | 0.14591 | 0.070668
47 | 0.11753 | 0.05692
48 | 0.15472 | 0.074936
49 | 0.15048 | 0.072881
50 | 0.1643 | 0.079575
51 | 0.060577 | 0.029339
52 | 0.15087 | 0.073068
53 | 0.11964 | 0.057945
54 | 0.12034 | 0.058285
55 | 0.13672 | 0.066214
56 | 0.062154 | 0.030103
57 | 0.13453 | 0.065155
58 | 0.080561 | 0.039017
59 | 0.15468 | 0.074915
60 | 0.10362 | 0.050185
61 | 0.098762 | 0.047833
62 | 0.14461 | 0.070036
63 | 0.16189 | 0.078408
64 | 0.16337 | 0.079122
65 | 0.1927 | 0.09333
66 | 0.077586 | 0.037576
67 | 0.11423 | 0.055324
68 | 0.13033 | 0.063122
69 | 0.11911 | 0.057687
70 | 0.12118 | 0.05869
71 | 0.090672 | 0.043914
72 | 0.41765 | 0.20228
73 | 0.44366 | 0.21487

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1