## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_357_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_357_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_357_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_357_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_357_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_357_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_357_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_357_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_357_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_357_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_357_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_357_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_357_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_357_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_357_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_357_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_357_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_357_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_357_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_357_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_357_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_357_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_357_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_357_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_357_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_357_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_357_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_357_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_357_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_357_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_357_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_357_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_357_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_357_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_357_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_357_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_357_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_357_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_357_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_357_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_357_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_357_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_357_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_357_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_357_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_357_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_357_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_357_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_357_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_357_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_357_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_357_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_357_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_357_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_357_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_357_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_357_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_357_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_357_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_357_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_357_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_357_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_357_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_357_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_357_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_357_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_357_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_357_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_357_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_357_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_357_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_357_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_357_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_357_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_357_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_357_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_357_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_357_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_357_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_357_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_357_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_357_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_357_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_357_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_357_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_357_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_357_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_357_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_357_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_357_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_357_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_357_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_357_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_357_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_357_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_357_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_357_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_357_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_357_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_357_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_357_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_357_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_357_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_357_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_357_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_357_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_357_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_357_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_357_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_357_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_357_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_357_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_357_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_357_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_357_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_357_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_357_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_357_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_357_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_357_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_357_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_357_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_357_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_357_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_357_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_357_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_357_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_357_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_357_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_357_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_357_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_357_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_357_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_357_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_357_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_357_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_357_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_HV_357_0_node_36 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_357_0_load_0 | 0 | 0.16123 | 0.07809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_357_0_load_29 | 3 | 0.28422 | 0.13765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_357_0_load_131 | 5 | 0.33555 | 0.16252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_357_0_load_91 | 8 | 0.27165 | 0.13157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_357_0_load_136 | 11 | 0.2286 | 0.11071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_357_0_load_128 | 13 | 0.12109 | 0.058649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_357_0_load_5 | 15 | 0.25343 | 0.12274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_357_0_load_13 | 17 | 0.14414 | 0.069811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_357_0_load_10 | 18 | 0.18217 | 0.088228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_357_0_load_25 | 20 | 0.068755 | 0.0333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_357_0_load_111 | 23 | 0.14128 | 0.068423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_357_0_load_110 | 24 | 0.17335 | 0.083958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_357_0_load_135 | 25 | 0.17361 | 0.084083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_357_0_load_21 | 27 | 0.17061 | 0.082631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_357_0_load_14 | 28 | 0.27277 | 0.13211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_357_0_load_61 | 32 | 0.15574 | 0.075428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_357_0_load_35 | 34 | 0.31683 | 0.15345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_357_0_load_139 | 37 | 0.097081 | 0.047018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_357_0_load_17 | 39 | 0.23026 | 0.11152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_357_0_load_26 | 42 | 0.25135 | 0.12174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_357_0_load_28 | 43 | 0.079862 | 0.038679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_357_0_load_122 | 45 | 0.13545 | 0.065602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_357_0_load_117 | 50 | 0.07172 | 0.034735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_357_0_load_90 | 52 | 0.24327 | 0.11782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_357_0_load_143 | 53 | 0.35627 | 0.17255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_357_0_load_86 | 58 | 0.14194 | 0.068745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_357_0_load_54 | 61 | 0.4058 | 0.19654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_357_0_load_80 | 62 | 0.33741 | 0.16341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_357_0_load_57 | 66 | 0.2222 | 0.10761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_357_0_load_137 | 67 | 0.33289 | 0.16123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_357_0_load_133 | 72 | 0.31083 | 0.15054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_357_0_load_88 | 73 | 0.11427 | 0.055342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_357_0_load_87 | 74 | 0.16843 | 0.081573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_357_0_load_89 | 75 | 0.1131 | 0.054777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_357_0_load_99 | 78 | 0.11335 | 0.054899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_357_0_load_102 | 81 | 0.079721 | 0.038611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_357_0_load_98 | 83 | 0.2238 | 0.10839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_357_0_load_100 | 86 | 0.24002 | 0.11625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_357_0_load_140 | 87 | 0.2552 | 0.1236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_357_0_load_46 | 88 | 0.40476 | 0.19603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_357_0_load_101 | 92 | 0.2541 | 0.12307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_357_0_load_138 | 93 | 0.24615 | 0.11922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_357_0_load_42 | 94 | 0.27224 | 0.13185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_357_0_load_51 | 96 | 0.34666 | 0.16789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_357_0_load_43 | 97 | 0.091162 | 0.044152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_357_0_load_108 | 98 | 0.080003 | 0.038747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_357_0_load_72 | 99 | 0.2344 | 0.11352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_357_0_load_76 | 100 | 0.37871 | 0.18342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_357_0_load_94 | 103 | 0.24033 | 0.1164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_357_0_load_62 | 105 | 0.3519 | 0.17043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_357_0_load_129 | 108 | 0.11983 | 0.058036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_357_0_load_132 | 109 | 0.39599 | 0.19178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_357_0_load_109 | 112 | 0.12664 | 0.061336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_357_0_load_107 | 114 | 0.14693 | 0.07116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_357_0_load_106 | 116 | 0.15359 | 0.074387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_357_0_load_142 | 117 | 0.13774 | 0.066708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_357_0_load_114 | 118 | 0.088129 | 0.042683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_357_0_load_73 | 121 | 0.36603 | 0.17728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_357_0_load_116 | 123 | 0.070703 | 0.034243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_357_0_load_141 | 125 | 0.27694 | 0.13413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_357_0_load_115 | 126 | 0.0726 | 0.035162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_357_0_load_103 | 127 | 0.68558 | 0.33204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_357_0_load_134 | 130 | 0.29593 | 0.14332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_357_0_load_118 | 131 | 0.3111 | 0.15067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_357_0_load_119 | 132 | 0.4015 | 0.19446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_357_0_load_126 | 135 | 0.21789 | 0.10553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_357_0_load_124 | 136 | 0.14826 | 0.071807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 35 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_357_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.035064 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_357_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.29393 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_357_0_line_2 |  | 2 | 5 | 0.01051 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_357_0_line_3 |  | 3 | 4 | 0.034664 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_357_0_line_4 |  | 4 | 45 | 0.20728 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_357_0_line_5 |  | 5 | 6 | 0.076167 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_357_0_line_6 |  | 6 | 7 | 0.24141 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_357_0_line_7 |  | 7 | 15 | 0.066977 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_357_0_line_8 |  | 8 | 9 | 0.012921 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_357_0_line_9 |  | 8 | 10 | 0.65501 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_357_0_line_10 |  | 9 | 55 | 0.34003 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_357_0_line_11 |  | 9 | 53 | 0.20767 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_357_0_line_12 |  | 10 | 17 | 0.083255 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_357_0_line_13 |  | 10 | 16 | 0.44383 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_357_0_line_14 |  | 11 | 12 | 0.63903 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
15 | MV_357_0_line_15 |  | 12 | 13 | 0.059841 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_357_0_line_16 |  | 12 | 14 | 0.04472 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_357_0_line_17 |  | 13 | 46 | 0.0072409 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_357_0_line_18 |  | 14 | 136 | 0.023009 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_357_0_line_19 |  | 15 | 16 | 0.042828 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_357_0_line_20 |  | 18 | 19 | 0.11949 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_357_0_line_21 |  | 18 | 20 | 0.89852 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_357_0_line_22 |  | 19 | 21 | 0.42436 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_357_0_line_23 |  | 20 | 22 | 0.014883 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_357_0_line_24 |  | 21 | 25 | 0.033063 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_357_0_line_25 |  | 22 | 26 | 0.026709 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_357_0_line_26 |  | 23 | 24 | 0.038045 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_357_0_line_27 |  | 24 | 76 | 0.060291 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_357_0_line_28 |  | 26 | 27 | 0.084943 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_357_0_line_29 |  | 27 | 41 | 0.022557 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_357_0_line_30 |  | 28 | 29 | 0.05323 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_357_0_line_31 |  | 29 | 30 | 1.4757 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_357_0_line_32 |  | 30 | 37 | 0.005946 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_357_0_line_33 |  | 31 | 32 | 0.018272 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_357_0_line_34 |  | 31 | 33 | 0.92895 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
35 | MV_357_0_line_35 |  | 32 | 44 | 0.025253 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_357_0_line_36 |  | 32 | 43 | 0.68065 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_357_0_line_37 |  | 33 | 38 | 0.74592 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_357_0_line_38 |  | 33 | 40 | 0.88535 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_357_0_line_39 |  | 33 | 39 | 0.005526 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_357_0_line_40 |  | 34 | 35 | 0.054809 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_357_0_line_41 |  | 34 | 36 | 0.30932 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
42 | MV_357_0_line_42 |  | 35 | 56 | 0.52241 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_357_0_line_43 |  | 36 | 72 | 0.048246 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_357_0_line_44 |  | 37 | 38 | 0.084996 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_357_0_line_45 |  | 40 | 41 | 0.4385 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_357_0_line_46 |  | 40 | 42 | 0.010513 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_357_0_line_47 |  | 44 | 63 | 0.22339 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_357_0_line_48 |  | 45 | 46 | 0.011271 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_357_0_line_49 |  | 45 | 48 | 0.090221 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_357_0_line_50 |  | 47 | 48 | 0.061476 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_357_0_line_51 |  | 47 | 49 | 0.50938 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_357_0_line_52 |  | 47 | 50 | 0.11008 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_357_0_line_53 |  | 49 | 53 | 0.028963 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_357_0_line_54 |  | 49 | 51 | 0.4165 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_357_0_line_55 |  | 51 | 52 | 0.072947 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
56 | MV_357_0_line_56 |  | 52 | 54 | 0.028066 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_357_0_line_57 |  | 54 | 110 | 0.60973 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_357_0_line_58 |  | 54 | 113 | 0.24863 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_357_0_line_59 |  | 55 | 80 | 0.17223 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_357_0_line_60 |  | 55 | 82 | 0.098703 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_357_0_line_61 |  | 55 | 83 | 0.040631 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_357_0_line_62 |  | 56 | 87 | 0.005751 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_357_0_line_63 |  | 56 | 79 | 0.17665 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_357_0_line_64 |  | 57 | 58 | 0.024797 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_357_0_line_65 |  | 57 | 59 | 0.028248 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_357_0_line_66 |  | 58 | 73 | 0.048415 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_357_0_line_67 |  | 59 | 62 | 0.090305 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
68 | MV_357_0_line_68 |  | 60 | 61 | 0.044744 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_357_0_line_69 |  | 60 | 62 | 0.42164 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_357_0_line_70 |  | 61 | 63 | 0.045994 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_357_0_line_71 |  | 62 | 68 | 0.048806 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_357_0_line_72 |  | 62 | 69 | 0.077229 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_357_0_line_73 |  | 62 | 67 | 0.53549 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_357_0_line_74 |  | 64 | 65 | 0.1486 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_357_0_line_75 |  | 64 | 66 | 0.039758 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
76 | MV_357_0_line_76 |  | 65 | 67 | 0.089732 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_357_0_line_77 |  | 68 | 70 | 0.28093 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_357_0_line_78 |  | 69 | 71 | 0.26503 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_357_0_line_79 |  | 70 | 92 | 0.057803 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_357_0_line_80 |  | 70 | 77 | 0.45464 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | MV_357_0_line_81 |  | 71 | 72 | 0.01539 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_357_0_line_82 |  | 72 | 76 | 0.15468 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_357_0_line_83 |  | 73 | 74 | 0.024873 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_357_0_line_84 |  | 74 | 75 | 0.043802 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_357_0_line_85 |  | 77 | 78 | 0.014856 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_357_0_line_86 |  | 79 | 80 | 0.13334 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_357_0_line_87 |  | 79 | 81 | 0.016008 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_357_0_line_88 |  | 80 | 84 | 0.5405 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_357_0_line_89 |  | 80 | 85 | 0.40613 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_357_0_line_90 |  | 80 | 86 | 0.005006 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_357_0_line_91 |  | 82 | 93 | 0.004537 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_357_0_line_92 |  | 84 | 94 | 0.013233 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_357_0_line_93 |  | 85 | 95 | 0.069554 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_357_0_line_94 |  | 85 | 96 | 0.006092 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_357_0_line_95 |  | 88 | 89 | 0.0090988 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_357_0_line_96 |  | 89 | 90 | 0.36882 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_357_0_line_97 |  | 89 | 91 | 0.24118 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
98 | MV_357_0_line_98 |  | 90 | 99 | 0.009905 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_357_0_line_99 |  | 91 | 92 | 0.037493 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_357_0_line_100 |  | 94 | 97 | 0.012344 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
101 | MV_357_0_line_101 |  | 95 | 98 | 0.016536 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_357_0_line_102 |  | 98 | 105 | 0.054016 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
103 | MV_357_0_line_103 |  | 100 | 101 | 0.27864 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
104 | MV_357_0_line_104 |  | 100 | 102 | 0.28489 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
105 | MV_357_0_line_105 |  | 100 | 103 | 0.22353 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
106 | MV_357_0_line_106 |  | 100 | 104 | 0.00745 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_357_0_line_107 |  | 101 | 123 | 0.074155 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_357_0_line_108 |  | 101 | 124 | 0.2436 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_357_0_line_109 |  | 102 | 125 | 0.044146 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
110 | MV_357_0_line_110 |  | 104 | 107 | 0.21119 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_357_0_line_111 |  | 106 | 107 | 0.36688 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_357_0_line_112 |  | 106 | 108 | 0.014721 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_357_0_line_113 |  | 107 | 109 | 0.006981 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_357_0_line_114 |  | 107 | 110 | 0.6097 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_357_0_line_115 |  | 108 | 119 | 0.019722 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_357_0_line_116 |  | 109 | 120 | 0.044486 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_357_0_line_117 |  | 110 | 111 | 0.57444 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_357_0_line_118 |  | 110 | 112 | 0.024624 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_357_0_line_119 |  | 111 | 118 | 0.038075 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_357_0_line_120 |  | 113 | 114 | 0.026748 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_357_0_line_121 |  | 113 | 115 | 0.038373 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_357_0_line_122 |  | 113 | 116 | 0.018124 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_357_0_line_123 |  | 115 | 117 | 0.014655 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_357_0_line_124 |  | 119 | 129 | 0.046325 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_357_0_line_125 |  | 119 | 128 | 0.020545 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_357_0_line_126 |  | 120 | 122 | 0.12729 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_357_0_line_127 |  | 121 | 122 | 0.005867 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_357_0_line_128 |  | 124 | 126 | 0.036202 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_357_0_line_129 |  | 127 | 128 | 0.016465 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_357_0_line_130 |  | 129 | 130 | 0.007352 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_357_0_line_131 |  | 131 | 132 | 0.0027307 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_357_0_line_132 |  | 132 | 133 | 0.038191 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_357_0_line_133 |  | 133 | 134 | 0.12161 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_357_0_line_134 |  | 134 | 135 | 0.041422 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_357_0_line_135 |  | 134 | 136 | 0.0042933 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_357_0_trafo_36 | 25 MVA 110/20 kV | 137 | 35 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2701534.4736 | 1240584.626
1 | 2701499.4097 | 1240584.7154
2 | 2701428.9388 | 1240749.615
3 | 2702460.6588 | 1241012.2002
4 | 2702493.8224 | 1241002.8989
5 | 2701439.4787 | 1240749.773
6 | 2701444.7816 | 1240825.7551
7 | 2701656.8789 | 1240911.8047
8 | 2702235.2371 | 1241426.2147
9 | 2702246.447 | 1241432.6413
10 | 2701647.7252 | 1241136.6092
11 | 2701971.9496 | 1240565.8096
12 | 2702569.9726 | 1240791.0512
13 | 2702613.3727 | 1240831.9902
14 | 2702606.6414 | 1240765.4541
15 | 2701717.7577 | 1240939.0207
16 | 2701754.1216 | 1240961.4977
17 | 2701589.3605 | 1241196.1336
18 | 2699622.9595 | 1242200.5738
19 | 2699727.0103 | 1242141.8207
20 | 2699821.5166 | 1243076.881
21 | 2699856.2287 | 1241996.7046
22 | 2699836.2732 | 1243074.6387
23 | 2701591.9722 | 1242449.1727
24 | 2701608.7738 | 1242415.0535
25 | 2699887.976 | 1242006.2572
26 | 2699861.7478 | 1243067.1282
27 | 2699939.6793 | 1243100.9216
28 | 2700608.8383 | 1244358.2535
29 | 2700657.0285 | 1244381.0107
30 | 2700037.5715 | 1243950.8356
31 | 2701478.901 | 1243094.7827
32 | 2701480.3837 | 1243076.6162
33 | 2700664.2569 | 1243541.2074
34 | 2701905.5326 | 1242012.0803
35 | 2701958.1576 | 1241996.7612
36 | 2701750.135 | 1242279.5314
37 | 2700042.3334 | 1243947.2576
38 | 2700109.7579 | 1243895.277
39 | 2700661.3203 | 1243536.5206
40 | 2700043.2442 | 1243352.0818
41 | 2699952.7813 | 1243119.2563
42 | 2700046.8429 | 1243342.2015
43 | 2700906.7385 | 1242710.2524
44 | 2701493.6488 | 1243055.5602
45 | 2702627.2479 | 1240844.2709
46 | 2702618.8553 | 1240836.72
47 | 2702683.3611 | 1240952.7691
48 | 2702695.6326 | 1240903.121
49 | 2702424.0606 | 1241309.3084
50 | 2702759.0704 | 1240930.4877
51 | 2702736.032 | 1241336.2981
52 | 2702714.3325 | 1241405.9429
53 | 2702431.0011 | 1241337.4276
54 | 2702705.9467 | 1241432.5516
55 | 2702329.1777 | 1241654.7269
56 | 2702314.8501 | 1241854.5005
57 | 2701895.0844 | 1242683.9634
58 | 2701870.2894 | 1242683.6879
59 | 2701892.2626 | 1242655.9044
60 | 2701658.8321 | 1242918.4483
61 | 2701616.2525 | 1242932.1964
62 | 2701889.7158 | 1242565.6355
63 | 2701573.7899 | 1242950.1611
64 | 2701801.7182 | 1243232.3959
65 | 2701816.7636 | 1243159.6533
66 | 2701837.2289 | 1243250.2745
67 | 2701883.6458 | 1243101.0893
68 | 2701926.7365 | 1242533.7132
69 | 2701890.9154 | 1242490.9763
70 | 2702128.1996 | 1242521.2114
71 | 2701792.8565 | 1242325.6439
72 | 2701779.7016 | 1242317.6566
73 | 2701828.0805 | 1242670.0304
74 | 2701803.8739 | 1242667.3408
75 | 2701808.9457 | 1242624.0188
76 | 2701630.7347 | 1242359.3026
77 | 2702280.5692 | 1242092.8602
78 | 2702295.2855 | 1242090.5342
79 | 2702299.7122 | 1241755.8524
80 | 2702380.088 | 1241710.5255
81 | 2702312.1775 | 1241765.8949
82 | 2702266.1451 | 1241674.7893
83 | 2702355.0725 | 1241623.4159
84 | 2702652.5425 | 1241817.547
85 | 2702489.796 | 1241949.681
86 | 2702377.3239 | 1241714.7033
87 | 2702317.1716 | 1241849.2365
88 | 2702219.8793 | 1242811.8724
89 | 2702226.6993 | 1242805.8494
90 | 2702248.5213 | 1243000.7761
91 | 2702189.0263 | 1242567.6276
92 | 2702175.0802 | 1242541.6665
93 | 2702262.2302 | 1241672.4757
94 | 2702640.8628 | 1241811.2624
95 | 2702547.5425 | 1241963.2111
96 | 2702485.6655 | 1241954.1687
97 | 2702629.9922 | 1241805.4144
98 | 2702559.496 | 1241974.6376
99 | 2702250.0309 | 1243010.5652
100 | 2702703.1237 | 1242261.4872
101 | 2702665.2202 | 1242537.5338
102 | 2702509.2884 | 1242470.2753
103 | 2702824.0912 | 1242449.4604
104 | 2702703.1922 | 1242254.0382
105 | 2702604.4962 | 1241944.7589
106 | 2703017.7484 | 1242114.0702
107 | 2702728.8231 | 1242159.7978
108 | 2703026.6848 | 1242102.3718
109 | 2702733.1822 | 1242154.3357
110 | 2702745.08 | 1241876.5048
111 | 2703177.6706 | 1242026.5137
112 | 2702738.8365 | 1241897.3239
113 | 2702639.3476 | 1241545.32
114 | 2702659.3836 | 1241528.8871
115 | 2702618.533 | 1241577.4738
116 | 2702647.5973 | 1241529.7317
117 | 2702630.2288 | 1241586.3495
118 | 2703165.8219 | 1242062.6986
119 | 2703042.4249 | 1242114.2543
120 | 2702699.3571 | 1242125.3279
121 | 2702598.5379 | 1242047.4686
122 | 2702602.3207 | 1242042.9749
123 | 2702731.5739 | 1242561.0002
124 | 2702571.7486 | 1242597.842
125 | 2702468.5886 | 1242487.3746
126 | 2702575.7775 | 1242562.0507
127 | 2703069.5999 | 1242092.0534
128 | 2703055.4356 | 1242100.4473
129 | 2703035.5578 | 1242160.0372
130 | 2703028.3156 | 1242158.6548
131 | 2702713.5075 | 1240771.322
132 | 2702714.7797 | 1240768.9057
133 | 2702733.7937 | 1240735.8859
134 | 2702629.2543 | 1240750.1554
135 | 2702606.3211 | 1240715.6616
136 | 2702625.6983 | 1240752.5612
137 | 2701958.1576 | 1241996.7612

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.994 | -0.03688 | 0.16123 | 0.07809
1 | 0.99401 | -0.036811 | 0 | 0
2 | 0.99408 | -0.037318 | 0 | 0
3 | 0.99242 | -0.06701 | 0.28422 | 0.13765
4 | 0.99243 | -0.067129 | 0 | 0
5 | 0.99408 | -0.037334 | 0.33555 | 0.16252
6 | 0.99415 | -0.036824 | 0 | 0
7 | 0.9943 | -0.038117 | 0 | 0
8 | 0.99593 | -0.033485 | 0.27165 | 0.13157
9 | 0.99595 | -0.033643 | 0 | 0
10 | 0.99481 | -0.042239 | 0 | 0
11 | 0.99212 | -0.066973 | 0.2286 | 0.11071
12 | 0.99241 | -0.065159 | 0 | 0
13 | 0.99251 | -0.066079 | 0.12109 | 0.058649
14 | 0.99235 | -0.06459 | 0 | 0
15 | 0.99435 | -0.03846 | 0.25343 | 0.12274
16 | 0.99439 | -0.038808 | 0 | 0
17 | 0.99479 | -0.042099 | 0.14414 | 0.069811
18 | 0.99097 | -0.1184 | 0.18217 | 0.088228
19 | 0.99093 | -0.11877 | 0 | 0
20 | 0.99158 | -0.11359 | 0.068755 | 0.0333
21 | 0.99084 | -0.11803 | 0 | 0
22 | 0.99159 | -0.11365 | 0 | 0
23 | 0.99846 | -0.082284 | 0.14128 | 0.068423
24 | 0.99846 | -0.082347 | 0.17335 | 0.083958
25 | 0.99083 | -0.11796 | 0.17361 | 0.084083
26 | 0.99161 | -0.11377 | 0 | 0
27 | 0.99168 | -0.11323 | 0.17061 | 0.082631
28 | 0.99207 | -0.11859 | 0.27277 | 0.13211
29 | 0.99209 | -0.11876 | 0 | 0
30 | 0.99259 | -0.12188 | 0 | 0
31 | 0.99551 | -0.098595 | 0 | 0
32 | 0.99554 | -0.098796 | 0.15574 | 0.075428
33 | 0.99298 | -0.12315 | 0 | 0
34 | 0.9998 | -0.011445 | 0.31683 | 0.15345
35 | 1 | 0 | -14.9947 | -6.8626
36 | 0.99875 | -0.072424 | 0 | 0
37 | 0.99259 | -0.12188 | 0.097081 | 0.047018
38 | 0.99263 | -0.12206 | 0 | 0
39 | 0.99297 | -0.12313 | 0.23026 | 0.11152
40 | 0.99202 | -0.11602 | 0 | 0
41 | 0.99169 | -0.11337 | 0 | 0
42 | 0.99202 | -0.11599 | 0.25135 | 0.12174
43 | 0.99544 | -0.099482 | 0.079862 | 0.038679
44 | 0.9956 | -0.099143 | 0 | 0
45 | 0.99254 | -0.066389 | 0.13545 | 0.065602
46 | 0.99252 | -0.0662 | 0 | 0
47 | 0.99301 | -0.0656 | 0 | 0
48 | 0.99287 | -0.064264 | 0 | 0
49 | 0.99426 | -0.07679 | 0 | 0
50 | 0.993 | -0.065514 | 0.07172 | 0.034735
51 | 0.9934 | -0.086683 | 0 | 0
52 | 0.99308 | -0.095116 | 0.24327 | 0.11782
53 | 0.99446 | -0.071766 | 0.35627 | 0.17255
54 | 0.99295 | -0.094055 | 0 | 0
55 | 0.99703 | -0.013829 | 0 | 0
56 | 0.99839 | -0.007566 | 0 | 0
57 | 0.99784 | -0.08929 | 0 | 0
58 | 0.99783 | -0.089135 | 0.14194 | 0.068745
59 | 0.99786 | -0.089466 | 0 | 0
60 | 0.99629 | -0.10359 | 0 | 0
61 | 0.99617 | -0.10278 | 0.4058 | 0.19654
62 | 0.99796 | -0.088845 | 0.33741 | 0.16341
63 | 0.99607 | -0.10217 | 0 | 0
64 | 0.99732 | -0.092137 | 0 | 0
65 | 0.99736 | -0.092517 | 0 | 0
66 | 0.9973 | -0.092244 | 0.2222 | 0.10761
67 | 0.99738 | -0.09273 | 0.33289 | 0.16123
68 | 0.9979 | -0.088317 | 0 | 0
69 | 0.99815 | -0.086623 | 0 | 0
70 | 0.99754 | -0.085205 | 0 | 0
71 | 0.99853 | -0.084621 | 0 | 0
72 | 0.99858 | -0.081946 | 0.31083 | 0.15054
73 | 0.9978 | -0.088911 | 0.11427 | 0.055342
74 | 0.99779 | -0.088829 | 0.16843 | 0.081573
75 | 0.99779 | -0.088771 | 0.1131 | 0.054777
76 | 0.99849 | -0.082568 | 0 | 0
77 | 0.99744 | -0.085855 | 0 | 0
78 | 0.99743 | -0.085835 | 0.11335 | 0.054899
79 | 0.99786 | -0.01002 | 0 | 0
80 | 0.99747 | -0.011841 | 0 | 0
81 | 0.99786 | -0.010005 | 0.079721 | 0.038611
82 | 0.997 | -0.013544 | 0 | 0
83 | 0.99701 | -0.013939 | 0.2238 | 0.10839
84 | 0.99722 | -0.0097123 | 0 | 0
85 | 0.99706 | -0.0082215 | 0 | 0
86 | 0.99746 | -0.011827 | 0.24002 | 0.11625
87 | 0.99839 | -0.0075484 | 0.2552 | 0.1236
88 | 0.99714 | -0.086382 | 0.40476 | 0.19603
89 | 0.99714 | -0.086426 | 0 | 0
90 | 0.99703 | -0.085495 | 0 | 0
91 | 0.99744 | -0.08436 | 0 | 0
92 | 0.99747 | -0.084625 | 0.2541 | 0.12307
93 | 0.997 | -0.013531 | 0.24615 | 0.11922
94 | 0.99721 | -0.0096546 | 0.27224 | 0.13185
95 | 0.99702 | -0.0078657 | 0 | 0
96 | 0.99706 | -0.0081961 | 0.34666 | 0.16789
97 | 0.99721 | -0.0096683 | 0.091162 | 0.044152
98 | 0.99702 | -0.00778 | 0.080003 | 0.038747
99 | 0.99703 | -0.085467 | 0.2344 | 0.11352
100 | 0.98795 | -0.050784 | 0.37871 | 0.18342
101 | 0.98787 | -0.051483 | 0 | 0
102 | 0.9878 | -0.051767 | 0 | 0
103 | 0.98785 | -0.051452 | 0.24033 | 0.1164
104 | 0.98796 | -0.050875 | 0 | 0
105 | 0.99698 | -0.0080112 | 0.3519 | 0.17043
106 | 0.98772 | -0.048621 | 0 | 0
107 | 0.98824 | -0.053401 | 0 | 0
108 | 0.9877 | -0.048425 | 0.11983 | 0.058036
109 | 0.98824 | -0.053338 | 0.39599 | 0.19178
110 | 0.99051 | -0.073556 | 0 | 0
111 | 0.99045 | -0.073223 | 0 | 0
112 | 0.99051 | -0.073518 | 0.12664 | 0.061336
113 | 0.99281 | -0.092816 | 0 | 0
114 | 0.9928 | -0.092769 | 0.14693 | 0.07116
115 | 0.9928 | -0.092754 | 0 | 0
116 | 0.99281 | -0.092783 | 0.15359 | 0.074387
117 | 0.9928 | -0.09273 | 0.13774 | 0.066708
118 | 0.99045 | -0.073183 | 0.088129 | 0.042683
119 | 0.98768 | -0.048191 | 0 | 0
120 | 0.98821 | -0.053149 | 0 | 0
121 | 0.98815 | -0.052566 | 0.36603 | 0.17728
122 | 0.98815 | -0.052592 | 0 | 0
123 | 0.98787 | -0.051423 | 0.070703 | 0.034243
124 | 0.98785 | -0.051325 | 0 | 0
125 | 0.98777 | -0.051918 | 0.27694 | 0.13413
126 | 0.98785 | -0.051294 | 0.0726 | 0.035162
127 | 0.98764 | -0.04788 | 0.68558 | 0.33204
128 | 0.98766 | -0.048019 | 0 | 0
129 | 0.98766 | -0.048025 | 0 | 0
130 | 0.98766 | -0.047998 | 0.29593 | 0.14332
131 | 0.99216 | -0.062875 | 0.3111 | 0.15067
132 | 0.99216 | -0.062886 | 0.4015 | 0.19446
133 | 0.9922 | -0.063215 | 0 | 0
134 | 0.99231 | -0.064249 | 0 | 0
135 | 0.9923 | -0.064141 | 0.21789 | 0.10553
136 | 0.99232 | -0.064297 | 0.14826 | 0.071807
137 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.16123 | -0.07809 | 0.16124 | 0.078049 | 1.6909e-06 | -4.03e-05 | 0.0052028 | 0.0052023 | 0.0052028 | 0.994 | -0.03688 | 0.99401 | -0.036811 | 2.4775
1 | -0.16124 | -0.078049 | 0.16125 | 0.071118 | 1.0445e-05 | -0.0069315 | 0.0052023 | 0.0051177 | 0.0052023 | 0.99401 | -0.036811 | 0.99408 | -0.037318 | 2.3647
2 | -0.16125 | -0.071118 | 0.16125 | 0.07087 | 3.6728e-07 | -0.00024786 | 0.0051177 | 0.0051148 | 0.0051177 | 0.99408 | -0.037318 | 0.99408 | -0.037334 | 2.3262
3 | -0.28422 | -0.13765 | 0.28423 | 0.13684 | 3.9006e-06 | -0.00081399 | 0.0091861 | 0.0091758 | 0.0091861 | 0.99242 | -0.06701 | 0.99243 | -0.067129 | 4.1755
4 | -0.28423 | -0.13684 | 0.28426 | 0.13662 | 3.1084e-05 | -0.00022428 | 0.0091758 | 0.0091727 | 0.0091758 | 0.99243 | -0.067129 | 0.99254 | -0.066389 | 4.3694
5 | -0.4968 | -0.23339 | 0.49683 | 0.23332 | 3.4476e-05 | -6.8266e-05 | 0.015939 | 0.015938 | 0.015939 | 0.99408 | -0.037334 | 0.99415 | -0.036824 | 7.5902
6 | -0.49683 | -0.23332 | 0.49692 | 0.22764 | 8.151e-05 | -0.0056733 | 0.015938 | 0.015869 | 0.015938 | 0.99415 | -0.036824 | 0.9943 | -0.038117 | 7.2447
7 | -0.49692 | -0.22764 | 0.49694 | 0.22607 | 2.2489e-05 | -0.0015744 | 0.015869 | 0.01585 | 0.015869 | 0.9943 | -0.038117 | 0.99435 | -0.03846 | 7.2131
8 | -1.1675 | -0.53666 | 1.1675 | 0.53636 | 2.3925e-05 | -0.00029892 | 0.037244 | 0.03724 | 0.037244 | 0.99593 | -0.033485 | 0.99595 | -0.033643 | 16.929
9 | 0.89583 | 0.40509 | -0.89488 | -0.40527 | 0.00094806 | -0.0001809 | 0.028497 | 0.028507 | 0.028507 | 0.99593 | -0.033485 | 0.99481 | -0.042239 | 13.5746
10 | -7.2758 | -3.3746 | 7.2825 | 3.3679 | 0.0067209 | -0.0067288 | 0.23247 | 0.23231 | 0.23247 | 0.99595 | -0.033643 | 0.99703 | -0.013829 | 55.2177
11 | 6.1083 | 2.8382 | -6.101 | -2.8302 | 0.007266 | 0.0080523 | 0.19523 | 0.19523 | 0.19523 | 0.99595 | -0.033643 | 0.99446 | -0.071766 | 55.7799
12 | 0.14414 | 0.067845 | -0.14414 | -0.069811 | 2.3879e-06 | -0.0019665 | 0.0046229 | 0.0046475 | 0.0046475 | 0.99481 | -0.042239 | 0.99479 | -0.042099 | 2.1125
13 | 0.75074 | 0.33743 | -0.7504 | -0.34781 | 0.00033979 | -0.010382 | 0.023884 | 0.024011 | 0.024011 | 0.99481 | -0.042239 | 0.99439 | -0.038808 | 10.914
14 | -0.2286 | -0.11071 | 0.22866 | 0.11 | 6.2108e-05 | -0.00071223 | 0.0073905 | 0.007381 | 0.0073905 | 0.99212 | -0.066973 | 0.99241 | -0.065159 | 3.5193
15 | -1.3076 | -0.62605 | 1.3078 | 0.62468 | 0.00014202 | -0.0013652 | 0.042172 | 0.042154 | 0.042172 | 0.99241 | -0.065159 | 0.99251 | -0.066079 | 19.1689
16 | 1.079 | 0.51604 | -1.0789 | -0.51707 | 7.2289e-05 | -0.0010301 | 0.034791 | 0.034804 | 0.034804 | 0.99241 | -0.065159 | 0.99235 | -0.06459 | 15.8199
17 | -1.4289 | -0.68333 | 1.4289 | 0.68316 | 2.0513e-05 | -0.00016422 | 0.046067 | 0.046065 | 0.046067 | 0.99251 | -0.066079 | 0.99252 | -0.0662 | 20.9397
18 | 1.0789 | 0.51707 | -1.0789 | -0.5176 | 3.7214e-05 | -0.00052992 | 0.034804 | 0.034811 | 0.034811 | 0.99235 | -0.06459 | 0.99232 | -0.064297 | 15.823
19 | -0.75037 | -0.34881 | 0.7504 | 0.34781 | 3.2979e-05 | -0.0010013 | 0.024023 | 0.024011 | 0.024023 | 0.99435 | -0.03846 | 0.99439 | -0.038808 | 10.9196
20 | 0.17364 | 0.07323 | -0.17363 | -0.073366 | 6.4176e-06 | -0.00013606 | 0.0054895 | 0.0054911 | 0.0054911 | 0.99097 | -0.1184 | 0.99093 | -0.11877 | 2.6148
21 | -0.3558 | -0.16146 | 0.35601 | 0.16053 | 0.00020717 | -0.00092426 | 0.011382 | 0.011369 | 0.011382 | 0.99097 | -0.1184 | 0.99158 | -0.11359 | 5.42
22 | 0.17363 | 0.073366 | -0.17361 | -0.083309 | 1.7445e-05 | -0.0099431 | 0.0054911 | 0.0056103 | 0.0056103 | 0.99093 | -0.11877 | 0.99084 | -0.11803 | 2.5501
23 | -0.42477 | -0.19383 | 0.42477 | 0.19348 | 3.6698e-06 | -0.00034831 | 0.013593 | 0.013588 | 0.013593 | 0.99158 | -0.11359 | 0.99159 | -0.11365 | 6.1785
24 | 0.17361 | 0.083309 | -0.17361 | -0.084083 | 1.3917e-06 | -0.00077459 | 0.0056103 | 0.0056201 | 0.0056201 | 0.99084 | -0.11803 | 0.99083 | -0.11796 | 2.5546
25 | -0.42477 | -0.19348 | 0.42478 | 0.19286 | 6.5802e-06 | -0.00062508 | 0.013588 | 0.013581 | 0.013588 | 0.99159 | -0.11365 | 0.99161 | -0.11377 | 6.1766
26 | -0.14128 | -0.068423 | 0.14128 | 0.067518 | 1.0435e-06 | -0.00090526 | 0.0045385 | 0.0045271 | 0.0045385 | 0.99846 | -0.082284 | 0.99846 | -0.082347 | 2.0629
27 | -0.31463 | -0.15148 | 0.31464 | 0.15004 | 8.1893e-06 | -0.0014327 | 0.010096 | 0.010078 | 0.010096 | 0.99846 | -0.082347 | 0.99849 | -0.082568 | 4.589
28 | -0.42478 | -0.19286 | 0.4248 | 0.19278 | 2.7912e-05 | -8.2234e-05 | 0.013581 | 0.01358 | 0.013581 | 0.99161 | -0.11377 | 0.99168 | -0.11323 | 6.4671
29 | -0.59542 | -0.27541 | 0.59543 | 0.27488 | 1.0978e-05 | -0.0005264 | 0.019097 | 0.01909 | 0.019097 | 0.99168 | -0.11323 | 0.99169 | -0.11337 | 8.6804
30 | -0.27277 | -0.13211 | 0.27278 | 0.13086 | 5.517e-06 | -0.0012492 | 0.0088191 | 0.0088033 | 0.0088191 | 0.99207 | -0.11859 | 0.99209 | -0.11876 | 4.0087
31 | -0.27278 | -0.13086 | 0.27292 | 0.096208 | 0.0001456 | -0.034652 | 0.0088033 | 0.0084161 | 0.0088033 | 0.99209 | -0.11876 | 0.99259 | -0.12188 | 4.0015
32 | -0.27292 | -0.096208 | 0.27292 | 0.096068 | 5.6217e-07 | -0.00013971 | 0.0084161 | 0.0084148 | 0.0084161 | 0.99259 | -0.12188 | 0.99259 | -0.12188 | 3.8255
33 | -1.4517 | -0.60159 | 1.4518 | 0.60117 | 5.0644e-05 | -0.00041735 | 0.045567 | 0.045563 | 0.045567 | 0.99551 | -0.098595 | 0.99554 | -0.098796 | 20.7125
34 | 1.4517 | 0.60159 | -1.4483 | -0.60053 | 0.0034376 | 0.0010569 | 0.045567 | 0.04558 | 0.04558 | 0.99551 | -0.098595 | 0.99298 | -0.12315 | 21.7046
35 | -1.6874 | -0.71448 | 1.6875 | 0.71391 | 9.5165e-05 | -0.00056938 | 0.053134 | 0.053127 | 0.053134 | 0.99554 | -0.098796 | 0.9956 | -0.099143 | 24.1516
36 | 0.07987 | 0.037879 | -0.079862 | -0.038679 | 7.9989e-06 | -0.00080025 | 0.0025632 | 0.0025733 | 0.0025733 | 0.99554 | -0.098796 | 0.99544 | -0.099482 | 1.2254
37 | 0.37015 | 0.12358 | -0.37002 | -0.14109 | 0.00013005 | -0.017516 | 0.011345 | 0.011517 | 0.011517 | 0.99298 | -0.12315 | 0.99263 | -0.12206 | 5.2348
38 | 0.84785 | 0.36557 | -0.847 | -0.38614 | 0.00085931 | -0.020568 | 0.026842 | 0.027088 | 0.027088 | 0.99298 | -0.12315 | 0.99202 | -0.11602 | 12.3126
39 | 0.23026 | 0.11139 | -0.23026 | -0.11152 | 4.08e-07 | -0.00012997 | 0.0074362 | 0.0074379 | 0.0074379 | 0.99298 | -0.12315 | 0.99297 | -0.12313 | 3.3809
40 | -5.4841 | -2.4999 | 5.4847 | 2.5014 | 0.00059254 | 0.0015176 | 0.17402 | 0.17402 | 0.17402 | 0.9998 | -0.011445 | 1 | 0 | 26.9799
41 | 5.1673 | 2.3464 | -5.1644 | -2.3389 | 0.002965 | 0.0075462 | 0.16386 | 0.16386 | 0.16386 | 0.9998 | -0.011445 | 0.99875 | -0.072424 | 25.4052
42 | 9.496 | 4.3508 | -9.4813 | -4.3753 | 0.014696 | -0.024496 | 0.30153 | 0.30192 | 0.30192 | 1 | 0 | 0.99839 | -0.007566 | 47.3234
43 | 5.1644 | 2.3389 | -5.1639 | -2.3377 | 0.00046249 | 0.0011772 | 0.16386 | 0.16386 | 0.16386 | 0.99875 | -0.072424 | 0.99858 | -0.081946 | 25.4054
44 | -0.37 | -0.14309 | 0.37002 | 0.14109 | 1.5077e-05 | -0.001995 | 0.011537 | 0.011517 | 0.011537 | 0.99259 | -0.12188 | 0.99263 | -0.12206 | 5.2443
45 | 0.59564 | 0.26465 | -0.59543 | -0.27488 | 0.00021195 | -0.010237 | 0.018967 | 0.01909 | 0.01909 | 0.99202 | -0.11602 | 0.99169 | -0.11337 | 8.6774
46 | 0.25136 | 0.12149 | -0.25135 | -0.12174 | 9.2662e-07 | -0.00024675 | 0.0081239 | 0.0081271 | 0.0081271 | 0.99202 | -0.11602 | 0.99202 | -0.11599 | 3.6941
47 | -1.6875 | -0.71391 | 1.6883 | 0.70887 | 0.00084079 | -0.00504 | 0.053127 | 0.053067 | 0.053127 | 0.9956 | -0.099143 | 0.99607 | -0.10217 | 24.1485
48 | 1.4289 | 0.68291 | -1.4289 | -0.68316 | 3.1927e-05 | -0.00025563 | 0.046062 | 0.046065 | 0.046065 | 0.99254 | -0.066389 | 0.99252 | -0.0662 | 20.9387
49 | -1.8486 | -0.88513 | 1.8492 | 0.88538 | 0.00057121 | 0.00025165 | 0.059612 | 0.05961 | 0.059612 | 0.99254 | -0.066389 | 0.99287 | -0.064264 | 28.3865
50 | 1.8495 | 0.88402 | -1.8492 | -0.88538 | 0.00029154 | -0.0013607 | 0.059592 | 0.05961 | 0.05961 | 0.99301 | -0.0656 | 0.99287 | -0.064264 | 27.0956
51 | -1.9212 | -0.91616 | 1.9238 | 0.90492 | 0.0025973 | -0.011237 | 0.061876 | 0.061727 | 0.061876 | 0.99301 | -0.0656 | 0.99426 | -0.07679 | 28.1256
52 | 0.07172 | 0.032144 | -0.07172 | -0.034735 | 7.777e-07 | -0.0025914 | 0.0022848 | 0.0023166 | 0.0023166 | 0.99301 | -0.0656 | 0.993 | -0.065514 | 1.053
53 | -5.7438 | -2.6567 | 5.7447 | 2.6576 | 0.00089763 | 0.00099071 | 0.18374 | 0.18374 | 0.18374 | 0.99426 | -0.07679 | 0.99446 | -0.071766 | 52.4974
54 | 3.82 | 1.7517 | -3.817 | -1.7637 | 0.0029992 | -0.011933 | 0.12202 | 0.12219 | 0.12219 | 0.99426 | -0.07679 | 0.9934 | -0.086683 | 33.7534
55 | 3.817 | 1.7637 | -3.816 | -1.7626 | 0.00099978 | 0.0010531 | 0.12219 | 0.12219 | 0.12219 | 0.9934 | -0.086683 | 0.99308 | -0.095116 | 34.911
56 | 3.5727 | 1.6448 | -3.5723 | -1.6453 | 0.00048981 | -0.00051548 | 0.11433 | 0.11434 | 0.11434 | 0.99308 | -0.095116 | 0.99295 | -0.094055 | 51.973
57 | 3.1339 | 1.4412 | -3.1257 | -1.4531 | 0.0082004 | -0.011886 | 0.10028 | 0.10046 | 0.10046 | 0.99295 | -0.094055 | 0.99051 | -0.073556 | 45.6629
58 | 0.43832 | 0.20412 | -0.43826 | -0.20995 | 6.5927e-05 | -0.0058326 | 0.014057 | 0.01413 | 0.01413 | 0.99295 | -0.094055 | 0.99281 | -0.092816 | 6.4226
59 | -7.7524 | -3.593 | 7.7557 | 3.5841 | 0.0032555 | -0.0089288 | 0.2474 | 0.24726 | 0.2474 | 0.99703 | -0.013829 | 0.99747 | -0.011841 | 38.7767
60 | 0.24616 | 0.11677 | -0.24615 | -0.11911 | 8.2297e-06 | -0.0023402 | 0.0078883 | 0.0079176 | 0.0079176 | 0.99703 | -0.013829 | 0.997 | -0.013544 | 3.5989
61 | 0.2238 | 0.10834 | -0.2238 | -0.10839 | 3.7523e-06 | -4.5867e-05 | 0.0071991 | 0.0071998 | 0.0071998 | 0.99703 | -0.013829 | 0.99701 | -0.013939 | 3.4285
62 | 0.2552 | 0.12346 | -0.2552 | -0.1236 | 5.1598e-07 | -0.00013672 | 0.0081969 | 0.0081986 | 0.0081986 | 0.99839 | -0.007566 | 0.99839 | -0.0075484 | 3.7267
63 | 9.2261 | 4.2518 | -9.2214 | -4.2602 | 0.0047115 | -0.0084047 | 0.29373 | 0.29386 | 0.29386 | 0.99839 | -0.007566 | 0.99786 | -0.01002 | 46.0598
64 | 0.53776 | 0.25707 | -0.53775 | -0.25766 | 9.8472e-06 | -0.00058657 | 0.017244 | 0.017251 | 0.017251 | 0.99784 | -0.08929 | 0.99783 | -0.089135 | 7.8413
65 | -0.53776 | -0.25707 | 0.53777 | 0.2564 | 1.1208e-05 | -0.00066824 | 0.017244 | 0.017235 | 0.017244 | 0.99784 | -0.08929 | 0.99786 | -0.089466 | 7.838
66 | 0.39581 | 0.18891 | -0.3958 | -0.19006 | 1.0417e-05 | -0.0011478 | 0.012688 | 0.012703 | 0.012703 | 0.99783 | -0.089135 | 0.9978 | -0.088911 | 5.7739
67 | -0.53777 | -0.2564 | 0.53782 | 0.25633 | 4.779e-05 | -7.7422e-05 | 0.017235 | 0.017234 | 0.017235 | 0.99786 | -0.089466 | 0.99796 | -0.088845 | 8.2072
68 | 2.0945 | 0.90339 | -2.0943 | -0.90437 | 0.00026098 | -0.00098285 | 0.066093 | 0.066106 | 0.066106 | 0.99629 | -0.10359 | 0.99617 | -0.10278 | 30.048
69 | -2.0945 | -0.90339 | 2.0978 | 0.90494 | 0.0032814 | 0.0015549 | 0.066093 | 0.066088 | 0.066093 | 0.99629 | -0.10359 | 0.99796 | -0.088845 | 31.4731
70 | 1.6885 | 0.70783 | -1.6883 | -0.70887 | 0.00017288 | -0.0010384 | 0.053055 | 0.053067 | 0.053067 | 0.99617 | -0.10278 | 0.99607 | -0.10217 | 24.1215
71 | 1.0074 | 0.46732 | -1.0073 | -0.46846 | 6.7261e-05 | -0.0011405 | 0.032123 | 0.032137 | 0.032137 | 0.99796 | -0.088845 | 0.9979 | -0.088317 | 14.6076
72 | -4.5358 | -2.0547 | 4.5366 | 2.0526 | 0.00077374 | -0.0020768 | 0.14404 | 0.14401 | 0.14404 | 0.99796 | -0.088845 | 0.99815 | -0.086623 | 39.79
73 | 0.55541 | 0.26269 | -0.55511 | -0.26314 | 0.00030149 | -0.00044745 | 0.017773 | 0.01778 | 0.01778 | 0.99796 | -0.088845 | 0.99738 | -0.09273 | 8.4668
74 | -0.2222 | -0.10757 | 0.22221 | 0.10404 | 1.0066e-05 | -0.003526 | 0.0071456 | 0.0071017 | 0.0071456 | 0.99732 | -0.092137 | 0.99736 | -0.092517 | 3.248
75 | 0.2222 | 0.10757 | -0.2222 | -0.10761 | 3.6172e-06 | -4.4942e-05 | 0.0071456 | 0.0071462 | 0.0071462 | 0.99732 | -0.092137 | 0.9973 | -0.092244 | 3.403
76 | -0.22221 | -0.10404 | 0.22222 | 0.10191 | 6.0195e-06 | -0.0021294 | 0.0071017 | 0.0070758 | 0.0071017 | 0.99736 | -0.092517 | 0.99738 | -0.09273 | 3.2281
77 | 1.0073 | 0.46846 | -1.0069 | -0.47503 | 0.00038832 | -0.0065617 | 0.032137 | 0.032219 | 0.032219 | 0.9979 | -0.088317 | 0.99754 | -0.085205 | 14.6448
78 | -4.5366 | -2.0526 | 4.5383 | 2.037 | 0.001696 | -0.015642 | 0.14401 | 0.14381 | 0.14401 | 0.99815 | -0.086623 | 0.99853 | -0.084621 | 22.5718
79 | 0.89355 | 0.42101 | -0.89349 | -0.42237 | 6.309e-05 | -0.0013545 | 0.028585 | 0.028602 | 0.028602 | 0.99754 | -0.085205 | 0.99747 | -0.084625 | 13.0008
80 | 0.11336 | 0.054013 | -0.11335 | -0.054546 | 1.0717e-05 | -0.00053332 | 0.0036339 | 0.0036407 | 0.0036407 | 0.99754 | -0.085205 | 0.99744 | -0.085855 | 1.7337
81 | -4.5383 | -2.037 | 4.5384 | 2.0373 | 0.00011363 | 0.00028434 | 0.14381 | 0.14381 | 0.14381 | 0.99853 | -0.084621 | 0.99858 | -0.081946 | 22.2963
82 | 0.31467 | 0.14988 | -0.31464 | -0.15004 | 2.7984e-05 | -0.00016659 | 0.010076 | 0.010078 | 0.010078 | 0.99858 | -0.081946 | 0.99849 | -0.082568 | 4.799
83 | 0.28153 | 0.13472 | -0.28153 | -0.13531 | 2.7095e-06 | -0.00059046 | 0.0090295 | 0.0090369 | 0.0090369 | 0.9978 | -0.088911 | 0.99779 | -0.088829 | 4.1077
84 | 0.1131 | 0.053736 | -0.1131 | -0.054777 | 7.7018e-07 | -0.001041 | 0.0036227 | 0.0036357 | 0.0036357 | 0.99779 | -0.088829 | 0.99779 | -0.088771 | 1.6526
85 | 0.11335 | 0.054546 | -0.11335 | -0.054899 | 2.632e-07 | -0.00035281 | 0.0036407 | 0.0036451 | 0.0036451 | 0.99744 | -0.085855 | 0.99743 | -0.085835 | 1.6569
86 | 9.1416 | 4.222 | -9.1381 | -4.2283 | 0.0034975 | -0.0063693 | 0.2913 | 0.29141 | 0.29141 | 0.99786 | -0.01002 | 0.99747 | -0.011841 | 45.6748
87 | 0.079722 | 0.03823 | -0.079721 | -0.038611 | 1.4008e-07 | -0.00038054 | 0.0025578 | 0.0025625 | 0.0025625 | 0.99786 | -0.01002 | 0.99786 | -0.010005 | 1.1648
88 | 0.36351 | 0.16287 | -0.36341 | -0.17568 | 9.718e-05 | -0.012808 | 0.011528 | 0.011685 | 0.011685 | 0.99747 | -0.011841 | 0.99722 | -0.0097123 | 5.3112
89 | 0.77893 | 0.36529 | -0.77859 | -0.37483 | 0.00033773 | -0.0095435 | 0.024899 | 0.025019 | 0.025019 | 0.99747 | -0.011841 | 0.99706 | -0.0082215 | 11.3721
90 | 0.24002 | 0.11613 | -0.24002 | -0.11625 | 3.9802e-07 | -0.0001188 | 0.0077166 | 0.0077181 | 0.0077181 | 0.99747 | -0.011841 | 0.99746 | -0.011827 | 3.5082
91 | 0.24615 | 0.11911 | -0.24615 | -0.11922 | 3.7974e-07 | -0.00010756 | 0.0079176 | 0.007919 | 0.007919 | 0.997 | -0.013544 | 0.997 | -0.013531 | 3.5995
92 | 0.36341 | 0.17568 | -0.36341 | -0.17599 | 2.4128e-06 | -0.00031348 | 0.011685 | 0.011689 | 0.011689 | 0.99722 | -0.0097123 | 0.99721 | -0.0096546 | 5.313
93 | 0.43193 | 0.20708 | -0.43192 | -0.20873 | 1.7886e-05 | -0.0016456 | 0.013869 | 0.013889 | 0.013889 | 0.99706 | -0.0082215 | 0.99702 | -0.0078657 | 6.3133
94 | 0.34666 | 0.16775 | -0.34666 | -0.16789 | 1.0112e-06 | -0.0001443 | 0.01115 | 0.011152 | 0.011152 | 0.99706 | -0.0082215 | 0.99706 | -0.0081961 | 5.069
95 | -0.40476 | -0.19603 | 0.40476 | 0.19582 | 2.0587e-06 | -0.00021539 | 0.01302 | 0.013017 | 0.01302 | 0.99714 | -0.086382 | 0.99714 | -0.086426 | 5.9182
96 | 0.23442 | 0.10454 | -0.2344 | -0.11329 | 2.7574e-05 | -0.0087467 | 0.0074309 | 0.0075377 | 0.0075377 | 0.99714 | -0.086426 | 0.99703 | -0.085495 | 3.4262
97 | -0.63919 | -0.30036 | 0.63937 | 0.30019 | 0.0001796 | -0.00017387 | 0.020446 | 0.020442 | 0.020446 | 0.99714 | -0.086426 | 0.99744 | -0.08436 | 9.7361
98 | 0.2344 | 0.11329 | -0.2344 | -0.11352 | 7.5159e-07 | -0.00023487 | 0.0075377 | 0.0075407 | 0.0075407 | 0.99703 | -0.085495 | 0.99703 | -0.085467 | 3.4276
99 | -0.63937 | -0.30019 | 0.63939 | 0.2993 | 2.0906e-05 | -0.00088445 | 0.020442 | 0.020431 | 0.020442 | 0.99744 | -0.08436 | 0.99747 | -0.084625 | 9.292
100 | 0.091162 | 0.044137 | -0.091162 | -0.044152 | 1.8907e-07 | -1.4536e-05 | 0.002932 | 0.0029322 | 0.0029322 | 0.99721 | -0.0096546 | 0.99721 | -0.0096683 | 1.3963
101 | 0.43192 | 0.20873 | -0.43191 | -0.20912 | 4.2602e-06 | -0.00039121 | 0.013889 | 0.013894 | 0.013894 | 0.99702 | -0.0078657 | 0.99702 | -0.00778 | 6.3156
102 | 0.35191 | 0.17037 | -0.3519 | -0.17043 | 1.2334e-05 | -5.6372e-05 | 0.01132 | 0.011321 | 0.011321 | 0.99702 | -0.00778 | 0.99698 | -0.0080112 | 5.3911
103 | 0.14332 | 0.06084 | -0.14331 | -0.061158 | 1.0283e-05 | -0.0003182 | 0.0045493 | 0.0045531 | 0.0045531 | 0.98795 | -0.050784 | 0.98787 | -0.051483 | 2.1681
104 | 0.27699 | 0.13378 | -0.27695 | -0.13408 | 4.1025e-05 | -0.00030621 | 0.0089881 | 0.0089923 | 0.0089923 | 0.98795 | -0.050784 | 0.9878 | -0.051767 | 4.282
105 | 0.24036 | 0.11615 | -0.24033 | -0.1164 | 2.4242e-05 | -0.00024525 | 0.0078002 | 0.0078035 | 0.0078035 | 0.98795 | -0.050784 | 0.98785 | -0.051452 | 3.716
106 | -1.0394 | -0.49419 | 1.0394 | 0.49402 | 1.1246e-05 | -0.00017028 | 0.033628 | 0.033626 | 0.033628 | 0.98795 | -0.050784 | 0.98796 | -0.050875 | 15.2855
107 | 0.070703 | 0.032515 | -0.070703 | -0.034243 | 5.1677e-07 | -0.0017277 | 0.0022741 | 0.0022956 | 0.0022956 | 0.98787 | -0.051483 | 0.98787 | -0.051423 | 1.0435
108 | 0.072602 | 0.028643 | -0.0726 | -0.034318 | 1.739e-06 | -0.0056753 | 0.0022807 | 0.0023467 | 0.0023467 | 0.98787 | -0.051483 | 0.98785 | -0.051325 | 1.0667
109 | 0.27695 | 0.13408 | -0.27694 | -0.13413 | 6.3606e-06 | -4.7438e-05 | 0.0089923 | 0.0089929 | 0.0089929 | 0.9878 | -0.051767 | 0.98777 | -0.051918 | 4.2824
110 | -1.0394 | -0.49402 | 1.0397 | 0.48919 | 0.00031821 | -0.0048288 | 0.033626 | 0.033565 | 0.033626 | 0.98796 | -0.050875 | 0.98824 | -0.053401 | 15.2846
111 | -1.1014 | -0.53051 | 1.102 | 0.52214 | 0.00062338 | -0.0083655 | 0.03573 | 0.035622 | 0.03573 | 0.98772 | -0.048621 | 0.98824 | -0.053401 | 16.2408
112 | 1.1014 | 0.53051 | -1.1014 | -0.53085 | 2.5092e-05 | -0.00033545 | 0.03573 | 0.035734 | 0.035734 | 0.98772 | -0.048621 | 0.9877 | -0.048425 | 16.2428
113 | 0.76205 | 0.36477 | -0.76205 | -0.36493 | 5.6766e-06 | -0.0001611 | 0.024679 | 0.024681 | 0.024681 | 0.98824 | -0.053401 | 0.98824 | -0.053338 | 11.2187
114 | -2.9038 | -1.3761 | 2.911 | 1.364 | 0.0071579 | -0.012126 | 0.093865 | 0.093688 | 0.093865 | 0.98824 | -0.053401 | 0.99051 | -0.073556 | 42.6661
115 | 0.98156 | 0.47281 | -0.98153 | -0.47326 | 2.6702e-05 | -0.00045145 | 0.031843 | 0.031849 | 0.031849 | 0.9877 | -0.048425 | 0.98768 | -0.048191 | 14.4766
116 | 0.36606 | 0.17314 | -0.36605 | -0.17418 | 8.319e-06 | -0.0010348 | 0.011829 | 0.011842 | 0.011842 | 0.98824 | -0.053338 | 0.98821 | -0.053149 | 5.3827
117 | 0.088136 | 0.028337 | -0.08813 | -0.041791 | 5.8607e-06 | -0.013454 | 0.0026981 | 0.0028428 | 0.0028428 | 0.99051 | -0.073556 | 0.99045 | -0.073223 | 1.2922
118 | 0.12664 | 0.060759 | -0.12664 | -0.061336 | 5.5188e-07 | -0.00057666 | 0.0040937 | 0.004101 | 0.004101 | 0.99051 | -0.073556 | 0.99051 | -0.073518 | 1.8641
119 | 0.08813 | 0.041791 | -0.088129 | -0.042683 | 4.124e-07 | -0.00089169 | 0.0028428 | 0.002854 | 0.002854 | 0.99045 | -0.073223 | 0.99045 | -0.073183 | 1.2973
120 | 0.14693 | 0.070531 | -0.14693 | -0.07116 | 8.0325e-07 | -0.00062924 | 0.0047389 | 0.0047468 | 0.0047468 | 0.99281 | -0.092816 | 0.9928 | -0.092769 | 2.1577
121 | 0.13774 | 0.065461 | -0.13774 | -0.066363 | 1.0098e-06 | -0.00090276 | 0.0044342 | 0.0044455 | 0.0044455 | 0.99281 | -0.092816 | 0.9928 | -0.092754 | 2.0207
122 | 0.15359 | 0.073961 | -0.15359 | -0.074387 | 5.9511e-07 | -0.00042635 | 0.0049567 | 0.0049621 | 0.0049621 | 0.99281 | -0.092816 | 0.99281 | -0.092783 | 2.2555
123 | 0.13774 | 0.066363 | -0.13774 | -0.066708 | 3.8703e-07 | -0.00034477 | 0.0044455 | 0.0044499 | 0.0044499 | 0.9928 | -0.092754 | 0.9928 | -0.09273 | 2.0227
124 | 0.29593 | 0.14208 | -0.29593 | -0.14315 | 5.7012e-06 | -0.0010773 | 0.0095946 | 0.0096083 | 0.0096083 | 0.98768 | -0.048191 | 0.98766 | -0.048025 | 4.3674
125 | 0.6856 | 0.33119 | -0.68559 | -0.33166 | 1.3587e-05 | -0.00047448 | 0.022254 | 0.02226 | 0.02226 | 0.98768 | -0.048191 | 0.98766 | -0.048019 | 10.1182
126 | 0.36605 | 0.17418 | -0.36603 | -0.17714 | 2.3905e-05 | -0.0029607 | 0.011842 | 0.011879 | 0.011879 | 0.98821 | -0.053149 | 0.98815 | -0.052592 | 5.3997
127 | -0.36603 | -0.17728 | 0.36603 | 0.17714 | 1.1055e-06 | -0.00013645 | 0.011881 | 0.011879 | 0.011881 | 0.98815 | -0.052566 | 0.98815 | -0.052592 | 5.4005
128 | 0.0726 | 0.034318 | -0.0726 | -0.035162 | 2.6735e-07 | -0.00084341 | 0.0023467 | 0.0023573 | 0.0023573 | 0.98785 | -0.051325 | 0.98785 | -0.051294 | 1.0715
129 | -0.68558 | -0.33204 | 0.68559 | 0.33166 | 1.0894e-05 | -0.00038023 | 0.022265 | 0.02226 | 0.022265 | 0.98764 | -0.04788 | 0.98766 | -0.048019 | 10.1205
130 | 0.29593 | 0.14315 | -0.29593 | -0.14332 | 9.063e-07 | -0.00017096 | 0.0096083 | 0.0096104 | 0.0096104 | 0.98766 | -0.048025 | 0.98766 | -0.047998 | 4.3684
131 | -0.3111 | -0.15067 | 0.3111 | 0.15061 | 3.6873e-07 | -6.4072e-05 | 0.010057 | 0.010056 | 0.010057 | 0.99216 | -0.062875 | 0.99216 | -0.062886 | 4.5715
132 | -0.7126 | -0.34506 | 0.71263 | 0.34417 | 2.7043e-05 | -0.00088963 | 0.023036 | 0.023025 | 0.023036 | 0.99216 | -0.062886 | 0.9922 | -0.063215 | 10.4711
133 | -0.71263 | -0.34417 | 0.71271 | 0.34134 | 8.5936e-05 | -0.0028333 | 0.023025 | 0.022989 | 0.023025 | 0.9922 | -0.063215 | 0.99231 | -0.064249 | 10.4659
134 | 0.21789 | 0.10455 | -0.21789 | -0.10553 | 2.7382e-06 | -0.00097301 | 0.0070306 | 0.0070429 | 0.0070429 | 0.99231 | -0.064249 | 0.9923 | -0.064141 | 3.2013
135 | -0.9306 | -0.44589 | 0.93061 | 0.4458 | 5.1649e-06 | -9.9406e-05 | 0.03002 | 0.030018 | 0.03002 | 0.99231 | -0.064249 | 0.99232 | -0.064297 | 13.6453

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 14.9947 | 6.8626

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.16123 | 0.07809
1 | 0.28422 | 0.13765
2 | 0.33555 | 0.16252
3 | 0.27165 | 0.13157
4 | 0.2286 | 0.11071
5 | 0.12109 | 0.058649
6 | 0.25343 | 0.12274
7 | 0.14414 | 0.069811
8 | 0.18217 | 0.088228
9 | 0.068755 | 0.0333
10 | 0.14128 | 0.068423
11 | 0.17335 | 0.083958
12 | 0.17361 | 0.084083
13 | 0.17061 | 0.082631
14 | 0.27277 | 0.13211
15 | 0.15574 | 0.075428
16 | 0.31683 | 0.15345
17 | 0.097081 | 0.047018
18 | 0.23026 | 0.11152
19 | 0.25135 | 0.12174
20 | 0.079862 | 0.038679
21 | 0.13545 | 0.065602
22 | 0.07172 | 0.034735
23 | 0.24327 | 0.11782
24 | 0.35627 | 0.17255
25 | 0.14194 | 0.068745
26 | 0.4058 | 0.19654
27 | 0.33741 | 0.16341
28 | 0.2222 | 0.10761
29 | 0.33289 | 0.16123
30 | 0.31083 | 0.15054
31 | 0.11427 | 0.055342
32 | 0.16843 | 0.081573
33 | 0.1131 | 0.054777
34 | 0.11335 | 0.054899
35 | 0.079721 | 0.038611
36 | 0.2238 | 0.10839
37 | 0.24002 | 0.11625
38 | 0.2552 | 0.1236
39 | 0.40476 | 0.19603
40 | 0.2541 | 0.12307
41 | 0.24615 | 0.11922
42 | 0.27224 | 0.13185
43 | 0.34666 | 0.16789
44 | 0.091162 | 0.044152
45 | 0.080003 | 0.038747
46 | 0.2344 | 0.11352
47 | 0.37871 | 0.18342
48 | 0.24033 | 0.1164
49 | 0.3519 | 0.17043
50 | 0.11983 | 0.058036
51 | 0.39599 | 0.19178
52 | 0.12664 | 0.061336
53 | 0.14693 | 0.07116
54 | 0.15359 | 0.074387
55 | 0.13774 | 0.066708
56 | 0.088129 | 0.042683
57 | 0.36603 | 0.17728
58 | 0.070703 | 0.034243
59 | 0.27694 | 0.13413
60 | 0.0726 | 0.035162
61 | 0.68558 | 0.33204
62 | 0.29593 | 0.14332
63 | 0.3111 | 0.15067
64 | 0.4015 | 0.19446
65 | 0.21789 | 0.10553
66 | 0.14826 | 0.071807

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1