## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_377_1_node_53 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_377_1_node_54 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_377_1_node_57 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_377_1_node_55 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_377_1_node_56 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_377_1_node_77 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_377_1_node_78 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_377_1_node_79 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_377_1_node_255 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_377_1_node_74 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_377_1_node_70 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_377_1_node_85 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_377_1_node_81 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_377_1_node_228 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_377_1_node_71 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_377_1_node_58 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_377_1_node_59 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_377_1_node_60 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_377_1_node_61 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_377_1_node_62 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_377_1_node_209 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_377_1_node_208 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_377_1_node_205 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_377_1_node_210 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_377_1_node_207 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_377_1_node_206 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_377_1_node_63 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_377_1_node_64 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_377_1_node_65 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_377_1_node_66 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_377_1_node_67 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_377_1_node_253 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_377_1_node_68 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_377_1_node_101 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_377_1_node_102 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_377_1_node_69 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_377_1_node_252 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_377_1_node_104 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_377_1_node_251 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_377_1_node_103 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_377_1_node_73 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_377_1_node_72 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_377_1_node_76 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_377_1_node_75 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_377_1_node_250 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_377_1_node_229 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_377_1_node_98 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_377_1_node_80 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_377_1_node_83 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_377_1_node_213 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_377_1_node_254 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_377_1_node_84 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_377_1_node_212 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_377_1_node_82 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_377_1_node_86 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_377_1_node_94 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_377_1_node_211 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_377_1_node_95 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_377_1_node_96 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_377_1_node_88 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_377_1_node_89 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_377_1_node_91 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_377_1_node_90 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_377_1_node_99 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_377_1_node_92 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_377_1_node_249 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_377_1_node_93 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_377_1_node_100 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_377_1_node_97 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_377_1_node_204 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_377_1_node_134 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_377_1_node_256 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_377_1_node_156 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_377_1_node_157 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_377_1_node_158 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_377_1_node_105 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_377_1_node_106 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_377_1_node_107 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_377_1_node_108 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_377_1_node_109 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_377_1_node_161 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_377_1_node_160 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_377_1_node_260 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_377_1_node_240 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_377_1_node_112 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_377_1_node_154 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_377_1_node_162 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_377_1_node_215 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_377_1_node_226 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_377_1_node_220 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_377_1_node_216 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_377_1_node_241 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_377_1_node_261 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_377_1_node_111 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_377_1_node_113 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_377_1_node_110 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_377_1_node_237 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_377_1_node_238 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_377_1_node_239 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_377_1_node_114 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_377_1_node_235 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_377_1_node_115 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_377_1_node_257 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_377_1_node_258 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_377_1_node_116 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_377_1_node_118 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_377_1_node_117 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_377_1_node_122 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_377_1_node_119 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_377_1_node_120 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_377_1_node_133 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_377_1_node_155 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_377_1_node_145 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_377_1_node_144 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_377_1_node_143 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_377_1_node_131 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_377_1_node_132 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_377_1_node_150 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_377_1_node_139 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_377_1_node_140 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_377_1_node_125 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_377_1_node_124 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_377_1_node_126 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_377_1_node_123 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_377_1_node_127 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_377_1_node_142 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_377_1_node_236 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_377_1_node_234 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_377_1_node_128 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_377_1_node_129 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_377_1_node_130 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_377_1_node_135 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_377_1_node_137 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_377_1_node_138 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_377_1_node_153 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_377_1_node_259 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_377_1_node_141 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_377_1_node_159 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_377_1_node_151 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_377_1_node_152 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_377_1_node_146 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_377_1_node_147 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_377_1_node_148 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_377_1_node_149 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_377_1_node_233 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_377_1_node_225 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_377_1_node_224 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_377_1_node_214 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_377_1_node_221 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_377_1_node_217 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_377_1_node_218 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_377_1_node_219 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_377_1_node_222 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_MV_377_1_node_223 | 20 | n |  | TRUE
154 | bus_HV_377_1_node_134 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_377_1_load_53 | 0 | 0.11935 | 0.057805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_377_1_load_57 | 2 | 0.15239 | 0.073805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_377_1_load_255 | 8 | 0.14842 | 0.071882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_377_1_load_70 | 10 | 0.1242 | 0.060155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_377_1_load_228 | 13 | 0.11401 | 0.055216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_377_1_load_58 | 15 | 0.13557 | 0.065661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_377_1_load_62 | 19 | 0.69977 | 0.33891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_377_1_load_209 | 20 | 0.78775 | 0.38153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_377_1_load_207 | 24 | 0.32652 | 0.15814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_377_1_load_206 | 25 | 1.6524 | 0.80029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_377_1_load_63 | 26 | 0.097164 | 0.047058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_377_1_load_253 | 31 | 0.14701 | 0.071198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_377_1_load_68 | 32 | 0.15428 | 0.074723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_377_1_load_101 | 33 | 0.13769 | 0.066686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_377_1_load_102 | 34 | 0.10899 | 0.052788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_377_1_load_69 | 35 | 0.11148 | 0.053992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_377_1_load_252 | 36 | 0.15165 | 0.073449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_377_1_load_251 | 38 | 0.16023 | 0.077605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_377_1_load_76 | 42 | 0.13883 | 0.06724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_377_1_load_75 | 43 | 0.096123 | 0.046555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_377_1_load_250 | 44 | 0.16384 | 0.079352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_377_1_load_98 | 46 | 0.084625 | 0.040986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_377_1_load_80 | 47 | 0.16083 | 0.077893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_377_1_load_213 | 49 | 0.1686 | 0.081658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_377_1_load_254 | 50 | 0.1273 | 0.061653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_377_1_load_86 | 54 | 0.10481 | 0.05076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_377_1_load_94 | 55 | 0.13231 | 0.064082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_377_1_load_95 | 57 | 0.13885 | 0.06725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_377_1_load_96 | 58 | 0.077024 | 0.037304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_377_1_load_88 | 59 | 0.13403 | 0.064912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_377_1_load_249 | 65 | 0.14537 | 0.070404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_377_1_load_93 | 66 | 0.12763 | 0.061815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_377_1_load_100 | 67 | 0.086816 | 0.042047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_377_1_load_204 | 69 | 0.11639 | 0.056369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_377_1_load_256 | 71 | 0.069073 | 0.033454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_377_1_load_156 | 72 | 0.1069 | 0.051774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_377_1_load_105 | 75 | 0.11516 | 0.055776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_377_1_load_160 | 81 | 0.081231 | 0.039342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_377_1_load_260 | 82 | 0.098133 | 0.047528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_377_1_load_154 | 85 | 0.083821 | 0.040597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_377_1_load_226 | 88 | 0.20481 | 0.099193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_377_1_load_216 | 90 | 0.22169 | 0.10737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_377_1_load_241 | 91 | 0.071905 | 0.034825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_377_1_load_261 | 92 | 0.1102 | 0.053371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_377_1_load_110 | 95 | 0.12207 | 0.059121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_377_1_load_238 | 97 | 0.16582 | 0.08031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_377_1_load_114 | 99 | 0.16436 | 0.079602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_377_1_load_257 | 102 | 0.13964 | 0.06763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_377_1_load_258 | 103 | 0.066502 | 0.032208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_377_1_load_116 | 104 | 0.145 | 0.070225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_377_1_load_133 | 110 | 0.12938 | 0.062661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_377_1_load_155 | 111 | 0.14871 | 0.072025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_377_1_load_145 | 112 | 0.13 | 0.06296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_377_1_load_144 | 113 | 0.15907 | 0.077039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_377_1_load_143 | 114 | 0.10918 | 0.05288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_377_1_load_150 | 117 | 0.13932 | 0.067476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_377_1_load_125 | 120 | 0.14189 | 0.068723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_377_1_load_126 | 122 | 0.15547 | 0.075297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_377_1_load_123 | 123 | 0.11843 | 0.05736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_377_1_load_128 | 128 | 0.055485 | 0.026873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_377_1_load_130 | 130 | 0.085426 | 0.041374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_377_1_load_135 | 131 | 0.077247 | 0.037412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_377_1_load_153 | 134 | 0.059759 | 0.028943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_377_1_load_259 | 135 | 0.085123 | 0.041227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_377_1_load_159 | 137 | 0.10423 | 0.050482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_377_1_load_151 | 138 | 0.095774 | 0.046385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_377_1_load_152 | 139 | 0.073825 | 0.035755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_377_1_load_146 | 140 | 0.10984 | 0.053198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_377_1_load_233 | 144 | 0.1394 | 0.067515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_377_1_load_225 | 145 | 0.098335 | 0.047626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_377_1_load_214 | 147 | 0.21115 | 0.10226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_377_1_load_221 | 148 | 0.12639 | 0.061214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_377_1_load_218 | 150 | 0.070563 | 0.034175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_377_1_load_219 | 151 | 0.14164 | 0.068601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_377_1_load_222 | 152 | 0.095707 | 0.046353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 70 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_377_1_line_0 |  | 0 | 1 | 0.009451 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_377_1_line_1 |  | 0 | 2 | 0.090606 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_377_1_line_2 |  | 1 | 3 | 0.25241 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_377_1_line_3 |  | 1 | 4 | 0.059255 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_377_1_line_4 |  | 2 | 5 | 0.041963 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_377_1_line_5 |  | 3 | 8 | 0.047584 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_377_1_line_6 |  | 4 | 9 | 0.15459 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_377_1_line_7 |  | 4 | 10 | 0.032884 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_377_1_line_8 |  | 5 | 6 | 0.10087 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_377_1_line_9 |  | 5 | 7 | 0.15582 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_377_1_line_10 |  | 6 | 36 | 0.010962 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_377_1_line_11 |  | 7 | 33 | 0.085193 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_377_1_line_12 |  | 8 | 11 | 0.058258 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_377_1_line_13 |  | 9 | 13 | 0.058063 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_377_1_line_14 |  | 10 | 14 | 0.015442 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_377_1_line_15 |  | 11 | 12 | 0.31997 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_377_1_line_16 |  | 12 | 48 | 0.57853 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_377_1_line_17 |  | 12 | 49 | 0.23677 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
18 | MV_377_1_line_18 |  | 12 | 47 | 0.10868 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | MV_377_1_line_19 |  | 14 | 40 | 0.28058 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_377_1_line_20 |  | 15 | 16 | 0.03554 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_377_1_line_21 |  | 15 | 17 | 0.10868 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_377_1_line_22 |  | 16 | 18 | 0.04641 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_377_1_line_23 |  | 17 | 19 | 0.0090115 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_377_1_line_24 |  | 18 | 20 | 0.067245 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_377_1_line_25 |  | 18 | 21 | 0.004434 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_377_1_line_26 |  | 19 | 22 | 0.056362 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_377_1_line_27 |  | 20 | 23 | 0.037334 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_377_1_line_28 |  | 21 | 24 | 0.030031 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_377_1_line_29 |  | 22 | 25 | 0.053667 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_377_1_line_30 |  | 23 | 56 | 0.030301 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_377_1_line_31 |  | 26 | 27 | 0.021108 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_377_1_line_32 |  | 27 | 28 | 0.49499 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_377_1_line_33 |  | 28 | 29 | 0.15005 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_377_1_line_34 |  | 28 | 30 | 0.29139 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_377_1_line_35 |  | 28 | 31 | 0.013805 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_377_1_line_36 |  | 29 | 32 | 0.060404 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_377_1_line_37 |  | 30 | 33 | 0.008519 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_377_1_line_38 |  | 31 | 34 | 0.50874 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_377_1_line_39 |  | 33 | 35 | 0.11232 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_377_1_line_40 |  | 34 | 39 | 0.054106 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_377_1_line_41 |  | 34 | 71 | 1.3282 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
42 | MV_377_1_line_42 |  | 37 | 38 | 0.11131 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_377_1_line_43 |  | 37 | 39 | 0.1287 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_377_1_line_44 |  | 40 | 43 | 0.038105 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_377_1_line_45 |  | 40 | 41 | 0.32834 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_377_1_line_46 |  | 41 | 42 | 0.058846 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_377_1_line_47 |  | 43 | 44 | 0.49716 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_377_1_line_48 |  | 44 | 45 | 0.080492 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
49 | MV_377_1_line_49 |  | 45 | 46 | 1.416 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_377_1_line_50 |  | 46 | 62 | 0.16676 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | MV_377_1_line_51 |  | 48 | 55 | 0.24448 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_377_1_line_52 |  | 49 | 56 | 0.072544 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_377_1_line_53 |  | 50 | 51 | 0.042405 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_377_1_line_54 |  | 50 | 52 | 0.030701 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_377_1_line_55 |  | 51 | 53 | 0.060827 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_377_1_line_56 |  | 52 | 56 | 0.061169 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_377_1_line_57 |  | 53 | 54 | 0.26071 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_377_1_line_58 |  | 55 | 57 | 0.066273 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_377_1_line_59 |  | 55 | 58 | 0.11319 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_377_1_line_60 |  | 58 | 68 | 0.080964 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_377_1_line_61 |  | 59 | 60 | 0.17347 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_377_1_line_62 |  | 60 | 61 | 0.4291 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_377_1_line_63 |  | 61 | 64 | 0.33429 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_377_1_line_64 |  | 61 | 65 | 0.078141 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_377_1_line_65 |  | 61 | 62 | 0.45197 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_377_1_line_66 |  | 62 | 63 | 0.052905 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_377_1_line_67 |  | 63 | 67 | 0.040127 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
68 | MV_377_1_line_68 |  | 64 | 66 | 0.0093098 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_377_1_line_69 |  | 68 | 69 | 0.0036148 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_377_1_line_70 |  | 69 | 70 | 0.062877 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_377_1_line_71 |  | 70 | 116 | 1.4989 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_377_1_line_72 |  | 70 | 129 | 1.2299 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
73 | MV_377_1_line_73 |  | 71 | 74 | 0.12905 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_377_1_line_74 |  | 72 | 73 | 0.022129 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_377_1_line_75 |  | 73 | 74 | 0.11216 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_377_1_line_76 |  | 75 | 76 | 0.17009 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_377_1_line_77 |  | 76 | 77 | 0.29554 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_377_1_line_78 |  | 76 | 78 | 0.94714 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_377_1_line_79 |  | 76 | 79 | 0.27435 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_377_1_line_80 |  | 77 | 80 | 0.24145 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_377_1_line_81 |  | 77 | 81 | 0.014412 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_377_1_line_82 |  | 78 | 82 | 0.033414 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_377_1_line_83 |  | 78 | 83 | 1.0402 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_377_1_line_84 |  | 79 | 84 | 0.51552 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_377_1_line_85 |  | 79 | 85 | 0.13483 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_377_1_line_86 |  | 80 | 86 | 0.041963 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_377_1_line_87 |  | 80 | 87 | 0.20624 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_377_1_line_88 |  | 80 | 88 | 0.058541 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_377_1_line_89 |  | 83 | 91 | 0.008196 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_377_1_line_90 |  | 84 | 92 | 0.030413 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_377_1_line_91 |  | 84 | 93 | 0.17371 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_377_1_line_92 |  | 86 | 89 | 0.015628 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_377_1_line_93 |  | 86 | 90 | 0.075028 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_377_1_line_94 |  | 87 | 147 | 0.18673 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_377_1_line_95 |  | 89 | 148 | 0.009167 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_377_1_line_96 |  | 90 | 149 | 0.021346 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_377_1_line_97 |  | 92 | 100 | 0.019119 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_377_1_line_98 |  | 93 | 94 | 0.1355 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_377_1_line_99 |  | 93 | 95 | 0.15323 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
100 | MV_377_1_line_100 |  | 94 | 99 | 0.096421 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
101 | MV_377_1_line_101 |  | 96 | 97 | 0.1494 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_377_1_line_102 |  | 96 | 98 | 1.1411 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_377_1_line_103 |  | 98 | 135 | 0.046662 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
104 | MV_377_1_line_104 |  | 99 | 103 | 0.12804 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
105 | MV_377_1_line_105 |  | 100 | 146 | 0.17468 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
106 | MV_377_1_line_106 |  | 101 | 102 | 0.002682 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_377_1_line_107 |  | 101 | 103 | 0.13212 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
108 | MV_377_1_line_108 |  | 104 | 105 | 0.060574 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_377_1_line_109 |  | 104 | 106 | 0.15888 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
110 | MV_377_1_line_110 |  | 105 | 107 | 0.12378 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_377_1_line_111 |  | 106 | 108 | 0.38055 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_377_1_line_112 |  | 107 | 112 | 0.016195 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_377_1_line_113 |  | 107 | 113 | 0.07609 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
114 | MV_377_1_line_114 |  | 108 | 109 | 0.10361 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_377_1_line_115 |  | 108 | 110 | 0.050332 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_377_1_line_116 |  | 109 | 111 | 0.051423 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_377_1_line_117 |  | 110 | 115 | 0.19778 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
118 | MV_377_1_line_118 |  | 110 | 116 | 0.008257 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_377_1_line_119 |  | 113 | 114 | 0.023735 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_377_1_line_120 |  | 114 | 125 | 0.026121 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_377_1_line_121 |  | 114 | 126 | 0.023064 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
122 | MV_377_1_line_122 |  | 115 | 130 | 0.097775 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_377_1_line_123 |  | 117 | 118 | 0.04368 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
124 | MV_377_1_line_124 |  | 118 | 119 | 0.23979 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_377_1_line_125 |  | 118 | 120 | 0.093748 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
126 | MV_377_1_line_126 |  | 119 | 136 | 0.082007 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_377_1_line_127 |  | 119 | 137 | 0.094886 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_377_1_line_128 |  | 119 | 132 | 0.30165 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_377_1_line_129 |  | 120 | 123 | 0.062191 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_377_1_line_130 |  | 121 | 122 | 0.1153 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
131 | MV_377_1_line_131 |  | 121 | 123 | 0.002891 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_377_1_line_132 |  | 122 | 124 | 0.044431 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
133 | MV_377_1_line_133 |  | 124 | 125 | 0.012795 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_377_1_line_134 |  | 126 | 127 | 0.37777 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_377_1_line_135 |  | 127 | 144 | 0.046628 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
136 | MV_377_1_line_136 |  | 128 | 129 | 0.044442 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_377_1_line_137 |  | 131 | 132 | 0.031404 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_377_1_line_138 |  | 131 | 133 | 0.35968 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
139 | MV_377_1_line_139 |  | 133 | 134 | 0.078031 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_377_1_line_140 |  | 134 | 135 | 1.0373 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
141 | MV_377_1_line_141 |  | 136 | 138 | 0.058634 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_377_1_line_142 |  | 138 | 139 | 0.058095 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_377_1_line_143 |  | 140 | 141 | 0.051996 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_377_1_line_144 |  | 141 | 142 | 0.099703 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_377_1_line_145 |  | 141 | 143 | 0.13942 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_377_1_line_146 |  | 142 | 145 | 0.06182 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_377_1_line_147 |  | 143 | 144 | 0.022917 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | MV_377_1_line_148 |  | 145 | 146 | 0.059036 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | MV_377_1_line_149 |  | 146 | 153 | 0.048715 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | MV_377_1_line_150 |  | 149 | 150 | 0.018674 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | MV_377_1_line_151 |  | 149 | 151 | 0.028641 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | MV_377_1_line_152 |  | 152 | 153 | 0.053554 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_377_1_trafo_134 | 25 MVA 110/20 kV | 154 | 70 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2567575.8864 | 1190755.835
1 | 2567566.7966 | 1190757.0073
2 | 2567664.4415 | 1190736.6665
3 | 2567593.288 | 1190933.0469
4 | 2567519.5306 | 1190721.8121
5 | 2567697.74 | 1190762.3221
6 | 2567770.2397 | 1190784.3976
7 | 2567810.2706 | 1190709.8859
8 | 2567570.1529 | 1190974.6283
9 | 2567556.1834 | 1190604.2606
10 | 2567494.58 | 1190700.3142
11 | 2567528.8639 | 1190933.4196
12 | 2567326.6392 | 1191116.5775
13 | 2567590.7142 | 1190557.5813
14 | 2567483.185 | 1190689.8595
15 | 2567422.6509 | 1191547.9738
16 | 2567394.3762 | 1191527.2838
17 | 2567502.0702 | 1191621.5026
18 | 2567359.0506 | 1191497.0717
19 | 2567508.8513 | 1191627.4376
20 | 2567308.2343 | 1191453.0306
21 | 2567362.1206 | 1191493.8643
22 | 2567551.2627 | 1191664.5581
23 | 2567280.0214 | 1191428.5788
24 | 2567376.3847 | 1191468.8061
25 | 2567575.3782 | 1191708.6986
26 | 2568120.2264 | 1191121.6989
27 | 2568107.3664 | 1191104.9364
28 | 2568071.2058 | 1190702.0465
29 | 2568145.7076 | 1190767.9171
30 | 2567869.5397 | 1190648.0666
31 | 2568080.8284 | 1190692.1231
32 | 2568127.8127 | 1190810.7245
33 | 2567862.8092 | 1190642.8223
34 | 2568298.2403 | 1190232.174
35 | 2567832.36 | 1190534.706
36 | 2567778.4827 | 1190791.6236
37 | 2568167.1395 | 1190104.8469
38 | 2568120.9372 | 1190003.5836
39 | 2568260.8072 | 1190193.1064
40 | 2567381.6303 | 1190477.6774
41 | 2567165.5851 | 1190462.5873
42 | 2567117.5802 | 1190428.3666
43 | 2567393.3051 | 1190441.5831
44 | 2567450.131 | 1189947.6855
45 | 2567372.5299 | 1189926.3088
46 | 2566015.7709 | 1189521.1393
47 | 2567238.9593 | 1191052.357
48 | 2567627.6092 | 1191383.2363
49 | 2567302.477 | 1191352.1154
50 | 2567204.0817 | 1191338.5694
51 | 2567163.3211 | 1191326.8761
52 | 2567210.8486 | 1191368.515
53 | 2567125.6714 | 1191286.2282
54 | 2566866.9162 | 1191318.0653
55 | 2567810.333 | 1191545.6613
56 | 2567257.0868 | 1191408.705
57 | 2567854.5216 | 1191496.2704
58 | 2567894.687 | 1191621.1304
59 | 2565505.7821 | 1189018.3497
60 | 2565655.5058 | 1189105.9558
61 | 2565872.3533 | 1189055.9632
62 | 2565928.4554 | 1189379.0607
63 | 2565894.1121 | 1189360.0911
64 | 2565818.3539 | 1188874.6192
65 | 2565939.2497 | 1189096.3472
66 | 2565824.227 | 1188867.4075
67 | 2565867.1353 | 1189330.3848
68 | 2567955.027 | 1191675.1149
69 | 2567957.7193 | 1191677.527
70 | 2568004.5505 | 1191719.4842
71 | 2569386.4386 | 1189470.5728
72 | 2569443.1722 | 1189232.7772
73 | 2569420.9786 | 1189232.7131
74 | 2569395.9822 | 1189341.8773
75 | 2569751.8755 | 1193064.8044
76 | 2569863.8141 | 1193192.8623
77 | 2570075.6402 | 1193378.5736
78 | 2570022.3817 | 1193755.6222
79 | 2570009.382 | 1192968.2075
80 | 2570239.1719 | 1193556.2066
81 | 2570065.5788 | 1193388.9186
82 | 2570020.2708 | 1193788.962
83 | 2570299.3529 | 1194488.5878
84 | 2569874.2342 | 1192703.0124
85 | 2570090.9167 | 1193074.1557
86 | 2570216.4998 | 1193580.6886
87 | 2570379.2209 | 1193707.5688
88 | 2570273.8642 | 1193512.6644
89 | 2570202.8504 | 1193573.0082
90 | 2570172.3922 | 1193639.8548
91 | 2570300.8417 | 1194481.5321
92 | 2569850.995 | 1192722.7071
93 | 2570006.5519 | 1192590.5184
94 | 2570017.9794 | 1192484.7596
95 | 2570092.694 | 1192717.2429
96 | 2571649.6849 | 1192433.6643
97 | 2571787.3858 | 1192490.4306
98 | 2570924.9123 | 1191786.1948
99 | 2569925.4587 | 1192511.9067
100 | 2569836.3851 | 1192735.0877
101 | 2569930.3293 | 1192345.6593
102 | 2569928.8317 | 1192343.4324
103 | 2569827.8468 | 1192429.0439
104 | 2569486.0695 | 1192276.7783
105 | 2569526.9112 | 1192231.9454
106 | 2569390.9411 | 1192149.5194
107 | 2569615.8378 | 1192236.4609
108 | 2569067.6459 | 1192076.7478
109 | 2569117.1213 | 1191987.499
110 | 2569061.981 | 1192111.796
111 | 2569071.6387 | 1191963.266
112 | 2569604.6033 | 1192224.7674
113 | 2569676.5042 | 1192282.388
114 | 2569695.958 | 1192296.052
115 | 2569205.3921 | 1192247.994
116 | 2569055.3766 | 1192106.8165
117 | 2569531.1337 | 1192112.5151
118 | 2569554.2169 | 1192075.4329
119 | 2569571.9304 | 1191922.6493
120 | 2569646.7126 | 1192090.7049
121 | 2569693.9995 | 1192132.7075
122 | 2569750.2255 | 1192233.3651
123 | 2569694.9232 | 1192129.968
124 | 2569718.3751 | 1192264.3434
125 | 2569712.1815 | 1192275.5475
126 | 2569710.1902 | 1192314.2006
127 | 2569611.0474 | 1192501.9948
128 | 2567989.1757 | 1192990.5413
129 | 2567983.5954 | 1192949.1711
130 | 2569155.4489 | 1192332.1195
131 | 2569833.1693 | 1191911.1941
132 | 2569812.9063 | 1191935.1317
133 | 2569855.1461 | 1191552.1902
134 | 2569892.7737 | 1191483.7857
135 | 2570880.4928 | 1191800.4858
136 | 2569561.8801 | 1191884.7246
137 | 2569655.2558 | 1191877.388
138 | 2569579.6038 | 1191829.4267
139 | 2569526.6992 | 1191805.6617
140 | 2569483.9443 | 1192644.8984
141 | 2569533.0103 | 1192645.2923
142 | 2569589.4212 | 1192660.079
143 | 2569569.1677 | 1192543.3306
144 | 2569589.8481 | 1192543.5252
145 | 2569627.6628 | 1192708.6515
146 | 2569662.9203 | 1192755.6785
147 | 2570469.3087 | 1193569.5851
148 | 2570194.7958 | 1193568.5905
149 | 2570151.8844 | 1193645.1798
150 | 2570133.5599 | 1193642.3766
151 | 2570166.6973 | 1193666.1053
152 | 2569596.8827 | 1192750.6991
153 | 2569630.6825 | 1192792.24
154 | 2568004.5505 | 1191719.4842

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99312 | -0.090669 | 0.11935 | 0.057805
1 | 0.99314 | -0.090818 | 0 | 0
2 | 0.99288 | -0.092548 | 0.15239 | 0.073805
3 | 0.99402 | -0.097548 | 0 | 0
4 | 0.99305 | -0.090153 | 0 | 0
5 | 0.99281 | -0.092025 | 0 | 0
6 | 0.99279 | -0.091847 | 0 | 0
7 | 0.9926 | -0.090323 | 0 | 0
8 | 0.99427 | -0.095529 | 0.14842 | 0.071882
9 | 0.99303 | -0.089958 | 0 | 0
10 | 0.993 | -0.089819 | 0.1242 | 0.060155
11 | 0.99448 | -0.097172 | 0 | 0
12 | 0.99565 | -0.10609 | 0 | 0
13 | 0.99301 | -0.090039 | 0.11401 | 0.055216
14 | 0.99298 | -0.089685 | 0 | 0
15 | 0.99335 | -0.12308 | 0.13557 | 0.065661
16 | 0.99346 | -0.12414 | 0 | 0
17 | 0.99302 | -0.12001 | 0 | 0
18 | 0.99361 | -0.12552 | 0 | 0
19 | 0.99299 | -0.11976 | 0.69977 | 0.33891
20 | 0.99385 | -0.12778 | 0.78775 | 0.38153
21 | 0.99361 | -0.1255 | 0 | 0
22 | 0.99287 | -0.11863 | 0 | 0
23 | 0.99402 | -0.12938 | 0 | 0
24 | 0.99359 | -0.12539 | 0.32652 | 0.15814
25 | 0.99276 | -0.11756 | 1.6524 | 0.80029
26 | 0.99203 | -0.088835 | 0.097164 | 0.047058
27 | 0.99203 | -0.088859 | 0 | 0
28 | 0.9921 | -0.089242 | 0 | 0
29 | 0.99207 | -0.088991 | 0 | 0
30 | 0.99241 | -0.091651 | 0 | 0
31 | 0.99208 | -0.089151 | 0.14701 | 0.071198
32 | 0.99205 | -0.088881 | 0.15428 | 0.074723
33 | 0.99242 | -0.09172 | 0.13769 | 0.066686
34 | 0.99165 | -0.092355 | 0.10899 | 0.052788
35 | 0.99239 | -0.091874 | 0.11148 | 0.053992
36 | 0.99279 | -0.091868 | 0.15165 | 0.073449
37 | 0.99161 | -0.092025 | 0 | 0
38 | 0.99158 | -0.092245 | 0.16023 | 0.077605
39 | 0.99164 | -0.092263 | 0 | 0
40 | 0.99264 | -0.087184 | 0 | 0
41 | 0.99258 | -0.086741 | 0 | 0
42 | 0.99257 | -0.086645 | 0.13883 | 0.06724
43 | 0.9926 | -0.086876 | 0.096123 | 0.046555
44 | 0.99189 | -0.092802 | 0.16384 | 0.079352
45 | 0.9918 | -0.093598 | 0 | 0
46 | 0.99024 | -0.10751 | 0.084625 | 0.040986
47 | 0.99562 | -0.1063 | 0.16083 | 0.077893
48 | 0.99743 | -0.073473 | 0 | 0
49 | 0.99452 | -0.13397 | 0.1686 | 0.081658
50 | 0.99413 | -0.13061 | 0.1273 | 0.061653
51 | 0.99412 | -0.13067 | 0 | 0
52 | 0.99414 | -0.13052 | 0 | 0
53 | 0.99411 | -0.1306 | 0 | 0
54 | 0.99406 | -0.13094 | 0.10481 | 0.05076
55 | 0.99916 | -0.015342 | 0.13231 | 0.064082
56 | 0.99416 | -0.13068 | 0 | 0
57 | 0.99915 | -0.015235 | 0.13885 | 0.06725
58 | 0.99952 | -0.0087434 | 0.077024 | 0.037304
59 | 0.98973 | -0.10715 | 0.13403 | 0.064912
60 | 0.98978 | -0.10686 | 0 | 0
61 | 0.98985 | -0.10742 | 0 | 0
62 | 0.99008 | -0.10897 | 0 | 0
63 | 0.99008 | -0.10891 | 0 | 0
64 | 0.9898 | -0.10699 | 0 | 0
65 | 0.98983 | -0.10756 | 0.14537 | 0.070404
66 | 0.9898 | -0.10697 | 0.12763 | 0.061815
67 | 0.99007 | -0.10896 | 0.086816 | 0.042047
68 | 0.99978 | -0.0039739 | 0 | 0
69 | 0.99979 | -0.0037609 | 0.11639 | 0.056369
70 | 1 | 0 | -12.2509 | -5.5219
71 | 0.9912 | -0.095697 | 0.069073 | 0.033454
72 | 0.99115 | -0.095742 | 0.1069 | 0.051774
73 | 0.99115 | -0.09577 | 0 | 0
74 | 0.99117 | -0.095903 | 0 | 0
75 | 0.9899 | -0.095668 | 0.11516 | 0.055776
76 | 0.98994 | -0.095425 | 0 | 0
77 | 0.98954 | -0.092087 | 0 | 0
78 | 0.98974 | -0.0957 | 0 | 0
79 | 0.9904 | -0.098507 | 0 | 0
80 | 0.98924 | -0.089493 | 0 | 0
81 | 0.98954 | -0.092073 | 0.081231 | 0.039342
82 | 0.98974 | -0.095661 | 0.098133 | 0.047528
83 | 0.98965 | -0.095622 | 0 | 0
84 | 0.99133 | -0.1044 | 0 | 0
85 | 0.99039 | -0.098383 | 0.083821 | 0.040597
86 | 0.98921 | -0.089218 | 0 | 0
87 | 0.98918 | -0.089052 | 0 | 0
88 | 0.98922 | -0.089349 | 0.20481 | 0.099193
89 | 0.9892 | -0.089194 | 0 | 0
90 | 0.98916 | -0.088832 | 0.22169 | 0.10737
91 | 0.98965 | -0.095615 | 0.071905 | 0.034825
92 | 0.99141 | -0.1049 | 0.1102 | 0.053371
93 | 0.99122 | -0.10343 | 0 | 0
94 | 0.99116 | -0.10283 | 0 | 0
95 | 0.99119 | -0.10366 | 0.12207 | 0.059121
96 | 0.9928 | -0.12124 | 0 | 0
97 | 0.99277 | -0.12096 | 0.16582 | 0.08031
98 | 0.99304 | -0.12229 | 0 | 0
99 | 0.99109 | -0.10328 | 0.16436 | 0.079602
100 | 0.99146 | -0.10524 | 0 | 0
101 | 0.991 | -0.10383 | 0 | 0
102 | 0.991 | -0.10383 | 0.13964 | 0.06763
103 | 0.99104 | -0.1036 | 0.066502 | 0.032208
104 | 0.99558 | -0.098196 | 0.145 | 0.070225
105 | 0.99547 | -0.1003 | 0 | 0
106 | 0.99624 | -0.074827 | 0 | 0
107 | 0.9952 | -0.10371 | 0 | 0
108 | 0.99693 | -0.061152 | 0 | 0
109 | 0.99691 | -0.060982 | 0 | 0
110 | 0.99703 | -0.059277 | 0.12938 | 0.062661
111 | 0.9969 | -0.060892 | 0.14871 | 0.072025
112 | 0.9952 | -0.10369 | 0.13 | 0.06296
113 | 0.99485 | -0.11317 | 0.15907 | 0.077039
114 | 0.99474 | -0.11236 | 0.10918 | 0.05288
115 | 0.99699 | -0.059523 | 0 | 0
116 | 0.99704 | -0.058955 | 0 | 0
117 | 0.99411 | -0.11577 | 0.13932 | 0.067476
118 | 0.99413 | -0.1157 | 0 | 0
119 | 0.99393 | -0.11457 | 0 | 0
120 | 0.99427 | -0.11434 | 0.14189 | 0.068723
121 | 0.99434 | -0.11486 | 0 | 0
122 | 0.99458 | -0.1128 | 0.15547 | 0.075297
123 | 0.99434 | -0.11483 | 0.11843 | 0.05736
124 | 0.99468 | -0.11193 | 0 | 0
125 | 0.9947 | -0.11207 | 0 | 0
126 | 0.99463 | -0.11332 | 0 | 0
127 | 0.99345 | -0.10502 | 0 | 0
128 | 0.99987 | -0.0009845 | 0.055485 | 0.026873
129 | 0.99987 | -0.0010125 | 0 | 0
130 | 0.99698 | -0.05943 | 0.085426 | 0.041374
131 | 0.99376 | -0.11382 | 0.077247 | 0.037412
132 | 0.99378 | -0.1139 | 0 | 0
133 | 0.99356 | -0.11623 | 0 | 0
134 | 0.99353 | -0.1161 | 0.059759 | 0.028943
135 | 0.99305 | -0.12207 | 0.085123 | 0.041227
136 | 0.99391 | -0.11443 | 0 | 0
137 | 0.99391 | -0.11446 | 0.10423 | 0.050482
138 | 0.9939 | -0.11431 | 0.095774 | 0.046385
139 | 0.99389 | -0.11426 | 0.073825 | 0.035755
140 | 0.99274 | -0.10348 | 0.10984 | 0.053198
141 | 0.99275 | -0.10355 | 0 | 0
142 | 0.99247 | -0.10159 | 0 | 0
143 | 0.99316 | -0.10644 | 0 | 0
144 | 0.99323 | -0.10692 | 0.1394 | 0.067515
145 | 0.99229 | -0.10036 | 0.098335 | 0.047626
146 | 0.99213 | -0.099258 | 0 | 0
147 | 0.98913 | -0.088596 | 0.21115 | 0.10226
148 | 0.9892 | -0.08918 | 0.12639 | 0.061214
149 | 0.98916 | -0.088779 | 0 | 0
150 | 0.98916 | -0.088763 | 0.070563 | 0.034175
151 | 0.98915 | -0.08873 | 0.14164 | 0.068601
152 | 0.99212 | -0.099147 | 0.095707 | 0.046353
153 | 0.99213 | -0.099207 | 0 | 0
154 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -1.5177 | -0.69331 | 1.5177 | 0.6931 | 2.9677e-05 | -0.00021376 | 0.0485 | 0.048497 | 0.0485 | 0.99312 | -0.090669 | 0.99314 | -0.090818 | 22.0453
1 | 1.3983 | 0.63551 | -1.398 | -0.63542 | 0.00032179 | 9.4901e-05 | 0.044646 | 0.044647 | 0.044647 | 0.99312 | -0.090669 | 0.99288 | -0.092548 | 21.2606
2 | -2.7354 | -1.2273 | 2.7379 | 1.2221 | 0.0025569 | -0.0051909 | 0.087145 | 0.087074 | 0.087145 | 0.99314 | -0.090818 | 0.99402 | -0.097548 | 39.6113
3 | 1.2177 | 0.53421 | -1.2176 | -0.53557 | 0.00011822 | -0.0013602 | 0.03865 | 0.038667 | 0.038667 | 0.99314 | -0.090818 | 0.99305 | -0.090153 | 17.5758
4 | 1.2456 | 0.56161 | -1.2455 | -0.56257 | 8.8436e-05 | -0.0009614 | 0.039726 | 0.039738 | 0.039738 | 0.99288 | -0.092548 | 0.99281 | -0.092025 | 18.0627
5 | -2.7379 | -1.2221 | 2.7386 | 1.2225 | 0.0006428 | 0.00034648 | 0.087074 | 0.087074 | 0.087074 | 0.99402 | -0.097548 | 0.99427 | -0.095529 | 41.464
6 | 0.11401 | 0.05151 | -0.11401 | -0.055149 | 2.7629e-06 | -0.003639 | 0.0036368 | 0.0036817 | 0.0036817 | 0.99305 | -0.090153 | 0.99303 | -0.089958 | 1.6735
7 | 1.1035 | 0.48406 | -1.1035 | -0.48482 | 5.3884e-05 | -0.00075825 | 0.03503 | 0.035039 | 0.035039 | 0.99305 | -0.090153 | 0.993 | -0.089819 | 15.9269
8 | 0.15166 | 0.071064 | -0.15165 | -0.073436 | 3.2127e-06 | -0.0023728 | 0.0048698 | 0.0048994 | 0.0048994 | 0.99281 | -0.092025 | 0.99279 | -0.091847 | 2.227
9 | 1.0939 | 0.49151 | -1.0936 | -0.4951 | 0.00025323 | -0.0035911 | 0.034869 | 0.034912 | 0.034912 | 0.99281 | -0.092025 | 0.9926 | -0.090323 | 15.8693
10 | 0.15165 | 0.073436 | -0.15165 | -0.073449 | 4.6885e-07 | -1.2605e-05 | 0.0048994 | 0.0048996 | 0.0048996 | 0.99279 | -0.091847 | 0.99279 | -0.091868 | 2.3331
11 | 1.0936 | 0.4951 | -1.0934 | -0.49508 | 0.00018502 | 1.5704e-05 | 0.034912 | 0.034914 | 0.034914 | 0.9926 | -0.090323 | 0.99242 | -0.09172 | 16.6256
12 | -2.887 | -1.2943 | 2.8876 | 1.2932 | 0.00065616 | -0.0011807 | 0.091859 | 0.091843 | 0.091859 | 0.99427 | -0.095529 | 0.99448 | -0.097172 | 41.7543
13 | 0.11401 | 0.055149 | -0.11401 | -0.055216 | 1.4026e-06 | -6.7473e-05 | 0.0036817 | 0.0036825 | 0.0036825 | 0.99303 | -0.089958 | 0.99301 | -0.090039 | 1.7536
14 | 0.97929 | 0.42466 | -0.97927 | -0.42502 | 1.9852e-05 | -0.00035766 | 0.03103 | 0.031034 | 0.031034 | 0.993 | -0.089819 | 0.99298 | -0.089685 | 14.1066
15 | -2.8876 | -1.2932 | 2.8912 | 1.2867 | 0.0035996 | -0.0064966 | 0.091843 | 0.091754 | 0.091843 | 0.99448 | -0.097172 | 0.99565 | -0.10609 | 41.7469
16 | -7.0639 | -3.2922 | 7.0747 | 3.2802 | 0.010798 | -0.012035 | 0.22596 | 0.22569 | 0.22596 | 0.99565 | -0.10609 | 0.99743 | -0.073473 | 53.6721
17 | 4.0118 | 1.9278 | -4.0082 | -1.924 | 0.0036199 | 0.0038458 | 0.12905 | 0.12905 | 0.12905 | 0.99565 | -0.10609 | 0.99452 | -0.13397 | 36.8724
18 | 0.16083 | 0.077768 | -0.16083 | -0.077893 | 5.1969e-06 | -0.00012536 | 0.0051797 | 0.0051813 | 0.0051813 | 0.99565 | -0.10609 | 0.99562 | -0.1063 | 2.4673
19 | 0.97927 | 0.42502 | -0.97891 | -0.43151 | 0.00036166 | -0.0064958 | 0.031034 | 0.031111 | 0.031111 | 0.99298 | -0.089685 | 0.99264 | -0.087184 | 14.1416
20 | -2.489 | -1.1999 | 2.4894 | 1.1991 | 0.0003059 | -0.00074666 | 0.0803 | 0.080289 | 0.0803 | 0.99335 | -0.12308 | 0.99346 | -0.12414 | 36.5
21 | 2.3535 | 1.1342 | -2.3526 | -1.1365 | 0.00083666 | -0.0023114 | 0.075922 | 0.075955 | 0.075955 | 0.99335 | -0.12308 | 0.99302 | -0.12001 | 34.5249
22 | -2.4894 | -1.1991 | 2.4898 | 1.1982 | 0.00039933 | -0.00097535 | 0.080289 | 0.080276 | 0.080289 | 0.99346 | -0.12414 | 0.99361 | -0.12552 | 36.4952
23 | 2.3526 | 1.1365 | -2.3526 | -1.1367 | 6.9407e-05 | -0.00019157 | 0.075955 | 0.075957 | 0.075957 | 0.99302 | -0.12001 | 0.99299 | -0.11976 | 34.5261
24 | -2.8163 | -1.3555 | 2.817 | 1.3541 | 0.00074008 | -0.001366 | 0.090806 | 0.090786 | 0.090806 | 0.99361 | -0.12552 | 0.99385 | -0.12778 | 41.2755
25 | 0.32652 | 0.15733 | -0.32652 | -0.15743 | 6.5646e-07 | -0.00010432 | 0.01053 | 0.010532 | 0.010532 | 0.99361 | -0.12552 | 0.99361 | -0.1255 | 4.7871
26 | 1.6528 | 0.79782 | -1.6526 | -0.79908 | 0.00021426 | -0.0012632 | 0.053354 | 0.053371 | 0.053371 | 0.99299 | -0.11976 | 0.99287 | -0.11863 | 24.2594
27 | -3.6048 | -1.7357 | 3.6054 | 1.735 | 0.00067303 | -0.00068098 | 0.11621 | 0.1162 | 0.11621 | 0.99385 | -0.12778 | 0.99402 | -0.12938 | 52.8225
28 | 0.32652 | 0.15743 | -0.32652 | -0.15814 | 4.4507e-06 | -0.00070656 | 0.010532 | 0.010541 | 0.010541 | 0.99361 | -0.1255 | 0.99359 | -0.12539 | 4.7912
29 | 1.6526 | 0.79908 | -1.6524 | -0.80029 | 0.00020414 | -0.0012025 | 0.053371 | 0.053387 | 0.053387 | 0.99287 | -0.11863 | 0.99276 | -0.11756 | 24.2667
30 | -3.6054 | -1.735 | 3.606 | 1.7344 | 0.00054614 | -0.00055295 | 0.1162 | 0.11619 | 0.1162 | 0.99402 | -0.12938 | 0.99416 | -0.13068 | 52.8175
31 | -0.097164 | -0.047058 | 0.097164 | 0.046563 | 2.7755e-07 | -0.0004959 | 0.0031416 | 0.0031353 | 0.0031416 | 0.99203 | -0.088835 | 0.99203 | -0.088859 | 1.428
32 | -0.097164 | -0.046563 | 0.09717 | 0.034933 | 6.2116e-06 | -0.01163 | 0.0031353 | 0.0030046 | 0.0031353 | 0.99203 | -0.088859 | 0.9921 | -0.089242 | 1.4251
33 | 0.15429 | 0.06978 | -0.15429 | -0.073304 | 4.9054e-06 | -0.0035245 | 0.0049273 | 0.0049704 | 0.0049704 | 0.9921 | -0.089242 | 0.99207 | -0.088991 | 2.2593
34 | -0.84395 | -0.3815 | 0.84423 | 0.37473 | 0.00028167 | -0.0067664 | 0.026949 | 0.026868 | 0.026949 | 0.9921 | -0.089242 | 0.99241 | -0.091651 | 12.2497
35 | 0.59249 | 0.27679 | -0.59248 | -0.27711 | 6.6744e-06 | -0.00032244 | 0.019028 | 0.019032 | 0.019032 | 0.9921 | -0.089242 | 0.99208 | -0.089151 | 8.6511
36 | 0.15429 | 0.073304 | -0.15428 | -0.074723 | 1.9993e-06 | -0.0014188 | 0.0049704 | 0.0049883 | 0.0049883 | 0.99207 | -0.088991 | 0.99205 | -0.088881 | 2.2674
37 | -0.84423 | -0.37473 | 0.84424 | 0.37454 | 8.2091e-06 | -0.00019789 | 0.026868 | 0.026865 | 0.026868 | 0.99241 | -0.091651 | 0.99242 | -0.09172 | 12.2127
38 | 0.44548 | 0.20591 | -0.44529 | -0.20639 | 0.00018494 | -0.00048166 | 0.01428 | 0.014287 | 0.014287 | 0.99208 | -0.089151 | 0.99165 | -0.092355 | 6.8036
39 | 0.11148 | 0.053861 | -0.11148 | -0.053992 | 2.5969e-06 | -0.00013044 | 0.0036014 | 0.0036031 | 0.0036031 | 0.99242 | -0.09172 | 0.99239 | -0.091874 | 1.7158
40 | 0.16025 | 0.073188 | -0.16024 | -0.074458 | 1.9054e-06 | -0.0012698 | 0.0051284 | 0.0051439 | 0.0051439 | 0.99165 | -0.092355 | 0.99164 | -0.092263 | 2.3381
41 | 0.17605 | 0.080417 | -0.17598 | -0.081929 | 7.5381e-05 | -0.0015114 | 0.0056344 | 0.0056534 | 0.0056534 | 0.99165 | -0.092355 | 0.9912 | -0.095697 | 2.6921
42 | 0.16024 | 0.077478 | -0.16023 | -0.077605 | 5.3261e-06 | -0.00012732 | 0.0051815 | 0.0051832 | 0.0051832 | 0.99161 | -0.092025 | 0.99158 | -0.092245 | 2.4682
43 | -0.16024 | -0.077478 | 0.16024 | 0.074458 | 4.5792e-06 | -0.0030202 | 0.0051815 | 0.0051439 | 0.0051815 | 0.99161 | -0.092025 | 0.99164 | -0.092263 | 2.3552
44 | 0.84006 | 0.37338 | -0.84003 | -0.37427 | 3.6374e-05 | -0.00088562 | 0.026735 | 0.026745 | 0.026745 | 0.99264 | -0.087184 | 0.9926 | -0.086876 | 12.157
45 | 0.13884 | 0.058135 | -0.13884 | -0.065856 | 8.5715e-06 | -0.0077215 | 0.0043775 | 0.004469 | 0.004469 | 0.99264 | -0.087184 | 0.99258 | -0.086741 | 2.0314
46 | 0.13884 | 0.065856 | -0.13883 | -0.06724 | 1.5751e-06 | -0.0013838 | 0.004469 | 0.0044864 | 0.0044864 | 0.99258 | -0.086741 | 0.99257 | -0.086645 | 2.0393
47 | 0.7439 | 0.32771 | -0.74341 | -0.32799 | 0.00049521 | -0.00027415 | 0.023641 | 0.023648 | 0.023648 | 0.9926 | -0.086876 | 0.99189 | -0.092802 | 11.2609
48 | 0.57957 | 0.24863 | -0.57952 | -0.2487 | 4.8314e-05 | -6.4268e-05 | 0.018354 | 0.018355 | 0.018355 | 0.99189 | -0.092802 | 0.9918 | -0.093598 | 8.7405
49 | 0.57952 | 0.2487 | -0.57867 | -0.24982 | 0.00085085 | -0.0011272 | 0.018355 | 0.018374 | 0.018374 | 0.9918 | -0.093598 | 0.99024 | -0.10751 | 8.7496
50 | 0.49404 | 0.20884 | -0.49397 | -0.20899 | 7.2654e-05 | -0.00014968 | 0.015636 | 0.015638 | 0.015638 | 0.99024 | -0.10751 | 0.99008 | -0.10897 | 7.4469
51 | -7.0747 | -3.2802 | 7.0836 | 3.2927 | 0.0088763 | 0.012536 | 0.22569 | 0.22569 | 0.22569 | 0.99743 | -0.073473 | 0.99916 | -0.015342 | 55.0467
52 | 3.8396 | 1.8423 | -3.8381 | -1.8436 | 0.0014802 | -0.0012735 | 0.12362 | 0.12364 | 0.12364 | 0.99452 | -0.13397 | 0.99416 | -0.13068 | 56.1987
53 | 0.10481 | 0.048972 | -0.10481 | -0.049021 | 8.5281e-07 | -4.9496e-05 | 0.0033594 | 0.00336 | 0.00336 | 0.99413 | -0.13061 | 0.99412 | -0.13067 | 1.6
54 | -0.23211 | -0.11062 | 0.23211 | 0.11059 | 3.0491e-06 | -3.4312e-05 | 0.0074664 | 0.0074659 | 0.0074664 | 0.99413 | -0.13061 | 0.99414 | -0.13052 | 3.5554
55 | 0.10481 | 0.049021 | -0.10481 | -0.050456 | 9.2162e-07 | -0.001435 | 0.00336 | 0.0033779 | 0.0033779 | 0.99412 | -0.13067 | 0.99411 | -0.1306 | 1.5354
56 | -0.23211 | -0.11059 | 0.23212 | 0.10915 | 4.5408e-06 | -0.0014421 | 0.0074659 | 0.007448 | 0.0074659 | 0.99414 | -0.13052 | 0.99416 | -0.13068 | 3.3936
57 | 0.10481 | 0.050456 | -0.10481 | -0.05076 | 5.3061e-06 | -0.00030424 | 0.0033779 | 0.0033818 | 0.0033818 | 0.99411 | -0.1306 | 0.99406 | -0.13094 | 1.6104
58 | 0.13886 | 0.065671 | -0.13885 | -0.06725 | 1.7502e-06 | -0.0015791 | 0.0044378 | 0.0044575 | 0.0044575 | 0.99916 | -0.015342 | 0.99915 | -0.015235 | 2.0262
59 | -7.3547 | -3.4225 | 7.357 | 3.4203 | 0.0022751 | -0.0022296 | 0.23437 | 0.23432 | 0.23437 | 0.99916 | -0.015342 | 0.99952 | -0.0087434 | 55.6704
60 | -7.434 | -3.4576 | 7.4357 | 3.456 | 0.0016613 | -0.0015657 | 0.23679 | 0.23675 | 0.23679 | 0.99952 | -0.0087434 | 0.99978 | -0.0039739 | 56.2449
61 | -0.13403 | -0.064912 | 0.13403 | 0.064713 | 5.8275e-06 | -0.00019922 | 0.0043435 | 0.0043409 | 0.0043435 | 0.98973 | -0.10715 | 0.98978 | -0.10686 | 2.0683
62 | -0.13403 | -0.064713 | 0.13404 | 0.054678 | 1.049e-05 | -0.010034 | 0.0043409 | 0.0042219 | 0.0043409 | 0.98978 | -0.10686 | 0.98985 | -0.10742 | 1.9731
63 | 0.12764 | 0.053779 | -0.12763 | -0.061597 | 7.4469e-06 | -0.0078177 | 0.0040393 | 0.0041332 | 0.0041332 | 0.98985 | -0.10742 | 0.9898 | -0.10699 | 1.8787
64 | 0.14537 | 0.070314 | -0.14537 | -0.070404 | 3.0885e-06 | -8.9465e-05 | 0.0047094 | 0.0047105 | 0.0047105 | 0.98985 | -0.10742 | 0.98983 | -0.10756 | 2.2431
65 | -0.40705 | -0.17877 | 0.40715 | 0.16823 | 0.00010047 | -0.010546 | 0.012965 | 0.012845 | 0.012965 | 0.98985 | -0.10742 | 0.99008 | -0.10897 | 5.8934
66 | 0.086817 | 0.040762 | -0.086816 | -0.042 | 5.5536e-07 | -0.0012381 | 0.0027964 | 0.0028119 | 0.0028119 | 0.99008 | -0.10897 | 0.99008 | -0.10891 | 1.2782
67 | 0.086816 | 0.042 | -0.086816 | -0.042047 | 5.6543e-07 | -4.6604e-05 | 0.0028119 | 0.0028125 | 0.0028125 | 0.99008 | -0.10891 | 0.99007 | -0.10896 | 1.3393
68 | 0.12763 | 0.061597 | -0.12763 | -0.061815 | 2.1247e-07 | -0.00021771 | 0.0041332 | 0.004136 | 0.004136 | 0.9898 | -0.10699 | 0.9898 | -0.10697 | 1.88
69 | -7.4357 | -3.456 | 7.4358 | 3.4559 | 7.4157e-05 | -6.9954e-05 | 0.23675 | 0.23675 | 0.23675 | 0.99978 | -0.0039739 | 0.99979 | -0.0037609 | 56.236
70 | -7.5521 | -3.5123 | 7.5535 | 3.5111 | 0.0013308 | -0.0011798 | 0.24049 | 0.24046 | 0.24049 | 0.99979 | -0.0037609 | 1 | 0 | 57.1224
71 | 4.628 | 1.9759 | -4.6163 | -2.0223 | 0.011629 | -0.046416 | 0.14526 | 0.14592 | 0.14592 | 1 | 0 | 0.99704 | -0.058955 | 34.6604
72 | 0.055492 | 0.024348 | -0.055486 | -0.025812 | 6.7719e-06 | -0.0014638 | 0.0017493 | 0.0017668 | 0.0017668 | 1 | 0 | 0.99987 | -0.0010125 | 0.84133
73 | 0.1069 | 0.048475 | -0.1069 | -0.048625 | 2.6886e-06 | -0.00014967 | 0.0034186 | 0.0034204 | 0.0034204 | 0.9912 | -0.095697 | 0.99117 | -0.095903 | 1.6288
74 | -0.1069 | -0.051774 | 0.1069 | 0.051255 | 3.5288e-07 | -0.00051894 | 0.0034594 | 0.0034529 | 0.0034594 | 0.99115 | -0.095742 | 0.99115 | -0.09577 | 1.5725
75 | -0.1069 | -0.051255 | 0.1069 | 0.048625 | 1.7682e-06 | -0.0026302 | 0.0034529 | 0.0034204 | 0.0034529 | 0.99115 | -0.09577 | 0.99117 | -0.095903 | 1.5695
76 | -0.11516 | -0.055776 | 0.11517 | 0.055579 | 4.2168e-06 | -0.00019633 | 0.0037315 | 0.003729 | 0.0037315 | 0.9899 | -0.095668 | 0.98994 | -0.095425 | 1.7769
77 | 1.0583 | 0.48405 | -1.0579 | -0.49083 | 0.00045552 | -0.0067771 | 0.033936 | 0.034021 | 0.034021 | 0.98994 | -0.095425 | 0.98954 | -0.092087 | 15.464
78 | 0.17008 | 0.034909 | -0.17005 | -0.057056 | 3.3377e-05 | -0.022147 | 0.0050631 | 0.0052314 | 0.0052314 | 0.98994 | -0.095425 | 0.98974 | -0.0957 | 2.3779
79 | -1.3436 | -0.57454 | 1.3442 | 0.56832 | 0.00066389 | -0.0062254 | 0.042612 | 0.042538 | 0.042612 | 0.98994 | -0.095425 | 0.9904 | -0.098507 | 19.3689
80 | 0.97663 | 0.45182 | -0.97631 | -0.45737 | 0.00031835 | -0.0055486 | 0.031392 | 0.031462 | 0.031462 | 0.98954 | -0.092087 | 0.98924 | -0.089493 | 14.3008
81 | 0.081232 | 0.039005 | -0.081231 | -0.039342 | 1.3317e-07 | -0.0003369 | 0.0026288 | 0.0026331 | 0.0026331 | 0.98954 | -0.092087 | 0.98954 | -0.092073 | 1.1968
82 | 0.098134 | 0.046747 | -0.098133 | -0.047528 | 4.4976e-07 | -0.00078137 | 0.0031704 | 0.0031803 | 0.0031803 | 0.98974 | -0.0957 | 0.98974 | -0.095661 | 1.4456
83 | 0.071912 | 0.010309 | -0.071905 | -0.034633 | 6.7055e-06 | -0.024324 | 0.0021189 | 0.002328 | 0.002328 | 0.98974 | -0.0957 | 0.98965 | -0.095622 | 1.0582
84 | -1.4281 | -0.60575 | 1.4295 | 0.59409 | 0.0014026 | -0.011669 | 0.045214 | 0.045077 | 0.045214 | 0.9904 | -0.098507 | 0.99133 | -0.1044 | 20.5517
85 | 0.083823 | 0.037439 | -0.083821 | -0.040597 | 1.3073e-06 | -0.0031574 | 0.0026758 | 0.0027147 | 0.0027147 | 0.9904 | -0.098507 | 0.99039 | -0.098383 | 1.2339
86 | 0.56033 | 0.26646 | -0.56031 | -0.26743 | 1.8378e-05 | -0.00097498 | 0.018106 | 0.018118 | 0.018118 | 0.98924 | -0.089493 | 0.98921 | -0.089218 | 8.2356
87 | 0.21117 | 0.093089 | -0.21116 | -0.097904 | 1.2594e-05 | -0.0048148 | 0.0067345 | 0.0067924 | 0.0067924 | 0.98924 | -0.089493 | 0.98918 | -0.089052 | 3.0875
88 | 0.20481 | 0.097826 | -0.20481 | -0.099193 | 3.4375e-06 | -0.0013668 | 0.0066235 | 0.0066408 | 0.0066408 | 0.98924 | -0.089493 | 0.98922 | -0.089349 | 3.0186
89 | 0.071905 | 0.034633 | -0.071905 | -0.034825 | 5.935e-08 | -0.00019164 | 0.002328 | 0.0023305 | 0.0023305 | 0.98965 | -0.095622 | 0.98965 | -0.095615 | 1.0593
90 | -1.9221 | -0.82479 | 1.9223 | 0.82412 | 0.0001506 | -0.00066899 | 0.060908 | 0.0609 | 0.060908 | 0.99133 | -0.1044 | 0.99141 | -0.1049 | 27.6855
91 | 0.4927 | 0.2307 | -0.49264 | -0.23476 | 5.8387e-05 | -0.0040581 | 0.015842 | 0.015893 | 0.015893 | 0.99133 | -0.1044 | 0.99122 | -0.10343 | 7.224
92 | 0.12639 | 0.060635 | -0.12639 | -0.061 | 3.4955e-07 | -0.00036502 | 0.0040909 | 0.0040955 | 0.0040955 | 0.98921 | -0.089218 | 0.9892 | -0.089194 | 1.8616
93 | 0.43392 | 0.2068 | -0.4339 | -0.20854 | 1.974e-05 | -0.001747 | 0.014027 | 0.01405 | 0.01405 | 0.98921 | -0.089218 | 0.98916 | -0.088832 | 6.3862
94 | 0.21116 | 0.097904 | -0.21115 | -0.10226 | 1.1593e-05 | -0.0043587 | 0.0067924 | 0.006847 | 0.006847 | 0.98918 | -0.089052 | 0.98913 | -0.088596 | 3.1123
95 | 0.12639 | 0.061 | -0.12639 | -0.061214 | 2.0541e-07 | -0.00021411 | 0.0040955 | 0.0040982 | 0.0040982 | 0.9892 | -0.089194 | 0.9892 | -0.08918 | 1.8628
96 | 0.21221 | 0.10117 | -0.21221 | -0.10167 | 1.3427e-06 | -0.00049828 | 0.0068609 | 0.0068672 | 0.0068672 | 0.98916 | -0.088832 | 0.98916 | -0.088779 | 3.1214
97 | -2.0325 | -0.87749 | 2.0326 | 0.87707 | 0.00010605 | -0.00041724 | 0.064462 | 0.064456 | 0.064462 | 0.99141 | -0.1049 | 0.99146 | -0.10524 | 29.3007
98 | 0.37056 | 0.17581 | -0.37054 | -0.17898 | 2.5896e-05 | -0.0031707 | 0.011945 | 0.011985 | 0.011985 | 0.99122 | -0.10343 | 0.99116 | -0.10283 | 5.4477
99 | 0.12207 | 0.058944 | -0.12207 | -0.059121 | 4.2576e-06 | -0.00017706 | 0.0039479 | 0.0039502 | 0.0039502 | 0.99122 | -0.10343 | 0.99119 | -0.10366 | 1.881
100 | 0.37054 | 0.17898 | -0.37051 | -0.17908 | 2.4679e-05 | -9.7615e-05 | 0.011985 | 0.011986 | 0.011986 | 0.99116 | -0.10283 | 0.99109 | -0.10328 | 5.7078
101 | 0.16583 | 0.076796 | -0.16582 | -0.08031 | 5.6775e-06 | -0.0035142 | 0.0053136 | 0.0053574 | 0.0053574 | 0.9928 | -0.12124 | 0.99277 | -0.12096 | 2.4352
102 | -0.16583 | -0.076796 | 0.16587 | 0.049946 | 4.0589e-05 | -0.02685 | 0.0053136 | 0.0050356 | 0.0053136 | 0.9928 | -0.12124 | 0.99304 | -0.12229 | 2.4153
103 | -0.16587 | -0.049946 | 0.16587 | 0.049893 | 2.1079e-06 | -5.3613e-05 | 0.0050356 | 0.0050351 | 0.0050356 | 0.99304 | -0.12229 | 0.99305 | -0.12207 | 2.3979
104 | 0.20615 | 0.09948 | -0.20614 | -0.099623 | 1.0144e-05 | -0.00014378 | 0.0066672 | 0.0066691 | 0.0066691 | 0.99109 | -0.10328 | 0.99104 | -0.1036 | 3.1758
105 | -2.0326 | -0.87707 | 2.0339 | 0.87767 | 0.001293 | 0.00060477 | 0.064456 | 0.064454 | 0.064456 | 0.99146 | -0.10524 | 0.99213 | -0.099258 | 30.6935
106 | 0.13964 | 0.067567 | -0.13964 | -0.06763 | 7.3142e-08 | -6.2867e-05 | 0.0045188 | 0.0045196 | 0.0045196 | 0.991 | -0.10383 | 0.991 | -0.10383 | 2.0543
107 | -0.13964 | -0.067567 | 0.13964 | 0.067415 | 4.8046e-06 | -0.0001519 | 0.0045188 | 0.0045168 | 0.0045188 | 0.991 | -0.10383 | 0.99104 | -0.1036 | 2.1518
108 | 4.1028 | 1.7935 | -4.1025 | -1.7954 | 0.00037379 | -0.0019502 | 0.12983 | 0.12986 | 0.12986 | 0.99558 | -0.098196 | 0.99547 | -0.1003 | 30.8457
109 | -4.2478 | -1.8637 | 4.2499 | 1.8665 | 0.0020488 | 0.0027623 | 0.1345 | 0.1345 | 0.1345 | 0.99558 | -0.098196 | 0.99624 | -0.074827 | 32.8053
110 | 4.1025 | 1.7954 | -4.1015 | -1.7989 | 0.0010086 | -0.003474 | 0.12986 | 0.12991 | 0.12991 | 0.99547 | -0.1003 | 0.9952 | -0.10371 | 35.8866
111 | -4.2499 | -1.8665 | 4.2524 | 1.8543 | 0.0025165 | -0.012129 | 0.1345 | 0.13433 | 0.1345 | 0.99624 | -0.074827 | 0.99693 | -0.061152 | 31.9476
112 | 0.13 | 0.062577 | -0.13 | -0.06296 | 3.7909e-07 | -0.00038286 | 0.0041849 | 0.0041897 | 0.0041897 | 0.9952 | -0.10371 | 0.9952 | -0.10369 | 1.9044
113 | 3.9715 | 1.7363 | -3.9703 | -1.7351 | 0.0011042 | 0.0011683 | 0.12573 | 0.12573 | 0.12573 | 0.9952 | -0.10371 | 0.99485 | -0.11317 | 35.9224
114 | 0.14872 | 0.068348 | -0.14871 | -0.070805 | 3.1265e-06 | -0.0024577 | 0.0047393 | 0.0047695 | 0.0047695 | 0.99693 | -0.061152 | 0.99691 | -0.060982 | 2.168
115 | -4.4011 | -1.9227 | 4.4015 | 1.9211 | 0.00035623 | -0.0015841 | 0.13907 | 0.13905 | 0.13907 | 0.99693 | -0.061152 | 0.99703 | -0.059277 | 33.0333
116 | 0.14871 | 0.070805 | -0.14871 | -0.072025 | 1.5667e-06 | -0.0012197 | 0.0047695 | 0.0047848 | 0.0047848 | 0.99691 | -0.060982 | 0.9969 | -0.060892 | 2.1749
117 | 0.085429 | 0.03882 | -0.085427 | -0.039053 | 2.6038e-06 | -0.00023307 | 0.0027169 | 0.0027197 | 0.0027197 | 0.99703 | -0.059277 | 0.99699 | -0.059523 | 1.2951
118 | -4.6163 | -2.0226 | 4.6163 | 2.0223 | 6.4349e-05 | -0.00025449 | 0.14592 | 0.14592 | 0.14592 | 0.99703 | -0.059277 | 0.99704 | -0.058955 | 34.6612
119 | 3.8113 | 1.6581 | -3.8108 | -1.6585 | 0.00046091 | -0.0004241 | 0.1206 | 0.12061 | 0.12061 | 0.99485 | -0.11317 | 0.99474 | -0.11236 | 54.8229
120 | 1.2179 | 0.53273 | -1.2179 | -0.53333 | 5.1908e-05 | -0.0006017 | 0.038578 | 0.038585 | 0.038585 | 0.99474 | -0.11236 | 0.9947 | -0.11207 | 17.5388
121 | 2.4837 | 1.0729 | -2.4834 | -1.0728 | 0.00025332 | 0.00013143 | 0.078515 | 0.078515 | 0.078515 | 0.99474 | -0.11236 | 0.99463 | -0.11332 | 37.3882
122 | 0.085427 | 0.039053 | -0.085426 | -0.041374 | 9.7556e-07 | -0.0023202 | 0.0027197 | 0.0027483 | 0.0027483 | 0.99699 | -0.059523 | 0.99698 | -0.05943 | 1.2492
123 | -0.13932 | -0.067476 | 0.13932 | 0.067425 | 1.5723e-06 | -5.0549e-05 | 0.0044951 | 0.0044945 | 0.0044951 | 0.99411 | -0.11577 | 0.99413 | -0.1157 | 2.1405
124 | 0.66222 | 0.26635 | -0.66208 | -0.27196 | 0.00013793 | -0.0056162 | 0.020727 | 0.020789 | 0.020789 | 0.99413 | -0.1157 | 0.99393 | -0.11457 | 9.4493
125 | -0.80154 | -0.33377 | 0.80165 | 0.33373 | 0.00010617 | -4.4119e-05 | 0.025213 | 0.025211 | 0.025213 | 0.99413 | -0.1157 | 0.99427 | -0.11434 | 12.006
126 | 0.1696 | 0.077455 | -0.1696 | -0.079388 | 3.2245e-06 | -0.0019333 | 0.0054153 | 0.0054389 | 0.0054389 | 0.99393 | -0.11457 | 0.99391 | -0.11443 | 2.4722
127 | 0.10423 | 0.048245 | -0.10423 | -0.050482 | 1.4213e-06 | -0.0022376 | 0.0033359 | 0.0033638 | 0.0033638 | 0.99393 | -0.11457 | 0.99391 | -0.11446 | 1.529
128 | 0.38824 | 0.14626 | -0.38818 | -0.15336 | 5.8829e-05 | -0.0070966 | 0.01205 | 0.012124 | 0.012124 | 0.99393 | -0.11457 | 0.99378 | -0.1139 | 5.511
129 | -0.94354 | -0.40245 | 0.94361 | 0.40101 | 7.3603e-05 | -0.0014462 | 0.029783 | 0.029766 | 0.029783 | 0.99427 | -0.11434 | 0.99434 | -0.11483 | 13.5376
130 | -1.0621 | -0.4583 | 1.0623 | 0.45831 | 0.00023165 | 8.9764e-06 | 0.033581 | 0.03358 | 0.033581 | 0.99434 | -0.11486 | 0.99458 | -0.1128 | 15.9912
131 | 1.0621 | 0.4583 | -1.062 | -0.45837 | 4.3525e-06 | -6.6956e-05 | 0.033581 | 0.033582 | 0.033582 | 0.99434 | -0.11486 | 0.99434 | -0.11483 | 15.2647
132 | -1.2178 | -0.5336 | 1.2179 | 0.53363 | 0.00011788 | 2.1365e-05 | 0.03859 | 0.038589 | 0.03859 | 0.99458 | -0.1128 | 0.99468 | -0.11193 | 18.376
133 | -1.2179 | -0.53363 | 1.2179 | 0.53333 | 2.5434e-05 | -0.00029471 | 0.038589 | 0.038585 | 0.038589 | 0.99468 | -0.11193 | 0.9947 | -0.11207 | 17.5404
134 | 2.4834 | 1.0728 | -2.4803 | -1.0808 | 0.003113 | -0.0079891 | 0.078515 | 0.078618 | 0.078618 | 0.99463 | -0.11332 | 0.99345 | -0.10502 | 35.7355
135 | 2.4803 | 1.0808 | -2.4798 | -1.0805 | 0.00051349 | 0.00026671 | 0.078618 | 0.078619 | 0.078619 | 0.99345 | -0.10502 | 0.99323 | -0.10692 | 37.4375
136 | -0.055485 | -0.026873 | 0.055486 | 0.025812 | 1.8657e-07 | -0.0010608 | 0.0017799 | 0.0017668 | 0.0017799 | 0.99987 | -0.0009845 | 0.99987 | -0.0010125 | 0.80906
137 | -0.38818 | -0.1541 | 0.38818 | 0.15336 | 6.1667e-06 | -0.00073867 | 0.012132 | 0.012124 | 0.012132 | 0.99376 | -0.11382 | 0.99378 | -0.1139 | 5.5146
138 | 0.31093 | 0.11669 | -0.31087 | -0.11707 | 5.9668e-05 | -0.00038658 | 0.0096472 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.99376 | -0.11382 | 0.99356 | -0.11623 | 4.596
139 | 0.31087 | 0.11707 | -0.31086 | -0.11891 | 9.7228e-06 | -0.0018362 | 0.0096515 | 0.0096705 | 0.0096705 | 0.99356 | -0.11623 | 0.99353 | -0.1161 | 4.3957
140 | 0.2511 | 0.089968 | -0.25099 | -0.09112 | 0.00011117 | -0.0011521 | 0.0077501 | 0.0077621 | 0.0077621 | 0.99353 | -0.1161 | 0.99305 | -0.12207 | 3.6962
141 | 0.1696 | 0.079388 | -0.1696 | -0.08077 | 2.3228e-06 | -0.0013822 | 0.0054389 | 0.0054561 | 0.0054561 | 0.99391 | -0.11443 | 0.9939 | -0.11431 | 2.48
142 | 0.073825 | 0.034385 | -0.073825 | -0.035755 | 4.3705e-07 | -0.0013701 | 0.0023654 | 0.0023825 | 0.0023825 | 0.9939 | -0.11431 | 0.99389 | -0.11426 | 1.0829
143 | -0.10984 | -0.053198 | 0.10984 | 0.051975 | 8.7046e-07 | -0.0012232 | 0.0035489 | 0.0035335 | 0.0035489 | 0.99274 | -0.10348 | 0.99275 | -0.10355 | 1.6131
144 | 2.2294 | 0.96449 | -2.2287 | -0.96664 | 0.00066432 | -0.0021484 | 0.070633 | 0.070661 | 0.070661 | 0.99275 | -0.10355 | 0.99247 | -0.10159 | 32.1184
145 | -2.3392 | -1.0165 | 2.3402 | 1.0135 | 0.0010232 | -0.0029784 | 0.074165 | 0.074127 | 0.074165 | 0.99275 | -0.10355 | 0.99316 | -0.10644 | 33.7114
146 | 2.2287 | 0.96664 | -2.2283 | -0.96797 | 0.00041216 | -0.0013313 | 0.070661 | 0.070677 | 0.070677 | 0.99247 | -0.10159 | 0.99229 | -0.10036 | 32.1261
147 | -2.3402 | -1.0135 | 2.3404 | 1.013 | 0.0001681 | -0.00048988 | 0.074127 | 0.074121 | 0.074127 | 0.99316 | -0.10644 | 0.99323 | -0.10692 | 33.6941
148 | 2.13 | 0.92034 | -2.1296 | -0.92163 | 0.00035919 | -0.0012811 | 0.067502 | 0.067518 | 0.067518 | 0.99229 | -0.10036 | 0.99213 | -0.099258 | 30.6898
149 | 0.095709 | 0.04395 | -0.095708 | -0.045095 | 6.1348e-07 | -0.0011447 | 0.0030644 | 0.0030784 | 0.0030784 | 0.99213 | -0.099258 | 0.99213 | -0.099207 | 1.3993
150 | 0.070563 | 0.033739 | -0.070563 | -0.034175 | 1.3021e-07 | -0.00043621 | 0.0022826 | 0.0022881 | 0.0022881 | 0.98916 | -0.088779 | 0.98916 | -0.088763 | 1.0401
151 | 0.14164 | 0.067932 | -0.14164 | -0.068601 | 8.0512e-07 | -0.00066884 | 0.0045846 | 0.004593 | 0.004593 | 0.98916 | -0.088779 | 0.98915 | -0.08873 | 2.0877
152 | -0.095707 | -0.046353 | 0.095708 | 0.045095 | 6.8099e-07 | -0.0012584 | 0.0030942 | 0.0030784 | 0.0030942 | 0.99212 | -0.099147 | 0.99213 | -0.099207 | 1.4065

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 12.2509 | 5.5219

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.11935 | 0.057805
1 | 0.15239 | 0.073805
2 | 0.14842 | 0.071882
3 | 0.1242 | 0.060155
4 | 0.11401 | 0.055216
5 | 0.13557 | 0.065661
6 | 0.69977 | 0.33891
7 | 0.78775 | 0.38153
8 | 0.32652 | 0.15814
9 | 1.6524 | 0.80029
10 | 0.097164 | 0.047058
11 | 0.14701 | 0.071198
12 | 0.15428 | 0.074723
13 | 0.13769 | 0.066686
14 | 0.10899 | 0.052788
15 | 0.11148 | 0.053992
16 | 0.15165 | 0.073449
17 | 0.16023 | 0.077605
18 | 0.13883 | 0.06724
19 | 0.096123 | 0.046555
20 | 0.16384 | 0.079352
21 | 0.084625 | 0.040986
22 | 0.16083 | 0.077893
23 | 0.1686 | 0.081658
24 | 0.1273 | 0.061653
25 | 0.10481 | 0.05076
26 | 0.13231 | 0.064082
27 | 0.13885 | 0.06725
28 | 0.077024 | 0.037304
29 | 0.13403 | 0.064912
30 | 0.14537 | 0.070404
31 | 0.12763 | 0.061815
32 | 0.086816 | 0.042047
33 | 0.11639 | 0.056369
34 | 0.069073 | 0.033454
35 | 0.1069 | 0.051774
36 | 0.11516 | 0.055776
37 | 0.081231 | 0.039342
38 | 0.098133 | 0.047528
39 | 0.083821 | 0.040597
40 | 0.20481 | 0.099193
41 | 0.22169 | 0.10737
42 | 0.071905 | 0.034825
43 | 0.1102 | 0.053371
44 | 0.12207 | 0.059121
45 | 0.16582 | 0.08031
46 | 0.16436 | 0.079602
47 | 0.13964 | 0.06763
48 | 0.066502 | 0.032208
49 | 0.145 | 0.070225
50 | 0.12938 | 0.062661
51 | 0.14871 | 0.072025
52 | 0.13 | 0.06296
53 | 0.15907 | 0.077039
54 | 0.10918 | 0.05288
55 | 0.13932 | 0.067476
56 | 0.14189 | 0.068723
57 | 0.15547 | 0.075297
58 | 0.11843 | 0.05736
59 | 0.055485 | 0.026873
60 | 0.085426 | 0.041374
61 | 0.077247 | 0.037412
62 | 0.059759 | 0.028943
63 | 0.085123 | 0.041227
64 | 0.10423 | 0.050482
65 | 0.095774 | 0.046385
66 | 0.073825 | 0.035755
67 | 0.10984 | 0.053198
68 | 0.1394 | 0.067515
69 | 0.098335 | 0.047626
70 | 0.21115 | 0.10226
71 | 0.12639 | 0.061214
72 | 0.070563 | 0.034175
73 | 0.14164 | 0.068601
74 | 0.095707 | 0.046353

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1