## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_379_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_379_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_379_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_379_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_379_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_379_0_node_191 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_379_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_379_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_379_0_node_238 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_379_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_379_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_379_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_379_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_379_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_379_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_379_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_379_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_379_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_379_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_379_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_379_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_379_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_379_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_379_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_379_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_379_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_379_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_379_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_379_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_379_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_379_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_379_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_379_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_379_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_379_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_379_0_node_165 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_379_0_node_217 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_379_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_379_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_379_0_node_225 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_379_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_379_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_379_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_379_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_379_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_379_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_379_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_379_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_379_0_node_231 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_379_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_379_0_node_237 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_379_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_379_0_node_222 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_379_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_379_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_379_0_node_233 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_379_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_379_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_379_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_379_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_379_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_379_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_379_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_379_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_379_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_379_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_379_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_379_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_379_0_node_186 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_379_0_node_188 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_379_0_node_184 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_379_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_379_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_379_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_379_0_node_236 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_379_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_379_0_node_218 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_379_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_379_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_379_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_379_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_379_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_379_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_379_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_379_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_379_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_379_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_379_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_379_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_379_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_379_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_379_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_379_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_379_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_379_0_node_220 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_379_0_node_232 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_379_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_379_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_379_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_379_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_379_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_379_0_node_223 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_379_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_379_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_379_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_379_0_node_224 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_379_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_379_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_379_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_379_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_379_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_379_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_379_0_node_221 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_379_0_node_234 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_379_0_node_194 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_379_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_379_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_379_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_379_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_379_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_379_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_379_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_379_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_379_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_379_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_379_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_379_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_379_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_379_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_379_0_node_195 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_379_0_node_213 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_379_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_379_0_node_189 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_379_0_node_212 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_379_0_node_193 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_379_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_379_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_379_0_node_215 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_379_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_379_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_379_0_node_181 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_379_0_node_182 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_379_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_379_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_379_0_node_196 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_379_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_379_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_379_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_379_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_379_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_379_0_node_219 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_379_0_node_177 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_379_0_node_230 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_MV_379_0_node_229 | 20 | n |  | TRUE
154 | bus_MV_379_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
155 | bus_MV_379_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
156 | bus_MV_379_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
157 | bus_MV_379_0_node_166 | 20 | n |  | TRUE
158 | bus_MV_379_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
159 | bus_MV_379_0_node_170 | 20 | n |  | TRUE
160 | bus_MV_379_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
161 | bus_MV_379_0_node_198 | 20 | n |  | TRUE
162 | bus_MV_379_0_node_204 | 20 | n |  | TRUE
163 | bus_MV_379_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
164 | bus_MV_379_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE
165 | bus_MV_379_0_node_162 | 20 | n |  | TRUE
166 | bus_MV_379_0_node_201 | 20 | n |  | TRUE
167 | bus_MV_379_0_node_216 | 20 | n |  | TRUE
168 | bus_MV_379_0_node_171 | 20 | n |  | TRUE
169 | bus_MV_379_0_node_169 | 20 | n |  | TRUE
170 | bus_MV_379_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
171 | bus_MV_379_0_node_179 | 20 | n |  | TRUE
172 | bus_MV_379_0_node_180 | 20 | n |  | TRUE
173 | bus_MV_379_0_node_178 | 20 | n |  | TRUE
174 | bus_MV_379_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
175 | bus_MV_379_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
176 | bus_MV_379_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
177 | bus_MV_379_0_node_227 | 20 | n |  | TRUE
178 | bus_MV_379_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
179 | bus_MV_379_0_node_173 | 20 | n |  | TRUE
180 | bus_MV_379_0_node_192 | 20 | n |  | TRUE
181 | bus_MV_379_0_node_172 | 20 | n |  | TRUE
182 | bus_MV_379_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
183 | bus_MV_379_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
184 | bus_MV_379_0_node_228 | 20 | n |  | TRUE
185 | bus_MV_379_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
186 | bus_MV_379_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
187 | bus_MV_379_0_node_183 | 20 | n |  | TRUE
188 | bus_MV_379_0_node_185 | 20 | n |  | TRUE
189 | bus_MV_379_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
190 | bus_MV_379_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
191 | bus_MV_379_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
192 | bus_MV_379_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
193 | bus_MV_379_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
194 | bus_MV_379_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE
195 | bus_MV_379_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE
196 | bus_MV_379_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
197 | bus_MV_379_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
198 | bus_MV_379_0_node_190 | 20 | n |  | TRUE
199 | bus_MV_379_0_node_211 | 20 | n |  | TRUE
200 | bus_MV_379_0_node_199 | 20 | n |  | TRUE
201 | bus_MV_379_0_node_200 | 20 | n |  | TRUE
202 | bus_MV_379_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
203 | bus_MV_379_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE
204 | bus_MV_379_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
205 | bus_MV_379_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
206 | bus_MV_379_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
207 | bus_MV_379_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
208 | bus_MV_379_0_node_226 | 20 | n |  | TRUE
209 | bus_MV_379_0_node_187 | 20 | n |  | TRUE
210 | bus_MV_379_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
211 | bus_MV_379_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
212 | bus_MV_379_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
213 | bus_MV_379_0_node_167 | 20 | n |  | TRUE
214 | bus_MV_379_0_node_205 | 20 | n |  | TRUE
215 | bus_MV_379_0_node_206 | 20 | n |  | TRUE
216 | bus_MV_379_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE
217 | bus_MV_379_0_node_202 | 20 | n |  | TRUE
218 | bus_MV_379_0_node_174 | 20 | n |  | TRUE
219 | bus_MV_379_0_node_175 | 20 | n |  | TRUE
220 | bus_MV_379_0_node_197 | 20 | n |  | TRUE
221 | bus_MV_379_0_node_214 | 20 | n |  | TRUE
222 | bus_MV_379_0_node_203 | 20 | n |  | TRUE
223 | bus_MV_379_0_node_207 | 20 | n |  | TRUE
224 | bus_MV_379_0_node_208 | 20 | n |  | TRUE
225 | bus_MV_379_0_node_209 | 20 | n |  | TRUE
226 | bus_MV_379_0_node_210 | 20 | n |  | TRUE
227 | bus_MV_379_0_node_235 | 20 | n |  | TRUE
228 | bus_HV_379_0_node_119 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_379_0_load_0 | 0 | 0.13138 | 0.063629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_379_0_load_132 | 4 | 0.19859 | 0.096182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_379_0_load_191 | 5 | 0.076123 | 0.036868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_379_0_load_1 | 7 | 0.40262 | 0.195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_379_0_load_238 | 8 | 0.16446 | 0.07965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_379_0_load_5 | 11 | 0.25027 | 0.12121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_379_0_load_11 | 12 | 0.30877 | 0.14954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_379_0_load_8 | 13 | 0.081961 | 0.039695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_379_0_load_14 | 18 | 0.1755 | 0.085001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_379_0_load_15 | 19 | 0.25372 | 0.12288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_379_0_load_93 | 23 | 0.14044 | 0.068018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_379_0_load_91 | 26 | 0.15446 | 0.074807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_379_0_load_17 | 27 | 0.063496 | 0.030753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_379_0_load_18 | 28 | 0.10179 | 0.049297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_379_0_load_24 | 31 | 0.14643 | 0.070918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_379_0_load_78 | 34 | 0.15681 | 0.075948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_379_0_load_217 | 36 | 0.32465 | 0.15724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_379_0_load_225 | 39 | 0.15438 | 0.074769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_379_0_load_66 | 41 | 0.1639 | 0.07938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_379_0_load_20 | 44 | 0.084552 | 0.04095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_379_0_load_231 | 48 | 0.05084 | 0.024623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_379_0_load_237 | 50 | 0.10396 | 0.050351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_379_0_load_222 | 52 | 0.072295 | 0.035014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_379_0_load_28 | 53 | 0.057595 | 0.027895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_379_0_load_233 | 55 | 0.14698 | 0.071186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_379_0_load_31 | 57 | 0.15277 | 0.07399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_379_0_load_112 | 62 | 0.3435 | 0.16636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_379_0_load_65 | 66 | 0.14192 | 0.068734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_379_0_load_70 | 67 | 0.1006 | 0.048722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_379_0_load_188 | 69 | 0.078487 | 0.038013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_379_0_load_35 | 72 | 0.072872 | 0.035294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_379_0_load_236 | 74 | 0.088444 | 0.042835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_379_0_load_218 | 76 | 0.095764 | 0.04638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_379_0_load_38 | 78 | 0.11364 | 0.055039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_379_0_load_52 | 80 | 0.10183 | 0.049317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_379_0_load_41 | 84 | 0.12407 | 0.060088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_379_0_load_46 | 86 | 0.13928 | 0.067455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_379_0_load_51 | 87 | 0.13071 | 0.063304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_379_0_load_56 | 90 | 0.090261 | 0.043715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_379_0_load_58 | 92 | 0.15495 | 0.075046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_379_0_load_220 | 94 | 0.25559 | 0.12379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_379_0_load_232 | 95 | 0.11392 | 0.055175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_379_0_load_49 | 98 | 0.10366 | 0.050205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_379_0_load_50 | 99 | 0.14764 | 0.071505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_379_0_load_69 | 100 | 0.08859 | 0.042906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_379_0_load_223 | 101 | 0.15776 | 0.076405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_379_0_load_60 | 102 | 0.10131 | 0.049067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_379_0_load_224 | 105 | 0.13864 | 0.067146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_379_0_load_73 | 107 | 0.10209 | 0.049447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_379_0_load_79 | 108 | 0.10734 | 0.051986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_379_0_load_221 | 112 | 0.086494 | 0.041891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_379_0_load_234 | 113 | 0.14481 | 0.070136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_379_0_load_82 | 115 | 0.14258 | 0.069053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_379_0_load_85 | 118 | 0.078971 | 0.038247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_379_0_load_88 | 120 | 0.12976 | 0.062844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_379_0_load_96 | 121 | 0.067008 | 0.032454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_379_0_load_98 | 122 | 0.24228 | 0.11734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_379_0_load_105 | 127 | 0.20645 | 0.09999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_379_0_load_195 | 129 | 0.15456 | 0.074859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_379_0_load_213 | 130 | 0.19264 | 0.093298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_379_0_load_103 | 131 | 0.21856 | 0.10585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_379_0_load_189 | 132 | 0.32976 | 0.15971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_379_0_load_212 | 133 | 0.27186 | 0.13167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_379_0_load_106 | 135 | 0.30227 | 0.14639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_379_0_load_215 | 137 | 0.08992 | 0.04355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_379_0_load_181 | 140 | 0.17097 | 0.082804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_379_0_load_182 | 141 | 0.24199 | 0.1172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_379_0_load_135 | 143 | 0.22878 | 0.1108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_379_0_load_196 | 144 | 0.076751 | 0.037172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_379_0_load_121 | 147 | 0.3765 | 0.18235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_379_0_load_122 | 148 | 0.35494 | 0.17191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_379_0_load_177 | 151 | 0.094174 | 0.04561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_379_0_load_229 | 153 | 0.28051 | 0.13586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_379_0_load_117 | 154 | 0.31443 | 0.15228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_379_0_load_118 | 156 | 0.27876 | 0.13501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_379_0_load_198 | 161 | 1.0613 | 0.51401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | MV_379_0_load_204 | 162 | 0.13044 | 0.063174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | MV_379_0_load_162 | 165 | 0.076283 | 0.036945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | MV_379_0_load_201 | 166 | 0.07618 | 0.036895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | MV_379_0_load_216 | 167 | 0.3125 | 0.15135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | MV_379_0_load_169 | 169 | 0.27462 | 0.13301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | MV_379_0_load_178 | 173 | 0.31698 | 0.15352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | MV_379_0_load_124 | 174 | 0.29069 | 0.14079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | MV_379_0_load_227 | 177 | 0.2221 | 0.10757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | MV_379_0_load_192 | 180 | 0.16927 | 0.081982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | MV_379_0_load_172 | 181 | 0.26259 | 0.12718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | MV_379_0_load_129 | 182 | 0.19359 | 0.093758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | MV_379_0_load_228 | 184 | 0.11457 | 0.055488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | MV_379_0_load_133 | 186 | 0.13534 | 0.06555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | MV_379_0_load_183 | 187 | 0.3579 | 0.17334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | MV_379_0_load_153 | 189 | 0.25866 | 0.12528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | MV_379_0_load_138 | 191 | 0.37316 | 0.18073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | MV_379_0_load_160 | 195 | 0.33219 | 0.16089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | MV_379_0_load_211 | 199 | 0.21112 | 0.10225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | MV_379_0_load_199 | 200 | 0.16534 | 0.080076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | MV_379_0_load_143 | 202 | 0.2285 | 0.11067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | MV_379_0_load_146 | 204 | 0.28863 | 0.13979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | MV_379_0_load_226 | 208 | 0.36472 | 0.17664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | MV_379_0_load_154 | 210 | 0.37566 | 0.18194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | MV_379_0_load_167 | 213 | 0.3625 | 0.17557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | MV_379_0_load_206 | 215 | 0.15169 | 0.073468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | MV_379_0_load_161 | 216 | 0.20079 | 0.097246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | MV_379_0_load_197 | 220 | 0.1057 | 0.051192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | MV_379_0_load_214 | 221 | 0.37816 | 0.18315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | MV_379_0_load_207 | 223 | 0.11854 | 0.057411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | MV_379_0_load_210 | 226 | 0.87103 | 0.42186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | MV_379_0_load_235 | 227 | 0.24433 | 0.11834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 155 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_379_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.080296 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_379_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.021113 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_379_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.016638 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_379_0_line_3 |  | 2 | 8 | 0.04422 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_379_0_line_4 |  | 3 | 9 | 0.81666 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_379_0_line_5 |  | 3 | 5 | 0.1473 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_379_0_line_6 |  | 4 | 5 | 0.78305 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_379_0_line_7 |  | 4 | 6 | 0.056464 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_379_0_line_8 |  | 5 | 7 | 0.074252 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_379_0_line_9 |  | 6 | 183 | 0.51075 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_379_0_line_10 |  | 9 | 10 | 0.1264 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_379_0_line_11 |  | 9 | 11 | 0.053755 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_379_0_line_12 |  | 10 | 12 | 0.16344 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_379_0_line_13 |  | 12 | 16 | 0.040556 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_379_0_line_14 |  | 12 | 15 | 0.13287 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_379_0_line_15 |  | 13 | 14 | 0.081978 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | MV_379_0_line_16 |  | 14 | 15 | 0.12756 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_379_0_line_17 |  | 16 | 17 | 0.14814 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_379_0_line_18 |  | 17 | 18 | 0.040477 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_379_0_line_19 |  | 19 | 20 | 0.073104 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_379_0_line_20 |  | 20 | 21 | 2.2733 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_379_0_line_21 |  | 21 | 22 | 0.6273 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_379_0_line_22 |  | 21 | 23 | 0.012779 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_379_0_line_23 |  | 22 | 52 | 0.093129 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_379_0_line_24 |  | 23 | 46 | 0.071474 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_379_0_line_25 |  | 24 | 25 | 0.62071 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_379_0_line_26 |  | 24 | 26 | 0.013413 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_379_0_line_27 |  | 25 | 119 | 0.45299 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_379_0_line_28 |  | 25 | 118 | 0.11219 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_379_0_line_29 |  | 27 | 28 | 0.087734 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_379_0_line_30 |  | 27 | 29 | 0.28663 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_379_0_line_31 |  | 28 | 30 | 0.089451 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_379_0_line_32 |  | 29 | 34 | 0.036337 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_379_0_line_33 |  | 29 | 32 | 0.12757 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_379_0_line_34 |  | 30 | 38 | 0.082216 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_379_0_line_35 |  | 30 | 39 | 0.2063 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
36 | MV_379_0_line_36 |  | 31 | 32 | 0.095232 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_379_0_line_37 |  | 32 | 33 | 0.53871 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_379_0_line_38 |  | 33 | 52 | 0.16912 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_379_0_line_39 |  | 35 | 36 | 0.088113 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_379_0_line_40 |  | 35 | 37 | 0.71535 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_379_0_line_41 |  | 36 | 178 | 0.32802 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
42 | MV_379_0_line_42 |  | 37 | 166 | 0.023518 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_379_0_line_43 |  | 37 | 164 | 0.28104 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_379_0_line_44 |  | 38 | 40 | 0.051508 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_379_0_line_45 |  | 38 | 41 | 0.026983 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_379_0_line_46 |  | 39 | 42 | 0.008324 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_379_0_line_47 |  | 40 | 100 | 0.21913 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_379_0_line_48 |  | 42 | 43 | 0.45704 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_379_0_line_49 |  | 43 | 107 | 0.034464 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_379_0_line_50 |  | 44 | 45 | 0.027354 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_379_0_line_51 |  | 45 | 46 | 0.43255 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_379_0_line_52 |  | 45 | 47 | 0.52977 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_379_0_line_53 |  | 47 | 50 | 0.033373 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_379_0_line_54 |  | 48 | 49 | 0.010077 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_379_0_line_55 |  | 49 | 116 | 0.45161 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_379_0_line_56 |  | 49 | 110 | 1.0005 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_379_0_line_57 |  | 50 | 51 | 1.6538 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_379_0_line_58 |  | 51 | 121 | 0.03856 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_379_0_line_59 |  | 53 | 54 | 0.05487 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_379_0_line_60 |  | 53 | 55 | 0.34565 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_379_0_line_61 |  | 54 | 56 | 0.12172 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_379_0_line_62 |  | 55 | 59 | 0.044969 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_379_0_line_63 |  | 56 | 57 | 0.099907 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_379_0_line_64 |  | 57 | 58 | 0.045329 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_379_0_line_65 |  | 58 | 64 | 0.62868 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_379_0_line_66 |  | 59 | 60 | 0.49905 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_379_0_line_67 |  | 60 | 105 | 0.03478 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_379_0_line_68 |  | 60 | 104 | 0.3185 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_379_0_line_69 |  | 61 | 62 | 0.08515 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_379_0_line_70 |  | 61 | 63 | 0.40767 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_379_0_line_71 |  | 62 | 145 | 0.045005 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_379_0_line_72 |  | 63 | 136 | 0.090886 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_379_0_line_73 |  | 63 | 135 | 0.033508 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_379_0_line_74 |  | 64 | 65 | 0.48818 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_379_0_line_75 |  | 64 | 66 | 0.0993 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_379_0_line_76 |  | 65 | 67 | 0.016262 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_379_0_line_77 |  | 67 | 71 | 0.055305 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_379_0_line_78 |  | 68 | 69 | 0.04643 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_379_0_line_79 |  | 68 | 70 | 0.055518 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_379_0_line_80 |  | 70 | 187 | 0.13925 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | MV_379_0_line_81 |  | 71 | 106 | 0.13266 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_379_0_line_82 |  | 72 | 73 | 0.3292 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_379_0_line_83 |  | 73 | 74 | 0.084183 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_379_0_line_84 |  | 73 | 75 | 0.43472 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_379_0_line_85 |  | 75 | 87 | 0.080862 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_379_0_line_86 |  | 75 | 81 | 0.46426 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_379_0_line_87 |  | 75 | 85 | 0.34716 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_379_0_line_88 |  | 76 | 77 | 0.033786 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_379_0_line_89 |  | 77 | 150 | 1.1228 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_379_0_line_90 |  | 77 | 149 | 0.78403 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_379_0_line_91 |  | 78 | 79 | 0.08433 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
92 | MV_379_0_line_92 |  | 78 | 80 | 0.16283 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
93 | MV_379_0_line_93 |  | 79 | 81 | 0.044226 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_379_0_line_94 |  | 80 | 82 | 0.045384 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_379_0_line_95 |  | 81 | 84 | 0.10795 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_379_0_line_96 |  | 82 | 83 | 0.17813 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_379_0_line_97 |  | 83 | 92 | 0.11974 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
98 | MV_379_0_line_98 |  | 85 | 86 | 0.054191 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_379_0_line_99 |  | 86 | 91 | 0.06249 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_379_0_line_100 |  | 88 | 89 | 0.060579 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_379_0_line_101 |  | 88 | 90 | 0.016376 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_379_0_line_102 |  | 89 | 92 | 0.024443 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_379_0_line_103 |  | 89 | 93 | 0.21033 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_379_0_line_104 |  | 91 | 97 | 0.15714 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_379_0_line_105 |  | 92 | 101 | 0.11566 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
106 | MV_379_0_line_106 |  | 93 | 102 | 0.12699 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_379_0_line_107 |  | 94 | 95 | 2.5778 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
108 | MV_379_0_line_108 |  | 94 | 96 | 0.044135 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_379_0_line_109 |  | 95 | 104 | 0.10988 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
110 | MV_379_0_line_110 |  | 96 | 149 | 0.51684 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_379_0_line_111 |  | 96 | 145 | 0.46319 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_379_0_line_112 |  | 97 | 98 | 0.16206 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
113 | MV_379_0_line_113 |  | 99 | 100 | 0.29212 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
114 | MV_379_0_line_114 |  | 102 | 103 | 0.11121 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
115 | MV_379_0_line_115 |  | 103 | 104 | 0.028893 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_379_0_line_116 |  | 106 | 107 | 0.027361 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
117 | MV_379_0_line_117 |  | 108 | 109 | 0.08257 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_379_0_line_118 |  | 108 | 110 | 0.15101 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_379_0_line_119 |  | 109 | 111 | 0.3434 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_379_0_line_120 |  | 111 | 115 | 0.12008 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
121 | MV_379_0_line_121 |  | 112 | 113 | 1.1319 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
122 | MV_379_0_line_122 |  | 112 | 114 | 0.084916 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_379_0_line_123 |  | 113 | 116 | 0.0234 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_379_0_line_124 |  | 114 | 176 | 0.26555 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_379_0_line_125 |  | 115 | 117 | 0.10091 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_379_0_line_126 |  | 117 | 118 | 0.05549 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_379_0_line_127 |  | 119 | 120 | 0.050678 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_379_0_line_128 |  | 122 | 123 | 0.088054 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
129 | MV_379_0_line_129 |  | 123 | 124 | 0.33656 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_379_0_line_130 |  | 123 | 125 | 0.26286 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_379_0_line_131 |  | 123 | 126 | 0.24359 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_379_0_line_132 |  | 124 | 127 | 0.057344 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_379_0_line_133 |  | 125 | 128 | 0.036079 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_379_0_line_134 |  | 125 | 129 | 0.0051789 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_379_0_line_135 |  | 126 | 130 | 0.006963 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_379_0_line_136 |  | 128 | 131 | 0.09051 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_379_0_line_137 |  | 129 | 132 | 0.95532 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
138 | MV_379_0_line_138 |  | 131 | 133 | 0.57163 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
139 | MV_379_0_line_139 |  | 132 | 198 | 0.003115 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_379_0_line_140 |  | 133 | 134 | 0.039948 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_379_0_line_141 |  | 134 | 176 | 0.25354 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_379_0_line_142 |  | 136 | 137 | 0.10553 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_379_0_line_143 |  | 136 | 138 | 0.27878 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
144 | MV_379_0_line_144 |  | 138 | 144 | 0.1351 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_379_0_line_145 |  | 138 | 142 | 0.33899 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_379_0_line_146 |  | 139 | 140 | 0.1052 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
147 | MV_379_0_line_147 |  | 139 | 141 | 0.22584 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
148 | MV_379_0_line_148 |  | 141 | 146 | 0.066354 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | MV_379_0_line_149 |  | 142 | 143 | 0.12647 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
150 | MV_379_0_line_150 |  | 143 | 187 | 0.51646 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
151 | MV_379_0_line_151 |  | 144 | 190 | 0.022676 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | MV_379_0_line_152 |  | 146 | 190 | 0.038933 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | MV_379_0_line_153 |  | 147 | 148 | 0.048591 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | MV_379_0_line_154 |  | 148 | 170 | 0.058928 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | MV_379_0_line_155 |  | 148 | 171 | 0.069463 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
156 | MV_379_0_line_156 |  | 149 | 151 | 0.085136 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | MV_379_0_line_157 |  | 150 | 152 | 1.3092 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | MV_379_0_line_158 |  | 150 | 153 | 0.02187 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
159 | MV_379_0_line_159 |  | 152 | 227 | 0.10697 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
160 | MV_379_0_line_160 |  | 153 | 185 | 0.95632 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
161 | MV_379_0_line_161 |  | 154 | 155 | 0.030354 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | MV_379_0_line_162 |  | 154 | 156 | 0.075231 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
163 | MV_379_0_line_163 |  | 155 | 157 | 0.29847 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | MV_379_0_line_164 |  | 156 | 158 | 0.055476 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | MV_379_0_line_165 |  | 157 | 167 | 0.029369 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | MV_379_0_line_166 |  | 158 | 159 | 0.073394 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | MV_379_0_line_167 |  | 159 | 168 | 0.0292 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | MV_379_0_line_168 |  | 159 | 169 | 0.062261 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
169 | MV_379_0_line_169 |  | 160 | 161 | 0.048007 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | MV_379_0_line_170 |  | 160 | 162 | 0.12347 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
171 | MV_379_0_line_171 |  | 160 | 163 | 0.084974 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | MV_379_0_line_172 |  | 162 | 203 | 0.048499 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | MV_379_0_line_173 |  | 163 | 202 | 0.048214 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | MV_379_0_line_174 |  | 164 | 165 | 0.07154 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | MV_379_0_line_175 |  | 165 | 216 | 0.074352 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
176 | MV_379_0_line_176 |  | 166 | 217 | 0.0045191 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | MV_379_0_line_177 |  | 168 | 173 | 0.051657 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | MV_379_0_line_178 |  | 169 | 170 | 0.038798 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | MV_379_0_line_179 |  | 171 | 172 | 0.057528 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | MV_379_0_line_180 |  | 172 | 221 | 0.004861 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | MV_379_0_line_181 |  | 174 | 175 | 0.01655 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | MV_379_0_line_182 |  | 175 | 176 | 0.075603 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | MV_379_0_line_183 |  | 175 | 177 | 0.27072 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
184 | MV_379_0_line_184 |  | 176 | 179 | 0.25817 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | MV_379_0_line_185 |  | 176 | 180 | 0.13759 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | MV_379_0_line_186 |  | 177 | 178 | 0.069283 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | MV_379_0_line_187 |  | 179 | 181 | 0.005406 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | MV_379_0_line_188 |  | 181 | 218 | 0.024414 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | MV_379_0_line_189 |  | 182 | 183 | 0.005095 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | MV_379_0_line_190 |  | 183 | 184 | 2.4761 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
191 | MV_379_0_line_191 |  | 184 | 185 | 1.6126 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
192 | MV_379_0_line_192 |  | 185 | 186 | 0.2292 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | MV_379_0_line_193 |  | 187 | 188 | 0.041243 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | MV_379_0_line_194 |  | 187 | 189 | 0.26219 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
195 | MV_379_0_line_195 |  | 188 | 209 | 0.24005 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | MV_379_0_line_196 |  | 189 | 205 | 0.08132 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | MV_379_0_line_197 |  | 191 | 192 | 0.076764 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | MV_379_0_line_198 |  | 192 | 193 | 0.16802 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | MV_379_0_line_199 |  | 193 | 200 | 0.084577 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | MV_379_0_line_200 |  | 194 | 195 | 0.067681 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | MV_379_0_line_201 |  | 194 | 196 | 0.31373 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | MV_379_0_line_202 |  | 195 | 208 | 0.19935 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
203 | MV_379_0_line_203 |  | 196 | 212 | 0.17828 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | MV_379_0_line_204 |  | 196 | 210 | 0.043755 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
205 | MV_379_0_line_205 |  | 197 | 198 | 0.29079 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | MV_379_0_line_206 |  | 197 | 199 | 0.074883 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | MV_379_0_line_207 |  | 200 | 201 | 0.056215 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | MV_379_0_line_208 |  | 201 | 207 | 0.21645 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | MV_379_0_line_209 |  | 203 | 214 | 0.069775 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | MV_379_0_line_210 |  | 203 | 211 | 0.069133 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | MV_379_0_line_211 |  | 204 | 205 | 0.056871 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | MV_379_0_line_212 |  | 204 | 206 | 0.092017 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
213 | MV_379_0_line_213 |  | 206 | 207 | 0.28819 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | MV_379_0_line_214 |  | 207 | 208 | 0.13535 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
215 | MV_379_0_line_215 |  | 209 | 221 | 0.039585 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
216 | MV_379_0_line_216 |  | 210 | 211 | 0.049556 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | MV_379_0_line_217 |  | 212 | 213 | 0.018102 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | MV_379_0_line_218 |  | 214 | 215 | 0.032701 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | MV_379_0_line_219 |  | 215 | 216 | 0.072463 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
220 | MV_379_0_line_220 |  | 217 | 222 | 0.041826 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | MV_379_0_line_221 |  | 218 | 219 | 0.069576 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | MV_379_0_line_222 |  | 219 | 220 | 0.024097 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | MV_379_0_line_223 |  | 222 | 223 | 0.028966 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | MV_379_0_line_224 |  | 223 | 224 | 0.018808 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | MV_379_0_line_225 |  | 224 | 225 | 0.005354 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | MV_379_0_line_226 |  | 225 | 226 | 0.052953 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_379_0_trafo_119 | 25 MVA 110/20 kV | 228 | 155 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2577911.694 | 1194631.772
1 | 2577977.8169 | 1194646.3127
2 | 2577965.7104 | 1194663.0331
3 | 2577992.2866 | 1194654.597
4 | 2578148.2742 | 1195530.8256
5 | 2577918.6855 | 1194782.1906
6 | 2578124.7462 | 1195582.0283
7 | 2577854.4519 | 1194744.9427
8 | 2577939.6491 | 1194697.2924
9 | 2577569.3516 | 1194299.0619
10 | 2577447.5729 | 1194265.8482
11 | 2577620.0398 | 1194317.3366
12 | 2577284.9452 | 1194249.5462
13 | 2577160.5659 | 1194486.693
14 | 2577240.5968 | 1194468.9328
15 | 2577293.546 | 1194352.902
16 | 2577248.6819 | 1194231.7417
17 | 2577169.3363 | 1194134.9045
18 | 2577185.3105 | 1194097.7011
19 | 2568812.3093 | 1199911.6287
20 | 2568871.6404 | 1199954.5643
21 | 2571085.0801 | 1199436.4262
22 | 2571288.2415 | 1199853.8166
23 | 2571093.3543 | 1199426.6696
24 | 2571918.1692 | 1195093.9814
25 | 2572322.8698 | 1195110.5865
26 | 2571907.4536 | 1195085.9143
27 | 2572250.3952 | 1199917.0468
28 | 2572338.1335 | 1199923.6089
29 | 2572017.2659 | 1200083.7954
30 | 2572403.5449 | 1199984.7389
31 | 2571832.3893 | 1200055.7848
32 | 2571927.2737 | 1200047.6546
33 | 2571547.0365 | 1199893.63
34 | 2572018.2816 | 1200120.1105
35 | 2574825.0164 | 1197084.6577
36 | 2574834.6696 | 1196997.0918
37 | 2575197.912 | 1197110.6743
38 | 2572450.8426 | 1200052.0679
39 | 2572527.5957 | 1199819.8975
40 | 2572497.644 | 1200035.2758
41 | 2572465.7231 | 1200074.6003
42 | 2572535.3298 | 1199823.0302
43 | 2572895.8023 | 1199762.3458
44 | 2571449.663 | 1199330.6878
45 | 2571426.8784 | 1199315.4553
46 | 2571108.1508 | 1199356.7707
47 | 2571143.2378 | 1198972.6017
48 | 2573366.9798 | 1196055.3065
49 | 2573375.0351 | 1196049.2227
50 | 2571117.2846 | 1198993.6723
51 | 2569998.2943 | 1197775.9806
52 | 2571379.0038 | 1199874.5134
53 | 2574075.0889 | 1200433.9069
54 | 2574035.9387 | 1200395.3564
55 | 2574408.5438 | 1200524.903
56 | 2574092.2461 | 1200300.8484
57 | 2574000.2932 | 1200261.7833
58 | 2574016.5288 | 1200219.545
59 | 2574446.4197 | 1200549.3093
60 | 2574757.2763 | 1200767.3469
61 | 2576226.1824 | 1198449.6839
62 | 2576302.382 | 1198487.7786
63 | 2576067.5198 | 1198244.4638
64 | 2573485.9415 | 1200052.4256
65 | 2573114.151 | 1199817.653
66 | 2573441.5221 | 1200141.2832
67 | 2573098.0752 | 1199814.913
68 | 2575719.4525 | 1197840.5649
69 | 2575690.4072 | 1197804.3416
70 | 2575757.9377 | 1197800.4531
71 | 2573045.5954 | 1199797.3296
72 | 2575994.8921 | 1201862.9159
73 | 2575858.2278 | 1201563.4269
74 | 2575936.0405 | 1201595.5516
75 | 2575705.0922 | 1201660.3141
76 | 2577080.8747 | 1199022.0988
77 | 2577099.7636 | 1198994.0553
78 | 2575322.0544 | 1201666.8156
79 | 2575402.7669 | 1201691.2504
80 | 2575173.4761 | 1201600.1858
81 | 2575420.2708 | 1201650.6225
82 | 2575136.2881 | 1201574.1712
83 | 2575195.1934 | 1201411.2918
84 | 2575522.0469 | 1201687.4344
85 | 2575736.8782 | 1201413.127
86 | 2575702.0519 | 1201374.3033
87 | 2575680.1597 | 1201736.6021
88 | 2575216.3883 | 1201262.9112
89 | 2575171.8992 | 1201269.7003
90 | 2575225.4263 | 1201276.5811
91 | 2575649.2236 | 1201340.6897
92 | 2575180.7772 | 1201292.4202
93 | 2575133.192 | 1201111.9645
94 | 2576624.6799 | 1198755.4276
95 | 2575065.4039 | 1200808.2041
96 | 2576667.6174 | 1198759.4058
97 | 2575559.7659 | 1201326.4152
98 | 2575445.7866 | 1201441.6139
99 | 2572924.9501 | 1200268.9124
100 | 2572715.3158 | 1200065.48
101 | 2575077.1544 | 1201343.7923
102 | 2575086.1651 | 1200996.4312
103 | 2575009.1276 | 1200916.2325
104 | 2574993.9229 | 1200891.6495
105 | 2574733.3305 | 1200792.6289
106 | 2572929.2856 | 1199735.8012
107 | 2572902.8363 | 1199728.7954
108 | 2572767.288 | 1195449.4003
109 | 2572787.3298 | 1195370.4439
110 | 2572872.1904 | 1195550.3208
111 | 2572626.2708 | 1195257.576
112 | 2574605.556 | 1196175.5089
113 | 2573502.844 | 1195920.2612
114 | 2574645.3044 | 1196250.5913
115 | 2572513.8133 | 1195299.6829
116 | 2573490.6349 | 1195900.2825
117 | 2572442.5514 | 1195228.0621
118 | 2572404.2707 | 1195187.7953
119 | 2572168.6941 | 1194886.0053
120 | 2572151.1481 | 1194933.5463
121 | 2569967.0497 | 1197753.7815
122 | 2574916.1558 | 1195386.7238
123 | 2575001.7913 | 1195407.2194
124 | 2574890.7333 | 1195582.0805
125 | 2575112.47 | 1195641.4044
126 | 2575103.7389 | 1195196.5793
127 | 2574865.2066 | 1195633.2156
128 | 2575091.1966 | 1195669.7975
129 | 2575115.0835 | 1195645.8755
130 | 2575106.1725 | 1195190.0545
131 | 2575047.8619 | 1195749.3105
132 | 2576055.2689 | 1195815.2235
133 | 2574853.904 | 1196287.027
134 | 2574817.5093 | 1196301.7998
135 | 2576053.8515 | 1198214.3357
136 | 2576128.9887 | 1198183.9509
137 | 2576217.9452 | 1198234.8115
138 | 2576257.7856 | 1197936.7022
139 | 2575871.6695 | 1197984.9467
140 | 2575947.8415 | 1198057.5113
141 | 2576043.1581 | 1197837.9875
142 | 2576420.7112 | 1197747.0857
143 | 2576358.329 | 1197637.0735
144 | 2576147.7705 | 1197861.1289
145 | 2576340.2398 | 1198512.1302
146 | 2576100.6234 | 1197871.162
147 | 2575469.8452 | 1197559.0686
148 | 2575506.745 | 1197590.8006
149 | 2576889.8945 | 1198592.8932
150 | 2577634.941 | 1198833.3671
151 | 2576937.9208 | 1198654.3468
152 | 2578218.8414 | 1199556.7165
153 | 2577628.6795 | 1198812.4127
154 | 2575375.252 | 1197469.5994
155 | 2575358.4538 | 1197444.4775
156 | 2575450.2407 | 1197475.6265
157 | 2575385.6549 | 1197228.1591
158 | 2575489.4135 | 1197437.7669
159 | 2575554.4298 | 1197470.7842
160 | 2575080.6786 | 1196677.1626
161 | 2575033.6227 | 1196676.5807
162 | 2575199.4838 | 1196710.7791
163 | 2575086.1511 | 1196592.4273
164 | 2575191.4546 | 1196955.6174
165 | 2575171.7878 | 1196886.9859
166 | 2575217.8166 | 1197122.8787
167 | 2575361.4497 | 1197211.4279
168 | 2575572.2937 | 1197447.7652
169 | 2575515.6211 | 1197519.47
170 | 2575544.4401 | 1197545.5323
171 | 2575558.9415 | 1197636.6332
172 | 2575601.3015 | 1197603.4972
173 | 2575619.4019 | 1197439.2787
174 | 2574676.9295 | 1196477.4126
175 | 2574684.4418 | 1196492.1664
176 | 2574752.2037 | 1196466.8097
177 | 2574610.3321 | 1196752.5447
178 | 2574567.3616 | 1196806.9796
179 | 2574889.6787 | 1196649.0382
180 | 2574842.9192 | 1196363.3807
181 | 2574892.8734 | 1196653.4049
182 | 2577865.9251 | 1195972.4941
183 | 2577870.986 | 1195973.1979
184 | 2579768.9517 | 1197563.3579
185 | 2578240.4819 | 1198077.3921
186 | 2578138.0008 | 1197883.5072
187 | 2575844.7547 | 1197691.5859
188 | 2575809.9368 | 1197669.3263
189 | 2576008.9319 | 1197487.1562
190 | 2576128.7035 | 1197848.8707
191 | 2576149.3172 | 1196772.5732
192 | 2576118.1088 | 1196842.2803
193 | 2575968.7452 | 1196904.7591
194 | 2575600.4236 | 1196920.9651
195 | 2575567.4272 | 1196980.099
196 | 2575375.7453 | 1196760.1916
197 | 2576157.086 | 1195853.7025
198 | 2576057.4005 | 1195812.947
199 | 2576220.3758 | 1195892.2808
200 | 2575952.1669 | 1196967.7153
201 | 2575897.2146 | 1196979.4107
202 | 2575037.8006 | 1196593.0856
203 | 2575247.9359 | 1196712.9069
204 | 2576030.7002 | 1197387.4036
205 | 2576065.8835 | 1197432.1529
206 | 2575962.2653 | 1197325.8905
207 | 2575824.0162 | 1197164.3294
208 | 2575691.6656 | 1197135.9972
209 | 2575642.929 | 1197608.9854
210 | 2575340.2136 | 1196734.6582
211 | 2575297.3941 | 1196709.5998
212 | 2575368.5639 | 1196900.4193
213 | 2575379.2411 | 1196914.8274
214 | 2575233.0617 | 1196781.0722
215 | 2575201.2599 | 1196773.4578
216 | 2575144.0912 | 1196817.9849
217 | 2575221.6143 | 1197125.328
218 | 2574908.5293 | 1196672.1713
219 | 2574921.2623 | 1196678.799
220 | 2574920.0169 | 1196654.7372
221 | 2575604.4316 | 1197599.7712
222 | 2575236.9116 | 1197144.497
223 | 2575221.3309 | 1197168.9151
224 | 2575211.2141 | 1197184.7701
225 | 2575216.1129 | 1197186.962
226 | 2575259.945 | 1197216.6733
227 | 2578322.936 | 1199581.3609
228 | 2575358.4538 | 1197444.4775

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98587 | -0.54622 | 0.13138 | 0.063629
1 | 0.98588 | -0.54635 | 0 | 0
2 | 0.98588 | -0.54631 | 0 | 0
3 | 0.98589 | -0.54641 | 0 | 0
4 | 0.98757 | -0.50952 | 0.19859 | 0.096182
5 | 0.9861 | -0.54803 | 0.076123 | 0.036868
6 | 0.98763 | -0.50888 | 0 | 0
7 | 0.98604 | -0.54841 | 0.40262 | 0.195
8 | 0.98587 | -0.54622 | 0.16446 | 0.07965
9 | 0.98503 | -0.53954 | 0 | 0
10 | 0.98494 | -0.53877 | 0 | 0
11 | 0.98502 | -0.53938 | 0.25027 | 0.12121
12 | 0.98476 | -0.54009 | 0.30877 | 0.14954
13 | 0.98472 | -0.53996 | 0.081961 | 0.039695
14 | 0.98473 | -0.53988 | 0 | 0
15 | 0.98475 | -0.53999 | 0 | 0
16 | 0.98475 | -0.54001 | 0 | 0
17 | 0.98472 | -0.53972 | 0 | 0
18 | 0.98471 | -0.53963 | 0.1755 | 0.085001
19 | 0.98778 | -0.5814 | 0.25372 | 0.12288
20 | 0.98781 | -0.58162 | 0 | 0
21 | 0.9881 | -0.57175 | 0 | 0
22 | 0.98818 | -0.56975 | 0 | 0
23 | 0.9881 | -0.5718 | 0.14044 | 0.068018
24 | 0.98131 | -0.32761 | 0 | 0
25 | 0.98144 | -0.3285 | 0 | 0
26 | 0.98131 | -0.32759 | 0.15446 | 0.074807
27 | 0.98839 | -0.55976 | 0.063496 | 0.030753
28 | 0.9884 | -0.55958 | 0.10179 | 0.049297
29 | 0.98831 | -0.56589 | 0 | 0
30 | 0.98842 | -0.55938 | 0 | 0
31 | 0.98826 | -0.5663 | 0.14643 | 0.070918
32 | 0.98829 | -0.56613 | 0 | 0
33 | 0.98823 | -0.56692 | 0 | 0
34 | 0.9883 | -0.56582 | 0.15681 | 0.075948
35 | 0.99046 | -0.28571 | 0 | 0
36 | 0.99027 | -0.28808 | 0.32465 | 0.15724
37 | 0.99205 | -0.26628 | 0 | 0
38 | 0.98837 | -0.55902 | 0 | 0
39 | 0.98851 | -0.55267 | 0.15438 | 0.074769
40 | 0.98836 | -0.55889 | 0 | 0
41 | 0.98837 | -0.55896 | 0.1639 | 0.07938
42 | 0.98851 | -0.55265 | 0 | 0
43 | 0.98864 | -0.55131 | 0 | 0
44 | 0.98804 | -0.57308 | 0.084552 | 0.04095
45 | 0.98804 | -0.5731 | 0 | 0
46 | 0.98809 | -0.57199 | 0 | 0
47 | 0.98801 | -0.57394 | 0 | 0
48 | 0.98285 | -0.33357 | 0.05084 | 0.024623
49 | 0.98285 | -0.33358 | 0 | 0
50 | 0.988 | -0.57399 | 0.10396 | 0.050351
51 | 0.98789 | -0.57782 | 0 | 0
52 | 0.98819 | -0.56943 | 0.072295 | 0.035014
53 | 0.9892 | -0.53921 | 0.057595 | 0.027895
54 | 0.98918 | -0.53947 | 0 | 0
55 | 0.98941 | -0.52251 | 0.14698 | 0.071186
56 | 0.98914 | -0.54006 | 0 | 0
57 | 0.98908 | -0.54476 | 0.15277 | 0.07399
58 | 0.98906 | -0.54497 | 0 | 0
59 | 0.98942 | -0.52228 | 0 | 0
60 | 0.98961 | -0.51964 | 0 | 0
61 | 0.99339 | -0.28197 | 0 | 0
62 | 0.99329 | -0.28314 | 0.3435 | 0.16636
63 | 0.99387 | -0.27627 | 0 | 0
64 | 0.98887 | -0.54768 | 0 | 0
65 | 0.98872 | -0.54949 | 0 | 0
66 | 0.98885 | -0.54751 | 0.14192 | 0.068734
67 | 0.98872 | -0.54954 | 0.1006 | 0.048722
68 | 0.99661 | -0.11045 | 0 | 0
69 | 0.9966 | -0.1104 | 0.078487 | 0.038013
70 | 0.99661 | -0.11049 | 0 | 0
71 | 0.9887 | -0.54973 | 0 | 0
72 | 0.98931 | -0.52871 | 0.072872 | 0.035294
73 | 0.98936 | -0.52841 | 0 | 0
74 | 0.98934 | -0.5285 | 0.088444 | 0.042835
75 | 0.98945 | -0.52911 | 0 | 0
76 | 0.99212 | -0.29522 | 0.095764 | 0.04638
77 | 0.99213 | -0.29526 | 0 | 0
78 | 0.98951 | -0.5275 | 0.11364 | 0.055039
79 | 0.98949 | -0.52865 | 0 | 0
80 | 0.98954 | -0.52492 | 0.10183 | 0.049317
81 | 0.98949 | -0.5287 | 0 | 0
82 | 0.98955 | -0.52411 | 0 | 0
83 | 0.98958 | -0.52385 | 0 | 0
84 | 0.98948 | -0.52872 | 0.12407 | 0.060088
85 | 0.98943 | -0.52949 | 0 | 0
86 | 0.98941 | -0.52935 | 0.13928 | 0.067455
87 | 0.98943 | -0.52898 | 0.13071 | 0.063304
88 | 0.98961 | -0.52159 | 0 | 0
89 | 0.98961 | -0.52165 | 0 | 0
90 | 0.9896 | -0.52157 | 0.090261 | 0.043715
91 | 0.98941 | -0.52929 | 0 | 0
92 | 0.98961 | -0.5217 | 0.15495 | 0.075046
93 | 0.98965 | -0.52125 | 0 | 0
94 | 0.99269 | -0.29025 | 0.25559 | 0.12379
95 | 0.98985 | -0.50871 | 0.11392 | 0.055175
96 | 0.99272 | -0.28989 | 0 | 0
97 | 0.98938 | -0.52911 | 0 | 0
98 | 0.98935 | -0.52932 | 0.10366 | 0.050205
99 | 0.98821 | -0.55883 | 0.14764 | 0.071505
100 | 0.98829 | -0.5583 | 0.08859 | 0.042906
101 | 0.98957 | -0.52192 | 0.15776 | 0.076405
102 | 0.98968 | -0.52098 | 0.10131 | 0.049067
103 | 0.98972 | -0.51786 | 0 | 0
104 | 0.98973 | -0.5178 | 0 | 0
105 | 0.9896 | -0.51958 | 0.13864 | 0.067146
106 | 0.98866 | -0.55016 | 0 | 0
107 | 0.98865 | -0.5512 | 0.10209 | 0.049447
108 | 0.98196 | -0.32886 | 0.10734 | 0.051986
109 | 0.98191 | -0.32856 | 0 | 0
110 | 0.98208 | -0.3296 | 0 | 0
111 | 0.98169 | -0.32717 | 0 | 0
112 | 0.98497 | -0.31599 | 0.086494 | 0.041891
113 | 0.98325 | -0.33523 | 0.14481 | 0.070136
114 | 0.98507 | -0.31649 | 0 | 0
115 | 0.98157 | -0.32825 | 0.14258 | 0.069053
116 | 0.98323 | -0.33515 | 0 | 0
117 | 0.98152 | -0.32799 | 0 | 0
118 | 0.9815 | -0.32784 | 0.078971 | 0.038247
119 | 0.98136 | -0.32796 | 0 | 0
120 | 0.98135 | -0.32788 | 0.12976 | 0.062844
121 | 0.98789 | -0.57779 | 0.067008 | 0.032454
122 | 0.98247 | -0.32153 | 0.24228 | 0.11734
123 | 0.98251 | -0.32127 | 0 | 0
124 | 0.98242 | -0.32052 | 0 | 0
125 | 0.98273 | -0.32304 | 0 | 0
126 | 0.98245 | -0.32073 | 0 | 0
127 | 0.98241 | -0.32038 | 0.20645 | 0.09999
128 | 0.98279 | -0.32357 | 0 | 0
129 | 0.98272 | -0.323 | 0.15456 | 0.074859
130 | 0.98245 | -0.32072 | 0.19264 | 0.093298
131 | 0.98295 | -0.32487 | 0.21856 | 0.10585
132 | 0.98171 | -0.33024 | 0.32976 | 0.15971
133 | 0.98468 | -0.31206 | 0.27186 | 0.13167
134 | 0.98477 | -0.31287 | 0 | 0
135 | 0.99385 | -0.27615 | 0.30227 | 0.14639
136 | 0.99398 | -0.27496 | 0 | 0
137 | 0.99396 | -0.27486 | 0.08992 | 0.04355
138 | 0.9946 | -0.22918 | 0 | 0
139 | 0.99438 | -0.22827 | 0 | 0
140 | 0.99434 | -0.22849 | 0.17097 | 0.082804
141 | 0.99445 | -0.2278 | 0.24199 | 0.1172
142 | 0.99505 | -0.22412 | 0 | 0
143 | 0.99535 | -0.20215 | 0.22878 | 0.1108
144 | 0.99452 | -0.22842 | 0.076751 | 0.037172
145 | 0.99324 | -0.28374 | 0 | 0
146 | 0.99449 | -0.22812 | 0 | 0
147 | 0.99827 | -0.061231 | 0.3765 | 0.18235
148 | 0.9983 | -0.061449 | 0.35494 | 0.17191
149 | 0.99248 | -0.29223 | 0 | 0
150 | 0.99163 | -0.29854 | 0 | 0
151 | 0.99247 | -0.29214 | 0.094174 | 0.04561
152 | 0.99123 | -0.29596 | 0 | 0
153 | 0.99161 | -0.2996 | 0.28051 | 0.13586
154 | 0.9999 | -0.00075222 | 0.31443 | 0.15228
155 | 1 | 0 | -21.4817 | -8.7057
156 | 0.99941 | -0.031315 | 0.27876 | 0.13501
157 | 0.99988 | 0.0010349 | 0 | 0
158 | 0.99923 | -0.032675 | 0 | 0
159 | 0.99899 | -0.034471 | 0 | 0
160 | 0.99285 | -0.24192 | 0 | 0
161 | 0.99279 | -0.2413 | 1.0613 | 0.51401
162 | 0.99316 | -0.23992 | 0.13044 | 0.063174
163 | 0.99283 | -0.2417 | 0 | 0
164 | 0.99284 | -0.25683 | 0 | 0
165 | 0.9929 | -0.25651 | 0.076283 | 0.036945
166 | 0.99202 | -0.26598 | 0.07618 | 0.036895
167 | 0.99987 | 0.0011441 | 0.3125 | 0.15135
168 | 0.99898 | -0.034363 | 0 | 0
169 | 0.9986 | -0.059091 | 0.27462 | 0.13301
170 | 0.99848 | -0.060028 | 0 | 0
171 | 0.99789 | -0.087622 | 0 | 0
172 | 0.99771 | -0.088986 | 0 | 0
173 | 0.99896 | -0.034169 | 0.31698 | 0.15352
174 | 0.98568 | -0.32025 | 0.29069 | 0.14079
175 | 0.98568 | -0.32031 | 0 | 0
176 | 0.98537 | -0.31796 | 0 | 0
177 | 0.98754 | -0.30497 | 0.2221 | 0.10757
178 | 0.98788 | -0.30754 | 0 | 0
179 | 0.98525 | -0.31689 | 0 | 0
180 | 0.98534 | -0.31769 | 0.16927 | 0.081982
181 | 0.98524 | -0.31687 | 0.26259 | 0.12718
182 | 0.98812 | -0.503 | 0.19359 | 0.093758
183 | 0.98812 | -0.50301 | 0 | 0
184 | 0.98977 | -0.40708 | 0.11457 | 0.055488
185 | 0.9909 | -0.34117 | 0 | 0
186 | 0.99086 | -0.34083 | 0.13534 | 0.06555
187 | 0.99663 | -0.11033 | 0.3579 | 0.17334
188 | 0.99675 | -0.10937 | 0 | 0
189 | 0.9958 | -0.15866 | 0.25866 | 0.12528
190 | 0.99451 | -0.22831 | 0 | 0
191 | 0.99455 | -0.17494 | 0.37316 | 0.18073
192 | 0.99459 | -0.17529 | 0 | 0
193 | 0.99467 | -0.176 | 0 | 0
194 | 0.99389 | -0.23178 | 0 | 0
195 | 0.99398 | -0.23133 | 0.33219 | 0.16089
196 | 0.99349 | -0.23379 | 0 | 0
197 | 0.98163 | -0.32956 | 0 | 0
198 | 0.98171 | -0.33023 | 0 | 0
199 | 0.98161 | -0.32937 | 0.21112 | 0.10225
200 | 0.99471 | -0.17635 | 0.16534 | 0.080076
201 | 0.99475 | -0.17668 | 0 | 0
202 | 0.99281 | -0.24157 | 0.2285 | 0.11067
203 | 0.99325 | -0.24074 | 0 | 0
204 | 0.99559 | -0.15975 | 0.28863 | 0.13979
205 | 0.99568 | -0.1593 | 0 | 0
206 | 0.99532 | -0.17577 | 0 | 0
207 | 0.9949 | -0.17793 | 0 | 0
208 | 0.99451 | -0.20007 | 0.36472 | 0.17664
209 | 0.99747 | -0.10374 | 0 | 0
210 | 0.99339 | -0.24006 | 0.37566 | 0.18194
211 | 0.99333 | -0.24035 | 0 | 0
212 | 0.99341 | -0.23303 | 0 | 0
213 | 0.9934 | -0.23296 | 0.3625 | 0.17557
214 | 0.99319 | -0.24108 | 0 | 0
215 | 0.99316 | -0.24123 | 0.15169 | 0.073468
216 | 0.99303 | -0.24891 | 0.20079 | 0.097246
217 | 0.99201 | -0.26593 | 0 | 0
218 | 0.98524 | -0.31684 | 0 | 0
219 | 0.98523 | -0.31675 | 0 | 0
220 | 0.98523 | -0.31672 | 0.1057 | 0.051192
221 | 0.9977 | -0.089101 | 0.37816 | 0.18315
222 | 0.99196 | -0.26543 | 0 | 0
223 | 0.99192 | -0.26509 | 0.11854 | 0.057411
224 | 0.9919 | -0.26489 | 0 | 0
225 | 0.99189 | -0.26484 | 0 | 0
226 | 0.99184 | -0.26428 | 0.87103 | 0.42186
227 | 0.99117 | -0.29628 | 0.24433 | 0.11834
228 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.13138 | -0.063629 | 0.13138 | 0.061767 | 1.9477e-06 | -0.0018628 | 0.0042744 | 0.0042509 | 0.0042744 | 0.98587 | -0.54622 | 0.98588 | -0.54635 | 1.9429
1 | 0.16446 | 0.078135 | -0.16446 | -0.078625 | 8.0208e-07 | -0.00048972 | 0.0053314 | 0.0053376 | 0.0053376 | 0.98588 | -0.54635 | 0.98588 | -0.54631 | 2.4262
2 | -0.29584 | -0.1399 | 0.29584 | 0.13952 | 2.0384e-06 | -0.00038551 | 0.0095822 | 0.0095774 | 0.0095822 | 0.98588 | -0.54635 | 0.98589 | -0.54641 | 4.3556
3 | 0.16446 | 0.078625 | -0.16446 | -0.07965 | 1.6859e-06 | -0.0010257 | 0.0053376 | 0.0053506 | 0.0053506 | 0.98588 | -0.54631 | 0.98587 | -0.54622 | 2.4321
4 | 0.81743 | 0.36103 | -0.81668 | -0.37974 | 0.0007529 | -0.018713 | 0.026166 | 0.026395 | 0.026395 | 0.98589 | -0.54641 | 0.98503 | -0.53954 | 11.9975
5 | -1.1133 | -0.50055 | 1.1135 | 0.4972 | 0.00025091 | -0.0033447 | 0.035741 | 0.0357 | 0.035741 | 0.98589 | -0.54641 | 0.9861 | -0.54803 | 16.2458
6 | 1.5942 | 0.7302 | -1.5923 | -0.729 | 0.0018889 | 0.0012022 | 0.051255 | 0.051267 | 0.051267 | 0.98757 | -0.50952 | 0.9861 | -0.54803 | 14.6476
7 | -1.7928 | -0.82638 | 1.7929 | 0.82456 | 9.0772e-05 | -0.0018234 | 0.057704 | 0.05768 | 0.057704 | 0.98757 | -0.50952 | 0.98763 | -0.50888 | 15.9402
8 | 0.40265 | 0.19493 | -0.40262 | -0.195 | 2.2691e-05 | -7.1977e-05 | 0.013096 | 0.013097 | 0.013097 | 0.9861 | -0.54803 | 0.98604 | -0.54841 | 6.2366
9 | -1.7929 | -0.82456 | 1.7937 | 0.80805 | 0.0008178 | -0.016505 | 0.05768 | 0.057473 | 0.05768 | 0.98763 | -0.50888 | 0.98812 | -0.50301 | 15.9338
10 | 0.5664 | 0.25977 | -0.56634 | -0.26268 | 5.6384e-05 | -0.0029113 | 0.018262 | 0.018297 | 0.018297 | 0.98503 | -0.53954 | 0.98494 | -0.53877 | 8.317
11 | 0.25028 | 0.11997 | -0.25027 | -0.12121 | 4.757e-06 | -0.0012439 | 0.0081338 | 0.0081496 | 0.0081496 | 0.98503 | -0.53954 | 0.98502 | -0.53938 | 3.7044
12 | 0.56634 | 0.26268 | -0.56625 | -0.26281 | 9.7507e-05 | -0.00012818 | 0.018297 | 0.0183 | 0.0183 | 0.98494 | -0.53877 | 0.98476 | -0.54009 | 8.7142
13 | 0.17551 | 0.079697 | -0.17551 | -0.080636 | 1.7322e-06 | -0.00093851 | 0.0056506 | 0.0056621 | 0.0056621 | 0.98476 | -0.54009 | 0.98475 | -0.54001 | 2.5737
14 | 0.081964 | 0.033572 | -0.081963 | -0.036648 | 1.212e-06 | -0.0030762 | 0.0025965 | 0.002632 | 0.002632 | 0.98476 | -0.54009 | 0.98475 | -0.53999 | 1.1963
15 | -0.081961 | -0.039695 | 0.081962 | 0.039601 | 1.0405e-06 | -9.4247e-05 | 0.0026697 | 0.0026685 | 0.0026697 | 0.98472 | -0.53996 | 0.98473 | -0.53988 | 1.2713
16 | -0.081962 | -0.039601 | 0.081963 | 0.036648 | 1.1958e-06 | -0.0029529 | 0.0026685 | 0.002632 | 0.0026685 | 0.98473 | -0.53988 | 0.98475 | -0.53999 | 1.2129
17 | 0.17551 | 0.080636 | -0.17551 | -0.084064 | 6.3879e-06 | -0.0034281 | 0.0056621 | 0.0057048 | 0.0057048 | 0.98475 | -0.54001 | 0.98472 | -0.53972 | 2.5931
18 | 0.17551 | 0.084064 | -0.1755 | -0.085001 | 1.7623e-06 | -0.00093659 | 0.0057048 | 0.0057167 | 0.0057167 | 0.98472 | -0.53972 | 0.98471 | -0.53963 | 2.5985
19 | -0.25372 | -0.12288 | 0.25372 | 0.12118 | 6.6068e-06 | -0.0017011 | 0.0082386 | 0.0082171 | 0.0082386 | 0.98778 | -0.5814 | 0.98781 | -0.58162 | 3.7448
20 | -0.25372 | -0.12118 | 0.25378 | 0.11551 | 5.4229e-05 | -0.0056653 | 0.0082171 | 0.0081461 | 0.0082171 | 0.98781 | -0.58162 | 0.9881 | -0.57175 | 1.0021
21 | -0.64977 | -0.26341 | 0.64981 | 0.21666 | 4.7012e-05 | -0.046754 | 0.020484 | 0.02001 | 0.020484 | 0.9881 | -0.57175 | 0.98818 | -0.56975 | 2.4327
22 | 0.39599 | 0.1479 | -0.39599 | -0.14837 | 7.1356e-07 | -0.00047597 | 0.012349 | 0.012354 | 0.012354 | 0.9881 | -0.57175 | 0.9881 | -0.5718 | 2.9345
23 | -0.64981 | -0.21666 | 0.64982 | 0.20972 | 6.8022e-06 | -0.006942 | 0.02001 | 0.019947 | 0.02001 | 0.98818 | -0.56975 | 0.98819 | -0.56943 | 2.3765
24 | 0.25555 | 0.080355 | -0.25554 | -0.08302 | 1.6071e-06 | -0.0026643 | 0.0078262 | 0.00785 | 0.00785 | 0.9881 | -0.5718 | 0.98809 | -0.57199 | 1.8646
25 | -0.15446 | -0.074499 | 0.15448 | 0.060232 | 2.0362e-05 | -0.014267 | 0.0050446 | 0.0048769 | 0.0050446 | 0.98131 | -0.32761 | 0.98144 | -0.3285 | 2.293
26 | 0.15446 | 0.074499 | -0.15446 | -0.074807 | 4.5603e-07 | -0.00030825 | 0.0050446 | 0.0050486 | 0.0050486 | 0.98131 | -0.32761 | 0.98131 | -0.32759 | 2.2948
27 | 0.12977 | 0.051265 | -0.12976 | -0.061679 | 1.0479e-05 | -0.010414 | 0.004104 | 0.0042262 | 0.0042262 | 0.98144 | -0.3285 | 0.98136 | -0.32796 | 1.921
28 | -0.28425 | -0.1115 | 0.28426 | 0.11138 | 1.612e-05 | -0.00011892 | 0.0089809 | 0.0089795 | 0.0089809 | 0.98144 | -0.3285 | 0.9815 | -0.32784 | 4.2766
29 | -1.089 | -0.33859 | 1.089 | 0.32783 | 1.4996e-05 | -0.010762 | 0.033307 | 0.033215 | 0.033307 | 0.98839 | -0.55976 | 0.9884 | -0.55958 | 2.6103
30 | 1.0255 | 0.30784 | -1.0254 | -0.30848 | 5.0042e-05 | -0.00063948 | 0.031271 | 0.031278 | 0.031278 | 0.98839 | -0.55976 | 0.98831 | -0.56589 | 2.4246
31 | -1.1908 | -0.37713 | 1.1908 | 0.36616 | 1.8344e-05 | -0.010971 | 0.036481 | 0.036385 | 0.036481 | 0.9884 | -0.55958 | 0.98842 | -0.55938 | 2.859
32 | 0.15682 | 0.075101 | -0.15681 | -0.075948 | 1.2538e-06 | -0.00084703 | 0.0050786 | 0.0050894 | 0.0050894 | 0.98831 | -0.56589 | 0.9883 | -0.56582 | 2.3133
33 | 0.86861 | 0.23338 | -0.8686 | -0.24903 | 1.3666e-05 | -0.01565 | 0.026271 | 0.026394 | 0.026394 | 0.98831 | -0.56589 | 0.98829 | -0.56613 | 2.0685
34 | 0.40018 | 0.18461 | -0.40016 | -0.18652 | 1.8217e-05 | -0.0019123 | 0.012871 | 0.012895 | 0.012895 | 0.98842 | -0.55938 | 0.98837 | -0.55902 | 5.8613
35 | -1.591 | -0.55077 | 1.5911 | 0.55045 | 8.9027e-05 | -0.00031786 | 0.049171 | 0.049166 | 0.049171 | 0.98842 | -0.55938 | 0.98851 | -0.55267 | 3.8117
36 | -0.14643 | -0.070918 | 0.14643 | 0.07081 | 3.8311e-06 | -0.00010864 | 0.0047525 | 0.0047511 | 0.0047525 | 0.98826 | -0.5663 | 0.98829 | -0.56613 | 2.2631
37 | 0.72217 | 0.17822 | -0.72213 | -0.24431 | 4.0205e-05 | -0.066093 | 0.021727 | 0.022269 | 0.022269 | 0.98829 | -0.56613 | 0.98823 | -0.56692 | 1.7452
38 | 0.72213 | 0.24431 | -0.72211 | -0.24473 | 1.4973e-05 | -0.00041632 | 0.022269 | 0.022273 | 0.022273 | 0.98823 | -0.56692 | 0.98819 | -0.56943 | 1.7266
39 | 4.1235 | 1.8514 | -4.1227 | -1.8538 | 0.0007388 | -0.002428 | 0.13174 | 0.13177 | 0.13177 | 0.99046 | -0.28571 | 0.99027 | -0.28808 | 36.4015
40 | -4.1235 | -1.8514 | 4.1294 | 1.8316 | 0.0059834 | -0.019766 | 0.13174 | 0.13145 | 0.13174 | 0.99046 | -0.28571 | 0.99205 | -0.26628 | 36.3917
41 | 3.7981 | 1.6966 | -3.7895 | -1.6916 | 0.0085941 | 0.005 | 0.12126 | 0.12127 | 0.12127 | 0.99027 | -0.28808 | 0.98788 | -0.30754 | 57.7462
42 | 1.066 | 0.5121 | -1.0659 | -0.51264 | 3.7187e-05 | -0.00054158 | 0.034412 | 0.034419 | 0.034419 | 0.99205 | -0.26628 | 0.99202 | -0.26598 | 15.645
43 | -5.1954 | -2.3437 | 5.1991 | 2.3369 | 0.0037313 | -0.0067847 | 0.16585 | 0.16574 | 0.16585 | 0.99205 | -0.26628 | 0.99284 | -0.25683 | 45.8153
44 | 0.23626 | 0.10777 | -0.23626 | -0.10897 | 3.9632e-06 | -0.0012002 | 0.0075846 | 0.0075992 | 0.0075992 | 0.98837 | -0.55902 | 0.98836 | -0.55889 | 3.4542
45 | 0.1639 | 0.078751 | -0.1639 | -0.07938 | 1.0176e-06 | -0.00062905 | 0.0053109 | 0.0053189 | 0.0053189 | 0.98837 | -0.55902 | 0.98837 | -0.55896 | 2.4177
46 | -1.7454 | -0.62522 | 1.7454 | 0.6242 | 3.7694e-06 | -0.00102 | 0.054144 | 0.054134 | 0.054144 | 0.98851 | -0.55267 | 0.98851 | -0.55265 | 4.2432
47 | 0.23626 | 0.10897 | -0.23624 | -0.11408 | 1.7034e-05 | -0.0051055 | 0.0075992 | 0.0076629 | 0.0076629 | 0.98836 | -0.55889 | 0.98829 | -0.5583 | 3.4831
48 | -1.7454 | -0.6242 | 1.7457 | 0.56819 | 0.00020486 | -0.056013 | 0.054134 | 0.053604 | 0.054134 | 0.98851 | -0.55265 | 0.98864 | -0.55131 | 4.2424
49 | -1.7457 | -0.56819 | 1.7457 | 0.56396 | 1.5289e-05 | -0.0042244 | 0.053604 | 0.053566 | 0.053604 | 0.98864 | -0.55131 | 0.98865 | -0.5512 | 4.2009
50 | -0.084552 | -0.04095 | 0.084552 | 0.040313 | 2.7431e-07 | -0.0006375 | 0.0027448 | 0.0027368 | 0.0027448 | 0.98804 | -0.57308 | 0.98804 | -0.5731 | 1.2476
51 | -0.25553 | -0.099143 | 0.25554 | 0.08302 | 9.9453e-06 | -0.016123 | 0.0080081 | 0.00785 | 0.0080081 | 0.98804 | -0.5731 | 0.98809 | -0.57199 | 1.9022
52 | 0.17098 | 0.05883 | -0.17098 | -0.078581 | 5.6201e-06 | -0.019751 | 0.005283 | 0.005498 | 0.005498 | 0.98804 | -0.5731 | 0.98801 | -0.57394 | 1.3059
53 | 0.17098 | 0.078581 | -0.17098 | -0.079825 | 3.7024e-07 | -0.0012442 | 0.005498 | 0.0055132 | 0.0055132 | 0.98801 | -0.57394 | 0.988 | -0.57399 | 1.3096
54 | -0.05084 | -0.024623 | 0.05084 | 0.024391 | 3.6993e-08 | -0.00023241 | 0.0016591 | 0.0016562 | 0.0016591 | 0.98285 | -0.33357 | 0.98285 | -0.33358 | 0.75416
55 | -0.6648 | -0.25524 | 0.66506 | 0.2449 | 0.00026237 | -0.010342 | 0.020916 | 0.020808 | 0.020916 | 0.98285 | -0.33358 | 0.98323 | -0.33515 | 9.5071
56 | 0.61396 | 0.23085 | -0.61346 | -0.25376 | 0.00050202 | -0.022908 | 0.019265 | 0.019514 | 0.019514 | 0.98285 | -0.33358 | 0.98208 | -0.3296 | 8.87
57 | 0.067014 | 0.029474 | -0.067009 | -0.031555 | 5.4566e-06 | -0.0020813 | 0.002139 | 0.0021643 | 0.0021643 | 0.988 | -0.57399 | 0.98789 | -0.57782 | 0.52788
58 | 0.067009 | 0.031555 | -0.067008 | -0.032454 | 2.4239e-07 | -0.00089843 | 0.0021643 | 0.0021756 | 0.0021756 | 0.98789 | -0.57782 | 0.98789 | -0.57779 | 0.98893
59 | 2.2441 | 0.61336 | -2.244 | -0.62008 | 3.9103e-05 | -0.0067249 | 0.06789 | 0.067942 | 0.067942 | 0.9892 | -0.53921 | 0.98918 | -0.53947 | 5.3246
60 | -2.3017 | -0.64125 | 2.302 | 0.64112 | 0.00029994 | -0.00012869 | 0.069727 | 0.06972 | 0.069727 | 0.9892 | -0.53921 | 0.98941 | -0.52251 | 5.4052
61 | 2.244 | 0.62008 | -2.2439 | -0.635 | 8.6961e-05 | -0.014917 | 0.067942 | 0.06806 | 0.06806 | 0.98918 | -0.53947 | 0.98914 | -0.54006 | 5.3339
62 | -2.4489 | -0.71231 | 2.449 | 0.7068 | 3.8448e-05 | -0.0055103 | 0.074413 | 0.074368 | 0.074413 | 0.98941 | -0.52251 | 0.98942 | -0.52228 | 5.8317
63 | 2.2439 | 0.635 | -2.2439 | -0.63505 | 8.261e-05 | -4.8075e-05 | 0.06806 | 0.068062 | 0.068062 | 0.98914 | -0.54006 | 0.98908 | -0.54476 | 5.2761
64 | 2.0911 | 0.56106 | -2.0911 | -0.56661 | 2.7983e-05 | -0.0055566 | 0.06319 | 0.063232 | 0.063232 | 0.98908 | -0.54476 | 0.98906 | -0.54497 | 4.9555
65 | 2.0911 | 0.56661 | -2.0907 | -0.64366 | 0.0003921 | -0.077047 | 0.063232 | 0.063859 | 0.063859 | 0.98906 | -0.54497 | 0.98887 | -0.54768 | 5.0046
66 | -2.449 | -0.7068 | 2.4494 | 0.64563 | 0.00042364 | -0.061166 | 0.074368 | 0.073891 | 0.074368 | 0.98942 | -0.52228 | 0.98961 | -0.51964 | 5.8282
67 | 0.13864 | 0.066333 | -0.13864 | -0.067146 | 9.3541e-07 | -0.00081296 | 0.0044833 | 0.0044936 | 0.0044936 | 0.98961 | -0.51964 | 0.9896 | -0.51958 | 2.0425
68 | -2.588 | -0.71197 | 2.5883 | 0.67293 | 0.00030054 | -0.039032 | 0.0783 | 0.078004 | 0.0783 | 0.98961 | -0.51964 | 0.98973 | -0.5178 | 6.1363
69 | 7.6515 | 2.4637 | -7.6508 | -2.4739 | 0.00071814 | -0.010154 | 0.23359 | 0.23369 | 0.23369 | 0.99339 | -0.28197 | 0.99329 | -0.28314 | 18.3141
70 | -7.6515 | -2.4637 | 7.655 | 2.4151 | 0.0034302 | -0.048646 | 0.23359 | 0.23315 | 0.23359 | 0.99339 | -0.28197 | 0.99387 | -0.27627 | 18.3067
71 | 7.3073 | 2.3075 | -7.307 | -2.3129 | 0.00034494 | -0.0053853 | 0.22271 | 0.22276 | 0.22276 | 0.99329 | -0.28314 | 0.99324 | -0.28374 | 17.4573
72 | -7.9572 | -2.5607 | 7.9581 | 2.5499 | 0.00082743 | -0.010817 | 0.2428 | 0.2427 | 0.2428 | 0.99387 | -0.27627 | 0.99398 | -0.27496 | 19.0279
73 | 0.30227 | 0.14561 | -0.30227 | -0.14639 | 4.2526e-06 | -0.00078898 | 0.0097452 | 0.0097552 | 0.0097552 | 0.99387 | -0.27627 | 0.99385 | -0.27615 | 4.4342
74 | 1.9487 | 0.57724 | -1.9485 | -0.63707 | 0.0002678 | -0.059828 | 0.059332 | 0.059853 | 0.059853 | 0.98887 | -0.54768 | 0.98872 | -0.54949 | 4.6907
75 | 0.14192 | 0.066417 | -0.14192 | -0.068734 | 2.7914e-06 | -0.0023175 | 0.0045743 | 0.0046034 | 0.0046034 | 0.98887 | -0.54768 | 0.98885 | -0.54751 | 2.0924
76 | 1.9485 | 0.63707 | -1.9485 | -0.63906 | 9.0034e-06 | -0.0019926 | 0.059853 | 0.059871 | 0.059871 | 0.98872 | -0.54949 | 0.98872 | -0.54954 | 4.6921
77 | 1.8479 | 0.59034 | -1.8478 | -0.59712 | 2.744e-05 | -0.0067783 | 0.056639 | 0.056699 | 0.056699 | 0.98872 | -0.54954 | 0.9887 | -0.54973 | 4.4435
78 | 0.078487 | 0.036912 | -0.078487 | -0.038013 | 3.9336e-07 | -0.0011009 | 0.0025123 | 0.0025261 | 0.0025261 | 0.99661 | -0.11045 | 0.9966 | -0.1104 | 1.1482
79 | -0.078487 | -0.036912 | 0.078488 | 0.035596 | 4.6481e-07 | -0.0013164 | 0.0025123 | 0.0024963 | 0.0025123 | 0.99661 | -0.11045 | 0.99661 | -0.11049 | 1.142
80 | -0.078488 | -0.035596 | 0.078489 | 0.035431 | 1.5448e-06 | -0.00016414 | 0.0024963 | 0.0024944 | 0.0024963 | 0.99661 | -0.11049 | 0.99663 | -0.11033 | 1.1887
81 | 1.8478 | 0.59712 | -1.8478 | -0.61338 | 6.6061e-05 | -0.016258 | 0.056699 | 0.056847 | 0.056847 | 0.9887 | -0.54973 | 0.98866 | -0.55016 | 4.4551
82 | -0.072872 | -0.035294 | 0.072875 | 0.034911 | 3.2673e-06 | -0.00038261 | 0.0023626 | 0.0023578 | 0.0023626 | 0.98931 | -0.52871 | 0.98936 | -0.52841 | 1.1251
83 | 0.088445 | 0.042738 | -0.088444 | -0.042835 | 1.2327e-06 | -9.7597e-05 | 0.0028661 | 0.0028674 | 0.0028674 | 0.98936 | -0.52841 | 0.98934 | -0.5285 | 1.3654
84 | -0.16132 | -0.077649 | 0.16134 | 0.067493 | 1.546e-05 | -0.010156 | 0.0052239 | 0.0051023 | 0.0052239 | 0.98936 | -0.52841 | 0.98945 | -0.52911 | 2.3745
85 | 0.13071 | 0.061414 | -0.13071 | -0.063304 | 1.9272e-06 | -0.0018895 | 0.0042134 | 0.0042372 | 0.0042372 | 0.98945 | -0.52911 | 0.98943 | -0.52898 | 1.926
86 | -0.535 | -0.21402 | 0.53502 | 0.15691 | 1.9575e-05 | -0.057107 | 0.016811 | 0.016266 | 0.016811 | 0.98945 | -0.52911 | 0.98949 | -0.5287 | 1.3175
87 | 0.24295 | 0.085111 | -0.24295 | -0.11107 | 3.7123e-06 | -0.025964 | 0.0075106 | 0.0077939 | 0.0077939 | 0.98945 | -0.52911 | 0.98943 | -0.52949 | 0.92564
88 | -0.095764 | -0.04638 | 0.095764 | 0.045587 | 4.3093e-07 | -0.0007939 | 0.003096 | 0.003086 | 0.003096 | 0.99212 | -0.29522 | 0.99213 | -0.29526 | 1.4073
89 | 2.7675 | 1.0997 | -2.7661 | -1.2378 | 0.0013256 | -0.13807 | 0.086648 | 0.08822 | 0.08822 | 0.99213 | -0.29526 | 0.99163 | -0.29854 | 6.9138
90 | -2.8632 | -1.1453 | 2.8642 | 1.0488 | 0.0009641 | -0.096471 | 0.089728 | 0.088718 | 0.089728 | 0.99213 | -0.29526 | 0.99248 | -0.29223 | 7.032
91 | 0.65909 | 0.20471 | -0.65909 | -0.20492 | 6.1028e-06 | -0.00021186 | 0.020134 | 0.020136 | 0.020136 | 0.98951 | -0.5275 | 0.98949 | -0.52865 | 1.5609
92 | -0.77273 | -0.25975 | 0.77275 | 0.25935 | 1.6438e-05 | -0.00039659 | 0.023783 | 0.023779 | 0.023783 | 0.98951 | -0.5275 | 0.98954 | -0.52492 | 1.8436
93 | 0.65909 | 0.20492 | -0.65908 | -0.21036 | 2.777e-06 | -0.0054398 | 0.020136 | 0.020184 | 0.020184 | 0.98949 | -0.52865 | 0.98949 | -0.5287 | 1.5818
94 | -0.87458 | -0.30867 | 0.87458 | 0.30856 | 5.9299e-06 | -0.00010691 | 0.027056 | 0.027055 | 0.027056 | 0.98954 | -0.52492 | 0.98955 | -0.52411 | 2.0974
95 | 0.12407 | 0.053447 | -0.12407 | -0.060088 | 5.2852e-07 | -0.0066408 | 0.0039411 | 0.0040217 | 0.0040217 | 0.98949 | -0.5287 | 0.98948 | -0.52872 | 0.63037
96 | -0.87458 | -0.30856 | 0.8746 | 0.28665 | 1.9989e-05 | -0.021909 | 0.027055 | 0.026849 | 0.027055 | 0.98955 | -0.52411 | 0.98958 | -0.52385 | 2.1203
97 | -0.8746 | -0.28665 | 0.87462 | 0.28637 | 1.5406e-05 | -0.00028276 | 0.026849 | 0.026846 | 0.026849 | 0.98958 | -0.52385 | 0.98961 | -0.5217 | 2.0813
98 | 0.24295 | 0.11107 | -0.24294 | -0.11234 | 4.4033e-06 | -0.0012653 | 0.0077939 | 0.0078094 | 0.0078094 | 0.98943 | -0.52949 | 0.98941 | -0.52935 | 3.5497
99 | 0.10367 | 0.044886 | -0.10367 | -0.046346 | 9.1097e-07 | -0.0014603 | 0.003296 | 0.0033131 | 0.0033131 | 0.98941 | -0.52935 | 0.98941 | -0.52929 | 1.506
100 | -0.090261 | -0.043332 | 0.090262 | 0.041916 | 6.8568e-07 | -0.0014163 | 0.0029207 | 0.002903 | 0.0029207 | 0.98961 | -0.52159 | 0.98961 | -0.52165 | 1.3276
101 | 0.090261 | 0.043332 | -0.090261 | -0.043715 | 1.868e-07 | -0.00038285 | 0.0029207 | 0.0029255 | 0.0029255 | 0.98961 | -0.52159 | 0.9896 | -0.52157 | 1.3298
102 | 1.1873 | 0.43468 | -1.1873 | -0.43769 | 5.1416e-06 | -0.0030052 | 0.036883 | 0.036914 | 0.036914 | 0.98961 | -0.52165 | 0.98961 | -0.5217 | 2.8929
103 | -1.2776 | -0.4766 | 1.2776 | 0.45074 | 5.1079e-05 | -0.025857 | 0.039777 | 0.039519 | 0.039777 | 0.98961 | -0.52165 | 0.98965 | -0.52125 | 3.1173
104 | 0.10367 | 0.046346 | -0.10366 | -0.050018 | 2.3337e-06 | -0.003672 | 0.0033131 | 0.0033583 | 0.0033583 | 0.98941 | -0.52929 | 0.98938 | -0.52911 | 1.5265
105 | 0.15776 | 0.076273 | -0.15776 | -0.076405 | 5.3861e-06 | -0.00013184 | 0.0051116 | 0.0051134 | 0.0051134 | 0.98961 | -0.5217 | 0.98957 | -0.52192 | 2.4349
106 | -1.2776 | -0.45074 | 1.2777 | 0.43513 | 3.0525e-05 | -0.015612 | 0.039519 | 0.03937 | 0.039519 | 0.98965 | -0.52125 | 0.98968 | -0.52098 | 3.0971
107 | 4.0887 | 1.2211 | -4.0816 | -1.209 | 0.0070885 | 0.012059 | 0.12409 | 0.12415 | 0.12415 | 0.99269 | -0.29025 | 0.98985 | -0.50871 | 9.6237
108 | -4.3443 | -1.3449 | 4.3444 | 1.3395 | 0.00011921 | -0.0053984 | 0.13225 | 0.1322 | 0.13225 | 0.99269 | -0.29025 | 0.99272 | -0.28989 | 10.3641
109 | 3.9677 | 1.1538 | -3.9674 | -1.1534 | 0.00028481 | 0.00046829 | 0.1205 | 0.12051 | 0.12051 | 0.98985 | -0.50871 | 0.98973 | -0.5178 | 9.3417
110 | 2.959 | 1.0288 | -2.9584 | -1.0924 | 0.00066721 | -0.063615 | 0.091099 | 0.091727 | 0.091727 | 0.99272 | -0.28989 | 0.99248 | -0.29223 | 7.1886
111 | -7.3034 | -2.3683 | 7.307 | 2.3129 | 0.003559 | -0.055388 | 0.22326 | 0.22276 | 0.22326 | 0.99272 | -0.28989 | 0.99324 | -0.28374 | 17.4972
112 | 0.10366 | 0.050018 | -0.10366 | -0.050205 | 3.2587e-06 | -0.00018733 | 0.0033583 | 0.0033607 | 0.0033607 | 0.98938 | -0.52911 | 0.98935 | -0.52932 | 1.6003
113 | -0.14764 | -0.071505 | 0.14765 | 0.071172 | 1.1941e-05 | -0.0003331 | 0.004792 | 0.0047877 | 0.004792 | 0.98821 | -0.55883 | 0.98829 | -0.5583 | 2.2819
114 | -1.379 | -0.48419 | 1.379 | 0.48399 | 3.6072e-05 | -0.00020414 | 0.042631 | 0.042628 | 0.042631 | 0.98968 | -0.52098 | 0.98972 | -0.51786 | 3.3047
115 | -1.379 | -0.48399 | 1.379 | 0.48044 | 8.105e-06 | -0.003552 | 0.042628 | 0.042593 | 0.042628 | 0.98972 | -0.51786 | 0.98973 | -0.5178 | 3.3407
116 | 1.8478 | 0.61338 | -1.8478 | -0.61341 | 1.5784e-05 | -3.1494e-05 | 0.056847 | 0.056848 | 0.056848 | 0.98866 | -0.55016 | 0.98865 | -0.5512 | 4.4068
117 | 0.50604 | 0.20523 | -0.50601 | -0.20712 | 2.8445e-05 | -0.0018924 | 0.016053 | 0.016074 | 0.016074 | 0.98196 | -0.32886 | 0.98191 | -0.32856 | 7.3066
118 | -0.61338 | -0.25721 | 0.61346 | 0.25376 | 7.6923e-05 | -0.0034542 | 0.019553 | 0.019514 | 0.019553 | 0.98196 | -0.32886 | 0.98208 | -0.3296 | 8.8879
119 | 0.50601 | 0.20712 | -0.5059 | -0.21499 | 0.00011911 | -0.0078679 | 0.016074 | 0.016164 | 0.016164 | 0.98191 | -0.32856 | 0.98169 | -0.32717 | 7.3472
120 | 0.5059 | 0.21499 | -0.50584 | -0.21509 | 5.5905e-05 | -0.00010312 | 0.016164 | 0.016166 | 0.016166 | 0.98169 | -0.32717 | 0.98157 | -0.32825 | 7.6979
121 | 0.8112 | 0.31401 | -0.80989 | -0.3145 | 0.0013114 | -0.00048722 | 0.025494 | 0.025508 | 0.025508 | 0.98497 | -0.31599 | 0.98325 | -0.33523 | 12.1465
122 | -0.8977 | -0.3559 | 0.89779 | 0.35396 | 9.0735e-05 | -0.0019403 | 0.028302 | 0.028281 | 0.028302 | 0.98497 | -0.31599 | 0.98507 | -0.31649 | 12.8645
123 | 0.66508 | 0.24436 | -0.66506 | -0.2449 | 1.3522e-05 | -0.00053612 | 0.020802 | 0.020808 | 0.020808 | 0.98325 | -0.33523 | 0.98323 | -0.33515 | 9.4581
124 | -0.89779 | -0.35396 | 0.89807 | 0.34789 | 0.00028287 | -0.0060703 | 0.028281 | 0.028215 | 0.028281 | 0.98507 | -0.31649 | 0.98537 | -0.31796 | 12.8548
125 | 0.36326 | 0.14604 | -0.36324 | -0.14835 | 1.7899e-05 | -0.0023158 | 0.011514 | 0.01154 | 0.01154 | 0.98157 | -0.32825 | 0.98152 | -0.32799 | 5.2454
126 | 0.36324 | 0.14835 | -0.36323 | -0.14963 | 9.8774e-06 | -0.0012734 | 0.01154 | 0.011554 | 0.011554 | 0.98152 | -0.32799 | 0.9815 | -0.32784 | 5.2519
127 | 0.12976 | 0.061679 | -0.12976 | -0.062844 | 1.2126e-06 | -0.0011649 | 0.0042262 | 0.0042411 | 0.0042411 | 0.98136 | -0.32796 | 0.98135 | -0.32788 | 1.9278
128 | -0.24228 | -0.11734 | 0.24229 | 0.11725 | 9.8141e-06 | -9.5323e-05 | 0.0079099 | 0.0079086 | 0.0079099 | 0.98247 | -0.32153 | 0.98251 | -0.32127 | 3.7666
129 | 0.20648 | 0.09092 | -0.20646 | -0.09867 | 2.0022e-05 | -0.0077505 | 0.0066287 | 0.0067238 | 0.0067238 | 0.98251 | -0.32127 | 0.98242 | -0.32052 | 3.0563
130 | -0.64142 | -0.29569 | 0.64157 | 0.28968 | 0.00015058 | -0.0060152 | 0.020752 | 0.020678 | 0.020752 | 0.98251 | -0.32127 | 0.98273 | -0.32304 | 9.4327
131 | 0.19265 | 0.087527 | -0.19264 | -0.093138 | 1.271e-05 | -0.0056102 | 0.0062171 | 0.0062871 | 0.0062871 | 0.98251 | -0.32127 | 0.98245 | -0.32073 | 2.8578
132 | 0.20646 | 0.09867 | -0.20645 | -0.09999 | 3.4696e-06 | -0.0013204 | 0.0067238 | 0.0067406 | 0.0067406 | 0.98242 | -0.32052 | 0.98241 | -0.32038 | 3.0639
133 | -1.3376 | -0.61713 | 1.3376 | 0.61632 | 9.0162e-05 | -0.00080523 | 0.043271 | 0.043261 | 0.043271 | 0.98273 | -0.32304 | 0.98279 | -0.32357 | 19.6686
134 | 0.69599 | 0.32745 | -0.69598 | -0.32757 | 3.5297e-06 | -0.00011837 | 0.022594 | 0.022596 | 0.022596 | 0.98273 | -0.32304 | 0.98272 | -0.323 | 10.2708
135 | 0.19264 | 0.093138 | -0.19264 | -0.093298 | 3.6755e-07 | -0.00016036 | 0.0062871 | 0.0062892 | 0.0062892 | 0.98245 | -0.32073 | 0.98245 | -0.32072 | 2.8587
136 | -1.3376 | -0.61632 | 1.3379 | 0.6143 | 0.000226 | -0.0020206 | 0.043261 | 0.043235 | 0.043261 | 0.98279 | -0.32357 | 0.98295 | -0.32487 | 19.664
137 | 0.54142 | 0.25271 | -0.54089 | -0.25348 | 0.00052473 | -0.00077158 | 0.017551 | 0.017565 | 0.017565 | 0.98272 | -0.323 | 0.98171 | -0.33024 | 8.3643
138 | -1.5564 | -0.72015 | 1.559 | 0.72111 | 0.0025832 | 0.00095751 | 0.050366 | 0.050358 | 0.050366 | 0.98295 | -0.32487 | 0.98468 | -0.31206 | 23.9837
139 | 0.21114 | 0.09377 | -0.21114 | -0.093841 | 1.9196e-07 | -7.1622e-05 | 0.0067933 | 0.0067942 | 0.0067942 | 0.98171 | -0.33024 | 0.98171 | -0.33023 | 3.0883
140 | -1.8309 | -0.85278 | 1.8311 | 0.85191 | 0.00018694 | -0.00086943 | 0.059212 | 0.059201 | 0.059212 | 0.98468 | -0.31206 | 0.98477 | -0.31287 | 26.9146
141 | -1.8311 | -0.85191 | 1.8323 | 0.84639 | 0.0011848 | -0.0055227 | 0.059201 | 0.059128 | 0.059201 | 0.98477 | -0.31287 | 0.98537 | -0.31796 | 26.9094
142 | 0.089921 | 0.041061 | -0.08992 | -0.04355 | 1.1735e-06 | -0.0024891 | 0.0028709 | 0.0029017 | 0.0029017 | 0.99398 | -0.27496 | 0.99396 | -0.27486 | 1.319
143 | -8.048 | -2.5909 | 8.051 | 2.5982 | 0.0030003 | 0.0073061 | 0.24555 | 0.24554 | 0.24555 | 0.99398 | -0.27496 | 0.9946 | -0.22918 | 19.0347
144 | 0.48981 | 0.23061 | -0.48976 | -0.23379 | 4.4643e-05 | -0.0031774 | 0.015713 | 0.015753 | 0.015753 | 0.9946 | -0.22918 | 0.99452 | -0.22842 | 7.1603
145 | -8.5408 | -2.8288 | 8.5444 | 2.7887 | 0.0035662 | -0.040151 | 0.26113 | 0.26075 | 0.26113 | 0.9946 | -0.22918 | 0.99505 | -0.22412 | 20.465
146 | 0.17097 | 0.082683 | -0.17097 | -0.082804 | 5.6995e-06 | -0.00012061 | 0.0055134 | 0.005515 | 0.005515 | 0.99438 | -0.22827 | 0.99434 | -0.22849 | 2.6262
147 | -0.17097 | -0.082683 | 0.17099 | 0.082424 | 1.2224e-05 | -0.00025895 | 0.0055134 | 0.0055101 | 0.0055134 | 0.99438 | -0.22827 | 0.99445 | -0.2278 | 2.6254
148 | -0.41298 | -0.19963 | 0.413 | 0.19807 | 1.5682e-05 | -0.0015621 | 0.013315 | 0.013296 | 0.013315 | 0.99445 | -0.2278 | 0.99449 | -0.22812 | 6.0524
149 | -8.5444 | -2.7887 | 8.5459 | 2.7925 | 0.0015348 | 0.003781 | 0.26075 | 0.26075 | 0.26075 | 0.99505 | -0.22412 | 0.99535 | -0.20215 | 20.2132
150 | -8.7747 | -2.9033 | 8.7813 | 2.9197 | 0.0066237 | 0.016395 | 0.26805 | 0.26804 | 0.26805 | 0.99535 | -0.20215 | 0.99663 | -0.11033 | 20.7794
151 | 0.41301 | 0.19661 | -0.41301 | -0.19715 | 5.3393e-06 | -0.00053389 | 0.013277 | 0.013284 | 0.013284 | 0.99452 | -0.22842 | 0.99451 | -0.22831 | 6.0382
152 | -0.413 | -0.19807 | 0.41301 | 0.19715 | 9.1799e-06 | -0.00091663 | 0.013296 | 0.013284 | 0.013296 | 0.99449 | -0.22812 | 0.99451 | -0.22831 | 6.0435
153 | -0.3765 | -0.18235 | 0.37651 | 0.18119 | 9.4815e-06 | -0.0011534 | 0.012097 | 0.012083 | 0.012097 | 0.99827 | -0.061231 | 0.9983 | -0.061449 | 5.4987
154 | -19.9443 | -7.9763 | 19.9478 | 7.9709 | 0.0035121 | -0.0054036 | 0.62114 | 0.62106 | 0.62114 | 0.9983 | -0.061449 | 0.99848 | -0.060028 | 48.6785
155 | 19.2129 | 7.6232 | -19.2084 | -7.6115 | 0.0044297 | 0.01172 | 0.59771 | 0.59771 | 0.59771 | 0.9983 | -0.061449 | 0.99789 | -0.087622 | 46.3342
156 | 0.094175 | 0.043608 | -0.094174 | -0.04561 | 1.0441e-06 | -0.0020019 | 0.0030186 | 0.0030435 | 0.0030435 | 0.99248 | -0.29223 | 0.99247 | -0.29214 | 1.3834
157 | 0.24445 | 0.087523 | -0.24435 | -0.11822 | 0.00010419 | -0.030695 | 0.0075586 | 0.0079052 | 0.0079052 | 0.99163 | -0.29854 | 0.99123 | -0.29596 | 3.5933
158 | 2.5217 | 1.1503 | -2.5217 | -1.1502 | 2.5415e-05 | 8.8896e-06 | 0.080686 | 0.080687 | 0.080687 | 0.99163 | -0.29854 | 0.99161 | -0.2996 | 6.2548
159 | 0.24435 | 0.11822 | -0.24433 | -0.11834 | 1.1913e-05 | -0.000118 | 0.0079052 | 0.0079068 | 0.0079068 | 0.99123 | -0.29596 | 0.99117 | -0.29628 | 3.7651
160 | 2.2412 | 1.0144 | -2.2403 | -1.0146 | 0.0008759 | -0.00024246 | 0.071616 | 0.071647 | 0.071647 | 0.99161 | -0.2996 | 0.9909 | -0.34117 | 5.554
161 | -21.1532 | -8.5543 | 21.1552 | 8.5517 | 0.002035 | -0.0026681 | 0.65875 | 0.65871 | 0.65875 | 0.9999 | -0.00075222 | 1 | 0 | 51.626
162 | 20.8387 | 8.4021 | -20.8331 | -8.3871 | 0.0056507 | 0.014987 | 0.64868 | 0.64869 | 0.64869 | 0.9999 | -0.00075222 | 0.99941 | -0.031315 | 50.2858
163 | 0.31254 | 0.14354 | -0.3125 | -0.15065 | 3.962e-05 | -0.0071137 | 0.0099283 | 0.010016 | 0.010016 | 1 | 0 | 0.99988 | 0.0010349 | 4.5527
164 | 20.5543 | 8.2521 | -20.5508 | -8.2571 | 0.0035085 | -0.0049862 | 0.63976 | 0.63984 | 0.63984 | 0.99941 | -0.031315 | 0.99923 | -0.032675 | 50.1439
165 | 0.3125 | 0.15065 | -0.3125 | -0.15135 | 3.9367e-06 | -0.00069988 | 0.010016 | 0.010025 | 0.010025 | 0.99988 | 0.0010349 | 0.99987 | 0.0011441 | 4.5567
166 | 20.5508 | 8.2571 | -20.5462 | -8.2636 | 0.004643 | -0.0065922 | 0.63984 | 0.63994 | 0.63994 | 0.99923 | -0.032675 | 0.99899 | -0.034471 | 50.1517
167 | 0.31699 | 0.1516 | -0.31699 | -0.15229 | 4.0223e-06 | -0.00069458 | 0.010154 | 0.010162 | 0.010162 | 0.99899 | -0.034471 | 0.99898 | -0.034363 | 4.6192
168 | 20.2292 | 8.112 | -20.2248 | -8.1004 | 0.0044082 | 0.011682 | 0.6298 | 0.6298 | 0.6298 | 0.99899 | -0.034471 | 0.9986 | -0.059091 | 48.8221
169 | 1.0614 | 0.5129 | -1.0613 | -0.51401 | 7.5319e-05 | -0.0011075 | 0.034274 | 0.034289 | 0.034289 | 0.99285 | -0.24192 | 0.99279 | -0.2413 | 15.5857
170 | -1.2899 | -0.62044 | 1.2903 | 0.62053 | 0.00038099 | 9.3296e-05 | 0.041617 | 0.041615 | 0.041617 | 0.99285 | -0.24192 | 0.99316 | -0.23992 | 19.8175
171 | 0.22851 | 0.10753 | -0.2285 | -0.10953 | 6.1372e-06 | -0.0019981 | 0.0073429 | 0.0073678 | 0.0073678 | 0.99285 | -0.24192 | 0.99283 | -0.2417 | 3.349
172 | -1.4207 | -0.68371 | 1.4208 | 0.68261 | 0.00013593 | -0.001102 | 0.045828 | 0.045813 | 0.045828 | 0.99316 | -0.23992 | 0.99325 | -0.24074 | 20.8307
173 | 0.2285 | 0.10953 | -0.2285 | -0.11067 | 3.5009e-06 | -0.0011337 | 0.0073678 | 0.0073821 | 0.0073821 | 0.99283 | -0.2417 | 0.99281 | -0.24157 | 3.3555
174 | -5.1991 | -2.3369 | 5.1994 | 2.3282 | 0.00030342 | -0.0086913 | 0.16574 | 0.16563 | 0.16574 | 0.99284 | -0.25683 | 0.9929 | -0.25651 | 12.9889
175 | -5.2757 | -2.3652 | 5.2761 | 2.366 | 0.00037501 | 0.00080575 | 0.1681 | 0.16809 | 0.1681 | 0.9929 | -0.25651 | 0.99303 | -0.24891 | 13.0307
176 | 0.98975 | 0.47574 | -0.98974 | -0.47585 | 6.161e-06 | -0.00010435 | 0.031956 | 0.031957 | 0.031957 | 0.99202 | -0.26598 | 0.99201 | -0.26593 | 14.526
177 | 0.31699 | 0.15229 | -0.31698 | -0.15352 | 7.1326e-06 | -0.0012287 | 0.010162 | 0.010178 | 0.010178 | 0.99898 | -0.034363 | 0.99896 | -0.034169 | 4.6262
178 | 19.9502 | 7.9674 | -19.9478 | -7.9709 | 0.0023119 | -0.0035595 | 0.62101 | 0.62106 | 0.62106 | 0.9986 | -0.059091 | 0.99848 | -0.060028 | 48.6723
179 | 19.2084 | 7.6115 | -19.2053 | -7.6169 | 0.0031758 | -0.0054091 | 0.59771 | 0.59779 | 0.59779 | 0.99789 | -0.087622 | 0.99771 | -0.088986 | 46.8486
180 | 19.2053 | 7.6169 | -19.205 | -7.6174 | 0.00026838 | -0.00045692 | 0.59779 | 0.59779 | 0.59779 | 0.99771 | -0.088986 | 0.9977 | -0.089101 | 46.8491
181 | -0.29069 | -0.14079 | 0.29069 | 0.1404 | 1.976e-06 | -0.00038333 | 0.0094593 | 0.0094544 | 0.0094593 | 0.98568 | -0.32025 | 0.98568 | -0.32031 | 4.2997
182 | 3.269 | 1.4412 | -3.2679 | -1.4426 | 0.0011052 | -0.0014254 | 0.10463 | 0.10465 | 0.10465 | 0.98568 | -0.32031 | 0.98537 | -0.31796 | 47.5688
183 | -3.5597 | -1.5816 | 3.566 | 1.5852 | 0.0062771 | 0.0036172 | 0.11408 | 0.11408 | 0.11408 | 0.98568 | -0.32031 | 0.98754 | -0.30497 | 54.3238
184 | 0.36834 | 0.16954 | -0.36829 | -0.17551 | 4.8939e-05 | -0.0059698 | 0.011879 | 0.011954 | 0.011954 | 0.98537 | -0.31796 | 0.98525 | -0.31689 | 5.4334
185 | 0.16928 | 0.078794 | -0.16927 | -0.081982 | 5.536e-06 | -0.0031879 | 0.0054701 | 0.0055102 | 0.0055102 | 0.98537 | -0.31796 | 0.98534 | -0.31769 | 2.5046
186 | -3.7881 | -1.6928 | 3.7895 | 1.6916 | 0.0013604 | -0.0012103 | 0.12129 | 0.12127 | 0.12129 | 0.98754 | -0.30497 | 0.98788 | -0.30754 | 55.1301
187 | 0.36829 | 0.17551 | -0.36829 | -0.17563 | 1.0314e-06 | -0.00012499 | 0.011954 | 0.011955 | 0.011955 | 0.98525 | -0.31689 | 0.98524 | -0.31687 | 5.4342
188 | 0.1057 | 0.048456 | -0.1057 | -0.049022 | 3.7908e-07 | -0.00056572 | 0.0034069 | 0.0034139 | 0.0034139 | 0.98524 | -0.31687 | 0.98524 | -0.31684 | 1.5518
189 | -0.19359 | -0.093758 | 0.19359 | 0.09364 | 2.6851e-07 | -0.0001187 | 0.0062839 | 0.0062824 | 0.0062839 | 0.98812 | -0.503 | 0.98812 | -0.50301 | 2.8563
190 | -1.9873 | -0.90169 | 1.9891 | 0.89982 | 0.0017942 | -0.0018702 | 0.063754 | 0.063673 | 0.063754 | 0.98812 | -0.50301 | 0.98977 | -0.40708 | 4.9422
191 | -2.1036 | -0.95531 | 2.1049 | 0.95445 | 0.001306 | -0.00086043 | 0.067385 | 0.067332 | 0.067385 | 0.98977 | -0.40708 | 0.9909 | -0.34117 | 5.2236
192 | 0.13535 | 0.060179 | -0.13534 | -0.06555 | 5.7838e-06 | -0.0053714 | 0.0043153 | 0.0043812 | 0.0043812 | 0.9909 | -0.34117 | 0.99086 | -0.34083 | 1.9915
193 | -18.8095 | -7.4545 | 18.8117 | 7.4506 | 0.0021883 | -0.0039163 | 0.58605 | 0.58599 | 0.58605 | 0.99663 | -0.11033 | 0.99675 | -0.10937 | 45.9283
194 | 9.5918 | 4.3261 | -9.5875 | -4.3152 | 0.0043475 | 0.010971 | 0.30478 | 0.30479 | 0.30479 | 0.99663 | -0.11033 | 0.9958 | -0.15866 | 23.6269
195 | -18.8117 | -7.4506 | 18.8244 | 7.4278 | 0.012728 | -0.022824 | 0.58599 | 0.58567 | 0.58599 | 0.99675 | -0.10937 | 0.99747 | -0.10374 | 45.924
196 | 9.3288 | 4.1899 | -9.3277 | -4.1994 | 0.0011047 | -0.00951 | 0.29646 | 0.29658 | 0.29658 | 0.9958 | -0.15866 | 0.99568 | -0.1593 | 23.2429
197 | -0.37316 | -0.18073 | 0.37318 | 0.17892 | 1.4815e-05 | -0.0018086 | 0.012035 | 0.012012 | 0.012035 | 0.99455 | -0.17494 | 0.99459 | -0.17529 | 5.4704
198 | -0.37318 | -0.17892 | 0.37321 | 0.17496 | 3.2231e-05 | -0.0039591 | 0.012012 | 0.011963 | 0.012012 | 0.99459 | -0.17529 | 0.99467 | -0.176 | 5.46
199 | -0.37321 | -0.17496 | 0.37323 | 0.17297 | 1.6125e-05 | -0.0019932 | 0.011963 | 0.011938 | 0.011963 | 0.99467 | -0.176 | 0.99471 | -0.17635 | 5.4376
200 | -7.7929 | -3.5103 | 7.7935 | 3.5022 | 0.00064415 | -0.0080395 | 0.24825 | 0.24815 | 0.24825 | 0.99389 | -0.23178 | 0.99398 | -0.23133 | 19.455
201 | 7.7929 | 3.5103 | -7.7899 | -3.5475 | 0.0029927 | -0.037244 | 0.24825 | 0.24871 | 0.24871 | 0.99389 | -0.23178 | 0.99349 | -0.23379 | 19.4916
202 | -8.1257 | -3.6631 | 8.1281 | 3.669 | 0.0023844 | 0.005867 | 0.25886 | 0.25886 | 0.25886 | 0.99398 | -0.23133 | 0.99451 | -0.20007 | 20.0668
203 | 0.36254 | 0.17095 | -0.36251 | -0.17514 | 3.2429e-05 | -0.0041915 | 0.011647 | 0.011699 | 0.011699 | 0.99349 | -0.23379 | 0.99341 | -0.23303 | 5.3178
204 | 7.4273 | 3.3766 | -7.4269 | -3.3755 | 0.00043894 | 0.001061 | 0.23707 | 0.23707 | 0.23707 | 0.99349 | -0.23379 | 0.99339 | -0.24006 | 18.3774
205 | -0.21112 | -0.10053 | 0.21114 | 0.093841 | 1.8134e-05 | -0.0066853 | 0.0068765 | 0.0067942 | 0.0068765 | 0.98163 | -0.32956 | 0.98171 | -0.33023 | 3.1257
206 | 0.21112 | 0.10053 | -0.21112 | -0.10225 | 4.7421e-06 | -0.0017214 | 0.0068765 | 0.0068984 | 0.0068984 | 0.98163 | -0.32956 | 0.98161 | -0.32937 | 3.1356
207 | -0.53856 | -0.25305 | 0.53859 | 0.25173 | 2.2359e-05 | -0.0013215 | 0.017269 | 0.017253 | 0.017269 | 0.99471 | -0.17635 | 0.99475 | -0.17668 | 7.8495
208 | -0.53859 | -0.25173 | 0.53867 | 0.24664 | 8.5698e-05 | -0.0050892 | 0.017253 | 0.01719 | 0.017253 | 0.99475 | -0.17668 | 0.9949 | -0.17793 | 7.8421
209 | 5.6295 | 2.5251 | -5.6291 | -2.5336 | 0.00034684 | -0.0084544 | 0.17932 | 0.17942 | 0.17942 | 0.99325 | -0.24074 | 0.99319 | -0.24108 | 14.0613
210 | -7.0503 | -3.2077 | 7.0509 | 3.1995 | 0.00054106 | -0.0082667 | 0.22512 | 0.22502 | 0.22512 | 0.99325 | -0.24074 | 0.99333 | -0.24035 | 17.6426
211 | -9.3269 | -4.206 | 9.3277 | 4.1994 | 0.00077308 | -0.006649 | 0.29666 | 0.29658 | 0.29666 | 0.99559 | -0.15975 | 0.99568 | -0.1593 | 23.2495
212 | 9.0383 | 4.0662 | -9.0369 | -4.0629 | 0.0013564 | 0.0033954 | 0.28737 | 0.28737 | 0.28737 | 0.99559 | -0.15975 | 0.99532 | -0.17577 | 22.2769
213 | 9.0369 | 4.0629 | -9.0333 | -4.0966 | 0.0036824 | -0.033787 | 0.28737 | 0.2878 | 0.2878 | 0.99532 | -0.17577 | 0.9949 | -0.17793 | 22.5548
214 | 8.4946 | 3.85 | -8.4928 | -3.8456 | 0.0017692 | 0.0043874 | 0.27061 | 0.27061 | 0.27061 | 0.9949 | -0.17793 | 0.99451 | -0.20007 | 20.9778
215 | -18.8244 | -7.4278 | 18.8268 | 7.4342 | 0.0024237 | 0.0064085 | 0.58567 | 0.58567 | 0.58567 | 0.99747 | -0.10374 | 0.9977 | -0.089101 | 45.4009
216 | 7.0513 | 3.1936 | -7.0509 | -3.1995 | 0.00038754 | -0.0059267 | 0.22494 | 0.22502 | 0.22502 | 0.99339 | -0.24006 | 0.99333 | -0.24035 | 17.6346
217 | 0.36251 | 0.17514 | -0.3625 | -0.17557 | 3.3091e-06 | -0.00042554 | 0.011699 | 0.011705 | 0.011705 | 0.99341 | -0.23303 | 0.9934 | -0.23296 | 5.3202
218 | 5.6291 | 2.5336 | -5.629 | -2.5376 | 0.00016269 | -0.0039617 | 0.17942 | 0.17947 | 0.17947 | 0.99319 | -0.24108 | 0.99316 | -0.24123 | 14.0651
219 | 5.4773 | 2.4641 | -5.4769 | -2.4632 | 0.0003942 | 0.00086247 | 0.17457 | 0.17458 | 0.17458 | 0.99316 | -0.24123 | 0.99303 | -0.24891 | 13.533
220 | 0.98974 | 0.47585 | -0.98969 | -0.47681 | 5.7048e-05 | -0.00096578 | 0.031957 | 0.03197 | 0.03197 | 0.99201 | -0.26593 | 0.99196 | -0.26543 | 14.5317
221 | 0.1057 | 0.049022 | -0.1057 | -0.050634 | 1.0889e-06 | -0.0016122 | 0.0034139 | 0.003434 | 0.003434 | 0.98524 | -0.31684 | 0.98523 | -0.31675 | 1.5609
222 | 0.1057 | 0.050634 | -0.1057 | -0.051192 | 3.8015e-07 | -0.00055836 | 0.003434 | 0.0034411 | 0.0034411 | 0.98523 | -0.31675 | 0.98523 | -0.31672 | 1.5641
223 | 0.98969 | 0.47681 | -0.98965 | -0.47748 | 3.9533e-05 | -0.00066875 | 0.03197 | 0.031978 | 0.031978 | 0.99196 | -0.26543 | 0.99192 | -0.26509 | 14.5356
224 | 0.87111 | 0.42007 | -0.87109 | -0.42051 | 1.9894e-05 | -0.00043592 | 0.028145 | 0.028151 | 0.028151 | 0.99192 | -0.26509 | 0.9919 | -0.26489 | 12.7958
225 | 0.87109 | 0.42051 | -0.87108 | -0.42063 | 5.6646e-06 | -0.00012409 | 0.028151 | 0.028152 | 0.028152 | 0.9919 | -0.26489 | 0.99189 | -0.26484 | 12.7965
226 | 0.87108 | 0.42063 | -0.87103 | -0.42186 | 5.6059e-05 | -0.0012272 | 0.028152 | 0.028168 | 0.028168 | 0.99189 | -0.26484 | 0.99184 | -0.26428 | 12.8037

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 21.4817 | 8.7057

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.13138 | 0.063629
1 | 0.19859 | 0.096182
2 | 0.076123 | 0.036868
3 | 0.40262 | 0.195
4 | 0.16446 | 0.07965
5 | 0.25027 | 0.12121
6 | 0.30877 | 0.14954
7 | 0.081961 | 0.039695
8 | 0.1755 | 0.085001
9 | 0.25372 | 0.12288
10 | 0.14044 | 0.068018
11 | 0.15446 | 0.074807
12 | 0.063496 | 0.030753
13 | 0.10179 | 0.049297
14 | 0.14643 | 0.070918
15 | 0.15681 | 0.075948
16 | 0.32465 | 0.15724
17 | 0.15438 | 0.074769
18 | 0.1639 | 0.07938
19 | 0.084552 | 0.04095
20 | 0.05084 | 0.024623
21 | 0.10396 | 0.050351
22 | 0.072295 | 0.035014
23 | 0.057595 | 0.027895
24 | 0.14698 | 0.071186
25 | 0.15277 | 0.07399
26 | 0.3435 | 0.16636
27 | 0.14192 | 0.068734
28 | 0.1006 | 0.048722
29 | 0.078487 | 0.038013
30 | 0.072872 | 0.035294
31 | 0.088444 | 0.042835
32 | 0.095764 | 0.04638
33 | 0.11364 | 0.055039
34 | 0.10183 | 0.049317
35 | 0.12407 | 0.060088
36 | 0.13928 | 0.067455
37 | 0.13071 | 0.063304
38 | 0.090261 | 0.043715
39 | 0.15495 | 0.075046
40 | 0.25559 | 0.12379
41 | 0.11392 | 0.055175
42 | 0.10366 | 0.050205
43 | 0.14764 | 0.071505
44 | 0.08859 | 0.042906
45 | 0.15776 | 0.076405
46 | 0.10131 | 0.049067
47 | 0.13864 | 0.067146
48 | 0.10209 | 0.049447
49 | 0.10734 | 0.051986
50 | 0.086494 | 0.041891
51 | 0.14481 | 0.070136
52 | 0.14258 | 0.069053
53 | 0.078971 | 0.038247
54 | 0.12976 | 0.062844
55 | 0.067008 | 0.032454
56 | 0.24228 | 0.11734
57 | 0.20645 | 0.09999
58 | 0.15456 | 0.074859
59 | 0.19264 | 0.093298
60 | 0.21856 | 0.10585
61 | 0.32976 | 0.15971
62 | 0.27186 | 0.13167
63 | 0.30227 | 0.14639
64 | 0.08992 | 0.04355
65 | 0.17097 | 0.082804
66 | 0.24199 | 0.1172
67 | 0.22878 | 0.1108
68 | 0.076751 | 0.037172
69 | 0.3765 | 0.18235
70 | 0.35494 | 0.17191
71 | 0.094174 | 0.04561
72 | 0.28051 | 0.13586
73 | 0.31443 | 0.15228
74 | 0.27876 | 0.13501
75 | 1.0613 | 0.51401
76 | 0.13044 | 0.063174
77 | 0.076283 | 0.036945
78 | 0.07618 | 0.036895
79 | 0.3125 | 0.15135
80 | 0.27462 | 0.13301
81 | 0.31698 | 0.15352
82 | 0.29069 | 0.14079
83 | 0.2221 | 0.10757
84 | 0.16927 | 0.081982
85 | 0.26259 | 0.12718
86 | 0.19359 | 0.093758
87 | 0.11457 | 0.055488
88 | 0.13534 | 0.06555
89 | 0.3579 | 0.17334
90 | 0.25866 | 0.12528
91 | 0.37316 | 0.18073
92 | 0.33219 | 0.16089
93 | 0.21112 | 0.10225
94 | 0.16534 | 0.080076
95 | 0.2285 | 0.11067
96 | 0.28863 | 0.13979
97 | 0.36472 | 0.17664
98 | 0.37566 | 0.18194
99 | 0.3625 | 0.17557
100 | 0.15169 | 0.073468
101 | 0.20079 | 0.097246
102 | 0.1057 | 0.051192
103 | 0.37816 | 0.18315
104 | 0.11854 | 0.057411
105 | 0.87103 | 0.42186
106 | 0.24433 | 0.11834

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1