## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_381_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_381_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_381_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_381_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_381_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_381_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_381_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_381_0_node_182 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_381_0_node_177 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_381_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_381_0_node_176 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_381_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_381_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_381_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_381_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_381_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_381_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_381_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_381_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_381_0_node_181 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_381_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_381_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_381_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_381_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_381_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_381_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_381_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_381_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_381_0_node_178 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_381_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_381_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_381_0_node_165 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_381_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_381_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_381_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_381_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_381_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_381_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_381_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_381_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_381_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_381_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_381_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_381_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_381_0_node_187 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_381_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_381_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_381_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_381_0_node_188 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_381_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_381_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_381_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_381_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_381_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_381_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_381_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_381_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_381_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_381_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_381_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_381_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_381_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_381_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_381_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_381_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_381_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_381_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_381_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_381_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_381_0_node_180 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_381_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_381_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_381_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_381_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_381_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_381_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_381_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_381_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_381_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_381_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_381_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_381_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_381_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_381_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_381_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_381_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_381_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_381_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_381_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_381_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_381_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_381_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_381_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_381_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_381_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_381_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_381_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_381_0_node_179 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_381_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_381_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_381_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_381_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_381_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_381_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_381_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_381_0_node_166 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_381_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_381_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_381_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_381_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_381_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_381_0_node_162 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_381_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_381_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_381_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_381_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_381_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_381_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_381_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_381_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_381_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_381_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_381_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_381_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_381_0_node_168 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_381_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_381_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_381_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_381_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_381_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_381_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_381_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_381_0_node_169 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_381_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_381_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_381_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_381_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_381_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_381_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_381_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_381_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_381_0_node_174 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_381_0_node_167 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_381_0_node_171 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_381_0_node_172 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_381_0_node_173 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_381_0_node_175 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_381_0_node_170 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_HV_381_0_node_74 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_381_0_load_0 | 0 | 0.17571 | 0.085099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_381_0_load_182 | 7 | 0.18159 | 0.08795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_381_0_load_177 | 8 | 0.18202 | 0.088155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_381_0_load_154 | 9 | 0.3346 | 0.16206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_381_0_load_5 | 11 | 0.14771 | 0.071541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_381_0_load_13 | 13 | 0.25993 | 0.12589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_381_0_load_28 | 14 | 0.16179 | 0.078358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_381_0_load_181 | 19 | 0.054073 | 0.026189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_381_0_load_31 | 21 | 0.16164 | 0.078284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_381_0_load_33 | 22 | 0.1152 | 0.055794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_381_0_load_178 | 28 | 0.16384 | 0.079352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_381_0_load_108 | 29 | 0.12353 | 0.059828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_381_0_load_54 | 30 | 0.16378 | 0.07932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_381_0_load_39 | 35 | 0.079964 | 0.038728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_381_0_load_41 | 36 | 0.091211 | 0.044176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_381_0_load_148 | 39 | 0.11728 | 0.056801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_381_0_load_60 | 43 | 0.16279 | 0.078844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_381_0_load_145 | 45 | 0.057965 | 0.028074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_381_0_load_64 | 46 | 0.10116 | 0.048995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_381_0_load_46 | 47 | 0.082876 | 0.040139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_381_0_load_188 | 48 | 0.15767 | 0.076362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_381_0_load_88 | 51 | 0.12751 | 0.061755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_381_0_load_143 | 52 | 0.12739 | 0.061699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_381_0_load_144 | 53 | 0.14453 | 0.069999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_381_0_load_49 | 54 | 0.059638 | 0.028884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_381_0_load_87 | 56 | 0.15473 | 0.074939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_381_0_load_85 | 58 | 0.12004 | 0.058137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_381_0_load_52 | 59 | 0.080928 | 0.039195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_381_0_load_55 | 60 | 0.095565 | 0.046284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_381_0_load_57 | 62 | 0.073546 | 0.03562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_381_0_load_67 | 66 | 0.1004 | 0.048625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_381_0_load_78 | 67 | 0.12404 | 0.060073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_381_0_load_180 | 69 | 0.1323 | 0.064077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_381_0_load_77 | 70 | 0.15975 | 0.077373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_381_0_load_106 | 71 | 0.16223 | 0.07857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_381_0_load_61 | 72 | 0.067329 | 0.032609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_381_0_load_66 | 75 | 0.15824 | 0.076638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_381_0_load_75 | 76 | 0.1326 | 0.06422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_381_0_load_76 | 77 | 0.061843 | 0.029952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_381_0_load_84 | 79 | 0.15012 | 0.072706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_381_0_load_69 | 80 | 0.16114 | 0.078046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_381_0_load_98 | 83 | 0.14279 | 0.069158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_381_0_load_73 | 86 | 0.1355 | 0.065626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_381_0_load_80 | 87 | 0.16227 | 0.07859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_381_0_load_94 | 93 | 0.13642 | 0.066073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_381_0_load_104 | 95 | 0.1189 | 0.057588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_381_0_load_109 | 96 | 0.14265 | 0.069088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_381_0_load_179 | 97 | 0.09804 | 0.047483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_381_0_load_91 | 98 | 0.16047 | 0.077718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_381_0_load_97 | 100 | 0.11443 | 0.055423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_381_0_load_89 | 101 | 0.076153 | 0.036882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_381_0_load_113 | 104 | 0.088751 | 0.042984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_381_0_load_166 | 105 | 0.083227 | 0.040309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_381_0_load_114 | 106 | 0.3107 | 0.15048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_381_0_load_110 | 107 | 0.11753 | 0.056922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_381_0_load_111 | 108 | 0.090921 | 0.044035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_381_0_load_161 | 109 | 0.17152 | 0.083069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_381_0_load_112 | 110 | 1.1206 | 0.54272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_381_0_load_162 | 111 | 0.15564 | 0.075381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_381_0_load_116 | 112 | 0.12676 | 0.061392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_381_0_load_139 | 115 | 0.081489 | 0.039467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_381_0_load_119 | 117 | 0.07271 | 0.035215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_381_0_load_130 | 121 | 0.13034 | 0.063125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_381_0_load_137 | 123 | 0.098691 | 0.047798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_381_0_load_123 | 125 | 0.15781 | 0.076431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_381_0_load_124 | 127 | 0.13117 | 0.063528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_381_0_load_118 | 128 | 0.091919 | 0.044518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_381_0_load_127 | 130 | 0.14756 | 0.071467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_381_0_load_169 | 132 | 0.17002 | 0.082345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_381_0_load_131 | 133 | 0.10078 | 0.048808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_381_0_load_133 | 135 | 0.16068 | 0.077819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_381_0_load_136 | 138 | 0.12944 | 0.062689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_381_0_load_138 | 139 | 0.061305 | 0.029691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_381_0_load_156 | 140 | 0.26392 | 0.12782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_381_0_load_174 | 141 | 0.15502 | 0.075081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_381_0_load_167 | 142 | 0.075216 | 0.036429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | MV_381_0_load_171 | 143 | 0.14882 | 0.072075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | MV_381_0_load_175 | 146 | 0.16484 | 0.079835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | MV_381_0_load_170 | 147 | 0.19425 | 0.094081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 85 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_381_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011325 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_381_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.59279 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_381_0_line_2 |  | 2 | 7 | 0.12617 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_381_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.62673 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_381_0_line_4 |  | 3 | 4 | 0.97828 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_381_0_line_5 |  | 3 | 5 | 0.14279 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_381_0_line_6 |  | 3 | 6 | 0.40652 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_381_0_line_7 |  | 4 | 9 | 0.005928 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_381_0_line_8 |  | 5 | 8 | 0.079965 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_381_0_line_9 |  | 6 | 13 | 0.070331 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_381_0_line_10 |  | 6 | 12 | 1.4906 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_381_0_line_11 |  | 9 | 10 | 1.4336 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_381_0_line_12 |  | 10 | 127 | 0.98744 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_381_0_line_13 |  | 10 | 146 | 0.0088 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_381_0_line_14 |  | 11 | 12 | 0.042808 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_381_0_line_15 |  | 14 | 15 | 0.040946 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_381_0_line_16 |  | 15 | 16 | 0.2737 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_381_0_line_17 |  | 16 | 20 | 1.2742 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_381_0_line_18 |  | 16 | 21 | 0.029382 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | MV_381_0_line_19 |  | 17 | 18 | 0.39815 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_381_0_line_20 |  | 17 | 19 | 0.66146 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_381_0_line_21 |  | 18 | 55 | 0.6372 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_381_0_line_22 |  | 18 | 56 | 0.033527 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_381_0_line_23 |  | 18 | 54 | 0.27079 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_381_0_line_24 |  | 19 | 20 | 0.26629 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_381_0_line_25 |  | 22 | 23 | 0.012552 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_381_0_line_26 |  | 22 | 24 | 0.028381 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_381_0_line_27 |  | 23 | 25 | 0.1115 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_381_0_line_28 |  | 24 | 26 | 0.10879 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_381_0_line_29 |  | 25 | 29 | 0.086778 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_381_0_line_30 |  | 25 | 27 | 0.048716 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_381_0_line_31 |  | 26 | 30 | 0.019858 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_381_0_line_32 |  | 27 | 28 | 0.046484 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_381_0_line_33 |  | 28 | 31 | 0.00712 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_381_0_line_34 |  | 29 | 32 | 0.024287 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_381_0_line_35 |  | 30 | 34 | 0.033787 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_381_0_line_36 |  | 31 | 64 | 0.27041 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_381_0_line_37 |  | 32 | 33 | 0.079571 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_381_0_line_38 |  | 33 | 83 | 0.11123 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_381_0_line_39 |  | 34 | 59 | 0.10259 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_381_0_line_40 |  | 35 | 36 | 0.072309 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_381_0_line_41 |  | 35 | 37 | 0.083931 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_381_0_line_42 |  | 36 | 38 | 0.002687 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_381_0_line_43 |  | 36 | 39 | 1.0499 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_381_0_line_44 |  | 37 | 40 | 0.33529 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_381_0_line_45 |  | 38 | 44 | 0.062033 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_381_0_line_46 |  | 39 | 45 | 0.16223 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_381_0_line_47 |  | 40 | 46 | 0.091944 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_381_0_line_48 |  | 41 | 42 | 0.40084 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_381_0_line_49 |  | 41 | 43 | 0.062674 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_381_0_line_50 |  | 42 | 45 | 0.99873 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | MV_381_0_line_51 |  | 42 | 47 | 0.031951 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_381_0_line_52 |  | 44 | 48 | 0.073553 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_381_0_line_53 |  | 45 | 52 | 0.09388 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_381_0_line_54 |  | 46 | 49 | 0.046124 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_381_0_line_55 |  | 47 | 50 | 0.094527 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_381_0_line_56 |  | 49 | 74 | 0.025237 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_381_0_line_57 |  | 49 | 73 | 0.083861 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_381_0_line_58 |  | 50 | 51 | 1.2743 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_381_0_line_59 |  | 51 | 101 | 0.03454 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_381_0_line_60 |  | 52 | 53 | 0.071751 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_381_0_line_61 |  | 55 | 57 | 0.12155 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_381_0_line_62 |  | 55 | 58 | 0.053383 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_381_0_line_63 |  | 57 | 99 | 0.078245 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_381_0_line_64 |  | 57 | 98 | 0.04186 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_381_0_line_65 |  | 58 | 79 | 0.037474 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | MV_381_0_line_66 |  | 58 | 65 | 0.042036 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_381_0_line_67 |  | 60 | 61 | 0.06938 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_381_0_line_68 |  | 60 | 62 | 0.073639 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_381_0_line_69 |  | 61 | 63 | 0.069945 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_381_0_line_70 |  | 62 | 64 | 0.046167 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_381_0_line_71 |  | 63 | 65 | 0.073328 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_381_0_line_72 |  | 63 | 66 | 0.022979 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_381_0_line_73 |  | 63 | 67 | 0.13897 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_381_0_line_74 |  | 64 | 68 | 0.049847 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_381_0_line_75 |  | 64 | 69 | 0.13906 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
76 | MV_381_0_line_76 |  | 67 | 70 | 0.016037 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_381_0_line_77 |  | 68 | 71 | 0.058733 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_381_0_line_78 |  | 70 | 78 | 0.051105 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_381_0_line_79 |  | 72 | 73 | 0.11239 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_381_0_line_80 |  | 74 | 75 | 0.029473 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_381_0_line_81 |  | 75 | 78 | 0.14887 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_381_0_line_82 |  | 76 | 77 | 0.070492 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_381_0_line_83 |  | 77 | 78 | 0.040216 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_381_0_line_84 |  | 80 | 81 | 0.069425 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_381_0_line_85 |  | 81 | 82 | 0.021283 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_381_0_line_86 |  | 82 | 86 | 0.021642 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_381_0_line_87 |  | 83 | 84 | 0.082516 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_381_0_line_88 |  | 83 | 85 | 0.18027 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
89 | MV_381_0_line_89 |  | 84 | 102 | 0.34281 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_381_0_line_90 |  | 84 | 103 | 0.54748 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_381_0_line_91 |  | 85 | 86 | 0.024661 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_381_0_line_92 |  | 87 | 88 | 0.049797 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_381_0_line_93 |  | 88 | 89 | 0.092814 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_381_0_line_94 |  | 88 | 90 | 0.093569 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_381_0_line_95 |  | 89 | 94 | 0.11621 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_381_0_line_96 |  | 89 | 95 | 0.08256 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_381_0_line_97 |  | 90 | 96 | 0.087991 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
98 | MV_381_0_line_98 |  | 91 | 92 | 0.1673 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_381_0_line_99 |  | 91 | 93 | 0.06323 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_381_0_line_100 |  | 92 | 100 | 0.065386 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
101 | MV_381_0_line_101 |  | 93 | 97 | 0.31651 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
102 | MV_381_0_line_102 |  | 94 | 97 | 0.09471 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_381_0_line_103 |  | 99 | 100 | 0.034266 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_381_0_line_104 |  | 102 | 104 | 0.03655 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_381_0_line_105 |  | 103 | 105 | 0.039037 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_381_0_line_106 |  | 104 | 106 | 0.15025 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
107 | MV_381_0_line_107 |  | 106 | 110 | 0.12316 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_381_0_line_108 |  | 107 | 108 | 0.081863 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_381_0_line_109 |  | 107 | 109 | 0.084843 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
110 | MV_381_0_line_110 |  | 108 | 110 | 0.061294 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_381_0_line_111 |  | 109 | 111 | 0.17524 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_381_0_line_112 |  | 111 | 114 | 0.066686 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_381_0_line_113 |  | 112 | 113 | 0.00668 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_381_0_line_114 |  | 112 | 114 | 0.45607 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
115 | MV_381_0_line_115 |  | 113 | 115 | 0.46704 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
116 | MV_381_0_line_116 |  | 114 | 116 | 0.076756 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_381_0_line_117 |  | 115 | 137 | 0.19296 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_381_0_line_118 |  | 116 | 147 | 0.085169 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_381_0_line_119 |  | 117 | 118 | 0.024026 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_381_0_line_120 |  | 118 | 119 | 0.009896 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_381_0_line_121 |  | 118 | 120 | 0.15287 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_381_0_line_122 |  | 119 | 121 | 0.020312 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_381_0_line_123 |  | 120 | 122 | 0.25036 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_381_0_line_124 |  | 120 | 123 | 0.073308 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_381_0_line_125 |  | 120 | 124 | 0.10056 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_381_0_line_126 |  | 121 | 129 | 0.029172 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_381_0_line_127 |  | 122 | 132 | 0.036553 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_381_0_line_128 |  | 122 | 131 | 0.18598 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_381_0_line_129 |  | 123 | 138 | 0.037141 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_381_0_line_130 |  | 124 | 142 | 0.021566 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_381_0_line_131 |  | 125 | 126 | 0.010925 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_381_0_line_132 |  | 125 | 127 | 0.1174 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
133 | MV_381_0_line_133 |  | 126 | 129 | 0.11257 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_381_0_line_134 |  | 127 | 128 | 0.75328 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
135 | MV_381_0_line_135 |  | 130 | 131 | 0.056461 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_381_0_line_136 |  | 133 | 134 | 0.11252 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_381_0_line_137 |  | 134 | 135 | 0.10747 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_381_0_line_138 |  | 134 | 136 | 0.16697 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_381_0_line_139 |  | 136 | 138 | 0.1062 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
140 | MV_381_0_line_140 |  | 136 | 137 | 0.16569 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_381_0_line_141 |  | 138 | 139 | 0.038605 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_381_0_line_142 |  | 140 | 141 | 1.5864 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
143 | MV_381_0_line_143 |  | 141 | 145 | 0.11323 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
144 | MV_381_0_line_144 |  | 141 | 146 | 0.18473 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_381_0_line_145 |  | 143 | 144 | 0.047579 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_381_0_line_146 |  | 144 | 145 | 0.050269 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_381_0_trafo_74 | 25 MVA 110/20 kV | 148 | 85 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2581905.9592 | 1197954.8212
1 | 2581900.4073 | 1197964.6989
2 | 2581446.3229 | 1198298.6884
3 | 2582603.2104 | 1198739.5861
4 | 2581637.4483 | 1198895.5617
5 | 2582480.8984 | 1198665.9054
6 | 2582812.5236 | 1198867.5576
7 | 2581439.6475 | 1198172.697
8 | 2582445.0021 | 1198737.3608
9 | 2581637.3676 | 1198901.4874
10 | 2580283.8031 | 1199373.9184
11 | 2583073.5437 | 1199718.1012
12 | 2583040.949 | 1199690.2457
13 | 2582880.8398 | 1198884.2696
14 | 2582480.4788 | 1205237.0812
15 | 2582516.7561 | 1205217.8972
16 | 2582419.3248 | 1205018.0416
17 | 2582473.4083 | 1203276.228
18 | 2582174.1351 | 1203062.8904
19 | 2582287.0211 | 1203910.8831
20 | 2582027.4212 | 1203970.1837
21 | 2582407.5618 | 1204991.1171
22 | 2581373.1131 | 1202588.9207
23 | 2581368.9669 | 1202577.0717
24 | 2581384.5172 | 1202614.8992
25 | 2581340.7018 | 1202469.2126
26 | 2581474.0272 | 1202669.038
27 | 2581371.1671 | 1202485.1813
28 | 2581416.6251 | 1202475.0669
29 | 2581318.7888 | 1202385.2467
30 | 2581492.4642 | 1202676.2846
31 | 2581421.7961 | 1202478.8306
32 | 2581312.6348 | 1202361.7532
33 | 2581288.4643 | 1202286.1325
34 | 2581526.1342 | 1202678.4255
35 | 2582368.39 | 1202499.904
36 | 2582373.0765 | 1202427.7619
37 | 2582285.2049 | 1202510.6905
38 | 2582370.4194 | 1202427.314
39 | 2582975.1236 | 1201567.6839
40 | 2582023.527 | 1202451.6327
41 | 2582722.3671 | 1202607.023
42 | 2583109.1528 | 1202629.5235
43 | 2582668.8695 | 1202574.372
44 | 2582308.6311 | 1202427.7755
45 | 2583124.5254 | 1201630.9145
46 | 2581944.0605 | 1202497.8799
47 | 2583108.7563 | 1202661.3642
48 | 2582248.9729 | 1202384.7522
49 | 2581908.2581 | 1202526.7455
50 | 2583181.6419 | 1202716.5543
51 | 2584078.0287 | 1203622.2677
52 | 2583173.6455 | 1201550.9106
53 | 2583190.5955 | 1201481.1904
54 | 2582430.8126 | 1202976.6235
55 | 2581717.4176 | 1202738.4114
56 | 2582143.2728 | 1203075.9887
57 | 2581686.4681 | 1202855.9597
58 | 2581696.1741 | 1202689.4278
59 | 2581537.5205 | 1202576.4678
60 | 2581687.3394 | 1202541.1519
61 | 2581751.3451 | 1202566.8358
62 | 2581688.3625 | 1202471.1521
63 | 2581791.3031 | 1202624.3113
64 | 2581684.2426 | 1202425.176
65 | 2581732.4118 | 1202667.9491
66 | 2581809.2551 | 1202609.904
67 | 2581885.3391 | 1202726.6354
68 | 2581720.7588 | 1202392.3457
69 | 2581599.7235 | 1202314.7434
70 | 2581899.4995 | 1202719.0326
71 | 2581742.6876 | 1202446.141
72 | 2581902.1944 | 1202339.6842
73 | 2581880.1372 | 1202448.0771
74 | 2581889.2549 | 1202543.4124
75 | 2581867.0643 | 1202562.8796
76 | 2582031.7605 | 1202647.8926
77 | 2581981.5294 | 1202697.3493
78 | 2581941.7463 | 1202691.6669
79 | 2581659.807 | 1202698.467
80 | 2581482.1906 | 1202049.584
81 | 2581419.2303 | 1202059.7213
82 | 2581398.6053 | 1202054.2939
83 | 2581241.5363 | 1202185.292
84 | 2581161.7672 | 1202179.7856
85 | 2581353.3537 | 1202043.8966
86 | 2581377.4494 | 1202049.4575
87 | 2581402.3536 | 1202862.9232
88 | 2581359.5571 | 1202888.5378
89 | 2581293.4618 | 1202952.6471
90 | 2581316.0616 | 1202846.5959
91 | 2581643.3971 | 1203108.3636
92 | 2581777.0855 | 1203007.7752
93 | 2581593.8649 | 1203147.8384
94 | 2581209.9723 | 1203033.0098
95 | 2581219.7242 | 1202919.039
96 | 2581292.1993 | 1202761.9025
97 | 2581281.7967 | 1203094.9727
98 | 2581649.0732 | 1202874.3183
99 | 2581726.9184 | 1202922.994
100 | 2581749.1393 | 1202948.662
101 | 2584105.7194 | 1203642.5917
102 | 2580958.5462 | 1202296.5521
103 | 2580953.2496 | 1201997.2503
104 | 2580924.4687 | 1202284.3658
105 | 2580979.9565 | 1202025.7219
106 | 2580820.1294 | 1202176.2498
107 | 2580637.6164 | 1201982.3059
108 | 2580693.7188 | 1202041.922
109 | 2580555.8209 | 1202004.8416
110 | 2580735.725 | 1202086.5591
111 | 2580436.9284 | 1201876.1044
112 | 2580547.1912 | 1201398.1162
113 | 2580551.0167 | 1201392.634
114 | 2580391.8896 | 1201826.9262
115 | 2580567.8534 | 1200925.902
116 | 2580338.7597 | 1201819.4197
117 | 2580805.5798 | 1200395.7657
118 | 2580784.6084 | 1200407.5953
119 | 2580783.5262 | 1200397.7602
120 | 2580742.8167 | 1200553.0094
121 | 2580781.261 | 1200377.5788
122 | 2580533.3506 | 1200485.6323
123 | 2580730.4236 | 1200624.2943
124 | 2580802.3371 | 1200629.1917
125 | 2580855.9968 | 1200259.118
126 | 2580847.335 | 1200264.182
127 | 2580895.9418 | 1200148.7187
128 | 2581617.2566 | 1200365.8413
129 | 2580785.4388 | 1200348.9053
130 | 2580599.9575 | 1200418.4005
131 | 2580558.1413 | 1200380.3386
132 | 2580557.6386 | 1200512.9497
133 | 2580940.4504 | 1200886.025
134 | 2580829.2621 | 1200901.2081
135 | 2580841.1511 | 1201007.4274
136 | 2580754.1846 | 1200765.6435
137 | 2580731.9329 | 1200929.2155
138 | 2580735.9125 | 1200661.0237
139 | 2580697.9696 | 1200668.7064
140 | 2578609.6697 | 1199969.9678
141 | 2580096.3017 | 1199416.3807
142 | 2580810.6786 | 1200648.249
143 | 2580079.2821 | 1199294.5729
144 | 2580126.6789 | 1199290.4403
145 | 2580160.3101 | 1199322.9791
146 | 2580274.9787 | 1199373.7809
147 | 2580255.7238 | 1201838.3109
148 | 2581353.3537 | 1202043.8966

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98629 | -0.38906 | 0.17571 | 0.085099
1 | 0.98629 | -0.38908 | 0 | 0
2 | 0.98642 | -0.39008 | 0 | 0
3 | 0.98576 | -0.3976 | 0 | 0
4 | 0.98685 | -0.38651 | 0 | 0
5 | 0.98571 | -0.39793 | 0 | 0
6 | 0.98555 | -0.39664 | 0 | 0
7 | 0.98638 | -0.39037 | 0.18159 | 0.08795
8 | 0.98568 | -0.39811 | 0.18202 | 0.088155
9 | 0.98686 | -0.38655 | 0.3346 | 0.16206
10 | 0.99038 | -0.35605 | 0 | 0
11 | 0.98527 | -0.39564 | 0.14771 | 0.071541
12 | 0.98528 | -0.39571 | 0 | 0
13 | 0.98552 | -0.39686 | 0.25993 | 0.12589
14 | 0.99344 | -0.12211 | 0.16179 | 0.078358
15 | 0.99345 | -0.12219 | 0 | 0
16 | 0.9935 | -0.12265 | 0 | 0
17 | 0.99464 | -0.11865 | 0 | 0
18 | 0.99483 | -0.11936 | 0 | 0
19 | 0.99418 | -0.12388 | 0.054073 | 0.026189
20 | 0.99402 | -0.12579 | 0 | 0
21 | 0.99349 | -0.12271 | 0.16164 | 0.078284
22 | 0.99745 | -0.11528 | 0.1152 | 0.055794
23 | 0.99745 | -0.11533 | 0 | 0
24 | 0.99744 | -0.11521 | 0 | 0
25 | 0.99751 | -0.11577 | 0 | 0
26 | 0.99741 | -0.11491 | 0 | 0
27 | 0.99739 | -0.1172 | 0 | 0
28 | 0.99727 | -0.11856 | 0.16384 | 0.079352
29 | 0.998 | -0.10273 | 0.12353 | 0.059828
30 | 0.9974 | -0.11485 | 0.16378 | 0.07932
31 | 0.99726 | -0.11876 | 0 | 0
32 | 0.99807 | -0.10195 | 0 | 0
33 | 0.99828 | -0.099388 | 0 | 0
34 | 0.9974 | -0.11482 | 0 | 0
35 | 0.99355 | -0.12199 | 0.079964 | 0.038728
36 | 0.99344 | -0.12108 | 0.091211 | 0.044176
37 | 0.99368 | -0.12312 | 0 | 0
38 | 0.99344 | -0.12107 | 0 | 0
39 | 0.99162 | -0.13416 | 0.11728 | 0.056801
40 | 0.9942 | -0.12754 | 0 | 0
41 | 0.99043 | -0.14211 | 0 | 0
42 | 0.99051 | -0.14278 | 0 | 0
43 | 0.99041 | -0.14224 | 0.16279 | 0.078844
44 | 0.99343 | -0.12096 | 0 | 0
45 | 0.99137 | -0.13594 | 0.057965 | 0.028074
46 | 0.99435 | -0.12872 | 0.10116 | 0.048995
47 | 0.9905 | -0.14268 | 0.082876 | 0.040139
48 | 0.9934 | -0.1211 | 0.15767 | 0.076362
49 | 0.99442 | -0.12936 | 0 | 0
50 | 0.99048 | -0.14247 | 0 | 0
51 | 0.98997 | -0.14584 | 0.12751 | 0.061755
52 | 0.99132 | -0.13625 | 0.12739 | 0.061699
53 | 0.9913 | -0.13638 | 0.14453 | 0.069999
54 | 0.9948 | -0.11956 | 0.059638 | 0.028884
55 | 0.9953 | -0.12159 | 0 | 0
56 | 0.99482 | -0.11929 | 0.15473 | 0.074939
57 | 0.99508 | -0.12321 | 0 | 0
58 | 0.9954 | -0.12228 | 0.12004 | 0.058137
59 | 0.99738 | -0.11492 | 0.080928 | 0.039195
60 | 0.99636 | -0.12951 | 0.095565 | 0.046284
61 | 0.99601 | -0.12683 | 0 | 0
62 | 0.99652 | -0.12761 | 0.073546 | 0.03562
63 | 0.99566 | -0.12412 | 0 | 0
64 | 0.99662 | -0.12639 | 0 | 0
65 | 0.9955 | -0.12295 | 0 | 0
66 | 0.99566 | -0.12409 | 0.1004 | 0.048625
67 | 0.99512 | -0.12808 | 0.12404 | 0.060073
68 | 0.99661 | -0.1263 | 0 | 0
69 | 0.99658 | -0.12661 | 0.1323 | 0.064077
70 | 0.99508 | -0.12775 | 0.15975 | 0.077373
71 | 0.99659 | -0.12618 | 0.16223 | 0.07857
72 | 0.99441 | -0.12923 | 0.067329 | 0.032609
73 | 0.99442 | -0.12931 | 0 | 0
74 | 0.99447 | -0.12972 | 0 | 0
75 | 0.99452 | -0.13015 | 0.15824 | 0.076638
76 | 0.99494 | -0.12683 | 0.1326 | 0.06422
77 | 0.99496 | -0.12671 | 0.061843 | 0.029952
78 | 0.99497 | -0.12681 | 0 | 0
79 | 0.99539 | -0.12235 | 0.15012 | 0.072706
80 | 0.99997 | 0.00028985 | 0.16114 | 0.078046
81 | 0.99998 | 0.00015966 | 0 | 0
82 | 0.99999 | 0.00012122 | 0 | 0
83 | 0.99865 | -0.077876 | 0.14279 | 0.069158
84 | 0.99849 | -0.078717 | 0 | 0
85 | 1 | 0 | -11.6294 | -5.2774
86 | 0.99999 | 8.2844e-05 | 0.1355 | 0.065626
87 | 0.99422 | -0.12234 | 0.16227 | 0.07859
88 | 0.99423 | -0.12244 | 0 | 0
89 | 0.99426 | -0.12275 | 0 | 0
90 | 0.99421 | -0.12228 | 0 | 0
91 | 0.99475 | -0.12178 | 0 | 0
92 | 0.99489 | -0.12293 | 0 | 0
93 | 0.99469 | -0.12133 | 0.13642 | 0.066073
94 | 0.99433 | -0.12328 | 0 | 0
95 | 0.99425 | -0.12264 | 0.1189 | 0.057588
96 | 0.99418 | -0.12244 | 0.14265 | 0.069088
97 | 0.99438 | -0.1237 | 0.09804 | 0.047483
98 | 0.99507 | -0.12313 | 0.16047 | 0.077718
99 | 0.995 | -0.12258 | 0 | 0
100 | 0.99497 | -0.1223 | 0.11443 | 0.055423
101 | 0.98997 | -0.14581 | 0.076153 | 0.036882
102 | 0.99782 | -0.082041 | 0 | 0
103 | 0.99843 | -0.078431 | 0 | 0
104 | 0.99775 | -0.082389 | 0.088751 | 0.042984
105 | 0.99843 | -0.078393 | 0.083227 | 0.040309
106 | 0.99716 | -0.1165 | 0.3107 | 0.15048
107 | 0.99673 | -0.1187 | 0.11753 | 0.056922
108 | 0.99685 | -0.11808 | 0.090921 | 0.044035
109 | 0.99649 | -0.13269 | 0.17152 | 0.083069
110 | 0.99693 | -0.11761 | 1.1206 | 0.54272
111 | 0.99626 | -0.13393 | 0.15564 | 0.075381
112 | 0.99504 | -0.20059 | 0.12676 | 0.061392
113 | 0.99503 | -0.20063 | 0 | 0
114 | 0.99617 | -0.13438 | 0 | 0
115 | 0.99392 | -0.26633 | 0.081489 | 0.039467
116 | 0.99615 | -0.13422 | 0 | 0
117 | 0.99303 | -0.2833 | 0.07271 | 0.035215
118 | 0.99303 | -0.28332 | 0 | 0
119 | 0.99302 | -0.28336 | 0 | 0
120 | 0.99316 | -0.28265 | 0 | 0
121 | 0.99301 | -0.28345 | 0.13034 | 0.063125
122 | 0.99306 | -0.28184 | 0 | 0
123 | 0.99323 | -0.28227 | 0.098691 | 0.047798
124 | 0.99315 | -0.28257 | 0 | 0
125 | 0.99289 | -0.28405 | 0.15781 | 0.076431
126 | 0.9929 | -0.28401 | 0 | 0
127 | 0.99271 | -0.29425 | 0.13117 | 0.063528
128 | 0.99258 | -0.29513 | 0.091919 | 0.044518
129 | 0.99299 | -0.28356 | 0 | 0
130 | 0.99302 | -0.28145 | 0.14756 | 0.071467
131 | 0.99303 | -0.28155 | 0 | 0
132 | 0.99305 | -0.28177 | 0.17002 | 0.082345
133 | 0.99343 | -0.26797 | 0.10078 | 0.048808
134 | 0.99345 | -0.2681 | 0 | 0
135 | 0.99342 | -0.2679 | 0.16068 | 0.077819
136 | 0.9935 | -0.26855 | 0 | 0
137 | 0.99369 | -0.26754 | 0 | 0
138 | 0.99327 | -0.28207 | 0.12944 | 0.062689
139 | 0.99327 | -0.28205 | 0.061305 | 0.029691
140 | 0.98942 | -0.36007 | 0.26392 | 0.12782
141 | 0.99024 | -0.35477 | 0.15502 | 0.075081
142 | 0.99315 | -0.28255 | 0.075216 | 0.036429
143 | 0.99019 | -0.35484 | 0.14882 | 0.072075
144 | 0.9902 | -0.35492 | 0 | 0
145 | 0.99021 | -0.35501 | 0 | 0
146 | 0.99037 | -0.35598 | 0.16484 | 0.079835
147 | 0.99613 | -0.13402 | 0.19425 | 0.094081
148 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.17571 | -0.085099 | 0.17571 | 0.084836 | 4.9337e-07 | -0.00026289 | 0.0057142 | 0.0057108 | 0.0057142 | 0.98629 | -0.38906 | 0.98629 | -0.38908 | 2.5974
1 | -0.17571 | -0.084836 | 0.17573 | 0.071073 | 2.505e-05 | -0.013763 | 0.0057108 | 0.0055475 | 0.0057108 | 0.98629 | -0.38908 | 0.98642 | -0.39008 | 2.5958
2 | 0.1816 | 0.087808 | -0.18159 | -0.08795 | 7.836e-06 | -0.00014164 | 0.0059032 | 0.0059051 | 0.0059051 | 0.98642 | -0.39008 | 0.98638 | -0.39037 | 2.8119
3 | -0.35733 | -0.15888 | 0.35748 | 0.15824 | 0.00014614 | -0.00063679 | 0.011444 | 0.011436 | 0.011444 | 0.98642 | -0.39008 | 0.98685 | -0.38651 | 5.4497
4 | -0.58981 | -0.24032 | 0.59042 | 0.23956 | 0.00060591 | -0.00075659 | 0.018651 | 0.018638 | 0.018651 | 0.98576 | -0.3976 | 0.98685 | -0.38651 | 8.8814
5 | 0.18203 | 0.087905 | -0.18202 | -0.088065 | 8.9184e-06 | -0.00016005 | 0.0059197 | 0.0059218 | 0.0059218 | 0.98576 | -0.3976 | 0.98571 | -0.39793 | 2.8199
6 | 0.40778 | 0.15241 | -0.40769 | -0.16182 | 8.8881e-05 | -0.0094033 | 0.012748 | 0.012848 | 0.012848 | 0.98576 | -0.3976 | 0.98555 | -0.39664 | 5.8399
7 | -0.9479 | -0.39781 | 0.94791 | 0.39767 | 7.1558e-06 | -0.00013572 | 0.030071 | 0.030069 | 0.030071 | 0.98685 | -0.38651 | 0.98686 | -0.38655 | 13.6686
8 | 0.18202 | 0.088065 | -0.18202 | -0.088155 | 4.9973e-06 | -8.9621e-05 | 0.0059218 | 0.005923 | 0.005923 | 0.98571 | -0.39793 | 0.98568 | -0.39811 | 2.8205
9 | 0.25993 | 0.12581 | -0.25993 | -0.12589 | 8.9666e-06 | -7.5933e-05 | 0.0084586 | 0.0084596 | 0.0084596 | 0.98555 | -0.39664 | 0.98552 | -0.39686 | 4.0284
10 | 0.14776 | 0.036004 | -0.14772 | -0.070549 | 4.212e-05 | -0.034546 | 0.0044545 | 0.0047962 | 0.0047962 | 0.98555 | -0.39664 | 0.98528 | -0.39571 | 2.1801
11 | -1.2825 | -0.55972 | 1.2868 | 0.56073 | 0.0042777 | 0.0010067 | 0.040933 | 0.040913 | 0.040933 | 0.98686 | -0.38655 | 0.99038 | -0.35605 | 19.4919
12 | -2.0197 | -0.9069 | 2.0235 | 0.90999 | 0.003774 | 0.0030967 | 0.064532 | 0.064518 | 0.064532 | 0.99038 | -0.35605 | 0.99271 | -0.29425 | 18.4378
13 | 0.73291 | 0.34616 | -0.7329 | -0.34637 | 6.5581e-06 | -0.00020414 | 0.023626 | 0.023628 | 0.023628 | 0.99038 | -0.35605 | 0.99037 | -0.35598 | 10.7401
14 | -0.14771 | -0.071541 | 0.14772 | 0.070549 | 1.318e-06 | -0.00099182 | 0.0048088 | 0.0047962 | 0.0048088 | 0.98527 | -0.39564 | 0.98528 | -0.39571 | 2.1858
15 | -0.16179 | -0.078358 | 0.16179 | 0.077394 | 1.4881e-06 | -0.00096441 | 0.0052237 | 0.0052115 | 0.0052237 | 0.99344 | -0.12211 | 0.99345 | -0.12219 | 2.3744
16 | -0.16179 | -0.077394 | 0.1618 | 0.070947 | 9.7732e-06 | -0.0064469 | 0.0052115 | 0.0051334 | 0.0052115 | 0.99345 | -0.12219 | 0.9935 | -0.12265 | 2.3689
17 | -0.32344 | -0.1492 | 0.32361 | 0.11921 | 0.00017609 | -0.029992 | 0.01035 | 0.010015 | 0.01035 | 0.9935 | -0.12265 | 0.99402 | -0.12579 | 4.7044
18 | 0.16164 | 0.07825 | -0.16164 | -0.078284 | 1.4255e-06 | -3.3729e-05 | 0.005218 | 0.0052185 | 0.0052185 | 0.9935 | -0.12265 | 0.99349 | -0.12271 | 2.485
19 | -0.3779 | -0.14443 | 0.37797 | 0.13505 | 7.2681e-05 | -0.0093849 | 0.011742 | 0.011647 | 0.011742 | 0.99464 | -0.11865 | 0.99483 | -0.11936 | 5.3371
20 | 0.3779 | 0.14443 | -0.37774 | -0.14511 | 0.00016259 | -0.00067901 | 0.011742 | 0.01175 | 0.01175 | 0.99464 | -0.11865 | 0.99418 | -0.12388 | 5.5951
21 | -0.59234 | -0.23776 | 0.59263 | 0.22278 | 0.00028929 | -0.014978 | 0.018521 | 0.018363 | 0.018521 | 0.99483 | -0.11936 | 0.9953 | -0.12159 | 8.4188
22 | 0.15473 | 0.074147 | -0.15473 | -0.074939 | 1.1117e-06 | -0.0007919 | 0.0049788 | 0.0049888 | 0.0049888 | 0.99483 | -0.11936 | 0.99482 | -0.11929 | 2.2676
23 | 0.05964 | 0.028565 | -0.059638 | -0.028884 | 1.7802e-06 | -0.00031881 | 0.0019189 | 0.0019229 | 0.0019229 | 0.99483 | -0.11936 | 0.9948 | -0.11956 | 0.91567
24 | 0.32366 | 0.11892 | -0.32361 | -0.11921 | 4.7576e-05 | -0.00028435 | 0.010012 | 0.010015 | 0.010015 | 0.99418 | -0.12388 | 0.99402 | -0.12579 | 4.7693
25 | -0.35992 | -0.16966 | 0.35992 | 0.16936 | 2.2215e-06 | -0.00029751 | 0.011516 | 0.011512 | 0.011516 | 0.99745 | -0.11528 | 0.99745 | -0.11533 | 5.2345
26 | 0.24472 | 0.11387 | -0.24472 | -0.11454 | 2.3145e-06 | -0.00067348 | 0.0078116 | 0.0078199 | 0.0078199 | 0.99745 | -0.11528 | 0.99744 | -0.11521 | 3.5545
27 | -0.35992 | -0.16936 | 0.35994 | 0.16672 | 1.9672e-05 | -0.002643 | 0.011512 | 0.01148 | 0.011512 | 0.99745 | -0.11533 | 0.99751 | -0.11577 | 5.2328
28 | 0.24472 | 0.11454 | -0.24471 | -0.11712 | 8.9172e-06 | -0.0025814 | 0.0078199 | 0.0078519 | 0.0078519 | 0.99744 | -0.11521 | 0.99741 | -0.11491 | 3.569
29 | -4.9286 | -2.2233 | 4.9306 | 2.2254 | 0.0019504 | 0.0021223 | 0.15647 | 0.15647 | 0.15647 | 0.99751 | -0.11577 | 0.998 | -0.10273 | 44.7067
30 | 4.5687 | 2.0566 | -4.5682 | -2.0579 | 0.00049474 | -0.0013032 | 0.14499 | 0.14501 | 0.14501 | 0.99751 | -0.11577 | 0.99739 | -0.1172 | 40.0591
31 | 0.24471 | 0.11712 | -0.24471 | -0.11759 | 1.6356e-06 | -0.00047119 | 0.0078519 | 0.0078578 | 0.0078578 | 0.99741 | -0.11491 | 0.9974 | -0.11485 | 3.5717
32 | 4.5682 | 2.0579 | -4.5677 | -2.0591 | 0.0004722 | -0.001243 | 0.14501 | 0.14503 | 0.14503 | 0.99739 | -0.1172 | 0.99727 | -0.11856 | 40.0643
33 | 4.4039 | 1.9798 | -4.4038 | -1.9799 | 6.7179e-05 | -0.00019411 | 0.13977 | 0.13977 | 0.13977 | 0.99727 | -0.11856 | 0.99726 | -0.11876 | 38.61
34 | -5.0541 | -2.2852 | 5.0544 | 2.2846 | 0.00030194 | -0.0006105 | 0.16044 | 0.16043 | 0.16044 | 0.998 | -0.10273 | 0.99807 | -0.10195 | 44.3207
35 | 0.08093 | 0.038272 | -0.080929 | -0.039074 | 3.0398e-07 | -0.00080242 | 0.002591 | 0.0026011 | 0.0026011 | 0.9974 | -0.11485 | 0.9974 | -0.11482 | 1.1823
36 | 4.4038 | 1.9799 | -4.4013 | -1.9873 | 0.0025534 | -0.0073642 | 0.13977 | 0.13988 | 0.13988 | 0.99726 | -0.11876 | 0.99662 | -0.12639 | 38.6403
37 | -5.0544 | -2.2846 | 5.0554 | 2.2826 | 0.00098899 | -0.0020011 | 0.16043 | 0.1604 | 0.16043 | 0.99807 | -0.10195 | 0.99828 | -0.099388 | 44.3179
38 | -5.0554 | -2.2826 | 5.0564 | 2.2852 | 0.0010216 | 0.0025938 | 0.1604 | 0.1604 | 0.1604 | 0.99828 | -0.099388 | 0.99865 | -0.077876 | 24.868
39 | 0.080929 | 0.039074 | -0.080928 | -0.039195 | 1.2374e-06 | -0.00012106 | 0.0026011 | 0.0026026 | 0.0026026 | 0.9974 | -0.11482 | 0.99738 | -0.11492 | 1.2393
40 | 1.1478 | 0.53534 | -1.1476 | -0.537 | 0.00013078 | -0.0016653 | 0.036797 | 0.036818 | 0.036818 | 0.99355 | -0.12199 | 0.99344 | -0.12108 | 16.7355
41 | -1.2277 | -0.57407 | 1.2279 | 0.57214 | 0.00017364 | -0.0019269 | 0.039378 | 0.039354 | 0.039378 | 0.99355 | -0.12199 | 0.99368 | -0.12312 | 17.8992
42 | 0.15767 | 0.074753 | -0.15767 | -0.074816 | 9.2252e-08 | -6.3289e-05 | 0.0050705 | 0.0050713 | 0.0050713 | 0.99344 | -0.12108 | 0.99344 | -0.12107 | 2.3051
43 | 0.89874 | 0.41807 | -0.89719 | -0.41834 | 0.0015526 | -0.00026215 | 0.028803 | 0.028818 | 0.028818 | 0.99344 | -0.12108 | 0.99162 | -0.13416 | 13.7229
44 | -1.2279 | -0.57214 | 1.2286 | 0.56444 | 0.00069154 | -0.0077036 | 0.039354 | 0.039258 | 0.039354 | 0.99368 | -0.12312 | 0.9942 | -0.12754 | 17.8882
45 | 0.15767 | 0.074816 | -0.15767 | -0.076277 | 2.1375e-06 | -0.0014611 | 0.0050713 | 0.0050897 | 0.0050897 | 0.99344 | -0.12107 | 0.99343 | -0.12096 | 2.3135
46 | 0.77991 | 0.36154 | -0.77973 | -0.36161 | 0.00018103 | -7.6999e-05 | 0.025025 | 0.025027 | 0.025027 | 0.99162 | -0.13416 | 0.99137 | -0.13594 | 11.9178
47 | -1.2286 | -0.56444 | 1.2288 | 0.56232 | 0.00018904 | -0.0021141 | 0.039258 | 0.039231 | 0.039258 | 0.9942 | -0.12754 | 0.99435 | -0.12872 | 17.8443
48 | -0.16279 | -0.078772 | 0.16281 | 0.069387 | 1.4542e-05 | -0.0093847 | 0.0052712 | 0.0051579 | 0.0052712 | 0.99043 | -0.14211 | 0.99051 | -0.14278 | 2.396
49 | 0.16279 | 0.078772 | -0.16279 | -0.078844 | 3.1032e-06 | -7.145e-05 | 0.0052712 | 0.0052721 | 0.0052721 | 0.99043 | -0.14211 | 0.99041 | -0.14224 | 2.5105
50 | -0.44945 | -0.20297 | 0.44982 | 0.20203 | 0.00036722 | -0.00094077 | 0.014373 | 0.014359 | 0.014373 | 0.99051 | -0.14278 | 0.99137 | -0.13594 | 6.8441
51 | 0.28665 | 0.13358 | -0.28664 | -0.13433 | 3.6269e-06 | -0.00074737 | 0.0092166 | 0.0092258 | 0.0092258 | 0.99051 | -0.14278 | 0.9905 | -0.14268 | 4.1935
52 | 0.15767 | 0.076277 | -0.15767 | -0.076362 | 3.3956e-06 | -8.4529e-05 | 0.0050897 | 0.0050908 | 0.0050908 | 0.99343 | -0.12096 | 0.9934 | -0.1211 | 2.4242
53 | 0.27194 | 0.13151 | -0.27193 | -0.13162 | 1.2943e-05 | -0.00010204 | 0.0087959 | 0.0087973 | 0.0087973 | 0.99137 | -0.13594 | 0.99132 | -0.13625 | 4.1892
54 | -1.3299 | -0.61132 | 1.33 | 0.61026 | 0.00011115 | -0.0010559 | 0.042494 | 0.042481 | 0.042494 | 0.99435 | -0.12872 | 0.99442 | -0.12936 | 19.3154
55 | 0.20377 | 0.094187 | -0.20376 | -0.0964 | 5.4239e-06 | -0.0022126 | 0.0065424 | 0.0065697 | 0.0065697 | 0.9905 | -0.14268 | 0.99048 | -0.14247 | 2.9862
56 | -1.3974 | -0.63824 | 1.3974 | 0.63766 | 6.6994e-05 | -0.00057601 | 0.044596 | 0.044589 | 0.044596 | 0.99442 | -0.12936 | 0.99447 | -0.12972 | 20.2708
57 | 0.06733 | 0.027976 | -0.06733 | -0.029956 | 5.0686e-07 | -0.0019798 | 0.0021166 | 0.0021393 | 0.0021393 | 0.99442 | -0.12936 | 0.99442 | -0.12931 | 0.9724
58 | 0.20376 | 0.0964 | -0.20366 | -0.09783 | 9.8271e-05 | -0.0014301 | 0.0065697 | 0.0065884 | 0.0065884 | 0.99048 | -0.14247 | 0.98997 | -0.14584 | 3.1373
59 | 0.076153 | 0.036074 | -0.076153 | -0.036882 | 2.7956e-07 | -0.00080814 | 0.0024572 | 0.0024674 | 0.0024674 | 0.98997 | -0.14584 | 0.98997 | -0.14581 | 1.1215
60 | 0.14453 | 0.069916 | -0.14453 | -0.069999 | 2.7951e-06 | -8.2424e-05 | 0.0046754 | 0.0046765 | 0.0046765 | 0.99132 | -0.13625 | 0.9913 | -0.13638 | 2.2269
61 | 0.93389 | 0.43001 | -0.9337 | -0.43003 | 0.00019259 | -2.3084e-05 | 0.02982 | 0.029822 | 0.029822 | 0.9953 | -0.12159 | 0.99508 | -0.12321 | 14.2008
62 | -1.5265 | -0.65279 | 1.5267 | 0.65158 | 0.0001652 | -0.0012137 | 0.048154 | 0.048139 | 0.048154 | 0.9953 | -0.12159 | 0.9954 | -0.12228 | 21.888
63 | 0.77323 | 0.3533 | -0.77317 | -0.35513 | 6.3591e-05 | -0.0018308 | 0.024662 | 0.024685 | 0.024685 | 0.99508 | -0.12321 | 0.995 | -0.12258 | 11.2203
64 | 0.16047 | 0.076729 | -0.16047 | -0.077718 | 1.4915e-06 | -0.00098919 | 0.0051601 | 0.0051725 | 0.0051725 | 0.99508 | -0.12321 | 0.99507 | -0.12313 | 2.3511
65 | 0.15012 | 0.072662 | -0.15012 | -0.072706 | 1.5622e-06 | -4.3347e-05 | 0.0048368 | 0.0048373 | 0.0048373 | 0.9954 | -0.12228 | 0.99539 | -0.12235 | 2.3035
66 | -1.7968 | -0.78238 | 1.797 | 0.78144 | 0.00018124 | -0.00094078 | 0.056836 | 0.056824 | 0.056836 | 0.9954 | -0.12228 | 0.9955 | -0.12295 | 25.8344
67 | 3.9366 | 1.7689 | -3.9352 | -1.7701 | 0.0014484 | -0.0012143 | 0.12504 | 0.12506 | 0.12506 | 0.99636 | -0.12951 | 0.99601 | -0.12683 | 56.846
68 | -4.0322 | -1.8152 | 4.0328 | 1.8131 | 0.00058367 | -0.0020841 | 0.12812 | 0.12809 | 0.12812 | 0.99636 | -0.12951 | 0.99652 | -0.12761 | 35.3914
69 | 3.9352 | 1.7701 | -3.9337 | -1.7713 | 0.0014607 | -0.0012229 | 0.12506 | 0.12508 | 0.12508 | 0.99601 | -0.12683 | 0.99566 | -0.12412 | 56.855
70 | -4.1063 | -1.8487 | 4.1067 | 1.8474 | 0.00037943 | -0.0012972 | 0.13045 | 0.13043 | 0.13045 | 0.99652 | -0.12761 | 0.99662 | -0.12639 | 36.0369
71 | 1.7973 | 0.77979 | -1.797 | -0.78144 | 0.00031598 | -0.0016416 | 0.056804 | 0.056824 | 0.056824 | 0.99566 | -0.12412 | 0.9955 | -0.12295 | 25.8291
72 | 0.1004 | 0.048081 | -0.1004 | -0.048625 | 3.2023e-07 | -0.0005438 | 0.0032275 | 0.0032343 | 0.0032343 | 0.99566 | -0.12412 | 0.99566 | -0.12409 | 1.4701
73 | 2.036 | 0.94344 | -2.0349 | -0.94295 | 0.0010481 | 0.00049211 | 0.06506 | 0.065062 | 0.065062 | 0.99566 | -0.12412 | 0.99512 | -0.12808 | 30.9817
74 | 0.16223 | 0.075996 | -0.16223 | -0.077177 | 1.7969e-06 | -0.0011816 | 0.0051891 | 0.0052037 | 0.0052037 | 0.99662 | -0.12639 | 0.99661 | -0.1263 | 2.3653
75 | 0.13231 | 0.063915 | -0.1323 | -0.064077 | 4.4904e-06 | -0.00016208 | 0.0042561 | 0.0042582 | 0.0042582 | 0.99662 | -0.12639 | 0.99658 | -0.12661 | 2.0277
76 | 1.9109 | 0.88287 | -1.9108 | -0.88323 | 7.9838e-05 | -0.00035547 | 0.061064 | 0.061069 | 0.061069 | 0.99512 | -0.12808 | 0.99508 | -0.12775 | 27.7586
77 | 0.16223 | 0.077177 | -0.16223 | -0.07857 | 2.1303e-06 | -0.0013922 | 0.0052037 | 0.0052212 | 0.0052212 | 0.99661 | -0.1263 | 0.99659 | -0.12618 | 2.3733
78 | 1.7511 | 0.80585 | -1.7509 | -0.807 | 0.0002134 | -0.0011448 | 0.05592 | 0.055935 | 0.055935 | 0.99508 | -0.12775 | 0.99497 | -0.12681 | 25.425
79 | -0.067329 | -0.032609 | 0.06733 | 0.029956 | 6.9693e-07 | -0.0026533 | 0.0021717 | 0.0021393 | 0.0021717 | 0.99441 | -0.12923 | 0.99442 | -0.12931 | 0.98715
80 | -1.3974 | -0.63766 | 1.3975 | 0.63699 | 7.8212e-05 | -0.00067277 | 0.044589 | 0.04458 | 0.044589 | 0.99447 | -0.12972 | 0.99452 | -0.13015 | 20.2676
81 | -1.5558 | -0.71363 | 1.5564 | 0.71386 | 0.0006547 | 0.00023422 | 0.049682 | 0.04968 | 0.049682 | 0.99452 | -0.13015 | 0.99497 | -0.12681 | 23.6583
82 | -0.1326 | -0.06422 | 0.1326 | 0.064138 | 2.2944e-06 | -8.1868e-05 | 0.0042747 | 0.0042736 | 0.0042747 | 0.99494 | -0.12683 | 0.99496 | -0.12671 | 2.0356
83 | -0.19444 | -0.09409 | 0.19444 | 0.09314 | 2.1048e-06 | -0.00094992 | 0.0062673 | 0.0062553 | 0.0062673 | 0.99496 | -0.12671 | 0.99497 | -0.12681 | 2.8488
84 | -0.16114 | -0.078046 | 0.16115 | 0.076389 | 2.4663e-06 | -0.0016568 | 0.0051689 | 0.0051482 | 0.0051689 | 0.99997 | 0.00028985 | 0.99998 | 0.00015966 | 2.3495
85 | -0.16115 | -0.076389 | 0.16115 | 0.075881 | 7.5212e-07 | -0.00050792 | 0.0051482 | 0.0051419 | 0.0051482 | 0.99998 | 0.00015966 | 0.99999 | 0.00012122 | 2.3401
86 | -0.16115 | -0.075881 | 0.16115 | 0.075364 | 7.6295e-07 | -0.00051649 | 0.0051419 | 0.0051356 | 0.0051419 | 0.99999 | 0.00012122 | 0.99999 | 8.2844e-05 | 2.3372
87 | 6.1112 | 2.7501 | -6.1103 | -2.7547 | 0.00095712 | -0.0046309 | 0.19372 | 0.19378 | 0.19378 | 0.99865 | -0.077876 | 0.99849 | -0.078717 | 30.3727
88 | -11.3105 | -5.1044 | 11.3187 | 5.1265 | 0.0082801 | 0.022017 | 0.3587 | 0.35869 | 0.3587 | 0.99865 | -0.077876 | 1 | 0 | 55.6121
89 | 6.0271 | 2.7284 | -6.0232 | -2.7476 | 0.0038805 | -0.019275 | 0.19127 | 0.19153 | 0.19153 | 0.99849 | -0.078717 | 0.99782 | -0.082041 | 30.0201
90 | 0.083233 | 0.02635 | -0.083228 | -0.03938 | 4.8921e-06 | -0.01303 | 0.0025241 | 0.0026621 | 0.0026621 | 0.99849 | -0.078717 | 0.99843 | -0.078431 | 1.2101
91 | 0.29665 | 0.1404 | -0.29665 | -0.14099 | 2.9575e-06 | -0.00058793 | 0.0094743 | 0.0094816 | 0.0094816 | 1 | 0 | 0.99999 | 8.2844e-05 | 4.3098
92 | -0.16227 | -0.07859 | 0.16227 | 0.077416 | 1.8167e-06 | -0.0011747 | 0.005235 | 0.0052203 | 0.005235 | 0.99422 | -0.12234 | 0.99423 | -0.12244 | 2.3796
93 | -0.30492 | -0.14419 | 0.30494 | 0.14201 | 1.1852e-05 | -0.0021871 | 0.0097935 | 0.0097665 | 0.0097935 | 0.99423 | -0.12244 | 0.99426 | -0.12275 | 4.4516
94 | 0.14265 | 0.066779 | -0.14265 | -0.068986 | 2.6283e-06 | -0.0022075 | 0.0045734 | 0.0046009 | 0.0046009 | 0.99423 | -0.12244 | 0.99421 | -0.12228 | 2.0913
95 | -0.42384 | -0.19765 | 0.42387 | 0.19491 | 2.8531e-05 | -0.0027345 | 0.013578 | 0.013545 | 0.013578 | 0.99426 | -0.12275 | 0.99433 | -0.12328 | 6.1719
96 | 0.11891 | 0.05564 | -0.1189 | -0.057588 | 1.6114e-06 | -0.0019482 | 0.0038116 | 0.0038359 | 0.0038359 | 0.99426 | -0.12275 | 0.99425 | -0.12264 | 1.7436
97 | 0.14265 | 0.068986 | -0.14265 | -0.069088 | 3.3196e-06 | -0.00010175 | 0.0046009 | 0.0046022 | 0.0046022 | 0.99421 | -0.12228 | 0.99418 | -0.12244 | 2.1915
98 | -0.65855 | -0.30448 | 0.65865 | 0.30056 | 9.8789e-05 | -0.003924 | 0.021055 | 0.021007 | 0.021055 | 0.99475 | -0.12178 | 0.99489 | -0.12293 | 9.5705
99 | 0.65855 | 0.30448 | -0.65852 | -0.30596 | 3.7453e-05 | -0.0014827 | 0.021055 | 0.021073 | 0.021073 | 0.99475 | -0.12178 | 0.99469 | -0.12133 | 9.5787
100 | -0.65865 | -0.30056 | 0.6587 | 0.30051 | 5.1409e-05 | -4.5068e-05 | 0.021007 | 0.021006 | 0.021007 | 0.99489 | -0.12293 | 0.99497 | -0.1223 | 10.0034
101 | 0.52209 | 0.23989 | -0.52193 | -0.24017 | 0.00015684 | -0.0002755 | 0.016675 | 0.016679 | 0.016679 | 0.99469 | -0.12133 | 0.99438 | -0.1237 | 7.9425
102 | -0.42387 | -0.19491 | 0.42389 | 0.19268 | 2.315e-05 | -0.002229 | 0.013545 | 0.013518 | 0.013545 | 0.99433 | -0.12328 | 0.99438 | -0.1237 | 6.1567
103 | 0.77317 | 0.35513 | -0.77314 | -0.35594 | 2.7885e-05 | -0.00080168 | 0.024685 | 0.024694 | 0.024694 | 0.995 | -0.12258 | 0.99497 | -0.1223 | 11.2247
104 | 6.0232 | 2.7476 | -6.0228 | -2.7497 | 0.00041436 | -0.002053 | 0.19153 | 0.19156 | 0.19156 | 0.99782 | -0.082041 | 0.99775 | -0.082389 | 30.0244
105 | 0.083228 | 0.03938 | -0.083227 | -0.040309 | 3.7093e-07 | -0.00092902 | 0.0026621 | 0.0026737 | 0.0026737 | 0.99843 | -0.078431 | 0.99843 | -0.078393 | 1.2153
106 | 5.934 | 2.7067 | -5.9321 | -2.7018 | 0.0019101 | 0.0049297 | 0.1887 | 0.18871 | 0.18871 | 0.99775 | -0.082389 | 0.99716 | -0.1165 | 29.2567
107 | 5.6214 | 2.5513 | -5.6202 | -2.5583 | 0.0012161 | -0.007008 | 0.17871 | 0.17881 | 0.17881 | 0.99716 | -0.1165 | 0.99693 | -0.11761 | 28.0261
108 | -4.4078 | -1.98 | 4.4083 | 1.9752 | 0.00049521 | -0.0048318 | 0.13995 | 0.13989 | 0.13995 | 0.99673 | -0.1187 | 0.99685 | -0.11808 | 21.9354
109 | 4.2903 | 1.9231 | -4.2897 | -1.9217 | 0.00056161 | 0.0013937 | 0.13617 | 0.13617 | 0.13617 | 0.99673 | -0.1187 | 0.99649 | -0.13269 | 21.1115
110 | -4.4992 | -2.0192 | 4.4996 | 2.0156 | 0.00038616 | -0.0036099 | 0.14281 | 0.14277 | 0.14281 | 0.99685 | -0.11808 | 0.99693 | -0.11761 | 22.3843
111 | 4.1182 | 1.8386 | -4.1173 | -1.849 | 0.00092522 | -0.01041 | 0.13065 | 0.13078 | 0.13078 | 0.99649 | -0.13269 | 0.99626 | -0.13393 | 20.4985
112 | 3.9616 | 1.7736 | -3.9613 | -1.7776 | 0.00032608 | -0.0039747 | 0.12577 | 0.12582 | 0.12582 | 0.99626 | -0.13393 | 0.99617 | -0.13438 | 19.7211
113 | 3.6379 | 1.6203 | -3.6379 | -1.6207 | 2.7555e-05 | -0.00040004 | 0.11554 | 0.11554 | 0.11554 | 0.99504 | -0.20059 | 0.99503 | -0.20063 | 18.1101
114 | -3.7647 | -1.6817 | 3.767 | 1.6874 | 0.0023296 | 0.0056397 | 0.11962 | 0.11961 | 0.11962 | 0.99504 | -0.20059 | 0.99617 | -0.13438 | 18.5459
115 | 3.6379 | 1.6207 | -3.6357 | -1.6154 | 0.002226 | 0.0053474 | 0.11554 | 0.11555 | 0.11555 | 0.99503 | -0.20063 | 0.99392 | -0.26633 | 17.9147
116 | 0.19426 | 0.090248 | -0.19426 | -0.092065 | 3.9624e-06 | -0.0018174 | 0.0062073 | 0.0062296 | 0.0062296 | 0.99617 | -0.13438 | 0.99615 | -0.13422 | 2.8317
117 | 3.5542 | 1.5759 | -3.5534 | -1.5875 | 0.00076123 | -0.011545 | 0.11292 | 0.11306 | 0.11306 | 0.99392 | -0.26633 | 0.99369 | -0.26754 | 17.7214
118 | 0.19426 | 0.092065 | -0.19425 | -0.094081 | 4.4304e-06 | -0.0020165 | 0.0062296 | 0.0062549 | 0.0062549 | 0.99615 | -0.13422 | 0.99613 | -0.13402 | 2.8431
119 | -0.07271 | -0.035215 | 0.07271 | 0.034649 | 1.7638e-07 | -0.00056563 | 0.0023485 | 0.0023414 | 0.0023485 | 0.99303 | -0.2833 | 0.99303 | -0.28332 | 1.0675
120 | 2.5353 | 1.146 | -2.5352 | -1.1466 | 2.0005e-05 | -0.00060188 | 0.08088 | 0.080887 | 0.080887 | 0.99303 | -0.28332 | 0.99302 | -0.28336 | 12.6783
121 | -2.608 | -1.1806 | 2.6083 | 1.1714 | 0.00032671 | -0.0092891 | 0.083221 | 0.083108 | 0.083221 | 0.99303 | -0.28332 | 0.99316 | -0.28265 | 13.044
122 | 2.5352 | 1.1466 | -2.5352 | -1.1478 | 4.1073e-05 | -0.0012353 | 0.080887 | 0.080902 | 0.080902 | 0.99302 | -0.28336 | 0.99301 | -0.28345 | 12.6806
123 | 0.31763 | 0.14136 | -0.31759 | -0.14725 | 3.4368e-05 | -0.0058854 | 0.010105 | 0.010176 | 0.010176 | 0.99316 | -0.28265 | 0.99306 | -0.28184 | 4.6255
124 | -3.0011 | -1.3463 | 3.0014 | 1.3418 | 0.00020694 | -0.0044271 | 0.095607 | 0.095553 | 0.095607 | 0.99316 | -0.28265 | 0.99323 | -0.28227 | 14.9854
125 | 0.075217 | 0.033553 | -0.075216 | -0.035921 | 7.7854e-07 | -0.002368 | 0.0023939 | 0.0024228 | 0.0024228 | 0.99316 | -0.28265 | 0.99315 | -0.28257 | 1.1013
126 | 2.4049 | 1.0847 | -2.4048 | -1.0865 | 5.3036e-05 | -0.0017775 | 0.076694 | 0.076716 | 0.076716 | 0.99301 | -0.28345 | 0.99299 | -0.28356 | 12.0244
127 | 0.17002 | 0.081485 | -0.17002 | -0.082345 | 1.4687e-06 | -0.00086024 | 0.0054807 | 0.0054916 | 0.0054916 | 0.99306 | -0.28184 | 0.99305 | -0.28177 | 2.4962
128 | 0.14757 | 0.065761 | -0.14756 | -0.070139 | 5.5376e-06 | -0.0043773 | 0.0046964 | 0.0047496 | 0.0047496 | 0.99306 | -0.28184 | 0.99303 | -0.28155 | 2.1589
129 | -3.1 | -1.3896 | 3.1002 | 1.3874 | 0.00011186 | -0.0022392 | 0.098739 | 0.098711 | 0.098739 | 0.99323 | -0.28227 | 0.99327 | -0.28207 | 15.4763
130 | 0.075216 | 0.035921 | -0.075216 | -0.036429 | 1.6944e-07 | -0.00050783 | 0.0024228 | 0.0024292 | 0.0024292 | 0.99315 | -0.28257 | 0.99315 | -0.28255 | 1.1042
131 | -2.4046 | -1.094 | 2.4046 | 1.0933 | 1.9913e-05 | -0.0006655 | 0.076807 | 0.076799 | 0.076807 | 0.99289 | -0.28405 | 0.9929 | -0.28401 | 12.0388
132 | 2.2468 | 1.0176 | -2.2466 | -1.0172 | 0.00021554 | 0.00041965 | 0.071711 | 0.071713 | 0.071713 | 0.99289 | -0.28405 | 0.99271 | -0.29425 | 11.1183
133 | -2.4046 | -1.0933 | 2.4048 | 1.0865 | 0.00020493 | -0.0068579 | 0.076799 | 0.076716 | 0.076799 | 0.9929 | -0.28401 | 0.99299 | -0.28356 | 12.0375
134 | 0.091931 | 0.04364 | -0.091919 | -0.044518 | 1.1797e-05 | -0.00087871 | 0.0029592 | 0.0029704 | 0.0029704 | 0.99271 | -0.29425 | 0.99258 | -0.29513 | 1.4145
135 | -0.14756 | -0.071467 | 0.14756 | 0.070139 | 1.7063e-06 | -0.0013288 | 0.0047663 | 0.0047496 | 0.0047663 | 0.99302 | -0.28145 | 0.99303 | -0.28155 | 2.1665
136 | -0.10078 | -0.048808 | 0.10078 | 0.046157 | 1.574e-06 | -0.0026508 | 0.0032537 | 0.0032209 | 0.0032537 | 0.99343 | -0.26797 | 0.99345 | -0.2681 | 1.479
137 | 0.16068 | 0.075288 | -0.16068 | -0.077819 | 3.8376e-06 | -0.0025312 | 0.0051562 | 0.0051878 | 0.0051878 | 0.99345 | -0.2681 | 0.99342 | -0.2679 | 2.3581
138 | -0.26146 | -0.12144 | 0.26147 | 0.11751 | 1.5553e-05 | -0.00393 | 0.008377 | 0.0083295 | 0.008377 | 0.99345 | -0.2681 | 0.9935 | -0.26855 | 3.8077
139 | 3.2913 | 1.4799 | -3.2909 | -1.4789 | 0.00041687 | 0.00097611 | 0.10486 | 0.10486 | 0.10486 | 0.9935 | -0.26855 | 0.99327 | -0.28207 | 16.2569
140 | -3.5528 | -1.5974 | 3.5534 | 1.5875 | 0.00065517 | -0.0099086 | 0.11318 | 0.11306 | 0.11318 | 0.9935 | -0.26855 | 0.99369 | -0.26754 | 17.7406
141 | 0.061305 | 0.028782 | -0.061305 | -0.029691 | 2.0082e-07 | -0.00090931 | 0.0019683 | 0.0019797 | 0.0019797 | 0.99327 | -0.28207 | 0.99327 | -0.28205 | 0.89985
142 | -0.26392 | -0.12782 | 0.26413 | 0.1261 | 0.00020633 | -0.0017262 | 0.0085559 | 0.0085324 | 0.0085559 | 0.98942 | -0.36007 | 0.99024 | -0.35477 | 4.0742
143 | 0.14882 | 0.069655 | -0.14882 | -0.069785 | 4.6307e-06 | -0.00012964 | 0.0047902 | 0.0047918 | 0.0047918 | 0.99024 | -0.35477 | 0.99021 | -0.35501 | 2.2818
144 | -0.56798 | -0.27083 | 0.56806 | 0.26653 | 8.2741e-05 | -0.004301 | 0.018344 | 0.01829 | 0.018344 | 0.99024 | -0.35477 | 0.99037 | -0.35598 | 8.3381
145 | -0.14882 | -0.072075 | 0.14882 | 0.070961 | 1.4717e-06 | -0.0011134 | 0.0048206 | 0.0048065 | 0.0048206 | 0.99019 | -0.35484 | 0.9902 | -0.35492 | 2.1912
146 | -0.14882 | -0.070961 | 0.14882 | 0.069785 | 1.5456e-06 | -0.0011764 | 0.0048065 | 0.0047918 | 0.0048065 | 0.9902 | -0.35492 | 0.99021 | -0.35501 | 2.1848

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 11.6294 | 5.2774

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.17571 | 0.085099
1 | 0.18159 | 0.08795
2 | 0.18202 | 0.088155
3 | 0.3346 | 0.16206
4 | 0.14771 | 0.071541
5 | 0.25993 | 0.12589
6 | 0.16179 | 0.078358
7 | 0.054073 | 0.026189
8 | 0.16164 | 0.078284
9 | 0.1152 | 0.055794
10 | 0.16384 | 0.079352
11 | 0.12353 | 0.059828
12 | 0.16378 | 0.07932
13 | 0.079964 | 0.038728
14 | 0.091211 | 0.044176
15 | 0.11728 | 0.056801
16 | 0.16279 | 0.078844
17 | 0.057965 | 0.028074
18 | 0.10116 | 0.048995
19 | 0.082876 | 0.040139
20 | 0.15767 | 0.076362
21 | 0.12751 | 0.061755
22 | 0.12739 | 0.061699
23 | 0.14453 | 0.069999
24 | 0.059638 | 0.028884
25 | 0.15473 | 0.074939
26 | 0.12004 | 0.058137
27 | 0.080928 | 0.039195
28 | 0.095565 | 0.046284
29 | 0.073546 | 0.03562
30 | 0.1004 | 0.048625
31 | 0.12404 | 0.060073
32 | 0.1323 | 0.064077
33 | 0.15975 | 0.077373
34 | 0.16223 | 0.07857
35 | 0.067329 | 0.032609
36 | 0.15824 | 0.076638
37 | 0.1326 | 0.06422
38 | 0.061843 | 0.029952
39 | 0.15012 | 0.072706
40 | 0.16114 | 0.078046
41 | 0.14279 | 0.069158
42 | 0.1355 | 0.065626
43 | 0.16227 | 0.07859
44 | 0.13642 | 0.066073
45 | 0.1189 | 0.057588
46 | 0.14265 | 0.069088
47 | 0.09804 | 0.047483
48 | 0.16047 | 0.077718
49 | 0.11443 | 0.055423
50 | 0.076153 | 0.036882
51 | 0.088751 | 0.042984
52 | 0.083227 | 0.040309
53 | 0.3107 | 0.15048
54 | 0.11753 | 0.056922
55 | 0.090921 | 0.044035
56 | 0.17152 | 0.083069
57 | 1.1206 | 0.54272
58 | 0.15564 | 0.075381
59 | 0.12676 | 0.061392
60 | 0.081489 | 0.039467
61 | 0.07271 | 0.035215
62 | 0.13034 | 0.063125
63 | 0.098691 | 0.047798
64 | 0.15781 | 0.076431
65 | 0.13117 | 0.063528
66 | 0.091919 | 0.044518
67 | 0.14756 | 0.071467
68 | 0.17002 | 0.082345
69 | 0.10078 | 0.048808
70 | 0.16068 | 0.077819
71 | 0.12944 | 0.062689
72 | 0.061305 | 0.029691
73 | 0.26392 | 0.12782
74 | 0.15502 | 0.075081
75 | 0.075216 | 0.036429
76 | 0.14882 | 0.072075
77 | 0.16484 | 0.079835
78 | 0.19425 | 0.094081

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1