## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_396_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_396_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_396_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_396_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_396_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_396_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_396_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_396_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_396_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_396_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_396_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_396_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_396_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_396_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_396_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_396_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_396_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_396_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_396_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_396_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_396_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_396_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_396_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_396_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_396_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_396_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_396_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_396_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_396_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_396_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_396_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_396_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_396_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_396_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_396_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_396_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_396_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_396_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_396_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_396_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_396_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_396_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_396_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_396_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_396_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_396_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_396_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_396_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_396_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_396_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_396_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_396_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_396_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_396_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_396_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_396_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_396_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_396_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_396_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_396_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_396_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_396_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_396_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_396_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_396_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_396_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_396_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_396_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_396_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_396_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_396_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_396_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_396_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_396_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_396_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_396_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_396_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_396_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_396_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_396_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_396_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_396_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_396_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_396_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_396_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_396_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_396_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_396_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_396_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_396_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_396_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_396_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_396_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_396_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_396_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_396_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_396_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_396_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_396_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_396_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_396_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_396_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_396_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_396_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_396_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_396_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_396_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_396_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_396_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_396_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_396_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_396_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_396_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_396_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_396_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_396_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_396_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_396_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_396_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_396_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_396_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_396_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_396_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_396_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_396_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_396_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_396_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_396_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_396_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_396_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_396_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_396_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_396_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_396_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_396_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_396_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_396_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_396_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_396_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_396_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_396_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_396_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_396_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_396_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_396_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_396_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_396_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_396_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_HV_396_0_node_93 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_396_0_load_0 | 0 | 0.37327 | 0.18078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_396_0_load_83 | 7 | 0.072851 | 0.035283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_396_0_load_7 | 9 | 0.15751 | 0.076288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_396_0_load_138 | 10 | 0.073966 | 0.035823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_396_0_load_26 | 14 | 0.2536 | 0.12282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_396_0_load_149 | 16 | 0.29318 | 0.14199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_396_0_load_148 | 17 | 0.23083 | 0.1118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_396_0_load_87 | 20 | 0.068235 | 0.033048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_396_0_load_81 | 21 | 0.33086 | 0.16024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_396_0_load_100 | 22 | 0.13816 | 0.066914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_396_0_load_75 | 24 | 0.15614 | 0.075621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_396_0_load_80 | 25 | 0.2485 | 0.12035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_396_0_load_11 | 26 | 0.23209 | 0.11241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_396_0_load_13 | 27 | 0.08813 | 0.042683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_396_0_load_14 | 29 | 0.20013 | 0.096926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_396_0_load_85 | 32 | 0.59437 | 0.28787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_396_0_load_86 | 35 | 0.6575 | 0.31844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_396_0_load_17 | 37 | 0.35949 | 0.17411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_396_0_load_23 | 39 | 0.35196 | 0.17046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_396_0_load_20 | 41 | 0.37722 | 0.18269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_396_0_load_84 | 43 | 0.11349 | 0.054967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_396_0_load_82 | 45 | 0.073592 | 0.035642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_396_0_load_97 | 47 | 0.53208 | 0.2577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_396_0_load_96 | 48 | 0.19213 | 0.093052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_396_0_load_31 | 49 | 0.29077 | 0.14083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_396_0_load_106 | 52 | 1.3187 | 0.63867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_396_0_load_141 | 53 | 0.20987 | 0.10164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_396_0_load_38 | 54 | 0.24877 | 0.12048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_396_0_load_43 | 56 | 0.30899 | 0.14965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_396_0_load_35 | 59 | 0.32085 | 0.15539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_396_0_load_46 | 62 | 0.12495 | 0.060517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_396_0_load_140 | 68 | 0.2719 | 0.13169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_396_0_load_42 | 70 | 0.15718 | 0.076125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_396_0_load_88 | 72 | 0.16233 | 0.07862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_396_0_load_52 | 74 | 0.17496 | 0.084739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_396_0_load_53 | 75 | 0.26431 | 0.12801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_396_0_load_133 | 79 | 0.11481 | 0.055607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_396_0_load_134 | 80 | 0.93764 | 0.45412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_396_0_load_122 | 81 | 0.32082 | 0.15538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_396_0_load_150 | 82 | 0.40994 | 0.19854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_396_0_load_112 | 85 | 0.3092 | 0.14975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_396_0_load_118 | 86 | 0.1041 | 0.05042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_396_0_load_99 | 88 | 0.2868 | 0.1389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_396_0_load_57 | 90 | 0.36434 | 0.17646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_396_0_load_59 | 91 | 0.087917 | 0.04258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_396_0_load_151 | 96 | 0.38633 | 0.18711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_396_0_load_74 | 97 | 0.20108 | 0.097388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_396_0_load_128 | 100 | 0.404 | 0.19567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_396_0_load_135 | 101 | 0.52029 | 0.25199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_396_0_load_125 | 104 | 0.24224 | 0.11732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_396_0_load_154 | 105 | 0.36153 | 0.1751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_396_0_load_126 | 109 | 0.27226 | 0.13186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_396_0_load_127 | 110 | 0.099698 | 0.048286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_396_0_load_64 | 111 | 0.38529 | 0.18661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_396_0_load_137 | 115 | 0.22864 | 0.11074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_396_0_load_129 | 116 | 0.14607 | 0.070743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_396_0_load_131 | 117 | 0.092576 | 0.044836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_396_0_load_69 | 121 | 0.17343 | 0.083997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_396_0_load_119 | 122 | 0.095677 | 0.046338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_396_0_load_153 | 125 | 0.12702 | 0.06152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_396_0_load_78 | 128 | 0.34714 | 0.16813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_396_0_load_89 | 129 | 0.15528 | 0.075204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_396_0_load_95 | 133 | 0.15902 | 0.077017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_396_0_load_143 | 135 | 0.41305 | 0.20005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_396_0_load_105 | 136 | 0.53627 | 0.25973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_396_0_load_101 | 138 | 0.2271 | 0.10999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_396_0_load_155 | 141 | 0.912 | 0.4417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_396_0_load_115 | 142 | 0.086323 | 0.041808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_396_0_load_117 | 144 | 0.14369 | 0.069591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_396_0_load_136 | 146 | 0.084439 | 0.040896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_396_0_load_145 | 147 | 0.2437 | 0.11803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 132 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_396_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01507 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_396_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.2737 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_396_0_line_2 |  | 2 | 6 | 0.56432 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_396_0_line_3 |  | 2 | 7 | 0.021577 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_396_0_line_4 |  | 3 | 4 | 0.074526 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_396_0_line_5 |  | 3 | 5 | 0.40389 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_396_0_line_6 |  | 4 | 17 | 0.060178 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_396_0_line_7 |  | 4 | 63 | 0.47082 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_396_0_line_8 |  | 5 | 16 | 0.27987 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_396_0_line_9 |  | 5 | 147 | 0.018787 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_396_0_line_10 |  | 6 | 8 | 0.57243 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_396_0_line_11 |  | 6 | 9 | 0.061982 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_396_0_line_12 |  | 7 | 11 | 0.0069654 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_396_0_line_13 |  | 8 | 10 | 0.16274 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_396_0_line_14 |  | 9 | 15 | 0.05344 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_396_0_line_15 |  | 11 | 45 | 0.026396 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_396_0_line_16 |  | 11 | 40 | 0.029066 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_396_0_line_17 |  | 12 | 13 | 0.089875 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_396_0_line_18 |  | 12 | 14 | 0.064181 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_396_0_line_19 |  | 13 | 16 | 0.021358 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_396_0_line_20 |  | 14 | 46 | 0.05331 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_396_0_line_21 |  | 15 | 18 | 0.90447 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_396_0_line_22 |  | 18 | 19 | 0.50426 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_396_0_line_23 |  | 18 | 20 | 0.063841 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_396_0_line_24 |  | 19 | 21 | 0.018194 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_396_0_line_25 |  | 21 | 25 | 0.084527 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_396_0_line_26 |  | 22 | 23 | 0.050709 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_396_0_line_27 |  | 22 | 24 | 1.1459 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | MV_396_0_line_28 |  | 23 | 44 | 0.013129 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_396_0_line_29 |  | 24 | 126 | 0.088551 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_396_0_line_30 |  | 25 | 127 | 0.43109 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_396_0_line_31 |  | 26 | 27 | 0.061449 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_396_0_line_32 |  | 26 | 28 | 0.063946 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_396_0_line_33 |  | 28 | 29 | 0.064507 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_396_0_line_34 |  | 28 | 30 | 0.04026 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_396_0_line_35 |  | 29 | 31 | 0.036818 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_396_0_line_36 |  | 30 | 32 | 0.050734 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_396_0_line_37 |  | 31 | 33 | 0.094426 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_396_0_line_38 |  | 31 | 34 | 0.23613 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_396_0_line_39 |  | 33 | 35 | 0.07376 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_396_0_line_40 |  | 33 | 36 | 0.026668 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_396_0_line_41 |  | 34 | 38 | 0.44741 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_396_0_line_42 |  | 34 | 37 | 0.066523 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_396_0_line_43 |  | 36 | 43 | 0.02971 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_396_0_line_44 |  | 36 | 42 | 0.5223 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_396_0_line_45 |  | 38 | 39 | 0.02661 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_396_0_line_46 |  | 39 | 40 | 0.034713 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_396_0_line_47 |  | 41 | 42 | 0.031428 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_396_0_line_48 |  | 44 | 47 | 0.066783 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_396_0_line_49 |  | 44 | 46 | 0.01712 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_396_0_line_50 |  | 47 | 48 | 0.049143 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_396_0_line_51 |  | 48 | 131 | 0.05046 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_396_0_line_52 |  | 49 | 50 | 0.059247 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_396_0_line_53 |  | 50 | 51 | 0.70383 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_396_0_line_54 |  | 50 | 52 | 0.42776 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_396_0_line_55 |  | 50 | 53 | 0.18856 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
56 | MV_396_0_line_56 |  | 51 | 54 | 0.008582 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_396_0_line_57 |  | 52 | 55 | 0.26425 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_396_0_line_58 |  | 54 | 58 | 0.06667 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_396_0_line_59 |  | 55 | 87 | 0.23398 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_396_0_line_60 |  | 55 | 86 | 0.30385 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_396_0_line_61 |  | 56 | 57 | 0.070478 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_396_0_line_62 |  | 57 | 71 | 0.13013 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_396_0_line_63 |  | 58 | 66 | 0.32004 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_396_0_line_64 |  | 58 | 67 | 0.68317 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_396_0_line_65 |  | 59 | 60 | 0.044047 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_396_0_line_66 |  | 60 | 61 | 0.39705 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_396_0_line_67 |  | 61 | 62 | 0.012 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_396_0_line_68 |  | 62 | 63 | 0.014856 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_396_0_line_69 |  | 62 | 64 | 0.070866 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_396_0_line_70 |  | 62 | 65 | 0.13401 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
71 | MV_396_0_line_71 |  | 64 | 69 | 0.17555 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_396_0_line_72 |  | 65 | 74 | 0.021013 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_396_0_line_73 |  | 66 | 68 | 0.038667 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_396_0_line_74 |  | 66 | 69 | 0.11627 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
75 | MV_396_0_line_75 |  | 67 | 70 | 0.059241 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_396_0_line_76 |  | 71 | 72 | 0.037034 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_396_0_line_77 |  | 72 | 73 | 0.055804 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_396_0_line_78 |  | 73 | 83 | 0.49254 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_396_0_line_79 |  | 75 | 76 | 0.13515 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_396_0_line_80 |  | 76 | 77 | 0.17761 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_396_0_line_81 |  | 76 | 78 | 0.009278 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_396_0_line_82 |  | 77 | 85 | 0.074142 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_396_0_line_83 |  | 78 | 86 | 0.087719 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_396_0_line_84 |  | 79 | 80 | 0.039118 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_396_0_line_85 |  | 79 | 81 | 0.047987 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
86 | MV_396_0_line_86 |  | 80 | 123 | 0.042604 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
87 | MV_396_0_line_87 |  | 81 | 145 | 0.002524 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_396_0_line_88 |  | 82 | 83 | 0.032543 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_396_0_line_89 |  | 82 | 84 | 0.11111 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
90 | MV_396_0_line_90 |  | 84 | 87 | 0.15853 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_396_0_line_91 |  | 84 | 119 | 0.31757 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_396_0_line_92 |  | 87 | 142 | 0.042072 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_396_0_line_93 |  | 88 | 89 | 0.13602 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_396_0_line_94 |  | 89 | 134 | 0.24182 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_396_0_line_95 |  | 89 | 130 | 0.30532 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_396_0_line_96 |  | 90 | 91 | 0.024686 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_396_0_line_97 |  | 91 | 92 | 0.044165 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
98 | MV_396_0_line_98 |  | 92 | 93 | 0.35675 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_396_0_line_99 |  | 92 | 94 | 0.24195 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_396_0_line_100 |  | 92 | 95 | 0.38321 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
101 | MV_396_0_line_101 |  | 93 | 99 | 0.71476 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_396_0_line_102 |  | 93 | 100 | 0.13682 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_396_0_line_103 |  | 94 | 101 | 0.066234 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_396_0_line_104 |  | 95 | 96 | 0.007762 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_396_0_line_105 |  | 96 | 103 | 0.024827 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
106 | MV_396_0_line_106 |  | 97 | 98 | 0.035123 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_396_0_line_107 |  | 98 | 119 | 0.22548 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
108 | MV_396_0_line_108 |  | 98 | 120 | 0.37085 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_396_0_line_109 |  | 99 | 105 | 0.095695 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_396_0_line_110 |  | 99 | 106 | 0.90615 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_396_0_line_111 |  | 100 | 107 | 0.037317 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_396_0_line_112 |  | 102 | 103 | 0.29898 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_396_0_line_113 |  | 102 | 104 | 0.060197 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_396_0_line_114 |  | 104 | 108 | 0.18765 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
115 | MV_396_0_line_115 |  | 106 | 125 | 0.048888 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_396_0_line_116 |  | 107 | 116 | 0.078337 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_396_0_line_117 |  | 108 | 109 | 0.03231 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_396_0_line_118 |  | 108 | 112 | 0.10778 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_396_0_line_119 |  | 109 | 110 | 0.051384 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_396_0_line_120 |  | 111 | 112 | 0.01363 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_396_0_line_121 |  | 112 | 113 | 0.26908 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_396_0_line_122 |  | 113 | 114 | 0.095791 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_396_0_line_123 |  | 113 | 115 | 0.075897 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_396_0_line_124 |  | 114 | 117 | 0.038338 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_396_0_line_125 |  | 115 | 118 | 0.029764 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_396_0_line_126 |  | 117 | 119 | 0.035937 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_396_0_line_127 |  | 118 | 124 | 0.12729 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_396_0_line_128 |  | 120 | 121 | 0.060796 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
129 | MV_396_0_line_129 |  | 122 | 123 | 0.018577 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_396_0_line_130 |  | 122 | 124 | 0.038971 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_396_0_line_131 |  | 126 | 127 | 0.011062 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_396_0_line_132 |  | 127 | 128 | 0.072442 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_396_0_line_133 |  | 129 | 130 | 0.024726 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_396_0_line_134 |  | 130 | 131 | 0.03211 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_396_0_line_135 |  | 130 | 132 | 0.21141 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_396_0_line_136 |  | 131 | 133 | 0.023953 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_396_0_line_137 |  | 132 | 135 | 0.030969 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
138 | MV_396_0_line_138 |  | 134 | 136 | 0.05184 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_396_0_line_139 |  | 134 | 137 | 0.012859 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_396_0_line_140 |  | 137 | 138 | 0.040434 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_396_0_line_141 |  | 138 | 139 | 0.026698 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_396_0_line_142 |  | 139 | 140 | 0.067143 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_396_0_line_143 |  | 140 | 141 | 0.015121 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_396_0_line_144 |  | 142 | 143 | 0.12922 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_396_0_line_145 |  | 143 | 144 | 0.042394 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_396_0_line_146 |  | 145 | 146 | 0.046949 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_396_0_trafo_93 | 25 MVA 110/20 kV | 148 | 132 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2601082.0949 | 1228557.2695
1 | 2601089.4006 | 1228544.0963
2 | 2601148.737 | 1228294.8038
3 | 2599140.2972 | 1227967.7976
4 | 2599077.135 | 1228007.3534
5 | 2599096.2906 | 1227692.2866
6 | 2600830.2434 | 1228234.9416
7 | 2601157.1288 | 1228274.9266
8 | 2600504.5505 | 1228523.0459
9 | 2600867.6026 | 1228185.5061
10 | 2600430.9013 | 1228662.3012
11 | 2601159.9475 | 1228268.557
12 | 2599357.9029 | 1227433.7971
13 | 2599322.3732 | 1227507.8339
14 | 2599379.2419 | 1227373.2589
15 | 2600905.4986 | 1228148.0003
16 | 2599301.7086 | 1227502.2111
17 | 2599109.004 | 1228058.4005
18 | 2601061.0974 | 1227670.0977
19 | 2600859.4003 | 1227702.9981
20 | 2600999.9361 | 1227651.7944
21 | 2600875.9804 | 1227695.407
22 | 2599423.7738 | 1227246.5771
23 | 2599406.9674 | 1227294.4204
24 | 2600568.7784 | 1227200.6376
25 | 2600867.1592 | 1227619.0892
26 | 2601771.6997 | 1227926.0982
27 | 2601830.963 | 1227942.3428
28 | 2601755.3083 | 1227987.9078
29 | 2601693.0964 | 1227970.8542
30 | 2601794.1369 | 1227998.5474
31 | 2601657.5886 | 1227961.1207
32 | 2601780.6467 | 1228047.4554
33 | 2601633.2124 | 1228052.3459
34 | 2601422.1698 | 1227942.8629
35 | 2601704.2744 | 1228072.1073
36 | 2601639.7919 | 1228070.1915
37 | 2601361.4313 | 1227915.3666
38 | 2601205.2092 | 1228191.6645
39 | 2601186.7035 | 1228210.7056
40 | 2601171.1354 | 1228241.7321
41 | 2601497.2013 | 1228492.9053
42 | 2601511.6106 | 1228464.959
43 | 2601639.3829 | 1228098.6452
44 | 2599402.604 | 1227306.806
45 | 2601185.582 | 1228274.8504
46 | 2599396.7103 | 1227322.8828
47 | 2599338.81 | 1227287.0569
48 | 2599291.7748 | 1227272.8179
49 | 2598426.6493 | 1227448.2683
50 | 2598465.7982 | 1227403.7981
51 | 2598618.1796 | 1227754.61
52 | 2598298.085 | 1227010.2866
53 | 2598388.4651 | 1227231.8293
54 | 2598614.3702 | 1227762.3043
55 | 2598042.2932 | 1226943.9682
56 | 2598135.1005 | 1227654.1997
57 | 2598161.1 | 1227588.6972
58 | 2598666.7156 | 1227803.7495
59 | 2598810.9911 | 1228692.0197
60 | 2598802.8455 | 1228649.7964
61 | 2598931.3726 | 1228330.7595
62 | 2598928.1579 | 1228319.1977
63 | 2598941.6982 | 1228324.9985
64 | 2598897.7939 | 1228255.1658
65 | 2598806.3011 | 1228263.4339
66 | 2598783.5998 | 1228009.8001
67 | 2598294.5873 | 1228056.5317
68 | 2598755.1998 | 1228035.6994
69 | 2598853.8337 | 1228102.4622
70 | 2598349.8619 | 1228036.548
71 | 2598127.7542 | 1227503.5912
72 | 2598093.1241 | 1227490.4664
73 | 2598040.9425 | 1227470.6897
74 | 2598791.4694 | 1228278.2903
75 | 2598044.602 | 1226537.0061
76 | 2598174.3476 | 1226576.1196
77 | 2598227.3548 | 1226410.8503
78 | 2598183.2534 | 1226578.8072
79 | 2597832.871 | 1226845.5502
80 | 2597795.1859 | 1226835.0604
81 | 2597844.9289 | 1226891.9972
82 | 2597875.4039 | 1227370.5007
83 | 2597862.7982 | 1227400.5008
84 | 2597918.302 | 1227268.0024
85 | 2598166.7124 | 1226372.4848
86 | 2598147.4939 | 1226658.9064
87 | 2597964.5969 | 1227124.2902
88 | 2598941.625 | 1227089.9273
89 | 2599072.553 | 1227119.3754
90 | 2597363.4283 | 1226264.2397
91 | 2597349.2526 | 1226284.4494
92 | 2597357.629 | 1226327.8129
93 | 2597285.9841 | 1226100.7241
94 | 2597588.6826 | 1226399.3872
95 | 2597243.7996 | 1226693.7252
96 | 2597250.9022 | 1226696.9015
97 | 2597508.4773 | 1227283.1851
98 | 2597541.6731 | 1227294.9334
99 | 2597266.5566 | 1225888.2198
100 | 2597416.6191 | 1226141.3456
101 | 2597568.7832 | 1226462.561
102 | 2597503.7914 | 1226645.7346
103 | 2597273.264 | 1226707.6862
104 | 2597470.3093 | 1226695.7614
105 | 2597209.7202 | 1225957.2207
106 | 2597901.1392 | 1225653.1611
107 | 2597452.5996 | 1226151.2446
108 | 2597429.3898 | 1226878.8931
109 | 2597460.9346 | 1226885.8814
110 | 2597511.1018 | 1226896.9953
111 | 2597367.4557 | 1226969.7966
112 | 2597380.7342 | 1226973.0369
113 | 2597635.199 | 1227038.499
114 | 2597717.8052 | 1227069.6951
115 | 2597655.6453 | 1226965.4032
116 | 2597419.4081 | 1226222.2022
117 | 2597707.8714 | 1227105.0676
118 | 2597663.6666 | 1226936.7386
119 | 2597702.6987 | 1227137.0963
120 | 2597563.8064 | 1227507.1267
121 | 2597617.2008 | 1227478.054
122 | 2597762.5111 | 1226870.3184
123 | 2597780.4765 | 1226875.0451
124 | 2597724.8231 | 1226860.4026
125 | 2597931.0618 | 1225687.726
126 | 2600650.0253 | 1227235.5543
127 | 2600659.4971 | 1227241.3142
128 | 2600678.1988 | 1227171.3972
129 | 2599207.6036 | 1227273.548
130 | 2599212.5377 | 1227249.3188
131 | 2599243.4792 | 1227258.1974
132 | 2599091.6023 | 1227337.8008
133 | 2599237.7157 | 1227281.4471
134 | 2599271.9041 | 1227148.8959
135 | 2599083.3627 | 1227367.653
136 | 2599321.801 | 1227162.9184
137 | 2599268.6927 | 1227161.3481
138 | 2599229.8201 | 1227150.2215
139 | 2599204.1486 | 1227142.8908
140 | 2599188.5527 | 1227191.1214
141 | 2599203.2847 | 1227194.7103
142 | 2597923.88 | 1227113.6972
143 | 2597798.8343 | 1227081.1259
144 | 2597811.798 | 1227040.7627
145 | 2597847.377 | 1226892.6411
146 | 2597835.2916 | 1226938.0075
147 | 2599077.8847 | 1227688.265
148 | 2599091.6023 | 1227337.8008

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99285 | -0.20204 | 0.37327 | 0.18078
1 | 0.99285 | -0.20211 | 0 | 0
2 | 0.99298 | -0.20329 | 0 | 0
3 | 0.99663 | -0.073831 | 0 | 0
4 | 0.99637 | -0.089448 | 0 | 0
5 | 0.99733 | -0.069626 | 0 | 0
6 | 0.99363 | -0.20026 | 0 | 0
7 | 0.99296 | -0.20339 | 0.072851 | 0.035283
8 | 0.99358 | -0.20014 | 0 | 0
9 | 0.9937 | -0.19989 | 0.15751 | 0.076288
10 | 0.99356 | -0.20002 | 0.073966 | 0.035823
11 | 0.99296 | -0.20342 | 0 | 0
12 | 0.99854 | -0.0084837 | 0 | 0
13 | 0.99837 | -0.0094594 | 0 | 0
14 | 0.99865 | -0.0077825 | 0.2536 | 0.12282
15 | 0.99377 | -0.19956 | 0 | 0
16 | 0.99833 | -0.0096902 | 0.29318 | 0.14199
17 | 0.99634 | -0.089617 | 0.23083 | 0.1118
18 | 0.99486 | -0.19353 | 0 | 0
19 | 0.99548 | -0.1898 | 0 | 0
20 | 0.99485 | -0.19348 | 0.068235 | 0.033048
21 | 0.9955 | -0.18966 | 0.33086 | 0.16024
22 | 0.99873 | -0.0072915 | 0.13816 | 0.066914
23 | 0.99877 | -0.007059 | 0 | 0
24 | 0.99691 | -0.11533 | 0.15614 | 0.075621
25 | 0.99561 | -0.18897 | 0.2485 | 0.12035
26 | 0.99192 | -0.22884 | 0.23209 | 0.11241
27 | 0.99191 | -0.22878 | 0.08813 | 0.042683
28 | 0.99196 | -0.22858 | 0 | 0
29 | 0.99203 | -0.22928 | 0.20013 | 0.096926
30 | 0.99193 | -0.22829 | 0 | 0
31 | 0.99209 | -0.22977 | 0 | 0
32 | 0.99189 | -0.22793 | 0.59437 | 0.28787
33 | 0.99195 | -0.22855 | 0 | 0
34 | 0.99245 | -0.20927 | 0 | 0
35 | 0.99188 | -0.22797 | 0.6575 | 0.31844
36 | 0.99193 | -0.22842 | 0 | 0
37 | 0.99242 | -0.20898 | 0.35949 | 0.17411
38 | 0.99283 | -0.20762 | 0 | 0
39 | 0.99286 | -0.20751 | 0.35196 | 0.17046
40 | 0.99293 | -0.20354 | 0 | 0
41 | 0.99166 | -0.22611 | 0.37722 | 0.18269
42 | 0.99168 | -0.22625 | 0 | 0
43 | 0.99193 | -0.22838 | 0.11349 | 0.054967
44 | 0.99878 | -0.0069984 | 0 | 0
45 | 0.99295 | -0.20339 | 0.073592 | 0.035642
46 | 0.99875 | -0.0071894 | 0 | 0
47 | 0.99896 | -0.0059425 | 0.53208 | 0.2577
48 | 0.9991 | -0.0051478 | 0.19213 | 0.093052
49 | 0.99293 | -0.14126 | 0.29077 | 0.14083
50 | 0.99297 | -0.14105 | 0 | 0
51 | 0.99403 | -0.13546 | 0 | 0
52 | 0.99172 | -0.21373 | 1.3187 | 0.63867
53 | 0.99289 | -0.14154 | 0.20987 | 0.10164
54 | 0.99404 | -0.13539 | 0.24877 | 0.12048
55 | 0.9914 | -0.21546 | 0 | 0
56 | 0.99034 | -0.21535 | 0.30899 | 0.14965
57 | 0.99037 | -0.21561 | 0 | 0
58 | 0.99414 | -0.13483 | 0 | 0
59 | 0.99535 | -0.092662 | 0.32085 | 0.15539
60 | 0.99537 | -0.092831 | 0 | 0
61 | 0.99553 | -0.094222 | 0 | 0
62 | 0.99554 | -0.094261 | 0.12495 | 0.060517
63 | 0.99556 | -0.094117 | 0 | 0
64 | 0.99531 | -0.10794 | 0 | 0
65 | 0.99549 | -0.094553 | 0 | 0
66 | 0.99465 | -0.132 | 0 | 0
67 | 0.99401 | -0.13395 | 0 | 0
68 | 0.99463 | -0.13188 | 0.2719 | 0.13169
69 | 0.99502 | -0.10956 | 0 | 0
70 | 0.994 | -0.13384 | 0.15718 | 0.076125
71 | 0.99042 | -0.21608 | 0 | 0
72 | 0.99044 | -0.2162 | 0.16233 | 0.07862
73 | 0.99047 | -0.2165 | 0 | 0
74 | 0.99549 | -0.094509 | 0.17496 | 0.084739
75 | 0.99089 | -0.21726 | 0.26431 | 0.12801
76 | 0.99093 | -0.21768 | 0 | 0
77 | 0.99086 | -0.21706 | 0 | 0
78 | 0.99094 | -0.21774 | 0 | 0
79 | 0.98971 | -0.21514 | 0.11481 | 0.055607
80 | 0.98974 | -0.21538 | 0.93764 | 0.45412
81 | 0.98967 | -0.21538 | 0.32082 | 0.15538
82 | 0.99079 | -0.21907 | 0.40994 | 0.19854
83 | 0.99077 | -0.21893 | 0 | 0
84 | 0.99098 | -0.21768 | 0 | 0
85 | 0.99083 | -0.21678 | 0.3092 | 0.14975
86 | 0.991 | -0.21829 | 0.1041 | 0.05042
87 | 0.99115 | -0.21682 | 0 | 0
88 | 0.99852 | 0.0034952 | 0.2868 | 0.1389
89 | 0.99857 | 0.0030412 | 0 | 0
90 | 0.98844 | -0.26939 | 0.36434 | 0.17646
91 | 0.98845 | -0.26949 | 0.087917 | 0.04258
92 | 0.98849 | -0.26925 | 0 | 0
93 | 0.98802 | -0.2659 | 0 | 0
94 | 0.98832 | -0.26777 | 0 | 0
95 | 0.98939 | -0.24536 | 0 | 0
96 | 0.9894 | -0.24526 | 0.38633 | 0.18711
97 | 0.99051 | -0.22028 | 0.20108 | 0.097388
98 | 0.99052 | -0.22036 | 0 | 0
99 | 0.98757 | -0.26315 | 0 | 0
100 | 0.98792 | -0.26501 | 0.404 | 0.19567
101 | 0.98828 | -0.26735 | 0.52029 | 0.25199
102 | 0.98968 | -0.24177 | 0 | 0
103 | 0.98944 | -0.24295 | 0 | 0
104 | 0.98972 | -0.24153 | 0.24224 | 0.11732
105 | 0.98753 | -0.26273 | 0.36153 | 0.1751
106 | 0.98743 | -0.26243 | 0 | 0
107 | 0.98791 | -0.26495 | 0 | 0
108 | 0.99005 | -0.22223 | 0 | 0
109 | 0.99004 | -0.22208 | 0.27226 | 0.13186
110 | 0.99003 | -0.22202 | 0.099698 | 0.048286
111 | 0.99015 | -0.22163 | 0.38529 | 0.18661
112 | 0.99016 | -0.2217 | 0 | 0
113 | 0.99046 | -0.2202 | 0 | 0
114 | 0.99062 | -0.21944 | 0 | 0
115 | 0.99028 | -0.21859 | 0.22864 | 0.11074
116 | 0.9879 | -0.26482 | 0.14607 | 0.070743
117 | 0.99065 | -0.21928 | 0.092576 | 0.044836
118 | 0.99022 | -0.21804 | 0 | 0
119 | 0.99068 | -0.21914 | 0 | 0
120 | 0.99044 | -0.21969 | 0 | 0
121 | 0.99042 | -0.21982 | 0.17343 | 0.083997
122 | 0.98989 | -0.21494 | 0.095677 | 0.046338
123 | 0.98986 | -0.21461 | 0 | 0
124 | 0.98997 | -0.21567 | 0 | 0
125 | 0.98742 | -0.26235 | 0.12702 | 0.06152
126 | 0.99684 | -0.11572 | 0 | 0
127 | 0.99684 | -0.11577 | 0 | 0
128 | 0.9968 | -0.11547 | 0.34714 | 0.16813
129 | 0.99933 | -0.0037502 | 0.15528 | 0.075204
130 | 0.99933 | -0.0037957 | 0 | 0
131 | 0.99924 | -0.0043241 | 0 | 0
132 | 1 | 0 | -20.1317 | -8.8608
133 | 0.99924 | -0.0042789 | 0.15902 | 0.077017
134 | 0.99805 | 0.0077815 | 0 | 0
135 | 0.99998 | -0.00015462 | 0.41305 | 0.20005
136 | 0.99802 | 0.0081133 | 0.53627 | 0.25973
137 | 0.99803 | 0.0079543 | 0 | 0
138 | 0.99798 | 0.0084996 | 0.2271 | 0.10999
139 | 0.99794 | 0.0087882 | 0 | 0
140 | 0.99787 | 0.0095189 | 0 | 0
141 | 0.99785 | 0.0096845 | 0.912 | 0.4417
142 | 0.99113 | -0.21671 | 0.086323 | 0.041808
143 | 0.99111 | -0.21651 | 0 | 0
144 | 0.9911 | -0.21643 | 0.14369 | 0.069591
145 | 0.98967 | -0.21538 | 0 | 0
146 | 0.98967 | -0.21533 | 0.084439 | 0.040896
147 | 0.99733 | -0.069571 | 0.2437 | 0.11803
148 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.37327 | -0.18078 | 0.37327 | 0.18043 | 2.9244e-06 | -0.00035382 | 0.012059 | 0.012054 | 0.012059 | 0.99285 | -0.20204 | 0.99285 | -0.20211 | 5.4813
1 | -0.37327 | -0.18043 | 0.37332 | 0.174 | 5.2737e-05 | -0.0064269 | 0.012054 | 0.011974 | 0.012054 | 0.99285 | -0.20211 | 0.99298 | -0.20329 | 5.4792
2 | -3.4964 | -1.628 | 3.4986 | 1.5943 | 0.0021839 | -0.033754 | 0.11213 | 0.1117 | 0.11213 | 0.99298 | -0.20329 | 0.99363 | -0.20026 | 17.5746
3 | 3.1231 | 1.454 | -3.1231 | -1.4553 | 6.6886e-05 | -0.0012991 | 0.10015 | 0.10017 | 0.10017 | 0.99298 | -0.20329 | 0.99296 | -0.20339 | 15.7003
4 | 10.8359 | 4.7239 | -10.8344 | -4.7199 | 0.0015596 | 0.0039892 | 0.34239 | 0.3424 | 0.3424 | 0.99663 | -0.073831 | 0.99637 | -0.089448 | 26.5423
5 | -10.8359 | -4.7239 | 10.8433 | 4.6776 | 0.007303 | -0.046335 | 0.34239 | 0.34181 | 0.34239 | 0.99663 | -0.073831 | 0.99733 | -0.069626 | 26.8334
6 | 0.23084 | 0.11173 | -0.23083 | -0.1118 | 5.9202e-06 | -6.761e-05 | 0.0074303 | 0.0074312 | 0.0074312 | 0.99637 | -0.089448 | 0.99634 | -0.089617 | 3.5387
7 | 10.6035 | 4.6082 | -10.5954 | -4.6623 | 0.0081787 | -0.054083 | 0.33497 | 0.33565 | 0.33565 | 0.99637 | -0.089448 | 0.99556 | -0.094117 | 26.3051
8 | -11.087 | -4.7952 | 11.0931 | 4.8108 | 0.0061068 | 0.015651 | 0.34964 | 0.34963 | 0.34964 | 0.99733 | -0.069626 | 0.99833 | -0.0096902 | 27.1037
9 | 0.2437 | 0.11758 | -0.2437 | -0.11803 | 1.5396e-06 | -0.00044571 | 0.007832 | 0.0078377 | 0.0078377 | 0.99733 | -0.069626 | 0.99733 | -0.069571 | 3.5626
10 | 0.073971 | 0.018496 | -0.073967 | -0.031988 | 3.9404e-06 | -0.013492 | 0.0022152 | 0.0023414 | 0.0023414 | 0.99363 | -0.20026 | 0.99358 | -0.20014 | 1.0643
11 | -3.5726 | -1.6128 | 3.5729 | 1.6091 | 0.00024828 | -0.0037054 | 0.11388 | 0.11383 | 0.11388 | 0.99363 | -0.20026 | 0.9937 | -0.19989 | 17.8495
12 | 3.0502 | 1.4201 | -3.0502 | -1.4205 | 2.0594e-05 | -0.00041991 | 0.097815 | 0.09782 | 0.09782 | 0.99296 | -0.20339 | 0.99296 | -0.20342 | 15.3324
13 | 0.073967 | 0.031988 | -0.073966 | -0.035823 | 1.2142e-06 | -0.0038354 | 0.0023414 | 0.0023878 | 0.0023878 | 0.99358 | -0.20014 | 0.99356 | -0.20002 | 1.0854
14 | -3.7304 | -1.6854 | 3.7306 | 1.6822 | 0.00023343 | -0.0031843 | 0.11892 | 0.11888 | 0.11892 | 0.9937 | -0.19989 | 0.99377 | -0.19956 | 18.6389
15 | 0.073592 | 0.035021 | -0.073592 | -0.035642 | 1.9848e-07 | -0.00062132 | 0.0023694 | 0.0023772 | 0.0023772 | 0.99296 | -0.20342 | 0.99295 | -0.20339 | 1.0806
16 | 2.9766 | 1.3855 | -2.9765 | -1.3872 | 8.1847e-05 | -0.0017545 | 0.095451 | 0.095473 | 0.095473 | 0.99296 | -0.20342 | 0.99293 | -0.20354 | 14.9645
17 | 11.3884 | 4.9401 | -11.3867 | -4.9504 | 0.001789 | -0.010252 | 0.35888 | 0.35901 | 0.35901 | 0.99854 | -0.0084837 | 0.99837 | -0.0094594 | 28.1355
18 | -11.3884 | -4.9401 | 11.3897 | 4.9328 | 0.0012768 | -0.0073236 | 0.35888 | 0.35879 | 0.35888 | 0.99854 | -0.0084837 | 0.99865 | -0.0077825 | 28.1254
19 | 11.3867 | 4.9504 | -11.3862 | -4.9528 | 0.00042534 | -0.0024356 | 0.35901 | 0.35904 | 0.35904 | 0.99837 | -0.0094594 | 0.99833 | -0.0096902 | 28.138
20 | -11.6433 | -5.0556 | 11.6444 | 5.0496 | 0.0011087 | -0.0060575 | 0.36693 | 0.36685 | 0.36693 | 0.99865 | -0.0077825 | 0.99875 | -0.0071894 | 28.7559
21 | -3.7306 | -1.6822 | 3.7345 | 1.6282 | 0.0039274 | -0.053973 | 0.11888 | 0.11822 | 0.11888 | 0.99377 | -0.19956 | 0.99486 | -0.19353 | 18.6327
22 | -3.8028 | -1.6597 | 3.805 | 1.6296 | 0.0022518 | -0.03011 | 0.1204 | 0.12003 | 0.1204 | 0.99486 | -0.19353 | 0.99548 | -0.1898 | 18.8708
23 | 0.068235 | 0.031539 | -0.068235 | -0.033048 | 4.0895e-07 | -0.0015085 | 0.0021812 | 0.0022 | 0.0022 | 0.99486 | -0.19353 | 0.99485 | -0.19348 | 0.99998
24 | -3.805 | -1.6296 | 3.8051 | 1.6286 | 8.0994e-05 | -0.0010873 | 0.12003 | 0.12002 | 0.12003 | 0.99548 | -0.1898 | 0.9955 | -0.18966 | 18.8142
25 | -4.136 | -1.7888 | 4.1364 | 1.7838 | 0.00044577 | -0.0050128 | 0.13067 | 0.13061 | 0.13067 | 0.9955 | -0.18966 | 0.99561 | -0.18897 | 20.4814
26 | -5.0345 | -2.2182 | 5.0347 | 2.2119 | 0.00019802 | -0.0062449 | 0.15902 | 0.15894 | 0.15902 | 0.99873 | -0.0072915 | 0.99877 | -0.007059 | 12.4622
27 | 4.8964 | 2.1513 | -4.8915 | -2.1413 | 0.004889 | 0.0099927 | 0.15458 | 0.15462 | 0.15462 | 0.99873 | -0.0072915 | 0.99691 | -0.11533 | 11.986
28 | -5.0347 | -2.2119 | 5.0348 | 2.2103 | 5.1238e-05 | -0.001617 | 0.15894 | 0.15892 | 0.15894 | 0.99877 | -0.007059 | 0.99878 | -0.0069984 | 12.4564
29 | 4.7354 | 2.0657 | -4.7351 | -2.0765 | 0.00030645 | -0.010886 | 0.1496 | 0.14973 | 0.14973 | 0.99691 | -0.11533 | 0.99684 | -0.11572 | 11.7342
30 | -4.3849 | -1.9041 | 4.3879 | 1.9115 | 0.0029566 | 0.0073592 | 0.13861 | 0.1386 | 0.13861 | 0.99561 | -0.18897 | 0.99684 | -0.11577 | 21.4898
31 | 0.08813 | 0.04124 | -0.08813 | -0.042683 | 6.6199e-07 | -0.0014433 | 0.0028318 | 0.0028498 | 0.0028498 | 0.99192 | -0.22884 | 0.99191 | -0.22878 | 1.2954
32 | -0.32022 | -0.15365 | 0.32023 | 0.15358 | 1.2172e-05 | -6.7489e-05 | 0.010336 | 0.010336 | 0.010336 | 0.99192 | -0.22884 | 0.99196 | -0.22858 | 4.9221
33 | -0.91465 | -0.43932 | 0.91472 | 0.43783 | 7.5042e-05 | -0.0014934 | 0.029529 | 0.02951 | 0.029529 | 0.99196 | -0.22858 | 0.99203 | -0.22928 | 13.4222
34 | 0.59442 | 0.28574 | -0.5944 | -0.28668 | 1.9812e-05 | -0.00093994 | 0.019193 | 0.019205 | 0.019205 | 0.99196 | -0.22858 | 0.99193 | -0.22829 | 8.7297
35 | -1.1149 | -0.53475 | 1.1149 | 0.53391 | 6.3612e-05 | -0.00084629 | 0.03598 | 0.03597 | 0.03598 | 0.99203 | -0.22928 | 0.99209 | -0.22977 | 16.3547
36 | 0.5944 | 0.28668 | -0.59437 | -0.28787 | 2.5002e-05 | -0.0011844 | 0.019205 | 0.01922 | 0.01922 | 0.99193 | -0.22829 | 0.99189 | -0.22793 | 8.7365
37 | 1.1485 | 0.53792 | -1.1484 | -0.54009 | 0.00017181 | -0.0021677 | 0.036904 | 0.036931 | 0.036931 | 0.99209 | -0.22977 | 0.99195 | -0.22855 | 16.787
38 | -2.2635 | -1.0718 | 2.2639 | 1.0727 | 0.00044763 | 0.00088234 | 0.072873 | 0.072869 | 0.072873 | 0.99209 | -0.22977 | 0.99245 | -0.20927 | 11.2981
39 | 0.65755 | 0.31672 | -0.6575 | -0.31844 | 4.4469e-05 | -0.0017196 | 0.02124 | 0.021262 | 0.021262 | 0.99195 | -0.22855 | 0.99188 | -0.22797 | 9.6645
40 | 0.49083 | 0.22337 | -0.49082 | -0.22399 | 8.7723e-06 | -0.00062389 | 0.015694 | 0.015701 | 0.015701 | 0.99195 | -0.22855 | 0.99193 | -0.22842 | 7.1368
41 | -2.6234 | -1.2453 | 2.6244 | 1.2181 | 0.00098238 | -0.027146 | 0.084468 | 0.084125 | 0.084468 | 0.99245 | -0.20927 | 0.99283 | -0.20762 | 13.2394
42 | 0.3595 | 0.17255 | -0.35949 | -0.17411 | 1.1968e-05 | -0.0015608 | 0.011599 | 0.011619 | 0.011619 | 0.99245 | -0.20927 | 0.99242 | -0.20898 | 5.2812
43 | 0.11349 | 0.054269 | -0.11349 | -0.054967 | 5.329e-07 | -0.0006978 | 0.0036611 | 0.0036699 | 0.0036699 | 0.99193 | -0.22842 | 0.99193 | -0.22838 | 1.6681
44 | 0.37732 | 0.16972 | -0.37722 | -0.18196 | 0.00010234 | -0.012237 | 0.012041 | 0.012192 | 0.012192 | 0.99193 | -0.22842 | 0.99168 | -0.22625 | 5.5416
45 | -2.6244 | -1.2181 | 2.6244 | 1.2165 | 5.8177e-05 | -0.0016154 | 0.084125 | 0.084105 | 0.084125 | 0.99283 | -0.20762 | 0.99286 | -0.20751 | 13.1858
46 | -2.9764 | -1.387 | 2.9765 | 1.3872 | 0.00011296 | 0.00025646 | 0.095474 | 0.095473 | 0.095474 | 0.99286 | -0.20751 | 0.99293 | -0.20354 | 14.8021
47 | -0.37722 | -0.18269 | 0.37722 | 0.18196 | 6.2409e-06 | -0.00073608 | 0.012201 | 0.012192 | 0.012201 | 0.99166 | -0.22611 | 0.99168 | -0.22625 | 5.5459
48 | -16.6796 | -7.2579 | 16.6824 | 7.2512 | 0.0028515 | -0.0067677 | 0.52575 | 0.52565 | 0.52575 | 0.99878 | -0.0069984 | 0.99896 | -0.0059425 | 41.2027
49 | 11.6448 | 5.0476 | -11.6444 | -5.0496 | 0.00035594 | -0.0019456 | 0.36682 | 0.36685 | 0.36685 | 0.99878 | -0.0069984 | 0.99875 | -0.0071894 | 28.7499
50 | -17.2145 | -7.5089 | 17.2168 | 7.504 | 0.0022361 | -0.0049044 | 0.54272 | 0.54265 | 0.54272 | 0.99896 | -0.0059425 | 0.9991 | -0.0051478 | 42.533
51 | -17.4089 | -7.597 | 17.4112 | 7.592 | 0.0023478 | -0.0050084 | 0.54881 | 0.54874 | 0.54881 | 0.9991 | -0.0051478 | 0.99924 | -0.0043241 | 43.0104
52 | -0.29077 | -0.14083 | 0.29078 | 0.14076 | 9.3122e-06 | -6.3903e-05 | 0.0093928 | 0.0093919 | 0.0093928 | 0.99293 | -0.14126 | 0.99297 | -0.14105 | 4.4728
53 | -9.2751 | -4.2045 | 9.2846 | 4.1226 | 0.0094977 | -0.081951 | 0.29606 | 0.29502 | 0.29606 | 0.99297 | -0.14105 | 0.99403 | -0.13546 | 23.202
54 | 8.7745 | 3.9623 | -8.7685 | -3.9474 | 0.005982 | 0.014922 | 0.27989 | 0.27991 | 0.27991 | 0.99297 | -0.14105 | 0.99172 | -0.21373 | 21.6983
55 | 0.20988 | 0.10143 | -0.20987 | -0.10164 | 1.5436e-05 | -0.00021226 | 0.0067769 | 0.0067797 | 0.0067797 | 0.99297 | -0.14105 | 0.99289 | -0.14154 | 3.2285
56 | -9.2846 | -4.1226 | 9.2847 | 4.1216 | 0.0001154 | -0.0010006 | 0.29502 | 0.29501 | 0.29502 | 0.99403 | -0.13546 | 0.99404 | -0.13539 | 23.1206
57 | 7.4498 | 3.3087 | -7.4475 | -3.3401 | 0.0023024 | -0.031353 | 0.23728 | 0.23767 | 0.23767 | 0.99172 | -0.21373 | 0.9914 | -0.21546 | 18.6258
58 | -9.5335 | -4.242 | 9.5345 | 4.2343 | 0.00094556 | -0.0077469 | 0.30303 | 0.30293 | 0.30303 | 0.99404 | -0.13539 | 0.99414 | -0.13483 | 23.7484
59 | 6.7695 | 3.0234 | -6.7679 | -3.0513 | 0.0016874 | -0.027942 | 0.21588 | 0.21622 | 0.21622 | 0.9914 | -0.21546 | 0.99115 | -0.21682 | 16.9455
60 | 0.67795 | 0.31667 | -0.6777 | -0.31686 | 0.00025705 | -0.00019538 | 0.021788 | 0.021792 | 0.021792 | 0.9914 | -0.21546 | 0.991 | -0.21829 | 10.3772
61 | -0.30899 | -0.14965 | 0.309 | 0.148 | 9.4034e-06 | -0.0016477 | 0.010008 | 0.0099867 | 0.010008 | 0.99034 | -0.21535 | 0.99037 | -0.21561 | 4.5489
62 | -0.309 | -0.148 | 0.30902 | 0.14496 | 1.726e-05 | -0.0030425 | 0.0099867 | 0.0099487 | 0.0099867 | 0.99037 | -0.21561 | 0.99042 | -0.21608 | 4.5394
63 | -9.6917 | -4.2929 | 9.6963 | 4.2558 | 0.0046773 | -0.037134 | 0.30779 | 0.30733 | 0.30779 | 0.99414 | -0.13483 | 0.99465 | -0.132 | 24.1218
64 | 0.1572 | 0.058616 | -0.15718 | -0.074728 | 2.2423e-05 | -0.016112 | 0.0048718 | 0.0050544 | 0.0050544 | 0.99414 | -0.13483 | 0.99401 | -0.13395 | 2.2975
65 | -0.32085 | -0.15539 | 0.32085 | 0.15435 | 6.278e-06 | -0.0010401 | 0.010339 | 0.010326 | 0.010339 | 0.99535 | -0.092662 | 0.99537 | -0.092831 | 4.6996
66 | -0.32085 | -0.15435 | 0.32091 | 0.14498 | 5.5883e-05 | -0.0093774 | 0.010326 | 0.010211 | 0.010326 | 0.99537 | -0.092831 | 0.99553 | -0.094222 | 4.6937
67 | -0.32091 | -0.14498 | 0.32091 | 0.14469 | 1.6697e-06 | -0.00028346 | 0.010211 | 0.010208 | 0.010211 | 0.99553 | -0.094222 | 0.99554 | -0.094261 | 4.6413
68 | -10.5951 | -4.664 | 10.5954 | 4.6623 | 0.00025861 | -0.0017047 | 0.33568 | 0.33565 | 0.33568 | 0.99554 | -0.094261 | 0.99556 | -0.094117 | 26.3068
69 | 9.9743 | 4.3747 | -9.973 | -4.3715 | 0.0012617 | 0.0031987 | 0.31582 | 0.31582 | 0.31582 | 0.99554 | -0.094261 | 0.99531 | -0.10794 | 24.4823
70 | 0.17497 | 0.084088 | -0.17497 | -0.084242 | 7.5686e-06 | -0.00015381 | 0.0056292 | 0.0056312 | 0.0056312 | 0.99554 | -0.094261 | 0.99549 | -0.094553 | 2.6815
71 | 9.973 | 4.3715 | -9.9703 | -4.3918 | 0.0027074 | -0.020323 | 0.31582 | 0.31608 | 0.31608 | 0.99531 | -0.10794 | 0.99502 | -0.10956 | 24.7709
72 | 0.17497 | 0.084242 | -0.17496 | -0.084739 | 8.9053e-07 | -0.00049693 | 0.0056312 | 0.0056374 | 0.0056374 | 0.99549 | -0.094553 | 0.99549 | -0.094509 | 2.5625
73 | 0.2719 | 0.13077 | -0.2719 | -0.13169 | 3.9634e-06 | -0.00091217 | 0.0087566 | 0.0087681 | 0.0087681 | 0.99465 | -0.132 | 0.99463 | -0.13188 | 3.9855
74 | -9.9682 | -4.3865 | 9.9703 | 4.3918 | 0.0020735 | 0.0052576 | 0.31608 | 0.31608 | 0.31608 | 0.99465 | -0.132 | 0.99502 | -0.10956 | 24.5023
75 | 0.15718 | 0.074728 | -0.15718 | -0.076125 | 2.0274e-06 | -0.0013969 | 0.0050544 | 0.005072 | 0.005072 | 0.99401 | -0.13395 | 0.994 | -0.13384 | 2.3054
76 | -0.30902 | -0.14496 | 0.30902 | 0.1441 | 4.8881e-06 | -0.00086593 | 0.0099487 | 0.009938 | 0.0099487 | 0.99042 | -0.21608 | 0.99044 | -0.2162 | 4.5221
77 | -0.47135 | -0.22272 | 0.47137 | 0.22141 | 1.7181e-05 | -0.001302 | 0.015195 | 0.015178 | 0.015195 | 0.99044 | -0.2162 | 0.99047 | -0.2165 | 6.9066
78 | -0.47137 | -0.22141 | 0.47152 | 0.20992 | 0.00015008 | -0.011496 | 0.015178 | 0.015038 | 0.015178 | 0.99047 | -0.2165 | 0.99077 | -0.21893 | 6.8992
79 | -0.26431 | -0.12801 | 0.26432 | 0.12485 | 1.3145e-05 | -0.0031646 | 0.0085556 | 0.0085158 | 0.0085556 | 0.99089 | -0.21726 | 0.99093 | -0.21768 | 3.8889
80 | 0.30923 | 0.14386 | -0.30921 | -0.14802 | 2.3527e-05 | -0.0041568 | 0.0099354 | 0.0099872 | 0.0099872 | 0.99093 | -0.21768 | 0.99086 | -0.21706 | 4.5396
81 | -0.57355 | -0.2687 | 0.57355 | 0.26849 | 4.2162e-06 | -0.00021627 | 0.018451 | 0.018448 | 0.018451 | 0.99093 | -0.21768 | 0.99094 | -0.21774 | 8.3869
82 | 0.30921 | 0.14802 | -0.3092 | -0.14975 | 9.8943e-06 | -0.001735 | 0.0099872 | 0.010009 | 0.010009 | 0.99086 | -0.21706 | 0.99083 | -0.21678 | 4.5496
83 | -0.57355 | -0.26849 | 0.57359 | 0.26644 | 3.9801e-05 | -0.0020449 | 0.018448 | 0.018423 | 0.018448 | 0.99094 | -0.21774 | 0.991 | -0.21829 | 8.3857
84 | -0.52009 | -0.25068 | 0.52011 | 0.24977 | 1.4799e-05 | -0.00091049 | 0.01684 | 0.016828 | 0.01684 | 0.98971 | -0.21514 | 0.98974 | -0.21538 | 7.6545
85 | 0.40528 | 0.19507 | -0.40526 | -0.19512 | 1.4716e-05 | -4.6894e-05 | 0.013119 | 0.01312 | 0.01312 | 0.98971 | -0.21514 | 0.98967 | -0.21538 | 6.2475
86 | -1.4577 | -0.70389 | 1.4579 | 0.70395 | 0.00016922 | 5.6164e-05 | 0.047215 | 0.047214 | 0.047215 | 0.98974 | -0.21538 | 0.98986 | -0.21461 | 22.4834
87 | 0.08444 | 0.039739 | -0.08444 | -0.039798 | 2.4994e-08 | -5.9018e-05 | 0.0027221 | 0.0027229 | 0.0027229 | 0.98967 | -0.21538 | 0.98967 | -0.21538 | 1.2377
88 | 0.47153 | 0.20916 | -0.47152 | -0.20992 | 9.8194e-06 | -0.00075982 | 0.015029 | 0.015038 | 0.015038 | 0.99079 | -0.21907 | 0.99077 | -0.21893 | 6.8357
89 | -0.88147 | -0.4077 | 0.88163 | 0.40767 | 0.0001585 | -3.0958e-05 | 0.028296 | 0.028295 | 0.028296 | 0.99079 | -0.21907 | 0.99098 | -0.21768 | 13.4745
90 | -6.5368 | -2.9639 | 6.5378 | 2.945 | 0.0010695 | -0.018965 | 0.20908 | 0.20884 | 0.20908 | 0.99098 | -0.21768 | 0.99115 | -0.21682 | 16.3855
91 | 5.6551 | 2.5563 | -5.6535 | -2.5945 | 0.0016077 | -0.038273 | 0.18078 | 0.18126 | 0.18126 | 0.99098 | -0.21768 | 0.99068 | -0.21914 | 14.2051
92 | 0.23002 | 0.10639 | -0.23001 | -0.10738 | 3.0651e-06 | -0.00098589 | 0.0073812 | 0.0073934 | 0.0073934 | 0.99115 | -0.21682 | 0.99113 | -0.21671 | 3.3606
93 | -0.2868 | -0.1389 | 0.28681 | 0.13567 | 1.5344e-05 | -0.0032337 | 0.0092127 | 0.0091723 | 0.0092127 | 0.99852 | 0.0034952 | 0.99857 | 0.0030412 | 4.1876
94 | 1.6765 | 0.80092 | -1.6756 | -0.8064 | 0.00093266 | -0.0054776 | 0.053714 | 0.053786 | 0.053786 | 0.99857 | 0.0030412 | 0.99805 | 0.0077815 | 24.448
95 | -1.9634 | -0.93659 | 1.965 | 0.9298 | 0.0016096 | -0.0067971 | 0.062886 | 0.062796 | 0.062886 | 0.99857 | 0.0030412 | 0.99933 | -0.0037957 | 28.5845
96 | -0.36434 | -0.17646 | 0.36434 | 0.17588 | 4.6037e-06 | -0.00057449 | 0.011823 | 0.011816 | 0.011823 | 0.98844 | -0.26939 | 0.98845 | -0.26949 | 5.374
97 | -0.45226 | -0.21846 | 0.45228 | 0.21842 | 1.693e-05 | -4.0911e-05 | 0.014668 | 0.014668 | 0.014668 | 0.98845 | -0.26949 | 0.98849 | -0.26925 | 6.985
98 | 1.0395 | 0.44796 | -1.039 | -0.45613 | 0.00052191 | -0.008164 | 0.033055 | 0.033152 | 0.033152 | 0.98849 | -0.26925 | 0.98802 | -0.2659 | 15.0692
99 | 0.5204 | 0.24483 | -0.52031 | -0.25045 | 9.1502e-05 | -0.0056166 | 0.016796 | 0.016866 | 0.016866 | 0.98849 | -0.26925 | 0.98832 | -0.26777 | 7.6666
100 | -2.0122 | -0.91122 | 2.0136 | 0.91242 | 0.0014637 | 0.0012032 | 0.064507 | 0.064501 | 0.064507 | 0.98849 | -0.26925 | 0.98939 | -0.24536 | 18.4306
101 | 0.48882 | 0.19558 | -0.48859 | -0.21217 | 0.00022851 | -0.016584 | 0.015383 | 0.01557 | 0.01557 | 0.98802 | -0.2659 | 0.98757 | -0.26315 | 7.0774
102 | 0.55013 | 0.26054 | -0.55007 | -0.26372 | 5.7906e-05 | -0.0031715 | 0.017785 | 0.017825 | 0.017825 | 0.98802 | -0.2659 | 0.98792 | -0.26501 | 8.1023
103 | 0.52031 | 0.25045 | -0.52029 | -0.25199 | 2.5183e-05 | -0.0015372 | 0.016866 | 0.016886 | 0.016886 | 0.98832 | -0.26777 | 0.98828 | -0.26735 | 7.6755
104 | -2.0136 | -0.91242 | 2.0136 | 0.91217 | 1.5597e-05 | -0.00024933 | 0.064501 | 0.064498 | 0.064501 | 0.98939 | -0.24536 | 0.9894 | -0.24526 | 17.8181
105 | -2.4 | -1.0993 | 2.4 | 1.0994 | 5.2575e-05 | 0.00010778 | 0.077019 | 0.077019 | 0.077019 | 0.9894 | -0.24526 | 0.98944 | -0.24295 | 11.9409
106 | -0.20108 | -0.097388 | 0.20108 | 0.096566 | 1.9849e-06 | -0.00082218 | 0.0065115 | 0.006501 | 0.0065115 | 0.99051 | -0.22028 | 0.99052 | -0.22036 | 2.9598
107 | -0.37453 | -0.17181 | 0.37459 | 0.17158 | 5.7922e-05 | -0.00022786 | 0.012009 | 0.012006 | 0.012009 | 0.99052 | -0.22036 | 0.99068 | -0.21914 | 5.7186
108 | 0.17345 | 0.075246 | -0.17344 | -0.083928 | 1.5315e-05 | -0.008682 | 0.0055102 | 0.0056158 | 0.0056158 | 0.99052 | -0.22036 | 0.99044 | -0.21969 | 2.5526
109 | 0.36155 | 0.17288 | -0.36153 | -0.1751 | 1.7573e-05 | -0.0022231 | 0.011714 | 0.011743 | 0.011743 | 0.98757 | -0.26315 | 0.98753 | -0.26273 | 5.3376
110 | 0.12704 | 0.03929 | -0.12702 | -0.060382 | 1.925e-05 | -0.021092 | 0.0038871 | 0.0041118 | 0.0041118 | 0.98757 | -0.26315 | 0.98743 | -0.26243 | 1.869
111 | 0.14607 | 0.068049 | -0.14607 | -0.068918 | 1.1071e-06 | -0.00086926 | 0.0047087 | 0.0047194 | 0.0047194 | 0.98792 | -0.26501 | 0.98791 | -0.26495 | 2.1452
112 | 2.4006 | 1.0813 | -2.4 | -1.0994 | 0.00054643 | -0.018087 | 0.076797 | 0.077019 | 0.077019 | 0.98968 | -0.24177 | 0.98944 | -0.24295 | 12.0719
113 | -2.4006 | -1.0813 | 2.4007 | 1.0777 | 0.00010964 | -0.0036431 | 0.076797 | 0.076752 | 0.076797 | 0.98968 | -0.24177 | 0.98972 | -0.24153 | 12.0371
114 | -2.6429 | -1.195 | 2.6434 | 1.196 | 0.00047944 | 0.0010351 | 0.0846 | 0.084597 | 0.0846 | 0.98972 | -0.24153 | 0.99005 | -0.22223 | 13.1162
115 | 0.12702 | 0.060382 | -0.12702 | -0.06152 | 1.1073e-06 | -0.0011378 | 0.0041118 | 0.0041262 | 0.0041262 | 0.98743 | -0.26243 | 0.98742 | -0.26235 | 1.8755
116 | 0.14607 | 0.068918 | -0.14607 | -0.070743 | 2.3406e-06 | -0.0018247 | 0.0047194 | 0.0047424 | 0.0047424 | 0.98791 | -0.26495 | 0.9879 | -0.26482 | 2.1557
117 | 0.37196 | 0.17819 | -0.37195 | -0.17894 | 6.2428e-06 | -0.00075429 | 0.012026 | 0.012035 | 0.012035 | 0.99005 | -0.22223 | 0.99004 | -0.22208 | 5.4706
118 | -3.0153 | -1.3742 | 3.0157 | 1.3677 | 0.00031065 | -0.0064637 | 0.09662 | 0.09654 | 0.09662 | 0.99005 | -0.22223 | 0.99016 | -0.2217 | 15.1442
119 | 0.099698 | 0.047083 | -0.099698 | -0.048286 | 7.123e-07 | -0.0012023 | 0.0032149 | 0.00323 | 0.00323 | 0.99004 | -0.22208 | 0.99003 | -0.22202 | 1.4682
120 | -0.38529 | -0.18661 | 0.38529 | 0.18629 | 2.8336e-06 | -0.00031821 | 0.012481 | 0.012477 | 0.012481 | 0.99015 | -0.22163 | 0.99016 | -0.2217 | 5.6733
121 | -3.4009 | -1.554 | 3.4019 | 1.538 | 0.00098629 | -0.016025 | 0.10901 | 0.10881 | 0.10901 | 0.99016 | -0.2217 | 0.99046 | -0.2202 | 17.0868
122 | -5.1852 | -2.3925 | 5.186 | 2.3871 | 0.0008196 | -0.0054439 | 0.16644 | 0.16637 | 0.16644 | 0.99046 | -0.2202 | 0.99062 | -0.21944 | 26.0875
123 | 1.7833 | 0.85453 | -1.783 | -0.85621 | 0.00033669 | -0.0016775 | 0.057634 | 0.057657 | 0.057657 | 0.99046 | -0.2202 | 0.99028 | -0.21859 | 26.2076
124 | -5.186 | -2.3871 | 5.1862 | 2.3824 | 0.00016388 | -0.0046356 | 0.16637 | 0.16631 | 0.16637 | 0.99062 | -0.21944 | 0.99065 | -0.21928 | 13.0381
125 | 1.5543 | 0.74548 | -1.5542 | -0.74614 | 0.00010036 | -0.0006671 | 0.050251 | 0.05026 | 0.05026 | 0.99028 | -0.21859 | 0.99022 | -0.21804 | 22.8454
126 | -5.2788 | -2.4273 | 5.2789 | 2.4229 | 0.0001591 | -0.0043425 | 0.16931 | 0.16925 | 0.16931 | 0.99065 | -0.21928 | 0.99068 | -0.21914 | 13.2685
127 | 1.5542 | 0.74614 | -1.5538 | -0.74899 | 0.00042957 | -0.0028518 | 0.05026 | 0.050298 | 0.050298 | 0.99022 | -0.21804 | 0.98997 | -0.21567 | 22.8625
128 | 0.17344 | 0.083928 | -0.17343 | -0.083997 | 3.4166e-06 | -6.9056e-05 | 0.0056158 | 0.0056167 | 0.0056167 | 0.99044 | -0.21969 | 0.99042 | -0.21982 | 2.6746
129 | 1.458 | 0.70353 | -1.4579 | -0.70395 | 5.5278e-05 | -0.00041821 | 0.047209 | 0.047214 | 0.047214 | 0.98989 | -0.21494 | 0.98986 | -0.21461 | 21.4611
130 | -1.5536 | -0.74987 | 1.5538 | 0.74899 | 0.00013165 | -0.00087277 | 0.050309 | 0.050298 | 0.050309 | 0.98989 | -0.21494 | 0.98997 | -0.21567 | 22.8678
131 | 4.7351 | 2.0765 | -4.735 | -2.0779 | 3.8319e-05 | -0.0013597 | 0.14973 | 0.14974 | 0.14974 | 0.99684 | -0.11572 | 0.99684 | -0.11577 | 11.7355
132 | 0.34716 | 0.16641 | -0.34714 | -0.16813 | 1.2044e-05 | -0.0017151 | 0.011149 | 0.01117 | 0.01117 | 0.99684 | -0.11577 | 0.9968 | -0.11547 | 5.0774
133 | -0.15528 | -0.075204 | 0.15528 | 0.074615 | 8.187e-07 | -0.00058934 | 0.0049839 | 0.0049765 | 0.0049839 | 0.99933 | -0.0037502 | 0.99933 | -0.0037957 | 2.2654
134 | 17.5718 | 7.6653 | -17.5703 | -7.6685 | 0.0015216 | -0.0031725 | 0.55379 | 0.55383 | 0.55383 | 0.99933 | -0.0037957 | 0.99924 | -0.0043241 | 43.4039
135 | -19.692 | -8.6697 | 19.7046 | 8.6502 | 0.012611 | -0.019447 | 0.62153 | 0.62122 | 0.62153 | 0.99933 | -0.0037957 | 1 | 0 | 48.7092
136 | 0.15902 | 0.076446 | -0.15902 | -0.077017 | 8.3203e-07 | -0.00057079 | 0.0050973 | 0.0051045 | 0.0051045 | 0.99924 | -0.0043241 | 0.99924 | -0.0042789 | 2.3202
137 | 0.41306 | 0.20002 | -0.41305 | -0.20005 | 9.6851e-06 | -3.0903e-05 | 0.013248 | 0.013249 | 0.013249 | 1 | 0 | 0.99998 | -0.00015462 | 6.309
138 | 0.53629 | 0.2585 | -0.53627 | -0.25973 | 2.0539e-05 | -0.0012268 | 0.01722 | 0.017235 | 0.017235 | 0.99805 | 0.0077815 | 0.99802 | 0.0081133 | 7.8341
139 | 1.1393 | 0.5479 | -1.1393 | -0.5482 | 2.2956e-05 | -0.00029901 | 0.036566 | 0.03657 | 0.03657 | 0.99805 | 0.0077815 | 0.99803 | 0.0079543 | 16.6227
140 | 1.1393 | 0.5482 | -1.1392 | -0.54914 | 7.2213e-05 | -0.00094013 | 0.03657 | 0.036582 | 0.036582 | 0.99803 | 0.0079543 | 0.99798 | 0.0084996 | 16.6282
141 | 0.91212 | 0.43915 | -0.91209 | -0.43977 | 3.057e-05 | -0.00062577 | 0.029283 | 0.029291 | 0.029291 | 0.99798 | 0.0084996 | 0.99794 | 0.0087882 | 13.314
142 | 0.91209 | 0.43977 | -0.91202 | -0.44135 | 7.6956e-05 | -0.0015736 | 0.029291 | 0.029311 | 0.029311 | 0.99794 | 0.0087882 | 0.99787 | 0.0095189 | 13.3232
143 | 0.91202 | 0.44135 | -0.912 | -0.4417 | 1.7346e-05 | -0.00035434 | 0.029311 | 0.029315 | 0.029315 | 0.99787 | 0.0095189 | 0.99785 | 0.0096845 | 13.3252
144 | 0.14369 | 0.065567 | -0.14369 | -0.068597 | 3.68e-06 | -0.0030296 | 0.0046002 | 0.0046376 | 0.0046376 | 0.99113 | -0.21671 | 0.99111 | -0.21651 | 2.108
145 | 0.14369 | 0.068597 | -0.14369 | -0.069591 | 1.2205e-06 | -0.00099391 | 0.0046376 | 0.0046501 | 0.0046501 | 0.99111 | -0.21651 | 0.9911 | -0.21643 | 2.1137
146 | 0.08444 | 0.039798 | -0.084439 | -0.040896 | 4.6703e-07 | -0.0010978 | 0.0027229 | 0.0027367 | 0.0027367 | 0.98967 | -0.21538 | 0.98967 | -0.21533 | 1.2439

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 20.1317 | 8.8608

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.37327 | 0.18078
1 | 0.072851 | 0.035283
2 | 0.15751 | 0.076288
3 | 0.073966 | 0.035823
4 | 0.2536 | 0.12282
5 | 0.29318 | 0.14199
6 | 0.23083 | 0.1118
7 | 0.068235 | 0.033048
8 | 0.33086 | 0.16024
9 | 0.13816 | 0.066914
10 | 0.15614 | 0.075621
11 | 0.2485 | 0.12035
12 | 0.23209 | 0.11241
13 | 0.08813 | 0.042683
14 | 0.20013 | 0.096926
15 | 0.59437 | 0.28787
16 | 0.6575 | 0.31844
17 | 0.35949 | 0.17411
18 | 0.35196 | 0.17046
19 | 0.37722 | 0.18269
20 | 0.11349 | 0.054967
21 | 0.073592 | 0.035642
22 | 0.53208 | 0.2577
23 | 0.19213 | 0.093052
24 | 0.29077 | 0.14083
25 | 1.3187 | 0.63867
26 | 0.20987 | 0.10164
27 | 0.24877 | 0.12048
28 | 0.30899 | 0.14965
29 | 0.32085 | 0.15539
30 | 0.12495 | 0.060517
31 | 0.2719 | 0.13169
32 | 0.15718 | 0.076125
33 | 0.16233 | 0.07862
34 | 0.17496 | 0.084739
35 | 0.26431 | 0.12801
36 | 0.11481 | 0.055607
37 | 0.93764 | 0.45412
38 | 0.32082 | 0.15538
39 | 0.40994 | 0.19854
40 | 0.3092 | 0.14975
41 | 0.1041 | 0.05042
42 | 0.2868 | 0.1389
43 | 0.36434 | 0.17646
44 | 0.087917 | 0.04258
45 | 0.38633 | 0.18711
46 | 0.20108 | 0.097388
47 | 0.404 | 0.19567
48 | 0.52029 | 0.25199
49 | 0.24224 | 0.11732
50 | 0.36153 | 0.1751
51 | 0.27226 | 0.13186
52 | 0.099698 | 0.048286
53 | 0.38529 | 0.18661
54 | 0.22864 | 0.11074
55 | 0.14607 | 0.070743
56 | 0.092576 | 0.044836
57 | 0.17343 | 0.083997
58 | 0.095677 | 0.046338
59 | 0.12702 | 0.06152
60 | 0.34714 | 0.16813
61 | 0.15528 | 0.075204
62 | 0.15902 | 0.077017
63 | 0.41305 | 0.20005
64 | 0.53627 | 0.25973
65 | 0.2271 | 0.10999
66 | 0.912 | 0.4417
67 | 0.086323 | 0.041808
68 | 0.14369 | 0.069591
69 | 0.084439 | 0.040896
70 | 0.2437 | 0.11803

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1