## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_397_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_397_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_397_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_397_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_397_0_node_230 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_397_0_node_231 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_397_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_397_0_node_229 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_397_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_397_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_397_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_397_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_397_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_397_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_397_0_node_224 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_397_0_node_221 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_397_0_node_222 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_397_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_397_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_397_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_397_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_397_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_397_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_397_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_397_0_node_271 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_397_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_397_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_397_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_397_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_397_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_397_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_397_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_397_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_397_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_397_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_397_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_397_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_397_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_397_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_397_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_397_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_397_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_397_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_397_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_397_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_397_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_397_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_397_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_397_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_397_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_397_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_397_0_node_254 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_397_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_397_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_397_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_397_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_397_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_397_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_397_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_397_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_397_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_397_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_397_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_397_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_397_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_397_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_397_0_node_272 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_397_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_397_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_397_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_397_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_397_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_397_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_397_0_node_273 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_397_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_397_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_397_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_397_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_397_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_397_0_node_181 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_397_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_397_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_397_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_397_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_397_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_397_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_397_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_397_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_397_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_397_0_node_175 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_397_0_node_167 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_397_0_node_266 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_397_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_397_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_397_0_node_165 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_397_0_node_168 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_397_0_node_166 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_397_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_397_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_397_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_397_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_397_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_397_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_397_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_397_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_397_0_node_176 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_397_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_397_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_397_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_397_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_397_0_node_178 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_397_0_node_177 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_397_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_397_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_397_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_397_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_397_0_node_265 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_397_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_397_0_node_269 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_397_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_397_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_397_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_397_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_397_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_397_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_397_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_397_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_397_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_397_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_397_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_397_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_397_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_397_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_397_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_397_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_397_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_397_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_397_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_397_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_397_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_397_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_397_0_node_257 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_397_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_397_0_node_172 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_397_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_397_0_node_173 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_397_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_397_0_node_185 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_397_0_node_264 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_397_0_node_218 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_397_0_node_162 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_397_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_397_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_MV_397_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
154 | bus_MV_397_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
155 | bus_MV_397_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
156 | bus_MV_397_0_node_170 | 20 | n |  | TRUE
157 | bus_MV_397_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
158 | bus_MV_397_0_node_219 | 20 | n |  | TRUE
159 | bus_MV_397_0_node_217 | 20 | n |  | TRUE
160 | bus_MV_397_0_node_220 | 20 | n |  | TRUE
161 | bus_MV_397_0_node_215 | 20 | n |  | TRUE
162 | bus_MV_397_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
163 | bus_MV_397_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
164 | bus_MV_397_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
165 | bus_MV_397_0_node_255 | 20 | n |  | TRUE
166 | bus_MV_397_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
167 | bus_MV_397_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
168 | bus_MV_397_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
169 | bus_MV_397_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
170 | bus_MV_397_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
171 | bus_MV_397_0_node_234 | 20 | n |  | TRUE
172 | bus_MV_397_0_node_233 | 20 | n |  | TRUE
173 | bus_MV_397_0_node_171 | 20 | n |  | TRUE
174 | bus_MV_397_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE
175 | bus_MV_397_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
176 | bus_MV_397_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
177 | bus_MV_397_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE
178 | bus_MV_397_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
179 | bus_MV_397_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
180 | bus_MV_397_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
181 | bus_MV_397_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
182 | bus_MV_397_0_node_174 | 20 | n |  | TRUE
183 | bus_MV_397_0_node_270 | 20 | n |  | TRUE
184 | bus_MV_397_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
185 | bus_MV_397_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
186 | bus_MV_397_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
187 | bus_MV_397_0_node_256 | 20 | n |  | TRUE
188 | bus_MV_397_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
189 | bus_MV_397_0_node_274 | 20 | n |  | TRUE
190 | bus_MV_397_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
191 | bus_MV_397_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
192 | bus_MV_397_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
193 | bus_MV_397_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE
194 | bus_MV_397_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE
195 | bus_MV_397_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE
196 | bus_MV_397_0_node_235 | 20 | n |  | TRUE
197 | bus_MV_397_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE
198 | bus_MV_397_0_node_236 | 20 | n |  | TRUE
199 | bus_MV_397_0_node_237 | 20 | n |  | TRUE
200 | bus_MV_397_0_node_169 | 20 | n |  | TRUE
201 | bus_MV_397_0_node_268 | 20 | n |  | TRUE
202 | bus_MV_397_0_node_228 | 20 | n |  | TRUE
203 | bus_MV_397_0_node_184 | 20 | n |  | TRUE
204 | bus_MV_397_0_node_227 | 20 | n |  | TRUE
205 | bus_MV_397_0_node_179 | 20 | n |  | TRUE
206 | bus_MV_397_0_node_180 | 20 | n |  | TRUE
207 | bus_MV_397_0_node_225 | 20 | n |  | TRUE
208 | bus_MV_397_0_node_267 | 20 | n |  | TRUE
209 | bus_MV_397_0_node_182 | 20 | n |  | TRUE
210 | bus_MV_397_0_node_183 | 20 | n |  | TRUE
211 | bus_MV_397_0_node_186 | 20 | n |  | TRUE
212 | bus_MV_397_0_node_188 | 20 | n |  | TRUE
213 | bus_MV_397_0_node_193 | 20 | n |  | TRUE
214 | bus_MV_397_0_node_250 | 20 | n |  | TRUE
215 | bus_MV_397_0_node_263 | 20 | n |  | TRUE
216 | bus_MV_397_0_node_247 | 20 | n |  | TRUE
217 | bus_MV_397_0_node_189 | 20 | n |  | TRUE
218 | bus_MV_397_0_node_195 | 20 | n |  | TRUE
219 | bus_MV_397_0_node_243 | 20 | n |  | TRUE
220 | bus_MV_397_0_node_190 | 20 | n |  | TRUE
221 | bus_MV_397_0_node_194 | 20 | n |  | TRUE
222 | bus_MV_397_0_node_246 | 20 | n |  | TRUE
223 | bus_MV_397_0_node_200 | 20 | n |  | TRUE
224 | bus_MV_397_0_node_191 | 20 | n |  | TRUE
225 | bus_MV_397_0_node_192 | 20 | n |  | TRUE
226 | bus_MV_397_0_node_260 | 20 | n |  | TRUE
227 | bus_MV_397_0_node_242 | 20 | n |  | TRUE
228 | bus_MV_397_0_node_240 | 20 | n |  | TRUE
229 | bus_MV_397_0_node_261 | 20 | n |  | TRUE
230 | bus_MV_397_0_node_259 | 20 | n |  | TRUE
231 | bus_MV_397_0_node_244 | 20 | n |  | TRUE
232 | bus_MV_397_0_node_238 | 20 | n |  | TRUE
233 | bus_MV_397_0_node_196 | 20 | n |  | TRUE
234 | bus_MV_397_0_node_197 | 20 | n |  | TRUE
235 | bus_MV_397_0_node_198 | 20 | n |  | TRUE
236 | bus_MV_397_0_node_201 | 20 | n |  | TRUE
237 | bus_MV_397_0_node_203 | 20 | n |  | TRUE
238 | bus_MV_397_0_node_199 | 20 | n |  | TRUE
239 | bus_MV_397_0_node_262 | 20 | n |  | TRUE
240 | bus_MV_397_0_node_202 | 20 | n |  | TRUE
241 | bus_MV_397_0_node_252 | 20 | n |  | TRUE
242 | bus_MV_397_0_node_251 | 20 | n |  | TRUE
243 | bus_MV_397_0_node_249 | 20 | n |  | TRUE
244 | bus_MV_397_0_node_209 | 20 | n |  | TRUE
245 | bus_MV_397_0_node_204 | 20 | n |  | TRUE
246 | bus_MV_397_0_node_206 | 20 | n |  | TRUE
247 | bus_MV_397_0_node_205 | 20 | n |  | TRUE
248 | bus_MV_397_0_node_207 | 20 | n |  | TRUE
249 | bus_MV_397_0_node_208 | 20 | n |  | TRUE
250 | bus_MV_397_0_node_210 | 20 | n |  | TRUE
251 | bus_MV_397_0_node_211 | 20 | n |  | TRUE
252 | bus_MV_397_0_node_212 | 20 | n |  | TRUE
253 | bus_MV_397_0_node_253 | 20 | n |  | TRUE
254 | bus_MV_397_0_node_213 | 20 | n |  | TRUE
255 | bus_MV_397_0_node_216 | 20 | n |  | TRUE
256 | bus_MV_397_0_node_275 | 20 | n |  | TRUE
257 | bus_MV_397_0_node_226 | 20 | n |  | TRUE
258 | bus_MV_397_0_node_232 | 20 | n |  | TRUE
259 | bus_MV_397_0_node_239 | 20 | n |  | TRUE
260 | bus_MV_397_0_node_241 | 20 | n |  | TRUE
261 | bus_MV_397_0_node_245 | 20 | n |  | TRUE
262 | bus_HV_397_0_node_85 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_397_0_load_0 | 0 | 0.18916 | 0.091612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_397_0_load_4 | 6 | 0.15385 | 0.074513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_397_0_load_229 | 7 | 0.32427 | 0.15705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_397_0_load_5 | 8 | 0.34999 | 0.16951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_397_0_load_7 | 10 | 0.069231 | 0.03353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_397_0_load_9 | 13 | 0.2203 | 0.1067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_397_0_load_224 | 14 | 0.10927 | 0.052921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_397_0_load_221 | 15 | 0.070521 | 0.034155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_397_0_load_222 | 16 | 0.19987 | 0.096802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_397_0_load_11 | 17 | 0.21743 | 0.10531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_397_0_load_14 | 18 | 0.14231 | 0.068924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_397_0_load_154 | 19 | 0.1593 | 0.077152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_397_0_load_12 | 22 | 0.16691 | 0.080836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_397_0_load_271 | 24 | 0.16257 | 0.078737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_397_0_load_16 | 27 | 0.16253 | 0.078716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_397_0_load_37 | 33 | 0.13856 | 0.067108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_397_0_load_33 | 35 | 0.15969 | 0.077342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_397_0_load_35 | 37 | 0.1018 | 0.049302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_397_0_load_25 | 38 | 0.08039 | 0.038935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_397_0_load_27 | 40 | 0.086274 | 0.041784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_397_0_load_26 | 41 | 0.12456 | 0.060329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_397_0_load_36 | 42 | 0.11622 | 0.056288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_397_0_load_46 | 43 | 0.1044 | 0.050565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_397_0_load_38 | 44 | 0.12008 | 0.058157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_397_0_load_28 | 46 | 0.055808 | 0.027029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_397_0_load_39 | 50 | 0.062773 | 0.030402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_397_0_load_254 | 51 | 0.11307 | 0.054762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_397_0_load_41 | 55 | 0.11499 | 0.055692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_397_0_load_57 | 59 | 0.082563 | 0.039987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_397_0_load_55 | 60 | 0.14129 | 0.06843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_397_0_load_59 | 62 | 0.072961 | 0.035337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_397_0_load_51 | 64 | 0.15506 | 0.075099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_397_0_load_49 | 65 | 0.058328 | 0.02825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_397_0_load_272 | 66 | 0.088681 | 0.04295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_397_0_load_60 | 67 | 0.12171 | 0.058949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_397_0_load_65 | 72 | 0.1033 | 0.050028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_397_0_load_273 | 73 | 0.15943 | 0.077216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_397_0_load_66 | 74 | 0.14665 | 0.071024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_397_0_load_69 | 76 | 0.11887 | 0.05757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_397_0_load_70 | 77 | 0.070326 | 0.03406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_397_0_load_181 | 79 | 0.053289 | 0.025809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_397_0_load_73 | 82 | 0.12191 | 0.059045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_397_0_load_79 | 85 | 0.098554 | 0.047732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_397_0_load_175 | 89 | 0.16322 | 0.079053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_397_0_load_266 | 91 | 0.15623 | 0.075667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_397_0_load_165 | 94 | 0.15723 | 0.076148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_397_0_load_168 | 95 | 0.50653 | 0.24532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_397_0_load_81 | 97 | 0.15533 | 0.075228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_397_0_load_84 | 98 | 0.088942 | 0.043077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_397_0_load_91 | 104 | 0.079423 | 0.038466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_397_0_load_176 | 105 | 0.14181 | 0.068681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_397_0_load_99 | 107 | 0.16232 | 0.078618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_397_0_load_178 | 110 | 0.083811 | 0.040592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_397_0_load_95 | 113 | 0.12712 | 0.061565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_397_0_load_265 | 116 | 0.091978 | 0.044547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_397_0_load_269 | 118 | 0.16341 | 0.079145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_397_0_load_150 | 119 | 0.1595 | 0.077248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_397_0_load_98 | 121 | 0.14499 | 0.07022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_397_0_load_105 | 122 | 0.11138 | 0.053943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_397_0_load_118 | 126 | 0.14672 | 0.07106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_397_0_load_132 | 127 | 0.10011 | 0.048487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_397_0_load_130 | 132 | 0.10145 | 0.049134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_397_0_load_121 | 133 | 0.10919 | 0.052883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_397_0_load_124 | 134 | 0.10248 | 0.049635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_397_0_load_110 | 136 | 0.134 | 0.064897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_397_0_load_257 | 141 | 0.11823 | 0.057263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_397_0_load_172 | 143 | 0.15967 | 0.07733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_397_0_load_173 | 145 | 0.08296 | 0.040179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_397_0_load_185 | 147 | 0.1222 | 0.059184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_397_0_load_264 | 148 | 0.13646 | 0.066089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_397_0_load_126 | 153 | 0.14881 | 0.072074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_397_0_load_155 | 155 | 0.12449 | 0.060292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_397_0_load_170 | 156 | 0.12757 | 0.061787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_397_0_load_157 | 157 | 0.10625 | 0.051457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_397_0_load_217 | 159 | 0.23394 | 0.1133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_397_0_load_220 | 160 | 0.31374 | 0.15195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | MV_397_0_load_137 | 164 | 0.088556 | 0.04289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | MV_397_0_load_255 | 165 | 0.072236 | 0.034985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | MV_397_0_load_156 | 166 | 0.10054 | 0.048692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | MV_397_0_load_133 | 168 | 0.15993 | 0.077457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | MV_397_0_load_234 | 171 | 0.11485 | 0.055624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | MV_397_0_load_233 | 172 | 0.10311 | 0.049936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | MV_397_0_load_171 | 173 | 0.13002 | 0.062971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | MV_397_0_load_139 | 175 | 0.11141 | 0.053959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | MV_397_0_load_145 | 176 | 0.091951 | 0.044534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | MV_397_0_load_174 | 182 | 0.13379 | 0.064797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | MV_397_0_load_270 | 183 | 0.089503 | 0.043348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | MV_397_0_load_256 | 187 | 0.12724 | 0.061625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | MV_397_0_load_149 | 188 | 0.15101 | 0.073136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | MV_397_0_load_274 | 189 | 0.095643 | 0.046322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | MV_397_0_load_146 | 190 | 0.10211 | 0.049456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | MV_397_0_load_148 | 192 | 0.075662 | 0.036645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | MV_397_0_load_158 | 194 | 0.14402 | 0.069752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | MV_397_0_load_235 | 196 | 0.085221 | 0.041274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | MV_397_0_load_237 | 199 | 0.15754 | 0.076298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | MV_397_0_load_268 | 201 | 0.46907 | 0.22718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | MV_397_0_load_184 | 203 | 0.17455 | 0.08454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | MV_397_0_load_179 | 205 | 0.14938 | 0.072347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | MV_397_0_load_267 | 208 | 0.33378 | 0.16166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | MV_397_0_load_182 | 209 | 0.14751 | 0.071444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | MV_397_0_load_183 | 210 | 0.12293 | 0.05954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | MV_397_0_load_186 | 211 | 0.20834 | 0.1009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | MV_397_0_load_263 | 215 | 0.34731 | 0.16821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | MV_397_0_load_195 | 218 | 0.19639 | 0.095117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | MV_397_0_load_243 | 219 | 0.1266 | 0.061314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | MV_397_0_load_194 | 221 | 0.17949 | 0.086933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | MV_397_0_load_246 | 222 | 0.072996 | 0.035354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | MV_397_0_load_260 | 226 | 0.1912 | 0.092604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | MV_397_0_load_242 | 227 | 0.3351 | 0.1623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | MV_397_0_load_261 | 229 | 0.10877 | 0.052681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | MV_397_0_load_238 | 232 | 0.089394 | 0.043296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | MV_397_0_load_196 | 233 | 0.27053 | 0.13103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | MV_397_0_load_203 | 237 | 0.16968 | 0.082181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | MV_397_0_load_262 | 239 | 0.18613 | 0.090147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | MV_397_0_load_252 | 241 | 0.19085 | 0.092432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | MV_397_0_load_251 | 242 | 0.21542 | 0.10433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | MV_397_0_load_249 | 243 | 0.2431 | 0.11774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | MV_397_0_load_204 | 245 | 0.33052 | 0.16008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | MV_397_0_load_210 | 250 | 0.26473 | 0.12822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | MV_397_0_load_253 | 253 | 0.19033 | 0.092182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | MV_397_0_load_213 | 254 | 0.36357 | 0.17609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | MV_397_0_load_275 | 256 | 0.077404 | 0.037489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | MV_397_0_load_226 | 257 | 0.42647 | 0.20655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | MV_397_0_load_232 | 258 | 2.7187 | 1.3167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | MV_397_0_load_239 | 259 | 0.19482 | 0.094354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | MV_397_0_load_241 | 260 | 0.11328 | 0.054863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | MV_397_0_load_245 | 261 | 0.24834 | 0.12028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 101 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_397_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.062412 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_397_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.90787 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_397_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.62765 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_397_0_line_3 |  | 2 | 6 | 0.16427 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_397_0_line_4 |  | 3 | 8 | 0.10583 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_397_0_line_5 |  | 4 | 5 | 0.16071 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_397_0_line_6 |  | 4 | 6 | 0.9753 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_397_0_line_7 |  | 4 | 7 | 0.21433 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_397_0_line_8 |  | 5 | 258 | 0.11947 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_397_0_line_9 |  | 7 | 204 | 0.077522 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_397_0_line_10 |  | 8 | 9 | 0.099676 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_397_0_line_11 |  | 9 | 10 | 0.060042 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_397_0_line_12 |  | 10 | 11 | 0.10874 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_397_0_line_13 |  | 11 | 12 | 0.35317 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_397_0_line_14 |  | 12 | 13 | 0.099686 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_397_0_line_15 |  | 12 | 14 | 0.89258 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | MV_397_0_line_16 |  | 14 | 16 | 0.041979 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_397_0_line_17 |  | 15 | 16 | 0.04372 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_397_0_line_18 |  | 17 | 18 | 0.58263 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | MV_397_0_line_19 |  | 17 | 19 | 2.6941 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_397_0_line_20 |  | 18 | 20 | 0.067259 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_397_0_line_21 |  | 19 | 21 | 0.14534 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_397_0_line_22 |  | 20 | 22 | 0.95718 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_397_0_line_23 |  | 21 | 125 | 0.32514 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_397_0_line_24 |  | 21 | 120 | 0.35439 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_397_0_line_25 |  | 22 | 23 | 3.6625 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
26 | MV_397_0_line_26 |  | 23 | 24 | 0.029815 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_397_0_line_27 |  | 23 | 25 | 0.54636 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_397_0_line_28 |  | 23 | 26 | 0.41933 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_397_0_line_29 |  | 25 | 66 | 0.01973 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_397_0_line_30 |  | 26 | 64 | 0.07758 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_397_0_line_31 |  | 27 | 28 | 0.082833 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_397_0_line_32 |  | 27 | 29 | 0.091879 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_397_0_line_33 |  | 28 | 30 | 0.44823 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_397_0_line_34 |  | 29 | 31 | 0.42261 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_397_0_line_35 |  | 29 | 32 | 0.23369 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
36 | MV_397_0_line_36 |  | 30 | 34 | 0.90127 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_397_0_line_37 |  | 30 | 35 | 0.070031 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_397_0_line_38 |  | 31 | 42 | 0.045393 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_397_0_line_39 |  | 31 | 41 | 0.30547 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_397_0_line_40 |  | 32 | 33 | 0.18978 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_397_0_line_41 |  | 34 | 36 | 0.20555 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_397_0_line_42 |  | 34 | 37 | 0.077269 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_397_0_line_43 |  | 35 | 43 | 0.63272 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_397_0_line_44 |  | 36 | 38 | 0.10698 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_397_0_line_45 |  | 39 | 40 | 0.12762 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_397_0_line_46 |  | 39 | 41 | 0.39733 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_397_0_line_47 |  | 41 | 44 | 0.23497 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_397_0_line_48 |  | 43 | 52 | 0.071936 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_397_0_line_49 |  | 44 | 45 | 0.055283 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_397_0_line_50 |  | 45 | 47 | 0.13744 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_397_0_line_51 |  | 45 | 48 | 0.15569 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_397_0_line_52 |  | 46 | 47 | 0.024512 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_397_0_line_53 |  | 48 | 49 | 0.35877 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_397_0_line_54 |  | 48 | 50 | 0.031586 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_397_0_line_55 |  | 49 | 51 | 0.049628 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_397_0_line_56 |  | 51 | 53 | 0.024682 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_397_0_line_57 |  | 51 | 54 | 0.048684 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_397_0_line_58 |  | 52 | 63 | 0.83491 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_397_0_line_59 |  | 53 | 58 | 0.3086 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_397_0_line_60 |  | 54 | 75 | 0.11746 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_397_0_line_61 |  | 55 | 56 | 0.028468 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_397_0_line_62 |  | 55 | 57 | 0.056632 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_397_0_line_63 |  | 56 | 58 | 0.13515 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_397_0_line_64 |  | 57 | 59 | 0.15078 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_397_0_line_65 |  | 58 | 60 | 0.046236 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | MV_397_0_line_66 |  | 59 | 61 | 0.1466 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_397_0_line_67 |  | 61 | 62 | 0.066301 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_397_0_line_68 |  | 63 | 64 | 0.003402 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_397_0_line_69 |  | 63 | 65 | 0.79323 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_397_0_line_70 |  | 67 | 68 | 0.013617 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_397_0_line_71 |  | 68 | 69 | 0.85462 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_397_0_line_72 |  | 69 | 73 | 0.027478 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_397_0_line_73 |  | 69 | 70 | 0.44534 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_397_0_line_74 |  | 70 | 71 | 0.5683 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_397_0_line_75 |  | 70 | 72 | 0.025931 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_397_0_line_76 |  | 71 | 74 | 0.10205 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_397_0_line_77 |  | 74 | 75 | 0.036553 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_397_0_line_78 |  | 76 | 77 | 0.091042 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_397_0_line_79 |  | 77 | 78 | 0.065216 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_397_0_line_80 |  | 78 | 80 | 0.073697 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_397_0_line_81 |  | 79 | 80 | 0.049669 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_397_0_line_82 |  | 79 | 81 | 0.036122 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_397_0_line_83 |  | 81 | 87 | 0.087449 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_397_0_line_84 |  | 82 | 83 | 0.03442 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_397_0_line_85 |  | 82 | 84 | 0.077377 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_397_0_line_86 |  | 83 | 85 | 0.092133 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_397_0_line_87 |  | 83 | 86 | 0.10962 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
88 | MV_397_0_line_88 |  | 84 | 87 | 0.050533 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_397_0_line_89 |  | 85 | 90 | 0.066968 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_397_0_line_90 |  | 86 | 88 | 0.17297 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_397_0_line_91 |  | 87 | 91 | 0.022881 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_397_0_line_92 |  | 88 | 89 | 0.03487 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_397_0_line_93 |  | 89 | 92 | 0.14145 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_397_0_line_94 |  | 89 | 93 | 0.023262 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_397_0_line_95 |  | 90 | 94 | 0.055008 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_397_0_line_96 |  | 92 | 97 | 0.021506 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_397_0_line_97 |  | 93 | 102 | 0.24464 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_397_0_line_98 |  | 94 | 96 | 0.12319 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
99 | MV_397_0_line_99 |  | 95 | 96 | 0.11884 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_397_0_line_100 |  | 98 | 99 | 0.034004 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_397_0_line_101 |  | 99 | 100 | 0.097191 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_397_0_line_102 |  | 100 | 108 | 0.12155 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
103 | MV_397_0_line_103 |  | 100 | 106 | 0.22311 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_397_0_line_104 |  | 101 | 102 | 0.07039 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_397_0_line_105 |  | 102 | 103 | 0.35911 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_397_0_line_106 |  | 102 | 104 | 0.015371 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_397_0_line_107 |  | 103 | 105 | 0.046332 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_397_0_line_108 |  | 104 | 109 | 0.026819 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_397_0_line_109 |  | 105 | 110 | 0.026711 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_397_0_line_110 |  | 105 | 111 | 0.053642 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
111 | MV_397_0_line_111 |  | 106 | 107 | 0.1063 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_397_0_line_112 |  | 107 | 112 | 0.056862 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_397_0_line_113 |  | 108 | 114 | 0.29144 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_397_0_line_114 |  | 108 | 113 | 0.025922 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_397_0_line_115 |  | 109 | 115 | 0.45894 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_397_0_line_116 |  | 111 | 205 | 0.020037 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_397_0_line_117 |  | 112 | 124 | 0.041421 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_397_0_line_118 |  | 114 | 121 | 0.017736 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_397_0_line_119 |  | 114 | 122 | 0.22524 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
120 | MV_397_0_line_120 |  | 115 | 116 | 0.016113 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_397_0_line_121 |  | 115 | 117 | 0.10519 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_397_0_line_122 |  | 117 | 118 | 0.27865 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
123 | MV_397_0_line_123 |  | 117 | 119 | 0.091943 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_397_0_line_124 |  | 118 | 120 | 0.095555 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_397_0_line_125 |  | 119 | 186 | 0.036096 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_397_0_line_126 |  | 122 | 123 | 0.085316 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_397_0_line_127 |  | 123 | 130 | 0.07019 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_397_0_line_128 |  | 124 | 126 | 0.032332 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_397_0_line_129 |  | 125 | 127 | 0.085092 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
130 | MV_397_0_line_130 |  | 125 | 128 | 0.55955 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_397_0_line_131 |  | 126 | 129 | 0.07476 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
132 | MV_397_0_line_132 |  | 127 | 162 | 0.004965 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_397_0_line_133 |  | 128 | 131 | 1.334 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_397_0_line_134 |  | 128 | 132 | 0.13838 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
135 | MV_397_0_line_135 |  | 129 | 162 | 0.16251 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_397_0_line_136 |  | 130 | 133 | 0.054106 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_397_0_line_137 |  | 131 | 134 | 0.057168 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_397_0_line_138 |  | 133 | 135 | 0.083578 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_397_0_line_139 |  | 135 | 163 | 0.052996 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_397_0_line_140 |  | 136 | 137 | 0.038117 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_397_0_line_141 |  | 136 | 138 | 0.079721 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
142 | MV_397_0_line_142 |  | 137 | 139 | 0.24227 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_397_0_line_143 |  | 138 | 140 | 0.32419 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_397_0_line_144 |  | 139 | 142 | 0.45773 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_397_0_line_145 |  | 139 | 143 | 0.015081 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_397_0_line_146 |  | 140 | 141 | 0.034293 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_397_0_line_147 |  | 141 | 150 | 0.087256 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
148 | MV_397_0_line_148 |  | 142 | 146 | 0.91349 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | MV_397_0_line_149 |  | 142 | 147 | 0.041102 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | MV_397_0_line_150 |  | 142 | 144 | 0.19923 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | MV_397_0_line_151 |  | 144 | 145 | 0.013073 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | MV_397_0_line_152 |  | 146 | 148 | 0.026585 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | MV_397_0_line_153 |  | 146 | 149 | 0.20159 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | MV_397_0_line_154 |  | 149 | 158 | 0.25203 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | MV_397_0_line_155 |  | 149 | 159 | 0.01141 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | MV_397_0_line_156 |  | 150 | 157 | 0.18346 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
157 | MV_397_0_line_157 |  | 151 | 152 | 0.10073 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | MV_397_0_line_158 |  | 151 | 153 | 0.010769 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | MV_397_0_line_159 |  | 152 | 154 | 0.38025 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | MV_397_0_line_160 |  | 152 | 155 | 0.00934 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | MV_397_0_line_161 |  | 154 | 156 | 0.058942 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | MV_397_0_line_162 |  | 155 | 166 | 0.063997 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
163 | MV_397_0_line_163 |  | 156 | 167 | 0.015914 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | MV_397_0_line_164 |  | 157 | 166 | 0.012721 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | MV_397_0_line_165 |  | 157 | 192 | 0.041249 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | MV_397_0_line_166 |  | 158 | 160 | 0.070602 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | MV_397_0_line_167 |  | 158 | 161 | 0.40474 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
168 | MV_397_0_line_168 |  | 160 | 249 | 0.038121 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | MV_397_0_line_169 |  | 161 | 255 | 0.43237 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | MV_397_0_line_170 |  | 161 | 254 | 0.034489 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | MV_397_0_line_171 |  | 163 | 164 | 0.084574 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
172 | MV_397_0_line_172 |  | 164 | 165 | 0.23789 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
173 | MV_397_0_line_173 |  | 167 | 170 | 0.35544 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | MV_397_0_line_174 |  | 167 | 169 | 0.19955 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | MV_397_0_line_175 |  | 168 | 169 | 0.063049 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | MV_397_0_line_176 |  | 170 | 171 | 0.11838 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | MV_397_0_line_177 |  | 171 | 172 | 0.061956 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | MV_397_0_line_178 |  | 173 | 174 | 0.082208 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | MV_397_0_line_179 |  | 174 | 177 | 0.25245 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | MV_397_0_line_180 |  | 174 | 176 | 0.12844 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
181 | MV_397_0_line_181 |  | 175 | 176 | 0.028773 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
182 | MV_397_0_line_182 |  | 177 | 183 | 0.01741 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | MV_397_0_line_183 |  | 177 | 195 | 0.46837 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | MV_397_0_line_184 |  | 178 | 179 | 0.33103 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | MV_397_0_line_185 |  | 178 | 180 | 0.15884 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | MV_397_0_line_186 |  | 179 | 183 | 0.047825 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | MV_397_0_line_187 |  | 179 | 181 | 0.22419 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | MV_397_0_line_188 |  | 180 | 188 | 0.046019 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
189 | MV_397_0_line_189 |  | 180 | 184 | 0.15483 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | MV_397_0_line_190 |  | 181 | 182 | 0.028321 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
191 | MV_397_0_line_191 |  | 184 | 185 | 0.17682 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | MV_397_0_line_192 |  | 184 | 186 | 0.2938 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | MV_397_0_line_193 |  | 184 | 187 | 0.012193 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | MV_397_0_line_194 |  | 185 | 189 | 0.028269 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
195 | MV_397_0_line_195 |  | 190 | 191 | 0.061241 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | MV_397_0_line_196 |  | 191 | 192 | 0.019832 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | MV_397_0_line_197 |  | 191 | 193 | 0.17257 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
198 | MV_397_0_line_198 |  | 193 | 194 | 0.053433 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
199 | MV_397_0_line_199 |  | 194 | 195 | 0.01828 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | MV_397_0_line_200 |  | 194 | 196 | 0.12319 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
201 | MV_397_0_line_201 |  | 196 | 197 | 0.038821 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | MV_397_0_line_202 |  | 197 | 198 | 0.018539 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | MV_397_0_line_203 |  | 198 | 199 | 0.037578 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | MV_397_0_line_204 |  | 200 | 201 | 0.041541 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | MV_397_0_line_205 |  | 200 | 202 | 0.069205 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | MV_397_0_line_206 |  | 202 | 203 | 0.081705 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | MV_397_0_line_207 |  | 202 | 204 | 0.039089 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | MV_397_0_line_208 |  | 203 | 210 | 0.034634 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | MV_397_0_line_209 |  | 204 | 257 | 0.062725 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | MV_397_0_line_210 |  | 205 | 206 | 0.037333 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | MV_397_0_line_211 |  | 206 | 207 | 0.11874 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | MV_397_0_line_212 |  | 207 | 208 | 0.046992 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | MV_397_0_line_213 |  | 207 | 209 | 0.07567 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
214 | MV_397_0_line_214 |  | 209 | 210 | 0.020581 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | MV_397_0_line_215 |  | 211 | 212 | 0.007099 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | MV_397_0_line_216 |  | 212 | 213 | 0.16168 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | MV_397_0_line_217 |  | 213 | 227 | 0.067226 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | MV_397_0_line_218 |  | 213 | 228 | 0.002616 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | MV_397_0_line_219 |  | 213 | 224 | 0.5778 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | MV_397_0_line_220 |  | 214 | 215 | 0.039224 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
221 | MV_397_0_line_221 |  | 214 | 216 | 0.36861 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
222 | MV_397_0_line_222 |  | 215 | 229 | 0.69179 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
223 | MV_397_0_line_223 |  | 216 | 243 | 0.094722 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
224 | MV_397_0_line_224 |  | 216 | 223 | 0.16074 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | MV_397_0_line_225 |  | 217 | 218 | 0.044328 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | MV_397_0_line_226 |  | 217 | 219 | 0.47776 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
227 | MV_397_0_line_227 |  | 219 | 220 | 0.7504 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
228 | MV_397_0_line_228 |  | 219 | 224 | 0.0047117 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | MV_397_0_line_229 |  | 220 | 221 | 0.13861 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
230 | MV_397_0_line_230 |  | 222 | 223 | 0.082273 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | MV_397_0_line_231 |  | 223 | 234 | 0.48567 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | MV_397_0_line_232 |  | 223 | 238 | 1.0751 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | MV_397_0_line_233 |  | 224 | 225 | 0.24673 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
234 | MV_397_0_line_234 |  | 225 | 226 | 0.011768 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
235 | MV_397_0_line_235 |  | 226 | 230 | 0.55511 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
236 | MV_397_0_line_236 |  | 227 | 231 | 0.030281 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
237 | MV_397_0_line_237 |  | 228 | 232 | 0.02518 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
238 | MV_397_0_line_238 |  | 229 | 230 | 0.020977 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
239 | MV_397_0_line_239 |  | 231 | 261 | 0.049068 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
240 | MV_397_0_line_240 |  | 232 | 259 | 0.0084968 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
241 | MV_397_0_line_241 |  | 233 | 234 | 0.026326 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
242 | MV_397_0_line_242 |  | 234 | 235 | 0.37264 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
243 | MV_397_0_line_243 |  | 234 | 236 | 0.70403 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
244 | MV_397_0_line_244 |  | 235 | 237 | 0.014009 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
245 | MV_397_0_line_245 |  | 236 | 240 | 0.25641 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
246 | MV_397_0_line_246 |  | 236 | 241 | 0.030682 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
247 | MV_397_0_line_247 |  | 238 | 239 | 0.049878 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
248 | MV_397_0_line_248 |  | 240 | 242 | 0.076044 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
249 | MV_397_0_line_249 |  | 241 | 244 | 0.08879 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
250 | MV_397_0_line_250 |  | 244 | 246 | 0.17368 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
251 | MV_397_0_line_251 |  | 245 | 246 | 0.009503 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
252 | MV_397_0_line_252 |  | 245 | 247 | 0.046565 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
253 | MV_397_0_line_253 |  | 247 | 248 | 0.41126 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
254 | MV_397_0_line_254 |  | 248 | 249 | 0.37366 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
255 | MV_397_0_line_255 |  | 248 | 250 | 0.037065 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
256 | MV_397_0_line_256 |  | 250 | 251 | 0.034521 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
257 | MV_397_0_line_257 |  | 251 | 252 | 0.7544 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
258 | MV_397_0_line_258 |  | 252 | 253 | 0.1078 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
259 | MV_397_0_line_259 |  | 255 | 256 | 0.004456 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
260 | MV_397_0_line_260 |  | 259 | 260 | 0.024235 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_397_0_trafo_85 | 25 MVA 110/20 kV | 262 | 101 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2631335.0503 | 1239559.8154
1 | 2631292.1674 | 1239605.1627
2 | 2631594.7946 | 1239884.0726
3 | 2631334.0074 | 1239119.343
4 | 2632519.7807 | 1239427.8599
5 | 2632670.1079 | 1239370.2475
6 | 2631589.2245 | 1239719.8947
7 | 2632660.5471 | 1239589.2513
8 | 2631299.1419 | 1239020.3415
9 | 2631269.7 | 1238926.7054
10 | 2631223.2804 | 1238888.6931
11 | 2631153.7184 | 1238809.9454
12 | 2631019.948 | 1238993.6507
13 | 2631072.3749 | 1238908.8648
14 | 2630249.3391 | 1239444.0538
15 | 2630216.6934 | 1239523.0786
16 | 2630231.2882 | 1239481.954
17 | 2634690.3932 | 1236117.6643
18 | 2634456.3423 | 1235584.1149
19 | 2633831.6974 | 1238671.268
20 | 2634419.1985 | 1235528.365
21 | 2633687.5891 | 1238678.043
22 | 2634571.5028 | 1234583.3812
23 | 2631112.4391 | 1235787.0043
24 | 2631086.5389 | 1235772.1041
25 | 2630743.2021 | 1235828.9779
26 | 2631227.7928 | 1236101.1374
27 | 2629882.3057 | 1236103.6631
28 | 2629949.3657 | 1236152.5417
29 | 2629907.3066 | 1236017.8242
30 | 2630139.606 | 1236442.3938
31 | 2629580.324 | 1235976.0416
32 | 2630072.3665 | 1235852.3977
33 | 2630142.9217 | 1236028.5753
34 | 2629651.3207 | 1236967.6122
35 | 2630170.2705 | 1236505.3551
36 | 2629562.5597 | 1236952.5834
37 | 2629648.3105 | 1237044.812
38 | 2629534.44 | 1237055.797
39 | 2629346.0901 | 1235764.5173
40 | 2629261.6465 | 1235860.2053
41 | 2629740.4314 | 1235715.8892
42 | 2629535.9952 | 1235967.2827
43 | 2630670.5279 | 1236117.9604
44 | 2629661.6027 | 1235494.5363
45 | 2629664.8081 | 1235445.1216
46 | 2629620.0488 | 1235333.5962
47 | 2629640.8713 | 1235346.5301
48 | 2629766.1199 | 1235397.3089
49 | 2629827.4347 | 1235084.5888
50 | 2629792.1761 | 1235415.2727
51 | 2629787.9499 | 1235054.8171
52 | 2630630.8699 | 1236057.8743
53 | 2629804.1483 | 1235045.2145
54 | 2629745.0328 | 1235031.8327
55 | 2630144.5494 | 1235325.2357
56 | 2630130.3564 | 1235300.5374
57 | 2630175.6926 | 1235372.5896
58 | 2630042.1659 | 1235200.8187
59 | 2630259.6696 | 1235497.8159
60 | 2630065.0499 | 1235160.6427
61 | 2630339.1047 | 1235621.1636
62 | 2630403.0518 | 1235607.2814
63 | 2631203.061 | 1236178.2557
64 | 2631204.0617 | 1236175.0034
65 | 2631137.2376 | 1236968.7486
66 | 2630729.5529 | 1235843.2607
67 | 2630614.1652 | 1234312.1947
68 | 2630617.1774 | 1234325.4739
69 | 2630012.7048 | 1234714.7247
70 | 2629825.1856 | 1234582.2446
71 | 2629516.68 | 1234916.013
72 | 2629844.0213 | 1234599.8316
73 | 2630005.3584 | 1234741.204
74 | 2629609.23 | 1234959.0104
75 | 2629641.7038 | 1234975.9715
76 | 2633708.9559 | 1239977.8205
77 | 2633629.2841 | 1239933.7636
78 | 2633677.9424 | 1239890.1891
79 | 2633564.6987 | 1239841.251
80 | 2633610.2921 | 1239860.9544
81 | 2633531.6684 | 1239826.4107
82 | 2633331.7871 | 1239807.7861
83 | 2633299.9881 | 1239794.3883
84 | 2633403.276 | 1239837.8953
85 | 2633215.0846 | 1239758.6119
86 | 2633348.9737 | 1239696.3229
87 | 2633449.959 | 1239857.5702
88 | 2633326.8657 | 1239579.6694
89 | 2633348.0963 | 1239572.3839
90 | 2633153.3714 | 1239732.6075
91 | 2633448.6508 | 1239880.4107
92 | 2633423.659 | 1239452.8102
93 | 2633326.4562 | 1239563.6904
94 | 2633102.1304 | 1239712.2202
95 | 2633177.6438 | 1239876.6804
96 | 2633068.092 | 1239830.6169
97 | 2633444.945 | 1239449.7438
98 | 2633108.0205 | 1239416.499
99 | 2633119.3163 | 1239384.4194
100 | 2633111.5155 | 1239311.8078
101 | 2633201.9872 | 1239449.9998
102 | 2633242.6255 | 1239426.1451
103 | 2633035.3099 | 1239497.5126
104 | 2633245.2814 | 1239411.0059
105 | 2633012.1234 | 1239537.6253
106 | 2633185.055 | 1239131.715
107 | 2633208.7615 | 1239028.093
108 | 2633007.2477 | 1239249.3441
109 | 2633249.9214 | 1239384.5929
110 | 2633035.2496 | 1239550.992
111 | 2632985.2802 | 1239584.0674
112 | 2633220.3341 | 1238972.4224
113 | 2632994.8707 | 1239270.5555
114 | 2632903.7411 | 1239158.3018
115 | 2633593.6264 | 1239277.6127
116 | 2633591.2146 | 1239293.5425
117 | 2633697.2385 | 1239297.167
118 | 2633699.6885 | 1239018.5268
119 | 2633788.8405 | 1239307.4044
120 | 2633637.3712 | 1238945.9391
121 | 2632919.6931 | 1239166.1506
122 | 2632994.9057 | 1238952.3324
123 | 2632939.1142 | 1238887.8712
124 | 2633218.2501 | 1238931.2181
125 | 2633365.0863 | 1238636.732
126 | 2633213.5052 | 1238899.238
127 | 2633335.1114 | 1238716.3697
128 | 2633009.4606 | 1238584.0696
129 | 2633238.7138 | 1238828.8567
130 | 2632884.3701 | 1238844.3852
131 | 2632529.7722 | 1238340.1949
132 | 2632883.9854 | 1238525.7154
133 | 2632837.515 | 1238817.1091
134 | 2632512.7519 | 1238394.3804
135 | 2632764.9563 | 1238775.2714
136 | 2634587.2329 | 1239923.6866
137 | 2634603.2062 | 1239958.3127
138 | 2634608.4004 | 1239846.8276
139 | 2634379.3922 | 1239931.7194
140 | 2634777.8002 | 1239668.0915
141 | 2634746.316 | 1239654.2875
142 | 2634345.3357 | 1240239.9852
143 | 2634365.2214 | 1239926.4453
144 | 2634236.8025 | 1240082.9815
145 | 2634228.8621 | 1240072.5848
146 | 2634745.326 | 1240694.944
147 | 2634384.7349 | 1240228.9059
148 | 2634754.1074 | 1240669.846
149 | 2634781.6163 | 1240854.1467
150 | 2634665.1939 | 1239622.1491
151 | 2634924.0794 | 1239523.6017
152 | 2634835.9505 | 1239497.1345
153 | 2634934.3831 | 1239526.831
154 | 2635045.802 | 1239263.7754
155 | 2634827.5655 | 1239492.9717
156 | 2635005.5272 | 1239220.6329
157 | 2634756.9114 | 1239463.2555
158 | 2634981.1939 | 1240907.3853
159 | 2634787.2742 | 1240864.0639
160 | 2635025.1884 | 1240962.7019
161 | 2635231.8931 | 1240589.641
162 | 2633333.4892 | 1238721.0636
163 | 2632720.8049 | 1238745.7763
164 | 2632669.5184 | 1238813.0257
165 | 2632614.4353 | 1239044.4471
166 | 2634768.1124 | 1239469.2864
167 | 2634994.1199 | 1239209.5032
168 | 2635163.2897 | 1239013.3214
169 | 2635134.0994 | 1239069.0397
170 | 2634950.5527 | 1238969.9506
171 | 2635019.4254 | 1238873.6716
172 | 2635054.0611 | 1238822.3337
173 | 2634365.4363 | 1239266.9391
174 | 2634289.3474 | 1239242.0174
175 | 2634165.4456 | 1239330.2266
176 | 2634194.1499 | 1239328.2348
177 | 2634266.9184 | 1239480.2946
178 | 2634013.2148 | 1239370.1458
179 | 2634203.5348 | 1239496.4621
180 | 2633883.0933 | 1239371.2813
181 | 2634151.851 | 1239574.4144
182 | 2634179.8056 | 1239578.9557
183 | 2634250.0434 | 1239484.7669
184 | 2633918.8659 | 1239483.6453
185 | 2633823.7312 | 1239563.1093
186 | 2633779.7179 | 1239342.3303
187 | 2633916.8839 | 1239495.675
188 | 2633882.4376 | 1239417.2956
189 | 2633847.8697 | 1239577.8227
190 | 2634710.4436 | 1239379.3479
191 | 2634701.0119 | 1239439.0863
192 | 2634719.7988 | 1239445.4304
193 | 2634540.0444 | 1239501.2996
194 | 2634524.5316 | 1239552.4308
195 | 2634522.9745 | 1239569.2213
196 | 2634465.6094 | 1239444.2469
197 | 2634438.5842 | 1239435.1134
198 | 2634420.6552 | 1239440.0238
199 | 2634427.0579 | 1239477.0511
200 | 2632733.3268 | 1239759.575
201 | 2632755.0967 | 1239724.1613
202 | 2632708.6596 | 1239694.9316
203 | 2632764.4247 | 1239638.4893
204 | 2632696.1362 | 1239657.8948
205 | 2632970.5164 | 1239583.0849
206 | 2632956.4779 | 1239616.3058
207 | 2632876.2297 | 1239589.8115
208 | 2632898.9254 | 1239548.6332
209 | 2632800.9425 | 1239597.4116
210 | 2632786.2923 | 1239611.807
211 | 2634333.7631 | 1243318.8782
212 | 2634340.5988 | 1243320.8634
213 | 2634343.4221 | 1243403.7442
214 | 2635341.663 | 1242903.2647
215 | 2635358.2986 | 1242938.7865
216 | 2635171.5009 | 1242576.2779
217 | 2633967.0176 | 1243788.8286
218 | 2633936.674 | 1243821.143
219 | 2634419.0034 | 1243634.0355
220 | 2633864.2007 | 1244139.3012
221 | 2633734.6978 | 1244089.8992
222 | 2635035.2941 | 1242467.0636
223 | 2635108.0503 | 1242428.6522
224 | 2634423.4956 | 1243635.457
225 | 2634563.6867 | 1243628.0884
226 | 2634565.047 | 1243616.3999
227 | 2634405.2031 | 1243430.0964
228 | 2634340.9252 | 1243402.9404
229 | 2635140.7293 | 1243595.4748
230 | 2635119.719 | 1243594.372
231 | 2634433.9035 | 1243439.7022
232 | 2634333.7603 | 1243427.0796
233 | 2635080.9841 | 1242024.0326
234 | 2635099.2255 | 1242043.0636
235 | 2634865.4118 | 1242072.495
236 | 2634827.2277 | 1241655.2815
237 | 2634852.5508 | 1242078.1343
238 | 2635546.8306 | 1242378.9956
239 | 2635499.1285 | 1242393.8978
240 | 2634752.2714 | 1241724.02
241 | 2634817.5481 | 1241626.1617
242 | 2634734.6441 | 1241650.0474
243 | 2635256.8691 | 1242535.2352
244 | 2634818.507 | 1241537.3771
245 | 2634812.5635 | 1241354.4809
246 | 2634814.6865 | 1241363.7437
247 | 2634802.3135 | 1241309.0585
248 | 2634995.2798 | 1241225.5715
249 | 2634995.4402 | 1240986.6197
250 | 2635030.4089 | 1241237.6973
251 | 2635063.062 | 1241249.175
252 | 2635317.2986 | 1241705.4947
253 | 2635423.8732 | 1241689.3076
254 | 2635252.1488 | 1240561.6877
255 | 2635126.3865 | 1240363.1611
256 | 2635122.2759 | 1240361.4134
257 | 2632748.9041 | 1239625.7817
258 | 2632583.351 | 1239437.5807
259 | 2634331.3425 | 1243435.2252
260 | 2634324.4464 | 1243458.4587
261 | 2634419.8009 | 1243486.7064
262 | 2633201.9872 | 1239449.9998

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.996 | -0.070486 | 0.18916 | 0.091612
1 | 0.99602 | -0.070342 | 0 | 0
2 | 0.99741 | -0.080744 | 0 | 0
3 | 0.99521 | -0.06383 | 0 | 0
4 | 0.99841 | -0.02179 | 0 | 0
5 | 0.99785 | -0.016592 | 0 | 0
6 | 0.99754 | -0.073057 | 0.15385 | 0.074513
7 | 0.99869 | -0.020535 | 0.32427 | 0.15705
8 | 0.99507 | -0.062672 | 0.34999 | 0.16951
9 | 0.99499 | -0.061987 | 0 | 0
10 | 0.99494 | -0.061567 | 0.069231 | 0.03353
11 | 0.99485 | -0.060883 | 0 | 0
12 | 0.99458 | -0.058538 | 0 | 0
13 | 0.99456 | -0.05828 | 0.2203 | 0.1067
14 | 0.99393 | -0.062876 | 0.10927 | 0.052921
15 | 0.99391 | -0.062707 | 0.070521 | 0.034155
16 | 0.99391 | -0.062743 | 0.19987 | 0.096802
17 | 0.99548 | -0.24334 | 0.21743 | 0.10531
18 | 0.99505 | -0.28245 | 0.14231 | 0.068924
19 | 0.99769 | -0.051816 | 0.1593 | 0.077152
20 | 0.99502 | -0.28299 | 0 | 0
21 | 0.99776 | -0.050593 | 0 | 0
22 | 0.99436 | -0.34463 | 0.16691 | 0.080836
23 | 0.99202 | -0.56937 | 0 | 0
24 | 0.99201 | -0.56931 | 0.16257 | 0.078737
25 | 0.99201 | -0.56954 | 0 | 0
26 | 0.99186 | -0.57236 | 0 | 0
27 | 0.991 | -0.61229 | 0.16253 | 0.078716
28 | 0.99103 | -0.61191 | 0 | 0
29 | 0.99098 | -0.61269 | 0 | 0
30 | 0.99115 | -0.60974 | 0 | 0
31 | 0.99088 | -0.61442 | 0 | 0
32 | 0.99096 | -0.61393 | 0 | 0
33 | 0.99094 | -0.61494 | 0.13856 | 0.067108
34 | 0.9911 | -0.61051 | 0 | 0
35 | 0.99117 | -0.60934 | 0.15969 | 0.077342
36 | 0.9911 | -0.61055 | 0 | 0
37 | 0.99109 | -0.61042 | 0.1018 | 0.049302
38 | 0.99109 | -0.61088 | 0.08039 | 0.038935
39 | 0.99074 | -0.62557 | 0 | 0
40 | 0.99074 | -0.62599 | 0.086274 | 0.041784
41 | 0.99077 | -0.62426 | 0.12456 | 0.060329
42 | 0.99087 | -0.61436 | 0.11622 | 0.056288
43 | 0.99152 | -0.57865 | 0.1044 | 0.050565
44 | 0.9907 | -0.63087 | 0.12008 | 0.058157
45 | 0.99069 | -0.63107 | 0 | 0
46 | 0.99069 | -0.63114 | 0.055808 | 0.027029
47 | 0.99069 | -0.63109 | 0 | 0
48 | 0.99067 | -0.6316 | 0 | 0
49 | 0.99061 | -0.63271 | 0 | 0
50 | 0.99066 | -0.63157 | 0.062773 | 0.030402
51 | 0.9906 | -0.63285 | 0.11307 | 0.054762
52 | 0.99154 | -0.57822 | 0 | 0
53 | 0.9906 | -0.63288 | 0 | 0
54 | 0.9906 | -0.63346 | 0 | 0
55 | 0.99055 | -0.63331 | 0.11499 | 0.055692
56 | 0.99055 | -0.63329 | 0 | 0
57 | 0.99054 | -0.63333 | 0 | 0
58 | 0.99056 | -0.6332 | 0 | 0
59 | 0.99053 | -0.63427 | 0.082563 | 0.039987
60 | 0.99056 | -0.63345 | 0.14129 | 0.06843
61 | 0.99053 | -0.6343 | 0 | 0
62 | 0.99052 | -0.6343 | 0.072961 | 0.035337
63 | 0.99183 | -0.57292 | 0 | 0
64 | 0.99183 | -0.5729 | 0.15506 | 0.075099
65 | 0.9918 | -0.57469 | 0.058328 | 0.02825
66 | 0.99201 | -0.56955 | 0.088681 | 0.04295
67 | 0.99053 | -0.63664 | 0.12171 | 0.058949
68 | 0.99053 | -0.63666 | 0 | 0
69 | 0.99054 | -0.63626 | 0 | 0
70 | 0.99056 | -0.63573 | 0 | 0
71 | 0.99059 | -0.63475 | 0 | 0
72 | 0.99055 | -0.6357 | 0.1033 | 0.050028
73 | 0.99054 | -0.63626 | 0.15943 | 0.077216
74 | 0.99059 | -0.63379 | 0.14665 | 0.071024
75 | 0.99059 | -0.63371 | 0 | 0
76 | 0.99922 | -0.008001 | 0.11887 | 0.05757
77 | 0.99925 | -0.0078696 | 0.070326 | 0.03406
78 | 0.99926 | -0.0080138 | 0 | 0
79 | 0.9993 | -0.0080406 | 0.053289 | 0.025809
80 | 0.99928 | -0.0081689 | 0 | 0
81 | 0.99931 | -0.0081365 | 0 | 0
82 | 0.99941 | -0.0084049 | 0.12191 | 0.059045
83 | 0.99944 | -0.008601 | 0 | 0
84 | 0.99937 | -0.0080705 | 0 | 0
85 | 0.99941 | -0.0087012 | 0.098554 | 0.047732
86 | 0.99953 | -0.0032623 | 0 | 0
87 | 0.99935 | -0.0078472 | 0 | 0
88 | 0.9996 | -0.0029256 | 0 | 0
89 | 0.99962 | -0.0028543 | 0.16322 | 0.079053
90 | 0.9994 | -0.0087613 | 0 | 0
91 | 0.99934 | -0.0078047 | 0.15623 | 0.075667
92 | 0.99957 | -0.0031272 | 0 | 0
93 | 0.99963 | -0.0027973 | 0 | 0
94 | 0.99939 | -0.0088077 | 0.15723 | 0.076148
95 | 0.99927 | -0.010452 | 0.50653 | 0.24532
96 | 0.99934 | -0.011162 | 0 | 0
97 | 0.99957 | -0.0030876 | 0.15533 | 0.075228
98 | 0.9972 | -0.076079 | 0.088942 | 0.043077
99 | 0.99721 | -0.076115 | 0 | 0
100 | 0.99722 | -0.076207 | 0 | 0
101 | 1 | 0 | -22.2343 | -8.345
102 | 0.99976 | -0.0021676 | 0 | 0
103 | 0.99938 | -0.00396 | 0 | 0
104 | 0.99972 | -0.0025406 | 0.079423 | 0.038466
105 | 0.99933 | -0.0041826 | 0.14181 | 0.068681
106 | 0.99727 | -0.075841 | 0 | 0
107 | 0.9973 | -0.075651 | 0.16232 | 0.078618
108 | 0.99717 | -0.079295 | 0 | 0
109 | 0.99967 | -0.0031897 | 0 | 0
110 | 0.99933 | -0.0041564 | 0.083811 | 0.040592
111 | 0.99922 | -0.010544 | 0 | 0
112 | 0.99731 | -0.075534 | 0 | 0
113 | 0.99716 | -0.079256 | 0.12712 | 0.061565
114 | 0.99712 | -0.079612 | 0 | 0
115 | 0.99868 | -0.014204 | 0 | 0
116 | 0.99868 | -0.014187 | 0.091978 | 0.044547
117 | 0.99845 | -0.016699 | 0 | 0
118 | 0.99809 | -0.045821 | 0.16341 | 0.079145
119 | 0.99833 | -0.01787 | 0.1595 | 0.077248
120 | 0.99802 | -0.04685 | 0 | 0
121 | 0.99711 | -0.079582 | 0.14499 | 0.07022
122 | 0.99706 | -0.082945 | 0.11138 | 0.053943
123 | 0.99706 | -0.082997 | 0 | 0
124 | 0.99732 | -0.075448 | 0 | 0
125 | 0.9975 | -0.068088 | 0 | 0
126 | 0.99733 | -0.075379 | 0.14672 | 0.07106
127 | 0.99744 | -0.071912 | 0.10011 | 0.048487
128 | 0.99747 | -0.068642 | 0 | 0
129 | 0.99738 | -0.072314 | 0 | 0
130 | 0.99705 | -0.083034 | 0 | 0
131 | 0.9973 | -0.068468 | 0 | 0
132 | 0.99746 | -0.069172 | 0.10145 | 0.049134
133 | 0.99705 | -0.08306 | 0.10919 | 0.052883
134 | 0.99729 | -0.0684 | 0.10248 | 0.049635
135 | 0.99704 | -0.083083 | 0 | 0
136 | 0.99479 | -0.11605 | 0.134 | 0.064897
137 | 0.99476 | -0.11638 | 0 | 0
138 | 0.99494 | -0.10631 | 0 | 0
139 | 0.99453 | -0.11847 | 0 | 0
140 | 0.99525 | -0.10339 | 0 | 0
141 | 0.99528 | -0.10308 | 0.11823 | 0.057263
142 | 0.99411 | -0.12223 | 0 | 0
143 | 0.99453 | -0.11844 | 0.15967 | 0.07733
144 | 0.99409 | -0.12206 | 0 | 0
145 | 0.99409 | -0.12205 | 0.08296 | 0.040179
146 | 0.9933 | -0.12901 | 0 | 0
147 | 0.9941 | -0.12217 | 0.1222 | 0.059184
148 | 0.9933 | -0.12896 | 0.13646 | 0.066089
149 | 0.99313 | -0.13038 | 0 | 0
150 | 0.99544 | -0.092192 | 0 | 0
151 | 0.99572 | -0.071031 | 0 | 0
152 | 0.99573 | -0.071202 | 0 | 0
153 | 0.99571 | -0.071012 | 0.14881 | 0.072074
154 | 0.99549 | -0.069498 | 0 | 0
155 | 0.99574 | -0.071257 | 0.12449 | 0.060292
156 | 0.99545 | -0.069214 | 0.12757 | 0.061787
157 | 0.99578 | -0.069312 | 0.10625 | 0.051457
158 | 0.99292 | -0.13201 | 0 | 0
159 | 0.99312 | -0.13035 | 0.23394 | 0.1133
160 | 0.99286 | -0.13241 | 0.31374 | 0.15195
161 | 0.99287 | -0.13561 | 0 | 0
162 | 0.99744 | -0.071925 | 0 | 0
163 | 0.99704 | -0.083095 | 0 | 0
164 | 0.99703 | -0.08361 | 0.088556 | 0.04289
165 | 0.99702 | -0.08426 | 0.072236 | 0.034985
166 | 0.99578 | -0.069331 | 0.10054 | 0.048692
167 | 0.99545 | -0.069161 | 0 | 0
168 | 0.99539 | -0.068706 | 0.15993 | 0.077457
169 | 0.99541 | -0.068825 | 0 | 0
170 | 0.99535 | -0.068419 | 0 | 0
171 | 0.99532 | -0.068129 | 0.11485 | 0.055624
172 | 0.99531 | -0.068055 | 0.10311 | 0.049936
173 | 0.99691 | -0.030317 | 0.13002 | 0.062971
174 | 0.99692 | -0.03044 | 0 | 0
175 | 0.9969 | -0.031467 | 0.11141 | 0.053959
176 | 0.9969 | -0.031428 | 0.091951 | 0.044534
177 | 0.99695 | -0.030304 | 0 | 0
178 | 0.99746 | -0.025727 | 0 | 0
179 | 0.99703 | -0.029571 | 0 | 0
180 | 0.99767 | -0.023848 | 0 | 0
181 | 0.99702 | -0.02963 | 0 | 0
182 | 0.99702 | -0.029773 | 0.13379 | 0.064797
183 | 0.99697 | -0.03011 | 0.089503 | 0.043348
184 | 0.99788 | -0.021981 | 0 | 0
185 | 0.99787 | -0.02212 | 0 | 0
186 | 0.99828 | -0.018325 | 0 | 0
187 | 0.99787 | -0.021962 | 0.12724 | 0.061625
188 | 0.99766 | -0.02405 | 0.15101 | 0.073136
189 | 0.99787 | -0.022209 | 0.095643 | 0.046322
190 | 0.99584 | -0.068624 | 0.10211 | 0.049456
191 | 0.99585 | -0.068697 | 0 | 0
192 | 0.99583 | -0.068897 | 0.075662 | 0.036645
193 | 0.99623 | -0.043326 | 0 | 0
194 | 0.99635 | -0.035474 | 0.14402 | 0.069752
195 | 0.99637 | -0.035284 | 0 | 0
196 | 0.99632 | -0.036472 | 0.085221 | 0.041274
197 | 0.99631 | -0.036403 | 0 | 0
198 | 0.99631 | -0.036369 | 0 | 0
199 | 0.9963 | -0.036298 | 0.15754 | 0.076298
200 | 0.99874 | -0.019769 | 0 | 0
201 | 0.99871 | -0.019536 | 0.46907 | 0.22718
202 | 0.99878 | -0.02015 | 0 | 0
203 | 0.99885 | -0.019835 | 0.17455 | 0.08454
204 | 0.99875 | -0.020287 | 0 | 0
205 | 0.9992 | -0.010637 | 0.14938 | 0.072347
206 | 0.99916 | -0.010807 | 0 | 0
207 | 0.99904 | -0.011336 | 0 | 0
208 | 0.99902 | -0.01115 | 0.33378 | 0.16166
209 | 0.9989 | -0.019611 | 0.14751 | 0.071444
210 | 0.99888 | -0.019695 | 0.12293 | 0.05954
211 | 0.98788 | -0.2973 | 0.20834 | 0.1009
212 | 0.98788 | -0.29729 | 0 | 0
213 | 0.98789 | -0.29724 | 0 | 0
214 | 0.98994 | -0.19708 | 0 | 0
215 | 0.98988 | -0.20065 | 0.34731 | 0.16821
216 | 0.99052 | -0.16356 | 0 | 0
217 | 0.98805 | -0.29976 | 0 | 0
218 | 0.98804 | -0.29966 | 0.19639 | 0.095117
219 | 0.98812 | -0.29614 | 0.1266 | 0.061314
220 | 0.98802 | -0.30133 | 0 | 0
221 | 0.98801 | -0.30229 | 0.17949 | 0.086933
222 | 0.99065 | -0.16282 | 0.072996 | 0.035354
223 | 0.99066 | -0.16289 | 0 | 0
224 | 0.98812 | -0.29614 | 0 | 0
225 | 0.98825 | -0.29541 | 0 | 0
226 | 0.98826 | -0.29537 | 0.1912 | 0.092604
227 | 0.98784 | -0.29677 | 0.3351 | 0.1623
228 | 0.98789 | -0.29723 | 0 | 0
229 | 0.98897 | -0.25442 | 0.10877 | 0.052681
230 | 0.98895 | -0.25449 | 0 | 0
231 | 0.98783 | -0.29668 | 0 | 0
232 | 0.98788 | -0.29711 | 0.089394 | 0.043296
233 | 0.9911 | -0.16029 | 0.27053 | 0.13103
234 | 0.99111 | -0.16037 | 0 | 0
235 | 0.99103 | -0.15972 | 0 | 0
236 | 0.99185 | -0.15587 | 0 | 0
237 | 0.99102 | -0.15969 | 0.16968 | 0.082181
238 | 0.99041 | -0.16141 | 0 | 0
239 | 0.99039 | -0.1613 | 0.18613 | 0.090147
240 | 0.99184 | -0.15597 | 0 | 0
241 | 0.99189 | -0.15565 | 0.19085 | 0.092432
242 | 0.99182 | -0.15659 | 0.21542 | 0.10433
243 | 0.99051 | -0.16444 | 0.2431 | 0.11774
244 | 0.9921 | -0.1428 | 0 | 0
245 | 0.99224 | -0.13997 | 0.33052 | 0.16008
246 | 0.99224 | -0.14001 | 0 | 0
247 | 0.9923 | -0.1363 | 0 | 0
248 | 0.99257 | -0.13457 | 0 | 0
249 | 0.99284 | -0.13262 | 0 | 0
250 | 0.99256 | -0.13462 | 0.26473 | 0.12822
251 | 0.99256 | -0.13465 | 0 | 0
252 | 0.99252 | -0.13509 | 0 | 0
253 | 0.9925 | -0.13587 | 0.19033 | 0.092182
254 | 0.99285 | -0.13546 | 0.36357 | 0.17609
255 | 0.99286 | -0.13572 | 0 | 0
256 | 0.99286 | -0.13572 | 0.077404 | 0.037489
257 | 0.99871 | -0.01997 | 0.42647 | 0.20655
258 | 0.99744 | -0.012698 | 2.7187 | 1.3167
259 | 0.98788 | -0.29708 | 0.19482 | 0.094354
260 | 0.98787 | -0.29704 | 0.11328 | 0.054863
261 | 0.98782 | -0.29654 | 0.24834 | 0.12028
262 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.18916 | -0.091612 | 0.18916 | 0.091541 | 4.1257e-06 | -7.1331e-05 | 0.0060915 | 0.0060906 | 0.0060915 | 0.996 | -0.070486 | 0.99602 | -0.070342 | 2.9007
1 | -1.21 | -0.54824 | 1.2117 | 0.52723 | 0.0017846 | -0.021005 | 0.0385 | 0.038247 | 0.0385 | 0.99602 | -0.070342 | 0.99741 | -0.080744 | 17.4999
2 | 1.0208 | 0.45669 | -1.0199 | -0.47129 | 0.00088504 | -0.014592 | 0.032411 | 0.03259 | 0.03259 | 0.99602 | -0.070342 | 0.99521 | -0.06383 | 14.8135
3 | -1.2117 | -0.52723 | 1.2118 | 0.52724 | 8.5781e-05 | 4.742e-06 | 0.038247 | 0.038244 | 0.038247 | 0.99741 | -0.080744 | 0.99754 | -0.073057 | 5.9297
4 | 1.0199 | 0.47129 | -1.0198 | -0.47374 | 0.0001502 | -0.0024578 | 0.03259 | 0.03262 | 0.03262 | 0.99521 | -0.06383 | 0.99507 | -0.062672 | 14.8274
5 | 2.7216 | 1.3109 | -2.7199 | -1.3143 | 0.0016377 | -0.003337 | 0.087344 | 0.087392 | 0.087392 | 0.99841 | -0.02179 | 0.99785 | -0.016592 | 39.7234
6 | 1.3663 | 0.60215 | -1.3657 | -0.60175 | 0.00064918 | 0.00040298 | 0.043172 | 0.043187 | 0.043187 | 0.99841 | -0.02179 | 0.99754 | -0.073057 | 6.6957
7 | -4.0879 | -1.9131 | 4.089 | 1.9003 | 0.0011265 | -0.012794 | 0.1305 | 0.13033 | 0.1305 | 0.99841 | -0.02179 | 0.99869 | -0.020535 | 20.4543
8 | 2.7199 | 1.3143 | -2.7187 | -1.3167 | 0.0012186 | -0.0024776 | 0.087392 | 0.087427 | 0.087427 | 0.99785 | -0.016592 | 0.99744 | -0.012698 | 39.7397
9 | -4.4133 | -2.0573 | 4.4135 | 2.0477 | 0.00023707 | -0.0095833 | 0.14075 | 0.14063 | 0.14075 | 0.99869 | -0.020535 | 0.99875 | -0.020287 | 11.0304
10 | 0.66977 | 0.30424 | -0.66971 | -0.30658 | 6.0684e-05 | -0.0023383 | 0.021341 | 0.021369 | 0.021369 | 0.99507 | -0.062672 | 0.99499 | -0.061987 | 9.7133
11 | 0.66971 | 0.30658 | -0.66967 | -0.30798 | 3.6633e-05 | -0.0014083 | 0.021369 | 0.021387 | 0.021387 | 0.99499 | -0.061987 | 0.99494 | -0.061567 | 9.7211
12 | 0.60044 | 0.27445 | -0.60039 | -0.27701 | 5.3353e-05 | -0.0025541 | 0.019155 | 0.019186 | 0.019186 | 0.99494 | -0.061567 | 0.99485 | -0.060883 | 8.721
13 | 0.60039 | 0.27701 | -0.60021 | -0.2853 | 0.00017448 | -0.0082917 | 0.019186 | 0.019289 | 0.019289 | 0.99485 | -0.060883 | 0.99458 | -0.058538 | 8.7677
14 | 0.22031 | 0.10435 | -0.2203 | -0.1067 | 6.6898e-06 | -0.0023523 | 0.0070754 | 0.0071049 | 0.0071049 | 0.99458 | -0.058538 | 0.99456 | -0.05828 | 3.2295
15 | 0.3799 | 0.18095 | -0.37967 | -0.18186 | 0.00023749 | -0.00090461 | 0.012214 | 0.012227 | 0.012227 | 0.99458 | -0.058538 | 0.99393 | -0.062876 | 5.8223
16 | 0.2704 | 0.12894 | -0.27039 | -0.12993 | 4.2485e-06 | -0.00098889 | 0.0087006 | 0.008713 | 0.008713 | 0.99393 | -0.062876 | 0.99391 | -0.062743 | 3.9605
17 | -0.070521 | -0.034155 | 0.070522 | 0.033124 | 3.0059e-07 | -0.0010311 | 0.0022758 | 0.0022629 | 0.0022758 | 0.99391 | -0.062707 | 0.99391 | -0.062743 | 1.0345
18 | 3.1524 | 0.67556 | -3.1515 | -0.67471 | 0.00090908 | 0.00084905 | 0.093489 | 0.093499 | 0.093499 | 0.99548 | -0.24334 | 0.99505 | -0.28245 | 7.248
19 | -3.3698 | -0.78087 | 3.3746 | 0.78648 | 0.0048364 | 0.005608 | 0.10031 | 0.10026 | 0.10031 | 0.99548 | -0.24334 | 0.99769 | -0.051816 | 7.7759
20 | 3.0092 | 0.60579 | -3.0091 | -0.61411 | 8.2448e-05 | -0.0083219 | 0.08905 | 0.089098 | 0.089098 | 0.99505 | -0.28245 | 0.99502 | -0.28299 | 6.9826
21 | -3.5339 | -0.86363 | 3.5342 | 0.84559 | 0.00024851 | -0.018041 | 0.10526 | 0.10514 | 0.10526 | 0.99769 | -0.051816 | 0.99776 | -0.050593 | 8.2493
22 | 3.0091 | 0.61411 | -3.0077 | -0.61308 | 0.0013566 | 0.0010298 | 0.089098 | 0.089114 | 0.089114 | 0.99502 | -0.28299 | 0.99436 | -0.34463 | 6.908
23 | 1.356 | 0.50442 | -1.3558 | -0.50432 | 0.0002034 | 9.9648e-05 | 0.041859 | 0.041863 | 0.041863 | 0.99776 | -0.050593 | 0.9975 | -0.068088 | 6.4904
24 | -4.8902 | -1.35 | 4.8914 | 1.3063 | 0.0011768 | -0.043683 | 0.14678 | 0.14644 | 0.14678 | 0.99776 | -0.050593 | 0.99802 | -0.04685 | 11.5029
25 | 2.8408 | 0.53225 | -2.8362 | -0.52985 | 0.0046057 | 0.0023972 | 0.083908 | 0.083961 | 0.083961 | 0.99436 | -0.34463 | 0.99202 | -0.56937 | 6.5086
26 | 0.16257 | 0.078037 | -0.16257 | -0.078737 | 1.0979e-06 | -0.00070021 | 0.0052476 | 0.0052565 | 0.0052565 | 0.99202 | -0.56937 | 0.99201 | -0.56931 | 2.3893
27 | 0.088681 | -0.026098 | -0.088681 | -0.041467 | 5.6638e-07 | -0.067565 | 0.00269 | 0.0028488 | 0.0028488 | 0.99202 | -0.56937 | 0.99201 | -0.56954 | 0.22326
28 | 2.5849 | 0.47791 | -2.5846 | -0.52954 | 0.00038051 | -0.051634 | 0.076496 | 0.076785 | 0.076785 | 0.99202 | -0.56937 | 0.99186 | -0.57236 | 6.0176
29 | 0.088681 | 0.041467 | -0.088681 | -0.04295 | 2.9485e-08 | -0.0014834 | 0.0028488 | 0.0028674 | 0.0028674 | 0.99201 | -0.56954 | 0.99201 | -0.56955 | 0.34054
30 | 2.5846 | 0.52954 | -2.5845 | -0.53909 | 7.0721e-05 | -0.0095508 | 0.076785 | 0.076842 | 0.076842 | 0.99186 | -0.57236 | 0.99183 | -0.5729 | 6.0221
31 | -1.9233 | -0.47739 | 1.9233 | 0.46719 | 4.2591e-05 | -0.010199 | 0.057725 | 0.057654 | 0.057725 | 0.991 | -0.61229 | 0.99103 | -0.61191 | 4.5239
32 | 1.7608 | 0.39868 | -1.7607 | -0.40999 | 3.9313e-05 | -0.011317 | 0.052589 | 0.052662 | 0.052662 | 0.991 | -0.61229 | 0.99098 | -0.61269 | 4.1272
33 | -1.9233 | -0.46719 | 1.9236 | 0.412 | 0.00022871 | -0.055198 | 0.057654 | 0.057295 | 0.057654 | 0.99103 | -0.61191 | 0.99115 | -0.60974 | 4.5183
34 | 1.6222 | 0.34345 | -1.622 | -0.39551 | 0.00015336 | -0.052061 | 0.048301 | 0.048639 | 0.048639 | 0.99098 | -0.61269 | 0.99088 | -0.61442 | 3.8118
35 | 0.13856 | 0.066541 | -0.13856 | -0.066854 | 1.6742e-06 | -0.00031272 | 0.0044777 | 0.0044817 | 0.0044817 | 0.99098 | -0.61269 | 0.99096 | -0.61393 | 0.69484
36 | 0.1822 | 0.01797 | -0.18219 | -0.073594 | 8.3373e-06 | -0.055624 | 0.0053322 | 0.0057231 | 0.0057231 | 0.99115 | -0.60974 | 0.9911 | -0.61051 | 0.89704
37 | -2.1058 | -0.42997 | 2.1058 | 0.42134 | 4.2361e-05 | -0.0086217 | 0.062596 | 0.062546 | 0.062596 | 0.99115 | -0.60974 | 0.99117 | -0.60934 | 4.9056
38 | 0.11622 | 0.055224 | -0.11622 | -0.056288 | 8.5463e-07 | -0.0010639 | 0.0037487 | 0.0037621 | 0.0037621 | 0.99088 | -0.61442 | 0.99087 | -0.61436 | 1.7101
39 | 1.5058 | 0.34029 | -1.5057 | -0.34082 | 0.00011031 | -0.00053246 | 0.044975 | 0.04498 | 0.04498 | 0.99088 | -0.61442 | 0.99077 | -0.62426 | 3.4868
40 | 0.13856 | 0.066854 | -0.13856 | -0.067108 | 1.3618e-06 | -0.00025394 | 0.0044817 | 0.004485 | 0.004485 | 0.99096 | -0.61393 | 0.99094 | -0.61494 | 0.69535
41 | 0.080391 | 0.026104 | -0.08039 | -0.03879 | 4.0497e-07 | -0.012686 | 0.0024619 | 0.0025998 | 0.0025998 | 0.9911 | -0.61051 | 0.9911 | -0.61055 | 0.4075
42 | 0.1018 | 0.04749 | -0.1018 | -0.049302 | 1.1118e-06 | -0.0018119 | 0.0032718 | 0.0032944 | 0.0032944 | 0.9911 | -0.61051 | 0.99109 | -0.61042 | 1.4975
43 | -2.2655 | -0.49869 | 2.266 | 0.49835 | 0.00051543 | -0.00033303 | 0.067561 | 0.06755 | 0.067561 | 0.99117 | -0.60934 | 0.99152 | -0.57865 | 5.2373
44 | 0.08039 | 0.03879 | -0.08039 | -0.038935 | 2.5832e-07 | -0.00014456 | 0.0025998 | 0.0026017 | 0.0026017 | 0.9911 | -0.61055 | 0.99109 | -0.61088 | 0.40336
45 | 0.086274 | 0.041612 | -0.086274 | -0.041784 | 3.5516e-07 | -0.0001722 | 0.0027909 | 0.0027931 | 0.0027931 | 0.99074 | -0.62557 | 0.99074 | -0.62599 | 0.43304
46 | -0.086274 | -0.041612 | 0.086275 | 0.041076 | 1.1022e-06 | -0.00053616 | 0.0027909 | 0.0027841 | 0.0027909 | 0.99074 | -0.62557 | 0.99077 | -0.62426 | 0.4327
47 | 1.2948 | 0.23942 | -1.2948 | -0.23989 | 6.1743e-05 | -0.00047158 | 0.038366 | 0.03837 | 0.03837 | 0.99077 | -0.62426 | 0.9907 | -0.63087 | 2.9744
48 | -2.3704 | -0.54892 | 2.3705 | 0.54006 | 5.5727e-05 | -0.0088559 | 0.070839 | 0.070782 | 0.070839 | 0.99152 | -0.57865 | 0.99154 | -0.57822 | 5.5517
49 | 1.1747 | 0.18173 | -1.1747 | -0.18854 | 1.0256e-05 | -0.0068126 | 0.034636 | 0.034667 | 0.034667 | 0.9907 | -0.63087 | 0.99069 | -0.63107 | 2.7168
50 | 0.055808 | 0.01852 | -0.055808 | -0.026996 | 1.3099e-07 | -0.0084758 | 0.0017134 | 0.0018065 | 0.0018065 | 0.99069 | -0.63107 | 0.99069 | -0.63109 | 0.28314
51 | 1.1189 | 0.17002 | -1.1188 | -0.18921 | 2.6226e-05 | -0.019186 | 0.032977 | 0.033066 | 0.033066 | 0.99069 | -0.63107 | 0.99067 | -0.6316 | 2.5913
52 | -0.055808 | -0.027029 | 0.055808 | 0.026996 | 2.8565e-08 | -3.3179e-05 | 0.0018069 | 0.0018065 | 0.0018069 | 0.99069 | -0.63114 | 0.99069 | -0.63109 | 0.28014
53 | 1.0561 | 0.15955 | -1.056 | -0.20376 | 5.4045e-05 | -0.044213 | 0.031123 | 0.031341 | 0.031341 | 0.99067 | -0.6316 | 0.99061 | -0.63271 | 2.4562
54 | 0.062773 | 0.029662 | -0.062773 | -0.030402 | 1.7338e-07 | -0.00074008 | 0.0020231 | 0.0020324 | 0.0020324 | 0.99067 | -0.6316 | 0.99066 | -0.63157 | 0.92383
55 | 1.056 | 0.20376 | -1.056 | -0.20988 | 7.5398e-06 | -0.0061156 | 0.031341 | 0.031375 | 0.031375 | 0.99061 | -0.63271 | 0.9906 | -0.63285 | 2.4589
56 | 0.41183 | 0.15194 | -0.41183 | -0.15346 | 1.2495e-06 | -0.0015211 | 0.012792 | 0.012807 | 0.012807 | 0.9906 | -0.63285 | 0.9906 | -0.63288 | 2.0074
57 | 0.53112 | 0.0031702 | -0.53111 | -0.0032967 | 2.0818e-06 | -0.00012648 | 0.015478 | 0.015478 | 0.015478 | 0.9906 | -0.63285 | 0.9906 | -0.63346 | 1.1998
58 | -2.3705 | -0.54006 | 2.3711 | 0.43724 | 0.00064046 | -0.10282 | 0.070782 | 0.070175 | 0.070782 | 0.99154 | -0.57822 | 0.99183 | -0.57292 | 5.5471
59 | 0.41183 | 0.15346 | -0.41181 | -0.17248 | 1.5885e-05 | -0.019018 | 0.012807 | 0.013011 | 0.013011 | 0.9906 | -0.63288 | 0.99056 | -0.6332 | 2.0394
60 | 0.53111 | 0.0032967 | -0.53111 | -0.017779 | 4.3491e-06 | -0.014482 | 0.015478 | 0.015486 | 0.015486 | 0.9906 | -0.63346 | 0.99059 | -0.63371 | 1.2136
61 | -0.27052 | -0.1142 | 0.27052 | 0.11244 | 6.4268e-07 | -0.0017547 | 0.0085573 | 0.0085376 | 0.0085573 | 0.99055 | -0.63331 | 0.99055 | -0.63329 | 1.3413
62 | 0.15553 | 0.058507 | -0.15553 | -0.061998 | 4.1345e-07 | -0.0034911 | 0.0048426 | 0.0048794 | 0.0048794 | 0.99055 | -0.63331 | 0.99054 | -0.63333 | 0.76479
63 | -0.27052 | -0.11244 | 0.27052 | 0.10411 | 3.0114e-06 | -0.0083305 | 0.0085376 | 0.0084473 | 0.0085376 | 0.99055 | -0.63329 | 0.99056 | -0.6332 | 1.3382
64 | 0.15553 | 0.061998 | -0.15552 | -0.062199 | 1.2821e-06 | -0.00020105 | 0.0048794 | 0.0048816 | 0.0048816 | 0.99054 | -0.63333 | 0.99053 | -0.63427 | 0.75683
65 | 0.14129 | 0.068368 | -0.14129 | -0.06843 | 3.4544e-07 | -6.1782e-05 | 0.0045743 | 0.0045751 | 0.0045751 | 0.99056 | -0.6332 | 0.99056 | -0.63345 | 0.70932
66 | 0.072962 | 0.022212 | -0.072961 | -0.03125 | 2.3231e-07 | -0.0090373 | 0.0022227 | 0.0023132 | 0.0023132 | 0.99053 | -0.63427 | 0.99053 | -0.6343 | 0.36257
67 | 0.072961 | 0.03125 | -0.072961 | -0.035337 | 1.1192e-07 | -0.0040872 | 0.0023132 | 0.0023626 | 0.0023626 | 0.99053 | -0.6343 | 0.99052 | -0.6343 | 0.37032
68 | -2.4294 | -0.46442 | 2.4294 | 0.464 | 2.724e-06 | -0.00041902 | 0.07199 | 0.071988 | 0.07199 | 0.99183 | -0.57292 | 0.99183 | -0.5729 | 5.6418
69 | 0.058329 | 0.027174 | -0.058328 | -0.02825 | 1.0004e-06 | -0.0010759 | 0.0018729 | 0.0018863 | 0.0018863 | 0.99183 | -0.57292 | 0.9918 | -0.57469 | 0.29246
70 | -0.12171 | -0.058949 | 0.12171 | 0.05863 | 2.8209e-07 | -0.00031891 | 0.0039413 | 0.0039373 | 0.0039413 | 0.99053 | -0.63664 | 0.99053 | -0.63666 | 1.7915
71 | -0.12171 | -0.05863 | 0.12172 | -0.046741 | 1.6653e-06 | -0.10537 | 0.0039373 | 0.0037997 | 0.0039373 | 0.99053 | -0.63666 | 0.99054 | -0.63626 | 0.30856
72 | 0.15943 | 0.073829 | -0.15943 | -0.077216 | 1.1224e-07 | -0.0033879 | 0.0051203 | 0.0051626 | 0.0051626 | 0.99054 | -0.63626 | 0.99054 | -0.63626 | 0.40459
73 | -0.28115 | -0.027088 | 0.28115 | -0.02782 | 4.6192e-06 | -0.054908 | 0.0082315 | 0.0082336 | 0.0082336 | 0.99054 | -0.63626 | 0.99056 | -0.63573 | 0.64526
74 | -0.38445 | -0.021601 | 0.38446 | -0.048468 | 1.1035e-05 | -0.070069 | 0.011222 | 0.011293 | 0.011293 | 0.99056 | -0.63573 | 0.99059 | -0.63475 | 0.885
75 | 0.1033 | 0.049421 | -0.1033 | -0.050028 | 3.864e-07 | -0.00060737 | 0.0033371 | 0.0033448 | 0.0033448 | 0.99056 | -0.63573 | 0.99055 | -0.6357 | 1.5204
76 | -0.38446 | 0.048468 | 0.38446 | -0.048739 | 2.3231e-06 | -0.0002706 | 0.011293 | 0.011294 | 0.011294 | 0.99059 | -0.63475 | 0.99059 | -0.63379 | 0.87547
77 | -0.53111 | -0.022286 | 0.53111 | 0.017779 | 1.3547e-06 | -0.0045066 | 0.015491 | 0.015486 | 0.015491 | 0.99059 | -0.63379 | 0.99059 | -0.63371 | 1.214
78 | -0.11887 | -0.05757 | 0.11887 | 0.057463 | 2.3607e-06 | -0.00010704 | 0.0038156 | 0.0038142 | 0.0038156 | 0.99922 | -0.008001 | 0.99925 | -0.0078696 | 1.817
79 | -0.18919 | -0.091523 | 0.1892 | 0.089969 | 3.1993e-06 | -0.0015538 | 0.0060716 | 0.0060522 | 0.0060716 | 0.99925 | -0.0078696 | 0.99926 | -0.0080138 | 2.7598
80 | -0.1892 | -0.089969 | 0.1892 | 0.088213 | 3.5909e-06 | -0.001756 | 0.0060522 | 0.0060306 | 0.0060522 | 0.99926 | -0.0080138 | 0.99928 | -0.0081689 | 2.751
81 | 0.1892 | 0.088156 | -0.1892 | -0.088213 | 3.218e-06 | -5.7195e-05 | 0.0060299 | 0.0060306 | 0.0060306 | 0.9993 | -0.0080406 | 0.99928 | -0.0081689 | 2.8717
82 | -0.24249 | -0.11397 | 0.2425 | 0.1131 | 2.8851e-06 | -0.00086039 | 0.0077402 | 0.0077296 | 0.0077402 | 0.9993 | -0.0080406 | 0.99931 | -0.0081365 | 3.5183
83 | -0.2425 | -0.1131 | 0.24251 | 0.11301 | 9.3075e-06 | -9.8427e-05 | 0.0077296 | 0.0077284 | 0.0077296 | 0.99931 | -0.0081365 | 0.99935 | -0.0078472 | 3.6808
84 | -0.52068 | -0.24413 | 0.52069 | 0.24331 | 1.2671e-05 | -0.00081711 | 0.016611 | 0.016601 | 0.016611 | 0.99941 | -0.0084049 | 0.99944 | -0.008601 | 7.5503
85 | 0.39877 | 0.18509 | -0.39875 | -0.18693 | 1.6686e-05 | -0.0018403 | 0.012698 | 0.012721 | 0.012721 | 0.99941 | -0.0084049 | 0.99937 | -0.0080705 | 5.7822
86 | 0.7624 | 0.35282 | -0.76238 | -0.3586 | 1.6811e-05 | -0.0057728 | 0.024265 | 0.024335 | 0.024335 | 0.99944 | -0.008601 | 0.99941 | -0.0087012 | 3.8143
87 | -1.2831 | -0.59614 | 1.2832 | 0.59616 | 6.5349e-05 | 2.4359e-05 | 0.040865 | 0.040863 | 0.040865 | 0.99944 | -0.008601 | 0.99953 | -0.0032623 | 6.3357
88 | 0.39875 | 0.18693 | -0.39874 | -0.18813 | 1.0929e-05 | -0.0012018 | 0.012721 | 0.012736 | 0.012736 | 0.99937 | -0.0080705 | 0.99935 | -0.0078472 | 5.789
89 | 0.66382 | 0.31087 | -0.66381 | -0.31506 | 9.2989e-06 | -0.0041975 | 0.021173 | 0.021224 | 0.021224 | 0.99941 | -0.0087012 | 0.9994 | -0.0087613 | 3.3267
90 | -1.2832 | -0.59616 | 1.2832 | 0.58535 | 8.8963e-05 | -0.010809 | 0.040863 | 0.040732 | 0.040863 | 0.99953 | -0.0032623 | 0.9996 | -0.0029256 | 6.4049
91 | 0.15623 | 0.075121 | -0.15623 | -0.075667 | 7.6702e-07 | -0.00054537 | 0.0050076 | 0.0050144 | 0.0050144 | 0.99935 | -0.0078472 | 0.99934 | -0.0078047 | 2.2793
92 | -1.2832 | -0.58535 | 1.2833 | 0.58317 | 1.7865e-05 | -0.0021792 | 0.040732 | 0.040706 | 0.040732 | 0.9996 | -0.0029256 | 0.99962 | -0.0028543 | 6.3844
93 | 0.15533 | 0.07455 | -0.15533 | -0.074715 | 6.2419e-06 | -0.00016482 | 0.0049757 | 0.0049778 | 0.0049778 | 0.99962 | -0.0028543 | 0.99957 | -0.0031272 | 2.3704
94 | -1.6018 | -0.73678 | 1.6018 | 0.73533 | 1.8629e-05 | -0.00145 | 0.050917 | 0.050899 | 0.050917 | 0.99962 | -0.0028543 | 0.99963 | -0.0027973 | 7.9807
95 | 0.66381 | 0.31506 | -0.66381 | -0.31851 | 7.6723e-06 | -0.0034477 | 0.021224 | 0.021267 | 0.021267 | 0.9994 | -0.0087613 | 0.99939 | -0.0088077 | 3.3334
96 | 0.15533 | 0.074715 | -0.15533 | -0.075228 | 7.123e-07 | -0.00051282 | 0.0049778 | 0.0049842 | 0.0049842 | 0.99957 | -0.0031272 | 0.99957 | -0.0030876 | 2.2656
97 | -1.6018 | -0.73533 | 1.602 | 0.72008 | 0.00019514 | -0.015252 | 0.050899 | 0.050716 | 0.050899 | 0.99963 | -0.0027973 | 0.99976 | -0.0021676 | 7.9779
98 | 0.50658 | 0.24236 | -0.50657 | -0.2425 | 1.1574e-05 | -0.00013895 | 0.016221 | 0.016223 | 0.016223 | 0.99939 | -0.0088077 | 0.99934 | -0.011162 | 2.5152
99 | -0.50653 | -0.24532 | 0.50657 | 0.2425 | 4.1848e-05 | -0.0028211 | 0.016259 | 0.016223 | 0.016259 | 0.99927 | -0.010452 | 0.99934 | -0.011162 | 7.3903
100 | -0.088942 | -0.043077 | 0.088943 | 0.042269 | 3.7021e-07 | -0.00080724 | 0.0028608 | 0.0028507 | 0.0028608 | 0.9972 | -0.076079 | 0.99721 | -0.076115 | 1.3004
101 | -0.088943 | -0.042269 | 0.088944 | 0.039962 | 1.044e-06 | -0.0023073 | 0.0028507 | 0.0028227 | 0.0028507 | 0.99721 | -0.076115 | 0.99722 | -0.076207 | 1.2958
102 | 0.65353 | 0.2748 | -0.65351 | -0.27492 | 1.8278e-05 | -0.00011792 | 0.020523 | 0.020525 | 0.020525 | 0.99722 | -0.076207 | 0.99717 | -0.079295 | 3.1821
103 | -0.74247 | -0.31476 | 0.74251 | 0.30084 | 3.7321e-05 | -0.01392 | 0.023345 | 0.02319 | 0.023345 | 0.99722 | -0.076207 | 0.99727 | -0.075841 | 3.659
104 | 22.2203 | 8.3345 | -22.2152 | -8.3404 | 0.0051048 | -0.0059687 | 0.68508 | 0.68517 | 0.68517 | 1 | 0 | 0.99976 | -0.0021676 | 53.6968
105 | 6.4682 | 2.9437 | -6.4658 | -2.9875 | 0.0023423 | -0.043769 | 0.2052 | 0.20574 | 0.20574 | 0.99976 | -0.0021676 | 0.99938 | -0.00396 | 16.1239
106 | 14.145 | 4.6766 | -14.1445 | -4.6783 | 0.00043948 | -0.0016831 | 0.43017 | 0.43019 | 0.43019 | 0.99976 | -0.0021676 | 0.99972 | -0.0025406 | 33.714
107 | 6.4658 | 2.9875 | -6.4655 | -2.9931 | 0.00030311 | -0.005644 | 0.20574 | 0.20581 | 0.20581 | 0.99938 | -0.00396 | 0.99933 | -0.0041826 | 16.1294
108 | 14.0651 | 4.6398 | -14.0644 | -4.6428 | 0.0007579 | -0.0029413 | 0.42767 | 0.4277 | 0.4277 | 0.99972 | -0.0025406 | 0.99967 | -0.0031897 | 33.5185
109 | 0.083811 | 0.039955 | -0.083811 | -0.040592 | 2.5728e-07 | -0.00063683 | 0.0026821 | 0.0026901 | 0.0026901 | 0.99933 | -0.0041826 | 0.99933 | -0.0041564 | 1.2228
110 | 6.2399 | 2.8845 | -6.2395 | -2.8836 | 0.00037758 | 0.00086726 | 0.19858 | 0.19858 | 0.19858 | 0.99933 | -0.0041826 | 0.99922 | -0.010544 | 15.3939
111 | -0.74251 | -0.30084 | 0.74252 | 0.29421 | 1.761e-05 | -0.0066329 | 0.02319 | 0.023119 | 0.02319 | 0.99727 | -0.075841 | 0.9973 | -0.075651 | 3.6348
112 | -0.90485 | -0.37283 | 0.90486 | 0.36928 | 1.408e-05 | -0.0035456 | 0.028328 | 0.028289 | 0.028328 | 0.9973 | -0.075651 | 0.99731 | -0.075534 | 4.4401
113 | 0.52639 | 0.21397 | -0.52637 | -0.23216 | 2.4668e-05 | -0.018193 | 0.01645 | 0.016655 | 0.016655 | 0.99717 | -0.079295 | 0.99712 | -0.079612 | 2.6105
114 | 0.12712 | 0.06095 | -0.12712 | -0.061565 | 5.7747e-07 | -0.00061524 | 0.0040811 | 0.0040889 | 0.0040889 | 0.99717 | -0.079295 | 0.99716 | -0.079256 | 1.8586
115 | 14.0644 | 4.6428 | -14.0514 | -4.693 | 0.012986 | -0.050264 | 0.4277 | 0.42822 | 0.42822 | 0.99967 | -0.0031897 | 0.99868 | -0.014204 | 33.5596
116 | 6.2395 | 2.8836 | -6.2394 | -2.8861 | 0.0001221 | -0.0024452 | 0.19858 | 0.19861 | 0.19861 | 0.99922 | -0.010544 | 0.9992 | -0.010637 | 15.5651
117 | -0.90486 | -0.36928 | 0.90487 | 0.3667 | 1.0232e-05 | -0.0025829 | 0.028289 | 0.028261 | 0.028289 | 0.99731 | -0.075534 | 0.99732 | -0.075448 | 4.434
118 | 0.14499 | 0.069799 | -0.14499 | -0.07022 | 5.1445e-07 | -0.00042088 | 0.0046586 | 0.0046639 | 0.0046639 | 0.99712 | -0.079612 | 0.99711 | -0.079582 | 2.1199
119 | 0.38138 | 0.16236 | -0.38137 | -0.16264 | 1.1583e-05 | -0.0002784 | 0.012 | 0.012004 | 0.012004 | 0.99712 | -0.079612 | 0.99706 | -0.082945 | 1.861
120 | 0.091978 | 0.044163 | -0.091978 | -0.044547 | 1.8742e-07 | -0.00038364 | 0.0029493 | 0.0029541 | 0.0029541 | 0.99868 | -0.014204 | 0.99868 | -0.014187 | 1.3428
121 | 13.9594 | 4.6489 | -13.9564 | -4.6604 | 0.0029404 | -0.011525 | 0.42529 | 0.42541 | 0.42541 | 0.99868 | -0.014204 | 0.99845 | -0.016699 | 33.3397
122 | 5.0562 | 1.376 | -5.0551 | -1.3737 | 0.0011417 | 0.0023025 | 0.1515 | 0.15151 | 0.15151 | 0.99845 | -0.016699 | 0.99809 | -0.045821 | 11.7449
123 | 8.9002 | 3.2844 | -8.8991 | -3.2953 | 0.0010692 | -0.010915 | 0.27429 | 0.2744 | 0.2744 | 0.99845 | -0.016699 | 0.99833 | -0.01787 | 21.5049
124 | 4.8917 | 1.2945 | -4.8914 | -1.3063 | 0.0003164 | -0.011783 | 0.14635 | 0.14644 | 0.14644 | 0.99809 | -0.045821 | 0.99802 | -0.04685 | 11.4765
125 | 8.7396 | 3.2181 | -8.7392 | -3.2224 | 0.00040452 | -0.0042928 | 0.2693 | 0.26935 | 0.26935 | 0.99833 | -0.01787 | 0.99828 | -0.018325 | 21.1087
126 | 0.26999 | 0.1087 | -0.26999 | -0.11403 | 1.8849e-06 | -0.005328 | 0.0084266 | 0.0084854 | 0.0084854 | 0.99706 | -0.082945 | 0.99706 | -0.082997 | 1.33
127 | 0.26999 | 0.11403 | -0.26999 | -0.11841 | 1.5708e-06 | -0.0043833 | 0.0084854 | 0.0085356 | 0.0085356 | 0.99706 | -0.082997 | 0.99705 | -0.083034 | 1.3379
128 | -0.90487 | -0.3667 | 0.90488 | 0.36468 | 7.9729e-06 | -0.0020161 | 0.028261 | 0.028239 | 0.028261 | 0.99732 | -0.075448 | 0.99733 | -0.075379 | 4.4295
129 | 1.1518 | 0.47376 | -1.1518 | -0.47377 | 3.9466e-05 | -1.09e-05 | 0.036044 | 0.036045 | 0.036045 | 0.9975 | -0.068088 | 0.99744 | -0.071912 | 5.5883
130 | 0.20396 | 0.030565 | -0.20395 | -0.065542 | 6.3581e-06 | -0.034977 | 0.0059684 | 0.0061998 | 0.0061998 | 0.9975 | -0.068088 | 0.99747 | -0.068642 | 0.97175
131 | -1.0516 | -0.43574 | 1.0516 | 0.43572 | 2.8972e-05 | -2.4887e-05 | 0.032948 | 0.032947 | 0.032948 | 0.99733 | -0.075379 | 0.99738 | -0.072314 | 5.1082
132 | 1.0517 | 0.42528 | -1.0517 | -0.42559 | 1.6538e-06 | -0.00030943 | 0.032832 | 0.032835 | 0.032835 | 0.99744 | -0.071912 | 0.99744 | -0.071925 | 5.1466
133 | 0.1025 | 0.016597 | -0.10248 | -0.048277 | 1.7242e-05 | -0.03168 | 0.0030051 | 0.0032791 | 0.0032791 | 0.99747 | -0.068642 | 0.9973 | -0.068468 | 1.4905
134 | 0.10145 | 0.048945 | -0.10145 | -0.049134 | 5.2536e-07 | -0.0001889 | 0.0032599 | 0.0032623 | 0.0032623 | 0.99747 | -0.068642 | 0.99746 | -0.069172 | 0.50578
135 | -1.0516 | -0.43572 | 1.0517 | 0.42559 | 5.4323e-05 | -0.010127 | 0.032947 | 0.032835 | 0.032947 | 0.99738 | -0.072314 | 0.99744 | -0.071925 | 5.1641
136 | 0.26999 | 0.11841 | -0.26998 | -0.12179 | 1.2237e-06 | -0.0033788 | 0.0085356 | 0.0085754 | 0.0085754 | 0.99705 | -0.083034 | 0.99705 | -0.08306 | 1.3441
137 | 0.10248 | 0.048277 | -0.10248 | -0.049635 | 8.2486e-07 | -0.0013573 | 0.0032791 | 0.0032961 | 0.0032961 | 0.9973 | -0.068468 | 0.99729 | -0.0684 | 1.4982
138 | 0.16079 | 0.068905 | -0.16079 | -0.074125 | 6.7046e-07 | -0.00522 | 0.0050649 | 0.0051264 | 0.0051264 | 0.99705 | -0.08306 | 0.99704 | -0.083083 | 0.8035
139 | 0.16079 | 0.074125 | -0.16079 | -0.077435 | 4.3375e-07 | -0.0033099 | 0.0051264 | 0.0051672 | 0.0051672 | 0.99704 | -0.083083 | 0.99704 | -0.083095 | 0.80991
140 | 5.9842 | 2.1933 | -5.984 | -2.1979 | 0.0002015 | -0.0046265 | 0.18495 | 0.185 | 0.185 | 0.99479 | -0.11605 | 0.99476 | -0.11638 | 14.4982
141 | -6.1182 | -2.2582 | 6.1187 | 2.2594 | 0.00050965 | 0.0011523 | 0.18925 | 0.18925 | 0.18925 | 0.99479 | -0.11605 | 0.99494 | -0.10631 | 14.6705
142 | 5.984 | 2.1979 | -5.9827 | -2.2273 | 0.0012831 | -0.029397 | 0.185 | 0.1853 | 0.1853 | 0.99476 | -0.11638 | 0.99453 | -0.11847 | 14.522
143 | -6.1187 | -2.2594 | 6.1205 | 2.22 | 0.00179 | -0.039331 | 0.18925 | 0.18884 | 0.18925 | 0.99494 | -0.10631 | 0.99525 | -0.10339 | 14.8313
144 | 5.823 | 2.1504 | -5.8207 | -2.2059 | 0.0023032 | -0.055572 | 0.18018 | 0.18076 | 0.18076 | 0.99453 | -0.11847 | 0.99411 | -0.12223 | 14.1659
145 | 0.15967 | 0.076974 | -0.15967 | -0.07733 | 5.3341e-07 | -0.00035599 | 0.005145 | 0.0051495 | 0.0051495 | 0.99453 | -0.11847 | 0.99453 | -0.11844 | 2.3407
146 | -6.1205 | -2.22 | 6.1207 | 2.2159 | 0.00018891 | -0.0041623 | 0.18884 | 0.1888 | 0.18884 | 0.99525 | -0.10339 | 0.99528 | -0.10308 | 14.7997
147 | -6.2389 | -2.2731 | 6.2395 | 2.2744 | 0.00057771 | 0.0013145 | 0.19259 | 0.19259 | 0.19259 | 0.99528 | -0.10308 | 0.99544 | -0.092192 | 14.9297
148 | 5.6156 | 2.1125 | -5.6113 | -2.2235 | 0.0043129 | -0.11092 | 0.17423 | 0.17541 | 0.17541 | 0.99411 | -0.12223 | 0.9933 | -0.12901 | 13.747
149 | 0.1222 | 0.058214 | -0.1222 | -0.059184 | 8.5035e-07 | -0.00096957 | 0.0039306 | 0.0039428 | 0.0039428 | 0.99411 | -0.12223 | 0.9941 | -0.12217 | 1.7922
150 | 0.082962 | 0.035171 | -0.08296 | -0.039871 | 1.8594e-06 | -0.0047003 | 0.0026166 | 0.0026729 | 0.0026729 | 0.99411 | -0.12223 | 0.99409 | -0.12206 | 1.2149
151 | 0.08296 | 0.039871 | -0.08296 | -0.040179 | 1.2486e-07 | -0.00030842 | 0.0026729 | 0.0026768 | 0.0026768 | 0.99409 | -0.12206 | 0.99409 | -0.12205 | 1.2167
152 | 0.13646 | 0.065463 | -0.13646 | -0.066089 | 6.8786e-07 | -0.00062607 | 0.0043985 | 0.0044064 | 0.0044064 | 0.9933 | -0.12901 | 0.9933 | -0.12896 | 2.0029
153 | 5.4748 | 2.158 | -5.4739 | -2.1825 | 0.0009124 | -0.024476 | 0.17102 | 0.17129 | 0.17129 | 0.9933 | -0.12901 | 0.99313 | -0.13038 | 13.4241
154 | 5.24 | 2.0694 | -5.2389 | -2.1001 | 0.0010463 | -0.030641 | 0.16376 | 0.16409 | 0.16409 | 0.99313 | -0.13038 | 0.99292 | -0.13201 | 12.8601
155 | 0.23394 | 0.11303 | -0.23394 | -0.1133 | 8.6916e-07 | -0.00026844 | 0.0075521 | 0.0075555 | 0.0075555 | 0.99313 | -0.13038 | 0.99312 | -0.13035 | 3.4343
156 | -6.2395 | -2.2744 | 6.2407 | 2.2772 | 0.0012146 | 0.0027635 | 0.19259 | 0.19259 | 0.19259 | 0.99544 | -0.092192 | 0.99578 | -0.069312 | 14.9295
157 | -0.14881 | -0.071819 | 0.14882 | 0.069435 | 3.0668e-06 | -0.0023835 | 0.0047905 | 0.0047609 | 0.0047905 | 0.99572 | -0.071031 | 0.99573 | -0.071202 | 2.1775
158 | 0.14881 | 0.071819 | -0.14881 | -0.072074 | 3.3014e-07 | -0.00025482 | 0.0047905 | 0.0047938 | 0.0047938 | 0.99572 | -0.071031 | 0.99571 | -0.071012 | 2.179
159 | 0.50565 | 0.2152 | -0.50552 | -0.22417 | 0.00012968 | -0.0089609 | 0.015932 | 0.016036 | 0.016036 | 0.99573 | -0.071202 | 0.99549 | -0.069498 | 7.289
160 | -0.65447 | -0.28464 | 0.65447 | 0.28442 | 5.3373e-06 | -0.00021952 | 0.020691 | 0.020688 | 0.020691 | 0.99573 | -0.071202 | 0.99574 | -0.071257 | 9.4048
161 | 0.50552 | 0.22417 | -0.5055 | -0.22555 | 2.0255e-05 | -0.0013886 | 0.016036 | 0.016052 | 0.016052 | 0.99549 | -0.069498 | 0.99545 | -0.069214 | 7.2965
162 | -0.77896 | -0.34471 | 0.77898 | 0.34466 | 1.3933e-05 | -5.0248e-05 | 0.024695 | 0.024694 | 0.024695 | 0.99574 | -0.071257 | 0.99578 | -0.069331 | 3.8287
163 | 0.37793 | 0.16377 | -0.37792 | -0.16414 | 3.0321e-06 | -0.00037562 | 0.011944 | 0.011949 | 0.011949 | 0.99545 | -0.069214 | 0.99545 | -0.069161 | 5.4312
164 | 0.87951 | 0.39256 | -0.87951 | -0.39335 | 3.0656e-06 | -0.00079084 | 0.027922 | 0.027931 | 0.027931 | 0.99578 | -0.069312 | 0.99578 | -0.069331 | 4.3779
165 | -7.2265 | -2.7212 | 7.2268 | 2.7163 | 0.00031928 | -0.0049602 | 0.22386 | 0.2238 | 0.22386 | 0.99578 | -0.069312 | 0.99583 | -0.068897 | 17.5435
166 | 4.7979 | 1.9425 | -4.7977 | -1.9511 | 0.00024719 | -0.0086072 | 0.15049 | 0.15059 | 0.15059 | 0.99292 | -0.13201 | 0.99286 | -0.13241 | 11.8014
167 | 0.441 | 0.15759 | -0.44099 | -0.15865 | 1.3403e-05 | -0.001067 | 0.013615 | 0.013626 | 0.013626 | 0.99292 | -0.13201 | 0.99287 | -0.13561 | 1.0563
168 | 4.4839 | 1.7992 | -4.4838 | -1.8038 | 0.00011626 | -0.0046567 | 0.14047 | 0.14052 | 0.14052 | 0.99286 | -0.13241 | 0.99284 | -0.13262 | 11.0129
169 | 0.077405 | -0.016624 | -0.077404 | -0.036937 | 3.4417e-07 | -0.05356 | 0.0023019 | 0.0024936 | 0.0024936 | 0.99287 | -0.13561 | 0.99286 | -0.13572 | 0.19543
170 | 0.36358 | 0.17528 | -0.36357 | -0.17609 | 6.3465e-06 | -0.00080986 | 0.011735 | 0.011746 | 0.011746 | 0.99287 | -0.13561 | 0.99285 | -0.13546 | 5.3389
171 | 0.16079 | 0.077435 | -0.16079 | -0.077549 | 8.0638e-07 | -0.00011405 | 0.0051672 | 0.0051687 | 0.0051687 | 0.99704 | -0.083095 | 0.99703 | -0.08361 | 0.80135
172 | 0.072236 | 0.03466 | -0.072236 | -0.034985 | 4.5782e-07 | -0.00032564 | 0.0023198 | 0.0023239 | 0.0023239 | 0.99703 | -0.08361 | 0.99702 | -0.08426 | 0.36029
173 | 0.21799 | 0.092896 | -0.21796 | -0.1013 | 2.2724e-05 | -0.0084018 | 0.0068716 | 0.0069708 | 0.0069708 | 0.99545 | -0.069161 | 0.99535 | -0.068419 | 3.1685
174 | 0.15994 | 0.071248 | -0.15993 | -0.075967 | 6.9448e-06 | -0.004719 | 0.0050775 | 0.0051348 | 0.0051348 | 0.99545 | -0.069161 | 0.99541 | -0.068825 | 2.334
175 | -0.15993 | -0.077457 | 0.15993 | 0.075967 | 2.2273e-06 | -0.0014909 | 0.0051535 | 0.0051348 | 0.0051535 | 0.99539 | -0.068706 | 0.99541 | -0.068825 | 2.3425
176 | 0.21796 | 0.1013 | -0.21796 | -0.1041 | 7.7171e-06 | -0.0027978 | 0.0069708 | 0.0070054 | 0.0070054 | 0.99535 | -0.068419 | 0.99532 | -0.068129 | 3.1843
177 | 0.10311 | 0.048471 | -0.10311 | -0.049936 | 9.081e-07 | -0.0014652 | 0.0033044 | 0.0033227 | 0.0033227 | 0.99532 | -0.068129 | 0.99531 | -0.068055 | 1.5103
178 | -0.13002 | -0.062971 | 0.13002 | 0.061021 | 1.9094e-06 | -0.0019501 | 0.0041833 | 0.004159 | 0.0041833 | 0.99691 | -0.030317 | 0.99692 | -0.03044 | 1.9015
179 | -0.33339 | -0.15931 | 0.3334 | 0.14355 | 8.7699e-06 | -0.01576 | 0.010699 | 0.010511 | 0.010699 | 0.99692 | -0.03044 | 0.99695 | -0.030304 | 1.677
180 | 0.20337 | 0.098288 | -0.20336 | -0.09846 | 1.9621e-06 | -0.00017117 | 0.0065405 | 0.0065427 | 0.0065427 | 0.99692 | -0.03044 | 0.9969 | -0.031428 | 1.0144
181 | -0.11141 | -0.053959 | 0.11141 | 0.053925 | 6.5867e-07 | -3.3724e-05 | 0.0035847 | 0.0035842 | 0.0035847 | 0.9969 | -0.031467 | 0.9969 | -0.031428 | 1.707
182 | -8.1314 | -3.0738 | 8.1316 | 3.0717 | 0.00017041 | -0.0020786 | 0.25171 | 0.25169 | 0.25171 | 0.99695 | -0.030304 | 0.99697 | -0.03011 | 19.7268
183 | 7.798 | 2.9303 | -7.7938 | -2.9864 | 0.0042209 | -0.056088 | 0.24121 | 0.24181 | 0.24181 | 0.99695 | -0.030304 | 0.99637 | -0.035284 | 18.951
184 | 8.3588 | 3.1207 | -8.3553 | -3.1601 | 0.0034157 | -0.039446 | 0.25822 | 0.25864 | 0.25864 | 0.99746 | -0.025727 | 0.99703 | -0.029571 | 20.2697
185 | -8.3588 | -3.1207 | 8.3604 | 3.1018 | 0.001635 | -0.018942 | 0.25822 | 0.25802 | 0.25822 | 0.99746 | -0.025727 | 0.99767 | -0.023848 | 20.2367
186 | 8.2216 | 3.1094 | -8.2211 | -3.1151 | 0.00047869 | -0.0057043 | 0.2545 | 0.25456 | 0.25456 | 0.99703 | -0.029571 | 0.99697 | -0.03011 | 19.9498
187 | 0.13379 | 0.050757 | -0.13379 | -0.064758 | 1.2332e-06 | -0.014002 | 0.0041431 | 0.0043036 | 0.0043036 | 0.99703 | -0.029571 | 0.99702 | -0.02963 | 0.67455
188 | 0.15101 | 0.07308 | -0.15101 | -0.073136 | 9.9558e-07 | -5.6421e-05 | 0.0048542 | 0.0048549 | 0.0048549 | 0.99767 | -0.023848 | 0.99766 | -0.02405 | 1.3871
189 | -8.5114 | -3.1748 | 8.5131 | 3.1564 | 0.0016515 | -0.01844 | 0.26285 | 0.26266 | 0.26285 | 0.99767 | -0.023848 | 0.99788 | -0.021981 | 20.5997
190 | 0.13379 | 0.064758 | -0.13379 | -0.064797 | 1.8728e-07 | -3.8412e-05 | 0.0043036 | 0.0043041 | 0.0043041 | 0.99702 | -0.02963 | 0.99702 | -0.029773 | 0.6673
191 | 0.095644 | 0.039561 | -0.095644 | -0.046286 | 5.9522e-07 | -0.0067255 | 0.0029942 | 0.0030739 | 0.0030739 | 0.99788 | -0.021981 | 0.99787 | -0.02212 | 0.73013
192 | -8.7359 | -3.2573 | 8.7392 | 3.2224 | 0.0032976 | -0.034921 | 0.26972 | 0.26935 | 0.26972 | 0.99788 | -0.021981 | 0.99828 | -0.018325 | 21.1377
193 | 0.12724 | 0.061335 | -0.12724 | -0.061625 | 2.7205e-07 | -0.00028981 | 0.0040863 | 0.0040899 | 0.0040899 | 0.99788 | -0.021981 | 0.99787 | -0.021962 | 1.859
194 | 0.095644 | 0.046286 | -0.095643 | -0.046322 | 1.9042e-07 | -3.6158e-05 | 0.0030739 | 0.0030743 | 0.0030743 | 0.99787 | -0.02212 | 0.99787 | -0.022209 | 0.74983
195 | -0.10211 | -0.049456 | 0.10212 | 0.048007 | 8.7952e-07 | -0.0014498 | 0.003289 | 0.0032709 | 0.003289 | 0.99584 | -0.068624 | 0.99585 | -0.068697 | 1.495
196 | 7.3026 | 2.7505 | -7.3024 | -2.7529 | 0.0001568 | -0.0023832 | 0.2262 | 0.22623 | 0.22623 | 0.99585 | -0.068697 | 0.99583 | -0.068897 | 17.7296
197 | -7.4047 | -2.7985 | 7.4063 | 2.8024 | 0.0016219 | 0.0038882 | 0.22947 | 0.22946 | 0.22947 | 0.99585 | -0.068697 | 0.99623 | -0.043326 | 17.788
198 | -7.4063 | -2.8024 | 7.4068 | 2.8036 | 0.00050218 | 0.0012038 | 0.22946 | 0.22946 | 0.22946 | 0.99623 | -0.043326 | 0.99635 | -0.035474 | 17.7876
199 | -7.7936 | -2.9885 | 7.7938 | 2.9864 | 0.00016516 | -0.0021875 | 0.24184 | 0.24181 | 0.24184 | 0.99635 | -0.035474 | 0.99637 | -0.035284 | 18.9529
200 | 0.24276 | 0.11517 | -0.24276 | -0.11532 | 5.3233e-06 | -0.00015058 | 0.0077851 | 0.0077871 | 0.0077871 | 0.99635 | -0.035474 | 0.99632 | -0.036472 | 1.8993
201 | 0.15754 | 0.074049 | -0.15754 | -0.074969 | 1.3213e-06 | -0.0009197 | 0.0050436 | 0.005055 | 0.005055 | 0.99632 | -0.036472 | 0.99631 | -0.036403 | 2.2977
202 | 0.15754 | 0.074969 | -0.15754 | -0.075408 | 6.3312e-07 | -0.00043919 | 0.005055 | 0.0050605 | 0.0050605 | 0.99631 | -0.036403 | 0.99631 | -0.036369 | 2.3002
203 | 0.15754 | 0.075408 | -0.15754 | -0.076298 | 1.2875e-06 | -0.00089022 | 0.0050605 | 0.0050717 | 0.0050717 | 0.99631 | -0.036369 | 0.9963 | -0.036298 | 2.3053
204 | 0.46908 | 0.22619 | -0.46907 | -0.22718 | 1.2576e-05 | -0.00098558 | 0.015052 | 0.015065 | 0.015065 | 0.99874 | -0.019769 | 0.99871 | -0.019536 | 6.8476
205 | -0.46908 | -0.22619 | 0.4691 | 0.22455 | 2.0904e-05 | -0.001642 | 0.015052 | 0.015032 | 0.015052 | 0.99874 | -0.019769 | 0.99878 | -0.02015 | 6.842
206 | -5.3093 | -2.4725 | 5.3096 | 2.4625 | 0.00036145 | -0.010039 | 0.16928 | 0.16915 | 0.16928 | 0.99878 | -0.02015 | 0.99885 | -0.019835 | 13.2663
207 | 4.8402 | 2.248 | -4.84 | -2.2528 | 0.00014374 | -0.004819 | 0.15425 | 0.15431 | 0.15431 | 0.99878 | -0.02015 | 0.99875 | -0.020287 | 12.093
208 | -5.4842 | -2.547 | 5.4844 | 2.5428 | 0.00016337 | -0.0042504 | 0.17476 | 0.1747 | 0.17476 | 0.99885 | -0.019835 | 0.99888 | -0.019695 | 13.6957
209 | 0.42649 | 0.20506 | -0.42647 | -0.20655 | 1.5688e-05 | -0.0014892 | 0.013678 | 0.013697 | 0.013697 | 0.99875 | -0.020287 | 0.99871 | -0.01997 | 6.2258
210 | 6.09 | 2.8137 | -6.0898 | -2.8183 | 0.00021674 | -0.0045617 | 0.19382 | 0.19387 | 0.19387 | 0.9992 | -0.010637 | 0.99916 | -0.010807 | 15.1939
211 | 6.0898 | 2.8183 | -6.0891 | -2.8328 | 0.00069019 | -0.014506 | 0.19387 | 0.19405 | 0.19405 | 0.99916 | -0.010807 | 0.99904 | -0.011336 | 15.2081
212 | 0.33379 | 0.16054 | -0.33378 | -0.16166 | 7.1951e-06 | -0.0011177 | 0.010702 | 0.010716 | 0.010716 | 0.99904 | -0.011336 | 0.99902 | -0.01115 | 4.8711
213 | 5.7554 | 2.6723 | -5.7549 | -2.6713 | 0.00045409 | 0.0010123 | 0.18335 | 0.18336 | 0.18336 | 0.99904 | -0.011336 | 0.9989 | -0.019611 | 14.2136
214 | 5.6074 | 2.5998 | -5.6073 | -2.6023 | 0.00010147 | -0.0025234 | 0.17862 | 0.17865 | 0.17865 | 0.9989 | -0.019611 | 0.99888 | -0.019695 | 14.0009
215 | -0.20834 | -0.1009 | 0.20834 | 0.10047 | 1.0032e-07 | -0.00043524 | 0.0067644 | 0.0067588 | 0.0067644 | 0.98788 | -0.2973 | 0.98788 | -0.29729 | 1.0602
216 | -0.20834 | -0.10047 | 0.20834 | 0.090554 | 2.2408e-06 | -0.009913 | 0.0067588 | 0.0066381 | 0.0067588 | 0.98788 | -0.29729 | 0.98789 | -0.29724 | 1.0594
217 | 0.58348 | 0.27917 | -0.58345 | -0.28073 | 3.2096e-05 | -0.0015569 | 0.018901 | 0.018921 | 0.018921 | 0.98789 | -0.29724 | 0.98784 | -0.29677 | 8.6004
218 | 0.3975 | 0.1911 | -0.3975 | -0.19117 | 5.8005e-07 | -6.0784e-05 | 0.012888 | 0.012889 | 0.012889 | 0.98789 | -0.29724 | 0.98789 | -0.29723 | 5.8586
219 | -1.1893 | -0.56083 | 1.1896 | 0.52554 | 0.00026061 | -0.035292 | 0.038424 | 0.037993 | 0.038424 | 0.98789 | -0.29724 | 0.98812 | -0.29614 | 6.0225
220 | 2.3414 | 1.0654 | -2.3414 | -1.0652 | 7.8797e-05 | 0.00015876 | 0.075014 | 0.075014 | 0.075014 | 0.98994 | -0.19708 | 0.98988 | -0.20065 | 11.6301
221 | -2.3414 | -1.0654 | 2.3422 | 1.0669 | 0.00074043 | 0.0014914 | 0.075014 | 0.075008 | 0.075014 | 0.98994 | -0.19708 | 0.99052 | -0.16356 | 11.63
222 | 1.994 | 0.89701 | -1.993 | -0.89525 | 0.0010043 | 0.0017646 | 0.063764 | 0.063775 | 0.063775 | 0.98988 | -0.20065 | 0.98897 | -0.25442 | 9.8877
223 | 0.2431 | 0.11761 | -0.2431 | -0.11774 | 2.0951e-06 | -0.00012283 | 0.0078705 | 0.0078721 | 0.0078721 | 0.99052 | -0.16356 | 0.99051 | -0.16444 | 1.2205
224 | -2.5853 | -1.1845 | 2.5856 | 1.1748 | 0.00034066 | -0.0097188 | 0.082876 | 0.082756 | 0.082876 | 0.99052 | -0.16356 | 0.99066 | -0.16289 | 12.99
225 | 0.19639 | 0.094085 | -0.19639 | -0.095117 | 2.4005e-06 | -0.0010325 | 0.0063624 | 0.0063755 | 0.0063755 | 0.98805 | -0.29976 | 0.98804 | -0.29966 | 2.898
226 | -0.19639 | -0.094085 | 0.1964 | 0.093458 | 6.8955e-06 | -0.00062622 | 0.0063624 | 0.0063543 | 0.0063624 | 0.98805 | -0.29976 | 0.98812 | -0.29614 | 0.98642
227 | 0.1795 | 0.085762 | -0.1795 | -0.08675 | 9.069e-06 | -0.00098829 | 0.005812 | 0.0058248 | 0.0058248 | 0.98812 | -0.29614 | 0.98802 | -0.30133 | 0.90307
228 | -0.5025 | -0.24053 | 0.5025 | 0.24025 | 3.8563e-07 | -0.00028884 | 0.016276 | 0.016272 | 0.016276 | 0.98812 | -0.29614 | 0.98812 | -0.29614 | 2.551
229 | 0.1795 | 0.08675 | -0.17949 | -0.086933 | 1.6795e-06 | -0.00018251 | 0.0058248 | 0.0058272 | 0.0058272 | 0.98802 | -0.30133 | 0.98801 | -0.30229 | 0.90344
230 | -0.072996 | -0.035354 | 0.072997 | 0.033426 | 6.0726e-07 | -0.0019276 | 0.0023635 | 0.0023395 | 0.0023635 | 0.99065 | -0.16282 | 0.99066 | -0.16289 | 1.0743
231 | -2.8448 | -1.272 | 2.846 | 1.2427 | 0.0012326 | -0.029268 | 0.090806 | 0.090453 | 0.090806 | 0.99066 | -0.16289 | 0.99111 | -0.16037 | 14.2329
232 | 0.18618 | 0.06381 | -0.18613 | -0.08898 | 4.9359e-05 | -0.02517 | 0.0057351 | 0.0060133 | 0.0060133 | 0.99066 | -0.16289 | 0.99041 | -0.16141 | 2.7333
233 | -1.6921 | -0.76578 | 1.6923 | 0.75077 | 0.00022371 | -0.015012 | 0.05426 | 0.05408 | 0.05426 | 0.98812 | -0.29614 | 0.98825 | -0.29541 | 8.5048
234 | -1.6923 | -0.75077 | 1.6923 | 0.75005 | 1.0633e-05 | -0.00071615 | 0.05408 | 0.054071 | 0.05408 | 0.98825 | -0.29541 | 0.98826 | -0.29537 | 8.4764
235 | -1.8835 | -0.84266 | 1.8842 | 0.84384 | 0.00071984 | 0.0011858 | 0.060274 | 0.060265 | 0.060274 | 0.98826 | -0.29537 | 0.98895 | -0.25449 | 9.3447
236 | 0.24835 | 0.11843 | -0.24834 | -0.11913 | 2.6163e-06 | -0.00070474 | 0.0080403 | 0.0080492 | 0.0080492 | 0.98784 | -0.29677 | 0.98783 | -0.29668 | 3.6587
237 | 0.3975 | 0.19117 | -0.39749 | -0.19175 | 5.5875e-06 | -0.00058507 | 0.012889 | 0.012896 | 0.012896 | 0.98789 | -0.29723 | 0.98788 | -0.29711 | 5.8619
238 | 1.8843 | 0.84257 | -1.8842 | -0.84384 | 2.3535e-05 | -0.0012758 | 0.060249 | 0.060265 | 0.060265 | 0.98897 | -0.25442 | 0.98895 | -0.25449 | 9.4459
239 | 0.24834 | 0.11913 | -0.24834 | -0.12028 | 4.2518e-06 | -0.0011419 | 0.0080492 | 0.0080637 | 0.0080637 | 0.98783 | -0.29668 | 0.98782 | -0.29654 | 3.6653
240 | 0.3081 | 0.14845 | -0.3081 | -0.14865 | 1.1332e-06 | -0.00019765 | 0.0099938 | 0.0099963 | 0.0099963 | 0.98788 | -0.29711 | 0.98788 | -0.29708 | 4.5438
241 | -0.27053 | -0.13103 | 0.27054 | 0.13041 | 2.6917e-06 | -0.00061663 | 0.0087554 | 0.0087475 | 0.0087554 | 0.9911 | -0.16029 | 0.99111 | -0.16037 | 3.9797
242 | 0.1697 | 0.073118 | -0.16968 | -0.081852 | 1.4687e-05 | -0.0087345 | 0.005382 | 0.0054877 | 0.0054877 | 0.99111 | -0.16037 | 0.99103 | -0.15972 | 2.4944
243 | -3.2863 | -1.4463 | 3.2886 | 1.4041 | 0.0023676 | -0.042151 | 0.10458 | 0.10407 | 0.10458 | 0.99111 | -0.16037 | 0.99185 | -0.15587 | 16.3914
244 | 0.16968 | 0.081852 | -0.16968 | -0.082181 | 5.6363e-07 | -0.00032834 | 0.0054877 | 0.0054919 | 0.0054919 | 0.99103 | -0.15972 | 0.99102 | -0.15969 | 2.4963
245 | 0.21542 | 0.088384 | -0.21542 | -0.10423 | 3.7371e-06 | -0.015847 | 0.0067769 | 0.0069651 | 0.0069651 | 0.99185 | -0.15587 | 0.99184 | -0.15597 | 1.0917
246 | -3.504 | -1.4925 | 3.5042 | 1.4907 | 0.00011647 | -0.001831 | 0.11085 | 0.11083 | 0.11085 | 0.99185 | -0.15587 | 0.99189 | -0.15565 | 17.3745
247 | 0.18613 | 0.08898 | -0.18613 | -0.090147 | 2.4137e-06 | -0.0011674 | 0.0060133 | 0.006028 | 0.006028 | 0.99041 | -0.16141 | 0.99039 | -0.1613 | 2.74
248 | 0.21542 | 0.10423 | -0.21542 | -0.10433 | 1.3173e-06 | -9.9863e-05 | 0.0069651 | 0.0069664 | 0.0069664 | 0.99184 | -0.15597 | 0.99182 | -0.15659 | 1.0801
249 | -3.695 | -1.5831 | 3.6954 | 1.5841 | 0.00043385 | 0.0010459 | 0.11699 | 0.11699 | 0.11699 | 0.99189 | -0.15565 | 0.9921 | -0.1428 | 18.1384
250 | -3.6954 | -1.5841 | 3.6959 | 1.5715 | 0.00043447 | -0.012664 | 0.11699 | 0.11684 | 0.11699 | 0.9921 | -0.1428 | 0.99224 | -0.14001 | 13.8944
251 | 3.6959 | 1.5703 | -3.6959 | -1.5715 | 2.0042e-05 | -0.0011644 | 0.11683 | 0.11684 | 0.11684 | 0.99224 | -0.13997 | 0.99224 | -0.14001 | 9.1569
252 | -4.0264 | -1.7304 | 4.0266 | 1.7306 | 0.00013512 | 0.00023659 | 0.1275 | 0.1275 | 0.1275 | 0.99224 | -0.13997 | 0.9923 | -0.1363 | 9.8838
253 | -4.0266 | -1.7306 | 4.0276 | 1.6803 | 0.0010282 | -0.050323 | 0.1275 | 0.12692 | 0.1275 | 0.9923 | -0.1363 | 0.99257 | -0.13457 | 9.9921
254 | -4.4827 | -1.8494 | 4.4838 | 1.8038 | 0.0011441 | -0.045628 | 0.14103 | 0.14052 | 0.14103 | 0.99257 | -0.13457 | 0.99284 | -0.13262 | 11.0527
255 | 0.45508 | 0.16913 | -0.45507 | -0.17143 | 2.2872e-06 | -0.0022931 | 0.01412 | 0.014143 | 0.014143 | 0.99257 | -0.13457 | 0.99256 | -0.13462 | 2.2168
256 | 0.19034 | 0.043211 | -0.19034 | -0.045347 | 3.4459e-07 | -0.0021367 | 0.0056767 | 0.0056908 | 0.0056908 | 0.99256 | -0.13462 | 0.99256 | -0.13465 | 0.89197
257 | 0.19034 | 0.045347 | -0.19033 | -0.092039 | 8.0743e-06 | -0.046691 | 0.0056908 | 0.0061491 | 0.0061491 | 0.99256 | -0.13465 | 0.99252 | -0.13509 | 0.96381
258 | 0.19033 | 0.092039 | -0.19033 | -0.092182 | 1.4556e-06 | -0.00014287 | 0.0061491 | 0.006151 | 0.006151 | 0.99252 | -0.13509 | 0.9925 | -0.13587 | 0.95364
259 | 0.077404 | 0.036937 | -0.077404 | -0.037489 | 4.2736e-09 | -0.00055199 | 0.0024936 | 0.0025006 | 0.0025006 | 0.99286 | -0.13572 | 0.99286 | -0.13572 | 0.19597
260 | 0.11328 | 0.054299 | -0.11328 | -0.054863 | 4.3683e-07 | -0.00056457 | 0.0036708 | 0.003678 | 0.003678 | 0.98788 | -0.29708 | 0.98787 | -0.29704 | 1.6718

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 22.2343 | 8.345

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.18916 | 0.091612
1 | 0.15385 | 0.074513
2 | 0.32427 | 0.15705
3 | 0.34999 | 0.16951
4 | 0.069231 | 0.03353
5 | 0.2203 | 0.1067
6 | 0.10927 | 0.052921
7 | 0.070521 | 0.034155
8 | 0.19987 | 0.096802
9 | 0.21743 | 0.10531
10 | 0.14231 | 0.068924
11 | 0.1593 | 0.077152
12 | 0.16691 | 0.080836
13 | 0.16257 | 0.078737
14 | 0.16253 | 0.078716
15 | 0.13856 | 0.067108
16 | 0.15969 | 0.077342
17 | 0.1018 | 0.049302
18 | 0.08039 | 0.038935
19 | 0.086274 | 0.041784
20 | 0.12456 | 0.060329
21 | 0.11622 | 0.056288
22 | 0.1044 | 0.050565
23 | 0.12008 | 0.058157
24 | 0.055808 | 0.027029
25 | 0.062773 | 0.030402
26 | 0.11307 | 0.054762
27 | 0.11499 | 0.055692
28 | 0.082563 | 0.039987
29 | 0.14129 | 0.06843
30 | 0.072961 | 0.035337
31 | 0.15506 | 0.075099
32 | 0.058328 | 0.02825
33 | 0.088681 | 0.04295
34 | 0.12171 | 0.058949
35 | 0.1033 | 0.050028
36 | 0.15943 | 0.077216
37 | 0.14665 | 0.071024
38 | 0.11887 | 0.05757
39 | 0.070326 | 0.03406
40 | 0.053289 | 0.025809
41 | 0.12191 | 0.059045
42 | 0.098554 | 0.047732
43 | 0.16322 | 0.079053
44 | 0.15623 | 0.075667
45 | 0.15723 | 0.076148
46 | 0.50653 | 0.24532
47 | 0.15533 | 0.075228
48 | 0.088942 | 0.043077
49 | 0.079423 | 0.038466
50 | 0.14181 | 0.068681
51 | 0.16232 | 0.078618
52 | 0.083811 | 0.040592
53 | 0.12712 | 0.061565
54 | 0.091978 | 0.044547
55 | 0.16341 | 0.079145
56 | 0.1595 | 0.077248
57 | 0.14499 | 0.07022
58 | 0.11138 | 0.053943
59 | 0.14672 | 0.07106
60 | 0.10011 | 0.048487
61 | 0.10145 | 0.049134
62 | 0.10919 | 0.052883
63 | 0.10248 | 0.049635
64 | 0.134 | 0.064897
65 | 0.11823 | 0.057263
66 | 0.15967 | 0.07733
67 | 0.08296 | 0.040179
68 | 0.1222 | 0.059184
69 | 0.13646 | 0.066089
70 | 0.14881 | 0.072074
71 | 0.12449 | 0.060292
72 | 0.12757 | 0.061787
73 | 0.10625 | 0.051457
74 | 0.23394 | 0.1133
75 | 0.31374 | 0.15195
76 | 0.088556 | 0.04289
77 | 0.072236 | 0.034985
78 | 0.10054 | 0.048692
79 | 0.15993 | 0.077457
80 | 0.11485 | 0.055624
81 | 0.10311 | 0.049936
82 | 0.13002 | 0.062971
83 | 0.11141 | 0.053959
84 | 0.091951 | 0.044534
85 | 0.13379 | 0.064797
86 | 0.089503 | 0.043348
87 | 0.12724 | 0.061625
88 | 0.15101 | 0.073136
89 | 0.095643 | 0.046322
90 | 0.10211 | 0.049456
91 | 0.075662 | 0.036645
92 | 0.14402 | 0.069752
93 | 0.085221 | 0.041274
94 | 0.15754 | 0.076298
95 | 0.46907 | 0.22718
96 | 0.17455 | 0.08454
97 | 0.14938 | 0.072347
98 | 0.33378 | 0.16166
99 | 0.14751 | 0.071444
100 | 0.12293 | 0.05954
101 | 0.20834 | 0.1009
102 | 0.34731 | 0.16821
103 | 0.19639 | 0.095117
104 | 0.1266 | 0.061314
105 | 0.17949 | 0.086933
106 | 0.072996 | 0.035354
107 | 0.1912 | 0.092604
108 | 0.3351 | 0.1623
109 | 0.10877 | 0.052681
110 | 0.089394 | 0.043296
111 | 0.27053 | 0.13103
112 | 0.16968 | 0.082181
113 | 0.18613 | 0.090147
114 | 0.19085 | 0.092432
115 | 0.21542 | 0.10433
116 | 0.2431 | 0.11774
117 | 0.33052 | 0.16008
118 | 0.26473 | 0.12822
119 | 0.19033 | 0.092182
120 | 0.36357 | 0.17609
121 | 0.077404 | 0.037489
122 | 0.42647 | 0.20655
123 | 2.7187 | 1.3167
124 | 0.19482 | 0.094354
125 | 0.11328 | 0.054863
126 | 0.24834 | 0.12028

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1