## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_398_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_398_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_398_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_398_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_398_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_398_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_398_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_398_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_398_0_node_203 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_398_0_node_184 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_398_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_398_0_node_183 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_398_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_398_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_398_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_398_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_398_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_398_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_398_0_node_202 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_398_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_398_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_398_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_398_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_398_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_398_0_node_198 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_398_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_398_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_398_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_398_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_398_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_398_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_398_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_398_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_398_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_398_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_398_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_398_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_398_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_398_0_node_201 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_398_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_398_0_node_197 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_398_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_398_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_398_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_398_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_398_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_398_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_398_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_398_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_398_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_398_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_398_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_398_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_398_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_398_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_398_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_398_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_398_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_398_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_398_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_398_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_398_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_398_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_398_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_398_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_398_0_node_204 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_398_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_398_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_398_0_node_185 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_398_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_398_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_398_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_398_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_398_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_398_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_398_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_398_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_398_0_node_169 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_398_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_398_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_398_0_node_170 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_398_0_node_178 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_398_0_node_173 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_398_0_node_172 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_398_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_398_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_398_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_398_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_398_0_node_171 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_398_0_node_199 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_398_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_398_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_398_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_398_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_398_0_node_177 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_398_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_398_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_398_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_398_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_398_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_398_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_398_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_398_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_398_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_398_0_node_180 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_398_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_398_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_398_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_398_0_node_179 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_398_0_node_186 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_398_0_node_182 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_398_0_node_181 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_398_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_398_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_398_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_398_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_398_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_398_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_398_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_398_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_398_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_398_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_398_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_398_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_398_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_398_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_398_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_398_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_398_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_398_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_398_0_node_187 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_398_0_node_166 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_398_0_node_167 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_398_0_node_168 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_398_0_node_174 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_398_0_node_175 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_398_0_node_176 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_HV_398_0_node_183 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_398_0_load_0 | 0 | 0.22349 | 0.10824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_398_0_load_3 | 3 | 0.12909 | 0.06252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_398_0_load_27 | 6 | 0.16948 | 0.082084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_398_0_load_203 | 8 | 0.27584 | 0.1336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_398_0_load_184 | 9 | 0.28468 | 0.13788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_398_0_load_183 | 11 | 0.40673 | 0.19699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_398_0_load_38 | 12 | 0.28377 | 0.13743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_398_0_load_5 | 13 | 0.41213 | 0.1996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_398_0_load_143 | 15 | 0.074221 | 0.035947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_398_0_load_202 | 18 | 0.34177 | 0.16552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_398_0_load_8 | 20 | 0.25713 | 0.12453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_398_0_load_198 | 24 | 0.21312 | 0.10322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_398_0_load_26 | 29 | 0.072178 | 0.034957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_398_0_load_24 | 30 | 0.074698 | 0.036178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_398_0_load_23 | 31 | 0.38102 | 0.18454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_398_0_load_149 | 33 | 0.070824 | 0.034302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_398_0_load_148 | 35 | 0.13582 | 0.065779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_398_0_load_153 | 36 | 0.082393 | 0.039905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_398_0_load_201 | 38 | 0.09929 | 0.048088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_398_0_load_197 | 40 | 0.37633 | 0.18227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_398_0_load_14 | 41 | 0.14616 | 0.070791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_398_0_load_39 | 43 | 0.10895 | 0.052768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_398_0_load_17 | 45 | 0.23748 | 0.11502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_398_0_load_20 | 47 | 0.31078 | 0.15052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_398_0_load_150 | 48 | 0.2274 | 0.11013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_398_0_load_152 | 50 | 0.096858 | 0.04691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_398_0_load_139 | 52 | 0.2467 | 0.11948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_398_0_load_32 | 53 | 0.21158 | 0.10247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_398_0_load_86 | 55 | 0.097085 | 0.047021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_398_0_load_41 | 59 | 0.12933 | 0.06264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_398_0_load_42 | 61 | 0.2152 | 0.10423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_398_0_load_154 | 64 | 0.21428 | 0.10378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_398_0_load_204 | 65 | 0.24147 | 0.11695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_398_0_load_159 | 66 | 0.080348 | 0.038914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_398_0_load_185 | 68 | 0.33718 | 0.1633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_398_0_load_158 | 70 | 0.074943 | 0.036297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_398_0_load_94 | 71 | 0.28687 | 0.13894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_398_0_load_169 | 77 | 0.094167 | 0.045607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_398_0_load_98 | 79 | 0.21946 | 0.10629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_398_0_load_178 | 81 | 0.090811 | 0.043982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_398_0_load_173 | 82 | 0.25098 | 0.12156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_398_0_load_172 | 83 | 0.15122 | 0.073241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_398_0_load_118 | 85 | 0.29387 | 0.14233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_398_0_load_171 | 88 | 0.2432 | 0.11779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_398_0_load_199 | 89 | 0.11157 | 0.054034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_398_0_load_127 | 92 | 0.35321 | 0.17107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_398_0_load_177 | 94 | 0.3355 | 0.16249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_398_0_load_104 | 95 | 0.27307 | 0.13225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_398_0_load_129 | 96 | 0.39403 | 0.19084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_398_0_load_105 | 97 | 0.26487 | 0.12828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_398_0_load_124 | 99 | 0.23668 | 0.11463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_398_0_load_180 | 104 | 0.11266 | 0.054564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_398_0_load_137 | 105 | 0.25678 | 0.12436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_398_0_load_135 | 107 | 0.30505 | 0.14774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_398_0_load_179 | 108 | 0.5997 | 0.29045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_398_0_load_186 | 109 | 0.31969 | 0.15483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_398_0_load_182 | 110 | 0.15539 | 0.07526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_398_0_load_181 | 111 | 0.15893 | 0.076975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_398_0_load_111 | 113 | 0.36909 | 0.17876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_398_0_load_133 | 118 | 0.23131 | 0.11203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_398_0_load_138 | 119 | 0.29355 | 0.14217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_398_0_load_134 | 121 | 0.07784 | 0.037699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_398_0_load_130 | 123 | 0.35408 | 0.17149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_398_0_load_126 | 124 | 0.38936 | 0.18857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_398_0_load_132 | 126 | 0.14682 | 0.071108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_398_0_load_187 | 130 | 0.24038 | 0.11642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_398_0_load_166 | 131 | 0.21944 | 0.10628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_398_0_load_175 | 135 | 0.081243 | 0.039348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_398_0_load_176 | 136 | 0.086815 | 0.042046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 11 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_398_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015411 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_398_0_line_1 |  | 1 | 2 | 1.1136 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_398_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.90041 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_398_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.28555 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_398_0_line_4 |  | 2 | 5 | 0.49361 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_398_0_line_5 |  | 2 | 6 | 0.0674 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_398_0_line_6 |  | 4 | 7 | 0.66409 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_398_0_line_7 |  | 4 | 8 | 0.026726 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_398_0_line_8 |  | 5 | 10 | 0.28219 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_398_0_line_9 |  | 5 | 11 | 0.016962 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_398_0_line_10 |  | 7 | 9 | 0.024306 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_398_0_line_11 |  | 9 | 51 | 0.061603 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_398_0_line_12 |  | 10 | 12 | 0.098193 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_398_0_line_13 |  | 11 | 52 | 1.6289 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_398_0_line_14 |  | 13 | 14 | 0.066752 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_398_0_line_15 |  | 13 | 15 | 0.195 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | MV_398_0_line_16 |  | 14 | 16 | 0.18099 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_398_0_line_17 |  | 15 | 17 | 0.02898 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_398_0_line_18 |  | 16 | 18 | 0.056849 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | MV_398_0_line_19 |  | 17 | 26 | 0.060143 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_398_0_line_20 |  | 17 | 21 | 0.72379 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_398_0_line_21 |  | 18 | 19 | 0.039813 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_398_0_line_22 |  | 19 | 27 | 0.63193 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_398_0_line_23 |  | 20 | 21 | 0.046455 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_398_0_line_24 |  | 21 | 22 | 0.28198 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_398_0_line_25 |  | 21 | 23 | 0.40566 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_398_0_line_26 |  | 22 | 24 | 0.049864 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_398_0_line_27 |  | 23 | 25 | 0.055333 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_398_0_line_28 |  | 24 | 28 | 0.049772 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_398_0_line_29 |  | 25 | 29 | 0.0056884 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_398_0_line_30 |  | 26 | 32 | 0.098652 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_398_0_line_31 |  | 26 | 33 | 0.010415 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_398_0_line_32 |  | 27 | 40 | 0.012756 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_398_0_line_33 |  | 28 | 46 | 0.61679 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_398_0_line_34 |  | 29 | 49 | 0.014154 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_398_0_line_35 |  | 30 | 31 | 0.025736 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_398_0_line_36 |  | 31 | 48 | 0.06145 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_398_0_line_37 |  | 32 | 34 | 0.079277 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_398_0_line_38 |  | 32 | 35 | 0.015688 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_398_0_line_39 |  | 34 | 36 | 0.023948 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_398_0_line_40 |  | 34 | 37 | 0.089185 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_398_0_line_41 |  | 37 | 38 | 0.052616 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_398_0_line_42 |  | 37 | 39 | 0.34498 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_398_0_line_43 |  | 39 | 47 | 0.028661 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_398_0_line_44 |  | 40 | 44 | 0.048765 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_398_0_line_45 |  | 41 | 42 | 0.005467 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_398_0_line_46 |  | 41 | 43 | 1.2743 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_398_0_line_47 |  | 42 | 44 | 0.526 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_398_0_line_48 |  | 43 | 60 | 0.070543 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
49 | MV_398_0_line_49 |  | 45 | 46 | 0.028147 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_398_0_line_50 |  | 48 | 49 | 0.027137 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_398_0_line_51 |  | 48 | 50 | 0.041842 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_398_0_line_52 |  | 51 | 56 | 0.29474 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_398_0_line_53 |  | 51 | 69 | 0.3537 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_398_0_line_54 |  | 52 | 128 | 0.042031 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_398_0_line_55 |  | 53 | 54 | 0.060641 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
56 | MV_398_0_line_56 |  | 53 | 55 | 1.3131 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | MV_398_0_line_57 |  | 54 | 56 | 0.48984 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_398_0_line_58 |  | 56 | 62 | 0.29972 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_398_0_line_59 |  | 56 | 63 | 0.3501 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_398_0_line_60 |  | 56 | 64 | 0.0011658 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_398_0_line_61 |  | 57 | 58 | 0.50905 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_398_0_line_62 |  | 57 | 59 | 0.013632 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_398_0_line_63 |  | 58 | 60 | 0.93235 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_398_0_line_64 |  | 58 | 61 | 0.091759 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_398_0_line_65 |  | 61 | 66 | 0.24492 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | MV_398_0_line_66 |  | 62 | 67 | 0.22497 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
67 | MV_398_0_line_67 |  | 62 | 68 | 0.10821 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
68 | MV_398_0_line_68 |  | 63 | 65 | 0.042946 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_398_0_line_69 |  | 66 | 67 | 0.077535 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_398_0_line_70 |  | 69 | 70 | 0.030092 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_398_0_line_71 |  | 71 | 72 | 0.043099 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_398_0_line_72 |  | 72 | 73 | 0.12452 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_398_0_line_73 |  | 72 | 74 | 0.31978 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_398_0_line_74 |  | 73 | 75 | 0.73005 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_398_0_line_75 |  | 73 | 76 | 0.35595 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_398_0_line_76 |  | 73 | 77 | 0.029822 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_398_0_line_77 |  | 74 | 78 | 0.56946 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_398_0_line_78 |  | 74 | 79 | 0.03856 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_398_0_line_79 |  | 75 | 80 | 1.0157 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_398_0_line_80 |  | 75 | 81 | 0.094713 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_398_0_line_81 |  | 76 | 84 | 0.31901 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_398_0_line_82 |  | 76 | 85 | 0.076485 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_398_0_line_83 |  | 78 | 86 | 0.33649 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_398_0_line_84 |  | 78 | 87 | 0.16822 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_398_0_line_85 |  | 78 | 88 | 0.042219 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_398_0_line_86 |  | 80 | 82 | 0.042265 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_398_0_line_87 |  | 80 | 83 | 0.039864 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_398_0_line_88 |  | 82 | 134 | 0.030069 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_398_0_line_89 |  | 83 | 133 | 0.035411 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_398_0_line_90 |  | 84 | 124 | 0.055824 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_398_0_line_91 |  | 85 | 122 | 0.013172 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_398_0_line_92 |  | 86 | 89 | 0.023544 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_398_0_line_93 |  | 86 | 90 | 0.43427 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_398_0_line_94 |  | 87 | 95 | 0.015155 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_398_0_line_95 |  | 87 | 93 | 0.19999 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_398_0_line_96 |  | 90 | 91 | 0.45748 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_398_0_line_97 |  | 90 | 92 | 0.022824 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_398_0_line_98 |  | 91 | 96 | 0.011684 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_398_0_line_99 |  | 93 | 94 | 0.11281 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_398_0_line_100 |  | 97 | 98 | 0.10623 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
101 | MV_398_0_line_101 |  | 98 | 99 | 0.5567 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
102 | MV_398_0_line_102 |  | 99 | 100 | 0.10798 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_398_0_line_103 |  | 100 | 120 | 0.78056 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_398_0_line_104 |  | 100 | 114 | 0.41955 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_398_0_line_105 |  | 101 | 102 | 0.5755 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_398_0_line_106 |  | 101 | 103 | 0.44314 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_398_0_line_107 |  | 101 | 104 | 0.015567 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_398_0_line_108 |  | 101 | 105 | 0.82002 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
109 | MV_398_0_line_109 |  | 102 | 109 | 0.099869 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
110 | MV_398_0_line_110 |  | 102 | 108 | 0.53421 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
111 | MV_398_0_line_111 |  | 103 | 110 | 0.043365 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_398_0_line_112 |  | 103 | 111 | 0.05551 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_398_0_line_113 |  | 106 | 107 | 0.007618 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_398_0_line_114 |  | 106 | 108 | 0.15325 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
115 | MV_398_0_line_115 |  | 108 | 112 | 0.039005 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_398_0_line_116 |  | 110 | 127 | 0.11689 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_398_0_line_117 |  | 112 | 114 | 0.34402 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_398_0_line_118 |  | 113 | 114 | 0.081959 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
119 | MV_398_0_line_119 |  | 114 | 115 | 0.30451 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_398_0_line_120 |  | 114 | 116 | 0.37851 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_398_0_line_121 |  | 115 | 117 | 0.8128 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_398_0_line_122 |  | 115 | 118 | 0.050983 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_398_0_line_123 |  | 116 | 119 | 0.073331 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_398_0_line_124 |  | 117 | 121 | 0.018681 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_398_0_line_125 |  | 117 | 122 | 0.17708 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_398_0_line_126 |  | 120 | 123 | 0.011386 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_398_0_line_127 |  | 123 | 125 | 0.10712 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_398_0_line_128 |  | 125 | 126 | 1.0307 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
129 | MV_398_0_line_129 |  | 127 | 128 | 0.84878 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_398_0_line_130 |  | 128 | 129 | 0.63079 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_398_0_line_131 |  | 129 | 130 | 0.026963 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_398_0_line_132 |  | 131 | 132 | 0.012183 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_398_0_line_133 |  | 132 | 133 | 0.04947 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_398_0_line_134 |  | 134 | 135 | 0.068887 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_398_0_line_135 |  | 135 | 136 | 0.052144 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_398_0_trafo_183 | 25 MVA 110/20 kV | 137 | 11 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2640289.8985 | 1242017.9998
1 | 2640279.4986 | 1242006.5997
2 | 2640579.2811 | 1241213.4161
3 | 2639464.6971 | 1241623.4062
4 | 2640721.7098 | 1241009.6702
5 | 2640491.6642 | 1240862.9924
6 | 2640629.9984 | 1241257.8058
7 | 2641151.9481 | 1241023.9324
8 | 2640725.8602 | 1240983.2705
9 | 2641173.8305 | 1241017.113
10 | 2640318.1894 | 1240970.8823
11 | 2640503.254 | 1240852.0421
12 | 2640250.0646 | 1241041.5994
13 | 2644409.4658 | 1242756.3058
14 | 2644401.5868 | 1242690.0258
15 | 2644285.8941 | 1242907.1562
16 | 2644376.2344 | 1242511.2084
17 | 2644256.9173 | 1242906.7544
18 | 2644394.8076 | 1242457.4788
19 | 2644359.2177 | 1242439.6346
20 | 2644275.7634 | 1243074.4935
21 | 2644238.0505 | 1243101.6191
22 | 2644046.3379 | 1243241.5302
23 | 2644409.7626 | 1243397.4389
24 | 2644002.6027 | 1243265.6996
25 | 2644391.2701 | 1243447.8115
26 | 2644266.7299 | 1242960.1958
27 | 2644098.4567 | 1242081.7483
28 | 2643955.8977 | 1243282.7316
29 | 2644391.7371 | 1243453.4806
30 | 2644473.766 | 1243435.5929
31 | 2644454.0384 | 1243452.1199
32 | 2644204.9511 | 1242931.4947
33 | 2644276.9599 | 1242958.2396
34 | 2644158.3021 | 1242959.8662
35 | 2644216.9107 | 1242921.3411
36 | 2644158.9091 | 1242983.8069
37 | 2644144.6553 | 1242908.609
38 | 2644111.6856 | 1242943.2423
39 | 2643896.4769 | 1242808.7377
40 | 2644089.4757 | 1242072.6646
41 | 2643649.4327 | 1241699.2051
42 | 2643654.3515 | 1241701.6206
43 | 2642398.6836 | 1241942.8604
44 | 2644054.3718 | 1242038.8154
45 | 2643882.386 | 1243519.4429
46 | 2643861.5612 | 1243538.3793
47 | 2643874.6193 | 1242790.1529
48 | 2644406.0766 | 1243490.5354
49 | 2644391.5831 | 1243467.5934
50 | 2644428.4241 | 1243525.9095
51 | 2641221.1655 | 1241054.4542
52 | 2640414.7214 | 1239225.5729
53 | 2641172.2262 | 1241832.8292
54 | 2641169.1007 | 1241772.2683
55 | 2641475.1853 | 1243110.5109
56 | 2641207.3384 | 1241336.4293
57 | 2641572.7404 | 1241718.5999
58 | 2641825.3401 | 1241585.8314
59 | 2641585.772 | 1241714.4774
60 | 2642332.9011 | 1241917.3859
61 | 2641838.9221 | 1241495.0905
62 | 2641378.3371 | 1241223.4336
63 | 2640994.8873 | 1241499.7207
64 | 2641208.5017 | 1241336.5069
65 | 2640995.9172 | 1241542.1663
66 | 2641628.9644 | 1241368.9722
67 | 2641551.4627 | 1241367.0902
68 | 2641459.6114 | 1241294.8797
69 | 2641065.8751 | 1241241.8665
70 | 2641036.5193 | 1241235.2527
71 | 2637403.4617 | 1238835.7594
72 | 2637442.8318 | 1238853.2949
73 | 2637514.7634 | 1238792.7432
74 | 2637298.3522 | 1238935.9615
75 | 2637172.4893 | 1238400.9112
76 | 2637664.969 | 1238470.0435
77 | 2637487.6964 | 1238780.2233
78 | 2637221.6591 | 1239314.0991
79 | 2637289.2829 | 1238972.2721
80 | 2637055.2316 | 1238920.2867
81 | 2637099.6654 | 1238340.6333
82 | 2637029.0224 | 1238953.4445
83 | 2637087.3787 | 1238943.5154
84 | 2637794.2506 | 1238662.5752
85 | 2637702.6803 | 1238403.607
86 | 2637264.6893 | 1239491.6151
87 | 2637146.0611 | 1239201.7325
88 | 2637192.2819 | 1239321.5144
89 | 2637253.3371 | 1239512.2571
90 | 2637548.6512 | 1239414.3973
91 | 2637829.3229 | 1239233.9063
92 | 2637526.6458 | 1239408.1099
93 | 2637087.1509 | 1239365.7246
94 | 2637175.2026 | 1239379.8942
95 | 2637132.7278 | 1239194.4557
96 | 2637834.2533 | 1239223.3087
97 | 2639004.8803 | 1239027.7945
98 | 2638909.7353 | 1238980.5408
99 | 2638360.6339 | 1238888.8692
100 | 2638257.9562 | 1238854.5412
101 | 2639348.6159 | 1238696.9378
102 | 2638943.1386 | 1238698.3908
103 | 2639740.0929 | 1238772.4903
104 | 2639346.7273 | 1238712.3903
105 | 2638808.1884 | 1238080.1929
106 | 2638594.3042 | 1238477.6199
107 | 2638601.853 | 1238476.4459
108 | 2638444.0639 | 1238507.8426
109 | 2639040.2786 | 1238675.2021
110 | 2639752.1555 | 1238730.8332
111 | 2639794.0596 | 1238785.4627
112 | 2638420.536 | 1238481.7636
113 | 2638196.2264 | 1238571.831
114 | 2638213.5558 | 1238491.7248
115 | 2638032.6662 | 1238262.6415
116 | 2638314.1526 | 1238156.5593
117 | 2637834.026 | 1238266.0986
118 | 2638003.7446 | 1238304.661
119 | 2638365.7133 | 1238208.8472
120 | 2638182.5261 | 1239475.9411
121 | 2637824.598 | 1238251.1402
122 | 2637710.8996 | 1238393.297
123 | 2638185.1321 | 1239487.0094
124 | 2637774.2387 | 1238714.7033
125 | 2638216.0308 | 1239589.5734
126 | 2637711.5902 | 1240488.4038
127 | 2639864.4784 | 1238762.8725
128 | 2640372.7149 | 1239226.9994
129 | 2640887.055 | 1239113.665
130 | 2640909.1226 | 1239129.2491
131 | 2637171.5124 | 1238976.5595
132 | 2637159.4824 | 1238978.4855
133 | 2637118.0993 | 1238961.1271
134 | 2637011.091 | 1238977.5815
135 | 2637069.9844 | 1239013.3158
136 | 2637114.5643 | 1239040.3653
137 | 2640503.254 | 1240852.0421

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99845 | -0.0031026 | 0.22349 | 0.10824
1 | 0.99845 | -0.0031438 | 0 | 0
2 | 0.99895 | -0.0068084 | 0 | 0
3 | 0.99823 | -0.0045941 | 0.12909 | 0.06252
4 | 0.99841 | -0.010214 | 0 | 0
5 | 0.99996 | -0.0002369 | 0 | 0
6 | 0.99893 | -0.0066749 | 0.16948 | 0.082084
7 | 0.99721 | -0.017635 | 0 | 0
8 | 0.9984 | -0.010126 | 0.27584 | 0.1336
9 | 0.99716 | -0.017899 | 0.28468 | 0.13788
10 | 0.99986 | 0.00065866 | 0 | 0
11 | 1 | 0 | -15.0883 | -6.2839
12 | 0.99981 | 0.00032136 | 0.28377 | 0.13743
13 | 0.98847 | -0.32666 | 0.41213 | 0.1996
14 | 0.98855 | -0.32514 | 0 | 0
15 | 0.98802 | -0.34246 | 0.074221 | 0.035947
16 | 0.98877 | -0.32103 | 0 | 0
17 | 0.98793 | -0.34179 | 0 | 0
18 | 0.98887 | -0.31494 | 0.34177 | 0.16552
19 | 0.98896 | -0.31015 | 0 | 0
20 | 0.98646 | -0.33021 | 0.25713 | 0.12453
21 | 0.98649 | -0.33007 | 0 | 0
22 | 0.98633 | -0.32887 | 0 | 0
23 | 0.98604 | -0.32605 | 0 | 0
24 | 0.9863 | -0.32865 | 0.21312 | 0.10322
25 | 0.98598 | -0.32548 | 0 | 0
26 | 0.98788 | -0.34135 | 0 | 0
27 | 0.9896 | -0.30687 | 0 | 0
28 | 0.98628 | -0.32855 | 0 | 0
29 | 0.98598 | -0.32542 | 0.072178 | 0.034957
30 | 0.98588 | -0.32536 | 0.074698 | 0.036178
31 | 0.98588 | -0.32538 | 0.38102 | 0.18454
32 | 0.9878 | -0.34069 | 0 | 0
33 | 0.98788 | -0.34134 | 0.070824 | 0.034302
34 | 0.98775 | -0.34028 | 0 | 0
35 | 0.9878 | -0.34066 | 0.13582 | 0.065779
36 | 0.98775 | -0.34026 | 0.082393 | 0.039905
37 | 0.9877 | -0.3399 | 0 | 0
38 | 0.9877 | -0.33983 | 0.09929 | 0.048088
39 | 0.98757 | -0.33869 | 0 | 0
40 | 0.98961 | -0.3068 | 0.37633 | 0.18227
41 | 0.99032 | -0.29692 | 0.14616 | 0.070791
42 | 0.99031 | -0.29695 | 0 | 0
43 | 0.99336 | -0.11734 | 0.10895 | 0.052768
44 | 0.98972 | -0.3002 | 0 | 0
45 | 0.98608 | -0.32712 | 0.23748 | 0.11502
46 | 0.9861 | -0.32704 | 0 | 0
47 | 0.98756 | -0.33858 | 0.31078 | 0.15052
48 | 0.98593 | -0.32503 | 0.2274 | 0.11013
49 | 0.98596 | -0.32529 | 0 | 0
50 | 0.98593 | -0.32498 | 0.096858 | 0.04691
51 | 0.99706 | -0.018546 | 0 | 0
52 | 0.99153 | -0.53214 | 0.2467 | 0.11948
53 | 0.99633 | -0.020175 | 0.21158 | 0.10247
54 | 0.99637 | -0.019939 | 0 | 0
55 | 0.99608 | -0.021815 | 0.097085 | 0.047021
56 | 0.99656 | -0.021527 | 0 | 0
57 | 0.99457 | -0.10009 | 0 | 0
58 | 0.99466 | -0.10068 | 0 | 0
59 | 0.99457 | -0.10007 | 0.12933 | 0.06264
60 | 0.99353 | -0.10714 | 0 | 0
61 | 0.99477 | -0.09997 | 0.2152 | 0.10423
62 | 0.99613 | -0.024111 | 0 | 0
63 | 0.99645 | -0.020625 | 0 | 0
64 | 0.99656 | -0.021524 | 0.21428 | 0.10378
65 | 0.99644 | -0.020502 | 0.24147 | 0.11695
66 | 0.99542 | -0.061099 | 0.080348 | 0.038914
67 | 0.99552 | -0.060471 | 0 | 0
68 | 0.99605 | -0.024556 | 0.33718 | 0.1633
69 | 0.99703 | -0.018338 | 0 | 0
70 | 0.99702 | -0.018312 | 0.074943 | 0.036297
71 | 0.98121 | -0.75076 | 0.28687 | 0.13894
72 | 0.98122 | -0.75092 | 0 | 0
73 | 0.98131 | -0.75027 | 0 | 0
74 | 0.98102 | -0.75239 | 0 | 0
75 | 0.98111 | -0.75218 | 0 | 0
76 | 0.98167 | -0.74724 | 0 | 0
77 | 0.98131 | -0.75027 | 0.094167 | 0.045607
78 | 0.98071 | -0.75463 | 0 | 0
79 | 0.98101 | -0.75229 | 0.21946 | 0.10629
80 | 0.98085 | -0.75386 | 0 | 0
81 | 0.9811 | -0.75223 | 0.090811 | 0.043982
82 | 0.98084 | -0.75389 | 0.25098 | 0.12156
83 | 0.98083 | -0.75368 | 0.15122 | 0.073241
84 | 0.98161 | -0.74801 | 0 | 0
85 | 0.98176 | -0.74653 | 0.29387 | 0.14233
86 | 0.98061 | -0.75532 | 0 | 0
87 | 0.98067 | -0.75481 | 0 | 0
88 | 0.9807 | -0.75464 | 0.2432 | 0.11779
89 | 0.98061 | -0.75533 | 0.11157 | 0.054034
90 | 0.98051 | -0.75599 | 0 | 0
91 | 0.98045 | -0.75631 | 0 | 0
92 | 0.9805 | -0.75589 | 0.35321 | 0.17107
93 | 0.98065 | -0.75491 | 0 | 0
94 | 0.9806 | -0.75445 | 0.3355 | 0.16249
95 | 0.98067 | -0.75475 | 0.27307 | 0.13225
96 | 0.98045 | -0.75634 | 0.39403 | 0.19084
97 | 0.98312 | -0.73998 | 0.26487 | 0.12828
98 | 0.98318 | -0.73963 | 0 | 0
99 | 0.98328 | -0.73389 | 0.23668 | 0.11463
100 | 0.9833 | -0.73382 | 0 | 0
101 | 0.98774 | -0.57226 | 0 | 0
102 | 0.98643 | -0.5819 | 0 | 0
103 | 0.98881 | -0.56444 | 0 | 0
104 | 0.98774 | -0.57226 | 0.11266 | 0.054564
105 | 0.9876 | -0.58038 | 0.25678 | 0.12436
106 | 0.98412 | -0.72881 | 0 | 0
107 | 0.98412 | -0.72879 | 0.30505 | 0.14774
108 | 0.98415 | -0.727 | 0.5997 | 0.29045
109 | 0.98641 | -0.58313 | 0.31969 | 0.15483
110 | 0.98891 | -0.56365 | 0.15539 | 0.07526
111 | 0.9888 | -0.56445 | 0.15893 | 0.076975
112 | 0.98408 | -0.7276 | 0 | 0
113 | 0.98341 | -0.734 | 0.36909 | 0.17876
114 | 0.98344 | -0.73283 | 0 | 0
115 | 0.98303 | -0.73623 | 0 | 0
116 | 0.9834 | -0.73304 | 0 | 0
117 | 0.982 | -0.74466 | 0 | 0
118 | 0.98301 | -0.73608 | 0.23131 | 0.11203
119 | 0.98337 | -0.73277 | 0.29355 | 0.14217
120 | 0.98317 | -0.73467 | 0 | 0
121 | 0.982 | -0.74464 | 0.07784 | 0.037699
122 | 0.98178 | -0.7464 | 0 | 0
123 | 0.98317 | -0.73468 | 0.35408 | 0.17149
124 | 0.98158 | -0.74775 | 0.38936 | 0.18857
125 | 0.98317 | -0.73471 | 0 | 0
126 | 0.98306 | -0.7406 | 0.14682 | 0.071108
127 | 0.9892 | -0.56151 | 0 | 0
128 | 0.99132 | -0.54559 | 0 | 0
129 | 0.99127 | -0.54597 | 0 | 0
130 | 0.99127 | -0.54598 | 0.24038 | 0.11642
131 | 0.9808 | -0.75342 | 0.21944 | 0.10628
132 | 0.9808 | -0.75346 | 0 | 0
133 | 0.98082 | -0.75359 | 0 | 0
134 | 0.98084 | -0.7539 | 0 | 0
135 | 0.98083 | -0.75392 | 0.081243 | 0.039348
136 | 0.98083 | -0.75392 | 0.086815 | 0.042046
137 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.22349 | -0.10824 | 0.22349 | 0.10787 | 1.0598e-06 | -0.0003665 | 0.0071795 | 0.0071749 | 0.0071795 | 0.99845 | -0.0031026 | 0.99845 | -0.0031438 | 3.2634
1 | -0.3526 | -0.16934 | 0.35279 | 0.14288 | 0.00018478 | -0.026464 | 0.011309 | 0.010999 | 0.011309 | 0.99845 | -0.0031438 | 0.99895 | -0.0068084 | 5.1406
2 | 0.12912 | 0.061466 | -0.12909 | -0.06252 | 2.7511e-05 | -0.0010541 | 0.0041344 | 0.0041478 | 0.0041478 | 0.99845 | -0.0031438 | 0.99823 | -0.0045941 | 1.9752
3 | 5.919 | 2.5179 | -5.9159 | -2.534 | 0.0030519 | -0.016176 | 0.18588 | 0.18608 | 0.18608 | 0.99895 | -0.0068084 | 0.99841 | -0.010214 | 29.1664
4 | -6.4412 | -2.7412 | 6.4475 | 2.7137 | 0.006231 | -0.027472 | 0.20229 | 0.20194 | 0.20229 | 0.99895 | -0.0068084 | 0.99996 | -0.0002369 | 31.7074
5 | 0.16948 | 0.080479 | -0.16948 | -0.082084 | 2.6548e-06 | -0.001605 | 0.0054219 | 0.0054419 | 0.0054419 | 0.99895 | -0.0068084 | 0.99893 | -0.0066749 | 2.4736
6 | 5.6401 | 2.4011 | -5.6336 | -2.439 | 0.0064632 | -0.037904 | 0.17724 | 0.17771 | 0.17771 | 0.99841 | -0.010214 | 0.99721 | -0.017635 | 27.8544
7 | 0.27584 | 0.13296 | -0.27584 | -0.1336 | 2.7994e-06 | -0.00063525 | 0.0088538 | 0.0088618 | 0.0088618 | 0.99841 | -0.010214 | 0.9984 | -0.010126 | 4.0281
8 | 0.28381 | 0.1306 | -0.28378 | -0.13733 | 3.0923e-05 | -0.0067272 | 0.009019 | 0.0091021 | 0.0091021 | 0.99996 | -0.0002369 | 0.99986 | 0.00065866 | 4.1373
9 | -6.7313 | -2.8443 | 6.7315 | 2.8434 | 0.00023324 | -0.00093437 | 0.21096 | 0.21095 | 0.21096 | 0.99996 | -0.0002369 | 1 | 0 | 33.0657
10 | 5.6336 | 2.439 | -5.6334 | -2.4404 | 0.00023722 | -0.001385 | 0.17771 | 0.17773 | 0.17773 | 0.99721 | -0.017635 | 0.99716 | -0.017899 | 27.8572
11 | 5.3487 | 2.3025 | -5.3482 | -2.306 | 0.00054111 | -0.0035436 | 0.16858 | 0.16862 | 0.16862 | 0.99716 | -0.017899 | 0.99706 | -0.018546 | 26.4301
12 | 0.28378 | 0.13733 | -0.28377 | -0.13743 | 1.4497e-05 | -0.0001081 | 0.0091021 | 0.0091035 | 0.0091035 | 0.99986 | 0.00065866 | 0.99981 | 0.00032136 | 4.335
13 | 8.3427 | 3.43 | -8.3033 | -3.3262 | 0.039433 | 0.10381 | 0.26039 | 0.26042 | 0.26042 | 1 | 0 | 0.99153 | -0.53214 | 40.3749
14 | -2.7496 | -1.2586 | 2.7498 | 1.2563 | 0.00019048 | -0.0023169 | 0.088314 | 0.088283 | 0.088314 | 0.98847 | -0.32666 | 0.98855 | -0.32514 | 20.9771
15 | 2.3375 | 1.059 | -2.3367 | -1.0581 | 0.00078073 | 0.00088385 | 0.074944 | 0.074947 | 0.074947 | 0.98847 | -0.32666 | 0.98802 | -0.34246 | 18.2798
16 | -2.7498 | -1.2563 | 2.7503 | 1.25 | 0.0005158 | -0.0062846 | 0.088283 | 0.088202 | 0.088283 | 0.98855 | -0.32514 | 0.98877 | -0.32103 | 20.9699
17 | 2.2625 | 1.0222 | -2.2623 | -1.0228 | 0.00020359 | -0.00061499 | 0.072538 | 0.072547 | 0.072547 | 0.98802 | -0.34246 | 0.98793 | -0.34179 | 32.9757
18 | -2.7503 | -1.25 | 2.7505 | 1.2504 | 0.00015789 | 0.00034773 | 0.088202 | 0.088201 | 0.088202 | 0.98877 | -0.32103 | 0.98887 | -0.31494 | 13.6747
19 | 0.6993 | 0.31993 | -0.69926 | -0.32132 | 4.0572e-05 | -0.0013894 | 0.02247 | 0.022488 | 0.022488 | 0.98793 | -0.34179 | 0.98788 | -0.34135 | 10.2216
20 | 1.563 | 0.70287 | -1.5606 | -0.71899 | 0.0024329 | -0.016121 | 0.050076 | 0.05028 | 0.05028 | 0.98793 | -0.34179 | 0.98649 | -0.33007 | 22.8547
21 | -3.0923 | -1.4159 | 3.0924 | 1.4162 | 0.0001401 | 0.00032292 | 0.099283 | 0.099283 | 0.099283 | 0.98887 | -0.31494 | 0.98896 | -0.31015 | 15.3927
22 | -3.0924 | -1.4162 | 3.0943 | 1.3784 | 0.0019157 | -0.03778 | 0.099283 | 0.098816 | 0.099283 | 0.98896 | -0.31015 | 0.9896 | -0.30687 | 15.5615
23 | -0.25713 | -0.12453 | 0.25713 | 0.12448 | 5.7848e-06 | -5.0345e-05 | 0.0083605 | 0.0083598 | 0.0083605 | 0.98646 | -0.33021 | 0.98649 | -0.33007 | 3.9812
24 | 0.45075 | 0.19506 | -0.45067 | -0.20159 | 7.8173e-05 | -0.0065275 | 0.014372 | 0.014449 | 0.014449 | 0.98649 | -0.33007 | 0.98633 | -0.32887 | 6.568
25 | 0.85269 | 0.39945 | -0.85228 | -0.40875 | 0.00041293 | -0.0092989 | 0.027554 | 0.027672 | 0.027672 | 0.98649 | -0.33007 | 0.98604 | -0.32605 | 12.5784
26 | 0.45067 | 0.20159 | -0.45066 | -0.20274 | 1.3912e-05 | -0.0011541 | 0.014449 | 0.014463 | 0.014463 | 0.98633 | -0.32887 | 0.9863 | -0.32865 | 6.5743
27 | 0.85228 | 0.40875 | -0.85222 | -0.41001 | 5.66e-05 | -0.0012676 | 0.027672 | 0.027689 | 0.027689 | 0.98604 | -0.32605 | 0.98598 | -0.32548 | 12.5858
28 | 0.23753 | 0.099521 | -0.23753 | -0.10068 | 3.7819e-06 | -0.0011549 | 0.0075378 | 0.0075509 | 0.0075509 | 0.9863 | -0.32865 | 0.98628 | -0.32855 | 3.4322
29 | 0.85222 | 0.41001 | -0.85221 | -0.41014 | 5.8224e-06 | -0.00013031 | 0.027689 | 0.02769 | 0.02769 | 0.98598 | -0.32548 | 0.98598 | -0.32542 | 12.5866
30 | 0.62843 | 0.28726 | -0.62838 | -0.28954 | 5.3768e-05 | -0.0022825 | 0.020191 | 0.020219 | 0.020219 | 0.98788 | -0.34135 | 0.9878 | -0.34069 | 9.1907
31 | 0.070824 | 0.034059 | -0.070824 | -0.034302 | 7.3438e-08 | -0.00024266 | 0.0022965 | 0.0022996 | 0.0022996 | 0.98788 | -0.34135 | 0.98788 | -0.34134 | 1.0453
32 | -3.0943 | -1.3784 | 3.0944 | 1.3777 | 3.8484e-05 | -0.00076323 | 0.098816 | 0.098806 | 0.098816 | 0.9896 | -0.30687 | 0.98961 | -0.3068 | 15.4884
33 | 0.23753 | 0.10068 | -0.23748 | -0.11498 | 4.8001e-05 | -0.014308 | 0.0075509 | 0.0077242 | 0.0077242 | 0.98628 | -0.32855 | 0.9861 | -0.32704 | 3.511
34 | 0.78004 | 0.37519 | -0.78002 | -0.37551 | 1.2137e-05 | -0.00032493 | 0.025342 | 0.025347 | 0.025347 | 0.98598 | -0.32542 | 0.98596 | -0.32529 | 11.5212
35 | -0.074698 | -0.036178 | 0.074698 | 0.035581 | 2.0228e-07 | -0.00059717 | 0.0024302 | 0.0024227 | 0.0024302 | 0.98588 | -0.32536 | 0.98588 | -0.32538 | 1.1047
36 | -0.45572 | -0.22012 | 0.45574 | 0.22006 | 2.4042e-05 | -5.6247e-05 | 0.014819 | 0.014818 | 0.014819 | 0.98588 | -0.32538 | 0.98593 | -0.32503 | 7.0567
37 | 0.49256 | 0.22413 | -0.49254 | -0.22597 | 2.6508e-05 | -0.001839 | 0.015815 | 0.015837 | 0.015837 | 0.9878 | -0.34069 | 0.98775 | -0.34028 | 7.1987
38 | 0.13582 | 0.065414 | -0.13582 | -0.065779 | 4.0692e-07 | -0.00036537 | 0.0044055 | 0.0044101 | 0.0044101 | 0.9878 | -0.34069 | 0.9878 | -0.34066 | 2.0046
39 | 0.082393 | 0.039347 | -0.082393 | -0.039905 | 2.2827e-07 | -0.0005578 | 0.0026685 | 0.0026755 | 0.0026755 | 0.98775 | -0.34028 | 0.98775 | -0.34026 | 1.2162
40 | 0.41014 | 0.18662 | -0.41012 | -0.18869 | 2.0688e-05 | -0.0020713 | 0.013169 | 0.013194 | 0.013194 | 0.98775 | -0.34028 | 0.9877 | -0.3399 | 5.9975
41 | 0.099291 | 0.046863 | -0.09929 | -0.048088 | 7.2678e-07 | -0.0012253 | 0.0032089 | 0.0032244 | 0.0032244 | 0.9877 | -0.3399 | 0.9877 | -0.33983 | 1.4656
42 | 0.31083 | 0.14183 | -0.31078 | -0.14985 | 4.6377e-05 | -0.0080206 | 0.0099857 | 0.010085 | 0.010085 | 0.9877 | -0.3399 | 0.98757 | -0.33869 | 4.5843
43 | 0.31078 | 0.14985 | -0.31078 | -0.15052 | 3.8952e-06 | -0.00066624 | 0.010085 | 0.010094 | 0.010094 | 0.98757 | -0.33869 | 0.98756 | -0.33858 | 4.5881
44 | -3.4707 | -1.5599 | 3.4709 | 1.5604 | 0.00021449 | 0.00051076 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.98961 | -0.3068 | 0.98972 | -0.3002 | 17.2091
45 | 3.4729 | 1.5289 | -3.4729 | -1.5292 | 2.0668e-05 | -0.00032524 | 0.11061 | 0.11061 | 0.11061 | 0.99032 | -0.29692 | 0.99031 | -0.29695 | 17.3376
46 | -3.6191 | -1.5996 | 3.6251 | 1.6142 | 0.0060508 | 0.014538 | 0.11534 | 0.11532 | 0.11534 | 0.99032 | -0.29692 | 0.99336 | -0.11734 | 17.8823
47 | 3.4729 | 1.5292 | -3.4709 | -1.5604 | 0.0019956 | -0.03127 | 0.11061 | 0.111 | 0.111 | 0.99031 | -0.29695 | 0.98972 | -0.3002 | 17.3978
48 | -3.7341 | -1.667 | 3.7344 | 1.6678 | 0.00035565 | 0.00086012 | 0.11884 | 0.11884 | 0.11884 | 0.99336 | -0.11734 | 0.99353 | -0.10714 | 18.4243
49 | -0.23748 | -0.11502 | 0.23748 | 0.11498 | 2.9922e-06 | -3.08e-05 | 0.0077246 | 0.0077242 | 0.0077246 | 0.98608 | -0.32712 | 0.9861 | -0.32704 | 3.6784
50 | -0.78 | -0.37613 | 0.78002 | 0.37551 | 2.3282e-05 | -0.00062293 | 0.025355 | 0.025347 | 0.025355 | 0.98593 | -0.32503 | 0.98596 | -0.32529 | 11.5248
51 | 0.096858 | 0.045939 | -0.096858 | -0.04691 | 5.5246e-07 | -0.00097095 | 0.0031388 | 0.003151 | 0.003151 | 0.98593 | -0.32503 | 0.98593 | -0.32498 | 1.4323
52 | 5.2732 | 2.2788 | -5.2707 | -2.2958 | 0.0025225 | -0.016981 | 0.16632 | 0.16653 | 0.16653 | 0.99706 | -0.018546 | 0.99656 | -0.021527 | 26.1022
53 | 0.074946 | 0.027188 | -0.074943 | -0.035582 | 2.6132e-06 | -0.0083944 | 0.0023083 | 0.002402 | 0.002402 | 0.99706 | -0.018546 | 0.99703 | -0.018338 | 1.0918
54 | 8.0566 | 3.2067 | -8.0557 | -3.2042 | 0.00095635 | 0.0025146 | 0.25246 | 0.25246 | 0.25246 | 0.99153 | -0.53214 | 0.99132 | -0.54559 | 39.1409
55 | -0.30869 | -0.14795 | 0.3087 | 0.14789 | 1.0627e-05 | -6.521e-05 | 0.009918 | 0.0099171 | 0.009918 | 0.99633 | -0.020175 | 0.99637 | -0.019939 | 4.7229
56 | 0.097108 | 0.045479 | -0.097085 | -0.047021 | 2.2723e-05 | -0.0015415 | 0.0031069 | 0.0031263 | 0.0031263 | 0.99633 | -0.020175 | 0.99608 | -0.021815 | 1.4887
57 | -0.3087 | -0.14789 | 0.30876 | 0.13629 | 6.3391e-05 | -0.011594 | 0.0099171 | 0.0097765 | 0.0099171 | 0.99637 | -0.019939 | 0.99656 | -0.021527 | 4.5078
58 | 4.5061 | 1.9481 | -4.5043 | -1.9658 | 0.0018758 | -0.017638 | 0.14221 | 0.14242 | 0.14242 | 0.99656 | -0.021527 | 0.99613 | -0.024111 | 22.3233
59 | 0.2415 | 0.10764 | -0.24147 | -0.11593 | 2.7774e-05 | -0.0082924 | 0.007659 | 0.00776 | 0.00776 | 0.99656 | -0.021527 | 0.99645 | -0.020625 | 3.5273
60 | 0.21428 | 0.10375 | -0.21428 | -0.10378 | 7.3963e-08 | -2.7622e-05 | 0.0068964 | 0.0068967 | 0.0068967 | 0.99656 | -0.021527 | 0.99656 | -0.021524 | 3.1349
61 | -0.12934 | -0.062318 | 0.12935 | 0.050298 | 1.1392e-05 | -0.01202 | 0.004167 | 0.0040278 | 0.004167 | 0.99457 | -0.10009 | 0.99466 | -0.10068 | 1.8941
62 | 0.12934 | 0.062318 | -0.12933 | -0.06264 | 3.1631e-07 | -0.00032186 | 0.004167 | 0.0041711 | 0.0041711 | 0.99457 | -0.10009 | 0.99457 | -0.10007 | 1.8959
63 | 3.7385 | 1.6122 | -3.7344 | -1.6678 | 0.0040452 | -0.055613 | 0.11816 | 0.11884 | 0.11884 | 0.99466 | -0.10068 | 0.99353 | -0.10714 | 18.6263
64 | -3.8678 | -1.6625 | 3.8683 | 1.657 | 0.00042307 | -0.0054663 | 0.12219 | 0.12212 | 0.12219 | 0.99466 | -0.10068 | 0.99477 | -0.09997 | 19.1513
65 | -4.0835 | -1.7613 | 4.0849 | 1.7648 | 0.0014562 | 0.0035805 | 0.12905 | 0.12905 | 0.12905 | 0.99477 | -0.09997 | 0.99542 | -0.061099 | 20.008
66 | 4.1671 | 1.8026 | -4.1657 | -1.7992 | 0.0013904 | 0.0034306 | 0.13158 | 0.13158 | 0.13158 | 0.99613 | -0.024111 | 0.99552 | -0.060471 | 20.3998
67 | 0.3372 | 0.16319 | -0.33718 | -0.1633 | 2.2726e-05 | -0.00011394 | 0.010856 | 0.010858 | 0.010858 | 0.99613 | -0.024111 | 0.99605 | -0.024556 | 5.1704
68 | 0.24147 | 0.11593 | -0.24147 | -0.11695 | 3.4582e-06 | -0.0010171 | 0.00776 | 0.0077729 | 0.0077729 | 0.99645 | -0.020625 | 0.99644 | -0.020502 | 3.5331
69 | -4.1653 | -1.8038 | 4.1657 | 1.7992 | 0.00041497 | -0.0045939 | 0.13163 | 0.13158 | 0.13163 | 0.99542 | -0.061099 | 0.99552 | -0.060471 | 20.6324
70 | 0.074943 | 0.035582 | -0.074943 | -0.036297 | 2.3264e-07 | -0.00071414 | 0.002402 | 0.002411 | 0.002411 | 0.99703 | -0.018338 | 0.99702 | -0.018312 | 1.0959
71 | -0.28687 | -0.13894 | 0.28687 | 0.13795 | 5.0529e-06 | -0.00098923 | 0.0093775 | 0.0093649 | 0.0093775 | 0.98121 | -0.75076 | 0.98122 | -0.75092 | 4.2625
72 | -2.218 | -0.91441 | 2.2182 | 0.90698 | 0.00019146 | -0.0074258 | 0.070582 | 0.070498 | 0.070582 | 0.98122 | -0.75092 | 0.98131 | -0.75027 | 11.063
73 | 1.9312 | 0.77646 | -1.9308 | -0.79559 | 0.00037181 | -0.019131 | 0.061235 | 0.061449 | 0.061449 | 0.98122 | -0.75092 | 0.98102 | -0.75239 | 9.6316
74 | 0.8809 | 0.30313 | -0.88073 | -0.34719 | 0.00017213 | -0.044065 | 0.027405 | 0.027855 | 0.027855 | 0.98131 | -0.75027 | 0.98111 | -0.75218 | 4.366
75 | -3.1933 | -1.2539 | 3.1944 | 1.233 | 0.0011177 | -0.020916 | 0.10092 | 0.10069 | 0.10092 | 0.98131 | -0.75027 | 0.98167 | -0.74724 | 15.8183
76 | 0.094167 | 0.043803 | -0.094167 | -0.045607 | 8.666e-08 | -0.0018044 | 0.0030552 | 0.0030779 | 0.0030779 | 0.98131 | -0.75027 | 0.98131 | -0.75027 | 0.48243
77 | 1.7113 | 0.69019 | -1.7108 | -0.72432 | 0.00052246 | -0.034129 | 0.054299 | 0.054686 | 0.054686 | 0.98102 | -0.75239 | 0.98071 | -0.75463 | 8.5714
78 | 0.21946 | 0.1054 | -0.21946 | -0.10629 | 2.6461e-06 | -0.00088525 | 0.007164 | 0.0071753 | 0.0071753 | 0.98102 | -0.75239 | 0.98101 | -0.75229 | 3.2615
79 | 0.78992 | 0.30634 | -0.78972 | -0.36764 | 0.00020042 | -0.061302 | 0.024929 | 0.025638 | 0.025638 | 0.98111 | -0.75218 | 0.98085 | -0.75386 | 4.0184
80 | 0.090811 | 0.040854 | -0.090811 | -0.043982 | 3.9786e-07 | -0.0031273 | 0.0029299 | 0.0029689 | 0.0029689 | 0.98111 | -0.75218 | 0.9811 | -0.75223 | 0.82013
81 | 0.38939 | 0.17677 | -0.38937 | -0.18729 | 2.4618e-05 | -0.010528 | 0.012575 | 0.012707 | 0.012707 | 0.98167 | -0.74724 | 0.98161 | -0.74801 | 3.5101
82 | -3.5838 | -1.4098 | 3.5841 | 1.4053 | 0.00030297 | -0.004461 | 0.11325 | 0.1132 | 0.11325 | 0.98167 | -0.74724 | 0.98176 | -0.74653 | 17.7504
83 | 0.85898 | 0.33951 | -0.85891 | -0.35979 | 7.7487e-05 | -0.020289 | 0.027188 | 0.027413 | 0.027413 | 0.98071 | -0.75463 | 0.98061 | -0.75532 | 4.2968
84 | 0.60862 | 0.26958 | -0.6086 | -0.27973 | 2.0081e-05 | -0.010154 | 0.019594 | 0.019717 | 0.019717 | 0.98071 | -0.75463 | 0.98067 | -0.75481 | 3.0904
85 | 0.2432 | 0.11524 | -0.2432 | -0.11779 | 8.2201e-07 | -0.0025508 | 0.0079218 | 0.0079542 | 0.0079542 | 0.98071 | -0.75463 | 0.9807 | -0.75464 | 1.2467
86 | 0.41904 | 0.19126 | -0.41904 | -0.19382 | 2.4058e-06 | -0.0025535 | 0.013557 | 0.013588 | 0.013588 | 0.98085 | -0.75386 | 0.98084 | -0.75389 | 2.1298
87 | 0.37067 | 0.17638 | -0.37067 | -0.17729 | 7.7754e-06 | -0.00091337 | 0.012081 | 0.012093 | 0.012093 | 0.98085 | -0.75386 | 0.98083 | -0.75368 | 5.4968
88 | 0.16806 | 0.072261 | -0.16806 | -0.074079 | 2.704e-07 | -0.0018174 | 0.0053841 | 0.0054054 | 0.0054054 | 0.98084 | -0.75389 | 0.98084 | -0.7539 | 0.84725
89 | 0.21944 | 0.10405 | -0.21944 | -0.10486 | 2.4188e-06 | -0.00081264 | 0.0071479 | 0.0071582 | 0.0071582 | 0.98083 | -0.75368 | 0.98082 | -0.75359 | 3.2537
90 | 0.38937 | 0.18729 | -0.38936 | -0.18857 | 1.2048e-05 | -0.0012807 | 0.012707 | 0.012723 | 0.012723 | 0.98161 | -0.74801 | 0.98158 | -0.74775 | 5.7832
91 | -3.878 | -1.5476 | 3.878 | 1.5469 | 6.1345e-05 | -0.00076318 | 0.12277 | 0.12276 | 0.12277 | 0.98176 | -0.74653 | 0.98178 | -0.7464 | 19.2433
92 | 0.11157 | 0.052612 | -0.11157 | -0.054034 | 9.6421e-08 | -0.0014225 | 0.0036312 | 0.0036492 | 0.0036492 | 0.98061 | -0.75532 | 0.98061 | -0.75533 | 0.57198
93 | 0.74734 | 0.30718 | -0.74726 | -0.33337 | 7.688e-05 | -0.026192 | 0.023786 | 0.024091 | 0.024091 | 0.98061 | -0.75532 | 0.98051 | -0.75599 | 3.776
94 | 0.27307 | 0.1319 | -0.27307 | -0.13225 | 1.6131e-06 | -0.00034751 | 0.0089268 | 0.0089313 | 0.0089313 | 0.98067 | -0.75481 | 0.98067 | -0.75475 | 4.0597
95 | 0.33553 | 0.14783 | -0.33552 | -0.15991 | 7.296e-06 | -0.01208 | 0.010793 | 0.010941 | 0.010941 | 0.98067 | -0.75481 | 0.98065 | -0.75491 | 1.7149
96 | 0.39405 | 0.16283 | -0.39403 | -0.19045 | 2.285e-05 | -0.02762 | 0.012553 | 0.012886 | 0.012886 | 0.98051 | -0.75599 | 0.98045 | -0.75631 | 2.0197
97 | 0.35321 | 0.17054 | -0.35321 | -0.17107 | 4.0656e-06 | -0.0005227 | 0.011548 | 0.011555 | 0.011555 | 0.98051 | -0.75599 | 0.9805 | -0.75589 | 5.252
98 | 0.39403 | 0.19045 | -0.39403 | -0.19084 | 9.374e-07 | -0.00038463 | 0.012886 | 0.01289 | 0.01289 | 0.98045 | -0.75631 | 0.98045 | -0.75634 | 3.5609
99 | 0.33552 | 0.15991 | -0.3355 | -0.16249 | 1.8083e-05 | -0.0025848 | 0.010941 | 0.010974 | 0.010974 | 0.98065 | -0.75491 | 0.9806 | -0.75445 | 4.9882
100 | -0.26487 | -0.12828 | 0.26488 | 0.12817 | 1.4132e-05 | -0.00011373 | 0.0086416 | 0.00864 | 0.0086416 | 0.98312 | -0.73998 | 0.98318 | -0.73963 | 4.115
101 | -0.26488 | -0.12817 | 0.2649 | 0.12746 | 1.482e-05 | -0.00070408 | 0.00864 | 0.0086305 | 0.00864 | 0.98318 | -0.73963 | 0.98328 | -0.73389 | 1.3395
102 | -0.50158 | -0.24209 | 0.50159 | 0.23554 | 8.8756e-06 | -0.006555 | 0.016351 | 0.016268 | 0.016351 | 0.98328 | -0.73389 | 0.9833 | -0.73382 | 2.5629
103 | 0.50098 | 0.18667 | -0.50091 | -0.23405 | 6.1374e-05 | -0.047379 | 0.015695 | 0.016234 | 0.016234 | 0.9833 | -0.73382 | 0.98317 | -0.73467 | 2.5445
104 | -1.0026 | -0.42221 | 1.0027 | 0.39679 | 0.00013104 | -0.025418 | 0.031937 | 0.031654 | 0.031937 | 0.9833 | -0.73382 | 0.98344 | -0.73283 | 5.0057
105 | 7.1051 | 2.8771 | -7.0962 | -2.9073 | 0.0089406 | -0.030198 | 0.22403 | 0.22442 | 0.22442 | 0.98774 | -0.57226 | 0.98643 | -0.5819 | 35.1753
106 | -7.4746 | -3.054 | 7.4822 | 3.0311 | 0.0076155 | -0.022906 | 0.23598 | 0.23568 | 0.23598 | 0.98774 | -0.57226 | 0.98881 | -0.56444 | 36.9875
107 | 0.11266 | 0.05361 | -0.11266 | -0.054564 | 6.4144e-08 | -0.00095427 | 0.0036464 | 0.0036584 | 0.0036584 | 0.98774 | -0.57226 | 0.98774 | -0.57226 | 0.57342
108 | 0.2568 | 0.12331 | -0.25678 | -0.12436 | 2.0326e-05 | -0.0010511 | 0.0083255 | 0.0083396 | 0.0083396 | 0.98774 | -0.57226 | 0.9876 | -0.58038 | 1.293
109 | 0.31969 | 0.15471 | -0.31969 | -0.15483 | 3.8521e-06 | -0.00012397 | 0.010394 | 0.010395 | 0.010395 | 0.98643 | -0.5819 | 0.98641 | -0.58313 | 1.6117
110 | 6.7765 | 2.7526 | -6.7677 | -2.7298 | 0.008738 | 0.02278 | 0.21405 | 0.21405 | 0.21405 | 0.98643 | -0.5819 | 0.98415 | -0.727 | 33.1867
111 | -7.6411 | -3.1047 | 7.6419 | 3.1025 | 0.00077681 | -0.0022269 | 0.24079 | 0.24076 | 0.24079 | 0.98881 | -0.56444 | 0.98891 | -0.56365 | 37.741
112 | 0.15893 | 0.073565 | -0.15893 | -0.076975 | 4.5212e-07 | -0.0034099 | 0.0051129 | 0.0051555 | 0.0051555 | 0.98881 | -0.56444 | 0.9888 | -0.56445 | 0.80808
113 | 0.30506 | 0.14757 | -0.30505 | -0.14774 | 1.0051e-06 | -0.00017586 | 0.0099403 | 0.0099426 | 0.0099426 | 0.98412 | -0.72881 | 0.98412 | -0.72879 | 4.5193
114 | -0.30506 | -0.14757 | 0.30506 | 0.14738 | 5.4045e-06 | -0.00019064 | 0.0099403 | 0.0099377 | 0.0099403 | 0.98412 | -0.72881 | 0.98415 | -0.727 | 1.5411
115 | 5.863 | 2.292 | -5.8626 | -2.2941 | 0.00041099 | -0.0021421 | 0.18465 | 0.18467 | 0.18467 | 0.98415 | -0.727 | 0.98408 | -0.7276 | 28.9458
116 | -7.7973 | -3.1777 | 7.7995 | 3.1718 | 0.0021814 | -0.0059565 | 0.24579 | 0.24571 | 0.24579 | 0.98891 | -0.56365 | 0.9892 | -0.56151 | 38.5248
117 | 5.8626 | 2.2941 | -5.8589 | -2.313 | 0.0036297 | -0.018875 | 0.18467 | 0.1849 | 0.1849 | 0.98408 | -0.7276 | 0.98344 | -0.73283 | 28.9809
118 | -0.36909 | -0.17876 | 0.36909 | 0.17866 | 4.2397e-06 | -9.8167e-05 | 0.012038 | 0.012037 | 0.012038 | 0.98341 | -0.734 | 0.98344 | -0.73283 | 1.8664
119 | 4.1936 | 1.6201 | -4.1919 | -1.6376 | 0.001641 | -0.017573 | 0.13196 | 0.13216 | 0.13216 | 0.98344 | -0.73283 | 0.98303 | -0.73623 | 20.7148
120 | 0.29357 | 0.11749 | -0.29356 | -0.14048 | 1.0362e-05 | -0.022995 | 0.0092818 | 0.0095533 | 0.0095533 | 0.98344 | -0.73283 | 0.9834 | -0.73304 | 1.4974
121 | 3.9606 | 1.5268 | -3.9567 | -1.5739 | 0.0039188 | -0.047092 | 0.12465 | 0.12518 | 0.12518 | 0.98303 | -0.73623 | 0.982 | -0.74466 | 19.6204
122 | 0.23132 | 0.11086 | -0.23131 | -0.11203 | 3.8696e-06 | -0.0011751 | 0.0075326 | 0.0075476 | 0.0075476 | 0.98303 | -0.73623 | 0.98301 | -0.73608 | 3.4307
123 | 0.29356 | 0.14048 | -0.29355 | -0.14217 | 8.9546e-06 | -0.0016905 | 0.0095533 | 0.0095748 | 0.0095748 | 0.9834 | -0.73304 | 0.98337 | -0.73277 | 4.3522
124 | 0.07784 | 0.037269 | -0.07784 | -0.037699 | 1.6087e-07 | -0.00043007 | 0.002537 | 0.0025425 | 0.0025425 | 0.982 | -0.74466 | 0.982 | -0.74464 | 1.1557
125 | 3.8789 | 1.5366 | -3.878 | -1.5469 | 0.00082387 | -0.010263 | 0.12265 | 0.12276 | 0.12276 | 0.982 | -0.74466 | 0.98178 | -0.7464 | 19.2419
126 | 0.50091 | 0.23405 | -0.50091 | -0.23474 | 9.2772e-07 | -0.00069101 | 0.016234 | 0.016242 | 0.016242 | 0.98317 | -0.73467 | 0.98317 | -0.73468 | 2.5458
127 | 0.14683 | 0.063248 | -0.14683 | -0.069753 | 7.4138e-07 | -0.0065053 | 0.0046941 | 0.0047729 | 0.0047729 | 0.98317 | -0.73468 | 0.98317 | -0.73471 | 0.7481
128 | 0.14683 | 0.069753 | -0.14682 | -0.071108 | 8.413e-06 | -0.0013544 | 0.0047729 | 0.0047904 | 0.0047904 | 0.98317 | -0.73471 | 0.98306 | -0.7406 | 0.74269
129 | -7.7995 | -3.1718 | 7.8153 | 3.1284 | 0.015797 | -0.043401 | 0.24571 | 0.24514 | 0.24571 | 0.9892 | -0.56151 | 0.99132 | -0.54559 | 38.5124
130 | 0.24039 | 0.075817 | -0.24038 | -0.11476 | 1.1053e-05 | -0.038941 | 0.0073402 | 0.0077572 | 0.0077572 | 0.99132 | -0.54559 | 0.99127 | -0.54597 | 1.2159
131 | 0.24038 | 0.11476 | -0.24038 | -0.11642 | 5.0269e-07 | -0.0016644 | 0.0077572 | 0.0077782 | 0.0077782 | 0.99127 | -0.54597 | 0.99127 | -0.54598 | 1.2191
132 | -0.21944 | -0.10628 | 0.21944 | 0.106 | 8.3718e-07 | -0.00027958 | 0.0071762 | 0.0071726 | 0.0071762 | 0.9808 | -0.75342 | 0.9808 | -0.75346 | 3.2619
133 | -0.21944 | -0.106 | 0.21944 | 0.10486 | 3.3908e-06 | -0.0011352 | 0.0071726 | 0.0071582 | 0.0071726 | 0.9808 | -0.75346 | 0.98082 | -0.75359 | 3.2603
134 | 0.16806 | 0.074079 | -0.16806 | -0.078242 | 6.2772e-07 | -0.0041636 | 0.0054054 | 0.005456 | 0.005456 | 0.98084 | -0.7539 | 0.98083 | -0.75392 | 0.85517
135 | 0.086815 | 0.038895 | -0.086815 | -0.042046 | 1.2805e-07 | -0.0031519 | 0.0027998 | 0.002839 | 0.002839 | 0.98083 | -0.75392 | 0.98083 | -0.75392 | 0.44499

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 15.495 | 6.4809

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.22349 | 0.10824
1 | 0.12909 | 0.06252
2 | 0.16948 | 0.082084
3 | 0.27584 | 0.1336
4 | 0.28468 | 0.13788
5 | 0.40673 | 0.19699
6 | 0.28377 | 0.13743
7 | 0.41213 | 0.1996
8 | 0.074221 | 0.035947
9 | 0.34177 | 0.16552
10 | 0.25713 | 0.12453
11 | 0.21312 | 0.10322
12 | 0.072178 | 0.034957
13 | 0.074698 | 0.036178
14 | 0.38102 | 0.18454
15 | 0.070824 | 0.034302
16 | 0.13582 | 0.065779
17 | 0.082393 | 0.039905
18 | 0.09929 | 0.048088
19 | 0.37633 | 0.18227
20 | 0.14616 | 0.070791
21 | 0.10895 | 0.052768
22 | 0.23748 | 0.11502
23 | 0.31078 | 0.15052
24 | 0.2274 | 0.11013
25 | 0.096858 | 0.04691
26 | 0.2467 | 0.11948
27 | 0.21158 | 0.10247
28 | 0.097085 | 0.047021
29 | 0.12933 | 0.06264
30 | 0.2152 | 0.10423
31 | 0.21428 | 0.10378
32 | 0.24147 | 0.11695
33 | 0.080348 | 0.038914
34 | 0.33718 | 0.1633
35 | 0.074943 | 0.036297
36 | 0.28687 | 0.13894
37 | 0.094167 | 0.045607
38 | 0.21946 | 0.10629
39 | 0.090811 | 0.043982
40 | 0.25098 | 0.12156
41 | 0.15122 | 0.073241
42 | 0.29387 | 0.14233
43 | 0.2432 | 0.11779
44 | 0.11157 | 0.054034
45 | 0.35321 | 0.17107
46 | 0.3355 | 0.16249
47 | 0.27307 | 0.13225
48 | 0.39403 | 0.19084
49 | 0.26487 | 0.12828
50 | 0.23668 | 0.11463
51 | 0.11266 | 0.054564
52 | 0.25678 | 0.12436
53 | 0.30505 | 0.14774
54 | 0.5997 | 0.29045
55 | 0.31969 | 0.15483
56 | 0.15539 | 0.07526
57 | 0.15893 | 0.076975
58 | 0.36909 | 0.17876
59 | 0.23131 | 0.11203
60 | 0.29355 | 0.14217
61 | 0.07784 | 0.037699
62 | 0.35408 | 0.17149
63 | 0.38936 | 0.18857
64 | 0.14682 | 0.071108
65 | 0.24038 | 0.11642
66 | 0.21944 | 0.10628
67 | 0.081243 | 0.039348
68 | 0.086815 | 0.042046

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1