## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_404_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_404_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_404_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_404_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_404_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_404_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_404_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_404_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_404_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_404_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_404_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_404_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_404_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_404_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_404_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_404_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_404_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_404_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_404_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_404_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_404_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_404_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_404_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_404_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_404_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_404_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_404_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_404_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_404_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_404_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_404_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_404_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_404_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_404_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_404_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_404_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_404_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_404_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_404_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_404_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_404_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_404_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_404_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_404_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_404_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_404_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_404_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_404_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_404_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_404_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_404_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_404_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_404_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_404_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_404_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_404_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_404_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_404_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_404_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_404_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_404_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_404_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_404_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_404_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_404_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_404_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_404_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_404_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_404_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_404_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_404_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_404_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_404_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_404_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_404_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_404_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_404_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_404_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_404_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_404_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_404_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_404_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_404_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_404_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_404_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_404_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_404_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_404_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_404_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_404_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_404_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_404_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_404_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_404_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_404_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_404_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_404_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_404_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_404_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_404_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_404_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_404_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_404_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_404_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_404_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_404_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_404_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_404_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_404_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_404_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_404_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_404_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_404_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_404_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_404_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_404_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_404_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_404_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_404_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_404_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_404_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_404_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_404_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_404_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_404_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_404_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_404_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_404_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_404_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_404_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_404_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_404_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_404_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_404_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_404_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_404_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_404_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_404_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_404_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_404_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_404_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_404_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_404_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_404_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_404_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_404_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_404_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_404_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_404_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_HV_404_0_node_51 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_404_0_load_0 | 0 | 0.061536 | 0.029803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_404_0_load_29 | 2 | 0.40821 | 0.19771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_404_0_load_2 | 4 | 0.12549 | 0.060775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_404_0_load_63 | 6 | 0.25012 | 0.12114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_404_0_load_65 | 10 | 0.69803 | 0.33807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_404_0_load_5 | 12 | 0.21711 | 0.10515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_404_0_load_28 | 17 | 0.30288 | 0.14669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_404_0_load_99 | 19 | 0.34564 | 0.1674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_404_0_load_156 | 20 | 0.30961 | 0.14995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_404_0_load_149 | 21 | 0.37625 | 0.18222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_404_0_load_152 | 22 | 0.41081 | 0.19897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_404_0_load_13 | 26 | 0.40319 | 0.19528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_404_0_load_51 | 30 | 0.39905 | 0.19327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_404_0_load_148 | 32 | 0.31819 | 0.15411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_404_0_load_30 | 33 | 0.33209 | 0.16084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_404_0_load_106 | 35 | 0.37478 | 0.18152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_404_0_load_147 | 36 | 0.30959 | 0.14994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_404_0_load_145 | 41 | 0.077305 | 0.03744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_404_0_load_146 | 42 | 0.11097 | 0.053747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_404_0_load_52 | 43 | 0.30775 | 0.14905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_404_0_load_53 | 47 | 0.36559 | 0.17706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_404_0_load_60 | 49 | 0.2603 | 0.12607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_404_0_load_35 | 50 | 0.31851 | 0.15426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_404_0_load_17 | 51 | 0.26664 | 0.12914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_404_0_load_21 | 53 | 0.075443 | 0.036539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_404_0_load_47 | 57 | 0.37928 | 0.18369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_404_0_load_134 | 58 | 0.085548 | 0.041433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_404_0_load_79 | 59 | 0.24791 | 0.12007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_404_0_load_140 | 62 | 1.7644 | 0.85453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_404_0_load_22 | 64 | 0.19395 | 0.093932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_404_0_load_150 | 66 | 0.29648 | 0.14359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_404_0_load_95 | 70 | 0.31218 | 0.1512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_404_0_load_153 | 72 | 0.22888 | 0.11085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_404_0_load_103 | 73 | 0.18672 | 0.090431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_404_0_load_27 | 74 | 0.31631 | 0.15319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_404_0_load_118 | 75 | 0.15228 | 0.073753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_404_0_load_141 | 79 | 0.24583 | 0.11906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_404_0_load_133 | 81 | 0.23239 | 0.11255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_404_0_load_74 | 84 | 0.26513 | 0.12841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_404_0_load_130 | 87 | 0.19072 | 0.092369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_404_0_load_86 | 88 | 0.30485 | 0.14765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_404_0_load_62 | 90 | 0.1552 | 0.075164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_404_0_load_113 | 91 | 0.14229 | 0.068913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_404_0_load_75 | 92 | 0.18916 | 0.091612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_404_0_load_126 | 95 | 0.46888 | 0.22709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_404_0_load_127 | 96 | 0.40085 | 0.19414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_404_0_load_128 | 97 | 0.25105 | 0.12159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_404_0_load_129 | 98 | 0.16887 | 0.081789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_404_0_load_112 | 99 | 0.075047 | 0.036347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_404_0_load_154 | 102 | 0.16776 | 0.081249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_404_0_load_151 | 106 | 0.22351 | 0.10825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_404_0_load_144 | 107 | 0.19707 | 0.095447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_404_0_load_107 | 108 | 0.16448 | 0.079662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_404_0_load_87 | 109 | 0.35921 | 0.17397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_404_0_load_109 | 113 | 0.37801 | 0.18308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_404_0_load_100 | 115 | 0.11007 | 0.053311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_404_0_load_137 | 117 | 0.084487 | 0.040919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_404_0_load_123 | 119 | 0.33776 | 0.16359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_404_0_load_143 | 120 | 0.87327 | 0.42294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_404_0_load_68 | 121 | 0.28441 | 0.13775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_404_0_load_70 | 122 | 0.083228 | 0.040309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_404_0_load_71 | 123 | 0.086493 | 0.04189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_404_0_load_117 | 124 | 0.13962 | 0.067619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_404_0_load_122 | 129 | 0.55909 | 0.27078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_404_0_load_120 | 130 | 0.12791 | 0.061949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_404_0_load_78 | 131 | 0.14958 | 0.072446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_404_0_load_82 | 133 | 0.094345 | 0.045693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_404_0_load_98 | 137 | 0.27993 | 0.13557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_404_0_load_96 | 138 | 0.33323 | 0.16139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_404_0_load_142 | 139 | 0.16301 | 0.078951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_404_0_load_92 | 141 | 0.05149 | 0.024938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_404_0_load_102 | 143 | 0.084525 | 0.040937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_404_0_load_155 | 144 | 0.077202 | 0.037391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_404_0_load_115 | 146 | 0.13128 | 0.063582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_404_0_load_116 | 147 | 0.07661 | 0.037104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_404_0_load_139 | 148 | 0.081929 | 0.03968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 30 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_404_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.032205 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_404_0_line_1 |  | 1 | 2 | 1.5356 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_404_0_line_2 |  | 2 | 3 | 0.077862 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_404_0_line_3 |  | 3 | 27 | 0.66967 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_404_0_line_4 |  | 4 | 5 | 0.1084 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_404_0_line_5 |  | 4 | 6 | 0.19695 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_404_0_line_6 |  | 5 | 7 | 0.15719 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_404_0_line_7 |  | 6 | 8 | 0.009896 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_404_0_line_8 |  | 7 | 10 | 0.11148 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_404_0_line_9 |  | 8 | 9 | 0.18683 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_404_0_line_10 |  | 9 | 115 | 0.21177 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_404_0_line_11 |  | 9 | 75 | 0.063023 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_404_0_line_12 |  | 10 | 11 | 0.094587 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_404_0_line_13 |  | 11 | 116 | 0.033363 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_404_0_line_14 |  | 12 | 13 | 0.004368 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_404_0_line_15 |  | 13 | 14 | 0.10343 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_404_0_line_16 |  | 14 | 21 | 0.009578 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_404_0_line_17 |  | 15 | 16 | 0.46771 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_404_0_line_18 |  | 15 | 17 | 0.00407 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_404_0_line_19 |  | 16 | 20 | 0.038684 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_404_0_line_20 |  | 16 | 18 | 0.24537 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_404_0_line_21 |  | 18 | 19 | 0.039811 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_404_0_line_22 |  | 19 | 24 | 0.009437 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_404_0_line_23 |  | 21 | 25 | 0.034169 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_404_0_line_24 |  | 22 | 23 | 0.010934 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_404_0_line_25 |  | 23 | 144 | 0.00362 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_404_0_line_26 |  | 23 | 76 | 0.052481 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_404_0_line_27 |  | 24 | 143 | 0.051976 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_404_0_line_28 |  | 25 | 37 | 0.35462 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_404_0_line_29 |  | 25 | 38 | 0.070848 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_404_0_line_30 |  | 25 | 39 | 0.084533 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_404_0_line_31 |  | 25 | 40 | 0.23313 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_404_0_line_32 |  | 25 | 34 | 0.34691 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_404_0_line_33 |  | 26 | 27 | 0.092836 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
34 | MV_404_0_line_34 |  | 27 | 28 | 0.21935 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_404_0_line_35 |  | 28 | 29 | 0.29255 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_404_0_line_36 |  | 28 | 30 | 0.021218 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_404_0_line_37 |  | 29 | 34 | 0.31549 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_404_0_line_38 |  | 29 | 35 | 0.002061 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_404_0_line_39 |  | 29 | 31 | 0.29758 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_404_0_line_40 |  | 31 | 32 | 0.034234 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_404_0_line_41 |  | 31 | 33 | 0.20432 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
42 | MV_404_0_line_42 |  | 32 | 83 | 0.35186 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_404_0_line_43 |  | 33 | 77 | 0.024022 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_404_0_line_44 |  | 34 | 36 | 0.021904 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_404_0_line_45 |  | 37 | 46 | 0.2175 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_404_0_line_46 |  | 37 | 47 | 0.004899 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_404_0_line_47 |  | 38 | 41 | 0.019226 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_404_0_line_48 |  | 39 | 42 | 0.035412 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_404_0_line_49 |  | 40 | 43 | 0.060597 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_404_0_line_50 |  | 40 | 44 | 0.24865 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_404_0_line_51 |  | 40 | 45 | 0.85423 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_404_0_line_52 |  | 44 | 50 | 0.016855 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_404_0_line_53 |  | 45 | 88 | 0.087718 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_404_0_line_54 |  | 46 | 48 | 0.18018 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_404_0_line_55 |  | 46 | 49 | 0.12993 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
56 | MV_404_0_line_56 |  | 47 | 89 | 0.007932 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_404_0_line_57 |  | 48 | 90 | 0.008794 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_404_0_line_58 |  | 51 | 52 | 0.028863 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_404_0_line_59 |  | 52 | 53 | 0.049429 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_404_0_line_60 |  | 52 | 54 | 0.040997 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_404_0_line_61 |  | 54 | 55 | 0.21041 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_404_0_line_62 |  | 54 | 56 | 0.22052 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_404_0_line_63 |  | 55 | 57 | 0.040829 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_404_0_line_64 |  | 56 | 58 | 0.098376 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_404_0_line_65 |  | 57 | 63 | 0.034218 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_404_0_line_66 |  | 58 | 133 | 0.27508 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
67 | MV_404_0_line_67 |  | 59 | 60 | 0.087301 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_404_0_line_68 |  | 60 | 61 | 0.20771 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_404_0_line_69 |  | 61 | 62 | 0.14945 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_404_0_line_70 |  | 62 | 78 | 0.2025 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_404_0_line_71 |  | 63 | 85 | 0.34196 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_404_0_line_72 |  | 63 | 78 | 0.41412 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
73 | MV_404_0_line_73 |  | 64 | 65 | 0.082782 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_404_0_line_74 |  | 64 | 66 | 0.20526 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
75 | MV_404_0_line_75 |  | 65 | 67 | 0.36221 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_404_0_line_76 |  | 66 | 68 | 0.059438 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_404_0_line_77 |  | 67 | 69 | 0.4528 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_404_0_line_78 |  | 67 | 70 | 0.078984 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_404_0_line_79 |  | 68 | 101 | 0.1609 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_404_0_line_80 |  | 69 | 74 | 0.078899 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_404_0_line_81 |  | 69 | 75 | 0.22929 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_404_0_line_82 |  | 70 | 73 | 0.29656 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_404_0_line_83 |  | 71 | 72 | 0.023811 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_404_0_line_84 |  | 71 | 73 | 0.047213 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_404_0_line_85 |  | 73 | 76 | 0.027634 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_404_0_line_86 |  | 77 | 78 | 0.31732 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_404_0_line_87 |  | 78 | 79 | 0.074886 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_404_0_line_88 |  | 78 | 80 | 0.50355 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_404_0_line_89 |  | 80 | 81 | 0.038937 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_404_0_line_90 |  | 80 | 82 | 0.05695 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_404_0_line_91 |  | 82 | 86 | 0.15396 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_404_0_line_92 |  | 82 | 87 | 0.0043222 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_404_0_line_93 |  | 83 | 84 | 0.06801 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_404_0_line_94 |  | 85 | 91 | 0.028214 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_404_0_line_95 |  | 86 | 148 | 0.040274 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_404_0_line_96 |  | 86 | 132 | 0.025503 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_404_0_line_97 |  | 87 | 98 | 0.11548 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
98 | MV_404_0_line_98 |  | 89 | 100 | 0.14726 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_404_0_line_99 |  | 89 | 101 | 0.39553 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_404_0_line_100 |  | 91 | 99 | 0.00082673 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_404_0_line_101 |  | 92 | 93 | 0.090002 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
102 | MV_404_0_line_102 |  | 93 | 94 | 0.048306 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_404_0_line_103 |  | 94 | 131 | 0.024673 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_404_0_line_104 |  | 95 | 96 | 0.073778 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_404_0_line_105 |  | 96 | 97 | 0.046367 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_404_0_line_106 |  | 97 | 98 | 0.053381 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_404_0_line_107 |  | 99 | 145 | 0.023674 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_404_0_line_108 |  | 100 | 102 | 0.010879 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_404_0_line_109 |  | 101 | 108 | 0.030817 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_404_0_line_110 |  | 101 | 104 | 0.23249 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_404_0_line_111 |  | 103 | 104 | 0.41523 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_404_0_line_112 |  | 103 | 105 | 0.70289 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
113 | MV_404_0_line_113 |  | 103 | 106 | 0.082552 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
114 | MV_404_0_line_114 |  | 104 | 107 | 0.018262 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_404_0_line_115 |  | 105 | 110 | 0.27436 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_404_0_line_116 |  | 105 | 109 | 0.005413 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_404_0_line_117 |  | 106 | 111 | 0.018247 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
118 | MV_404_0_line_118 |  | 110 | 139 | 0.028153 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_404_0_line_119 |  | 111 | 112 | 0.098277 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
120 | MV_404_0_line_120 |  | 112 | 114 | 0.14453 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_404_0_line_121 |  | 113 | 114 | 0.070303 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
122 | MV_404_0_line_122 |  | 115 | 117 | 0.060578 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
123 | MV_404_0_line_123 |  | 116 | 118 | 0.050152 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_404_0_line_124 |  | 116 | 119 | 0.037998 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_404_0_line_125 |  | 117 | 143 | 0.024155 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_404_0_line_126 |  | 118 | 120 | 0.10584 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_404_0_line_127 |  | 119 | 127 | 0.15169 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_404_0_line_128 |  | 121 | 122 | 0.043512 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_404_0_line_129 |  | 121 | 123 | 0.056641 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_404_0_line_130 |  | 121 | 124 | 0.049313 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
131 | MV_404_0_line_131 |  | 124 | 125 | 0.070628 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_404_0_line_132 |  | 125 | 126 | 0.062116 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_404_0_line_133 |  | 126 | 127 | 0.091832 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_404_0_line_134 |  | 127 | 128 | 0.009363 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_404_0_line_135 |  | 128 | 129 | 0.042175 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_404_0_line_136 |  | 128 | 130 | 0.10953 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_404_0_line_137 |  | 131 | 132 | 0.064774 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_404_0_line_138 |  | 133 | 134 | 0.029566 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_404_0_line_139 |  | 134 | 135 | 0.43257 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_404_0_line_140 |  | 135 | 136 | 0.45185 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_404_0_line_141 |  | 135 | 137 | 0.025047 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_404_0_line_142 |  | 136 | 138 | 0.13251 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
143 | MV_404_0_line_143 |  | 139 | 140 | 0.021838 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_404_0_line_144 |  | 140 | 142 | 0.13051 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_404_0_line_145 |  | 141 | 142 | 0.019459 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_404_0_line_146 |  | 145 | 146 | 0.0043595 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_404_0_line_147 |  | 145 | 147 | 0.023271 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_404_0_trafo_51 | 25 MVA 110/20 kV | 149 | 30 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2587867.0115 | 1214943.726
1 | 2587891.1989 | 1214922.3866
2 | 2589221.3067 | 1214155.0382
3 | 2589185.4727 | 1214087.0431
4 | 2588737.14 | 1213246.5512
5 | 2588694.4603 | 1213147.5215
6 | 2588934.0772 | 1213243.9562
7 | 2588829.6377 | 1213071.9002
8 | 2588936.5182 | 1213253.5459
9 | 2589069.4859 | 1213190.3189
10 | 2588780.0415 | 1212972.5679
11 | 2588765.2994 | 1212879.5919
12 | 2589827.5377 | 1213639.9086
13 | 2589830.331 | 1213643.2724
14 | 2589898.7311 | 1213713.0055
15 | 2589523.107 | 1213507.5655
16 | 2589255.8541 | 1213481.7191
17 | 2589526.5364 | 1213509.7718
18 | 2589100.4643 | 1213575.1557
19 | 2589103.2719 | 1213536.5955
20 | 2589252.3206 | 1213443.2038
21 | 2589906.2605 | 1213718.9515
22 | 2589722.2679 | 1213373.3075
23 | 2589723.1528 | 1213362.411
24 | 2589112.6729 | 1213535.4998
25 | 2589933.115 | 1213740.1732
26 | 2589550.7785 | 1213633.0982
27 | 2589611.4512 | 1213703.3642
28 | 2589647.9334 | 1213839.4323
29 | 2589850.2536 | 1214032.8349
30 | 2589662.7588 | 1213824.2526
31 | 2589641.5067 | 1214159.4902
32 | 2589616.9423 | 1214183.38
33 | 2589788.312 | 1214301.5927
34 | 2589928.503 | 1213921.9277
35 | 2589852.1991 | 1214033.5319
36 | 2589932.4004 | 1213900.3756
37 | 2589983.2974 | 1213472.1931
38 | 2589928.669 | 1213693.8881
39 | 2589995.8054 | 1213767.3821
40 | 2590054.8047 | 1213704.703
41 | 2589909.4654 | 1213692.1532
42 | 2590013.1961 | 1213739.2592
43 | 2590100.5939 | 1213744.3929
44 | 2590208.0008 | 1213871.0409
45 | 2590480.3035 | 1213872.2191
46 | 2590155.1047 | 1213526.0237
47 | 2589986.2759 | 1213468.297
48 | 2590298.1392 | 1213418.716
49 | 2590245.1884 | 1213619.6493
50 | 2590221.6198 | 1213881.0239
51 | 2590301.4677 | 1214225.0637
52 | 2590276.7232 | 1214210.2182
53 | 2590315.8607 | 1214180.0298
54 | 2590256.5427 | 1214245.9048
55 | 2590158.5203 | 1214181.5309
56 | 2590474.4795 | 1214212.253
57 | 2590126.0649 | 1214206.4213
58 | 2590564.274 | 1214252.4126
59 | 2590316.0829 | 1215001.0659
60 | 2590254.8603 | 1214948.0588
61 | 2590110.3246 | 1214852.7228
62 | 2590018.1694 | 1214735.1566
63 | 2590098.1353 | 1214226.3014
64 | 2589862.8316 | 1212944.0108
65 | 2589801.9286 | 1212887.9419
66 | 2589929.4693 | 1213138.1526
67 | 2589587.1256 | 1212979.5674
68 | 2589971.9703 | 1213179.7037
69 | 2589282.5156 | 1213059.1447
70 | 2589552.7499 | 1213050.6789
71 | 2589741.6928 | 1213287.5034
72 | 2589760.1006 | 1213302.6689
73 | 2589699.3834 | 1213308.4554
74 | 2589344.3665 | 1213108.0938
75 | 2589063.6682 | 1213127.5653
76 | 2589697.054 | 1213335.986
77 | 2589790.3431 | 1214325.5249
78 | 2589885.8477 | 1214581.8719
79 | 2589919.7506 | 1214645.4059
80 | 2589805.7552 | 1214816.2082
81 | 2589775.5211 | 1214840.7438
82 | 2589841.848 | 1214860.3376
83 | 2589578.5001 | 1214533.1335
84 | 2589532.8958 | 1214583.5869
85 | 2590116.0434 | 1214053.9077
86 | 2589746.1506 | 1214937.9688
87 | 2589844.5479 | 1214863.7129
88 | 2590507.7405 | 1213955.1327
89 | 2589979.7816 | 1213463.7165
90 | 2590305.6737 | 1213423.1951
91 | 2590140.7755 | 1214040.3297
92 | 2589841.1099 | 1215164.2882
93 | 2589786.2012 | 1215092.9759
94 | 2589761.8682 | 1215051.3389
95 | 2590025.3587 | 1215089.1697
96 | 2589979.1373 | 1215031.6648
97 | 2589950.0887 | 1214995.5249
98 | 2589916.6458 | 1214953.918
99 | 2590141.5002 | 1214039.9319
100 | 2589927.8486 | 1213537.813
101 | 2590087.7675 | 1213174.6168
102 | 2589919.6562 | 1213530.6451
103 | 2590298.9869 | 1213227.1405
104 | 2590085.3378 | 1213320.1358
105 | 2590941.0879 | 1212941.2061
106 | 2590369.1996 | 1213183.7236
107 | 2590091.3217 | 1213337.391
108 | 2590112.6436 | 1213156.3316
109 | 2590940.3201 | 1212935.8487
110 | 2591177.5991 | 1212945.473
111 | 2590370.4917 | 1213165.5224
112 | 2590468.6379 | 1213170.5996
113 | 2590602.3484 | 1213123.626
114 | 2590598.5634 | 1213193.8269
115 | 2589090.0507 | 1213401.0894
116 | 2588784.4928 | 1212858.3547
117 | 2589105.2341 | 1213459.7333
118 | 2588776.7896 | 1212842.0268
119 | 2588817.1454 | 1212877.7795
120 | 2588802.7064 | 1212739.4272
121 | 2589032.3236 | 1212810.1581
122 | 2589028.0774 | 1212766.8542
123 | 2588975.946 | 1212815.6089
124 | 2589045.9545 | 1212857.5497
125 | 2589065.9999 | 1212919.2734
126 | 2589041.8705 | 1212908.9011
127 | 2588957.2935 | 1212928.5359
128 | 2588957.3566 | 1212937.8966
129 | 2588915.3909 | 1212935.3958
130 | 2588900.3647 | 1213000.5867
131 | 2589754.8004 | 1215027.7288
132 | 2589747.6148 | 1214963.4251
133 | 2590684.0945 | 1214004.8023
134 | 2590670.0261 | 1213978.8877
135 | 2590923.6003 | 1213775.89
136 | 2590658.1817 | 1213712.0676
137 | 2590925.0432 | 1213751.0627
138 | 2590549.132 | 1213636.7876
139 | 2591205.4811 | 1212941.5774
140 | 2591227.0695 | 1212938.2842
141 | 2591352.4647 | 1212911.4066
142 | 2591340.4753 | 1212899.2173
143 | 2589107.5943 | 1213483.7728
144 | 2589719.5368 | 1213362.0837
145 | 2590162.2528 | 1214028.5387
146 | 2590160.0894 | 1214024.7539
147 | 2590173.1697 | 1214049.0879
148 | 2589726.0266 | 1214911.1108
149 | 2589662.7588 | 1213824.2526

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99906 | 0.0039457 | 0.061536 | 0.029803
1 | 0.99906 | 0.0039228 | 0 | 0
2 | 0.99924 | 0.0052867 | 0.40821 | 0.19771
3 | 0.99929 | 0.004866 | 0 | 0
4 | 0.98952 | -0.11599 | 0.12549 | 0.060775
5 | 0.98908 | -0.11197 | 0 | 0
6 | 0.99079 | -0.10736 | 0.25012 | 0.12114
7 | 0.98843 | -0.10611 | 0 | 0
8 | 0.99084 | -0.10777 | 0 | 0
9 | 0.99169 | -0.11549 | 0 | 0
10 | 0.98797 | -0.10193 | 0.69803 | 0.33807
11 | 0.98767 | -0.099168 | 0 | 0
12 | 0.99774 | -0.010276 | 0.21711 | 0.10515
13 | 0.99774 | -0.010287 | 0 | 0
14 | 0.99777 | -0.010548 | 0 | 0
15 | 0.99054 | -0.11573 | 0 | 0
16 | 0.99072 | -0.11728 | 0 | 0
17 | 0.99054 | -0.11571 | 0.30288 | 0.14669
18 | 0.99092 | -0.11888 | 0 | 0
19 | 0.99095 | -0.11913 | 0.34564 | 0.1674
20 | 0.99071 | -0.11714 | 0.30961 | 0.14995
21 | 0.99777 | -0.010571 | 0.37625 | 0.18222
22 | 0.99376 | -0.069373 | 0.41081 | 0.19897
23 | 0.99376 | -0.069427 | 0 | 0
24 | 0.99096 | -0.11923 | 0 | 0
25 | 0.9978 | -0.010808 | 0 | 0
26 | 0.99962 | 0.0011768 | 0.40319 | 0.19528
27 | 0.99969 | 0.0016299 | 0 | 0
28 | 0.99993 | -0.00033817 | 0 | 0
29 | 0.99902 | -0.0047583 | 0 | 0
30 | 1 | 0 | -20.099 | -9.1588
31 | 0.99867 | -0.0062779 | 0 | 0
32 | 0.99864 | -0.0060403 | 0.31819 | 0.15411
33 | 0.99821 | -0.032179 | 0.33209 | 0.16084
34 | 0.99843 | -0.007719 | 0 | 0
35 | 0.99902 | -0.004749 | 0.37478 | 0.18152
36 | 0.99842 | -0.007638 | 0.30959 | 0.14994
37 | 0.99725 | -0.013386 | 0 | 0
38 | 0.99779 | -0.010748 | 0 | 0
39 | 0.99779 | -0.010705 | 0 | 0
40 | 0.99753 | -0.0086695 | 0 | 0
41 | 0.99779 | -0.010731 | 0.077305 | 0.03744
42 | 0.99778 | -0.010659 | 0.11097 | 0.053747
43 | 0.99749 | -0.0088962 | 0.30775 | 0.14905
44 | 0.99742 | -0.0077706 | 0 | 0
45 | 0.9972 | -0.0062066 | 0 | 0
46 | 0.99714 | -0.0124 | 0 | 0
47 | 0.99724 | -0.01342 | 0.36559 | 0.17706
48 | 0.9971 | -0.01209 | 0 | 0
49 | 0.99707 | -0.012812 | 0.2603 | 0.12607
50 | 0.99742 | -0.0077063 | 0.31851 | 0.15426
51 | 0.99508 | -0.052209 | 0.26664 | 0.12914
52 | 0.99509 | -0.052302 | 0 | 0
53 | 0.99509 | -0.052258 | 0.075443 | 0.036539
54 | 0.99512 | -0.052124 | 0 | 0
55 | 0.99542 | -0.05461 | 0 | 0
56 | 0.99479 | -0.054737 | 0 | 0
57 | 0.99548 | -0.055085 | 0.37928 | 0.18369
58 | 0.99469 | -0.053943 | 0.085548 | 0.041433
59 | 0.99644 | -0.038366 | 0.24791 | 0.12007
60 | 0.99646 | -0.038621 | 0 | 0
61 | 0.99653 | -0.039181 | 0 | 0
62 | 0.99658 | -0.039543 | 1.7644 | 0.85453
63 | 0.99555 | -0.055637 | 0 | 0
64 | 0.99589 | -0.050958 | 0.19395 | 0.093932
65 | 0.9958 | -0.051331 | 0 | 0
66 | 0.99636 | -0.024673 | 0.29648 | 0.14359
67 | 0.99452 | -0.065344 | 0 | 0
68 | 0.9965 | -0.016732 | 0 | 0
69 | 0.99321 | -0.079612 | 0 | 0
70 | 0.99433 | -0.06654 | 0.31218 | 0.1512
71 | 0.99379 | -0.070029 | 0 | 0
72 | 0.99378 | -0.069963 | 0.22888 | 0.11085
73 | 0.99381 | -0.069894 | 0.18672 | 0.090431
74 | 0.99318 | -0.079314 | 0.31631 | 0.15319
75 | 0.99186 | -0.11368 | 0.15228 | 0.073753
76 | 0.99379 | -0.069734 | 0 | 0
77 | 0.99818 | -0.032286 | 0 | 0
78 | 0.9971 | -0.044281 | 0 | 0
79 | 0.99707 | -0.044064 | 0.24583 | 0.11906
80 | 0.99573 | -0.032016 | 0 | 0
81 | 0.99571 | -0.031908 | 0.23239 | 0.11255
82 | 0.99559 | -0.030758 | 0 | 0
83 | 0.99846 | -0.0071795 | 0 | 0
84 | 0.99843 | -0.0073983 | 0.26513 | 0.12841
85 | 0.99536 | -0.054012 | 0 | 0
86 | 0.9955 | -0.030043 | 0 | 0
87 | 0.99558 | -0.030682 | 0.19072 | 0.092369
88 | 0.99716 | -0.0058907 | 0.30485 | 0.14765
89 | 0.99723 | -0.013472 | 0 | 0
90 | 0.9971 | -0.012074 | 0.1552 | 0.075164
91 | 0.99535 | -0.05387 | 0.14229 | 0.068913
92 | 0.99542 | -0.029737 | 0.18916 | 0.091612
93 | 0.99545 | -0.029529 | 0 | 0
94 | 0.99546 | -0.029637 | 0 | 0
95 | 0.99512 | -0.030935 | 0.46888 | 0.22709
96 | 0.99516 | -0.031349 | 0.40085 | 0.19414
97 | 0.99521 | -0.03183 | 0.25105 | 0.12159
98 | 0.99529 | -0.03254 | 0.16887 | 0.081789
99 | 0.99535 | -0.053867 | 0.075047 | 0.036347
100 | 0.9972 | -0.013194 | 0 | 0
101 | 0.99668 | -0.015949 | 0 | 0
102 | 0.9972 | -0.013172 | 0.16776 | 0.081249
103 | 0.99566 | -0.0071996 | 0 | 0
104 | 0.99628 | -0.012534 | 0 | 0
105 | 0.99488 | -0.012829 | 0 | 0
106 | 0.99556 | -0.0078312 | 0.22351 | 0.10825
107 | 0.99627 | -0.012491 | 0.19707 | 0.095447
108 | 0.99668 | -0.015889 | 0.16448 | 0.079662
109 | 0.99488 | -0.012805 | 0.35921 | 0.17397
110 | 0.9948 | -0.012258 | 0 | 0
111 | 0.99555 | -0.007921 | 0 | 0
112 | 0.99547 | -0.0084041 | 0 | 0
113 | 0.99535 | -0.0080854 | 0.37801 | 0.18308
114 | 0.9954 | -0.007761 | 0 | 0
115 | 0.99119 | -0.1191 | 0.11007 | 0.053311
116 | 0.98756 | -0.098192 | 0 | 0
117 | 0.99106 | -0.12004 | 0.084487 | 0.040919
118 | 0.98751 | -0.097665 | 0 | 0
119 | 0.98748 | -0.097475 | 0.33776 | 0.16359
120 | 0.98739 | -0.096539 | 0.87327 | 0.42294
121 | 0.98702 | -0.093946 | 0.28441 | 0.13775
122 | 0.98701 | -0.093903 | 0.083228 | 0.040309
123 | 0.98701 | -0.093888 | 0.086493 | 0.04189
124 | 0.98706 | -0.093658 | 0.13962 | 0.067619
125 | 0.98712 | -0.094158 | 0 | 0
126 | 0.98716 | -0.094591 | 0 | 0
127 | 0.98723 | -0.095221 | 0 | 0
128 | 0.98723 | -0.095145 | 0 | 0
129 | 0.9872 | -0.094857 | 0.55909 | 0.27078
130 | 0.98721 | -0.094982 | 0.12791 | 0.061949
131 | 0.99547 | -0.029691 | 0.14958 | 0.072446
132 | 0.99549 | -0.029945 | 0 | 0
133 | 0.99431 | -0.056855 | 0.094345 | 0.045693
134 | 0.99429 | -0.056678 | 0 | 0
135 | 0.99395 | -0.053927 | 0 | 0
136 | 0.99376 | -0.052263 | 0 | 0
137 | 0.99394 | -0.053843 | 0.27993 | 0.13557
138 | 0.99368 | -0.052804 | 0.33323 | 0.16139
139 | 0.9948 | -0.012193 | 0.16301 | 0.078951
140 | 0.99479 | -0.012185 | 0 | 0
141 | 0.99479 | -0.012109 | 0.05149 | 0.024938
142 | 0.99479 | -0.01212 | 0 | 0
143 | 0.99102 | -0.11977 | 0.084525 | 0.040937
144 | 0.99376 | -0.069424 | 0.077202 | 0.037391
145 | 0.99534 | -0.053809 | 0 | 0
146 | 0.99534 | -0.053802 | 0.13128 | 0.063582
147 | 0.99534 | -0.053788 | 0.07661 | 0.037104
148 | 0.9955 | -0.030005 | 0.081929 | 0.03968
149 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.061536 | -0.029803 | 0.061536 | 0.029036 | 1.67e-07 | -0.00076744 | 0.0019756 | 0.0019661 | 0.0019756 | 0.99906 | 0.0039457 | 0.99906 | 0.0039228 | 0.89801
1 | -0.061536 | -0.029036 | 0.061547 | 0.027212 | 1.0456e-05 | -0.0018235 | 0.0019661 | 0.0019441 | 0.0019661 | 0.99906 | 0.0039228 | 0.99924 | 0.0052867 | 0.93622
2 | -0.46976 | -0.22492 | 0.46978 | 0.22307 | 2.3497e-05 | -0.0018494 | 0.015046 | 0.015023 | 0.015046 | 0.99924 | 0.0052867 | 0.99929 | 0.004866 | 6.8393
3 | -0.46978 | -0.22307 | 0.46998 | 0.20716 | 0.00019917 | -0.015914 | 0.015023 | 0.014831 | 0.015023 | 0.99929 | 0.004866 | 0.99969 | 0.0016299 | 6.8288
4 | 3.1971 | 1.5159 | -3.1956 | -1.5179 | 0.0015423 | -0.0020755 | 0.10322 | 0.10325 | 0.10325 | 0.98952 | -0.11599 | 0.98908 | -0.11197 | 46.9338
5 | -3.3226 | -1.5766 | 3.3266 | 1.5789 | 0.0040393 | 0.0022996 | 0.10729 | 0.10729 | 0.10729 | 0.98952 | -0.11599 | 0.99079 | -0.10736 | 51.0905
6 | 3.1956 | 1.5179 | -3.1933 | -1.521 | 0.0022383 | -0.0030052 | 0.10325 | 0.1033 | 0.1033 | 0.98908 | -0.11197 | 0.98843 | -0.10611 | 46.9547
7 | -3.5767 | -1.7001 | 3.5769 | 1.6999 | 0.00017588 | -0.00017979 | 0.11538 | 0.11538 | 0.11538 | 0.99079 | -0.10736 | 0.99084 | -0.10777 | 52.4473
8 | 3.1933 | 1.521 | -3.1917 | -1.5231 | 0.0015886 | -0.002128 | 0.1033 | 0.10333 | 0.10333 | 0.98843 | -0.10611 | 0.98797 | -0.10193 | 46.9696
9 | -3.5769 | -1.6999 | 3.5802 | 1.6965 | 0.0033188 | -0.0033987 | 0.11538 | 0.11533 | 0.11538 | 0.99084 | -0.10777 | 0.99169 | -0.11549 | 52.446
10 | 1.2383 | 0.5788 | -1.2377 | -0.57867 | 0.00059739 | 0.00012568 | 0.039789 | 0.039792 | 0.039792 | 0.99169 | -0.11549 | 0.99119 | -0.1191 | 18.9485
11 | -4.8185 | -2.2753 | 4.8193 | 2.2737 | 0.00073228 | -0.0015945 | 0.15511 | 0.15509 | 0.15511 | 0.99169 | -0.11549 | 0.99186 | -0.11368 | 42.8494
12 | 2.4937 | 1.185 | -2.4929 | -1.187 | 0.00082205 | -0.0019598 | 0.080672 | 0.080699 | 0.080699 | 0.98797 | -0.10193 | 0.98767 | -0.099168 | 36.6814
13 | 2.4929 | 1.187 | -2.4926 | -1.1877 | 0.00029009 | -0.00069092 | 0.080699 | 0.080709 | 0.080709 | 0.98767 | -0.099168 | 0.98756 | -0.098192 | 36.6859
14 | -0.21711 | -0.10515 | 0.21711 | 0.10505 | 2.8403e-07 | -0.00010374 | 0.0069797 | 0.0069783 | 0.0069797 | 0.99774 | -0.010276 | 0.99774 | -0.010287 | 3.1726
15 | -0.21711 | -0.10505 | 0.21712 | 0.10259 | 6.6943e-06 | -0.0024564 | 0.0069783 | 0.0069477 | 0.0069783 | 0.99774 | -0.010287 | 0.99777 | -0.010548 | 3.172
16 | -0.21712 | -0.10259 | 0.21712 | 0.10236 | 6.1698e-07 | -0.00022748 | 0.0069477 | 0.0069449 | 0.0069477 | 0.99777 | -0.010548 | 0.99777 | -0.010571 | 3.158
17 | -0.30288 | -0.1466 | 0.30294 | 0.13566 | 5.9211e-05 | -0.010941 | 0.0098065 | 0.0096717 | 0.0098065 | 0.99054 | -0.11573 | 0.99072 | -0.11728 | 4.4575
18 | 0.30288 | 0.1466 | -0.30288 | -0.14669 | 5.2259e-07 | -9.5191e-05 | 0.0098065 | 0.0098077 | 0.0098077 | 0.99054 | -0.11573 | 0.99054 | -0.11571 | 4.4581
19 | 0.30962 | 0.14905 | -0.30961 | -0.14995 | 5.1832e-06 | -0.00090502 | 0.010012 | 0.010024 | 0.010024 | 0.99072 | -0.11728 | 0.99071 | -0.11714 | 4.5564
20 | -0.61256 | -0.2847 | 0.61269 | 0.27899 | 0.00012645 | -0.005714 | 0.019682 | 0.019612 | 0.019682 | 0.99072 | -0.11728 | 0.99092 | -0.11888 | 8.9465
21 | -0.61269 | -0.27899 | 0.61271 | 0.27806 | 2.0431e-05 | -0.00092731 | 0.019612 | 0.019601 | 0.019612 | 0.99092 | -0.11888 | 0.99095 | -0.11913 | 8.9147
22 | -0.95834 | -0.44546 | 0.95836 | 0.44524 | 1.194e-05 | -0.00021772 | 0.030786 | 0.030784 | 0.030786 | 0.99095 | -0.11913 | 0.99096 | -0.11923 | 13.9938
23 | -0.59337 | -0.28459 | 0.59338 | 0.28378 | 1.6527e-05 | -0.00080731 | 0.01904 | 0.019029 | 0.01904 | 0.99777 | -0.010571 | 0.9978 | -0.010808 | 8.6544
24 | -0.41081 | -0.19897 | 0.41082 | 0.19871 | 2.5658e-06 | -0.00025705 | 0.01326 | 0.013256 | 0.01326 | 0.99376 | -0.069373 | 0.99376 | -0.069427 | 6.0271
25 | 0.077202 | 0.037305 | -0.077202 | -0.037391 | 2.9992e-08 | -8.5347e-05 | 0.0024907 | 0.0024918 | 0.0024918 | 0.99376 | -0.069427 | 0.99376 | -0.069424 | 1.1326
26 | -0.48802 | -0.23601 | 0.48804 | 0.23478 | 1.7356e-05 | -0.0012324 | 0.015747 | 0.015731 | 0.015747 | 0.99376 | -0.069427 | 0.99379 | -0.069734 | 7.1578
27 | -0.95836 | -0.44524 | 0.95842 | 0.44405 | 6.5722e-05 | -0.0011992 | 0.030784 | 0.030769 | 0.030784 | 0.99096 | -0.11923 | 0.99102 | -0.11977 | 13.9926
28 | 9.5156 | 4.3554 | -9.5106 | -4.3969 | 0.0050311 | -0.041509 | 0.30276 | 0.3033 | 0.3033 | 0.9978 | -0.010808 | 0.99725 | -0.013386 | 23.7696
29 | 0.077305 | 0.035299 | -0.077305 | -0.036983 | 5.7652e-07 | -0.001684 | 0.0024587 | 0.0024793 | 0.0024793 | 0.9978 | -0.010808 | 0.99779 | -0.010748 | 1.127
30 | 0.11098 | 0.050897 | -0.11098 | -0.052906 | 1.4178e-06 | -0.002009 | 0.0035322 | 0.0035569 | 0.0035569 | 0.9978 | -0.010808 | 0.99779 | -0.010705 | 1.6168
31 | 0.93155 | 0.4168 | -0.93128 | -0.42226 | 0.00027191 | -0.0054595 | 0.029525 | 0.029591 | 0.029591 | 0.9978 | -0.010808 | 0.99753 | -0.0086695 | 13.4506
32 | -11.2288 | -5.1422 | 11.2356 | 5.1026 | 0.0068327 | -0.039583 | 0.35731 | 0.35679 | 0.35731 | 0.9978 | -0.010808 | 0.99843 | -0.007719 | 28.0021
33 | -0.40319 | -0.19528 | 0.40322 | 0.19518 | 2.7682e-05 | -9.3412e-05 | 0.012937 | 0.012936 | 0.012937 | 0.99962 | 0.0011768 | 0.99969 | 0.0016299 | 6.1607
34 | -0.8732 | -0.40234 | 0.87343 | 0.39717 | 0.0002252 | -0.0051685 | 0.027763 | 0.0277 | 0.027763 | 0.99969 | 0.0016299 | 0.99993 | -0.00033817 | 12.6195
35 | 19.2102 | 8.7531 | -19.1934 | -8.7803 | 0.0168 | -0.027265 | 0.60945 | 0.60989 | 0.60989 | 0.99993 | -0.00033817 | 0.99902 | -0.0047583 | 47.7968
36 | -20.0837 | -9.1502 | 20.085 | 9.1483 | 0.0013307 | -0.0019168 | 0.63715 | 0.63711 | 0.63715 | 0.99993 | -0.00033817 | 1 | 0 | 49.9331
37 | 11.5518 | 5.2161 | -11.5452 | -5.252 | 0.0065467 | -0.035858 | 0.36625 | 0.36672 | 0.36672 | 0.99902 | -0.0047583 | 0.99843 | -0.007719 | 28.7399
38 | 0.37478 | 0.18147 | -0.37478 | -0.18152 | 3.9836e-07 | -4.8994e-05 | 0.012032 | 0.012033 | 0.012033 | 0.99902 | -0.0047583 | 0.99902 | -0.004749 | 5.4695
39 | 7.2669 | 3.3827 | -7.2644 | -3.4186 | 0.0024713 | -0.035917 | 0.23162 | 0.23207 | 0.23207 | 0.99902 | -0.0047583 | 0.99867 | -0.0062779 | 18.1877
40 | 0.58339 | 0.28124 | -0.58338 | -0.28205 | 1.6026e-05 | -0.00081043 | 0.018721 | 0.018731 | 0.018731 | 0.99867 | -0.0062779 | 0.99864 | -0.0060403 | 8.5141
41 | 6.681 | 3.1374 | -6.6793 | -3.1335 | 0.0016602 | 0.0039013 | 0.21335 | 0.21336 | 0.21336 | 0.99867 | -0.0062779 | 0.99821 | -0.032179 | 16.5396
42 | 0.26518 | 0.12794 | -0.26514 | -0.12833 | 4.5441e-05 | -0.00039037 | 0.0085111 | 0.0085164 | 0.0085164 | 0.99864 | -0.0060403 | 0.99846 | -0.0071795 | 4.0554
43 | 6.3472 | 2.9726 | -6.3471 | -2.9756 | 0.00015251 | -0.0029219 | 0.20269 | 0.20273 | 0.20273 | 0.99821 | -0.032179 | 0.99818 | -0.032286 | 15.8878
44 | 0.30959 | 0.14942 | -0.30959 | -0.14994 | 2.8906e-06 | -0.00052048 | 0.0099392 | 0.0099458 | 0.0099458 | 0.99843 | -0.007719 | 0.99842 | -0.007638 | 4.5208
45 | 0.41557 | 0.19146 | -0.41552 | -0.19661 | 5.1179e-05 | -0.0051488 | 0.013245 | 0.013308 | 0.013308 | 0.99725 | -0.013386 | 0.99714 | -0.0124 | 6.0491
46 | 9.095 | 4.2054 | -9.0949 | -4.206 | 6.3681e-05 | -0.00057638 | 0.29006 | 0.29006 | 0.29006 | 0.99725 | -0.013386 | 0.99724 | -0.01342 | 22.7322
47 | 0.077305 | 0.036983 | -0.077305 | -0.03744 | 1.5814e-07 | -0.00045697 | 0.0024793 | 0.002485 | 0.002485 | 0.99779 | -0.010748 | 0.99779 | -0.010731 | 1.1296
48 | 0.11098 | 0.052906 | -0.11097 | -0.053747 | 5.9987e-07 | -0.00084158 | 0.0035569 | 0.0035674 | 0.0035674 | 0.99779 | -0.010705 | 0.99778 | -0.010659 | 1.6216
49 | 0.30776 | 0.14899 | -0.30775 | -0.14905 | 1.0572e-05 | -6.5358e-05 | 0.0098951 | 0.009896 | 0.009896 | 0.99753 | -0.0086695 | 0.99749 | -0.0088962 | 4.7124
50 | 0.31854 | 0.14796 | -0.31851 | -0.15386 | 3.454e-05 | -0.0058966 | 0.010164 | 0.010237 | 0.010237 | 0.99753 | -0.0086695 | 0.99742 | -0.0077706 | 4.6534
51 | 0.30497 | 0.12531 | -0.30486 | -0.14557 | 0.00010635 | -0.020257 | 0.0095415 | 0.0097798 | 0.0097798 | 0.99753 | -0.0086695 | 0.9972 | -0.0062066 | 4.4454
52 | 0.31851 | 0.15386 | -0.31851 | -0.15426 | 2.3595e-06 | -0.00039966 | 0.010237 | 0.010243 | 0.010243 | 0.99742 | -0.0077706 | 0.99742 | -0.0077063 | 4.6557
53 | 0.30486 | 0.14557 | -0.30485 | -0.14765 | 1.123e-05 | -0.0020792 | 0.0097798 | 0.0098059 | 0.0098059 | 0.9972 | -0.0062066 | 0.99716 | -0.0058907 | 4.4572
54 | 0.1552 | 0.07068 | -0.1552 | -0.074956 | 5.9253e-06 | -0.0042756 | 0.0049371 | 0.0049897 | 0.0049897 | 0.99714 | -0.0124 | 0.9971 | -0.01209 | 2.2681
55 | 0.26032 | 0.12593 | -0.2603 | -0.12607 | 1.6228e-05 | -0.00014404 | 0.0083718 | 0.0083737 | 0.0083737 | 0.99714 | -0.0124 | 0.99707 | -0.012812 | 3.9875
56 | 8.7293 | 4.029 | -8.7292 | -4.0299 | 9.4924e-05 | -0.00093782 | 0.27831 | 0.27832 | 0.27832 | 0.99724 | -0.01342 | 0.99723 | -0.013472 | 21.8118
57 | 0.1552 | 0.074956 | -0.1552 | -0.075164 | 2.9245e-07 | -0.00020866 | 0.0049897 | 0.0049924 | 0.0049924 | 0.9971 | -0.01209 | 0.9971 | -0.012074 | 2.2693
58 | -0.26664 | -0.12914 | 0.26664 | 0.12846 | 2.8434e-06 | -0.00068154 | 0.0085946 | 0.008586 | 0.0085946 | 0.99508 | -0.052209 | 0.99509 | -0.052302 | 3.9066
59 | 0.075443 | 0.03537 | -0.075443 | -0.036539 | 3.8787e-07 | -0.0011685 | 0.0024172 | 0.0024318 | 0.0024318 | 0.99509 | -0.052302 | 0.99509 | -0.052258 | 1.1054
60 | -0.34208 | -0.16383 | 0.34209 | 0.16378 | 8.8429e-06 | -4.2926e-05 | 0.011003 | 0.011002 | 0.011003 | 0.99509 | -0.052302 | 0.99512 | -0.052124 | 5.2396
61 | -1.1361 | -0.5231 | 1.1364 | 0.51824 | 0.00036915 | -0.0048669 | 0.036282 | 0.036222 | 0.036282 | 0.99512 | -0.052124 | 0.99542 | -0.05461 | 16.4917
62 | 0.79397 | 0.35932 | -0.79372 | -0.35942 | 0.00025115 | -0.0001033 | 0.025281 | 0.025284 | 0.025284 | 0.99512 | -0.052124 | 0.99479 | -0.054737 | 12.0401
63 | -1.1364 | -0.51824 | 1.1365 | 0.51729 | 7.149e-05 | -0.00094479 | 0.036222 | 0.03621 | 0.036222 | 0.99542 | -0.05461 | 0.99548 | -0.055085 | 16.4644
64 | 0.79372 | 0.35942 | -0.79363 | -0.36172 | 8.4052e-05 | -0.0022992 | 0.025284 | 0.025312 | 0.025312 | 0.99479 | -0.054737 | 0.99469 | -0.053943 | 11.5055
65 | -1.5158 | -0.70098 | 1.5159 | 0.70021 | 0.00010711 | -0.00077791 | 0.048428 | 0.048418 | 0.048428 | 0.99548 | -0.055085 | 0.99555 | -0.055637 | 22.0127
66 | 0.70809 | 0.32029 | -0.70784 | -0.32046 | 0.00024936 | -0.0001686 | 0.022554 | 0.022558 | 0.022558 | 0.99469 | -0.053943 | 0.99431 | -0.056855 | 10.742
67 | -0.24791 | -0.12007 | 0.24791 | 0.118 | 7.3977e-06 | -0.0020674 | 0.0079801 | 0.0079541 | 0.0079801 | 0.99644 | -0.038366 | 0.99646 | -0.038621 | 3.6273
68 | -0.24791 | -0.118 | 0.24793 | 0.11308 | 1.741e-05 | -0.0049194 | 0.0079541 | 0.0078938 | 0.0079541 | 0.99646 | -0.038621 | 0.99653 | -0.039181 | 3.6155
69 | -0.24793 | -0.11308 | 0.24794 | 0.10954 | 1.2366e-05 | -0.00354 | 0.0078938 | 0.0078518 | 0.0078938 | 0.99653 | -0.039181 | 0.99658 | -0.039543 | 3.5881
70 | -2.0123 | -0.96407 | 2.0135 | 0.9596 | 0.0011283 | -0.0044696 | 0.064635 | 0.064575 | 0.064635 | 0.99658 | -0.039543 | 0.9971 | -0.044281 | 29.3795
71 | 0.42532 | 0.19598 | -0.42523 | -0.20405 | 8.4793e-05 | -0.0080656 | 0.013579 | 0.013679 | 0.013679 | 0.99555 | -0.055637 | 0.99536 | -0.054012 | 6.2177
72 | -1.9412 | -0.89619 | 1.944 | 0.89747 | 0.0028357 | 0.0012855 | 0.061997 | 0.061991 | 0.061997 | 0.99555 | -0.055637 | 0.9971 | -0.044281 | 29.5225
73 | 6.5243 | 3.0632 | -6.5237 | -3.0732 | 0.0005586 | -0.010002 | 0.20892 | 0.20905 | 0.20905 | 0.99589 | -0.050958 | 0.9958 | -0.051331 | 16.3833
74 | -6.7182 | -3.1571 | 6.7199 | 3.1611 | 0.0016962 | 0.0039983 | 0.21517 | 0.21516 | 0.21517 | 0.99589 | -0.050958 | 0.99636 | -0.024673 | 16.6798
75 | 6.5237 | 3.0732 | -6.5161 | -3.0799 | 0.0076511 | -0.0067459 | 0.20905 | 0.2092 | 0.2092 | 0.9958 | -0.051331 | 0.99452 | -0.065344 | 57.7908
76 | -7.0164 | -3.3047 | 7.0169 | 3.306 | 0.0005357 | 0.0012774 | 0.22471 | 0.2247 | 0.22471 | 0.99636 | -0.024673 | 0.9965 | -0.016732 | 17.4191
77 | 5.2996 | 2.4939 | -5.2932 | -2.5047 | 0.0063283 | -0.010745 | 0.17001 | 0.1702 | 0.1702 | 0.99452 | -0.065344 | 0.99321 | -0.079612 | 47.0168
78 | 1.2165 | 0.58597 | -1.2163 | -0.58593 | 0.00021618 | 4.2165e-05 | 0.039193 | 0.039195 | 0.039195 | 0.99452 | -0.065344 | 0.99433 | -0.06654 | 18.6641
79 | -7.0169 | -3.306 | 7.0182 | 3.2866 | 0.0012538 | -0.019375 | 0.2247 | 0.22446 | 0.2247 | 0.9965 | -0.016732 | 0.99668 | -0.015949 | 17.61
80 | 0.31632 | 0.15134 | -0.31631 | -0.15319 | 1.0966e-05 | -0.001855 | 0.010192 | 0.010215 | 0.010215 | 0.99321 | -0.079612 | 0.99318 | -0.079314 | 4.6433
81 | 4.9769 | 2.3533 | -4.9715 | -2.3475 | 0.0053893 | 0.0058804 | 0.16001 | 0.16001 | 0.16001 | 0.99321 | -0.079612 | 0.99186 | -0.11368 | 45.7179
82 | 0.90409 | 0.43473 | -0.90364 | -0.4348 | 0.00044826 | -6.9076e-05 | 0.029124 | 0.029129 | 0.029129 | 0.99433 | -0.06654 | 0.99381 | -0.069894 | 13.8709
83 | 0.22888 | 0.11029 | -0.22888 | -0.11085 | 1.733e-06 | -0.00056096 | 0.0073801 | 0.0073871 | 0.0073871 | 0.99379 | -0.070029 | 0.99378 | -0.069963 | 3.3578
84 | -0.22888 | -0.11029 | 0.22888 | 0.11024 | 4.5811e-06 | -5.2797e-05 | 0.0073801 | 0.0073794 | 0.0073801 | 0.99379 | -0.070029 | 0.99381 | -0.069894 | 3.5143
85 | 0.48804 | 0.23413 | -0.48804 | -0.23478 | 9.1251e-06 | -0.00064893 | 0.015723 | 0.015731 | 0.015731 | 0.99381 | -0.069894 | 0.99379 | -0.069734 | 7.1507
86 | 6.3471 | 2.9756 | -6.3408 | -2.9818 | 0.0063032 | -0.0062541 | 0.20273 | 0.20286 | 0.20286 | 0.99818 | -0.032286 | 0.9971 | -0.044281 | 56.0391
87 | 0.24584 | 0.11728 | -0.24583 | -0.11906 | 6.2345e-06 | -0.0017757 | 0.0078858 | 0.0079081 | 0.0079081 | 0.9971 | -0.044281 | 0.99707 | -0.044064 | 3.5946
88 | 2.1375 | 1.0075 | -2.1343 | -1.0185 | 0.0031531 | -0.011001 | 0.068412 | 0.06856 | 0.06856 | 0.9971 | -0.044281 | 0.99573 | -0.032016 | 31.1638
89 | 0.23239 | 0.11163 | -0.23239 | -0.11255 | 2.9084e-06 | -0.00092086 | 0.0074742 | 0.0074858 | 0.0074858 | 0.99573 | -0.032016 | 0.99571 | -0.031908 | 3.4027
90 | 1.9019 | 0.90684 | -1.9016 | -0.9081 | 0.00028378 | -0.0012638 | 0.061086 | 0.061103 | 0.061103 | 0.99573 | -0.032016 | 0.99559 | -0.030758 | 27.7741
91 | 0.42073 | 0.19519 | -0.42069 | -0.19883 | 3.7295e-05 | -0.0036322 | 0.013448 | 0.013493 | 0.013493 | 0.99559 | -0.030758 | 0.9955 | -0.030043 | 6.1332
92 | 1.4809 | 0.71291 | -1.4809 | -0.71301 | 1.3105e-05 | -9.8401e-05 | 0.047656 | 0.047657 | 0.047657 | 0.99559 | -0.030758 | 0.99558 | -0.030682 | 21.6623
93 | 0.26514 | 0.12833 | -0.26513 | -0.12841 | 8.7896e-06 | -7.5432e-05 | 0.0085164 | 0.0085174 | 0.0085174 | 0.99846 | -0.0071795 | 0.99843 | -0.0073983 | 4.0559
94 | 0.42523 | 0.20405 | -0.42523 | -0.20471 | 7.0521e-06 | -0.00066531 | 0.013679 | 0.013687 | 0.013687 | 0.99536 | -0.054012 | 0.99535 | -0.05387 | 6.2215
95 | 0.081929 | 0.038727 | -0.081929 | -0.03968 | 3.7295e-07 | -0.00095285 | 0.0026278 | 0.0026397 | 0.0026397 | 0.9955 | -0.030043 | 0.9955 | -0.030005 | 1.1999
96 | 0.33876 | 0.1601 | -0.33876 | -0.1607 | 4.022e-06 | -0.00060225 | 0.010865 | 0.010873 | 0.010873 | 0.9955 | -0.030043 | 0.99549 | -0.029945 | 4.9421
97 | 1.2902 | 0.62064 | -1.2898 | -0.62055 | 0.00035458 | 8.5495e-05 | 0.041513 | 0.041514 | 0.041514 | 0.99558 | -0.030682 | 0.99529 | -0.03254 | 19.7688
98 | 0.16776 | 0.077496 | -0.16776 | -0.080991 | 5.671e-06 | -0.0034948 | 0.0053495 | 0.0053927 | 0.0053927 | 0.99723 | -0.013472 | 0.9972 | -0.013194 | 2.4512
99 | 8.5615 | 3.9524 | -8.5569 | -3.9992 | 0.0045634 | -0.046832 | 0.27297 | 0.27357 | 0.27357 | 0.99723 | -0.013472 | 0.99668 | -0.015949 | 21.4398
100 | 0.28294 | 0.1358 | -0.28294 | -0.13582 | 9.148e-08 | -1.9529e-05 | 0.0091022 | 0.0091024 | 0.0091024 | 0.99535 | -0.05387 | 0.99535 | -0.053867 | 4.1375
101 | -0.18916 | -0.091612 | 0.18916 | 0.091509 | 5.956e-06 | -0.00010274 | 0.0060951 | 0.0060938 | 0.0060951 | 0.99542 | -0.029737 | 0.99545 | -0.029529 | 2.9024
102 | -0.18916 | -0.091509 | 0.18916 | 0.090367 | 2.3891e-06 | -0.0011422 | 0.0060938 | 0.0060794 | 0.0060938 | 0.99545 | -0.029529 | 0.99546 | -0.029637 | 2.7699
103 | -0.18916 | -0.090367 | 0.18917 | 0.089784 | 1.2159e-06 | -0.0005834 | 0.0060794 | 0.0060721 | 0.0060794 | 0.99546 | -0.029637 | 0.99547 | -0.029691 | 2.7634
104 | -0.46888 | -0.22709 | 0.4689 | 0.22535 | 2.2464e-05 | -0.0017378 | 0.015113 | 0.015091 | 0.015113 | 0.99512 | -0.030935 | 0.99516 | -0.031349 | 6.8696
105 | -0.86975 | -0.41949 | 0.8698 | 0.41841 | 4.8544e-05 | -0.001082 | 0.028011 | 0.027997 | 0.028011 | 0.99516 | -0.031349 | 0.99521 | -0.03183 | 12.7322
106 | -1.1208 | -0.54 | 1.1209 | 0.53876 | 9.277e-05 | -0.0012349 | 0.036088 | 0.036072 | 0.036088 | 0.99521 | -0.03183 | 0.99529 | -0.03254 | 16.4037
107 | 0.20789 | 0.099473 | -0.20789 | -0.10003 | 1.4135e-06 | -0.00055958 | 0.006684 | 0.0066911 | 0.0066911 | 0.99535 | -0.053867 | 0.99534 | -0.053809 | 3.0414
108 | 0.16776 | 0.080991 | -0.16776 | -0.081249 | 4.2262e-07 | -0.00025817 | 0.0053927 | 0.005396 | 0.005396 | 0.9972 | -0.013194 | 0.9972 | -0.013172 | 2.4527
109 | 0.16448 | 0.078932 | -0.16448 | -0.079662 | 1.1507e-06 | -0.00073057 | 0.0052842 | 0.0052934 | 0.0052934 | 0.99668 | -0.015949 | 0.99668 | -0.015889 | 2.4061
110 | 1.3743 | 0.63371 | -1.3737 | -0.63904 | 0.00059719 | -0.0053347 | 0.043832 | 0.043899 | 0.043899 | 0.99668 | -0.015949 | 0.99628 | -0.012534 | 19.954
111 | -1.1758 | -0.55363 | 1.1766 | 0.54403 | 0.00078453 | -0.0096015 | 0.037681 | 0.03756 | 0.037681 | 0.99566 | -0.0071996 | 0.99628 | -0.012534 | 17.1276
112 | 0.57416 | 0.26597 | -0.57373 | -0.26653 | 0.00042174 | -0.00056702 | 0.018346 | 0.018356 | 0.018356 | 0.99566 | -0.0071996 | 0.99488 | -0.012829 | 8.7411
113 | 0.60165 | 0.28766 | -0.60159 | -0.28773 | 5.4991e-05 | -6.3243e-05 | 0.019335 | 0.019336 | 0.019336 | 0.99566 | -0.0071996 | 0.99556 | -0.0078312 | 9.2078
114 | 0.19707 | 0.095015 | -0.19707 | -0.095447 | 9.8059e-07 | -0.00043249 | 0.0063393 | 0.0063448 | 0.0063448 | 0.99628 | -0.012534 | 0.99627 | -0.012491 | 2.884
115 | 0.21452 | 0.092687 | -0.21451 | -0.099165 | 1.7029e-05 | -0.0064781 | 0.0067808 | 0.0068576 | 0.0068576 | 0.99488 | -0.012829 | 0.9948 | -0.012258 | 3.1171
116 | 0.35921 | 0.17385 | -0.35921 | -0.17397 | 9.6905e-07 | -0.00012763 | 0.011579 | 0.011581 | 0.011581 | 0.99488 | -0.012829 | 0.99488 | -0.012805 | 5.2641
117 | 0.37809 | 0.17948 | -0.37808 | -0.1795 | 4.7881e-06 | -1.8591e-05 | 0.012136 | 0.012136 | 0.012136 | 0.99556 | -0.0078312 | 0.99555 | -0.007921 | 5.779
118 | 0.21451 | 0.099165 | -0.2145 | -0.09983 | 1.7695e-06 | -0.00066469 | 0.0068576 | 0.0068657 | 0.0068657 | 0.9948 | -0.012258 | 0.9948 | -0.012193 | 3.1208
119 | 0.37808 | 0.1795 | -0.37806 | -0.1796 | 2.5792e-05 | -0.00010012 | 0.012136 | 0.012137 | 0.012137 | 0.99555 | -0.007921 | 0.99547 | -0.0084041 | 5.7797
120 | 0.37806 | 0.1796 | -0.37803 | -0.18301 | 2.8524e-05 | -0.0034109 | 0.012137 | 0.01218 | 0.01218 | 0.99547 | -0.0084041 | 0.9954 | -0.007761 | 5.5365
121 | -0.37801 | -0.18308 | 0.37803 | 0.18301 | 1.8585e-05 | -7.1513e-05 | 0.012181 | 0.01218 | 0.012181 | 0.99535 | -0.0080854 | 0.9954 | -0.007761 | 5.8006
122 | 1.1276 | 0.52536 | -1.1275 | -0.52535 | 0.00014168 | 1.7703e-05 | 0.03623 | 0.036231 | 0.036231 | 0.99119 | -0.1191 | 0.99106 | -0.12004 | 17.2529
123 | 0.87344 | 0.41936 | -0.87338 | -0.42051 | 5.3733e-05 | -0.0011518 | 0.028322 | 0.028337 | 0.028337 | 0.98756 | -0.098192 | 0.98751 | -0.097665 | 12.8803
124 | 1.6191 | 0.7683 | -1.619 | -0.76914 | 0.00013925 | -0.00084345 | 0.052387 | 0.052398 | 0.052398 | 0.98756 | -0.098192 | 0.98748 | -0.097475 | 23.8175
125 | 1.043 | 0.48443 | -1.0429 | -0.48498 | 3.619e-05 | -0.00055571 | 0.033497 | 0.033504 | 0.033504 | 0.99106 | -0.12004 | 0.99102 | -0.11977 | 15.2291
126 | 0.87338 | 0.42051 | -0.87327 | -0.42294 | 0.00011358 | -0.0024304 | 0.028337 | 0.028368 | 0.028368 | 0.98751 | -0.097665 | 0.98739 | -0.096539 | 12.8945
127 | 1.2812 | 0.60556 | -1.2809 | -0.60898 | 0.00034792 | -0.0034275 | 0.041428 | 0.041472 | 0.041472 | 0.98748 | -0.097475 | 0.98723 | -0.095221 | 18.8509
128 | 0.083228 | 0.039297 | -0.083228 | -0.040309 | 4.2291e-07 | -0.001012 | 0.0026919 | 0.0027047 | 0.0027047 | 0.98702 | -0.093946 | 0.98701 | -0.093903 | 1.2294
129 | 0.086493 | 0.040573 | -0.086493 | -0.04189 | 5.9385e-07 | -0.0013173 | 0.0027942 | 0.0028108 | 0.0028108 | 0.98702 | -0.093946 | 0.98701 | -0.093888 | 1.2776
130 | -0.45413 | -0.21762 | 0.45415 | 0.21757 | 1.9058e-05 | -4.5417e-05 | 0.014728 | 0.014727 | 0.014728 | 0.98702 | -0.093946 | 0.98706 | -0.093658 | 7.0134
131 | -0.59376 | -0.28519 | 0.5938 | 0.28356 | 3.4954e-05 | -0.0016327 | 0.019264 | 0.019244 | 0.019264 | 0.98706 | -0.093658 | 0.98712 | -0.094158 | 8.7565
132 | -0.5938 | -0.28356 | 0.59383 | 0.28212 | 3.0679e-05 | -0.0014361 | 0.019244 | 0.019225 | 0.019244 | 0.98712 | -0.094158 | 0.98716 | -0.094591 | 8.7471
133 | -0.59383 | -0.28212 | 0.59387 | 0.28 | 4.525e-05 | -0.0021234 | 0.019225 | 0.019199 | 0.019225 | 0.98716 | -0.094591 | 0.98723 | -0.095221 | 8.7388
134 | 0.68702 | 0.32899 | -0.68701 | -0.3292 | 6.2019e-06 | -0.00021604 | 0.022274 | 0.022276 | 0.022276 | 0.98723 | -0.095221 | 0.98723 | -0.095145 | 10.1256
135 | 0.5591 | 0.2698 | -0.55909 | -0.27078 | 1.8566e-05 | -0.00097587 | 0.018153 | 0.018165 | 0.018165 | 0.98723 | -0.095145 | 0.9872 | -0.094857 | 8.2569
136 | 0.12791 | 0.059401 | -0.12791 | -0.061949 | 2.5059e-06 | -0.0025481 | 0.0041239 | 0.0041558 | 0.0041558 | 0.98723 | -0.095145 | 0.98721 | -0.094982 | 1.889
137 | -0.33875 | -0.16223 | 0.33876 | 0.1607 | 1.024e-05 | -0.0015296 | 0.010892 | 0.010873 | 0.010892 | 0.99547 | -0.029691 | 0.99549 | -0.029945 | 4.9508
138 | 0.61349 | 0.27477 | -0.61348 | -0.27546 | 1.504e-05 | -0.00069344 | 0.019516 | 0.019524 | 0.019524 | 0.99431 | -0.056855 | 0.99429 | -0.056678 | 8.8747
139 | 0.61348 | 0.27546 | -0.61326 | -0.2856 | 0.00022152 | -0.010141 | 0.019524 | 0.019648 | 0.019648 | 0.99429 | -0.056678 | 0.99395 | -0.053927 | 8.9307
140 | 0.33333 | 0.15062 | -0.33326 | -0.16125 | 6.8907e-05 | -0.010636 | 0.010623 | 0.010754 | 0.010754 | 0.99395 | -0.053927 | 0.99376 | -0.052263 | 4.8884
141 | 0.27993 | 0.13498 | -0.27993 | -0.13557 | 2.7263e-06 | -0.00059 | 0.0090259 | 0.0090334 | 0.0090334 | 0.99395 | -0.053927 | 0.99394 | -0.053843 | 4.1061
142 | 0.33326 | 0.16125 | -0.33323 | -0.16139 | 2.7311e-05 | -0.0001391 | 0.010754 | 0.010756 | 0.010756 | 0.99376 | -0.052263 | 0.99368 | -0.052804 | 5.1221
143 | 0.05149 | 0.020878 | -0.05149 | -0.021394 | 7.6057e-08 | -0.00051597 | 0.0016123 | 0.001618 | 0.001618 | 0.9948 | -0.012193 | 0.99479 | -0.012185 | 0.73546
144 | 0.05149 | 0.021394 | -0.05149 | -0.024478 | 4.6615e-07 | -0.0030835 | 0.001618 | 0.0016544 | 0.0016544 | 0.99479 | -0.012185 | 0.99479 | -0.01212 | 0.75201
145 | -0.05149 | -0.024938 | 0.05149 | 0.024478 | 7.1352e-08 | -0.00045975 | 0.0016602 | 0.0016544 | 0.0016602 | 0.99479 | -0.012109 | 0.99479 | -0.01212 | 0.75463
146 | 0.13128 | 0.063479 | -0.13128 | -0.063582 | 1.0413e-07 | -0.00010309 | 0.0042292 | 0.0042305 | 0.0042305 | 0.99534 | -0.053809 | 0.99534 | -0.053802 | 1.923
147 | 0.07661 | 0.036553 | -0.07661 | -0.037104 | 1.8881e-07 | -0.00055041 | 0.0024618 | 0.0024688 | 0.0024688 | 0.99534 | -0.053809 | 0.99534 | -0.053788 | 1.1222

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 20.498 | 9.3521

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.061536 | 0.029803
1 | 0.40821 | 0.19771
2 | 0.12549 | 0.060775
3 | 0.25012 | 0.12114
4 | 0.69803 | 0.33807
5 | 0.21711 | 0.10515
6 | 0.30288 | 0.14669
7 | 0.34564 | 0.1674
8 | 0.30961 | 0.14995
9 | 0.37625 | 0.18222
10 | 0.41081 | 0.19897
11 | 0.40319 | 0.19528
12 | 0.39905 | 0.19327
13 | 0.31819 | 0.15411
14 | 0.33209 | 0.16084
15 | 0.37478 | 0.18152
16 | 0.30959 | 0.14994
17 | 0.077305 | 0.03744
18 | 0.11097 | 0.053747
19 | 0.30775 | 0.14905
20 | 0.36559 | 0.17706
21 | 0.2603 | 0.12607
22 | 0.31851 | 0.15426
23 | 0.26664 | 0.12914
24 | 0.075443 | 0.036539
25 | 0.37928 | 0.18369
26 | 0.085548 | 0.041433
27 | 0.24791 | 0.12007
28 | 1.7644 | 0.85453
29 | 0.19395 | 0.093932
30 | 0.29648 | 0.14359
31 | 0.31218 | 0.1512
32 | 0.22888 | 0.11085
33 | 0.18672 | 0.090431
34 | 0.31631 | 0.15319
35 | 0.15228 | 0.073753
36 | 0.24583 | 0.11906
37 | 0.23239 | 0.11255
38 | 0.26513 | 0.12841
39 | 0.19072 | 0.092369
40 | 0.30485 | 0.14765
41 | 0.1552 | 0.075164
42 | 0.14229 | 0.068913
43 | 0.18916 | 0.091612
44 | 0.46888 | 0.22709
45 | 0.40085 | 0.19414
46 | 0.25105 | 0.12159
47 | 0.16887 | 0.081789
48 | 0.075047 | 0.036347
49 | 0.16776 | 0.081249
50 | 0.22351 | 0.10825
51 | 0.19707 | 0.095447
52 | 0.16448 | 0.079662
53 | 0.35921 | 0.17397
54 | 0.37801 | 0.18308
55 | 0.11007 | 0.053311
56 | 0.084487 | 0.040919
57 | 0.33776 | 0.16359
58 | 0.87327 | 0.42294
59 | 0.28441 | 0.13775
60 | 0.083228 | 0.040309
61 | 0.086493 | 0.04189
62 | 0.13962 | 0.067619
63 | 0.55909 | 0.27078
64 | 0.12791 | 0.061949
65 | 0.14958 | 0.072446
66 | 0.094345 | 0.045693
67 | 0.27993 | 0.13557
68 | 0.33323 | 0.16139
69 | 0.16301 | 0.078951
70 | 0.05149 | 0.024938
71 | 0.084525 | 0.040937
72 | 0.077202 | 0.037391
73 | 0.13128 | 0.063582
74 | 0.07661 | 0.037104
75 | 0.081929 | 0.03968

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1