## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_406_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_406_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_406_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_406_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_406_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_406_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_406_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_406_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_406_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_406_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_406_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_406_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_406_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_406_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_406_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_406_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_406_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_406_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_406_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_406_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_406_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_406_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_406_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_406_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_406_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_406_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_406_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_406_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_406_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_406_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_406_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_406_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_406_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_406_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_406_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_406_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_406_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_406_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_406_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_406_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_406_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_406_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_406_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_406_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_406_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_406_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_406_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_406_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_406_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_406_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_406_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_406_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_406_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_406_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_406_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_406_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_406_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_406_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_406_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_406_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_406_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_406_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_406_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_406_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_406_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_406_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_406_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_406_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_406_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_406_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_406_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_406_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_406_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_406_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_406_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_406_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_406_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_406_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_406_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_406_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_406_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_406_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_406_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_406_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_406_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_406_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_406_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_406_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_406_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_406_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_406_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_406_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_406_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_406_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_406_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_406_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_406_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_406_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_406_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_406_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_406_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_406_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_406_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_406_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_406_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_406_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_406_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_406_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_406_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_406_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_406_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_406_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_406_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_406_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_406_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_406_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_406_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_406_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_406_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_406_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_406_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_406_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_406_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_406_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_406_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_406_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_406_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_406_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_406_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_406_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_406_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_406_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_406_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_406_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_406_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_406_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_406_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_406_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_HV_406_0_node_72 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_406_0_load_0 | 0 | 0.27961 | 0.13542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_406_0_load_31 | 6 | 0.26545 | 0.12856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_406_0_load_132 | 9 | 0.2539 | 0.12297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_406_0_load_5 | 10 | 0.22521 | 0.10907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_406_0_load_92 | 11 | 0.10376 | 0.050252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_406_0_load_6 | 12 | 0.29075 | 0.14082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_406_0_load_109 | 15 | 0.15748 | 0.076273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_406_0_load_107 | 16 | 0.18726 | 0.090692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_406_0_load_66 | 17 | 0.11417 | 0.055296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_406_0_load_9 | 21 | 0.2309 | 0.11183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_406_0_load_97 | 22 | 0.64127 | 0.31058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_406_0_load_138 | 23 | 0.40774 | 0.19748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_406_0_load_11 | 26 | 0.25554 | 0.12376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_406_0_load_90 | 28 | 0.099883 | 0.048376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_406_0_load_32 | 29 | 0.12221 | 0.059187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_406_0_load_15 | 31 | 0.27509 | 0.13323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_406_0_load_129 | 35 | 0.35701 | 0.17291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_406_0_load_38 | 37 | 0.26285 | 0.1273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_406_0_load_91 | 40 | 0.13851 | 0.067086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_406_0_load_40 | 41 | 0.17257 | 0.08358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_406_0_load_19 | 42 | 0.27999 | 0.13561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_406_0_load_22 | 45 | 0.15731 | 0.07619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_406_0_load_142 | 47 | 0.11066 | 0.053594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_406_0_load_49 | 49 | 0.063562 | 0.030785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_406_0_load_50 | 52 | 0.34057 | 0.16495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_406_0_load_25 | 53 | 0.21598 | 0.10461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_406_0_load_134 | 57 | 0.23964 | 0.11606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_406_0_load_131 | 60 | 0.18696 | 0.090548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_406_0_load_96 | 61 | 0.1229 | 0.059524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_406_0_load_95 | 62 | 0.10951 | 0.053037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_406_0_load_34 | 65 | 0.087997 | 0.042619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_406_0_load_37 | 66 | 0.079557 | 0.038531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_406_0_load_139 | 69 | 0.27534 | 0.13336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_406_0_load_94 | 70 | 0.07396 | 0.035821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_406_0_load_45 | 71 | 0.31559 | 0.15285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_406_0_load_136 | 72 | 0.19387 | 0.093894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_406_0_load_48 | 73 | 0.069232 | 0.033531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_406_0_load_104 | 75 | 0.094166 | 0.045607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_406_0_load_53 | 77 | 0.33272 | 0.16114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_406_0_load_103 | 83 | 0.3346 | 0.16206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_406_0_load_59 | 84 | 0.23832 | 0.11542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_406_0_load_99 | 85 | 0.10067 | 0.048759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_406_0_load_101 | 86 | 0.07709 | 0.037336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_406_0_load_98 | 87 | 0.30186 | 0.1462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_406_0_load_60 | 88 | 0.19733 | 0.095571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_406_0_load_73 | 92 | 0.2791 | 0.13517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_406_0_load_108 | 94 | 0.2701 | 0.13081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_406_0_load_112 | 95 | 0.59031 | 0.2859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_406_0_load_70 | 96 | 0.20787 | 0.10067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_406_0_load_110 | 102 | 0.088037 | 0.042638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_406_0_load_78 | 103 | 0.40456 | 0.19594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_406_0_load_119 | 106 | 0.16596 | 0.080379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_406_0_load_100 | 107 | 0.21262 | 0.10297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_406_0_load_105 | 108 | 2.0471 | 0.99146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_406_0_load_111 | 109 | 0.15843 | 0.076733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_406_0_load_133 | 111 | 0.26846 | 0.13002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_406_0_load_77 | 114 | 0.23484 | 0.11374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_406_0_load_116 | 115 | 0.73393 | 0.35546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_406_0_load_117 | 117 | 0.093424 | 0.045247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_406_0_load_127 | 119 | 0.11478 | 0.055588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_406_0_load_122 | 120 | 0.092245 | 0.044676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_406_0_load_124 | 122 | 0.069769 | 0.033791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_406_0_load_125 | 123 | 0.2345 | 0.11358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_406_0_load_113 | 125 | 0.25265 | 0.12236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_406_0_load_81 | 126 | 0.16095 | 0.077952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_406_0_load_140 | 130 | 0.57687 | 0.27939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_406_0_load_141 | 133 | 0.13695 | 0.066328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_406_0_load_89 | 135 | 0.22199 | 0.10752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_406_0_load_137 | 136 | 0.066165 | 0.032045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_406_0_load_128 | 137 | 0.20264 | 0.098142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 19 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_406_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.046433 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_406_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.14781 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_406_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.23845 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_406_0_line_3 |  | 2 | 4 | 1.0378 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_406_0_line_4 |  | 3 | 10 | 0.055057 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_406_0_line_5 |  | 4 | 8 | 1.4961 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_406_0_line_6 |  | 4 | 9 | 0.10782 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_406_0_line_7 |  | 5 | 6 | 0.020386 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_406_0_line_8 |  | 5 | 7 | 0.62206 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_406_0_line_9 |  | 7 | 27 | 0.79495 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_406_0_line_10 |  | 7 | 26 | 0.082372 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_406_0_line_11 |  | 8 | 11 | 0.14136 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_406_0_line_12 |  | 11 | 48 | 0.027027 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_406_0_line_13 |  | 12 | 13 | 0.14942 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_406_0_line_14 |  | 13 | 14 | 0.91592 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_406_0_line_15 |  | 13 | 15 | 1.3771 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | MV_406_0_line_16 |  | 14 | 20 | 0.80368 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_406_0_line_17 |  | 14 | 21 | 0.12533 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
18 | MV_406_0_line_18 |  | 15 | 16 | 0.015037 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_406_0_line_19 |  | 16 | 108 | 0.055915 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_406_0_line_20 |  | 17 | 18 | 0.055438 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_406_0_line_21 |  | 17 | 19 | 1.088 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_406_0_line_22 |  | 18 | 99 | 0.57059 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_406_0_line_23 |  | 19 | 75 | 0.13422 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_406_0_line_24 |  | 19 | 76 | 0.54496 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_406_0_line_25 |  | 19 | 49 | 1.4672 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
26 | MV_406_0_line_26 |  | 20 | 22 | 0.086484 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_406_0_line_27 |  | 22 | 25 | 0.052313 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_406_0_line_28 |  | 23 | 24 | 0.036299 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_406_0_line_29 |  | 24 | 89 | 0.16923 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_406_0_line_30 |  | 25 | 80 | 0.040237 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_406_0_line_31 |  | 27 | 28 | 0.0641 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_406_0_line_32 |  | 28 | 29 | 0.081312 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_406_0_line_33 |  | 28 | 30 | 0.054162 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_406_0_line_34 |  | 29 | 65 | 0.035569 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_406_0_line_35 |  | 30 | 67 | 0.25428 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_406_0_line_36 |  | 31 | 32 | 0.061535 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_406_0_line_37 |  | 31 | 33 | 0.080278 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_406_0_line_38 |  | 32 | 34 | 0.40413 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_406_0_line_39 |  | 33 | 35 | 0.95088 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_406_0_line_40 |  | 34 | 36 | 0.25672 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_406_0_line_41 |  | 34 | 37 | 0.078554 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
42 | MV_406_0_line_42 |  | 36 | 71 | 0.075374 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_406_0_line_43 |  | 36 | 63 | 0.38212 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_406_0_line_44 |  | 37 | 41 | 0.036402 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_406_0_line_45 |  | 37 | 38 | 0.085293 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_406_0_line_46 |  | 38 | 39 | 0.060009 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_406_0_line_47 |  | 39 | 40 | 0.11637 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_406_0_line_48 |  | 40 | 44 | 0.077921 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_406_0_line_49 |  | 42 | 43 | 0.021642 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_406_0_line_50 |  | 43 | 44 | 0.04035 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_406_0_line_51 |  | 45 | 46 | 0.10938 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_406_0_line_52 |  | 45 | 47 | 1.32 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_406_0_line_53 |  | 46 | 48 | 0.020645 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_406_0_line_54 |  | 47 | 49 | 1.2648 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_406_0_line_55 |  | 50 | 51 | 0.33314 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_406_0_line_56 |  | 50 | 52 | 0.072559 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_406_0_line_57 |  | 51 | 56 | 0.21198 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_406_0_line_58 |  | 51 | 57 | 0.097464 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_406_0_line_59 |  | 51 | 53 | 0.39858 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
60 | MV_406_0_line_60 |  | 53 | 54 | 0.005595 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_406_0_line_61 |  | 54 | 55 | 1.1596 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_406_0_line_62 |  | 55 | 58 | 0.058129 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_406_0_line_63 |  | 55 | 59 | 0.081882 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_406_0_line_64 |  | 55 | 60 | 0.023054 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_406_0_line_65 |  | 56 | 69 | 0.043801 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_406_0_line_66 |  | 58 | 61 | 0.011467 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_406_0_line_67 |  | 59 | 62 | 0.030169 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_406_0_line_68 |  | 60 | 63 | 0.071779 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_406_0_line_69 |  | 63 | 64 | 1.0061 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_406_0_line_70 |  | 64 | 72 | 0.032523 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_406_0_line_71 |  | 65 | 66 | 0.010121 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_406_0_line_72 |  | 66 | 70 | 0.030079 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_406_0_line_73 |  | 67 | 68 | 1.3282 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_406_0_line_74 |  | 68 | 69 | 0.004981 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_406_0_line_75 |  | 71 | 73 | 0.049124 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
76 | MV_406_0_line_76 |  | 72 | 74 | 0.80949 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_406_0_line_77 |  | 74 | 136 | 0.11086 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_406_0_line_78 |  | 74 | 129 | 0.81104 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_406_0_line_79 |  | 76 | 96 | 0.050847 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_406_0_line_80 |  | 76 | 91 | 1.2539 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_406_0_line_81 |  | 77 | 78 | 0.058389 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_406_0_line_82 |  | 78 | 79 | 0.14714 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_406_0_line_83 |  | 78 | 80 | 0.19758 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_406_0_line_84 |  | 79 | 81 | 1.1453 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_406_0_line_85 |  | 79 | 82 | 0.10557 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_406_0_line_86 |  | 79 | 83 | 0.053547 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_406_0_line_87 |  | 80 | 85 | 0.07301 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_406_0_line_88 |  | 81 | 84 | 0.01719 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_406_0_line_89 |  | 82 | 86 | 0.068539 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_406_0_line_90 |  | 85 | 87 | 0.024458 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_406_0_line_91 |  | 87 | 107 | 0.026275 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_406_0_line_92 |  | 88 | 89 | 0.005108 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_406_0_line_93 |  | 89 | 90 | 0.87843 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_406_0_line_94 |  | 90 | 93 | 0.15638 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_406_0_line_95 |  | 90 | 94 | 0.054647 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_406_0_line_96 |  | 90 | 91 | 0.43176 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_406_0_line_97 |  | 91 | 92 | 0.030417 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_406_0_line_98 |  | 92 | 97 | 0.016094 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_406_0_line_99 |  | 93 | 95 | 0.036368 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_406_0_line_100 |  | 94 | 98 | 0.073341 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_406_0_line_101 |  | 97 | 100 | 0.33088 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_406_0_line_102 |  | 97 | 101 | 0.36328 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_406_0_line_103 |  | 98 | 108 | 0.050582 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_406_0_line_104 |  | 99 | 115 | 0.013176 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_406_0_line_105 |  | 99 | 116 | 0.14955 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_406_0_line_106 |  | 99 | 113 | 0.28603 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_406_0_line_107 |  | 100 | 102 | 0.077447 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_406_0_line_108 |  | 101 | 103 | 0.004284 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_406_0_line_109 |  | 102 | 109 | 0.008871 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_406_0_line_110 |  | 103 | 104 | 0.020214 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_406_0_line_111 |  | 104 | 105 | 0.090876 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_406_0_line_112 |  | 105 | 106 | 0.037393 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_406_0_line_113 |  | 106 | 117 | 0.04088 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_406_0_line_114 |  | 110 | 111 | 0.060247 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_406_0_line_115 |  | 110 | 112 | 0.26306 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_406_0_line_116 |  | 112 | 119 | 0.021289 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_406_0_line_117 |  | 112 | 118 | 0.036773 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_406_0_line_118 |  | 113 | 114 | 0.021985 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_406_0_line_119 |  | 116 | 125 | 0.070622 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_406_0_line_120 |  | 117 | 118 | 0.010971 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_406_0_line_121 |  | 119 | 124 | 0.0067367 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_406_0_line_122 |  | 120 | 121 | 0.028508 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_406_0_line_123 |  | 121 | 122 | 0.018774 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_406_0_line_124 |  | 121 | 123 | 0.023037 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_406_0_line_125 |  | 122 | 124 | 0.019246 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_406_0_line_126 |  | 125 | 132 | 0.092486 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_406_0_line_127 |  | 126 | 127 | 0.06856 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
128 | MV_406_0_line_128 |  | 127 | 128 | 0.14216 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_406_0_line_129 |  | 127 | 129 | 0.35189 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
130 | MV_406_0_line_130 |  | 128 | 130 | 0.043654 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_406_0_line_131 |  | 128 | 131 | 0.15167 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_406_0_line_132 |  | 128 | 132 | 0.31178 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_406_0_line_133 |  | 129 | 135 | 0.023892 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_406_0_line_134 |  | 131 | 133 | 0.067731 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_406_0_line_135 |  | 132 | 134 | 0.022454 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_406_0_line_136 |  | 134 | 137 | 0.16653 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_406_0_trafo_72 | 25 MVA 110/20 kV | 138 | 19 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2743647.0041 | 1262115.3789
1 | 2743601.3883 | 1262106.2514
2 | 2743791.7139 | 1262145.5019
3 | 2743370.2684 | 1262060.0448
4 | 2744304.5907 | 1262390.4639
5 | 2743801.7052 | 1266104.0159
6 | 2743822.1152 | 1266103.245
7 | 2743651.2733 | 1266541.6683
8 | 2744623.6004 | 1263217.0427
9 | 2744367.3048 | 1262302.764
10 | 2743315.2855 | 1262062.9041
11 | 2744485.0479 | 1263242.2887
12 | 2748693.1498 | 1261699.2781
13 | 2748667.8094 | 1261846.5319
14 | 2748255.1822 | 1261337.7613
15 | 2748194.8415 | 1263139.8712
16 | 2748180.2223 | 1263136.3501
17 | 2747878.4137 | 1265201.2196
18 | 2747893.4794 | 1265254.5832
19 | 2747572.0482 | 1264157.2228
20 | 2747751.5394 | 1261471.0714
21 | 2748132.6113 | 1261311.5874
22 | 2747703.8666 | 1261403.1084
23 | 2747436.234 | 1262835.7553
24 | 2747449.371 | 1262869.5941
25 | 2747670.3233 | 1261363.326
26 | 2743700.0407 | 1266608.0526
27 | 2744264.3452 | 1266379.0937
28 | 2744327.5184 | 1266369.2094
29 | 2744343.5291 | 1266448.9293
30 | 2744379.9445 | 1266363.1225
31 | 2745833.7148 | 1267869.7588
32 | 2745884.9174 | 1267904.1236
33 | 2745767.1988 | 1267824.528
34 | 2746188.0968 | 1267636.9144
35 | 2744888.9005 | 1268188.8901
36 | 2746257.5822 | 1267602.0653
37 | 2746195.2872 | 1267715.1391
38 | 2746203.896 | 1267799.9464
39 | 2746219.9081 | 1267846.7006
40 | 2746269.9874 | 1267951.7429
41 | 2746231.5366 | 1267711.8071
42 | 2746276.911 | 1268067.5242
43 | 2746296.407 | 1268058.1282
44 | 2746303.5205 | 1268022.0793
45 | 2744343.9362 | 1263308.3668
46 | 2744439.0297 | 1263254.1241
47 | 2744865.1125 | 1264521.1035
48 | 2744458.4314 | 1263246.9131
49 | 2746122.4223 | 1264383.7042
50 | 2745657.5514 | 1265904.5986
51 | 2745454.0056 | 1266067.3375
52 | 2745727.9158 | 1265886.081
53 | 2745632.3784 | 1266423.7728
54 | 2745637.4252 | 1266421.328
55 | 2746061.5945 | 1267358.2521
56 | 2745280.9815 | 1266058.4851
57 | 2745450.3488 | 1266164.7333
58 | 2746035.2945 | 1267393.9045
59 | 2746006.7494 | 1267393.6657
60 | 2746083.3357 | 1267350.4038
61 | 2746045.3889 | 1267399.344
62 | 2745985.862 | 1267415.2412
63 | 2746149.1459 | 1267321.7465
64 | 2747046.4459 | 1266936.6499
65 | 2744351.9948 | 1266483.4757
66 | 2744354.4037 | 1266493.3059
67 | 2744559.1755 | 1266396.8363
68 | 2745241.672 | 1266078.5057
69 | 2745239.8501 | 1266073.8674
70 | 2744361.5628 | 1266522.5204
71 | 2746324.2319 | 1267566.5017
72 | 2747075.9331 | 1266922.7473
73 | 2746371.2091 | 1267580.8643
74 | 2747132.7544 | 1266115.2522
75 | 2747611.488 | 1264086.407
76 | 2747707.74 | 1263853.4079
77 | 2747464.2698 | 1261267.9924
78 | 2747517.336 | 1261243.302
79 | 2747565.4808 | 1261137.6317
80 | 2747638.3341 | 1261355.5199
81 | 2746786.8961 | 1261554.1291
82 | 2747645.8266 | 1261069.1576
83 | 2747608.7956 | 1261169.2768
84 | 2746770.1319 | 1261557.9947
85 | 2747659.5109 | 1261424.9753
86 | 2747689.9126 | 1261121.6366
87 | 2747667.2299 | 1261448.1832
88 | 2747559.1151 | 1262992.2861
89 | 2747555.0796 | 1262995.433
90 | 2748037.3132 | 1263232.0743
91 | 2748097.1721 | 1263502.8759
92 | 2748125.2268 | 1263514.628
93 | 2748090.8585 | 1263261.0547
94 | 2748049.805 | 1263178.8744
95 | 2748123.3387 | 1263245.5316
96 | 2747702.6423 | 1263815.9552
97 | 2748140.0706 | 1263520.846
98 | 2748076.6109 | 1263111.7271
99 | 2748268.9587 | 1265321.7549
100 | 2748275.2809 | 1263389.281
101 | 2748445.8709 | 1263603.4074
102 | 2748205.669 | 1263395.1954
103 | 2748449.0629 | 1263600.5402
104 | 2748466.7351 | 1263610.4493
105 | 2748529.7632 | 1263646.023
106 | 2748562.8133 | 1263663.5143
107 | 2747675.5223 | 1261473.115
108 | 2748125.8254 | 1263123.4111
109 | 2748199.8114 | 1263401.8575
110 | 2748480.6767 | 1263830.2633
111 | 2748500.2027 | 1263887.2105
112 | 2748628.7598 | 1263693.0126
113 | 2748390.0716 | 1265327.933
114 | 2748399.6241 | 1265347.7482
115 | 2748257.4128 | 1265328.102
116 | 2748337.6712 | 1265452.4652
117 | 2748598.9449 | 1263682.6364
118 | 2748608.6421 | 1263687.7685
119 | 2748634.0399 | 1263672.5742
120 | 2748600.6793 | 1263631.9237
121 | 2748628.937 | 1263628.1523
122 | 2748631.302 | 1263646.7763
123 | 2748626.0318 | 1263605.299
124 | 2748633.7459 | 1263665.8664
125 | 2748390.2935 | 1265493.7084
126 | 2748139.1068 | 1265929.7767
127 | 2748184.2526 | 1265878.1786
128 | 2748281.3584 | 1265796.8206
129 | 2747908.7747 | 1266097.1218
130 | 2748297.9356 | 1265827.5784
131 | 2748211.5917 | 1265734.0636
132 | 2748435.2697 | 1265560.8014
133 | 2748209.8572 | 1265801.6769
134 | 2748451.5765 | 1265576.2375
135 | 2747919.665 | 1266117.0699
136 | 2747105.0799 | 1266008.134
137 | 2748533.8849 | 1265709.6735
138 | 2747572.0482 | 1264157.2228

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98888 | -0.066893 | 0.27961 | 0.13542
1 | 0.98887 | -0.066784 | 0 | 0
2 | 0.98903 | -0.065884 | 0 | 0
3 | 0.9888 | -0.066171 | 0 | 0
4 | 0.9897 | -0.071004 | 0 | 0
5 | 0.98022 | -0.57659 | 0 | 0
6 | 0.98021 | -0.57652 | 0.26545 | 0.12856
7 | 0.98043 | -0.57833 | 0 | 0
8 | 0.99113 | -0.080111 | 0 | 0
9 | 0.98964 | -0.071343 | 0.2539 | 0.12297
10 | 0.98878 | -0.066325 | 0.22521 | 0.10907
11 | 0.99127 | -0.080794 | 0.10376 | 0.050252
12 | 0.98893 | -0.15171 | 0.29075 | 0.14082
13 | 0.98901 | -0.15117 | 0 | 0
14 | 0.98611 | -0.12807 | 0 | 0
15 | 0.9935 | -0.033062 | 0.15748 | 0.076273
16 | 0.99352 | -0.032781 | 0.18726 | 0.090692
17 | 0.99484 | -0.30649 | 0.11417 | 0.055296
18 | 0.99472 | -0.30726 | 0 | 0
19 | 1 | 0 | -17.4976 | -7.7756
20 | 0.9838 | -0.10893 | 0 | 0
21 | 0.98605 | -0.12844 | 0.2309 | 0.11183
22 | 0.98355 | -0.1068 | 0.64127 | 0.31058
23 | 0.99319 | -0.022857 | 0.40774 | 0.19748
24 | 0.99322 | -0.022675 | 0 | 0
25 | 0.98344 | -0.10593 | 0 | 0
26 | 0.98039 | -0.57859 | 0.25554 | 0.12376
27 | 0.98097 | -0.58222 | 0 | 0
28 | 0.98101 | -0.58249 | 0.099883 | 0.048376
29 | 0.98095 | -0.58287 | 0.12221 | 0.059187
30 | 0.98108 | -0.58302 | 0 | 0
31 | 0.9838 | -0.54198 | 0.27509 | 0.13323
32 | 0.98385 | -0.54245 | 0 | 0
33 | 0.98376 | -0.54164 | 0 | 0
34 | 0.98435 | -0.5391 | 0 | 0
35 | 0.9831 | -0.54592 | 0.35701 | 0.17291
36 | 0.98484 | -0.5435 | 0 | 0
37 | 0.98422 | -0.54 | 0.26285 | 0.1273
38 | 0.98417 | -0.53961 | 0 | 0
39 | 0.98414 | -0.53932 | 0 | 0
40 | 0.98408 | -0.53876 | 0.13851 | 0.067086
41 | 0.98421 | -0.53993 | 0.17257 | 0.08358
42 | 0.98403 | -0.53829 | 0.27999 | 0.13561
43 | 0.98404 | -0.53836 | 0 | 0
44 | 0.98405 | -0.5385 | 0 | 0
45 | 0.99144 | -0.081715 | 0.15731 | 0.07619
46 | 0.99132 | -0.081078 | 0 | 0
47 | 0.99398 | -0.0567 | 0.11066 | 0.053594
48 | 0.9913 | -0.080955 | 0 | 0
49 | 0.99668 | -0.030985 | 0.063562 | 0.030785
50 | 0.98334 | -0.59795 | 0 | 0
51 | 0.98349 | -0.59923 | 0 | 0
52 | 0.98331 | -0.59765 | 0.34057 | 0.16495
53 | 0.98434 | -0.57566 | 0.21598 | 0.10461
54 | 0.98435 | -0.57558 | 0 | 0
55 | 0.98563 | -0.55881 | 0 | 0
56 | 0.98314 | -0.59701 | 0 | 0
57 | 0.98344 | -0.59952 | 0.23964 | 0.11606
58 | 0.98562 | -0.55872 | 0 | 0
59 | 0.98562 | -0.5587 | 0 | 0
60 | 0.98565 | -0.5587 | 0.18696 | 0.090548
61 | 0.98562 | -0.5587 | 0.1229 | 0.059524
62 | 0.98562 | -0.55866 | 0.10951 | 0.053037
63 | 0.98576 | -0.55164 | 0 | 0
64 | 0.98719 | -0.54341 | 0 | 0
65 | 0.98094 | -0.58277 | 0.087997 | 0.042619
66 | 0.98094 | -0.58275 | 0.079557 | 0.038531
67 | 0.9814 | -0.58545 | 0 | 0
68 | 0.98307 | -0.59651 | 0 | 0
69 | 0.98307 | -0.59655 | 0.27534 | 0.13336
70 | 0.98093 | -0.58272 | 0.07396 | 0.035821
71 | 0.98481 | -0.54315 | 0.31559 | 0.15285
72 | 0.98724 | -0.54313 | 0.19387 | 0.093894
73 | 0.9848 | -0.54319 | 0.069232 | 0.033531
74 | 0.98965 | -0.398 | 0 | 0
75 | 0.99998 | 0.00013751 | 0.094166 | 0.045607
76 | 0.99844 | -0.0079101 | 0 | 0
77 | 0.98308 | -0.10312 | 0.33272 | 0.16114
78 | 0.98311 | -0.10335 | 0 | 0
79 | 0.98299 | -0.1025 | 0 | 0
80 | 0.98336 | -0.10525 | 0 | 0
81 | 0.98264 | -0.10015 | 0 | 0
82 | 0.98298 | -0.10242 | 0 | 0
83 | 0.98296 | -0.10228 | 0.3346 | 0.16206
84 | 0.98263 | -0.10009 | 0.23832 | 0.11542
85 | 0.9833 | -0.1047 | 0.10067 | 0.048759
86 | 0.98297 | -0.10235 | 0.07709 | 0.037336
87 | 0.98328 | -0.10455 | 0.30186 | 0.1462
88 | 0.9933 | -0.023478 | 0.19733 | 0.095571
89 | 0.9933 | -0.02349 | 0 | 0
90 | 0.99398 | -0.029108 | 0 | 0
91 | 0.99492 | -0.024827 | 0 | 0
92 | 0.99484 | -0.024172 | 0.2791 | 0.13517
93 | 0.99386 | -0.028018 | 0 | 0
94 | 0.99388 | -0.029538 | 0.2701 | 0.13081
95 | 0.99384 | -0.027759 | 0.59031 | 0.2859
96 | 0.99842 | -0.0077853 | 0.20787 | 0.10067
97 | 0.99481 | -0.023879 | 0 | 0
98 | 0.99376 | -0.030086 | 0 | 0
99 | 0.9934 | -0.31501 | 0 | 0
100 | 0.9947 | -0.02302 | 0 | 0
101 | 0.99414 | -0.018012 | 0 | 0
102 | 0.99468 | -0.022795 | 0.088037 | 0.042638
103 | 0.99413 | -0.017941 | 0.40456 | 0.19594
104 | 0.9941 | -0.017707 | 0 | 0
105 | 0.99398 | -0.016649 | 0 | 0
106 | 0.99393 | -0.016209 | 0.16596 | 0.080379
107 | 0.98328 | -0.10448 | 0.21262 | 0.10297
108 | 0.99362 | -0.031675 | 2.0471 | 0.99146
109 | 0.99468 | -0.022778 | 0.15843 | 0.076733
110 | 0.99375 | -0.014613 | 0 | 0
111 | 0.99373 | -0.01442 | 0.26846 | 0.13002
112 | 0.99384 | -0.015392 | 0 | 0
113 | 0.99331 | -0.31427 | 0 | 0
114 | 0.9933 | -0.31421 | 0.23484 | 0.11374
115 | 0.99338 | -0.3149 | 0.73393 | 0.35546
116 | 0.9931 | -0.31681 | 0 | 0
117 | 0.99389 | -0.015809 | 0.093424 | 0.045247
118 | 0.99388 | -0.015713 | 0 | 0
119 | 0.99383 | -0.015263 | 0.11478 | 0.055588
120 | 0.9938 | -0.015038 | 0.092245 | 0.044676
121 | 0.99381 | -0.015069 | 0 | 0
122 | 0.99381 | -0.015142 | 0.069769 | 0.033791
123 | 0.9938 | -0.015004 | 0.2345 | 0.11358
124 | 0.99382 | -0.015232 | 0 | 0
125 | 0.99296 | -0.31765 | 0.25265 | 0.12236
126 | 0.99195 | -0.32372 | 0.16095 | 0.077952
127 | 0.99197 | -0.32359 | 0 | 0
128 | 0.9922 | -0.32218 | 0 | 0
129 | 0.99087 | -0.39057 | 0 | 0
130 | 0.99217 | -0.32187 | 0.57687 | 0.27939
131 | 0.99218 | -0.32196 | 0 | 0
132 | 0.99278 | -0.31872 | 0 | 0
133 | 0.99216 | -0.32185 | 0.13695 | 0.066328
134 | 0.99277 | -0.31867 | 0 | 0
135 | 0.99086 | -0.39051 | 0.22199 | 0.10752
136 | 0.98964 | -0.39792 | 0.066165 | 0.032045
137 | 0.99273 | -0.31829 | 0.20264 | 0.098142
138 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.22523 | 0.10237 | -0.22523 | -0.10345 | 3.2392e-06 | -0.0010832 | 0.0072223 | 0.0072354 | 0.0072354 | 0.98888 | -0.066893 | 0.98887 | -0.066784 | 3.2888
1 | -0.50484 | -0.23779 | 0.50491 | 0.23766 | 6.9879e-05 | -0.00012881 | 0.01629 | 0.016288 | 0.01629 | 0.98888 | -0.066893 | 0.98903 | -0.065884 | 7.7573
2 | 0.22523 | 0.10345 | -0.22521 | -0.10901 | 1.6824e-05 | -0.005562 | 0.0072354 | 0.0073047 | 0.0073047 | 0.98887 | -0.066784 | 0.9888 | -0.066171 | 3.3203
3 | -0.50491 | -0.23766 | 0.50528 | 0.21351 | 0.00036093 | -0.024146 | 0.016288 | 0.016 | 0.016288 | 0.98903 | -0.065884 | 0.9897 | -0.071004 | 7.4037
4 | 0.22521 | 0.10901 | -0.22521 | -0.10907 | 5.2349e-06 | -6.0983e-05 | 0.0073047 | 0.0073056 | 0.0073056 | 0.9888 | -0.066171 | 0.98878 | -0.066325 | 3.4788
5 | -0.75919 | -0.33636 | 0.76034 | 0.30167 | 0.0011522 | -0.034698 | 0.02422 | 0.023825 | 0.02422 | 0.9897 | -0.071004 | 0.99113 | -0.080111 | 11.0091
6 | 0.25391 | 0.12285 | -0.2539 | -0.12297 | 1.3006e-05 | -0.00011792 | 0.0082274 | 0.008229 | 0.008229 | 0.9897 | -0.071004 | 0.98964 | -0.071343 | 3.9186
7 | 0.26545 | 0.1281 | -0.26545 | -0.12856 | 2.052e-06 | -0.00046706 | 0.0086802 | 0.0086862 | 0.0086862 | 0.98022 | -0.57659 | 0.98021 | -0.57652 | 3.9483
8 | -0.26545 | -0.1281 | 0.26551 | 0.11384 | 6.1291e-05 | -0.014256 | 0.0086802 | 0.0085059 | 0.0086802 | 0.98022 | -0.57659 | 0.98043 | -0.57833 | 3.9455
9 | -0.52106 | -0.23752 | 0.52136 | 0.21935 | 0.00029778 | -0.018166 | 0.016861 | 0.016645 | 0.016861 | 0.98043 | -0.57833 | 0.98097 | -0.58222 | 7.6639
10 | 0.25555 | 0.12368 | -0.25554 | -0.12376 | 1.0257e-05 | -8.8097e-05 | 0.0083591 | 0.0083604 | 0.0083604 | 0.98043 | -0.57833 | 0.98039 | -0.57859 | 3.9811
11 | -0.76034 | -0.30167 | 0.76045 | 0.29838 | 0.00010696 | -0.0032843 | 0.023825 | 0.023789 | 0.023825 | 0.99113 | -0.080111 | 0.99127 | -0.080794 | 10.8295
12 | -0.8642 | -0.34863 | 0.86423 | 0.34801 | 2.6566e-05 | -0.00062622 | 0.027138 | 0.027131 | 0.027138 | 0.99127 | -0.080794 | 0.9913 | -0.080955 | 12.3354
13 | -0.29075 | -0.14082 | 0.29077 | 0.14066 | 2.3669e-05 | -0.00015964 | 0.0094301 | 0.0094279 | 0.0094301 | 0.98893 | -0.15171 | 0.98901 | -0.15117 | 4.4905
14 | 2.4849 | 1.1123 | -2.4771 | -1.1313 | 0.0077459 | -0.01903 | 0.079463 | 0.07972 | 0.07972 | 0.98901 | -0.15117 | 0.98611 | -0.12807 | 36.2364
15 | -2.7756 | -1.2529 | 2.7856 | 1.2626 | 0.009986 | 0.0097215 | 0.088887 | 0.088867 | 0.088887 | 0.98901 | -0.15117 | 0.9935 | -0.033062 | 25.3964
16 | 2.2462 | 1.0196 | -2.2406 | -1.0365 | 0.0056126 | -0.016951 | 0.072213 | 0.07244 | 0.07244 | 0.98611 | -0.12807 | 0.9838 | -0.10893 | 32.9275
17 | 0.23091 | 0.11169 | -0.2309 | -0.11183 | 1.2594e-05 | -0.0001376 | 0.007509 | 0.0075109 | 0.0075109 | 0.98611 | -0.12807 | 0.98605 | -0.12844 | 3.5766
18 | -2.9431 | -1.3389 | 2.9432 | 1.3384 | 6.4103e-05 | -0.00046261 | 0.09395 | 0.093944 | 0.09395 | 0.9935 | -0.033062 | 0.99352 | -0.032781 | 25.953
19 | -3.1304 | -1.4291 | 3.1307 | 1.4274 | 0.00026994 | -0.0016975 | 0.099987 | 0.099965 | 0.099987 | 0.99352 | -0.032781 | 0.99362 | -0.031675 | 27.6208
20 | 7.1765 | 3.1098 | -7.1756 | -3.1127 | 0.0008825 | -0.0029501 | 0.22695 | 0.22699 | 0.22699 | 0.99484 | -0.30649 | 0.99472 | -0.30726 | 35.5787
21 | -7.2907 | -3.1651 | 7.3114 | 3.2191 | 0.020659 | 0.054057 | 0.23063 | 0.23061 | 0.23063 | 0.99484 | -0.30649 | 1 | 0 | 35.7567
22 | 7.1756 | 3.1127 | -7.1665 | -3.143 | 0.0091011 | -0.030302 | 0.22699 | 0.2274 | 0.2274 | 0.99472 | -0.30726 | 0.9934 | -0.31501 | 35.6432
23 | 0.094167 | 0.042402 | -0.094166 | -0.045607 | 1.6133e-06 | -0.0032042 | 0.0029813 | 0.0030204 | 0.0030204 | 1 | 0 | 0.99998 | 0.00013751 | 1.3729
24 | 8.8732 | 3.9971 | -8.8599 | -4.0238 | 0.01331 | -0.026693 | 0.28094 | 0.28134 | 0.28134 | 1 | 0 | 0.99844 | -0.0079101 | 44.0977
25 | 1.2049 | 0.50643 | -1.2012 | -0.50584 | 0.0037234 | 0.00058644 | 0.03773 | 0.03775 | 0.03775 | 1 | 0 | 0.99668 | -0.030985 | 17.9762
26 | 2.2406 | 1.0365 | -2.24 | -1.0384 | 0.00060607 | -0.0018182 | 0.07244 | 0.072465 | 0.072465 | 0.9838 | -0.10893 | 0.98355 | -0.1068 | 32.9387
27 | 1.5987 | 0.72778 | -1.5985 | -0.72894 | 0.00018569 | -0.0011531 | 0.051556 | 0.051571 | 0.051571 | 0.98355 | -0.1068 | 0.98344 | -0.10593 | 23.4415
28 | -0.40774 | -0.19748 | 0.40775 | 0.19744 | 1.1214e-05 | -3.5723e-05 | 0.013168 | 0.013167 | 0.013168 | 0.99319 | -0.022857 | 0.99322 | -0.022675 | 6.2704
29 | -0.40775 | -0.19744 | 0.40779 | 0.19347 | 3.902e-05 | -0.0039746 | 0.013167 | 0.013117 | 0.013167 | 0.99322 | -0.022675 | 0.9933 | -0.02349 | 5.9852
30 | 1.5985 | 0.72894 | -1.5984 | -0.72982 | 0.0001429 | -0.00088669 | 0.051571 | 0.051583 | 0.051583 | 0.98344 | -0.10593 | 0.98336 | -0.10525 | 23.4466
31 | -0.52136 | -0.21935 | 0.52138 | 0.21788 | 2.3685e-05 | -0.0014658 | 0.016645 | 0.016628 | 0.016645 | 0.98097 | -0.58222 | 0.98101 | -0.58249 | 7.5659
32 | 0.36374 | 0.17434 | -0.36372 | -0.17442 | 2.0413e-05 | -8.0627e-05 | 0.01187 | 0.011871 | 0.011871 | 0.98101 | -0.58249 | 0.98095 | -0.58287 | 5.6527
33 | -0.98501 | -0.4406 | 0.98508 | 0.43937 | 7.2868e-05 | -0.001223 | 0.031753 | 0.031738 | 0.031753 | 0.98101 | -0.58249 | 0.98108 | -0.58302 | 14.4331
34 | 0.24152 | 0.11523 | -0.24151 | -0.11605 | 2.9486e-06 | -0.00081631 | 0.0078749 | 0.0078853 | 0.0078853 | 0.98095 | -0.58287 | 0.98094 | -0.58277 | 3.5842
35 | -0.98508 | -0.43937 | 0.98543 | 0.43363 | 0.00034119 | -0.0057443 | 0.031738 | 0.031668 | 0.031738 | 0.98108 | -0.58302 | 0.9814 | -0.58545 | 14.4263
36 | -0.63234 | -0.30333 | 0.63237 | 0.30192 | 3.4759e-05 | -0.0014118 | 0.020579 | 0.020561 | 0.020579 | 0.9838 | -0.54198 | 0.98385 | -0.54245 | 9.3541
37 | 0.35725 | 0.1701 | -0.35724 | -0.17195 | 1.4476e-05 | -0.0018508 | 0.01161 | 0.011634 | 0.011634 | 0.9838 | -0.54198 | 0.98376 | -0.54164 | 5.2882
38 | -0.63237 | -0.30192 | 0.63268 | 0.30164 | 0.00030431 | -0.00027662 | 0.020561 | 0.020555 | 0.020561 | 0.98385 | -0.54245 | 0.98435 | -0.5391 | 9.791
39 | 0.35724 | 0.17195 | -0.35701 | -0.17291 | 0.00022958 | -0.00095405 | 0.011634 | 0.011648 | 0.011648 | 0.98376 | -0.54164 | 0.9831 | -0.54592 | 5.5466
40 | -1.4868 | -0.70509 | 1.4876 | 0.69939 | 0.00079686 | -0.0057056 | 0.048257 | 0.048183 | 0.048257 | 0.98435 | -0.5391 | 0.98484 | -0.5435 | 21.935
41 | 0.85411 | 0.40345 | -0.85401 | -0.40347 | 0.00010741 | -2.3577e-05 | 0.027702 | 0.027703 | 0.027703 | 0.98435 | -0.5391 | 0.98422 | -0.54 | 13.1919
42 | 0.38484 | 0.18458 | -0.38483 | -0.18632 | 1.5778e-05 | -0.0017408 | 0.012511 | 0.012533 | 0.012533 | 0.98484 | -0.5435 | 0.98481 | -0.54315 | 5.6968
43 | -1.8724 | -0.88397 | 1.8743 | 0.87567 | 0.0018757 | -0.0083009 | 0.060693 | 0.060583 | 0.060693 | 0.98484 | -0.5435 | 0.98576 | -0.55164 | 27.5877
44 | 0.17257 | 0.082738 | -0.17257 | -0.08358 | 1.5341e-06 | -0.00084147 | 0.0056133 | 0.005624 | 0.005624 | 0.98422 | -0.54 | 0.98421 | -0.53993 | 2.5564
45 | 0.41858 | 0.19343 | -0.41856 | -0.1954 | 2.0866e-05 | -0.0019664 | 0.013525 | 0.013549 | 0.013549 | 0.98422 | -0.54 | 0.98417 | -0.53961 | 6.1587
46 | 0.41856 | 0.1954 | -0.41855 | -0.19678 | 1.4726e-05 | -0.0013834 | 0.013549 | 0.013566 | 0.013566 | 0.98417 | -0.53961 | 0.98414 | -0.53932 | 6.1665
47 | 0.41855 | 0.19678 | -0.41852 | -0.19946 | 2.8663e-05 | -0.0026824 | 0.013566 | 0.0136 | 0.0136 | 0.98414 | -0.53932 | 0.98408 | -0.53876 | 6.1819
48 | 0.28001 | 0.13238 | -0.28 | -0.13417 | 8.6083e-06 | -0.0017991 | 0.0090855 | 0.0091082 | 0.0091082 | 0.98408 | -0.53876 | 0.98405 | -0.5385 | 4.1401
49 | -0.27999 | -0.13561 | 0.27999 | 0.13511 | 2.4048e-06 | -0.00049964 | 0.0091265 | 0.0091201 | 0.0091265 | 0.98403 | -0.53829 | 0.98404 | -0.53836 | 4.1484
50 | -0.27999 | -0.13511 | 0.28 | 0.13417 | 4.4747e-06 | -0.00093158 | 0.0091201 | 0.0091082 | 0.0091201 | 0.98404 | -0.53836 | 0.98405 | -0.5385 | 4.1455
51 | 0.86436 | 0.34499 | -0.86425 | -0.34753 | 0.00010733 | -0.0025349 | 0.027098 | 0.027126 | 0.027126 | 0.99144 | -0.081715 | 0.99132 | -0.081078 | 12.3299
52 | -1.0217 | -0.42118 | 1.0241 | 0.42116 | 0.0024336 | -2.8587e-05 | 0.032176 | 0.032159 | 0.032176 | 0.99144 | -0.081715 | 0.99398 | -0.0567 | 15.3221
53 | 0.86425 | 0.34753 | -0.86423 | -0.34801 | 2.0284e-05 | -0.00047837 | 0.027126 | 0.027131 | 0.027131 | 0.99132 | -0.081078 | 0.9913 | -0.080955 | 12.3323
54 | -1.1348 | -0.47475 | 1.1376 | 0.47505 | 0.0028746 | 0.0003047 | 0.035724 | 0.035707 | 0.035724 | 0.99398 | -0.0567 | 0.99668 | -0.030985 | 17.0115
55 | -0.34058 | -0.16328 | 0.34064 | 0.1556 | 5.4203e-05 | -0.0076764 | 0.011088 | 0.010992 | 0.011088 | 0.98334 | -0.59795 | 0.98349 | -0.59923 | 5.04
56 | 0.34058 | 0.16328 | -0.34057 | -0.16495 | 1.1932e-05 | -0.0016716 | 0.011088 | 0.011109 | 0.011109 | 0.98334 | -0.59795 | 0.98331 | -0.59765 | 5.0497
57 | 1.2631 | 0.53106 | -1.2626 | -0.53581 | 0.00045838 | -0.0047579 | 0.040218 | 0.040274 | 0.040274 | 0.98349 | -0.59923 | 0.98314 | -0.59701 | 18.3064
58 | 0.23965 | 0.11596 | -0.23964 | -0.11606 | 1.0606e-05 | -0.00010589 | 0.0078144 | 0.0078158 | 0.0078158 | 0.98349 | -0.59923 | 0.98344 | -0.59952 | 3.7218
59 | -1.8434 | -0.80261 | 1.8447 | 0.80358 | 0.0012741 | 0.00097246 | 0.059014 | 0.059008 | 0.059014 | 0.98349 | -0.59923 | 0.98434 | -0.57566 | 16.861
60 | -2.0606 | -0.90819 | 2.0606 | 0.90801 | 1.1786e-05 | -0.00017742 | 0.066041 | 0.066038 | 0.066041 | 0.98434 | -0.57566 | 0.98435 | -0.57558 | 18.2433
61 | -2.0606 | -0.90801 | 2.0631 | 0.87118 | 0.0024259 | -0.036833 | 0.066038 | 0.06559 | 0.066038 | 0.98435 | -0.57558 | 0.98563 | -0.55881 | 18.2427
62 | 0.1229 | 0.05791 | -0.1229 | -0.059258 | 1.234e-06 | -0.0013479 | 0.0039792 | 0.0039962 | 0.0039962 | 0.98563 | -0.55881 | 0.98562 | -0.55872 | 1.8164
63 | 0.10951 | 0.050439 | -0.10951 | -0.052337 | 1.3721e-06 | -0.0018988 | 0.0035312 | 0.0035548 | 0.0035548 | 0.98563 | -0.55881 | 0.98562 | -0.5587 | 1.6158
64 | -2.2955 | -0.97953 | 2.2955 | 0.97814 | 3.8054e-05 | -0.0013858 | 0.073096 | 0.07308 | 0.073096 | 0.98563 | -0.55881 | 0.98565 | -0.5587 | 11.4571
65 | 1.2626 | 0.53581 | -1.2625 | -0.5368 | 9.4872e-05 | -0.00098263 | 0.040274 | 0.040286 | 0.040286 | 0.98314 | -0.59701 | 0.98307 | -0.59655 | 18.3116
66 | 0.1229 | 0.059258 | -0.1229 | -0.059524 | 2.4467e-07 | -0.00026589 | 0.0039962 | 0.0039996 | 0.0039996 | 0.98562 | -0.55872 | 0.98562 | -0.5587 | 1.818
67 | 0.10951 | 0.052337 | -0.10951 | -0.053037 | 5.1023e-07 | -0.00069959 | 0.0035548 | 0.0035637 | 0.0035637 | 0.98562 | -0.5587 | 0.98562 | -0.55866 | 1.6199
68 | -2.4825 | -1.0687 | 2.4826 | 1.069 | 0.00016056 | 0.00033536 | 0.079157 | 0.079156 | 0.079157 | 0.98565 | -0.5587 | 0.98576 | -0.55164 | 12.2725
69 | -4.3569 | -1.9447 | 4.363 | 1.8866 | 0.0060376 | -0.058117 | 0.13972 | 0.139 | 0.13972 | 0.98576 | -0.55164 | 0.98719 | -0.54341 | 21.9002
70 | -4.363 | -1.8866 | 4.3632 | 1.8847 | 0.00019413 | -0.0018822 | 0.139 | 0.13898 | 0.139 | 0.98719 | -0.54341 | 0.98724 | -0.54313 | 21.7867
71 | 0.15352 | 0.073428 | -0.15352 | -0.073661 | 3.3909e-07 | -0.00023243 | 0.005008 | 0.0050109 | 0.0050109 | 0.98094 | -0.58277 | 0.98094 | -0.58275 | 2.2777
72 | 0.073961 | 0.03513 | -0.07396 | -0.035821 | 2.34e-07 | -0.00069097 | 0.0024096 | 0.0024184 | 0.0024184 | 0.98094 | -0.58275 | 0.98093 | -0.58272 | 1.0993
73 | -0.98543 | -0.43363 | 0.98718 | 0.40355 | 0.0017583 | -0.030074 | 0.031668 | 0.031317 | 0.031668 | 0.9814 | -0.58545 | 0.98307 | -0.59651 | 14.3947
74 | -0.98718 | -0.40355 | 0.98719 | 0.40344 | 6.5214e-06 | -0.000113 | 0.031317 | 0.031316 | 0.031317 | 0.98307 | -0.59651 | 0.98307 | -0.59655 | 14.235
75 | 0.069232 | 0.033474 | -0.069232 | -0.033531 | 4.4488e-07 | -5.6597e-05 | 0.0022542 | 0.0022549 | 0.0022549 | 0.98481 | -0.54315 | 0.9848 | -0.54319 | 1.0738
76 | -4.557 | -1.9786 | 4.5631 | 1.9939 | 0.006098 | 0.015305 | 0.14527 | 0.14526 | 0.14527 | 0.98724 | -0.54313 | 0.98965 | -0.398 | 22.5223
77 | 0.066166 | 0.029453 | -0.066165 | -0.032045 | 6.7038e-07 | -0.0025923 | 0.0021126 | 0.0021445 | 0.0021445 | 0.98965 | -0.398 | 0.98964 | -0.39792 | 0.97476
78 | -4.6293 | -2.0233 | 4.6347 | 1.9764 | 0.0054213 | -0.046919 | 0.14737 | 0.14679 | 0.14737 | 0.98965 | -0.398 | 0.99087 | -0.39057 | 23.0985
79 | 0.20787 | 0.099465 | -0.20787 | -0.10067 | 3.0201e-06 | -0.0012093 | 0.0066626 | 0.0066778 | 0.0066778 | 0.99844 | -0.0079101 | 0.99842 | -0.0077853 | 3.0354
80 | 8.652 | 3.9244 | -8.6227 | -3.9861 | 0.029334 | -0.061744 | 0.27468 | 0.27563 | 0.27563 | 0.99844 | -0.0079101 | 0.99492 | -0.024827 | 43.2016
81 | -0.33272 | -0.16114 | 0.33273 | 0.1598 | 9.1715e-06 | -0.0013447 | 0.010856 | 0.010839 | 0.010856 | 0.98308 | -0.10312 | 0.98311 | -0.10335 | 4.9344
82 | 0.6502 | 0.27941 | -0.65012 | -0.28278 | 8.4987e-05 | -0.0033699 | 0.02078 | 0.02082 | 0.02082 | 0.98311 | -0.10335 | 0.98299 | -0.1025 | 9.4636
83 | -0.98293 | -0.43921 | 0.9832 | 0.43473 | 0.00026315 | -0.0044826 | 0.031613 | 0.031558 | 0.031613 | 0.98311 | -0.10335 | 0.98336 | -0.10525 | 14.3694
84 | 0.23841 | 0.088641 | -0.23832 | -0.11503 | 8.8634e-05 | -0.026388 | 0.0074697 | 0.0077742 | 0.0077742 | 0.98299 | -0.1025 | 0.98264 | -0.10015 | 3.5337
85 | 0.077091 | 0.03332 | -0.077091 | -0.035755 | 8.6738e-07 | -0.0024354 | 0.0024664 | 0.0024956 | 0.0024956 | 0.98299 | -0.1025 | 0.98298 | -0.10242 | 1.1344
86 | 0.33461 | 0.16082 | -0.3346 | -0.16206 | 8.5096e-06 | -0.0012328 | 0.010903 | 0.010918 | 0.010918 | 0.98299 | -0.1025 | 0.98296 | -0.10228 | 4.9629
87 | 0.6152 | 0.29509 | -0.61516 | -0.29676 | 3.9147e-05 | -0.001674 | 0.02003 | 0.020052 | 0.020052 | 0.98336 | -0.10525 | 0.9833 | -0.1047 | 9.1143
88 | 0.23832 | 0.11503 | -0.23832 | -0.11542 | 1.3879e-06 | -0.00039589 | 0.0077742 | 0.0077793 | 0.0077793 | 0.98264 | -0.10015 | 0.98263 | -0.10009 | 3.536
89 | 0.077091 | 0.035755 | -0.07709 | -0.037336 | 5.7438e-07 | -0.001581 | 0.0024956 | 0.0025155 | 0.0025155 | 0.98298 | -0.10242 | 0.98297 | -0.10235 | 1.1434
90 | 0.51449 | 0.24801 | -0.51448 | -0.24857 | 9.1839e-06 | -0.00056188 | 0.016768 | 0.016775 | 0.016775 | 0.9833 | -0.1047 | 0.98328 | -0.10455 | 7.6249
91 | 0.21262 | 0.10237 | -0.21262 | -0.10297 | 1.6854e-06 | -0.00060604 | 0.0069279 | 0.0069356 | 0.0069356 | 0.98328 | -0.10455 | 0.98328 | -0.10448 | 3.1526
92 | -0.19733 | -0.095571 | 0.19733 | 0.095451 | 2.7681e-07 | -0.00012025 | 0.006372 | 0.0063705 | 0.006372 | 0.9933 | -0.023478 | 0.9933 | -0.02349 | 2.8964
93 | -0.60512 | -0.28892 | 0.60556 | 0.26834 | 0.00043954 | -0.020577 | 0.019488 | 0.019236 | 0.019488 | 0.9933 | -0.02349 | 0.99398 | -0.029108 | 8.858
94 | 0.5904 | 0.28138 | -0.59033 | -0.28505 | 7.5504e-05 | -0.0036661 | 0.018994 | 0.019041 | 0.019041 | 0.99398 | -0.029108 | 0.99386 | -0.028018 | 8.6549
95 | 5.4497 | 2.5412 | -5.4492 | -2.5443 | 0.00051509 | -0.003102 | 0.17463 | 0.17468 | 0.17468 | 0.99398 | -0.029108 | 0.99388 | -0.029538 | 27.3787
96 | -6.6457 | -3.0909 | 6.6517 | 3.0675 | 0.0060356 | -0.023429 | 0.21286 | 0.21253 | 0.21286 | 0.99398 | -0.029108 | 0.99492 | -0.024827 | 33.3637
97 | 1.9709 | 0.91863 | -1.9708 | -0.9193 | 0.00016167 | -0.00067086 | 0.063093 | 0.063102 | 0.063102 | 0.99492 | -0.024827 | 0.99484 | -0.024172 | 28.6827
98 | 1.6917 | 0.78413 | -1.6916 | -0.78449 | 6.2898e-05 | -0.00036163 | 0.054104 | 0.054109 | 0.054109 | 0.99484 | -0.024172 | 0.99481 | -0.023879 | 24.595
99 | 0.59033 | 0.28505 | -0.59031 | -0.2859 | 1.7612e-05 | -0.00085245 | 0.019041 | 0.019052 | 0.019052 | 0.99386 | -0.028018 | 0.99384 | -0.027759 | 8.6598
100 | 5.1791 | 2.4135 | -5.1785 | -2.4177 | 0.00062439 | -0.0041998 | 0.16596 | 0.16602 | 0.16602 | 0.99388 | -0.029538 | 0.99376 | -0.030086 | 26.0213
101 | 0.24651 | 0.10952 | -0.24648 | -0.11733 | 2.7388e-05 | -0.0078093 | 0.0078274 | 0.0079222 | 0.0079222 | 0.99481 | -0.023879 | 0.9947 | -0.02302 | 3.601
102 | 1.4451 | 0.67496 | -1.4441 | -0.68323 | 0.0010412 | -0.0082692 | 0.046283 | 0.046389 | 0.046389 | 0.99481 | -0.023879 | 0.99414 | -0.018012 | 21.0858
103 | 5.1785 | 2.4177 | -5.1778 | -2.4189 | 0.00067344 | -0.0012241 | 0.16602 | 0.16604 | 0.16604 | 0.99376 | -0.030086 | 0.99362 | -0.031675 | 45.8666
104 | 0.73394 | 0.35515 | -0.73393 | -0.35546 | 9.8761e-06 | -0.00030751 | 0.023694 | 0.023698 | 0.023698 | 0.9934 | -0.31501 | 0.99338 | -0.3149 | 10.7717
105 | 6.1977 | 2.6814 | -6.196 | -2.6897 | 0.0017805 | -0.0082677 | 0.19624 | 0.19634 | 0.19634 | 0.9934 | -0.31501 | 0.9931 | -0.31681 | 30.7747
106 | 0.23487 | 0.10649 | -0.23484 | -0.11322 | 2.1678e-05 | -0.0067323 | 0.0074938 | 0.0075768 | 0.0075768 | 0.9934 | -0.31501 | 0.99331 | -0.31427 | 3.444
107 | 0.24648 | 0.11733 | -0.24647 | -0.11916 | 6.5079e-06 | -0.0018276 | 0.0079222 | 0.0079452 | 0.0079452 | 0.9947 | -0.02302 | 0.99468 | -0.022795 | 3.6115
108 | 1.4441 | 0.68323 | -1.444 | -0.68333 | 1.2307e-05 | -9.7438e-05 | 0.046389 | 0.04639 | 0.04639 | 0.99414 | -0.018012 | 0.99413 | -0.017941 | 21.0864
109 | 0.15843 | 0.076524 | -0.15843 | -0.076733 | 3.0896e-07 | -0.00020946 | 0.0051063 | 0.005109 | 0.005109 | 0.99468 | -0.022795 | 0.99468 | -0.022778 | 2.3223
110 | 1.0395 | 0.48739 | -1.0395 | -0.48786 | 2.9998e-05 | -0.00046807 | 0.033338 | 0.033344 | 0.033344 | 0.99413 | -0.017941 | 0.9941 | -0.017707 | 15.1563
111 | 1.0395 | 0.48786 | -1.0393 | -0.48996 | 0.00013499 | -0.0021039 | 0.033344 | 0.03337 | 0.03337 | 0.9941 | -0.017707 | 0.99398 | -0.016649 | 15.1683
112 | 1.0393 | 0.48996 | -1.0393 | -0.49083 | 5.5608e-05 | -0.00086555 | 0.03337 | 0.033381 | 0.033381 | 0.99398 | -0.016649 | 0.99393 | -0.016209 | 15.1733
113 | 0.87331 | 0.41045 | -0.87326 | -0.4114 | 4.2884e-05 | -0.00095148 | 0.028026 | 0.028038 | 0.028038 | 0.99393 | -0.016209 | 0.99389 | -0.015809 | 12.7444
114 | 0.26846 | 0.1286 | -0.26846 | -0.13002 | 6.0264e-06 | -0.0014187 | 0.0086472 | 0.0086651 | 0.0086651 | 0.99375 | -0.014613 | 0.99373 | -0.01442 | 3.9387
115 | -0.26846 | -0.1286 | 0.26849 | 0.12241 | 2.6026e-05 | -0.0061955 | 0.0086472 | 0.0085709 | 0.0086472 | 0.99375 | -0.014613 | 0.99384 | -0.015392 | 3.9305
116 | 0.51131 | 0.24486 | -0.5113 | -0.24536 | 7.7097e-06 | -0.00049977 | 0.016467 | 0.016473 | 0.016473 | 0.99384 | -0.015392 | 0.99383 | -0.015263 | 7.4879
117 | -0.7798 | -0.36727 | 0.77983 | 0.36641 | 3.076e-05 | -0.00085812 | 0.025037 | 0.025026 | 0.025037 | 0.99384 | -0.015392 | 0.99388 | -0.015713 | 11.3804
118 | 0.23484 | 0.11322 | -0.23484 | -0.11374 | 1.6864e-06 | -0.00051741 | 0.0075768 | 0.0075833 | 0.0075833 | 0.99331 | -0.31427 | 0.9933 | -0.31421 | 3.447
119 | 6.196 | 2.6897 | -6.1951 | -2.6936 | 0.00084147 | -0.0039018 | 0.19634 | 0.19639 | 0.19639 | 0.9931 | -0.31681 | 0.99296 | -0.31765 | 30.7827
120 | 0.77984 | 0.36615 | -0.77983 | -0.36641 | 9.1723e-06 | -0.00025604 | 0.025023 | 0.025026 | 0.025026 | 0.99389 | -0.015809 | 0.99388 | -0.015713 | 11.3755
121 | 0.39653 | 0.18977 | -0.39653 | -0.18993 | 1.4666e-06 | -0.00015843 | 0.012769 | 0.012771 | 0.012771 | 0.99383 | -0.015263 | 0.99382 | -0.015232 | 5.805
122 | -0.092245 | -0.044676 | 0.092245 | 0.044004 | 3.3638e-07 | -0.00067216 | 0.0029772 | 0.0029688 | 0.0029772 | 0.9938 | -0.015038 | 0.99381 | -0.015069 | 1.3533
123 | -0.32675 | -0.15704 | 0.32675 | 0.15659 | 2.7778e-06 | -0.00044188 | 0.010531 | 0.010525 | 0.010531 | 0.99381 | -0.015069 | 0.99381 | -0.015142 | 4.7866
124 | 0.23451 | 0.11303 | -0.2345 | -0.11358 | 1.7602e-06 | -0.00054272 | 0.0075618 | 0.0075687 | 0.0075687 | 0.99381 | -0.015069 | 0.9938 | -0.015004 | 3.4403
125 | -0.39652 | -0.19039 | 0.39653 | 0.18993 | 4.1924e-06 | -0.00045261 | 0.012777 | 0.012771 | 0.012777 | 0.99381 | -0.015142 | 0.99382 | -0.015232 | 5.8076
126 | 5.9425 | 2.5712 | -5.9415 | -2.5764 | 0.001013 | -0.0051581 | 0.18824 | 0.18831 | 0.18831 | 0.99296 | -0.31765 | 0.99278 | -0.31872 | 29.515
127 | -0.16095 | -0.077952 | 0.16095 | 0.077873 | 3.3079e-06 | -7.8465e-05 | 0.0052044 | 0.0052033 | 0.0052044 | 0.99195 | -0.32372 | 0.99197 | -0.32359 | 2.4783
128 | -5.0207 | -2.1688 | 5.0218 | 2.1606 | 0.001112 | -0.0081654 | 0.15916 | 0.15905 | 0.15916 | 0.99197 | -0.32359 | 0.9922 | -0.32218 | 24.9461
129 | 4.8597 | 2.0909 | -4.8567 | -2.0834 | 0.0029778 | 0.0075293 | 0.15396 | 0.15396 | 0.15396 | 0.99197 | -0.32359 | 0.99087 | -0.39057 | 23.8702
130 | 0.57689 | 0.27837 | -0.57687 | -0.27939 | 2.0255e-05 | -0.0010201 | 0.018636 | 0.018649 | 0.018649 | 0.9922 | -0.32218 | 0.99217 | -0.32187 | 8.4769
131 | 0.13696 | 0.061173 | -0.13695 | -0.064737 | 3.8942e-06 | -0.0035638 | 0.0043641 | 0.0044074 | 0.0044074 | 0.9922 | -0.32218 | 0.99218 | -0.32196 | 2.0034
132 | -5.7356 | -2.5002 | 5.7388 | 2.4827 | 0.0031886 | -0.017501 | 0.18204 | 0.18182 | 0.18204 | 0.9922 | -0.32218 | 0.99278 | -0.31872 | 28.5328
133 | 0.22199 | 0.10696 | -0.22199 | -0.10752 | 1.6455e-06 | -0.00055958 | 0.007179 | 0.0071861 | 0.0071861 | 0.99087 | -0.39057 | 0.99086 | -0.39051 | 3.2664
134 | 0.13695 | 0.064737 | -0.13695 | -0.066328 | 1.7644e-06 | -0.0015914 | 0.0044074 | 0.0044274 | 0.0044274 | 0.99218 | -0.32196 | 0.99216 | -0.32185 | 2.0125
135 | 0.20265 | 0.093698 | -0.20265 | -0.094226 | 1.2646e-06 | -0.00052802 | 0.0064919 | 0.0064984 | 0.0064984 | 0.99278 | -0.31872 | 0.99277 | -0.31867 | 2.9538
136 | 0.20265 | 0.094226 | -0.20264 | -0.098142 | 9.4586e-06 | -0.003916 | 0.0064984 | 0.0065472 | 0.0065472 | 0.99277 | -0.31867 | 0.99273 | -0.31829 | 2.976

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 17.4976 | 7.7756

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.27961 | 0.13542
1 | 0.26545 | 0.12856
2 | 0.2539 | 0.12297
3 | 0.22521 | 0.10907
4 | 0.10376 | 0.050252
5 | 0.29075 | 0.14082
6 | 0.15748 | 0.076273
7 | 0.18726 | 0.090692
8 | 0.11417 | 0.055296
9 | 0.2309 | 0.11183
10 | 0.64127 | 0.31058
11 | 0.40774 | 0.19748
12 | 0.25554 | 0.12376
13 | 0.099883 | 0.048376
14 | 0.12221 | 0.059187
15 | 0.27509 | 0.13323
16 | 0.35701 | 0.17291
17 | 0.26285 | 0.1273
18 | 0.13851 | 0.067086
19 | 0.17257 | 0.08358
20 | 0.27999 | 0.13561
21 | 0.15731 | 0.07619
22 | 0.11066 | 0.053594
23 | 0.063562 | 0.030785
24 | 0.34057 | 0.16495
25 | 0.21598 | 0.10461
26 | 0.23964 | 0.11606
27 | 0.18696 | 0.090548
28 | 0.1229 | 0.059524
29 | 0.10951 | 0.053037
30 | 0.087997 | 0.042619
31 | 0.079557 | 0.038531
32 | 0.27534 | 0.13336
33 | 0.07396 | 0.035821
34 | 0.31559 | 0.15285
35 | 0.19387 | 0.093894
36 | 0.069232 | 0.033531
37 | 0.094166 | 0.045607
38 | 0.33272 | 0.16114
39 | 0.3346 | 0.16206
40 | 0.23832 | 0.11542
41 | 0.10067 | 0.048759
42 | 0.07709 | 0.037336
43 | 0.30186 | 0.1462
44 | 0.19733 | 0.095571
45 | 0.2791 | 0.13517
46 | 0.2701 | 0.13081
47 | 0.59031 | 0.2859
48 | 0.20787 | 0.10067
49 | 0.088037 | 0.042638
50 | 0.40456 | 0.19594
51 | 0.16596 | 0.080379
52 | 0.21262 | 0.10297
53 | 2.0471 | 0.99146
54 | 0.15843 | 0.076733
55 | 0.26846 | 0.13002
56 | 0.23484 | 0.11374
57 | 0.73393 | 0.35546
58 | 0.093424 | 0.045247
59 | 0.11478 | 0.055588
60 | 0.092245 | 0.044676
61 | 0.069769 | 0.033791
62 | 0.2345 | 0.11358
63 | 0.25265 | 0.12236
64 | 0.16095 | 0.077952
65 | 0.57687 | 0.27939
66 | 0.13695 | 0.066328
67 | 0.22199 | 0.10752
68 | 0.066165 | 0.032045
69 | 0.20264 | 0.098142

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1