## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_410_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_410_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_410_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_410_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_410_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_410_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_410_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_410_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_410_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_410_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_410_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_410_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_410_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_410_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_410_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_410_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_410_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_410_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_410_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_410_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_410_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_410_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_410_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_410_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_410_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_410_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_410_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_410_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_410_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_410_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_410_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_410_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_410_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_410_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_410_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_410_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_410_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_410_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_410_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_410_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_410_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_410_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_410_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_410_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_410_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_410_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_410_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_410_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_410_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_410_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_410_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_410_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_410_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_410_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_410_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_410_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_410_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_410_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_410_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_410_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_410_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_410_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_410_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_410_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_410_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_410_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_410_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_410_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_410_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_410_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_410_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_410_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_410_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_410_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_410_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_410_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_410_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_410_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_410_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_410_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_410_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_410_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_410_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_410_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_410_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_410_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_410_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_410_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_410_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_410_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_410_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_410_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_410_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_410_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_410_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_410_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_410_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_410_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_410_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_410_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_410_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_410_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_410_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_410_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_410_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_410_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_410_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_410_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_410_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_410_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_410_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_410_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_410_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_410_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_410_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_410_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_410_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_410_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_410_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_410_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_410_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_410_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_410_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_410_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_410_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_410_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_410_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_410_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_410_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_410_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_410_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_410_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_410_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_410_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_410_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_410_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_HV_410_0_node_21 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_410_0_load_0 | 0 | 0.16883 | 0.081769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_410_0_load_98 | 3 | 0.37223 | 0.18028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_410_0_load_3 | 5 | 0.18776 | 0.090936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_410_0_load_4 | 7 | 0.065891 | 0.031913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_410_0_load_128 | 9 | 0.14442 | 0.069944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_410_0_load_139 | 10 | 0.092732 | 0.044912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_410_0_load_22 | 11 | 0.11623 | 0.056293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_410_0_load_6 | 14 | 0.084305 | 0.040831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_410_0_load_7 | 15 | 0.10944 | 0.053002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_410_0_load_142 | 20 | 0.11376 | 0.055097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_410_0_load_13 | 22 | 0.054547 | 0.026418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_410_0_load_124 | 23 | 0.16174 | 0.078336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_410_0_load_107 | 24 | 1.5491 | 0.75028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_410_0_load_108 | 27 | 0.16623 | 0.080511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_410_0_load_17 | 29 | 0.11005 | 0.053298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_410_0_load_15 | 30 | 0.12401 | 0.060063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_410_0_load_33 | 31 | 0.16351 | 0.079192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_410_0_load_129 | 32 | 0.1487 | 0.072016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_410_0_load_122 | 33 | 0.16081 | 0.077883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_410_0_load_19 | 35 | 0.053851 | 0.026081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_410_0_load_123 | 37 | 0.086366 | 0.041829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_410_0_load_53 | 39 | 0.10061 | 0.04873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_410_0_load_27 | 41 | 0.12739 | 0.061699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_410_0_load_34 | 44 | 0.094796 | 0.045912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_410_0_load_35 | 45 | 0.15894 | 0.076978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_410_0_load_111 | 48 | 0.1426 | 0.069065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_410_0_load_126 | 49 | 0.065529 | 0.031737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_410_0_load_109 | 51 | 0.085167 | 0.041248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_410_0_load_30 | 52 | 0.083396 | 0.040391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_410_0_load_37 | 53 | 0.39524 | 0.19142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_410_0_load_60 | 59 | 0.27698 | 0.13415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_410_0_load_55 | 60 | 0.31687 | 0.15347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_410_0_load_127 | 61 | 0.36522 | 0.17688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_410_0_load_113 | 62 | 0.13665 | 0.066181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_410_0_load_132 | 63 | 0.36927 | 0.17884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_410_0_load_50 | 65 | 0.35653 | 0.17267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_410_0_load_137 | 67 | 0.34181 | 0.16555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_410_0_load_141 | 71 | 0.3997 | 0.19358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_410_0_load_138 | 72 | 0.35033 | 0.16967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_410_0_load_43 | 73 | 0.16709 | 0.080926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_410_0_load_63 | 80 | 0.33182 | 0.16071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_410_0_load_136 | 84 | 0.14803 | 0.071695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_410_0_load_134 | 86 | 0.2912 | 0.14103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_410_0_load_75 | 87 | 0.33291 | 0.16124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_410_0_load_56 | 88 | 0.37342 | 0.18086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_410_0_load_94 | 89 | 0.35822 | 0.17349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_410_0_load_131 | 91 | 0.40107 | 0.19425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_410_0_load_57 | 92 | 0.080286 | 0.038884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_410_0_load_116 | 95 | 0.13834 | 0.067001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_410_0_load_119 | 97 | 0.14498 | 0.070215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_410_0_load_97 | 99 | 0.24864 | 0.12042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_410_0_load_65 | 104 | 0.40158 | 0.19449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_410_0_load_70 | 109 | 0.29725 | 0.14396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_410_0_load_92 | 111 | 0.15729 | 0.076179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_410_0_load_93 | 112 | 0.25503 | 0.12352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_410_0_load_103 | 113 | 0.096531 | 0.046752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_410_0_load_87 | 115 | 0.11714 | 0.056732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_410_0_load_105 | 116 | 0.30949 | 0.14989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_410_0_load_144 | 119 | 0.3453 | 0.16724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_410_0_load_76 | 121 | 0.36576 | 0.17715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_410_0_load_121 | 125 | 0.11457 | 0.055487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_410_0_load_79 | 126 | 0.35027 | 0.16964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_410_0_load_140 | 128 | 0.17711 | 0.085781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_410_0_load_83 | 129 | 0.33457 | 0.16204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_410_0_load_120 | 130 | 0.51219 | 0.24806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_410_0_load_80 | 131 | 0.35118 | 0.17008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_410_0_load_89 | 132 | 0.28876 | 0.13985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_410_0_load_130 | 134 | 0.080114 | 0.038801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_410_0_load_135 | 135 | 0.078936 | 0.038231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 38 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_410_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.035617 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_410_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.52634 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_410_0_line_2 |  | 2 | 5 | 0.089337 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_410_0_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0941 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_410_0_line_4 |  | 3 | 5 | 1.3335 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_410_0_line_5 |  | 3 | 6 | 1.0662 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_410_0_line_6 |  | 4 | 85 | 0.57946 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_410_0_line_7 |  | 6 | 39 | 0.053061 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_410_0_line_8 |  | 7 | 8 | 0.071947 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_410_0_line_9 |  | 8 | 9 | 0.98809 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_410_0_line_10 |  | 9 | 10 | 0.93258 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_410_0_line_11 |  | 10 | 107 | 0.30681 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_410_0_line_12 |  | 11 | 12 | 0.009399 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_410_0_line_13 |  | 11 | 13 | 0.19608 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_410_0_line_14 |  | 12 | 40 | 2.5355 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
15 | MV_410_0_line_15 |  | 13 | 21 | 0.27316 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_410_0_line_16 |  | 14 | 15 | 0.020736 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_410_0_line_17 |  | 14 | 16 | 0.044089 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_410_0_line_18 |  | 15 | 17 | 0.95726 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | MV_410_0_line_19 |  | 16 | 18 | 0.003538 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_410_0_line_20 |  | 16 | 19 | 0.51277 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_410_0_line_21 |  | 17 | 22 | 0.096405 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_410_0_line_22 |  | 18 | 24 | 0.01734 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_410_0_line_23 |  | 19 | 25 | 0.61848 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_410_0_line_24 |  | 19 | 26 | 0.3657 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_410_0_line_25 |  | 19 | 27 | 0.049923 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_410_0_line_26 |  | 20 | 21 | 0.031005 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_410_0_line_27 |  | 21 | 37 | 0.16812 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | MV_410_0_line_28 |  | 22 | 23 | 0.79766 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_410_0_line_29 |  | 25 | 28 | 0.46628 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_410_0_line_30 |  | 25 | 29 | 0.086698 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_410_0_line_31 |  | 26 | 30 | 0.007983 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_410_0_line_32 |  | 28 | 31 | 1.6209 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_410_0_line_33 |  | 28 | 32 | 0.14246 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_410_0_line_34 |  | 31 | 44 | 0.0071927 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_410_0_line_35 |  | 31 | 45 | 0.032865 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_410_0_line_36 |  | 32 | 33 | 0.33838 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_410_0_line_37 |  | 33 | 34 | 0.087688 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_410_0_line_38 |  | 34 | 50 | 0.95353 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_410_0_line_39 |  | 35 | 36 | 0.086433 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_410_0_line_40 |  | 35 | 37 | 1.2387 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_410_0_line_41 |  | 36 | 38 | 1.214 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_410_0_line_42 |  | 38 | 39 | 0.071692 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_410_0_line_43 |  | 40 | 46 | 0.050646 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_410_0_line_44 |  | 40 | 44 | 0.11215 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_410_0_line_45 |  | 41 | 42 | 0.18065 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_410_0_line_46 |  | 42 | 43 | 1.0362 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_410_0_line_47 |  | 43 | 50 | 1.0416 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_410_0_line_48 |  | 43 | 51 | 0.14449 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_410_0_line_49 |  | 46 | 47 | 0.98807 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_410_0_line_50 |  | 46 | 48 | 0.081117 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_410_0_line_51 |  | 47 | 49 | 0.16109 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_410_0_line_52 |  | 50 | 52 | 0.050856 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_410_0_line_53 |  | 53 | 54 | 0.004121 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_410_0_line_54 |  | 54 | 55 | 0.3223 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_410_0_line_55 |  | 54 | 56 | 0.6014 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_410_0_line_56 |  | 54 | 57 | 0.68752 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_410_0_line_57 |  | 55 | 58 | 0.15309 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_410_0_line_58 |  | 55 | 59 | 0.018483 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_410_0_line_59 |  | 56 | 61 | 0.087692 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_410_0_line_60 |  | 56 | 62 | 0.040152 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_410_0_line_61 |  | 57 | 63 | 0.1733 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_410_0_line_62 |  | 58 | 60 | 0.003724 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_410_0_line_63 |  | 59 | 64 | 0.040365 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_410_0_line_64 |  | 61 | 65 | 0.23106 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_410_0_line_65 |  | 64 | 98 | 0.11201 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_410_0_line_66 |  | 65 | 76 | 0.036345 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_410_0_line_67 |  | 65 | 78 | 0.36415 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
68 | MV_410_0_line_68 |  | 66 | 67 | 0.006053 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_410_0_line_69 |  | 66 | 68 | 0.85593 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_410_0_line_70 |  | 66 | 69 | 0.54815 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_410_0_line_71 |  | 68 | 72 | 0.040497 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_410_0_line_72 |  | 68 | 70 | 0.75425 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_410_0_line_73 |  | 69 | 109 | 0.002816 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_410_0_line_74 |  | 70 | 71 | 0.023784 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_410_0_line_75 |  | 71 | 120 | 0.00947 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_410_0_line_76 |  | 73 | 74 | 0.065308 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_410_0_line_77 |  | 74 | 75 | 0.37778 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_410_0_line_78 |  | 74 | 76 | 0.5122 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_410_0_line_79 |  | 75 | 87 | 0.016356 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_410_0_line_80 |  | 76 | 77 | 0.6622 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | MV_410_0_line_81 |  | 77 | 96 | 0.082743 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_410_0_line_82 |  | 77 | 95 | 0.036113 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_410_0_line_83 |  | 78 | 79 | 0.47355 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_410_0_line_84 |  | 78 | 80 | 0.044888 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_410_0_line_85 |  | 79 | 89 | 0.15293 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
86 | MV_410_0_line_86 |  | 81 | 82 | 0.28189 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_410_0_line_87 |  | 81 | 83 | 0.56303 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_410_0_line_88 |  | 81 | 84 | 0.044676 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
89 | MV_410_0_line_89 |  | 81 | 85 | 0.33762 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
90 | MV_410_0_line_90 |  | 82 | 86 | 0.005861 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_410_0_line_91 |  | 83 | 88 | 0.029615 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_410_0_line_92 |  | 85 | 90 | 0.56218 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_410_0_line_93 |  | 85 | 91 | 0.082986 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_410_0_line_94 |  | 88 | 92 | 0.027918 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_410_0_line_95 |  | 89 | 103 | 0.015942 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_410_0_line_96 |  | 90 | 135 | 0.043115 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
97 | MV_410_0_line_97 |  | 90 | 133 | 0.7539 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_410_0_line_98 |  | 92 | 93 | 0.049474 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_410_0_line_99 |  | 93 | 94 | 0.16521 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_410_0_line_100 |  | 94 | 95 | 0.007137 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_410_0_line_101 |  | 96 | 97 | 0.01221 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_410_0_line_102 |  | 98 | 99 | 0.004932 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_410_0_line_103 |  | 99 | 100 | 0.037472 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
104 | MV_410_0_line_104 |  | 100 | 101 | 0.5906 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_410_0_line_105 |  | 100 | 102 | 0.34907 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_410_0_line_106 |  | 101 | 130 | 0.070835 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_410_0_line_107 |  | 101 | 123 | 0.28915 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_410_0_line_108 |  | 102 | 132 | 0.07141 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_410_0_line_109 |  | 103 | 120 | 0.74939 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_410_0_line_110 |  | 104 | 105 | 0.038944 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_410_0_line_111 |  | 105 | 106 | 0.51631 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_410_0_line_112 |  | 105 | 107 | 0.49308 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
113 | MV_410_0_line_113 |  | 106 | 108 | 0.47937 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_410_0_line_114 |  | 106 | 109 | 0.015576 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_410_0_line_115 |  | 108 | 112 | 0.030465 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
116 | MV_410_0_line_116 |  | 108 | 110 | 0.60707 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_410_0_line_117 |  | 110 | 111 | 0.057862 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
118 | MV_410_0_line_118 |  | 113 | 114 | 0.056291 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_410_0_line_119 |  | 113 | 115 | 1.3599 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
120 | MV_410_0_line_120 |  | 114 | 116 | 0.072483 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_410_0_line_121 |  | 115 | 127 | 0.36271 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
122 | MV_410_0_line_122 |  | 116 | 117 | 0.08076 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_410_0_line_123 |  | 117 | 118 | 0.46764 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_410_0_line_124 |  | 118 | 119 | 0.15557 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_410_0_line_125 |  | 121 | 122 | 0.073479 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
126 | MV_410_0_line_126 |  | 122 | 123 | 0.61523 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_410_0_line_127 |  | 123 | 124 | 0.22662 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_410_0_line_128 |  | 123 | 125 | 0.013647 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_410_0_line_129 |  | 123 | 126 | 0.12022 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
130 | MV_410_0_line_130 |  | 124 | 129 | 0.035357 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_410_0_line_131 |  | 124 | 127 | 0.2216 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_410_0_line_132 |  | 127 | 128 | 0.046068 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
133 | MV_410_0_line_133 |  | 128 | 131 | 0.20108 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
134 | MV_410_0_line_134 |  | 133 | 134 | 0.054663 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_410_0_trafo_21 | 25 MVA 110/20 kV | 136 | 38 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2719575.6586 | 1262037.8631
1 | 2719542.383 | 1262024.9014
2 | 2719548.367 | 1261620.2428
3 | 2720276.7638 | 1260424.6519
4 | 2720302.5638 | 1260335.976
5 | 2719533.8999 | 1261532.0838
6 | 2721184.4806 | 1260984.0013
7 | 2724278.8546 | 1261062.6614
8 | 2724217.2534 | 1261042.3505
9 | 2723568.0335 | 1260297.4791
10 | 2722967.8949 | 1259583.6534
11 | 2723198.0338 | 1262682.0743
12 | 2723205.7511 | 1262687.4733
13 | 2723023.9011 | 1262591.9357
14 | 2722569.555 | 1265946.0692
15 | 2722562.18 | 1265965.4496
16 | 2722610.7608 | 1265961.7496
17 | 2721733.1959 | 1266444.1271
18 | 2722611.4054 | 1265958.2709
19 | 2722707.3803 | 1265896.7398
20 | 2722880.7953 | 1262832.043
21 | 2722900.2395 | 1262808.3924
22 | 2721714.6595 | 1266536.3288
23 | 2721787.4727 | 1267330.6602
24 | 2722595.2178 | 1265952.0548
25 | 2723104.7073 | 1265829.484
26 | 2722887.0327 | 1265898.7401
27 | 2722680.0465 | 1265856.1993
28 | 2723570.4093 | 1265852.7547
29 | 2723044.6628 | 1265766.9438
30 | 2722879.2232 | 1265900.5016
31 | 2724761.2173 | 1264753.0127
32 | 2723443.2302 | 1265909.8273
33 | 2723208.4263 | 1266153.4837
34 | 2723269.2778 | 1266213.1733
35 | 2721971.9013 | 1261751.4429
36 | 2721890.1556 | 1261722.877
37 | 2722787.8109 | 1262683.4008
38 | 2721297.8421 | 1261036.6488
39 | 2721233.5697 | 1261004.503
40 | 2724815.1932 | 1264646.6945
41 | 2725231.7325 | 1266570.9622
42 | 2725068.472 | 1266628.2914
43 | 2724421.1395 | 1266717.9563
44 | 2724764.1368 | 1264746.4392
45 | 2724791.0258 | 1264766.8532
46 | 2724865.631 | 1264651.9975
47 | 2725433.6869 | 1264436.7358
48 | 2724901.1745 | 1264724.7147
49 | 2725475.6694 | 1264592.2573
50 | 2723955.0398 | 1266616.8153
51 | 2724276.7529 | 1266722.7408
52 | 2723974.0293 | 1266569.6371
53 | 2721269.8793 | 1258496.1341
54 | 2721265.7504 | 1258496.3274
55 | 2721402.5343 | 1258599.4443
56 | 2721068.3297 | 1258634.852
57 | 2721495.3773 | 1259034.8437
58 | 2721458.1623 | 1258523.1852
59 | 2721416.0366 | 1258612.1102
60 | 2721460.4919 | 1258520.2749
61 | 2721032.299 | 1258714.4295
62 | 2721096.8914 | 1258663.0734
63 | 2721665.5056 | 1259067.8455
64 | 2721445.938 | 1258639.2253
65 | 2720837.2215 | 1258838.2644
66 | 2721836.7699 | 1259439.3856
67 | 2721830.6989 | 1259439.4495
68 | 2721621.6692 | 1259591.4953
69 | 2722120.6003 | 1259128.9615
70 | 2721406.5018 | 1259318.5142
71 | 2721411.1504 | 1259295.189
72 | 2721634.907 | 1259629.3453
73 | 2720420.981 | 1259239.6206
74 | 2720482.6888 | 1259218.5803
75 | 2720540.3572 | 1259497.7777
76 | 2720805.3555 | 1258820.7863
77 | 2720231.572 | 1259151.3588
78 | 2720797.2121 | 1259200.2089
79 | 2721049.6283 | 1259076.5132
80 | 2720773.6526 | 1259238.4172
81 | 2720269.3724 | 1259759.2272
82 | 2720440.4462 | 1259876.81
83 | 2720248.7172 | 1259393.5419
84 | 2720271.3358 | 1259714.5946
85 | 2720154.5845 | 1260076.73
86 | 2720445.1624 | 1259880.3091
87 | 2720555.5049 | 1259504.0584
88 | 2720242.4293 | 1259364.5998
89 | 2721196.4499 | 1259033.7359
90 | 2719893.0117 | 1260168.0157
91 | 2720171.2248 | 1259995.4298
92 | 2720236.503 | 1259337.3181
93 | 2720225.3399 | 1259289.1309
94 | 2720251.1084 | 1259189.9452
95 | 2720247.8846 | 1259183.5778
96 | 2720194.5767 | 1259150.7513
97 | 2720200.1044 | 1259161.6379
98 | 2721538.8653 | 1258684.7395
99 | 2721540.4844 | 1258680.0797
100 | 2721575.9656 | 1258692.1302
101 | 2722029.5208 | 1258483.2244
102 | 2721833.0408 | 1258712.412
103 | 2721212.0801 | 1259036.7364
104 | 2722319.3716 | 1259509.5586
105 | 2722312.3157 | 1259472.3131
106 | 2722135.6076 | 1259118.2839
107 | 2722788.4154 | 1259344.0475
108 | 2722147.9191 | 1258883.2972
109 | 2722122.7715 | 1259127.1602
110 | 2722394.6134 | 1258872.7622
111 | 2722348.2451 | 1258838.1507
112 | 2722173.6459 | 1258866.9805
113 | 2723959.7761 | 1258646.7618
114 | 2724012.5988 | 1258666.2153
115 | 2722616.3594 | 1258435.4879
116 | 2724034.4843 | 1258597.1236
117 | 2724060.2673 | 1258520.5737
118 | 2724514.5817 | 1258617.0885
119 | 2724666.2195 | 1258587.7766
120 | 2721405.4702 | 1259287.5991
121 | 2722045.5333 | 1258117.3101
122 | 2721972.0551 | 1258116.9175
123 | 2722184.4837 | 1258376.0046
124 | 2722225.1755 | 1258482.2495
125 | 2722194.267 | 1258384.2916
126 | 2722127.6603 | 1258270.0607
127 | 2722282.3291 | 1258294.1308
128 | 2722294.7547 | 1258249.7706
129 | 2722214.3339 | 1258512.7747
130 | 2722048.8748 | 1258429.7207
131 | 2722486.181 | 1258311.3386
132 | 2721881.3026 | 1258668.1444
133 | 2719528.1977 | 1259857.2071
134 | 2719571.6797 | 1259866.3936
135 | 2719854.0167 | 1260186.4086
136 | 2721297.8421 | 1261036.6488

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99323 | -0.24517 | 0.16883 | 0.081769
1 | 0.99324 | -0.24524 | 0 | 0
2 | 0.99335 | -0.24608 | 0 | 0
3 | 0.9936 | -0.23789 | 0.37223 | 0.18028
4 | 0.99338 | -0.24282 | 0 | 0
5 | 0.99337 | -0.24618 | 0.18776 | 0.090936
6 | 0.99968 | -0.0068227 | 0 | 0
7 | 0.98278 | -0.57386 | 0.065891 | 0.031913
8 | 0.98279 | -0.57392 | 0 | 0
9 | 0.98282 | -0.57276 | 0.14442 | 0.069944
10 | 0.98292 | -0.56934 | 0.092732 | 0.044912
11 | 0.99566 | -0.1357 | 0.11623 | 0.056293
12 | 0.99566 | -0.13584 | 0 | 0
13 | 0.99602 | -0.12297 | 0 | 0
14 | 0.98645 | -0.53327 | 0.084305 | 0.040831
15 | 0.98645 | -0.53328 | 0.10944 | 0.053002
16 | 0.98645 | -0.53324 | 0 | 0
17 | 0.98631 | -0.54134 | 0 | 0
18 | 0.98645 | -0.53318 | 0 | 0
19 | 0.98679 | -0.53185 | 0 | 0
20 | 0.99623 | -0.11855 | 0.11376 | 0.055097
21 | 0.99624 | -0.11859 | 0 | 0
22 | 0.98628 | -0.5411 | 0.054547 | 0.026418
23 | 0.98603 | -0.54273 | 0.16174 | 0.078336
24 | 0.98641 | -0.53285 | 1.5491 | 0.75028
25 | 0.98724 | -0.52955 | 0 | 0
26 | 0.98673 | -0.5314 | 0 | 0
27 | 0.98678 | -0.53175 | 0.16623 | 0.080511
28 | 0.98797 | -0.4864 | 0 | 0
29 | 0.98722 | -0.52966 | 0.11005 | 0.053298
30 | 0.98673 | -0.53139 | 0.12401 | 0.060063
31 | 0.99109 | -0.29692 | 0.16351 | 0.079192
32 | 0.98787 | -0.48611 | 0.1487 | 0.072016
33 | 0.98759 | -0.4904 | 0.16081 | 0.077883
34 | 0.98756 | -0.49054 | 0 | 0
35 | 0.9989 | -0.022623 | 0.053851 | 0.026081
36 | 0.99898 | -0.021153 | 0 | 0
37 | 0.99655 | -0.10731 | 0.086366 | 0.041829
38 | 1 | 0 | -16.2377 | -6.5854
39 | 0.99982 | -0.0039332 | 0.10061 | 0.04873
40 | 0.99122 | -0.29614 | 0 | 0
41 | 0.98675 | -0.49074 | 0.12739 | 0.061699
42 | 0.98678 | -0.491 | 0 | 0
43 | 0.98694 | -0.49152 | 0 | 0
44 | 0.9911 | -0.29687 | 0.094796 | 0.045912
45 | 0.99108 | -0.29685 | 0.15894 | 0.076978
46 | 0.99121 | -0.2961 | 0 | 0
47 | 0.99113 | -0.29606 | 0 | 0
48 | 0.99119 | -0.29596 | 0.1426 | 0.069065
49 | 0.99111 | -0.2962 | 0.065529 | 0.031737
50 | 0.98721 | -0.49125 | 0 | 0
51 | 0.98693 | -0.49138 | 0.085167 | 0.041248
52 | 0.98721 | -0.4913 | 0.083396 | 0.040391
53 | 0.98396 | -0.53529 | 0.39524 | 0.19142
54 | 0.98396 | -0.53531 | 0 | 0
55 | 0.98367 | -0.54139 | 0 | 0
56 | 0.9846 | -0.52171 | 0 | 0
57 | 0.9839 | -0.53646 | 0 | 0
58 | 0.9836 | -0.54081 | 0 | 0
59 | 0.98365 | -0.54171 | 0.27698 | 0.13415
60 | 0.9836 | -0.54079 | 0.31687 | 0.15347
61 | 0.98469 | -0.51966 | 0.36522 | 0.17688
62 | 0.9846 | -0.5218 | 0.13665 | 0.066181
63 | 0.98387 | -0.53755 | 0.36927 | 0.17884
64 | 0.98358 | -0.54436 | 0 | 0
65 | 0.98531 | -0.49674 | 0.35653 | 0.17267
66 | 0.98325 | -0.56048 | 0 | 0
67 | 0.98325 | -0.56049 | 0.34181 | 0.16555
68 | 0.98356 | -0.55286 | 0 | 0
69 | 0.98309 | -0.56437 | 0 | 0
70 | 0.98389 | -0.54469 | 0 | 0
71 | 0.9839 | -0.54442 | 0.3997 | 0.19358
72 | 0.98356 | -0.55291 | 0.35033 | 0.16967
73 | 0.98523 | -0.4995 | 0.16709 | 0.080926
74 | 0.98525 | -0.49963 | 0 | 0
75 | 0.98508 | -0.4982 | 0 | 0
76 | 0.98538 | -0.4952 | 0 | 0
77 | 0.98839 | -0.37964 | 0 | 0
78 | 0.98477 | -0.51903 | 0 | 0
79 | 0.9845 | -0.526 | 0 | 0
80 | 0.98477 | -0.51928 | 0.33182 | 0.16071
81 | 0.99027 | -0.33873 | 0 | 0
82 | 0.99025 | -0.33907 | 0 | 0
83 | 0.98905 | -0.36532 | 0 | 0
84 | 0.99027 | -0.33884 | 0.14803 | 0.071695
85 | 0.992 | -0.27308 | 0 | 0
86 | 0.99025 | -0.33908 | 0.2912 | 0.14103
87 | 0.98508 | -0.49813 | 0.33291 | 0.16124
88 | 0.98898 | -0.36671 | 0.37342 | 0.18086
89 | 0.9843 | -0.53442 | 0.35822 | 0.17349
90 | 0.99198 | -0.27383 | 0 | 0
91 | 0.99198 | -0.27363 | 0.40107 | 0.19425
92 | 0.98892 | -0.36799 | 0.080286 | 0.038884
93 | 0.98882 | -0.37023 | 0 | 0
94 | 0.98847 | -0.37771 | 0 | 0
95 | 0.98846 | -0.37803 | 0.13834 | 0.067001
96 | 0.98838 | -0.37969 | 0 | 0
97 | 0.98838 | -0.3797 | 0.14498 | 0.070215
98 | 0.98349 | -0.54619 | 0 | 0
99 | 0.98349 | -0.54627 | 0.24864 | 0.12042
100 | 0.98343 | -0.54856 | 0 | 0
101 | 0.98304 | -0.55672 | 0 | 0
102 | 0.9834 | -0.54875 | 0 | 0
103 | 0.98429 | -0.53463 | 0 | 0
104 | 0.98299 | -0.56594 | 0.40158 | 0.19449
105 | 0.98301 | -0.56614 | 0 | 0
106 | 0.98309 | -0.56448 | 0 | 0
107 | 0.98294 | -0.56893 | 0 | 0
108 | 0.98305 | -0.56552 | 0 | 0
109 | 0.98309 | -0.56439 | 0.29725 | 0.14396
110 | 0.98303 | -0.56602 | 0 | 0
111 | 0.98302 | -0.56617 | 0.15729 | 0.076179
112 | 0.98304 | -0.56565 | 0.25503 | 0.12352
113 | 0.98209 | -0.58777 | 0.096531 | 0.046752
114 | 0.98208 | -0.58794 | 0 | 0
115 | 0.98258 | -0.5689 | 0.11714 | 0.056732
116 | 0.98207 | -0.58817 | 0.30949 | 0.14989
117 | 0.98206 | -0.58831 | 0 | 0
118 | 0.98203 | -0.58907 | 0 | 0
119 | 0.98202 | -0.58929 | 0.3453 | 0.16724
120 | 0.9839 | -0.5443 | 0 | 0
121 | 0.98282 | -0.56151 | 0.36576 | 0.17715
122 | 0.98283 | -0.56105 | 0 | 0
123 | 0.98288 | -0.56004 | 0 | 0
124 | 0.98279 | -0.56177 | 0 | 0
125 | 0.98288 | -0.56005 | 0.11457 | 0.055487
126 | 0.98286 | -0.56076 | 0.35027 | 0.16964
127 | 0.98273 | -0.56313 | 0 | 0
128 | 0.98271 | -0.56355 | 0.17711 | 0.085781
129 | 0.98278 | -0.56162 | 0.33457 | 0.16204
130 | 0.98303 | -0.55687 | 0.51219 | 0.24806
131 | 0.98268 | -0.56475 | 0.35118 | 0.17008
132 | 0.98337 | -0.5485 | 0.28876 | 0.13985
133 | 0.99197 | -0.27428 | 0 | 0
134 | 0.99197 | -0.2743 | 0.080114 | 0.038801
135 | 0.99198 | -0.27389 | 0.078936 | 0.038231
136 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.16883 | -0.081769 | 0.16883 | 0.08093 | 1.4107e-06 | -0.0008385 | 0.0054522 | 0.0054416 | 0.0054522 | 0.99323 | -0.24517 | 0.99324 | -0.24524 | 2.4783
1 | -0.16883 | -0.08093 | 0.16885 | 0.068537 | 2.0234e-05 | -0.012393 | 0.0054416 | 0.0052958 | 0.0054416 | 0.99324 | -0.24524 | 0.99335 | -0.24608 | 2.4735
2 | -0.16885 | -0.068537 | 0.16886 | 0.066434 | 3.3305e-06 | -0.0021038 | 0.0052958 | 0.0052731 | 0.0052958 | 0.99335 | -0.24608 | 0.99337 | -0.24618 | 2.4072
3 | 11.3426 | 4.4945 | -11.3405 | -4.4996 | 0.0021642 | -0.0051094 | 0.35447 | 0.35455 | 0.35455 | 0.9936 | -0.23789 | 0.99338 | -0.24282 | 42.1077
4 | 0.35668 | 0.15405 | -0.35662 | -0.15737 | 6.0768e-05 | -0.0033192 | 0.011288 | 0.011328 | 0.011328 | 0.9936 | -0.23789 | 0.99337 | -0.24618 | 1.3814
5 | -12.0715 | -4.8288 | 12.1258 | 4.9046 | 0.054217 | 0.075754 | 0.37774 | 0.37771 | 0.37774 | 0.9936 | -0.23789 | 0.99968 | -0.0068227 | 46.0658
6 | 11.3405 | 4.4996 | -11.3271 | -4.531 | 0.013347 | -0.031374 | 0.35455 | 0.35502 | 0.35502 | 0.99338 | -0.24282 | 0.992 | -0.27308 | 42.1635
7 | -12.1258 | -4.9046 | 12.1271 | 4.9018 | 0.0013851 | -0.0027804 | 0.37771 | 0.37767 | 0.37771 | 0.99968 | -0.0068227 | 0.99982 | -0.0039332 | 44.8586
8 | -0.065891 | -0.031913 | 0.065892 | 0.030254 | 4.3986e-07 | -0.001659 | 0.0021505 | 0.0021297 | 0.0021505 | 0.98278 | -0.57386 | 0.98279 | -0.57392 | 0.9775
9 | -0.065892 | -0.030254 | 0.065893 | 0.027785 | 1.575e-06 | -0.0024684 | 0.0021297 | 0.0021005 | 0.0021297 | 0.98279 | -0.57392 | 0.98282 | -0.57276 | 0.25972
10 | -0.21031 | -0.09773 | 0.21033 | 0.09542 | 1.5357e-05 | -0.0023099 | 0.0068116 | 0.0067831 | 0.0068116 | 0.98282 | -0.57276 | 0.98292 | -0.56934 | 0.83069
11 | -0.30306 | -0.14033 | 0.30306 | 0.11769 | 5.254e-06 | -0.022643 | 0.0098085 | 0.0095481 | 0.0098085 | 0.98292 | -0.56934 | 0.98294 | -0.56893 | 1.1649
12 | 3.6108 | 1.5571 | -3.6108 | -1.5578 | 2.2358e-05 | -0.00069137 | 0.11401 | 0.11402 | 0.11402 | 0.99566 | -0.1357 | 0.99566 | -0.13584 | 13.5411
13 | -3.727 | -1.6134 | 3.728 | 1.6143 | 0.00096886 | 0.00089935 | 0.11775 | 0.11774 | 0.11775 | 0.99566 | -0.1357 | 0.99602 | -0.12297 | 14.3596
14 | 3.6108 | 1.5578 | -3.599 | -1.5473 | 0.011755 | 0.010541 | 0.11402 | 0.11409 | 0.11409 | 0.99566 | -0.13584 | 0.99122 | -0.29614 | 13.9135
15 | -3.728 | -1.6143 | 3.7287 | 1.5943 | 0.00069162 | -0.020074 | 0.11774 | 0.11751 | 0.11774 | 0.99602 | -0.12297 | 0.99624 | -0.11859 | 13.9837
16 | 0.32579 | 0.15211 | -0.32579 | -0.15338 | 7.1041e-07 | -0.0012674 | 0.010522 | 0.010538 | 0.010538 | 0.98645 | -0.53327 | 0.98645 | -0.53328 | 1.6517
17 | -0.41009 | -0.19294 | 0.4101 | 0.19024 | 2.3904e-06 | -0.0026943 | 0.013263 | 0.01323 | 0.013263 | 0.98645 | -0.53327 | 0.98645 | -0.53324 | 2.0788
18 | 0.21635 | 0.10037 | -0.21634 | -0.10162 | 1.6686e-05 | -0.0012425 | 0.0069796 | 0.0069955 | 0.0069955 | 0.98645 | -0.53328 | 0.98631 | -0.54134 | 1.0846
19 | 1.5492 | 0.74982 | -1.5492 | -0.74989 | 1.1982e-05 | -7.8646e-05 | 0.050367 | 0.050368 | 0.050368 | 0.98645 | -0.53324 | 0.98645 | -0.53318 | 22.8945
20 | -1.9593 | -0.94006 | 1.9599 | 0.90906 | 0.00063684 | -0.031004 | 0.063595 | 0.063203 | 0.063595 | 0.98645 | -0.53324 | 0.98679 | -0.53185 | 9.9678
21 | 0.21634 | 0.10162 | -0.21633 | -0.10385 | 6.3235e-06 | -0.0022372 | 0.0069955 | 0.0070236 | 0.0070236 | 0.98631 | -0.54134 | 0.98628 | -0.5411 | 3.1926
22 | 1.5492 | 0.74989 | -1.5491 | -0.75028 | 5.8733e-05 | -0.00038543 | 0.050368 | 0.050373 | 0.050373 | 0.98645 | -0.53318 | 0.98641 | -0.53285 | 22.8968
23 | -2.2502 | -1.0398 | 2.2512 | 1.0025 | 0.00099857 | -0.037295 | 0.072516 | 0.072058 | 0.072516 | 0.98679 | -0.53185 | 0.98724 | -0.52955 | 11.3661
24 | 0.12402 | 0.051378 | -0.12401 | -0.059877 | 7.7196e-06 | -0.0084996 | 0.0039271 | 0.0040289 | 0.0040289 | 0.98679 | -0.53185 | 0.98673 | -0.5314 | 1.8313
25 | 0.16624 | 0.07935 | -0.16623 | -0.080511 | 1.9406e-06 | -0.0011601 | 0.0053887 | 0.0054034 | 0.0054034 | 0.98679 | -0.53185 | 0.98678 | -0.53175 | 2.4561
26 | -0.11376 | -0.055097 | 0.11376 | 0.054363 | 5.5389e-07 | -0.00073455 | 0.0036627 | 0.0036535 | 0.0036627 | 0.99623 | -0.11855 | 0.99624 | -0.11859 | 1.6649
27 | -3.8424 | -1.6486 | 3.8433 | 1.6495 | 0.00087947 | 0.00084124 | 0.12116 | 0.12115 | 0.12116 | 0.99624 | -0.11859 | 0.99655 | -0.10731 | 14.7751
28 | 0.16178 | 0.077434 | -0.16174 | -0.078336 | 3.9254e-05 | -0.00090147 | 0.0052497 | 0.0052614 | 0.0052614 | 0.98628 | -0.5411 | 0.98603 | -0.54273 | 2.5054
29 | -2.3612 | -1.0557 | 2.3622 | 1.0576 | 0.00095207 | 0.0019315 | 0.075631 | 0.075623 | 0.075631 | 0.98724 | -0.52955 | 0.98797 | -0.4864 | 11.7257
30 | 0.11005 | 0.053198 | -0.11005 | -0.053298 | 1.974e-06 | -9.9639e-05 | 0.0035741 | 0.0035754 | 0.0035754 | 0.98724 | -0.52955 | 0.98722 | -0.52966 | 1.7026
31 | 0.12401 | 0.059877 | -0.12401 | -0.060063 | 1.7309e-07 | -0.00018553 | 0.0040289 | 0.0040313 | 0.0040313 | 0.98673 | -0.5314 | 0.98673 | -0.53139 | 1.8324
32 | -2.968 | -1.2671 | 2.9732 | 1.2787 | 0.005144 | 0.011639 | 0.094295 | 0.09427 | 0.094295 | 0.98797 | -0.4864 | 0.99109 | -0.29692 | 14.6194
33 | 0.60584 | 0.20949 | -0.60577 | -0.21279 | 6.6836e-05 | -0.0032999 | 0.01873 | 0.018762 | 0.018762 | 0.98797 | -0.4864 | 0.98787 | -0.48611 | 8.5283
34 | -3.2956 | -1.4341 | 3.2957 | 1.4337 | 2.4357e-05 | -0.0004302 | 0.10469 | 0.10468 | 0.10469 | 0.99109 | -0.29692 | 0.9911 | -0.29687 | 16.4087
35 | 0.15894 | 0.076207 | -0.15894 | -0.076978 | 1.1587e-06 | -0.00077042 | 0.0051341 | 0.0051438 | 0.0051438 | 0.99109 | -0.29692 | 0.99108 | -0.29685 | 2.3381
36 | 0.45708 | 0.14077 | -0.45696 | -0.14109 | 0.00011779 | -0.00032033 | 0.013976 | 0.013979 | 0.013979 | 0.98787 | -0.48611 | 0.98759 | -0.4904 | 6.6568
37 | 0.29615 | 0.063212 | -0.29614 | -0.065251 | 9.185e-06 | -0.0020392 | 0.0088516 | 0.0088642 | 0.0088642 | 0.98759 | -0.4904 | 0.98756 | -0.49054 | 4.0292
38 | 0.29614 | 0.065251 | -0.29604 | -0.087417 | 0.00010173 | -0.022166 | 0.0088642 | 0.0090261 | 0.0090261 | 0.98756 | -0.49054 | 0.98721 | -0.49125 | 4.1028
39 | -3.9903 | -1.724 | 3.9905 | 1.7176 | 0.00024945 | -0.0063608 | 0.12562 | 0.12554 | 0.12562 | 0.9989 | -0.022623 | 0.99898 | -0.021153 | 14.9191
40 | 3.9364 | 1.6979 | -3.9297 | -1.6913 | 0.0067779 | 0.0066213 | 0.12389 | 0.12393 | 0.12393 | 0.9989 | -0.022623 | 0.99655 | -0.10731 | 15.1132
41 | -3.9905 | -1.7176 | 3.994 | 1.6282 | 0.0034725 | -0.089472 | 0.12554 | 0.12451 | 0.12554 | 0.99898 | -0.021153 | 1 | 0 | 14.9102
42 | 12.2297 | 4.9468 | -12.2278 | -4.9505 | 0.001903 | -0.0037295 | 0.38083 | 0.38089 | 0.38089 | 1 | 0 | 0.99982 | -0.0039332 | 45.2359
43 | 0.20814 | 0.07435 | -0.20814 | -0.075538 | 2.8065e-06 | -0.0011872 | 0.0064369 | 0.0064487 | 0.0064487 | 0.99122 | -0.29614 | 0.99121 | -0.2961 | 2.9312
44 | 3.3909 | 1.4729 | -3.3904 | -1.4796 | 0.000402 | -0.0066959 | 0.10767 | 0.10775 | 0.10775 | 0.99122 | -0.29614 | 0.9911 | -0.29687 | 16.8883
45 | -0.12739 | -0.061699 | 0.1274 | 0.0575 | 4.0829e-06 | -0.0041986 | 0.004141 | 0.0040889 | 0.004141 | 0.98675 | -0.49074 | 0.98678 | -0.491 | 1.8823
46 | -0.1274 | -0.0575 | 0.12742 | 0.033411 | 2.1661e-05 | -0.024089 | 0.0040889 | 0.0038529 | 0.0040889 | 0.98678 | -0.491 | 0.98694 | -0.49152 | 1.8586
47 | -0.21259 | -0.071299 | 0.21264 | 0.047085 | 5.7932e-05 | -0.024214 | 0.0065584 | 0.0063686 | 0.0065584 | 0.98694 | -0.49152 | 0.98721 | -0.49125 | 2.9811
48 | 0.085168 | 0.037888 | -0.085167 | -0.041248 | 1.4554e-06 | -0.0033598 | 0.0027265 | 0.0027679 | 0.0027679 | 0.98694 | -0.49152 | 0.98693 | -0.49138 | 1.2581
49 | 0.065536 | 0.0083744 | -0.065531 | -0.031549 | 5.2512e-06 | -0.023175 | 0.0019242 | 0.0021183 | 0.0021183 | 0.99121 | -0.2961 | 0.99113 | -0.29606 | 0.96287
50 | 0.1426 | 0.067163 | -0.1426 | -0.069065 | 2.294e-06 | -0.0019021 | 0.0045907 | 0.0046146 | 0.0046146 | 0.99121 | -0.2961 | 0.99119 | -0.29596 | 2.0976
51 | 0.065531 | 0.031549 | -0.065529 | -0.031737 | 1.2894e-06 | -0.0001881 | 0.0021183 | 0.0021207 | 0.0021207 | 0.99113 | -0.29606 | 0.99111 | -0.2962 | 1.0099
52 | 0.083397 | 0.040332 | -0.083396 | -0.040391 | 6.6507e-07 | -5.8753e-05 | 0.0027088 | 0.0027096 | 0.0027096 | 0.98721 | -0.49125 | 0.98721 | -0.4913 | 1.2903
53 | -0.39524 | -0.19142 | 0.39524 | 0.19133 | 9.1313e-07 | -9.4991e-05 | 0.012884 | 0.012883 | 0.012884 | 0.98396 | -0.53529 | 0.98396 | -0.53531 | 5.8563
54 | 4.2092 | 1.7628 | -4.2081 | -1.7857 | 0.0010593 | -0.022861 | 0.13388 | 0.13415 | 0.13415 | 0.98396 | -0.53531 | 0.98367 | -0.54139 | 15.9328
55 | -4.9737 | -2.0817 | 4.9765 | 2.0397 | 0.0027451 | -0.041995 | 0.15819 | 0.15769 | 0.15819 | 0.98396 | -0.53531 | 0.9846 | -0.52171 | 18.7868
56 | 0.36929 | 0.12758 | -0.36928 | -0.17842 | 1.7304e-05 | -0.050839 | 0.011463 | 0.012033 | 0.012033 | 0.98396 | -0.53531 | 0.9839 | -0.53646 | 1.4291
57 | 0.31689 | 0.14985 | -0.31687 | -0.15338 | 2.1722e-05 | -0.0035302 | 0.010287 | 0.010332 | 0.010332 | 0.98367 | -0.54139 | 0.9836 | -0.54081 | 4.6963
58 | 3.8912 | 1.6358 | -3.8912 | -1.6372 | 5.191e-05 | -0.0013187 | 0.12388 | 0.12389 | 0.12389 | 0.98367 | -0.54139 | 0.98365 | -0.54171 | 14.7139
59 | -5.1131 | -2.1058 | 5.1135 | 2.0997 | 0.00042163 | -0.0061088 | 0.16213 | 0.16206 | 0.16213 | 0.9846 | -0.52171 | 0.98469 | -0.51966 | 19.2551
60 | 0.13665 | 0.066081 | -0.13665 | -0.066181 | 2.8349e-07 | -0.00010035 | 0.0044502 | 0.0044515 | 0.0044515 | 0.9846 | -0.52171 | 0.9846 | -0.5218 | 0.54287
61 | 0.36928 | 0.17842 | -0.36927 | -0.17884 | 8.9469e-06 | -0.00042132 | 0.012033 | 0.012038 | 0.012038 | 0.9839 | -0.53646 | 0.98387 | -0.53755 | 1.4681
62 | 0.31687 | 0.15338 | -0.31687 | -0.15347 | 5.3077e-07 | -8.5865e-05 | 0.010332 | 0.010333 | 0.010333 | 0.9836 | -0.54081 | 0.9836 | -0.54079 | 4.6968
63 | 3.6142 | 1.503 | -3.614 | -1.5028 | 0.00018984 | 0.00017375 | 0.11487 | 0.11487 | 0.11487 | 0.98365 | -0.54171 | 0.98358 | -0.54436 | 14.009
64 | -5.4787 | -2.2766 | 5.4812 | 2.2796 | 0.0024912 | 0.0030264 | 0.17393 | 0.17392 | 0.17393 | 0.98469 | -0.51966 | 0.98531 | -0.49674 | 21.2111
65 | 3.614 | 1.5028 | -3.6137 | -1.5109 | 0.0002707 | -0.0080297 | 0.11487 | 0.11497 | 0.11497 | 0.98358 | -0.54436 | 0.98349 | -0.54619 | 13.6541
66 | -9.0385 | -3.5958 | 9.039 | 3.5936 | 0.00054016 | -0.0022002 | 0.285 | 0.28497 | 0.285 | 0.98531 | -0.49674 | 0.98538 | -0.4952 | 33.8475
67 | 3.2007 | 1.1435 | -3.1994 | -1.1425 | 0.0012871 | 0.00094875 | 0.09958 | 0.099589 | 0.099589 | 0.98531 | -0.49674 | 0.98477 | -0.51903 | 12.145
68 | 0.34181 | 0.1651 | -0.34181 | -0.16555 | 1.3771e-07 | -0.00044698 | 0.011145 | 0.01115 | 0.01115 | 0.98325 | -0.56048 | 0.98325 | -0.56049 | 1.3243
69 | -1.7563 | -0.65868 | 1.7568 | 0.59587 | 0.00046956 | -0.062813 | 0.055071 | 0.054447 | 0.055071 | 0.98325 | -0.56048 | 0.98356 | -0.55286 | 6.5405
70 | 1.4145 | 0.49358 | -1.4143 | -0.53388 | 0.00019583 | -0.040303 | 0.043984 | 0.04439 | 0.04439 | 0.98325 | -0.56048 | 0.98309 | -0.56437 | 5.272
71 | 0.35033 | 0.16668 | -0.35033 | -0.16967 | 9.6409e-07 | -0.0029923 | 0.011387 | 0.011425 | 0.011425 | 0.98356 | -0.55286 | 0.98356 | -0.55291 | 1.3569
72 | -2.1071 | -0.76255 | 2.1077 | 0.70732 | 0.00059209 | -0.055224 | 0.065769 | 0.06523 | 0.065769 | 0.98356 | -0.55286 | 0.98389 | -0.54469 | 7.811
73 | 1.4143 | 0.53388 | -1.4143 | -0.53409 | 1.0154e-06 | -0.00020701 | 0.04439 | 0.044392 | 0.044392 | 0.98309 | -0.56437 | 0.98309 | -0.56439 | 5.2722
74 | -2.1077 | -0.70732 | 2.1077 | 0.70558 | 1.8515e-05 | -0.0017421 | 0.06523 | 0.065214 | 0.06523 | 0.98389 | -0.54469 | 0.9839 | -0.54442 | 7.747
75 | -2.5074 | -0.89916 | 2.5074 | 0.89847 | 1.0585e-05 | -0.00069071 | 0.078155 | 0.078148 | 0.078155 | 0.9839 | -0.54442 | 0.9839 | -0.5443 | 9.282
76 | -0.16709 | -0.080926 | 0.16709 | 0.079414 | 2.5709e-06 | -0.0015128 | 0.0054398 | 0.0054206 | 0.0054398 | 0.98523 | -0.4995 | 0.98525 | -0.49963 | 2.4726
77 | 0.33298 | 0.15212 | -0.33292 | -0.16086 | 5.8607e-05 | -0.0087368 | 0.010726 | 0.010835 | 0.010835 | 0.98525 | -0.49963 | 0.98508 | -0.4982 | 4.9251
78 | -0.50007 | -0.23154 | 0.50012 | 0.23032 | 4.7544e-05 | -0.0012184 | 0.016146 | 0.01613 | 0.016146 | 0.98525 | -0.49963 | 0.98538 | -0.4952 | 1.9691
79 | 0.33292 | 0.16086 | -0.33291 | -0.16124 | 2.5646e-06 | -0.00037819 | 0.010835 | 0.01084 | 0.01084 | 0.98508 | -0.4982 | 0.98508 | -0.49813 | 4.9273
80 | -9.5392 | -3.8239 | 9.5605 | 3.8532 | 0.021392 | 0.029302 | 0.30108 | 0.30106 | 0.30108 | 0.98538 | -0.4952 | 0.98839 | -0.37964 | 36.7165
81 | 0.14498 | 0.063631 | -0.14498 | -0.069806 | 3.2898e-07 | -0.0061755 | 0.0046242 | 0.0046996 | 0.0046996 | 0.98839 | -0.37964 | 0.98838 | -0.37969 | 0.55815
82 | -9.7055 | -3.9168 | 9.7061 | 3.9147 | 0.00061746 | -0.0021288 | 0.30568 | 0.30565 | 0.30568 | 0.98839 | -0.37964 | 0.98846 | -0.37803 | 36.304
83 | 2.8676 | 0.98191 | -2.8669 | -1.0164 | 0.00068674 | -0.034447 | 0.088853 | 0.089191 | 0.089191 | 0.98477 | -0.51903 | 0.9845 | -0.526 | 10.5927
84 | 0.33182 | 0.1606 | -0.33182 | -0.16071 | 1.8685e-06 | -0.00010998 | 0.010806 | 0.010808 | 0.010808 | 0.98477 | -0.51903 | 0.98477 | -0.51928 | 1.318
85 | 2.8669 | 1.0164 | -2.8665 | -1.0161 | 0.00043359 | 0.00024414 | 0.089191 | 0.089195 | 0.089195 | 0.9845 | -0.526 | 0.9843 | -0.53442 | 10.8774
86 | 0.2912 | 0.11948 | -0.2912 | -0.1406 | 4.4588e-06 | -0.021116 | 0.0091757 | 0.0094266 | 0.0094266 | 0.99027 | -0.33873 | 0.99025 | -0.33907 | 1.1196
87 | 10.314 | 4.1529 | -10.3032 | -4.1851 | 0.01084 | -0.032181 | 0.32412 | 0.32458 | 0.32458 | 0.99027 | -0.33873 | 0.98905 | -0.36532 | 38.5491
88 | 0.14803 | 0.071582 | -0.14803 | -0.071695 | 3.6594e-07 | -0.00011288 | 0.0047933 | 0.0047948 | 0.0047948 | 0.99027 | -0.33873 | 0.99027 | -0.33884 | 0.58473
89 | -10.7532 | -4.344 | 10.767 | 4.3631 | 0.013753 | 0.019053 | 0.33808 | 0.33807 | 0.33808 | 0.99027 | -0.33873 | 0.992 | -0.27308 | 41.2293
90 | 0.2912 | 0.1406 | -0.2912 | -0.14103 | 9.5373e-08 | -0.00043903 | 0.0094266 | 0.0094322 | 0.0094322 | 0.99025 | -0.33907 | 0.99025 | -0.33908 | 1.1202
91 | 10.3032 | 4.1851 | -10.3026 | -4.1868 | 0.00057102 | -0.001689 | 0.32458 | 0.32461 | 0.32461 | 0.98905 | -0.36532 | 0.98898 | -0.36671 | 38.552
92 | 0.15905 | -0.026132 | -0.15905 | -0.016133 | 2.2062e-06 | -0.042265 | 0.0046906 | 0.0046523 | 0.0046906 | 0.992 | -0.27308 | 0.99198 | -0.27383 | 0.55708
93 | 0.40108 | 0.19404 | -0.40107 | -0.19425 | 4.973e-06 | -0.00020419 | 0.012966 | 0.012968 | 0.012968 | 0.992 | -0.27308 | 0.99198 | -0.27363 | 1.5815
94 | 9.9292 | 4.006 | -9.9287 | -4.0076 | 0.00049904 | -0.001628 | 0.31252 | 0.31255 | 0.31255 | 0.98898 | -0.36671 | 0.98892 | -0.36799 | 37.1195
95 | 2.5083 | 0.84262 | -2.5083 | -0.84379 | 1.7572e-05 | -0.0011639 | 0.077603 | 0.077614 | 0.077614 | 0.9843 | -0.53442 | 0.98429 | -0.53463 | 9.2178
96 | 0.078936 | 0.038121 | -0.078936 | -0.038231 | 1.0005e-07 | -0.00010968 | 0.002551 | 0.0025523 | 0.0025523 | 0.99198 | -0.27383 | 0.99198 | -0.27389 | 0.31126
97 | 0.080115 | -0.021988 | -0.080114 | -0.034691 | 7.5461e-07 | -0.05668 | 0.0024176 | 0.0025406 | 0.0025406 | 0.99198 | -0.27383 | 0.99197 | -0.27428 | 0.30173
98 | 9.8484 | 3.9687 | -9.8475 | -3.9716 | 0.00086988 | -0.0028977 | 0.30995 | 0.30999 | 0.30999 | 0.98892 | -0.36799 | 0.98882 | -0.37023 | 36.8157
99 | 9.8475 | 3.9716 | -9.8446 | -3.9813 | 0.0029064 | -0.0096692 | 0.30999 | 0.31012 | 0.31012 | 0.98882 | -0.37023 | 0.98847 | -0.37771 | 36.8317
100 | 9.8446 | 3.9813 | -9.8445 | -3.9817 | 0.00012561 | -0.00041747 | 0.31012 | 0.31013 | 0.31013 | 0.98847 | -0.37771 | 0.98846 | -0.37803 | 36.8324
101 | 0.14498 | 0.069806 | -0.14498 | -0.070215 | 1.3039e-07 | -0.00040909 | 0.0046996 | 0.0047048 | 0.0047048 | 0.98838 | -0.37969 | 0.98838 | -0.3797 | 1.2997
102 | 3.6137 | 1.5109 | -3.6137 | -1.5112 | 1.193e-05 | -0.00035353 | 0.11497 | 0.11497 | 0.11497 | 0.98349 | -0.54619 | 0.98349 | -0.54627 | 13.6546
103 | 3.3651 | 1.3908 | -3.3649 | -1.3907 | 0.00015255 | 0.00012704 | 0.10688 | 0.10688 | 0.10688 | 0.98349 | -0.54627 | 0.98343 | -0.54856 | 13.0338
104 | 3.0762 | 1.2737 | -3.0751 | -1.3163 | 0.0010375 | -0.042671 | 0.097731 | 0.098228 | 0.098228 | 0.98343 | -0.54856 | 0.98304 | -0.55672 | 11.6661
105 | 0.28878 | 0.117 | -0.28877 | -0.13821 | 9.2639e-06 | -0.021206 | 0.0091461 | 0.0093976 | 0.0093976 | 0.98343 | -0.54856 | 0.9834 | -0.54875 | 1.473
106 | 0.51219 | 0.24284 | -0.51219 | -0.24806 | 3.606e-06 | -0.0052267 | 0.016646 | 0.016712 | 0.016712 | 0.98304 | -0.55672 | 0.98303 | -0.55687 | 1.9848
107 | 2.5629 | 1.0735 | -2.5626 | -1.0945 | 0.00035336 | -0.021021 | 0.081597 | 0.081841 | 0.081841 | 0.98304 | -0.55672 | 0.98288 | -0.56004 | 9.7199
108 | 0.28877 | 0.13821 | -0.28876 | -0.13985 | 8.438e-06 | -0.0016463 | 0.0093976 | 0.0094186 | 0.0094186 | 0.9834 | -0.54875 | 0.98337 | -0.5485 | 4.2812
109 | 2.5083 | 0.84379 | -2.5074 | -0.89847 | 0.00083173 | -0.054686 | 0.077614 | 0.078148 | 0.078148 | 0.98429 | -0.53463 | 0.9839 | -0.5443 | 9.2812
110 | -0.40158 | -0.19449 | 0.40159 | 0.1936 | 8.919e-06 | -0.00089584 | 0.013104 | 0.013092 | 0.013104 | 0.98299 | -0.56594 | 0.98301 | -0.56614 | 5.9562
111 | -0.70467 | -0.31008 | 0.70471 | 0.272 | 4.7362e-05 | -0.038079 | 0.022608 | 0.022181 | 0.022608 | 0.98301 | -0.56614 | 0.98309 | -0.56448 | 2.6851
112 | 0.30308 | 0.11648 | -0.30306 | -0.11769 | 1.5999e-05 | -0.0012102 | 0.009535 | 0.0095481 | 0.0095481 | 0.98301 | -0.56614 | 0.98294 | -0.56893 | 1.1644
113 | 0.41234 | 0.11928 | -0.41233 | -0.15466 | 1.428e-05 | -0.035382 | 0.012604 | 0.012932 | 0.012932 | 0.98309 | -0.56448 | 0.98305 | -0.56552 | 1.5358
114 | -1.1171 | -0.39127 | 1.1171 | 0.39013 | 3.442e-06 | -0.001147 | 0.034755 | 0.034744 | 0.034755 | 0.98309 | -0.56448 | 0.98309 | -0.56439 | 4.1277
115 | 0.25503 | 0.12344 | -0.25503 | -0.12352 | 7.5173e-07 | -7.5123e-05 | 0.0083203 | 0.0083213 | 0.0083213 | 0.98305 | -0.56552 | 0.98304 | -0.56565 | 1.0148
116 | 0.15729 | 0.031215 | -0.15729 | -0.076035 | 2.6456e-06 | -0.04482 | 0.004709 | 0.0051303 | 0.0051303 | 0.98305 | -0.56552 | 0.98303 | -0.56602 | 0.6093
117 | 0.15729 | 0.076035 | -0.15729 | -0.076179 | 5.4297e-07 | -0.00014396 | 0.0051303 | 0.0051322 | 0.0051322 | 0.98303 | -0.56602 | 0.98302 | -0.56617 | 0.62588
118 | 0.65482 | 0.25579 | -0.65481 | -0.25994 | 4.4082e-06 | -0.0041441 | 0.020664 | 0.020709 | 0.020709 | 0.98209 | -0.58777 | 0.98208 | -0.58794 | 2.4595
119 | -0.75135 | -0.30255 | 0.75162 | 0.29955 | 0.00027431 | -0.003 | 0.023808 | 0.023771 | 0.023808 | 0.98209 | -0.58777 | 0.98258 | -0.5689 | 2.9035
120 | 0.65481 | 0.25994 | -0.65481 | -0.26527 | 5.7045e-06 | -0.005336 | 0.020709 | 0.020767 | 0.020767 | 0.98208 | -0.58794 | 0.98207 | -0.58817 | 2.4664
121 | -0.86876 | -0.35628 | 0.86886 | 0.35551 | 9.8341e-05 | -0.00076426 | 0.027587 | 0.027577 | 0.027587 | 0.98258 | -0.5689 | 0.98273 | -0.56313 | 3.3642
122 | 0.34532 | 0.11538 | -0.34532 | -0.12133 | 1.7016e-06 | -0.0059495 | 0.010702 | 0.010759 | 0.010759 | 0.98207 | -0.58817 | 0.98206 | -0.58831 | 1.2778
123 | 0.34532 | 0.12133 | -0.34531 | -0.15578 | 1.0237e-05 | -0.034448 | 0.010759 | 0.011136 | 0.011136 | 0.98206 | -0.58831 | 0.98203 | -0.58907 | 1.3225
124 | 0.34531 | 0.15578 | -0.3453 | -0.16724 | 3.5752e-06 | -0.01146 | 0.011136 | 0.011278 | 0.011278 | 0.98203 | -0.58907 | 0.98202 | -0.58929 | 1.3395
125 | -0.36576 | -0.17715 | 0.36577 | 0.17697 | 3.7308e-06 | -0.00017833 | 0.011937 | 0.011935 | 0.011937 | 0.98282 | -0.56151 | 0.98283 | -0.56105 | 1.4557
126 | -0.36577 | -0.17697 | 0.36578 | 0.13157 | 1.5306e-05 | -0.045394 | 0.011935 | 0.011417 | 0.011935 | 0.98283 | -0.56105 | 0.98288 | -0.56004 | 1.4174
127 | 1.7319 | 0.73912 | -1.7318 | -0.75573 | 0.0001273 | -0.016609 | 0.055306 | 0.055501 | 0.055501 | 0.98288 | -0.56004 | 0.98279 | -0.56177 | 6.5916
128 | 0.11457 | 0.054479 | -0.11457 | -0.055487 | 3.4784e-08 | -0.0010073 | 0.0037259 | 0.0037387 | 0.0037387 | 0.98288 | -0.56004 | 0.98288 | -0.56005 | 0.44403
129 | 0.35027 | 0.16935 | -0.35027 | -0.16964 | 5.5966e-06 | -0.00029254 | 0.011427 | 0.011431 | 0.011431 | 0.98288 | -0.56004 | 0.98286 | -0.56076 | 1.394
130 | 0.33457 | 0.16123 | -0.33457 | -0.16204 | 5.6226e-06 | -0.00081371 | 0.010909 | 0.010919 | 0.010919 | 0.98279 | -0.56177 | 0.98278 | -0.56162 | 4.9633
131 | 1.3972 | 0.5945 | -1.3972 | -0.61078 | 8.1015e-05 | -0.016278 | 0.044602 | 0.044792 | 0.044792 | 0.98279 | -0.56177 | 0.98273 | -0.56313 | 5.3197
132 | 0.52831 | 0.25527 | -0.5283 | -0.25537 | 4.8778e-06 | -0.00010811 | 0.017236 | 0.017237 | 0.017237 | 0.98273 | -0.56313 | 0.98271 | -0.56355 | 2.1021
133 | 0.35119 | 0.16959 | -0.35118 | -0.17008 | 9.411e-06 | -0.00048906 | 0.011456 | 0.011463 | 0.011463 | 0.98271 | -0.56355 | 0.98268 | -0.56475 | 1.3979
134 | 0.080114 | 0.034691 | -0.080114 | -0.038801 | 6.5809e-08 | -0.0041096 | 0.0025406 | 0.0025905 | 0.0025905 | 0.99197 | -0.27428 | 0.99197 | -0.2743 | 0.30766

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 16.2377 | 6.5854

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.16883 | 0.081769
1 | 0.37223 | 0.18028
2 | 0.18776 | 0.090936
3 | 0.065891 | 0.031913
4 | 0.14442 | 0.069944
5 | 0.092732 | 0.044912
6 | 0.11623 | 0.056293
7 | 0.084305 | 0.040831
8 | 0.10944 | 0.053002
9 | 0.11376 | 0.055097
10 | 0.054547 | 0.026418
11 | 0.16174 | 0.078336
12 | 1.5491 | 0.75028
13 | 0.16623 | 0.080511
14 | 0.11005 | 0.053298
15 | 0.12401 | 0.060063
16 | 0.16351 | 0.079192
17 | 0.1487 | 0.072016
18 | 0.16081 | 0.077883
19 | 0.053851 | 0.026081
20 | 0.086366 | 0.041829
21 | 0.10061 | 0.04873
22 | 0.12739 | 0.061699
23 | 0.094796 | 0.045912
24 | 0.15894 | 0.076978
25 | 0.1426 | 0.069065
26 | 0.065529 | 0.031737
27 | 0.085167 | 0.041248
28 | 0.083396 | 0.040391
29 | 0.39524 | 0.19142
30 | 0.27698 | 0.13415
31 | 0.31687 | 0.15347
32 | 0.36522 | 0.17688
33 | 0.13665 | 0.066181
34 | 0.36927 | 0.17884
35 | 0.35653 | 0.17267
36 | 0.34181 | 0.16555
37 | 0.3997 | 0.19358
38 | 0.35033 | 0.16967
39 | 0.16709 | 0.080926
40 | 0.33182 | 0.16071
41 | 0.14803 | 0.071695
42 | 0.2912 | 0.14103
43 | 0.33291 | 0.16124
44 | 0.37342 | 0.18086
45 | 0.35822 | 0.17349
46 | 0.40107 | 0.19425
47 | 0.080286 | 0.038884
48 | 0.13834 | 0.067001
49 | 0.14498 | 0.070215
50 | 0.24864 | 0.12042
51 | 0.40158 | 0.19449
52 | 0.29725 | 0.14396
53 | 0.15729 | 0.076179
54 | 0.25503 | 0.12352
55 | 0.096531 | 0.046752
56 | 0.11714 | 0.056732
57 | 0.30949 | 0.14989
58 | 0.3453 | 0.16724
59 | 0.36576 | 0.17715
60 | 0.11457 | 0.055487
61 | 0.35027 | 0.16964
62 | 0.17711 | 0.085781
63 | 0.33457 | 0.16204
64 | 0.51219 | 0.24806
65 | 0.35118 | 0.17008
66 | 0.28876 | 0.13985
67 | 0.080114 | 0.038801
68 | 0.078936 | 0.038231

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1