## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_43_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_43_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_43_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_43_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_43_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_43_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_43_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_43_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_43_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_43_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_43_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_43_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_43_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_43_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_43_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_43_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_43_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_43_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_43_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_43_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_43_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_43_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_43_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_43_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_43_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_43_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_43_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_43_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_43_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_43_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_43_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_43_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_43_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_43_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_43_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_43_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_43_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_43_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_43_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_43_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_43_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_43_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_43_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_43_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_43_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_43_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_43_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_43_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_43_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_43_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_43_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_43_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_43_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_43_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_43_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_43_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_43_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_43_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_43_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_43_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_43_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_43_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_43_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_43_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_43_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_43_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_43_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_43_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_43_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_43_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_43_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_43_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_43_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_43_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_43_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_43_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_43_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_43_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_43_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_43_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_43_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_43_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_43_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_43_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_43_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_43_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_43_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_43_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_43_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_43_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_43_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_43_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_43_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_43_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_43_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_43_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_43_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_43_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_43_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_43_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_43_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_43_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_43_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_43_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_43_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_43_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_43_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_43_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_43_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_43_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_43_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_43_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_43_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_43_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_43_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_43_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_43_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_43_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_43_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_43_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_43_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_43_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_43_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_43_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_43_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_43_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_43_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_43_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_43_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_43_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_43_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_43_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_43_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_43_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_43_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_43_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_43_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_43_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_43_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_43_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_43_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_43_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_43_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_43_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_43_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_43_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_HV_43_0_node_43 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_43_0_load_0 | 0 | 0.3402 | 0.16477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_43_0_load_1 | 3 | 0.084048 | 0.040707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_43_0_load_12 | 7 | 0.13137 | 0.063623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_43_0_load_6 | 9 | 0.37157 | 0.17996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_43_0_load_68 | 11 | 0.084586 | 0.040967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_43_0_load_113 | 12 | 1.117 | 0.54101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_43_0_load_116 | 13 | 0.068822 | 0.033332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_43_0_load_9 | 16 | 0.2453 | 0.1188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_43_0_load_11 | 17 | 0.069429 | 0.033626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_43_0_load_140 | 19 | 0.41258 | 0.19982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_43_0_load_14 | 25 | 0.17869 | 0.086544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_43_0_load_79 | 28 | 0.32362 | 0.15674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_43_0_load_121 | 34 | 0.51961 | 0.25166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_43_0_load_141 | 35 | 0.26088 | 0.12635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_43_0_load_149 | 38 | 0.24537 | 0.11884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_43_0_load_144 | 39 | 0.055785 | 0.027018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_43_0_load_137 | 40 | 0.23289 | 0.11279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_43_0_load_82 | 41 | 0.30391 | 0.14719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_43_0_load_19 | 42 | 0.32646 | 0.15811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_43_0_load_123 | 43 | 0.084405 | 0.040879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_43_0_load_26 | 44 | 0.23275 | 0.11273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_43_0_load_130 | 45 | 0.10011 | 0.048485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_43_0_load_56 | 46 | 0.10275 | 0.049766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_43_0_load_32 | 49 | 0.31495 | 0.15254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_43_0_load_59 | 51 | 0.32054 | 0.15524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_43_0_load_108 | 54 | 0.091537 | 0.044334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_43_0_load_58 | 55 | 0.40985 | 0.1985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_43_0_load_92 | 58 | 0.25553 | 0.12376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_43_0_load_99 | 59 | 0.17997 | 0.087165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_43_0_load_135 | 62 | 0.086753 | 0.042016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_43_0_load_147 | 63 | 0.28963 | 0.14028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_43_0_load_126 | 67 | 0.087854 | 0.04255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_43_0_load_111 | 68 | 0.30301 | 0.14675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_43_0_load_139 | 72 | 0.27149 | 0.13149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_43_0_load_70 | 75 | 0.12205 | 0.059114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_43_0_load_106 | 76 | 0.075778 | 0.036701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_43_0_load_33 | 77 | 0.13948 | 0.067551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_43_0_load_143 | 80 | 0.24952 | 0.12085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_43_0_load_120 | 81 | 0.27433 | 0.13286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_43_0_load_57 | 82 | 0.26072 | 0.12627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_43_0_load_40 | 84 | 0.26314 | 0.12745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_43_0_load_124 | 85 | 0.13425 | 0.065019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_43_0_load_125 | 88 | 0.088465 | 0.042846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_43_0_load_142 | 90 | 0.27144 | 0.13146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_43_0_load_98 | 91 | 0.36294 | 0.17578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_43_0_load_132 | 92 | 0.272 | 0.13174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_43_0_load_54 | 93 | 0.15097 | 0.073116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_43_0_load_131 | 95 | 0.1167 | 0.056521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_43_0_load_41 | 97 | 0.33511 | 0.1623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_43_0_load_45 | 101 | 0.17226 | 0.083427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_43_0_load_55 | 104 | 0.079491 | 0.038499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_43_0_load_146 | 105 | 0.39862 | 0.19306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_43_0_load_102 | 108 | 0.1994 | 0.096573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_43_0_load_133 | 109 | 0.18642 | 0.090287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_43_0_load_76 | 111 | 0.25205 | 0.12207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_43_0_load_64 | 112 | 0.17423 | 0.084386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_43_0_load_151 | 113 | 0.72269 | 0.35001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_43_0_load_63 | 115 | 0.069428 | 0.033625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_43_0_load_62 | 116 | 0.29582 | 0.14327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_43_0_load_65 | 117 | 0.3848 | 0.18637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_43_0_load_71 | 120 | 0.088282 | 0.042757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_43_0_load_75 | 122 | 0.11944 | 0.057847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_43_0_load_118 | 124 | 0.10699 | 0.051818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_43_0_load_134 | 126 | 0.15484 | 0.074993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_43_0_load_109 | 127 | 0.23945 | 0.11597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_43_0_load_84 | 129 | 0.23439 | 0.11352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_43_0_load_148 | 134 | 0.2727 | 0.13207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_43_0_load_89 | 135 | 0.21038 | 0.10189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_43_0_load_95 | 136 | 0.31284 | 0.15152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_43_0_load_103 | 140 | 0.10971 | 0.053135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_43_0_load_150 | 142 | 0.10246 | 0.049624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_43_0_load_114 | 143 | 0.2359 | 0.11425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_43_0_load_138 | 145 | 0.40334 | 0.19534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 98 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_43_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.004847 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_43_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.14405 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_43_0_line_2 |  | 2 | 6 | 0.010882 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_43_0_line_3 |  | 2 | 7 | 0.052357 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_43_0_line_4 |  | 3 | 4 | 0.050661 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_43_0_line_5 |  | 4 | 5 | 0.064145 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_43_0_line_6 |  | 5 | 8 | 0.14965 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_43_0_line_7 |  | 5 | 9 | 0.00693 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_43_0_line_8 |  | 6 | 13 | 0.021247 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_43_0_line_9 |  | 7 | 14 | 0.051444 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_43_0_line_10 |  | 8 | 10 | 0.22643 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_43_0_line_11 |  | 8 | 11 | 0.024481 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_43_0_line_12 |  | 10 | 12 | 0.041178 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_43_0_line_13 |  | 11 | 15 | 0.022818 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_43_0_line_14 |  | 13 | 24 | 0.017249 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_43_0_line_15 |  | 14 | 17 | 0.045626 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_43_0_line_16 |  | 14 | 16 | 0.026985 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_43_0_line_17 |  | 15 | 119 | 0.02896 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_43_0_line_18 |  | 15 | 117 | 0.0022423 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_43_0_line_19 |  | 17 | 21 | 0.031441 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_43_0_line_20 |  | 18 | 19 | 0.006087 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_43_0_line_21 |  | 18 | 20 | 0.15072 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_43_0_line_22 |  | 20 | 42 | 0.060902 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_43_0_line_23 |  | 21 | 22 | 0.043168 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_43_0_line_24 |  | 21 | 23 | 0.026061 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_43_0_line_25 |  | 22 | 43 | 0.043878 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_43_0_line_26 |  | 23 | 40 | 0.18441 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
27 | MV_43_0_line_27 |  | 23 | 42 | 0.009669 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_43_0_line_28 |  | 24 | 144 | 0.068423 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_43_0_line_29 |  | 24 | 143 | 0.052511 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_43_0_line_30 |  | 25 | 26 | 0.099174 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_43_0_line_31 |  | 26 | 27 | 0.4134 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_43_0_line_32 |  | 27 | 31 | 0.18559 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_43_0_line_33 |  | 27 | 32 | 0.49832 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_43_0_line_34 |  | 27 | 33 | 1.3082 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_43_0_line_35 |  | 27 | 34 | 0.0080813 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_43_0_line_36 |  | 28 | 29 | 0.036353 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_43_0_line_37 |  | 28 | 30 | 0.078152 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_43_0_line_38 |  | 29 | 128 | 0.1214 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_43_0_line_39 |  | 30 | 94 | 0.80952 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_43_0_line_40 |  | 31 | 35 | 0.003156 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_43_0_line_41 |  | 31 | 36 | 0.56118 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
42 | MV_43_0_line_42 |  | 32 | 37 | 0.13151 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_43_0_line_43 |  | 32 | 38 | 0.045411 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_43_0_line_44 |  | 33 | 39 | 0.1344 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_43_0_line_45 |  | 36 | 40 | 0.042532 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_43_0_line_46 |  | 37 | 41 | 0.055703 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_43_0_line_47 |  | 41 | 128 | 0.04809 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_43_0_line_48 |  | 44 | 45 | 0.17637 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
49 | MV_43_0_line_49 |  | 45 | 46 | 0.070071 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_43_0_line_50 |  | 46 | 103 | 0.015786 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_43_0_line_51 |  | 47 | 48 | 0.48853 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_43_0_line_52 |  | 47 | 49 | 0.005184 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_43_0_line_53 |  | 48 | 50 | 0.14862 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_43_0_line_54 |  | 48 | 51 | 0.024238 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_43_0_line_55 |  | 50 | 55 | 0.007896 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_43_0_line_56 |  | 51 | 64 | 0.010183 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_43_0_line_57 |  | 52 | 53 | 0.080956 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_43_0_line_58 |  | 52 | 54 | 0.0074471 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_43_0_line_59 |  | 53 | 76 | 0.010138 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_43_0_line_60 |  | 53 | 73 | 0.067085 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_43_0_line_61 |  | 56 | 57 | 0.66244 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_43_0_line_62 |  | 56 | 58 | 0.032419 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_43_0_line_63 |  | 57 | 59 | 0.014578 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_43_0_line_64 |  | 58 | 139 | 0.045176 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_43_0_line_65 |  | 59 | 60 | 0.024618 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_43_0_line_66 |  | 60 | 61 | 0.5703 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_43_0_line_67 |  | 61 | 62 | 0.13455 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_43_0_line_68 |  | 61 | 63 | 0.060108 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_43_0_line_69 |  | 64 | 65 | 0.028243 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_43_0_line_70 |  | 65 | 66 | 0.026658 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_43_0_line_71 |  | 65 | 67 | 0.017933 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_43_0_line_72 |  | 66 | 68 | 0.010076 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_43_0_line_73 |  | 67 | 69 | 0.022595 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_43_0_line_74 |  | 69 | 70 | 0.084797 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_43_0_line_75 |  | 69 | 71 | 0.033985 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_43_0_line_76 |  | 70 | 142 | 0.007601 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_43_0_line_77 |  | 70 | 127 | 0.10387 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_43_0_line_78 |  | 71 | 72 | 0.016522 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_43_0_line_79 |  | 73 | 74 | 0.024948 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_43_0_line_80 |  | 73 | 75 | 0.02326 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_43_0_line_81 |  | 74 | 126 | 0.037683 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_43_0_line_82 |  | 75 | 118 | 0.022686 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_43_0_line_83 |  | 77 | 78 | 0.10263 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_43_0_line_84 |  | 78 | 79 | 0.23813 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_43_0_line_85 |  | 78 | 80 | 0.16654 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
86 | MV_43_0_line_86 |  | 79 | 82 | 0.052839 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_43_0_line_87 |  | 80 | 81 | 0.056767 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
88 | MV_43_0_line_88 |  | 81 | 86 | 0.0038591 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_43_0_line_89 |  | 82 | 90 | 0.27199 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
90 | MV_43_0_line_90 |  | 83 | 84 | 0.04033 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
91 | MV_43_0_line_91 |  | 83 | 85 | 0.20507 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
92 | MV_43_0_line_92 |  | 84 | 92 | 0.21966 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
93 | MV_43_0_line_93 |  | 85 | 93 | 0.027307 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_43_0_line_94 |  | 85 | 90 | 0.27122 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_43_0_line_95 |  | 86 | 87 | 0.20703 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_43_0_line_96 |  | 87 | 88 | 0.1029 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_43_0_line_97 |  | 87 | 89 | 0.18665 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
98 | MV_43_0_line_98 |  | 89 | 94 | 0.17337 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_43_0_line_99 |  | 89 | 95 | 0.0063616 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_43_0_line_100 |  | 90 | 91 | 1.2755 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
101 | MV_43_0_line_101 |  | 91 | 137 | 0.023261 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_43_0_line_102 |  | 92 | 96 | 0.039262 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_43_0_line_103 |  | 93 | 99 | 0.003518 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_43_0_line_104 |  | 94 | 110 | 0.042068 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_43_0_line_105 |  | 94 | 111 | 0.077126 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_43_0_line_106 |  | 95 | 115 | 0.033856 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
107 | MV_43_0_line_107 |  | 96 | 107 | 0.069077 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_43_0_line_108 |  | 97 | 98 | 0.007771 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_43_0_line_109 |  | 97 | 99 | 0.042394 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_43_0_line_110 |  | 98 | 100 | 0.23647 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_43_0_line_111 |  | 99 | 101 | 0.098 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
112 | MV_43_0_line_112 |  | 100 | 105 | 0.013946 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
113 | MV_43_0_line_113 |  | 101 | 102 | 0.002695 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_43_0_line_114 |  | 102 | 103 | 0.051222 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_43_0_line_115 |  | 103 | 104 | 0.011567 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_43_0_line_116 |  | 105 | 113 | 0.12171 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
117 | MV_43_0_line_117 |  | 106 | 107 | 0.2107 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_43_0_line_118 |  | 106 | 108 | 0.0082202 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_43_0_line_119 |  | 107 | 109 | 0.040801 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_43_0_line_120 |  | 109 | 114 | 0.033098 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_43_0_line_121 |  | 110 | 112 | 0.036492 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_43_0_line_122 |  | 113 | 142 | 0.025707 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_43_0_line_123 |  | 114 | 141 | 0.021167 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_43_0_line_124 |  | 115 | 116 | 0.014625 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_43_0_line_125 |  | 117 | 118 | 0.033293 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_43_0_line_126 |  | 118 | 120 | 0.032006 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_43_0_line_127 |  | 119 | 121 | 0.00466 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_43_0_line_128 |  | 119 | 122 | 0.02484 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_43_0_line_129 |  | 120 | 123 | 0.013194 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_43_0_line_130 |  | 121 | 124 | 0.024991 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_43_0_line_131 |  | 123 | 125 | 0.060363 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_43_0_line_132 |  | 125 | 127 | 0.01507 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_43_0_line_133 |  | 129 | 130 | 0.031277 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
134 | MV_43_0_line_134 |  | 130 | 131 | 0.33799 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_43_0_line_135 |  | 130 | 132 | 0.47794 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_43_0_line_136 |  | 130 | 133 | 1.182 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_43_0_line_137 |  | 131 | 134 | 0.02253 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_43_0_line_138 |  | 132 | 135 | 0.055809 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
139 | MV_43_0_line_139 |  | 133 | 136 | 0.05914 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
140 | MV_43_0_line_140 |  | 133 | 137 | 0.41348 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
141 | MV_43_0_line_141 |  | 135 | 138 | 0.022874 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_43_0_line_142 |  | 138 | 139 | 0.24928 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_43_0_line_143 |  | 140 | 141 | 0.02139 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_43_0_line_144 |  | 144 | 145 | 0.067245 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_43_0_trafo_43 | 25 MVA 110/20 kV | 146 | 98 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2745693.9346 | 1253835.0605
1 | 2745689.4035 | 1253833.3029
2 | 2745624.0395 | 1253929.6767
3 | 2745745.7271 | 1253904.7727
4 | 2745774.4035 | 1253946.5357
5 | 2745739.3114 | 1253999.8566
6 | 2745618.6586 | 1253939.1423
7 | 2745579.4563 | 1253902.2253
8 | 2745714.9209 | 1254114.8889
9 | 2745733.4788 | 1253996.0873
10 | 2745782.5084 | 1254177.9567
11 | 2745694.0411 | 1254102.1078
12 | 2745747.4624 | 1254156.3371
13 | 2745604.214 | 1253946.8025
14 | 2745535.6502 | 1253875.2523
15 | 2745674.58 | 1254090.1952
16 | 2745551.0661 | 1253853.0766
17 | 2745496.8522 | 1253851.2436
18 | 2745566.9145 | 1253692.1011
19 | 2745572.5935 | 1253690.161
20 | 2745485.3912 | 1253768.1487
21 | 2745468.7976 | 1253838.5418
22 | 2745449.1918 | 1253865.0524
23 | 2745456.3183 | 1253826.3237
24 | 2745595.3924 | 1253961.6253
25 | 2745761.2785 | 1252783.2237
26 | 2745684.7776 | 1252846.3356
27 | 2745599.6653 | 1253057.6337
28 | 2745220.8929 | 1253461.5773
29 | 2745238.1499 | 1253429.581
30 | 2745150.4045 | 1253432.4887
31 | 2745691.0497 | 1253127.6582
32 | 2745361.748 | 1253248.006
33 | 2745951.8886 | 1252289.679
34 | 2745604.3147 | 1253051.0237
35 | 2745692.6567 | 1253124.9395
36 | 2745415.9569 | 1253616.7882
37 | 2745374.7702 | 1253327.924
38 | 2745402.2378 | 1253242.0384
39 | 2745948.6701 | 1252155.3162
40 | 2745393.5323 | 1253652.9278
41 | 2745332.1037 | 1253363.5333
42 | 2745466.0064 | 1253825.8834
43 | 2745429.1404 | 1253902.8003
44 | 2745282.2236 | 1254764.8515
45 | 2745328.2857 | 1254594.5975
46 | 2745363.4946 | 1254534.5685
47 | 2745700.4183 | 1254566.8428
48 | 2745592.2843 | 1254354.2468
49 | 2745695.2621 | 1254567.5055
50 | 2745598.7231 | 1254429.0767
51 | 2745602.0013 | 1254332.0422
52 | 2745696.6864 | 1254239.2816
53 | 2745654.8948 | 1254176.9608
54 | 2745701.3894 | 1254245.0558
55 | 2745594.203 | 1254422.5927
56 | 2744034.966 | 1256273.4807
57 | 2744347.5611 | 1256814.2449
58 | 2744014.9814 | 1256247.9479
59 | 2744334.4788 | 1256820.6759
60 | 2744312.6193 | 1256831.9767
61 | 2743968.1809 | 1257081.0634
62 | 2744067.4206 | 1257134.4198
63 | 2743935.6426 | 1257030.5238
64 | 2745606.0878 | 1254322.7115
65 | 2745589.1374 | 1254309.1262
66 | 2745602.2798 | 1254286.0605
67 | 2745572.8006 | 1254301.7314
68 | 2745609.7061 | 1254292.8704
69 | 2745552.2165 | 1254292.414
70 | 2745545.8826 | 1254225.8724
71 | 2745528.8387 | 1254301.3926
72 | 2745523.4286 | 1254316.9746
73 | 2745695.1682 | 1254144.8984
74 | 2745696.6041 | 1254161.3828
75 | 2745675.4287 | 1254132.5943
76 | 2745647.8676 | 1254169.6632
77 | 2744959.8181 | 1254166.4216
78 | 2744857.5682 | 1254175.2174
79 | 2744915.9675 | 1254316.0692
80 | 2744789.6503 | 1254023.1563
81 | 2744844.3537 | 1254007.9903
82 | 2744874.5434 | 1254342.9482
83 | 2745122.6658 | 1254226.8113
84 | 2745112.5503 | 1254187.7707
85 | 2745226.146 | 1254403.8531
86 | 2744846.3946 | 1254011.2656
87 | 2745023.3057 | 1254051.4993
88 | 2745069.8104 | 1254130.0875
89 | 2745185.8935 | 1253959.8392
90 | 2745015.9719 | 1254575.2755
91 | 2744107.4481 | 1255470.4766
92 | 2745252.217 | 1254018.228
93 | 2745249.2074 | 1254418.4759
94 | 2745166.5249 | 1253832.732
95 | 2745189.9021 | 1253954.8994
96 | 2745288.0265 | 1254033.7695
97 | 2745278.5884 | 1254387.1424
98 | 2745283.4326 | 1254381.0554
99 | 2745252.1785 | 1254420.3598
100 | 2745401.6459 | 1254200.1387
101 | 2745326.4507 | 1254484.2939
102 | 2745328.5579 | 1254485.9739
103 | 2745367.5214 | 1254519.362
104 | 2745378.8433 | 1254521.7288
105 | 2745412.1462 | 1254209.3164
106 | 2745377.4524 | 1254091.7635
107 | 2745308.2603 | 1254037.5806
108 | 2745382.1393 | 1254085.0104
109 | 2745340.7462 | 1254013.1201
110 | 2745201.519 | 1253850.6068
111 | 2745112.5183 | 1253777.5117
112 | 2745237.1885 | 1253858.789
113 | 2745526.4349 | 1254251.1656
114 | 2745366.4751 | 1253992.299
115 | 2745205.2889 | 1253924.7417
116 | 2745219.118 | 1253919.9822
117 | 2745673.4187 | 1254092.1133
118 | 2745656.1765 | 1254120.5939
119 | 2745689.5922 | 1254065.4074
120 | 2745629.1025 | 1254103.5232
121 | 2745692.0077 | 1254061.4185
122 | 2745668.3818 | 1254052.4789
123 | 2745617.942 | 1254096.4863
124 | 2745670.6069 | 1254048.5122
125 | 2745591.5584 | 1254126.3553
126 | 2745728.1252 | 1254181.9445
127 | 2745601.1891 | 1254137.9461
128 | 2745300.2421 | 1253327.4284
129 | 2743409.9981 | 1256480.0972
130 | 2743397.4131 | 1256508.7308
131 | 2743380.8647 | 1256666.9479
132 | 2743727.6869 | 1256413.0918
133 | 2743987.2905 | 1255887.3853
134 | 2743364.2507 | 1256682.2157
135 | 2743777.9748 | 1256388.8896
136 | 2743962.5801 | 1255833.6554
137 | 2744112.2516 | 1255493.2374
138 | 2743797.6662 | 1256377.1566
139 | 2743980.0651 | 1256219.2825
140 | 2745363.5028 | 1254022.1143
141 | 2745380.0402 | 1254008.5475
142 | 2745545.0401 | 1254233.4256
143 | 2745551.0021 | 1253933.5746
144 | 2745561.8652 | 1253979.3182
145 | 2745495.5903 | 1253990.7008
146 | 2745283.4326 | 1254381.0554

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98439 | -0.25837 | 0.3402 | 0.16477
1 | 0.98439 | -0.25839 | 0 | 0
2 | 0.98445 | -0.25898 | 0 | 0
3 | 0.99763 | -0.028565 | 0.084048 | 0.040707
4 | 0.99763 | -0.028615 | 0 | 0
5 | 0.99764 | -0.028671 | 0 | 0
6 | 0.98444 | -0.25889 | 0 | 0
7 | 0.98452 | -0.25963 | 0.13137 | 0.063623
8 | 0.99773 | -0.029446 | 0 | 0
9 | 0.99764 | -0.02864 | 0.37157 | 0.17996
10 | 0.9974 | -0.026458 | 0 | 0
11 | 0.99777 | -0.029888 | 0.084586 | 0.040967
12 | 0.99734 | -0.025906 | 1.117 | 0.54101
13 | 0.98442 | -0.2587 | 0.068822 | 0.033332
14 | 0.9846 | -0.26035 | 0 | 0
15 | 0.99782 | -0.030323 | 0 | 0
16 | 0.98459 | -0.26026 | 0.2453 | 0.1188
17 | 0.98468 | -0.26111 | 0.069429 | 0.033626
18 | 0.98466 | -0.26165 | 0 | 0
19 | 0.98466 | -0.26162 | 0.41258 | 0.19982
20 | 0.98474 | -0.2624 | 0 | 0
21 | 0.98474 | -0.26167 | 0 | 0
22 | 0.98474 | -0.26163 | 0 | 0
23 | 0.9848 | -0.26215 | 0 | 0
24 | 0.98441 | -0.25857 | 0 | 0
25 | 0.98919 | -0.242 | 0.17869 | 0.086544
26 | 0.98923 | -0.24178 | 0 | 0
27 | 0.98932 | -0.24255 | 0 | 0
28 | 0.99289 | -0.262 | 0.32362 | 0.15674
29 | 0.99279 | -0.26779 | 0 | 0
30 | 0.99301 | -0.26147 | 0 | 0
31 | 0.98865 | -0.23639 | 0 | 0
32 | 0.9916 | -0.26203 | 0 | 0
33 | 0.98923 | -0.24297 | 0 | 0
34 | 0.98932 | -0.2425 | 0.51961 | 0.25166
35 | 0.98865 | -0.23638 | 0.26088 | 0.12635
36 | 0.98585 | -0.2551 | 0 | 0
37 | 0.99225 | -0.26747 | 0 | 0
38 | 0.99159 | -0.26189 | 0.24537 | 0.11884
39 | 0.98922 | -0.24306 | 0.055785 | 0.027018
40 | 0.98563 | -0.25652 | 0.23289 | 0.11279
41 | 0.99252 | -0.26977 | 0.30391 | 0.14719
42 | 0.98479 | -0.26207 | 0.32646 | 0.15811
43 | 0.98473 | -0.26158 | 0.084405 | 0.040879
44 | 0.99954 | -0.0015057 | 0.23275 | 0.11273
45 | 0.99962 | -0.0010077 | 0.10011 | 0.048485
46 | 0.99965 | -0.0012823 | 0.10275 | 0.049766
47 | 0.99843 | -0.026894 | 0 | 0
48 | 0.99862 | -0.028555 | 0 | 0
49 | 0.99842 | -0.026874 | 0.31495 | 0.15254
50 | 0.99854 | -0.027843 | 0 | 0
51 | 0.99865 | -0.02831 | 0.32054 | 0.15524
52 | 0.99788 | -0.030846 | 0 | 0
53 | 0.99789 | -0.030929 | 0 | 0
54 | 0.99788 | -0.030837 | 0.091537 | 0.044334
55 | 0.99854 | -0.027804 | 0.40985 | 0.1985
56 | 0.98781 | -0.12819 | 0 | 0
57 | 0.98734 | -0.12475 | 0 | 0
58 | 0.98783 | -0.12834 | 0.25553 | 0.12376
59 | 0.98733 | -0.12467 | 0.17997 | 0.087165
60 | 0.98732 | -0.12458 | 0 | 0
61 | 0.98704 | -0.12231 | 0 | 0
62 | 0.98703 | -0.12218 | 0.086753 | 0.042016
63 | 0.98701 | -0.12253 | 0.28963 | 0.14028
64 | 0.99867 | -0.028427 | 0 | 0
65 | 0.9987 | -0.028753 | 0 | 0
66 | 0.99869 | -0.028657 | 0 | 0
67 | 0.99874 | -0.029022 | 0.087854 | 0.04255
68 | 0.99869 | -0.02862 | 0.30301 | 0.14675
69 | 0.99878 | -0.029386 | 0 | 0
70 | 0.99896 | -0.031011 | 0 | 0
71 | 0.99876 | -0.029277 | 0 | 0
72 | 0.99876 | -0.029223 | 0.27149 | 0.13149
73 | 0.9979 | -0.03105 | 0 | 0
74 | 0.9979 | -0.031006 | 0 | 0
75 | 0.99791 | -0.031132 | 0.12205 | 0.059114
76 | 0.99789 | -0.03092 | 0.075778 | 0.036701
77 | 0.99636 | -0.16313 | 0.13948 | 0.067551
78 | 0.99638 | -0.16296 | 0 | 0
79 | 0.99686 | -0.16063 | 0 | 0
80 | 0.99572 | -0.20128 | 0.24952 | 0.12085
81 | 0.9955 | -0.21382 | 0.27433 | 0.13286
82 | 0.99696 | -0.16011 | 0.26072 | 0.12627
83 | 0.99931 | -0.0040665 | 0 | 0
84 | 0.99923 | -0.0046069 | 0.26314 | 0.12745
85 | 0.99972 | -0.0013176 | 0.13425 | 0.065019
86 | 0.9955 | -0.21385 | 0 | 0
87 | 0.99513 | -0.21569 | 0 | 0
88 | 0.99512 | -0.21559 | 0.088465 | 0.042846
89 | 0.99446 | -0.25434 | 0 | 0
90 | 0.99812 | -0.093481 | 0.27144 | 0.13146
91 | 0.99272 | -0.13773 | 0.36294 | 0.17578
92 | 0.99891 | -0.0068486 | 0.272 | 0.13174
93 | 0.99981 | -0.00089267 | 0.15097 | 0.073116
94 | 0.99418 | -0.25574 | 0 | 0
95 | 0.99446 | -0.2543 | 0.1167 | 0.056521
96 | 0.99888 | -0.0066407 | 0 | 0
97 | 0.99997 | -0.00013239 | 0.33511 | 0.1623
98 | 1 | 0 | -17.247 | -8.0271
99 | 0.99982 | -0.00083726 | 0 | 0
100 | 0.99954 | -0.0018326 | 0 | 0
101 | 0.99969 | -0.0016841 | 0.17226 | 0.083427
102 | 0.99969 | -0.0016681 | 0 | 0
103 | 0.99966 | -0.0013625 | 0 | 0
104 | 0.99966 | -0.0013516 | 0.079491 | 0.038499
105 | 0.99948 | -0.00498 | 0.39862 | 0.19306
106 | 0.99879 | -0.0058017 | 0 | 0
107 | 0.99884 | -0.0062691 | 0 | 0
108 | 0.99879 | -0.0057821 | 0.1994 | 0.096573
109 | 0.99883 | -0.0061302 | 0.18642 | 0.090287
110 | 0.99418 | -0.25566 | 0 | 0
111 | 0.99416 | -0.25551 | 0.25205 | 0.12207
112 | 0.99417 | -0.25558 | 0.17423 | 0.084386
113 | 0.99902 | -0.030636 | 0.72269 | 0.35001
114 | 0.99882 | -0.0060896 | 0 | 0
115 | 0.99443 | -0.25446 | 0.069428 | 0.033625
116 | 0.99443 | -0.2544 | 0.29582 | 0.14327
117 | 0.99783 | -0.030371 | 0.3848 | 0.18637
118 | 0.99792 | -0.031244 | 0 | 0
119 | 0.99781 | -0.030247 | 0 | 0
120 | 0.99803 | -0.032238 | 0.088282 | 0.042757
121 | 0.99781 | -0.030241 | 0 | 0
122 | 0.99781 | -0.030212 | 0.11944 | 0.057847
123 | 0.99808 | -0.032662 | 0 | 0
124 | 0.99781 | -0.030209 | 0.10699 | 0.051818
125 | 0.9983 | -0.034595 | 0 | 0
126 | 0.99789 | -0.030937 | 0.15484 | 0.074993
127 | 0.99835 | -0.035077 | 0.23945 | 0.11597
128 | 0.99263 | -0.26855 | 0 | 0
129 | 0.9889 | -0.13356 | 0.23439 | 0.11352
130 | 0.98891 | -0.13347 | 0 | 0
131 | 0.9888 | -0.13244 | 0 | 0
132 | 0.98829 | -0.1289 | 0 | 0
133 | 0.99121 | -0.14989 | 0 | 0
134 | 0.98879 | -0.13236 | 0.2727 | 0.13207
135 | 0.98818 | -0.12981 | 0.21038 | 0.10189
136 | 0.99118 | -0.15012 | 0.31284 | 0.15152
137 | 0.99267 | -0.13734 | 0 | 0
138 | 0.98816 | -0.12964 | 0 | 0
139 | 0.9879 | -0.12775 | 0 | 0
140 | 0.99881 | -0.006035 | 0.10971 | 0.053135
141 | 0.99882 | -0.0060628 | 0 | 0
142 | 0.99898 | -0.0308 | 0.10246 | 0.049624
143 | 0.98439 | -0.25842 | 0.2359 | 0.11425
144 | 0.98437 | -0.25824 | 0 | 0
145 | 0.98432 | -0.25857 | 0.40334 | 0.19534
146 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.3402 | -0.16477 | 0.3402 | 0.16466 | 7.9503e-07 | -0.00011191 | 0.011085 | 0.011084 | 0.011085 | 0.98439 | -0.25837 | 0.98439 | -0.25839 | 5.0387
1 | -0.3402 | -0.16466 | 0.34023 | 0.16133 | 2.3534e-05 | -0.0033259 | 0.011084 | 0.011041 | 0.011084 | 0.98439 | -0.25839 | 0.98445 | -0.25898 | 5.038
2 | 0.70813 | 0.33894 | -0.70812 | -0.33919 | 7.6999e-06 | -0.00024952 | 0.023021 | 0.023024 | 0.023024 | 0.98445 | -0.25898 | 0.98444 | -0.25889 | 10.4654
3 | -1.0484 | -0.50027 | 1.0484 | 0.49908 | 8.1059e-05 | -0.0011875 | 0.034062 | 0.034047 | 0.034062 | 0.98445 | -0.25898 | 0.98452 | -0.25963 | 15.4828
4 | -0.084048 | -0.040707 | 0.084049 | 0.039503 | 4.9111e-07 | -0.0012037 | 0.0027023 | 0.0026873 | 0.0027023 | 0.99763 | -0.028565 | 0.99763 | -0.028615 | 1.2283
5 | -0.084049 | -0.039503 | 0.08405 | 0.037979 | 6.1412e-07 | -0.0015241 | 0.0026873 | 0.0026688 | 0.0026873 | 0.99763 | -0.028615 | 0.99764 | -0.028671 | 1.2215
6 | -0.45562 | -0.21777 | 0.45566 | 0.21423 | 4.2529e-05 | -0.0035439 | 0.014612 | 0.014568 | 0.014612 | 0.99764 | -0.028671 | 0.99773 | -0.029446 | 6.642
7 | 0.37157 | 0.1798 | -0.37157 | -0.17996 | 1.3201e-06 | -0.00016429 | 0.011944 | 0.011946 | 0.011946 | 0.99764 | -0.028671 | 0.99764 | -0.02864 | 5.4302
8 | 0.70812 | 0.33919 | -0.7081 | -0.33967 | 1.504e-05 | -0.00048716 | 0.023024 | 0.02303 | 0.02303 | 0.98444 | -0.25889 | 0.98442 | -0.2587 | 10.4682
9 | -1.1798 | -0.5627 | 1.1799 | 0.56154 | 0.00010084 | -0.0011607 | 0.038327 | 0.038312 | 0.038327 | 0.98452 | -0.25963 | 0.9846 | -0.26035 | 17.4212
10 | 1.1175 | 0.53478 | -1.1171 | -0.54005 | 0.00038912 | -0.0052646 | 0.035845 | 0.035912 | 0.035912 | 0.99773 | -0.029446 | 0.9974 | -0.026458 | 16.3237
11 | -1.5732 | -0.74902 | 1.5732 | 0.74846 | 8.3048e-05 | -0.00055725 | 0.050413 | 0.050405 | 0.050413 | 0.99773 | -0.029446 | 0.99777 | -0.029888 | 22.9148
12 | 1.1171 | 0.54005 | -1.117 | -0.54101 | 7.0921e-05 | -0.00095698 | 0.035912 | 0.035924 | 0.035924 | 0.9974 | -0.026458 | 0.99734 | -0.025906 | 16.3293
13 | -1.6578 | -0.78942 | 1.6579 | 0.78891 | 8.5958e-05 | -0.0005169 | 0.053124 | 0.053118 | 0.053124 | 0.99777 | -0.029888 | 0.99782 | -0.030323 | 24.1475
14 | 0.63928 | 0.30634 | -0.63927 | -0.30674 | 9.9534e-06 | -0.00039615 | 0.020788 | 0.020793 | 0.020793 | 0.98442 | -0.2587 | 0.98441 | -0.25857 | 9.4513
15 | -1.4252 | -0.67972 | 1.4253 | 0.6787 | 0.0001305 | -0.0010174 | 0.046294 | 0.046281 | 0.046294 | 0.9846 | -0.26035 | 0.98468 | -0.26111 | 21.0429
16 | 0.2453 | 0.11818 | -0.2453 | -0.1188 | 2.2981e-06 | -0.00062392 | 0.007983 | 0.007991 | 0.007991 | 0.9846 | -0.26035 | 0.98459 | -0.26026 | 3.6323
17 | 0.22643 | 0.10768 | -0.22643 | -0.10837 | 2.0367e-06 | -0.00068783 | 0.0072538 | 0.0072624 | 0.0072624 | 0.99782 | -0.030323 | 0.99781 | -0.030247 | 3.3011
18 | -1.8843 | -0.89659 | 1.8844 | 0.89654 | 1.091e-05 | -5.0068e-05 | 0.060372 | 0.060371 | 0.060372 | 0.99782 | -0.030323 | 0.99783 | -0.030371 | 27.4416
19 | -1.4948 | -0.71233 | 1.4949 | 0.71163 | 9.8889e-05 | -0.00069859 | 0.048543 | 0.048534 | 0.048543 | 0.98468 | -0.26111 | 0.98474 | -0.26167 | 22.0649
20 | 0.41258 | 0.19968 | -0.41258 | -0.19982 | 1.4676e-06 | -0.00014047 | 0.013438 | 0.01344 | 0.01344 | 0.98466 | -0.26165 | 0.98466 | -0.26162 | 6.1089
21 | -0.41258 | -0.19968 | 0.41261 | 0.1962 | 3.6215e-05 | -0.0034787 | 0.013438 | 0.013394 | 0.013438 | 0.98466 | -0.26165 | 0.98474 | -0.2624 | 6.1081
22 | -0.41261 | -0.1962 | 0.41263 | 0.19614 | 1.9464e-05 | -5.8315e-05 | 0.013394 | 0.013393 | 0.013394 | 0.98474 | -0.2624 | 0.98479 | -0.26207 | 6.3779
23 | 0.084406 | 0.038864 | -0.084405 | -0.039863 | 4.2956e-07 | -0.00099933 | 0.002724 | 0.0027364 | 0.0027364 | 0.98474 | -0.26167 | 0.98474 | -0.26163 | 1.2438
24 | -1.5793 | -0.75049 | 1.5794 | 0.74992 | 9.1395e-05 | -0.00057632 | 0.051257 | 0.05125 | 0.051257 | 0.98474 | -0.26167 | 0.9848 | -0.26215 | 23.2988
25 | 0.084405 | 0.039863 | -0.084405 | -0.040879 | 4.4067e-07 | -0.0010158 | 0.0027364 | 0.0027493 | 0.0027493 | 0.98474 | -0.26163 | 0.98473 | -0.26158 | 1.2497
26 | -2.3185 | -1.1039 | 2.3203 | 1.1049 | 0.0018616 | 0.00095234 | 0.075272 | 0.07527 | 0.075272 | 0.9848 | -0.26215 | 0.98563 | -0.25652 | 35.8439
27 | 0.7391 | 0.35403 | -0.73909 | -0.35425 | 7.45e-06 | -0.00022168 | 0.024023 | 0.024025 | 0.024025 | 0.9848 | -0.26215 | 0.98479 | -0.26207 | 10.9206
28 | 0.40337 | 0.1937 | -0.40336 | -0.19528 | 1.5752e-05 | -0.0015784 | 0.013122 | 0.013142 | 0.013142 | 0.98441 | -0.25857 | 0.98437 | -0.25824 | 5.9737
29 | 0.2359 | 0.11304 | -0.2359 | -0.11425 | 4.1332e-06 | -0.0012137 | 0.0076709 | 0.0076863 | 0.0076863 | 0.98441 | -0.25857 | 0.98439 | -0.25842 | 3.4938
30 | -0.17869 | -0.086544 | 0.1787 | 0.086432 | 5.9306e-06 | -0.00011214 | 0.0057942 | 0.0057927 | 0.0057942 | 0.98919 | -0.242 | 0.98923 | -0.24178 | 2.7591
31 | -0.1787 | -0.086432 | 0.17872 | 0.076778 | 1.8137e-05 | -0.0096544 | 0.0057927 | 0.0056756 | 0.0057927 | 0.98923 | -0.24178 | 0.98932 | -0.24255 | 2.633
32 | 2.8235 | 1.3442 | -2.8215 | -1.3479 | 0.0020641 | -0.0037217 | 0.091248 | 0.091302 | 0.091302 | 0.98932 | -0.24255 | 0.98865 | -0.23639 | 41.501
33 | -3.5777 | -1.6687 | 3.5865 | 1.6597 | 0.0088162 | -0.009057 | 0.11519 | 0.11505 | 0.11519 | 0.98932 | -0.24255 | 0.9916 | -0.26203 | 52.3591
34 | 0.055791 | -0.0037061 | -0.055786 | -0.026862 | 4.8278e-06 | -0.030568 | 0.0016315 | 0.0018068 | 0.0018068 | 0.98932 | -0.24255 | 0.98923 | -0.24297 | 0.82128
35 | 0.51962 | 0.25147 | -0.51961 | -0.25166 | 3.0614e-06 | -0.00018794 | 0.016844 | 0.016847 | 0.016847 | 0.98932 | -0.24255 | 0.98932 | -0.2425 | 7.6575
36 | 4.1408 | 1.9134 | -4.1406 | -1.9129 | 0.00022827 | 0.00056431 | 0.13262 | 0.13262 | 0.13262 | 0.99289 | -0.262 | 0.99279 | -0.26779 | 20.5619
37 | -4.4645 | -2.0702 | 4.465 | 2.0656 | 0.00049414 | -0.0045632 | 0.14308 | 0.14302 | 0.14308 | 0.99289 | -0.262 | 0.99301 | -0.26147 | 22.4258
38 | 4.1406 | 1.9129 | -4.1399 | -1.92 | 0.00066025 | -0.0071449 | 0.13262 | 0.13272 | 0.13272 | 0.99279 | -0.26779 | 0.99263 | -0.26855 | 20.8018
39 | -4.465 | -2.0656 | 4.47 | 2.0183 | 0.0050946 | -0.047346 | 0.14302 | 0.14241 | 0.14302 | 0.99301 | -0.26147 | 0.99418 | -0.25574 | 22.4165
40 | 0.26088 | 0.12628 | -0.26088 | -0.12635 | 3.018e-07 | -7.3562e-05 | 0.008463 | 0.0084639 | 0.0084639 | 0.98865 | -0.23639 | 0.98865 | -0.23638 | 3.8472
41 | 2.5606 | 1.2216 | -2.5537 | -1.218 | 0.0068621 | 0.0036452 | 0.082839 | 0.082848 | 0.082848 | 0.98865 | -0.23639 | 0.98585 | -0.2551 | 39.4513
42 | -3.8318 | -1.7774 | 3.8345 | 1.7751 | 0.0026539 | -0.0023021 | 0.12297 | 0.12293 | 0.12297 | 0.9916 | -0.26203 | 0.99225 | -0.26747 | 55.8952
43 | 0.24537 | 0.11777 | -0.24537 | -0.11884 | 3.8125e-06 | -0.001065 | 0.0079235 | 0.0079369 | 0.0079369 | 0.9916 | -0.26203 | 0.99159 | -0.26189 | 3.6077
44 | 0.055786 | 0.026862 | -0.055785 | -0.027018 | 7.8262e-07 | -0.00015652 | 0.0018068 | 0.0018088 | 0.0018088 | 0.98923 | -0.24297 | 0.98922 | -0.24306 | 0.86134
45 | 2.5537 | 1.218 | -2.5532 | -1.2177 | 0.00052013 | 0.00027645 | 0.082848 | 0.082848 | 0.082848 | 0.98585 | -0.2551 | 0.98563 | -0.25652 | 39.4516
46 | -3.8345 | -1.7751 | 3.8356 | 1.7742 | 0.0011236 | -0.00097648 | 0.12293 | 0.12292 | 0.12293 | 0.99225 | -0.26747 | 0.99252 | -0.26977 | 55.878
47 | -4.1395 | -1.9213 | 4.1399 | 1.92 | 0.00040918 | -0.001328 | 0.13274 | 0.13272 | 0.13274 | 0.99252 | -0.26977 | 0.99263 | -0.26855 | 36.6673
48 | -0.23275 | -0.11273 | 0.23277 | 0.11253 | 1.7524e-05 | -0.0001994 | 0.0074689 | 0.0074662 | 0.0074689 | 0.99954 | -0.0015057 | 0.99962 | -0.0010077 | 3.5566
49 | -0.33287 | -0.16101 | 0.33288 | 0.15934 | 1.0646e-05 | -0.0016686 | 0.010678 | 0.010657 | 0.010678 | 0.99962 | -0.0010077 | 0.99965 | -0.0012823 | 4.8538
50 | -0.43564 | -0.20911 | 0.43564 | 0.20873 | 4.1025e-06 | -0.00037544 | 0.013954 | 0.01395 | 0.013954 | 0.99965 | -0.0012823 | 0.99966 | -0.0013625 | 6.3429
51 | -0.31495 | -0.15241 | 0.31502 | 0.1408 | 6.5798e-05 | -0.01161 | 0.010116 | 0.0099746 | 0.010116 | 0.99843 | -0.026894 | 0.99862 | -0.028555 | 4.5984
52 | 0.31495 | 0.15241 | -0.31495 | -0.15254 | 7.084e-07 | -0.00012317 | 0.010116 | 0.010118 | 0.010118 | 0.99843 | -0.026894 | 0.99842 | -0.026874 | 4.5991
53 | 0.40989 | 0.19479 | -0.40986 | -0.19831 | 3.426e-05 | -0.0035282 | 0.013119 | 0.013163 | 0.013163 | 0.99862 | -0.028555 | 0.99854 | -0.027843 | 5.9832
54 | -0.72491 | -0.33559 | 0.72493 | 0.33558 | 2.3027e-05 | -1.4433e-05 | 0.023092 | 0.023091 | 0.023092 | 0.99862 | -0.028555 | 0.99865 | -0.02831 | 10.9961
55 | 0.40986 | 0.19831 | -0.40985 | -0.1985 | 1.8267e-06 | -0.00018743 | 0.013163 | 0.013165 | 0.013165 | 0.99854 | -0.027843 | 0.99854 | -0.027804 | 5.9842
56 | -1.0455 | -0.49082 | 1.0455 | 0.49058 | 1.5151e-05 | -0.00023799 | 0.033385 | 0.033382 | 0.033385 | 0.99865 | -0.02831 | 0.99867 | -0.028427 | 15.1752
57 | -0.091538 | -0.044157 | 0.091538 | 0.042232 | 9.2662e-07 | -0.0019245 | 0.0029401 | 0.0029163 | 0.0029401 | 0.99788 | -0.030846 | 0.99789 | -0.030929 | 1.3364
58 | 0.091538 | 0.044157 | -0.091537 | -0.044334 | 8.5999e-08 | -0.00017703 | 0.0029401 | 0.0029423 | 0.0029423 | 0.99788 | -0.030846 | 0.99788 | -0.030837 | 1.3374
59 | 0.075778 | 0.03646 | -0.075778 | -0.036701 | 8.0213e-08 | -0.00024101 | 0.0024327 | 0.0024357 | 0.0024357 | 0.99789 | -0.030929 | 0.99789 | -0.03092 | 1.1072
60 | -0.16732 | -0.078692 | 0.16732 | 0.077098 | 2.5529e-06 | -0.0015942 | 0.0053488 | 0.0053294 | 0.0053488 | 0.99789 | -0.030929 | 0.9979 | -0.03105 | 2.4313
61 | 0.55677 | 0.23678 | -0.55649 | -0.25212 | 0.00027927 | -0.015343 | 0.017681 | 0.017862 | 0.017862 | 0.98781 | -0.12819 | 0.98734 | -0.12475 | 8.1193
62 | -0.55677 | -0.23678 | 0.55678 | 0.23602 | 1.3524e-05 | -0.00075129 | 0.017681 | 0.017673 | 0.017681 | 0.98781 | -0.12819 | 0.98783 | -0.12834 | 8.0369
63 | 0.55649 | 0.25212 | -0.55649 | -0.25246 | 6.2108e-06 | -0.00033745 | 0.017862 | 0.017867 | 0.017867 | 0.98734 | -0.12475 | 0.98733 | -0.12467 | 8.1212
64 | -0.81231 | -0.35978 | 0.81236 | 0.35976 | 5.4253e-05 | -1.8648e-05 | 0.025962 | 0.025962 | 0.025962 | 0.98783 | -0.12834 | 0.9879 | -0.12775 | 12.3631
65 | 0.37651 | 0.16529 | -0.37651 | -0.16586 | 4.7529e-06 | -0.00057155 | 0.012023 | 0.012029 | 0.012029 | 0.98733 | -0.12467 | 0.98732 | -0.12458 | 5.4679
66 | 0.37651 | 0.16586 | -0.3764 | -0.1791 | 0.00011163 | -0.013236 | 0.012029 | 0.012191 | 0.012191 | 0.98732 | -0.12458 | 0.98704 | -0.12231 | 5.5413
67 | 0.086754 | 0.038887 | -0.086753 | -0.042016 | 1.4078e-06 | -0.0031293 | 0.0027805 | 0.0028192 | 0.0028192 | 0.98704 | -0.12231 | 0.98703 | -0.12218 | 1.2814
68 | 0.28964 | 0.14021 | -0.28963 | -0.14028 | 9.4866e-06 | -6.3965e-05 | 0.0094113 | 0.0094122 | 0.0094122 | 0.98704 | -0.12231 | 0.98701 | -0.12253 | 4.482
69 | -1.0455 | -0.49058 | 1.0455 | 0.48992 | 4.2007e-05 | -0.00066011 | 0.033382 | 0.033374 | 0.033382 | 0.99867 | -0.028427 | 0.9987 | -0.028753 | 15.1738
70 | 0.30301 | 0.14588 | -0.30301 | -0.14651 | 3.3656e-06 | -0.00063383 | 0.0097207 | 0.0097287 | 0.0097287 | 0.9987 | -0.028753 | 0.99869 | -0.028657 | 4.4221
71 | -1.3485 | -0.6358 | 1.3486 | 0.63539 | 4.4454e-05 | -0.00041388 | 0.043094 | 0.043089 | 0.043094 | 0.9987 | -0.028753 | 0.99874 | -0.029022 | 19.5884
72 | 0.30301 | 0.14651 | -0.30301 | -0.14675 | 1.2735e-06 | -0.00023957 | 0.0097287 | 0.0097317 | 0.0097317 | 0.99869 | -0.028657 | 0.99869 | -0.02862 | 4.4235
73 | -1.4364 | -0.67794 | 1.4365 | 0.67742 | 6.3569e-05 | -0.00051927 | 0.045911 | 0.045904 | 0.045911 | 0.99874 | -0.029022 | 0.99878 | -0.029386 | 20.8684
74 | -1.708 | -0.8077 | 1.7083 | 0.80578 | 0.00033742 | -0.00192 | 0.054607 | 0.054583 | 0.054607 | 0.99878 | -0.029386 | 0.99896 | -0.031011 | 24.8216
75 | 0.2715 | 0.13029 | -0.27149 | -0.1311 | 3.441e-06 | -0.00080841 | 0.0087038 | 0.0087139 | 0.0087139 | 0.99878 | -0.029386 | 0.99876 | -0.029277 | 3.9609
76 | -4.7527 | -2.2538 | 4.7528 | 2.2536 | 8.4822e-05 | -0.00019858 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.99896 | -0.031011 | 0.99898 | -0.0308 | 41.9895
77 | 3.0444 | 1.448 | -3.0426 | -1.447 | 0.0017565 | 0.00097653 | 0.09742 | 0.097421 | 0.097421 | 0.99896 | -0.031011 | 0.99835 | -0.035077 | 46.3911
78 | 0.27149 | 0.1311 | -0.27149 | -0.13149 | 1.6758e-06 | -0.00039301 | 0.0087139 | 0.0087189 | 0.0087189 | 0.99876 | -0.029277 | 0.99876 | -0.029223 | 3.9631
79 | 0.15484 | 0.073504 | -0.15484 | -0.074097 | 8.2006e-07 | -0.00059292 | 0.0049584 | 0.0049658 | 0.0049658 | 0.9979 | -0.03105 | 0.9979 | -0.031006 | 2.2572
80 | -0.32216 | -0.1506 | 0.32216 | 0.15005 | 3.2842e-06 | -0.00055207 | 0.010288 | 0.010281 | 0.010288 | 0.9979 | -0.03105 | 0.99791 | -0.031132 | 4.6762
81 | 0.15484 | 0.074097 | -0.15484 | -0.074993 | 1.2433e-06 | -0.00089558 | 0.0049658 | 0.004977 | 0.004977 | 0.9979 | -0.031006 | 0.99789 | -0.030937 | 2.2623
82 | -0.44422 | -0.20916 | 0.44423 | 0.20863 | 6.1071e-06 | -0.00053759 | 0.014204 | 0.014197 | 0.014204 | 0.99791 | -0.031132 | 0.99792 | -0.031244 | 6.4562
83 | -0.13948 | -0.067551 | 0.13948 | 0.067432 | 3.6851e-06 | -0.00011932 | 0.00449 | 0.0044885 | 0.00449 | 0.99636 | -0.16313 | 0.99638 | -0.16296 | 2.1381
84 | -6.1382 | -2.8058 | 6.141 | 2.7925 | 0.0028108 | -0.013279 | 0.19554 | 0.19536 | 0.19554 | 0.99638 | -0.16296 | 0.99686 | -0.16063 | 30.6483
85 | 5.9987 | 2.7384 | -5.9965 | -2.7328 | 0.0021701 | 0.0056072 | 0.19105 | 0.19105 | 0.19105 | 0.99638 | -0.16296 | 0.99572 | -0.20128 | 29.6203
86 | -6.141 | -2.7925 | 6.1416 | 2.7896 | 0.00062299 | -0.0029487 | 0.19536 | 0.19532 | 0.19536 | 0.99686 | -0.16063 | 0.99696 | -0.16011 | 30.6203
87 | 5.747 | 2.6119 | -5.7463 | -2.6102 | 0.0006788 | 0.0017476 | 0.18302 | 0.18302 | 0.18302 | 0.99572 | -0.20128 | 0.9955 | -0.21382 | 28.3747
88 | 5.472 | 2.4773 | -5.472 | -2.4775 | 3.6179e-05 | -0.00021992 | 0.17418 | 0.17418 | 0.17418 | 0.9955 | -0.21382 | 0.9955 | -0.21385 | 27.3015
89 | -6.4023 | -2.9159 | 6.4064 | 2.9263 | 0.0040291 | 0.01046 | 0.2037 | 0.2037 | 0.2037 | 0.99696 | -0.16011 | 0.99812 | -0.093481 | 31.5819
90 | 1.031 | 0.48851 | -1.031 | -0.48851 | 7.8053e-05 | 8.1409e-07 | 0.032958 | 0.032959 | 0.032959 | 0.99931 | -0.0040665 | 0.99923 | -0.0046069 | 15.6946
91 | -1.031 | -0.48851 | 1.0314 | 0.48852 | 0.00039684 | 3.9929e-06 | 0.032958 | 0.032955 | 0.032958 | 0.99931 | -0.0040665 | 0.99972 | -0.0013176 | 15.6943
92 | 0.76782 | 0.36106 | -0.76759 | -0.36118 | 0.00023519 | -0.00011443 | 0.024512 | 0.024515 | 0.024515 | 0.99923 | -0.0046069 | 0.99891 | -0.0068486 | 11.674
93 | -10.0756 | -4.6202 | 10.0764 | 4.6189 | 0.00086434 | -0.0012282 | 0.32007 | 0.32005 | 0.32007 | 0.99972 | -0.0013176 | 0.99981 | -0.00089267 | 50.1673
94 | 8.9099 | 4.0666 | -8.9022 | -4.0462 | 0.0077443 | 0.020451 | 0.28281 | 0.28281 | 0.28281 | 0.99972 | -0.0013176 | 0.99812 | -0.093481 | 43.8471
95 | 5.472 | 2.4775 | -5.47 | -2.4893 | 0.0019426 | -0.011792 | 0.17418 | 0.17434 | 0.17434 | 0.9955 | -0.21385 | 0.99513 | -0.21569 | 27.3257
96 | 0.088466 | 0.040413 | -0.088465 | -0.042846 | 1.105e-06 | -0.0024326 | 0.0028214 | 0.0028514 | 0.0028514 | 0.99513 | -0.21569 | 0.99512 | -0.21559 | 1.2961
97 | 5.3816 | 2.4489 | -5.3796 | -2.4439 | 0.0019602 | 0.0050159 | 0.17152 | 0.17152 | 0.17152 | 0.99513 | -0.21569 | 0.99446 | -0.25434 | 26.5922
98 | 4.8976 | 2.211 | -4.8963 | -2.2211 | 0.0013046 | -0.010035 | 0.15599 | 0.15612 | 0.15612 | 0.99446 | -0.25434 | 0.99418 | -0.25574 | 24.4695
99 | 0.48196 | 0.23289 | -0.48196 | -0.23304 | 2.0507e-06 | -0.0001496 | 0.015538 | 0.01554 | 0.01554 | 0.99446 | -0.25434 | 0.99446 | -0.2543 | 7.0637
100 | 2.2244 | 0.9884 | -2.2131 | -0.98285 | 0.011265 | 0.0055473 | 0.070398 | 0.070416 | 0.070416 | 0.99812 | -0.093481 | 0.99272 | -0.13773 | 33.5312
101 | 1.8501 | 0.80707 | -1.85 | -0.80759 | 0.000107 | -0.00051556 | 0.058697 | 0.058703 | 0.058703 | 0.99272 | -0.13773 | 0.99267 | -0.13734 | 26.6832
102 | 0.49558 | 0.22944 | -0.49557 | -0.23037 | 1.3065e-05 | -0.00093147 | 0.015782 | 0.015794 | 0.015794 | 0.99891 | -0.0068486 | 0.99888 | -0.0066407 | 7.1789
103 | -10.2274 | -4.6921 | 10.2275 | 4.6919 | 0.00011474 | -0.00015635 | 0.32489 | 0.32489 | 0.32489 | 0.99981 | -0.00089267 | 0.99982 | -0.00083726 | 50.9231
104 | 0.17424 | 0.082533 | -0.17424 | -0.083525 | 1.7639e-06 | -0.00099225 | 0.0055981 | 0.0056105 | 0.0056105 | 0.99418 | -0.25574 | 0.99418 | -0.25566 | 2.5502
105 | 0.25205 | 0.12025 | -0.25205 | -0.12207 | 6.7895e-06 | -0.0018181 | 0.008109 | 0.0081319 | 0.0081319 | 0.99418 | -0.25574 | 0.99416 | -0.25551 | 3.6963
106 | 0.36526 | 0.17652 | -0.36525 | -0.17655 | 8.3656e-06 | -3.473e-05 | 0.011776 | 0.011777 | 0.011777 | 0.99446 | -0.2543 | 0.99443 | -0.25446 | 5.6079
107 | 0.49557 | 0.23037 | -0.49555 | -0.23201 | 2.3032e-05 | -0.0016387 | 0.015794 | 0.015814 | 0.015814 | 0.99888 | -0.0066407 | 0.99884 | -0.0062691 | 7.1881
108 | -11.2517 | -5.1815 | 11.252 | 5.1812 | 0.00030707 | -0.00031534 | 0.3576 | 0.3576 | 0.3576 | 0.99997 | -0.00013239 | 1 | 0 | 56.0509
109 | 10.9166 | 5.0192 | -10.915 | -5.0209 | 0.0015762 | -0.0017756 | 0.34686 | 0.34689 | 0.34689 | 0.99997 | -0.00013239 | 0.99982 | -0.00083726 | 54.3714
110 | 5.981 | 2.8355 | -5.9783 | -2.8488 | 0.0026704 | -0.013347 | 0.19108 | 0.19126 | 0.19126 | 1 | 0 | 0.99954 | -0.0018326 | 29.9782
111 | 0.68749 | 0.32904 | -0.68741 | -0.3291 | 8.4561e-05 | -6.3969e-05 | 0.022006 | 0.022008 | 0.022008 | 0.99982 | -0.00083726 | 0.99969 | -0.0016841 | 10.4798
112 | 5.9783 | 2.8488 | -5.9781 | -2.8484 | 0.00018212 | 0.00047048 | 0.19126 | 0.19126 | 0.19126 | 0.99954 | -0.0018326 | 0.99948 | -0.00498 | 29.6529
113 | 0.51515 | 0.24567 | -0.51515 | -0.24574 | 9.7726e-07 | -6.4017e-05 | 0.016481 | 0.016482 | 0.016482 | 0.99969 | -0.0016841 | 0.99969 | -0.0016681 | 7.4916
114 | 0.51515 | 0.24574 | -0.51513 | -0.24696 | 1.8592e-05 | -0.0012167 | 0.016482 | 0.016497 | 0.016497 | 0.99969 | -0.0016681 | 0.99966 | -0.0013625 | 7.4986
115 | 0.079491 | 0.038223 | -0.079491 | -0.038499 | 1.0032e-07 | -0.00027595 | 0.0025471 | 0.0025505 | 0.0025505 | 0.99966 | -0.0013625 | 0.99966 | -0.0013516 | 1.1593
116 | 5.5795 | 2.6553 | -5.5781 | -2.6517 | 0.001384 | 0.0035536 | 0.17847 | 0.17847 | 0.17847 | 0.99948 | -0.00498 | 0.99902 | -0.030636 | 27.6699
117 | -0.1994 | -0.096378 | 0.19941 | 0.091362 | 1.1413e-05 | -0.0050154 | 0.006401 | 0.0063393 | 0.006401 | 0.99879 | -0.0058017 | 0.99884 | -0.0062691 | 2.9096
118 | 0.1994 | 0.096378 | -0.1994 | -0.096573 | 4.4981e-07 | -0.00019566 | 0.006401 | 0.0064035 | 0.0064035 | 0.99879 | -0.0058017 | 0.99879 | -0.0057821 | 2.9107
119 | 0.29613 | 0.14065 | -0.29613 | -0.14162 | 4.8961e-06 | -0.00097045 | 0.0094749 | 0.0094869 | 0.0094869 | 0.99884 | -0.0062691 | 0.99883 | -0.0061302 | 4.3122
120 | 0.10971 | 0.051333 | -0.10971 | -0.052121 | 5.43e-07 | -0.00078824 | 0.0035007 | 0.0035104 | 0.0035104 | 0.99883 | -0.0061302 | 0.99882 | -0.0060896 | 1.5957
121 | 0.17424 | 0.083525 | -0.17423 | -0.084386 | 1.5365e-06 | -0.0008607 | 0.0056105 | 0.0056214 | 0.0056214 | 0.99418 | -0.25566 | 0.99417 | -0.25558 | 2.5552
122 | 4.8555 | 2.3017 | -4.8553 | -2.3032 | 0.00019153 | -0.0015042 | 0.15527 | 0.15529 | 0.15529 | 0.99902 | -0.030636 | 0.99898 | -0.0308 | 24.3399
123 | 0.10971 | 0.052121 | -0.10971 | -0.052625 | 3.4885e-07 | -0.00050408 | 0.0035104 | 0.0035167 | 0.0035167 | 0.99882 | -0.0060896 | 0.99882 | -0.0060628 | 1.5985
124 | 0.29582 | 0.14293 | -0.29582 | -0.14327 | 1.7768e-06 | -0.00034479 | 0.0095373 | 0.0095417 | 0.0095417 | 0.99443 | -0.25446 | 0.99443 | -0.2544 | 4.3371
125 | -2.2692 | -1.0829 | 2.2694 | 1.0822 | 0.00023514 | -0.00072179 | 0.07274 | 0.07273 | 0.07274 | 0.99783 | -0.030371 | 0.99792 | -0.031244 | 33.0636
126 | -2.7136 | -1.2908 | 2.7139 | 1.2901 | 0.00032283 | -0.00066534 | 0.086927 | 0.086917 | 0.086927 | 0.99792 | -0.031244 | 0.99803 | -0.032238 | 39.5122
127 | 0.10699 | 0.051113 | -0.10699 | -0.051224 | 7.325e-08 | -0.00011076 | 0.0034304 | 0.0034318 | 0.0034318 | 0.99781 | -0.030247 | 0.99781 | -0.030241 | 1.5599
128 | 0.11944 | 0.057256 | -0.11944 | -0.057847 | 4.8788e-07 | -0.00059034 | 0.003832 | 0.0038394 | 0.0038394 | 0.99781 | -0.030247 | 0.99781 | -0.030212 | 1.7452
129 | -2.8022 | -1.3329 | 2.8024 | 1.3326 | 0.00014189 | -0.0002717 | 0.089755 | 0.089751 | 0.089755 | 0.99803 | -0.032238 | 0.99808 | -0.032662 | 40.7975
130 | 0.10699 | 0.051224 | -0.10699 | -0.051818 | 3.9378e-07 | -0.00059397 | 0.0034318 | 0.0034392 | 0.0034392 | 0.99781 | -0.030241 | 0.99781 | -0.030209 | 1.5633
131 | -2.8024 | -1.3326 | 2.803 | 1.3314 | 0.000649 | -0.0012435 | 0.089751 | 0.089733 | 0.089751 | 0.99808 | -0.032662 | 0.9983 | -0.034595 | 40.7957
132 | -2.803 | -1.3314 | 2.8032 | 1.3311 | 0.00016198 | -0.00031055 | 0.089733 | 0.089728 | 0.089733 | 0.9983 | -0.034595 | 0.99835 | -0.035077 | 40.7876
133 | -0.23439 | -0.11352 | 0.23439 | 0.11348 | 3.2206e-06 | -3.4498e-05 | 0.0076023 | 0.0076019 | 0.0076023 | 0.9889 | -0.13356 | 0.98891 | -0.13347 | 3.6202
134 | 0.27274 | 0.12367 | -0.2727 | -0.13155 | 3.4863e-05 | -0.0078808 | 0.0087417 | 0.0088393 | 0.0088393 | 0.98891 | -0.13347 | 0.9888 | -0.13244 | 4.0179
135 | 1.0238 | 0.44443 | -1.0231 | -0.45538 | 0.00067996 | -0.010951 | 0.032579 | 0.032711 | 0.032711 | 0.98891 | -0.13347 | 0.98829 | -0.1289 | 14.8684
136 | -1.5309 | -0.68158 | 1.5346 | 0.65503 | 0.0037511 | -0.026552 | 0.048918 | 0.048595 | 0.048918 | 0.98891 | -0.13347 | 0.99121 | -0.14989 | 22.2353
137 | 0.2727 | 0.13155 | -0.2727 | -0.13207 | 2.3519e-06 | -0.00052524 | 0.0088393 | 0.008846 | 0.008846 | 0.9888 | -0.13244 | 0.98879 | -0.13236 | 4.0209
138 | 1.0231 | 0.45538 | -1.023 | -0.45538 | 0.0001064 | 1.5761e-06 | 0.032711 | 0.032711 | 0.032711 | 0.98829 | -0.1289 | 0.98818 | -0.12981 | 15.5768
139 | 0.31285 | 0.15145 | -0.31284 | -0.15152 | 1.0798e-05 | -6.26e-05 | 0.010123 | 0.010124 | 0.010124 | 0.99121 | -0.14989 | 0.99118 | -0.15012 | 4.8208
140 | -1.8475 | -0.80648 | 1.85 | 0.80759 | 0.0025389 | 0.0011046 | 0.058709 | 0.058703 | 0.058709 | 0.99121 | -0.14989 | 0.99267 | -0.13734 | 27.9565
141 | 0.81261 | 0.35349 | -0.81259 | -0.35402 | 2.0469e-05 | -0.00052723 | 0.025887 | 0.025894 | 0.025894 | 0.98818 | -0.12981 | 0.98816 | -0.12964 | 11.7698
142 | 0.81259 | 0.35402 | -0.81236 | -0.35976 | 0.00022371 | -0.0057438 | 0.025894 | 0.025962 | 0.025962 | 0.98816 | -0.12964 | 0.9879 | -0.12775 | 11.8008
143 | -0.10971 | -0.053135 | 0.10971 | 0.052625 | 3.538e-07 | -0.0005094 | 0.0035231 | 0.0035167 | 0.0035231 | 0.99881 | -0.006035 | 0.99882 | -0.0060628 | 1.6014
144 | 0.40336 | 0.19528 | -0.40334 | -0.19534 | 2.0695e-05 | -6.4821e-05 | 0.013142 | 0.013143 | 0.013143 | 0.98437 | -0.25824 | 0.98432 | -0.25857 | 6.2586

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 17.247 | 8.0271

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.3402 | 0.16477
1 | 0.084048 | 0.040707
2 | 0.13137 | 0.063623
3 | 0.37157 | 0.17996
4 | 0.084586 | 0.040967
5 | 1.117 | 0.54101
6 | 0.068822 | 0.033332
7 | 0.2453 | 0.1188
8 | 0.069429 | 0.033626
9 | 0.41258 | 0.19982
10 | 0.17869 | 0.086544
11 | 0.32362 | 0.15674
12 | 0.51961 | 0.25166
13 | 0.26088 | 0.12635
14 | 0.24537 | 0.11884
15 | 0.055785 | 0.027018
16 | 0.23289 | 0.11279
17 | 0.30391 | 0.14719
18 | 0.32646 | 0.15811
19 | 0.084405 | 0.040879
20 | 0.23275 | 0.11273
21 | 0.10011 | 0.048485
22 | 0.10275 | 0.049766
23 | 0.31495 | 0.15254
24 | 0.32054 | 0.15524
25 | 0.091537 | 0.044334
26 | 0.40985 | 0.1985
27 | 0.25553 | 0.12376
28 | 0.17997 | 0.087165
29 | 0.086753 | 0.042016
30 | 0.28963 | 0.14028
31 | 0.087854 | 0.04255
32 | 0.30301 | 0.14675
33 | 0.27149 | 0.13149
34 | 0.12205 | 0.059114
35 | 0.075778 | 0.036701
36 | 0.13948 | 0.067551
37 | 0.24952 | 0.12085
38 | 0.27433 | 0.13286
39 | 0.26072 | 0.12627
40 | 0.26314 | 0.12745
41 | 0.13425 | 0.065019
42 | 0.088465 | 0.042846
43 | 0.27144 | 0.13146
44 | 0.36294 | 0.17578
45 | 0.272 | 0.13174
46 | 0.15097 | 0.073116
47 | 0.1167 | 0.056521
48 | 0.33511 | 0.1623
49 | 0.17226 | 0.083427
50 | 0.079491 | 0.038499
51 | 0.39862 | 0.19306
52 | 0.1994 | 0.096573
53 | 0.18642 | 0.090287
54 | 0.25205 | 0.12207
55 | 0.17423 | 0.084386
56 | 0.72269 | 0.35001
57 | 0.069428 | 0.033625
58 | 0.29582 | 0.14327
59 | 0.3848 | 0.18637
60 | 0.088282 | 0.042757
61 | 0.11944 | 0.057847
62 | 0.10699 | 0.051818
63 | 0.15484 | 0.074993
64 | 0.23945 | 0.11597
65 | 0.23439 | 0.11352
66 | 0.2727 | 0.13207
67 | 0.21038 | 0.10189
68 | 0.31284 | 0.15152
69 | 0.10971 | 0.053135
70 | 0.10246 | 0.049624
71 | 0.2359 | 0.11425
72 | 0.40334 | 0.19534

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1