## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_440_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_440_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_440_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_440_0_node_218 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_440_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_440_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_440_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_440_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_440_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_440_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_440_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_440_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_440_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_440_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_440_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_440_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_440_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_440_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_440_0_node_219 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_440_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_440_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_440_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_440_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_440_0_node_169 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_440_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_440_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_440_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_440_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_440_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_440_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_440_0_node_220 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_440_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_440_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_440_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_440_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_440_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_440_0_node_162 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_440_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_440_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_440_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_440_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_440_0_node_207 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_440_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_440_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_440_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_440_0_node_204 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_440_0_node_205 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_440_0_node_206 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_440_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_440_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_440_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_440_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_440_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_440_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_440_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_440_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_440_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_440_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_440_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_440_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_440_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_440_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_440_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_440_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_440_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_440_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_440_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_440_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_440_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_440_0_node_214 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_440_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_440_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_440_0_node_177 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_440_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_440_0_node_171 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_440_0_node_172 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_440_0_node_173 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_440_0_node_174 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_440_0_node_175 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_440_0_node_179 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_440_0_node_176 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_440_0_node_178 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_440_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_440_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_440_0_node_209 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_440_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_440_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_440_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_440_0_node_213 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_440_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_440_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_440_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_440_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_440_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_440_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_440_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_440_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_440_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_440_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_440_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_440_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_440_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_440_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_440_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_440_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_440_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_440_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_440_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_440_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_440_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_440_0_node_208 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_440_0_node_216 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_440_0_node_217 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_440_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_440_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_440_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_440_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_440_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_440_0_node_222 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_440_0_node_170 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_440_0_node_168 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_440_0_node_167 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_440_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_440_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_440_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_440_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_440_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_440_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_440_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_440_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_440_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_440_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_440_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_440_0_node_165 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_440_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_440_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_440_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_440_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_440_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_440_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_440_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_440_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_440_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_440_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_440_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_440_0_node_166 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_440_0_node_202 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_HV_440_0_node_31 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_440_0_load_0 | 0 | 0.36292 | 0.17577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_440_0_load_159 | 2 | 0.15441 | 0.074783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_440_0_load_218 | 3 | 0.36382 | 0.17621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_440_0_load_158 | 4 | 0.15672 | 0.075902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_440_0_load_156 | 7 | 0.092082 | 0.044598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_440_0_load_3 | 8 | 0.38889 | 0.18835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_440_0_load_155 | 13 | 0.20359 | 0.098605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_440_0_load_8 | 16 | 0.20367 | 0.098642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_440_0_load_219 | 18 | 0.16506 | 0.079944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_440_0_load_13 | 19 | 0.36594 | 0.17723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_440_0_load_157 | 21 | 0.078502 | 0.03802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_440_0_load_169 | 23 | 0.11169 | 0.054093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_440_0_load_18 | 25 | 0.28756 | 0.13927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_440_0_load_220 | 30 | 0.35691 | 0.17286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_440_0_load_160 | 31 | 0.13361 | 0.064708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_440_0_load_161 | 32 | 0.3311 | 0.16036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_440_0_load_23 | 33 | 0.24363 | 0.118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_440_0_load_163 | 34 | 0.079333 | 0.038423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_440_0_load_30 | 37 | 0.059947 | 0.029034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_440_0_load_24 | 39 | 0.091799 | 0.04446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_440_0_load_207 | 41 | 0.32336 | 0.15661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_440_0_load_26 | 42 | 0.057114 | 0.027662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_440_0_load_204 | 45 | 0.23071 | 0.11174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_440_0_load_77 | 48 | 0.12218 | 0.059177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_440_0_load_111 | 49 | 0.10409 | 0.050411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_440_0_load_32 | 50 | 0.17426 | 0.084398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_440_0_load_71 | 53 | 0.15044 | 0.072863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_440_0_load_91 | 57 | 0.10302 | 0.049896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_440_0_load_86 | 58 | 0.1131 | 0.054774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_440_0_load_75 | 59 | 0.12597 | 0.061009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_440_0_load_76 | 60 | 0.12877 | 0.062367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_440_0_load_78 | 62 | 0.14051 | 0.068052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_440_0_load_79 | 64 | 0.13141 | 0.063646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_440_0_load_81 | 65 | 0.067923 | 0.032896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_440_0_load_214 | 69 | 0.16274 | 0.078818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_440_0_load_90 | 71 | 0.15917 | 0.077087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_440_0_load_177 | 72 | 0.077584 | 0.037576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_440_0_load_171 | 74 | 0.17442 | 0.084473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_440_0_load_173 | 76 | 0.2708 | 0.13116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_440_0_load_179 | 79 | 0.14929 | 0.072303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_440_0_load_176 | 80 | 0.087117 | 0.042193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_440_0_load_28 | 82 | 0.18483 | 0.089515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_440_0_load_209 | 84 | 0.051952 | 0.025161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_440_0_load_36 | 87 | 0.12049 | 0.058357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_440_0_load_213 | 88 | 0.3929 | 0.19029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_440_0_load_46 | 90 | 0.15522 | 0.075175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_440_0_load_92 | 92 | 0.10187 | 0.049336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_440_0_load_94 | 93 | 0.10445 | 0.050586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_440_0_load_98 | 97 | 0.08335 | 0.040368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_440_0_load_109 | 99 | 0.12386 | 0.059988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_440_0_load_99 | 100 | 0.14508 | 0.070263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_440_0_load_102 | 103 | 0.083131 | 0.040262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_440_0_load_110 | 109 | 0.1471 | 0.071245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_440_0_load_216 | 111 | 0.14961 | 0.07246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_440_0_load_217 | 112 | 0.11095 | 0.053735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_440_0_load_38 | 113 | 0.34888 | 0.16897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_440_0_load_222 | 118 | 0.092167 | 0.044638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_440_0_load_170 | 119 | 0.089862 | 0.043522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_440_0_load_168 | 120 | 0.3699 | 0.17915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_440_0_load_167 | 121 | 0.088064 | 0.042651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_440_0_load_43 | 124 | 0.25383 | 0.12294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_440_0_load_64 | 125 | 0.17863 | 0.086515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_440_0_load_47 | 126 | 0.18251 | 0.088393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_440_0_load_52 | 130 | 0.12885 | 0.062405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_440_0_load_59 | 132 | 0.37088 | 0.17962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_440_0_load_165 | 133 | 0.087094 | 0.042182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_440_0_load_53 | 135 | 0.29648 | 0.14359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_440_0_load_65 | 139 | 0.20232 | 0.097986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_440_0_load_164 | 141 | 0.20578 | 0.099664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_440_0_load_68 | 142 | 0.31188 | 0.15105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_440_0_load_63 | 144 | 0.084509 | 0.04093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_440_0_load_166 | 145 | 0.09119 | 0.044165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_440_0_load_202 | 146 | 0.061236 | 0.029658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 35 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_440_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.073912 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_440_0_line_1 |  | 0 | 2 | 1.2325 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_440_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.20174 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_440_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.00075729 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_440_0_line_4 |  | 3 | 11 | 0.05509 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_440_0_line_5 |  | 3 | 14 | 0.016695 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_440_0_line_6 |  | 4 | 28 | 0.088698 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_440_0_line_7 |  | 5 | 6 | 0.038958 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_440_0_line_8 |  | 5 | 7 | 0.023077 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_440_0_line_9 |  | 6 | 16 | 0.05331 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_440_0_line_10 |  | 7 | 17 | 0.072183 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_440_0_line_11 |  | 8 | 9 | 0.020062 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_440_0_line_12 |  | 8 | 10 | 0.10583 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_440_0_line_13 |  | 9 | 11 | 0.53905 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_440_0_line_14 |  | 10 | 12 | 0.0082838 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_440_0_line_15 |  | 12 | 13 | 0.034795 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_440_0_line_16 |  | 14 | 15 | 0.35019 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_440_0_line_17 |  | 15 | 16 | 0.0587 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
18 | MV_440_0_line_18 |  | 16 | 18 | 0.42068 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | MV_440_0_line_19 |  | 17 | 20 | 0.061041 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_440_0_line_20 |  | 19 | 20 | 0.11142 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_440_0_line_21 |  | 20 | 21 | 0.25669 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_440_0_line_22 |  | 21 | 22 | 0.15158 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_440_0_line_23 |  | 22 | 23 | 1.4626 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_440_0_line_24 |  | 23 | 24 | 0.057809 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_440_0_line_25 |  | 24 | 143 | 0.3839 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_440_0_line_26 |  | 25 | 26 | 0.061871 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_440_0_line_27 |  | 25 | 27 | 0.094157 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | MV_440_0_line_28 |  | 26 | 28 | 0.068586 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_440_0_line_29 |  | 27 | 29 | 0.19459 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_440_0_line_30 |  | 28 | 31 | 0.043724 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_440_0_line_31 |  | 29 | 30 | 0.067437 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_440_0_line_32 |  | 31 | 32 | 0.0035041 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_440_0_line_33 |  | 32 | 36 | 0.034898 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_440_0_line_34 |  | 33 | 34 | 0.32974 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
35 | MV_440_0_line_35 |  | 33 | 35 | 1.3187 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
36 | MV_440_0_line_36 |  | 34 | 36 | 0.059536 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_440_0_line_37 |  | 35 | 37 | 0.057314 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_440_0_line_38 |  | 37 | 38 | 0.92649 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_440_0_line_39 |  | 38 | 43 | 1.793 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_440_0_line_40 |  | 38 | 50 | 0.052071 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_440_0_line_41 |  | 39 | 40 | 0.025824 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_440_0_line_42 |  | 39 | 41 | 1.8187 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_440_0_line_43 |  | 40 | 42 | 1.7079 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_440_0_line_44 |  | 41 | 47 | 0.014829 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_440_0_line_45 |  | 42 | 43 | 0.024291 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_440_0_line_46 |  | 42 | 44 | 1.5732 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_440_0_line_47 |  | 43 | 48 | 1.4597 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_440_0_line_48 |  | 44 | 49 | 0.023887 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_440_0_line_49 |  | 45 | 46 | 0.046317 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_440_0_line_50 |  | 46 | 47 | 0.36698 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_440_0_line_51 |  | 48 | 58 | 0.85128 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_440_0_line_52 |  | 50 | 51 | 0.14475 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_440_0_line_53 |  | 51 | 52 | 1.2101 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_440_0_line_54 |  | 52 | 88 | 0.015661 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_440_0_line_55 |  | 52 | 86 | 0.58518 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_440_0_line_56 |  | 53 | 54 | 0.004605 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_440_0_line_57 |  | 54 | 55 | 0.13414 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_440_0_line_58 |  | 54 | 56 | 0.18124 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_440_0_line_59 |  | 55 | 57 | 0.037917 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_440_0_line_60 |  | 56 | 58 | 0.004794 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_440_0_line_61 |  | 57 | 67 | 0.030251 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_440_0_line_62 |  | 59 | 60 | 0.068638 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_440_0_line_63 |  | 60 | 61 | 0.05898 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_440_0_line_64 |  | 61 | 63 | 0.047189 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_440_0_line_65 |  | 62 | 63 | 0.04443 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_440_0_line_66 |  | 62 | 64 | 0.061425 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
67 | MV_440_0_line_67 |  | 63 | 66 | 0.4314 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_440_0_line_68 |  | 63 | 67 | 0.10926 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_440_0_line_69 |  | 64 | 65 | 0.054442 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_440_0_line_70 |  | 65 | 68 | 0.012052 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_440_0_line_71 |  | 66 | 69 | 0.011892 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_440_0_line_72 |  | 68 | 70 | 0.34737 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_440_0_line_73 |  | 70 | 71 | 0.053369 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_440_0_line_74 |  | 70 | 72 | 0.26214 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
75 | MV_440_0_line_75 |  | 71 | 73 | 0.2886 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
76 | MV_440_0_line_76 |  | 72 | 81 | 0.033354 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_440_0_line_77 |  | 73 | 146 | 0.020813 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_440_0_line_78 |  | 74 | 75 | 0.050361 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_440_0_line_79 |  | 74 | 76 | 0.080273 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_440_0_line_80 |  | 75 | 77 | 0.11365 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_440_0_line_81 |  | 75 | 78 | 0.14756 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_440_0_line_82 |  | 77 | 79 | 0.021867 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_440_0_line_83 |  | 78 | 80 | 0.036683 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_440_0_line_84 |  | 79 | 81 | 0.070843 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_440_0_line_85 |  | 82 | 83 | 0.032649 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_440_0_line_86 |  | 83 | 84 | 0.91678 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
87 | MV_440_0_line_87 |  | 84 | 85 | 0.15895 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
88 | MV_440_0_line_88 |  | 85 | 110 | 0.20743 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_440_0_line_89 |  | 85 | 105 | 0.56557 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_440_0_line_90 |  | 86 | 87 | 0.069989 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
91 | MV_440_0_line_91 |  | 89 | 90 | 0.14729 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_440_0_line_92 |  | 89 | 91 | 1.2156 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_440_0_line_93 |  | 90 | 126 | 1.1285 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_440_0_line_94 |  | 91 | 125 | 0.98027 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_440_0_line_95 |  | 91 | 124 | 0.017783 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_440_0_line_96 |  | 92 | 93 | 0.022573 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_440_0_line_97 |  | 93 | 97 | 0.085834 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
98 | MV_440_0_line_98 |  | 94 | 95 | 0.016475 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_440_0_line_99 |  | 94 | 96 | 0.19478 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_440_0_line_100 |  | 95 | 97 | 0.086151 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_440_0_line_101 |  | 96 | 98 | 0.2179 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_440_0_line_102 |  | 96 | 99 | 0.025331 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_440_0_line_103 |  | 98 | 100 | 0.119 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
104 | MV_440_0_line_104 |  | 99 | 107 | 0.08422 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
105 | MV_440_0_line_105 |  | 100 | 101 | 0.14108 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_440_0_line_106 |  | 101 | 102 | 0.43093 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_440_0_line_107 |  | 102 | 146 | 0.012255 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
108 | MV_440_0_line_108 |  | 103 | 104 | 0.073876 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_440_0_line_109 |  | 103 | 105 | 0.040506 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
110 | MV_440_0_line_110 |  | 104 | 107 | 0.27805 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_440_0_line_111 |  | 105 | 106 | 0.33303 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_440_0_line_112 |  | 106 | 111 | 0.07276 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_440_0_line_113 |  | 106 | 108 | 0.37158 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_440_0_line_114 |  | 108 | 109 | 0.10206 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_440_0_line_115 |  | 110 | 112 | 0.048834 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
116 | MV_440_0_line_116 |  | 113 | 114 | 0.082046 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_440_0_line_117 |  | 114 | 115 | 0.24089 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_440_0_line_118 |  | 115 | 116 | 0.39009 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_440_0_line_119 |  | 115 | 117 | 0.13045 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_440_0_line_120 |  | 115 | 118 | 0.042165 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
121 | MV_440_0_line_121 |  | 116 | 119 | 0.14709 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_440_0_line_122 |  | 117 | 120 | 0.009331 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_440_0_line_123 |  | 119 | 121 | 0.09575 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
124 | MV_440_0_line_124 |  | 120 | 123 | 0.0448 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
125 | MV_440_0_line_125 |  | 121 | 122 | 0.038723 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_440_0_line_126 |  | 122 | 140 | 0.37324 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_440_0_line_127 |  | 123 | 144 | 0.037356 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_440_0_line_128 |  | 123 | 134 | 0.02653 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_440_0_line_129 |  | 126 | 127 | 0.18837 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_440_0_line_130 |  | 127 | 128 | 0.20764 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_440_0_line_131 |  | 127 | 129 | 0.59579 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_440_0_line_132 |  | 128 | 130 | 0.071815 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
133 | MV_440_0_line_133 |  | 129 | 131 | 0.037164 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_440_0_line_134 |  | 129 | 132 | 0.037734 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_440_0_line_135 |  | 131 | 133 | 0.083077 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_440_0_line_136 |  | 132 | 134 | 0.14858 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
137 | MV_440_0_line_137 |  | 133 | 145 | 0.0012966 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_440_0_line_138 |  | 135 | 136 | 0.052255 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
139 | MV_440_0_line_139 |  | 136 | 137 | 0.34982 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_440_0_line_140 |  | 137 | 140 | 0.35384 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_440_0_line_141 |  | 137 | 141 | 0.079726 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_440_0_line_142 |  | 137 | 138 | 0.22851 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_440_0_line_143 |  | 138 | 139 | 0.022121 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_440_0_line_144 |  | 140 | 142 | 0.10671 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
145 | MV_440_0_line_145 |  | 142 | 143 | 0.025241 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_440_0_trafo_31 | 25 MVA 110/20 kV | 147 | 35 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2712693.0227 | 1264463.5262
1 | 2712619.5558 | 1264455.4306
2 | 2713872.6486 | 1264820.6335
3 | 2712419.6984 | 1264482.9291
4 | 2713872.7508 | 1264821.3839
5 | 2712568.1734 | 1264168.7256
6 | 2712529.1055 | 1264169.4715
7 | 2712591.2472 | 1264168.3488
8 | 2712038.294 | 1264798.928
9 | 2712053.3403 | 1264785.6599
10 | 2711959.5933 | 1264869.668
11 | 2712423.6814 | 1264536.8739
12 | 2711954.7491 | 1264862.9482
13 | 2711980.7202 | 1264839.7918
14 | 2712410.4019 | 1264469.107
15 | 2712419.7755 | 1264192.6454
16 | 2712476.3908 | 1264177.1419
17 | 2712663.408 | 1264168.1387
18 | 2712086.8976 | 1264018.1753
19 | 2712741.8932 | 1264046.0842
20 | 2712702.1864 | 1264150.1843
21 | 2712783.5574 | 1263906.7331
22 | 2712781.9306 | 1263786.2001
23 | 2713117.676 | 1262362.6464
24 | 2713152.7175 | 1262317.5895
25 | 2713958.2138 | 1264969.3716
26 | 2713901.6678 | 1264943.9376
27 | 2713955.6599 | 1265063.4936
28 | 2713884.7249 | 1264909.2698
29 | 2714053.0203 | 1265157.7089
30 | 2714101.2246 | 1265111.0426
31 | 2713926.0361 | 1264894.9733
32 | 2713929.3648 | 1264893.8788
33 | 2714240.9258 | 1264697.8565
34 | 2713995.4231 | 1264917.9912
35 | 2715556.1702 | 1264793.6878
36 | 2713962.5168 | 1264882.979
37 | 2715557.7564 | 1264850.8469
38 | 2716477.009 | 1264966.4643
39 | 2716623.6905 | 1267830.9988
40 | 2716632.729 | 1267806.8001
41 | 2714869.449 | 1267351.2375
42 | 2717582.4155 | 1266387.2948
43 | 2717596.2182 | 1266367.3081
44 | 2718358.3215 | 1267755.8624
45 | 2714665.5866 | 1267626.9115
46 | 2714692.7866 | 1267592.5645
47 | 2714865.1521 | 1267365.4332
48 | 2719045.8308 | 1266196.3605
49 | 2718375.6318 | 1267772.3573
50 | 2716491.1404 | 1264916.4207
51 | 2716495.0028 | 1264772.1251
52 | 2717184.2756 | 1264190.9878
53 | 2719766.673 | 1265474.5187
54 | 2719770.399 | 1265477.241
55 | 2719828.8604 | 1265358.5972
56 | 2719675.6121 | 1265621.1948
57 | 2719851.0502 | 1265327.8084
58 | 2719671.3566 | 1265618.9622
59 | 2719974.7037 | 1265396.7003
60 | 2719935.1532 | 1265340.6031
61 | 2719957.0348 | 1265299.7994
62 | 2719984.9416 | 1265249.4095
63 | 2719940.8246 | 1265255.6755
64 | 2720036.8514 | 1265216.5703
65 | 2720077.1794 | 1265179.9977
66 | 2719891.6569 | 1265085.8596
67 | 2719868.723 | 1265303.2224
68 | 2720086.2082 | 1265171.9851
69 | 2719892.0409 | 1265097.7447
70 | 2720217.0299 | 1264929.0261
71 | 2720164.3619 | 1264920.4033
72 | 2720475.2955 | 1264973.9523
73 | 2720136.0258 | 1264633.1929
74 | 2720627.7844 | 1264989.9482
75 | 2720612.0578 | 1265037.791
76 | 2720652.8516 | 1264913.6898
77 | 2720530.5826 | 1265069.9361
78 | 2720683.7559 | 1265063.555
79 | 2720508.9291 | 1265066.4583
80 | 2720718.6418 | 1265074.8781
81 | 2720470.4827 | 1265006.9547
82 | 2719297.1954 | 1262234.3698
83 | 2719290.5212 | 1262266.3301
84 | 2719629.7968 | 1263118.0254
85 | 2719760.1739 | 1263208.9559
86 | 2717033.2281 | 1263825.3297
87 | 2717005.1818 | 1263889.4534
88 | 2717182.3482 | 1264206.4967
89 | 2715922.0797 | 1262511.739
90 | 2715776.2019 | 1262496.7576
91 | 2715793.2244 | 1261467.7948
92 | 2719807.0127 | 1264003.7447
93 | 2719790.0198 | 1263988.8856
94 | 2719938.0605 | 1263964.3995
95 | 2719922.915 | 1263957.8087
96 | 2720019.0514 | 1263865.4212
97 | 2719844.3583 | 1263922.4411
98 | 2720160.6136 | 1264003.9195
99 | 2720042.878 | 1263868.5965
100 | 2720097.3726 | 1264104.7247
101 | 2720065.2733 | 1264242.1176
102 | 2720110.23 | 1264612.9062
103 | 2719948.7039 | 1263652.7712
104 | 2720012.7945 | 1263689.7711
105 | 2719908.8839 | 1263645.346
106 | 2720153.0542 | 1263608.3689
107 | 2720118.6949 | 1263831.9256
108 | 2720062.8783 | 1263414.5316
109 | 2720056.7484 | 1263317.9435
110 | 2719850.5802 | 1263069.2521
111 | 2720133.623 | 1263670.2292
112 | 2719899.3636 | 1263071.4761
113 | 2713828.8906 | 1261647.5609
114 | 2713904.0332 | 1261680.5029
115 | 2714109.2605 | 1261731.5466
116 | 2713881.3189 | 1261965.1894
117 | 2714141.2133 | 1261814.0343
118 | 2714146.3005 | 1261711.3993
119 | 2713791.0341 | 1262081.3062
120 | 2714146.85 | 1261821.4829
121 | 2713826.7732 | 1262170.1362
122 | 2713860.8116 | 1262188.599
123 | 2714164.9906 | 1261862.4462
124 | 2715797.587 | 1261450.554
125 | 2714826.804 | 1261631.9891
126 | 2714653.8715 | 1262614.821
127 | 2714512.831 | 1262503.4475
128 | 2714514.9667 | 1262365.6137
129 | 2714220.6946 | 1262067.8771
130 | 2714521.996 | 1262294.1433
131 | 2714197.8741 | 1262094.8265
132 | 2714210.8479 | 1262031.4443
133 | 2714133.3297 | 1262047.1988
134 | 2714171.7603 | 1261888.099
135 | 2714145.1988 | 1262400.1966
136 | 2714174.1851 | 1262356.7183
137 | 2713845.0023 | 1262400.9563
138 | 2713916.6599 | 1262243.0325
139 | 2713933.9067 | 1262229.1193
140 | 2713640.5691 | 1262424.5678
141 | 2713789.7605 | 1262434.364
142 | 2713535.0359 | 1262440.3771
143 | 2713509.8112 | 1262441.683
144 | 2714132.3732 | 1261871.6052
145 | 2714132.1463 | 1262046.6689
146 | 2720121.0122 | 1264618.7305
147 | 2715556.1702 | 1264793.6878

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99015 | -0.35737 | 0.36292 | 0.17577
1 | 0.98996 | -0.36478 | 0 | 0
2 | 0.99362 | -0.22681 | 0.15441 | 0.074783
3 | 0.98943 | -0.38501 | 0.36382 | 0.17621
4 | 0.99362 | -0.22679 | 0.15672 | 0.075902
5 | 0.98887 | -0.39957 | 0 | 0
6 | 0.9889 | -0.3988 | 0 | 0
7 | 0.98885 | -0.40003 | 0.092082 | 0.044598
8 | 0.98922 | -0.38713 | 0.38889 | 0.18835
9 | 0.98924 | -0.38727 | 0 | 0
10 | 0.9892 | -0.38689 | 0 | 0
11 | 0.98941 | -0.38529 | 0 | 0
12 | 0.98919 | -0.38687 | 0 | 0
13 | 0.98918 | -0.38678 | 0.20359 | 0.098605
14 | 0.98941 | -0.38537 | 0 | 0
15 | 0.98907 | -0.39285 | 0 | 0
16 | 0.98895 | -0.39775 | 0.20367 | 0.098642
17 | 0.98878 | -0.40143 | 0 | 0
18 | 0.98891 | -0.39892 | 0.16506 | 0.079944
19 | 0.98871 | -0.40329 | 0.36594 | 0.17723
20 | 0.98873 | -0.40261 | 0 | 0
21 | 0.98828 | -0.4204 | 0.078502 | 0.03802
22 | 0.98817 | -0.42306 | 0 | 0
23 | 0.98566 | -0.52252 | 0.11169 | 0.054093
24 | 0.98562 | -0.52351 | 0 | 0
25 | 0.99369 | -0.22483 | 0.28756 | 0.13927
26 | 0.99371 | -0.22459 | 0 | 0
27 | 0.99365 | -0.22584 | 0 | 0
28 | 0.99374 | -0.22433 | 0 | 0
29 | 0.99356 | -0.22505 | 0 | 0
30 | 0.99353 | -0.22476 | 0.35691 | 0.17286
31 | 0.9938 | -0.223 | 0.13361 | 0.064708
32 | 0.99381 | -0.22289 | 0.3311 | 0.16036
33 | 0.99513 | -0.17674 | 0.24363 | 0.118
34 | 0.99395 | -0.21986 | 0.079333 | 0.038423
35 | 1 | 0 | -12.8218 | -5.6082
36 | 0.99386 | -0.22177 | 0 | 0
37 | 0.99994 | -0.0011974 | 0.059947 | 0.029034
38 | 0.99763 | -0.080899 | 0 | 0
39 | 0.99159 | -0.22928 | 0.091799 | 0.04446
40 | 0.99161 | -0.22946 | 0 | 0
41 | 0.98964 | -0.24343 | 0.32336 | 0.15661
42 | 0.99374 | -0.21391 | 0.057114 | 0.027662
43 | 0.99377 | -0.21412 | 0 | 0
44 | 0.99343 | -0.21611 | 0 | 0
45 | 0.98951 | -0.24237 | 0.23071 | 0.11174
46 | 0.98952 | -0.2425 | 0 | 0
47 | 0.98963 | -0.2434 | 0 | 0
48 | 0.99121 | -0.30306 | 0.12218 | 0.059177
49 | 0.99342 | -0.21608 | 0.10409 | 0.050411
50 | 0.99759 | -0.080626 | 0.17426 | 0.084398
51 | 0.9975 | -0.080147 | 0 | 0
52 | 0.99672 | -0.074897 | 0 | 0
53 | 0.98703 | -0.38728 | 0.15044 | 0.072863
54 | 0.98703 | -0.38728 | 0 | 0
55 | 0.9865 | -0.38313 | 0 | 0
56 | 0.98779 | -0.39318 | 0 | 0
57 | 0.98634 | -0.38195 | 0.10302 | 0.049896
58 | 0.98781 | -0.39333 | 0.1131 | 0.054774
59 | 0.98575 | -0.37755 | 0.12597 | 0.061009
60 | 0.98577 | -0.37745 | 0.12877 | 0.062367
61 | 0.98579 | -0.37763 | 0 | 0
62 | 0.98565 | -0.37662 | 0.14051 | 0.068052
63 | 0.9858 | -0.37777 | 0 | 0
64 | 0.98536 | -0.37903 | 0.13141 | 0.063646
65 | 0.98512 | -0.38107 | 0.067923 | 0.032896
66 | 0.98571 | -0.37705 | 0 | 0
67 | 0.98623 | -0.38105 | 0 | 0
68 | 0.98508 | -0.38081 | 0 | 0
69 | 0.98571 | -0.37703 | 0.16274 | 0.078818
70 | 0.98407 | -0.37316 | 0 | 0
71 | 0.98392 | -0.37452 | 0.15917 | 0.077087
72 | 0.98368 | -0.37591 | 0.077584 | 0.037576
73 | 0.98317 | -0.38131 | 0 | 0
74 | 0.98344 | -0.37524 | 0.17442 | 0.084473
75 | 0.98347 | -0.37551 | 0 | 0
76 | 0.98341 | -0.37497 | 0.2708 | 0.13116
77 | 0.98355 | -0.37619 | 0 | 0
78 | 0.98345 | -0.37537 | 0 | 0
79 | 0.98356 | -0.37632 | 0.14929 | 0.072303
80 | 0.98345 | -0.37533 | 0.087117 | 0.042193
81 | 0.98365 | -0.37565 | 0 | 0
82 | 0.9804 | -0.37486 | 0.18483 | 0.089515
83 | 0.9804 | -0.37494 | 0 | 0
84 | 0.98074 | -0.37271 | 0.051952 | 0.025161
85 | 0.98081 | -0.37221 | 0 | 0
86 | 0.99663 | -0.074311 | 0 | 0
87 | 0.99661 | -0.074414 | 0.12049 | 0.058357
88 | 0.99671 | -0.074823 | 0.3929 | 0.19029
89 | 0.98393 | -0.57684 | 0 | 0
90 | 0.98394 | -0.57646 | 0.15522 | 0.075175
91 | 0.98382 | -0.57942 | 0 | 0
92 | 0.98144 | -0.3741 | 0.10187 | 0.049336
93 | 0.98144 | -0.37413 | 0.10445 | 0.050586
94 | 0.98151 | -0.37426 | 0 | 0
95 | 0.98151 | -0.37421 | 0 | 0
96 | 0.98159 | -0.3749 | 0 | 0
97 | 0.98147 | -0.37391 | 0.08335 | 0.040368
98 | 0.9819 | -0.37714 | 0 | 0
99 | 0.98156 | -0.37471 | 0.12386 | 0.059988
100 | 0.98216 | -0.37479 | 0.14508 | 0.070263
101 | 0.9824 | -0.37645 | 0 | 0
102 | 0.98311 | -0.38134 | 0 | 0
103 | 0.98111 | -0.37368 | 0.083131 | 0.040262
104 | 0.98118 | -0.37415 | 0 | 0
105 | 0.98106 | -0.37415 | 0 | 0
106 | 0.98094 | -0.37329 | 0 | 0
107 | 0.98144 | -0.37584 | 0 | 0
108 | 0.98087 | -0.37277 | 0 | 0
109 | 0.98085 | -0.37259 | 0.1471 | 0.071245
110 | 0.98078 | -0.37195 | 0 | 0
111 | 0.98092 | -0.37316 | 0.14961 | 0.07246
112 | 0.98077 | -0.37202 | 0.11095 | 0.053735
113 | 0.98442 | -0.55099 | 0.34888 | 0.16897
114 | 0.98446 | -0.55134 | 0 | 0
115 | 0.98457 | -0.5523 | 0 | 0
116 | 0.98476 | -0.54795 | 0 | 0
117 | 0.98451 | -0.5535 | 0 | 0
118 | 0.98456 | -0.55237 | 0.092167 | 0.044638
119 | 0.98483 | -0.54628 | 0.089862 | 0.043522
120 | 0.98451 | -0.55359 | 0.3699 | 0.17915
121 | 0.98494 | -0.54193 | 0.088064 | 0.042651
122 | 0.98496 | -0.54146 | 0 | 0
123 | 0.98448 | -0.5549 | 0 | 0
124 | 0.98381 | -0.57936 | 0.25383 | 0.12294
125 | 0.98373 | -0.58241 | 0.17863 | 0.086515
126 | 0.98423 | -0.56314 | 0.18251 | 0.088393
127 | 0.98426 | -0.56238 | 0 | 0
128 | 0.98425 | -0.5625 | 0 | 0
129 | 0.98436 | -0.55944 | 0 | 0
130 | 0.98425 | -0.56266 | 0.12885 | 0.062405
131 | 0.98436 | -0.55936 | 0 | 0
132 | 0.98437 | -0.55922 | 0.37088 | 0.17962
133 | 0.98434 | -0.55919 | 0.087094 | 0.042182
134 | 0.98447 | -0.55509 | 0 | 0
135 | 0.98507 | -0.53873 | 0.29648 | 0.14359
136 | 0.98508 | -0.53847 | 0 | 0
137 | 0.9851 | -0.53802 | 0 | 0
138 | 0.98504 | -0.5375 | 0 | 0
139 | 0.98504 | -0.53745 | 0.20232 | 0.097986
140 | 0.98516 | -0.5369 | 0 | 0
141 | 0.98508 | -0.53783 | 0.20578 | 0.099664
142 | 0.98532 | -0.53045 | 0.31188 | 0.15105
143 | 0.98534 | -0.53003 | 0 | 0
144 | 0.98448 | -0.55486 | 0.084509 | 0.04093
145 | 0.98434 | -0.55918 | 0.09119 | 0.044165
146 | 0.98314 | -0.38106 | 0.061236 | 0.029658
147 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 5.5287 | 2.2314 | -5.5279 | -2.2304 | 0.00079591 | 0.00096478 | 0.17382 | 0.17382 | 0.17382 | 0.99015 | -0.35737 | 0.98996 | -0.36478 | 21.198
1 | -5.8917 | -2.4072 | 5.9068 | 2.4259 | 0.015121 | 0.018753 | 0.18555 | 0.18552 | 0.18555 | 0.99015 | -0.35737 | 0.99362 | -0.22681 | 22.6284
2 | 5.5279 | 2.2304 | -5.5258 | -2.2278 | 0.0021725 | 0.0026339 | 0.17382 | 0.17383 | 0.17383 | 0.98996 | -0.36478 | 0.98943 | -0.38501 | 21.1987
3 | -6.0612 | -2.5007 | 6.0612 | 2.5006 | 5.0295e-06 | -5.2507e-05 | 0.19049 | 0.19049 | 0.19049 | 0.99362 | -0.22681 | 0.99362 | -0.22679 | 22.6239
4 | 0.5926 | 0.26292 | -0.59259 | -0.26498 | 7.2232e-06 | -0.0020536 | 0.018915 | 0.01894 | 0.01894 | 0.98943 | -0.38501 | 0.98941 | -0.38529 | 4.4987
5 | 4.5694 | 1.7887 | -4.5693 | -1.7899 | 6.2626e-05 | -0.0011912 | 0.14317 | 0.14318 | 0.14318 | 0.98943 | -0.38501 | 0.98941 | -0.38537 | 17.0046
6 | -6.2179 | -2.5765 | 6.2185 | 2.5704 | 0.00062042 | -0.0061219 | 0.19554 | 0.19547 | 0.19554 | 0.99362 | -0.22679 | 0.99374 | -0.22433 | 23.2237
7 | -4.1985 | -1.6434 | 4.1986 | 1.6407 | 0.00012348 | -0.0027974 | 0.13162 | 0.13159 | 0.13162 | 0.98887 | -0.39957 | 0.9889 | -0.3988 | 15.6319
8 | 4.1985 | 1.6434 | -4.1984 | -1.6451 | 7.3171e-05 | -0.0016569 | 0.13162 | 0.13164 | 0.13164 | 0.98887 | -0.39957 | 0.98885 | -0.40003 | 15.6341
9 | -4.1986 | -1.6407 | 4.1988 | 1.6368 | 0.00016887 | -0.0038283 | 0.13159 | 0.13155 | 0.13159 | 0.9889 | -0.3988 | 0.98895 | -0.39775 | 15.6282
10 | 4.1064 | 1.6005 | -4.1061 | -1.6057 | 0.00021876 | -0.0051916 | 0.12866 | 0.12872 | 0.12872 | 0.98885 | -0.40003 | 0.98878 | -0.40143 | 15.2872
11 | -0.59249 | -0.28347 | 0.5925 | 0.28301 | 9.8364e-06 | -0.00046583 | 0.019167 | 0.019161 | 0.019167 | 0.98922 | -0.38713 | 0.98924 | -0.38727 | 8.7123
12 | 0.2036 | 0.095129 | -0.2036 | -0.097599 | 6.1045e-06 | -0.0024706 | 0.0065581 | 0.0065889 | 0.0065889 | 0.98922 | -0.38713 | 0.9892 | -0.38689 | 2.995
13 | -0.5925 | -0.28301 | 0.59259 | 0.26498 | 9.4474e-05 | -0.018031 | 0.019161 | 0.01894 | 0.019161 | 0.98924 | -0.38727 | 0.98941 | -0.38529 | 5.2931
14 | 0.2036 | 0.097599 | -0.2036 | -0.097793 | 4.8029e-07 | -0.00019339 | 0.0065889 | 0.0065914 | 0.0065914 | 0.9892 | -0.38689 | 0.98919 | -0.38687 | 2.9961
15 | 0.2036 | 0.097793 | -0.20359 | -0.098605 | 2.0213e-06 | -0.00081231 | 0.0065914 | 0.0066017 | 0.0066017 | 0.98919 | -0.38687 | 0.98918 | -0.38678 | 3.0008
16 | 4.5693 | 1.7899 | -4.568 | -1.8148 | 0.0013163 | -0.024974 | 0.14318 | 0.14346 | 0.14346 | 0.98941 | -0.38537 | 0.98907 | -0.39285 | 17.0379
17 | 4.568 | 1.8148 | -4.5675 | -1.8144 | 0.00043056 | 0.00047474 | 0.14346 | 0.14346 | 0.14346 | 0.98907 | -0.39285 | 0.98895 | -0.39775 | 17.4952
18 | 0.16507 | 0.078885 | -0.16506 | -0.079944 | 4.2867e-06 | -0.0010588 | 0.0053403 | 0.0053538 | 0.0053538 | 0.98895 | -0.39775 | 0.98891 | -0.39892 | 0.6529
19 | 4.1061 | 1.6057 | -4.106 | -1.6101 | 0.00018515 | -0.0043895 | 0.12872 | 0.12877 | 0.12877 | 0.98878 | -0.40143 | 0.98873 | -0.40261 | 15.293
20 | -0.36594 | -0.17723 | 0.36595 | 0.17696 | 5.5946e-06 | -0.00027385 | 0.011872 | 0.011868 | 0.011872 | 0.98871 | -0.40329 | 0.98873 | -0.40261 | 1.4477
21 | 3.74 | 1.4331 | -3.7388 | -1.432 | 0.0012511 | 0.001162 | 0.11694 | 0.11694 | 0.11694 | 0.98873 | -0.40261 | 0.98828 | -0.4204 | 14.2615
22 | 3.6603 | 1.3939 | -3.6599 | -1.4049 | 0.00036344 | -0.010976 | 0.11441 | 0.11452 | 0.11452 | 0.98828 | -0.4204 | 0.98817 | -0.42306 | 13.6014
23 | 3.6599 | 1.4049 | -3.6531 | -1.3987 | 0.0068392 | 0.0062141 | 0.11452 | 0.11456 | 0.11456 | 0.98817 | -0.42306 | 0.98566 | -0.52252 | 13.971
24 | 3.5414 | 1.3446 | -3.5412 | -1.3488 | 0.00013026 | -0.0041713 | 0.11094 | 0.11099 | 0.11099 | 0.98566 | -0.52252 | 0.98562 | -0.52351 | 13.1813
25 | 3.5412 | 1.3488 | -3.5404 | -1.3765 | 0.0008677 | -0.027689 | 0.11099 | 0.11129 | 0.11129 | 0.98562 | -0.52351 | 0.98534 | -0.53003 | 13.2169
26 | -0.64453 | -0.30587 | 0.64454 | 0.30378 | 1.282e-05 | -0.0020866 | 0.020726 | 0.0207 | 0.020726 | 0.99369 | -0.22483 | 0.99371 | -0.22459 | 5.7253
27 | 0.35697 | 0.16659 | -0.35696 | -0.1667 | 1.1321e-05 | -0.00010388 | 0.011444 | 0.011445 | 0.011445 | 0.99369 | -0.22483 | 0.99365 | -0.22584 | 3.2701
28 | -0.64454 | -0.30378 | 0.64456 | 0.30147 | 1.4174e-05 | -0.0023132 | 0.0207 | 0.020671 | 0.0207 | 0.99371 | -0.22459 | 0.99374 | -0.22433 | 5.7181
29 | 0.35696 | 0.1667 | -0.35692 | -0.17127 | 3.4198e-05 | -0.0045766 | 0.011445 | 0.011502 | 0.011502 | 0.99365 | -0.22584 | 0.99356 | -0.22505 | 5.2284
30 | -6.8631 | -2.8719 | 6.8635 | 2.8689 | 0.00037367 | -0.0029561 | 0.21612 | 0.21608 | 0.21612 | 0.99374 | -0.22433 | 0.9938 | -0.223 | 25.6675
31 | 0.35692 | 0.17127 | -0.35691 | -0.17286 | 1.1932e-05 | -0.0015859 | 0.011502 | 0.011522 | 0.011522 | 0.99356 | -0.22505 | 0.99353 | -0.22476 | 5.2375
32 | -6.9971 | -2.9336 | 6.9971 | 2.9334 | 3.1146e-05 | -0.00023582 | 0.22039 | 0.22039 | 0.22039 | 0.9938 | -0.223 | 0.99381 | -0.22289 | 26.1745
33 | -7.3282 | -3.0938 | 7.3285 | 3.0914 | 0.00034091 | -0.0023206 | 0.23106 | 0.23103 | 0.23106 | 0.99381 | -0.22289 | 0.99386 | -0.22177 | 27.4415
34 | 7.4149 | 3.1343 | -7.4085 | -3.1259 | 0.0064091 | 0.0084348 | 0.23352 | 0.23353 | 0.23353 | 0.99513 | -0.17674 | 0.99395 | -0.21986 | 28.4797
35 | -7.6585 | -3.2523 | 7.6859 | 3.2886 | 0.027377 | 0.036239 | 0.24137 | 0.24133 | 0.24137 | 0.99513 | -0.17674 | 1 | 0 | 29.435
36 | 7.3291 | 3.0875 | -7.3285 | -3.0914 | 0.00058138 | -0.0039598 | 0.23098 | 0.23103 | 0.23103 | 0.99395 | -0.21986 | 0.99386 | -0.22177 | 27.438
37 | 5.1219 | 2.3091 | -5.1216 | -2.3132 | 0.00027599 | -0.0041254 | 0.16219 | 0.16224 | 0.16224 | 1 | 0 | 0.99994 | -0.0011974 | 19.2684
38 | 5.0617 | 2.2842 | -5.0532 | -2.2743 | 0.0084883 | 0.0098969 | 0.16032 | 0.16035 | 0.16035 | 0.99994 | -0.0011974 | 0.99763 | -0.080899 | 19.5544
39 | 4.365 | 1.9888 | -4.3527 | -1.9756 | 0.012316 | 0.01323 | 0.1388 | 0.13885 | 0.13885 | 0.99763 | -0.080899 | 0.99377 | -0.21412 | 16.9334
40 | 0.68817 | 0.28547 | -0.68814 | -0.28669 | 3.2328e-05 | -0.0012277 | 0.021558 | 0.021572 | 0.021572 | 0.99763 | -0.080899 | 0.99759 | -0.080626 | 9.8054
41 | -0.64693 | -0.30132 | 0.64695 | 0.30072 | 1.4876e-05 | -0.00060185 | 0.020777 | 0.020769 | 0.020777 | 0.99159 | -0.22928 | 0.99161 | -0.22946 | 9.4439
42 | 0.55513 | 0.25686 | -0.5541 | -0.25835 | 0.001029 | -0.001486 | 0.017807 | 0.017834 | 0.017834 | 0.99159 | -0.22928 | 0.98964 | -0.24343 | 8.4922
43 | -0.64695 | -0.30072 | 0.64826 | 0.29953 | 0.001311 | -0.0011879 | 0.020769 | 0.020745 | 0.020769 | 0.99161 | -0.22946 | 0.99374 | -0.21391 | 9.89
44 | 0.23075 | 0.10174 | -0.23075 | -0.10209 | 1.0718e-06 | -0.00034644 | 0.0073561 | 0.0073601 | 0.0073601 | 0.98964 | -0.24343 | 0.98963 | -0.2434 | 3.3455
45 | -0.80949 | -0.37521 | 0.80951 | 0.37464 | 2.1778e-05 | -0.00056629 | 0.025918 | 0.025911 | 0.025918 | 0.99374 | -0.21391 | 0.99377 | -0.21412 | 11.7811
46 | 0.10412 | 0.048014 | -0.10409 | -0.049849 | 3.1307e-05 | -0.0018345 | 0.0033307 | 0.0033536 | 0.0033536 | 0.99374 | -0.21391 | 0.99343 | -0.21611 | 1.5969
47 | 3.5432 | 1.6009 | -3.5366 | -1.595 | 0.0066387 | 0.0058895 | 0.11294 | 0.11299 | 0.11299 | 0.99377 | -0.21412 | 0.99121 | -0.30306 | 13.779
48 | 0.10409 | 0.049849 | -0.10409 | -0.050411 | 3.5939e-07 | -0.00056275 | 0.0033536 | 0.0033607 | 0.0033607 | 0.99343 | -0.21611 | 0.99342 | -0.21608 | 1.5276
49 | -0.23071 | -0.11174 | 0.23072 | 0.11066 | 3.452e-06 | -0.0010818 | 0.0074786 | 0.0074649 | 0.0074786 | 0.98951 | -0.24237 | 0.98952 | -0.2425 | 3.3994
50 | -0.23072 | -0.11066 | 0.23075 | 0.10209 | 2.6912e-05 | -0.0085723 | 0.0074649 | 0.0073601 | 0.0074649 | 0.98952 | -0.2425 | 0.98963 | -0.2434 | 3.3931
51 | 3.4144 | 1.5359 | -3.4051 | -1.5263 | 0.0092918 | 0.0095805 | 0.10904 | 0.10905 | 0.10905 | 0.99121 | -0.30306 | 0.98781 | -0.39333 | 31.1566
52 | 0.51388 | 0.2023 | -0.51383 | -0.20572 | 4.9464e-05 | -0.0034243 | 0.015981 | 0.016018 | 0.016018 | 0.99759 | -0.080626 | 0.9975 | -0.080147 | 7.2808
53 | 0.51383 | 0.20572 | -0.51341 | -0.23432 | 0.00042276 | -0.0286 | 0.016018 | 0.016345 | 0.016345 | 0.9975 | -0.080147 | 0.99672 | -0.074897 | 7.4296
54 | 0.3929 | 0.18992 | -0.3929 | -0.19029 | 3.3412e-06 | -0.00037048 | 0.012639 | 0.012644 | 0.012644 | 0.99672 | -0.074897 | 0.99671 | -0.074823 | 5.7472
55 | 0.1205 | 0.044399 | -0.12049 | -0.058275 | 1.1243e-05 | -0.013876 | 0.0037195 | 0.0038769 | 0.0038769 | 0.99672 | -0.074897 | 0.99663 | -0.074311 | 1.7622
56 | -0.15044 | -0.072863 | 0.15044 | 0.072756 | 1.4686e-07 | -0.00010707 | 0.0048889 | 0.0048875 | 0.0048889 | 0.98703 | -0.38728 | 0.98703 | -0.38728 | 2.2222
57 | 3.1388 | 1.4023 | -3.137 | -1.4049 | 0.0018109 | -0.0025813 | 0.10054 | 0.10058 | 0.10058 | 0.98703 | -0.38728 | 0.9865 | -0.38313 | 45.7187
58 | -3.2892 | -1.475 | 3.2919 | 1.4716 | 0.0026882 | -0.0034218 | 0.10543 | 0.10538 | 0.10543 | 0.98703 | -0.38728 | 0.98779 | -0.39318 | 47.9224
59 | 3.137 | 1.4049 | -3.1365 | -1.4056 | 0.00051215 | -0.00072897 | 0.10058 | 0.10059 | 0.10059 | 0.9865 | -0.38313 | 0.98634 | -0.38195 | 45.7235
60 | -3.2919 | -1.4716 | 3.292 | 1.4715 | 7.1069e-05 | -9.0606e-05 | 0.10538 | 0.10538 | 0.10538 | 0.98779 | -0.39318 | 0.98781 | -0.39333 | 47.8995
61 | 3.0334 | 1.3557 | -3.0331 | -1.3563 | 0.00038192 | -0.00058931 | 0.097243 | 0.097251 | 0.097251 | 0.98634 | -0.38195 | 0.98623 | -0.38105 | 44.2052
62 | -0.12597 | -0.061009 | 0.12597 | 0.060931 | 2.0541e-06 | -7.8336e-05 | 0.0040988 | 0.0040978 | 0.0040988 | 0.98575 | -0.37755 | 0.98577 | -0.37745 | 1.9518
63 | -0.25474 | -0.1233 | 0.25475 | 0.12193 | 5.397e-06 | -0.0013668 | 0.0082878 | 0.0082705 | 0.0082878 | 0.98577 | -0.37745 | 0.98579 | -0.37763 | 3.7672
64 | -0.25475 | -0.12193 | 0.25475 | 0.12084 | 4.3018e-06 | -0.0010936 | 0.0082705 | 0.0082567 | 0.0082705 | 0.98579 | -0.37763 | 0.9858 | -0.37777 | 3.7593
65 | -2.6138 | -1.1699 | 2.6142 | 1.169 | 0.00041716 | -0.00090701 | 0.083869 | 0.083857 | 0.083869 | 0.98565 | -0.37662 | 0.9858 | -0.37777 | 38.1224
66 | 2.4732 | 1.1019 | -2.4726 | -1.1015 | 0.00068821 | 0.00035985 | 0.079299 | 0.0793 | 0.0793 | 0.98565 | -0.37662 | 0.98536 | -0.37903 | 37.7619
67 | 0.16275 | 0.068538 | -0.16274 | -0.078542 | 1.5753e-05 | -0.010004 | 0.0051713 | 0.005292 | 0.005292 | 0.9858 | -0.37777 | 0.98571 | -0.37705 | 2.4054
68 | -3.0317 | -1.3584 | 3.0331 | 1.3563 | 0.00138 | -0.0021269 | 0.097282 | 0.097251 | 0.097282 | 0.9858 | -0.37777 | 0.98623 | -0.38105 | 44.219
69 | 2.3411 | 1.0379 | -2.3406 | -1.0376 | 0.00054598 | 0.0002789 | 0.075025 | 0.075025 | 0.075025 | 0.98536 | -0.37903 | 0.98512 | -0.38107 | 35.7263
70 | 2.2727 | 1.0047 | -2.2726 | -1.005 | 8.5311e-05 | -0.00025394 | 0.072815 | 0.072818 | 0.072818 | 0.98512 | -0.38107 | 0.98508 | -0.38081 | 33.0993
71 | 0.16274 | 0.078542 | -0.16274 | -0.078818 | 4.4489e-07 | -0.00027575 | 0.005292 | 0.0052955 | 0.0052955 | 0.98571 | -0.37705 | 0.98571 | -0.37703 | 2.407
72 | 2.2726 | 1.005 | -2.2701 | -1.0123 | 0.0024622 | -0.0073097 | 0.072818 | 0.072914 | 0.072914 | 0.98508 | -0.38081 | 0.98407 | -0.37316 | 33.1428
73 | 1.5105 | 0.65588 | -1.5103 | -0.6558 | 0.00022189 | 7.7296e-05 | 0.048306 | 0.048307 | 0.048307 | 0.98407 | -0.37316 | 0.98392 | -0.37452 | 23.0033
74 | 0.75965 | 0.35639 | -0.75937 | -0.35651 | 0.00028303 | -0.00012566 | 0.024615 | 0.024618 | 0.024618 | 0.98407 | -0.37316 | 0.98368 | -0.37591 | 11.7231
75 | 1.3511 | 0.57871 | -1.3501 | -0.57845 | 0.00095631 | 0.00026571 | 0.043123 | 0.043127 | 0.043127 | 0.98392 | -0.37452 | 0.98317 | -0.38131 | 20.5367
76 | 0.68178 | 0.31894 | -0.68176 | -0.3197 | 2.1735e-05 | -0.00076412 | 0.022089 | 0.022098 | 0.022098 | 0.98368 | -0.37591 | 0.98365 | -0.37565 | 10.0447
77 | 1.3501 | 0.57845 | -1.3501 | -0.57891 | 5.1686e-05 | -0.000465 | 0.043127 | 0.043133 | 0.043133 | 0.98317 | -0.38131 | 0.98314 | -0.38106 | 19.6058
78 | -0.44523 | -0.21378 | 0.44524 | 0.21262 | 1.4116e-05 | -0.0011588 | 0.014497 | 0.014483 | 0.014497 | 0.98344 | -0.37524 | 0.98347 | -0.37551 | 6.5898
79 | 0.27081 | 0.1293 | -0.2708 | -0.13116 | 8.3378e-06 | -0.0018511 | 0.0088089 | 0.0088325 | 0.0088325 | 0.98344 | -0.37524 | 0.98341 | -0.37497 | 4.0148
80 | -0.53236 | -0.25056 | 0.5324 | 0.24795 | 4.5169e-05 | -0.0026114 | 0.01727 | 0.017238 | 0.01727 | 0.98347 | -0.37551 | 0.98355 | -0.37619 | 7.8502
81 | 0.087119 | 0.037939 | -0.087117 | -0.041346 | 1.5549e-06 | -0.0034071 | 0.0027891 | 0.0028306 | 0.0028306 | 0.98347 | -0.37551 | 0.98345 | -0.37537 | 1.2866
82 | -0.5324 | -0.24795 | 0.53241 | 0.24744 | 8.6711e-06 | -0.00050249 | 0.017238 | 0.017232 | 0.017238 | 0.98355 | -0.37619 | 0.98356 | -0.37632 | 7.8354
83 | 0.087117 | 0.041346 | -0.087117 | -0.042193 | 3.9385e-07 | -0.00084698 | 0.0028306 | 0.0028413 | 0.0028413 | 0.98345 | -0.37537 | 0.98345 | -0.37533 | 1.2915
84 | -0.6817 | -0.31975 | 0.68176 | 0.3197 | 6.1642e-05 | -4.3213e-05 | 0.022099 | 0.022098 | 0.022099 | 0.98356 | -0.37632 | 0.98365 | -0.37565 | 10.5236
85 | -0.18483 | -0.089515 | 0.18483 | 0.088766 | 1.5912e-06 | -0.0007488 | 0.0060468 | 0.0060372 | 0.0060468 | 0.9804 | -0.37486 | 0.9804 | -0.37494 | 2.7486
86 | -0.18483 | -0.088766 | 0.18489 | 0.087751 | 5.9404e-05 | -0.0010151 | 0.0060372 | 0.0060239 | 0.0060372 | 0.9804 | -0.37494 | 0.98074 | -0.37271 | 2.8749
87 | -0.23684 | -0.11291 | 0.23686 | 0.11274 | 1.6887e-05 | -0.00017196 | 0.0077229 | 0.0077206 | 0.0077229 | 0.98074 | -0.37271 | 0.98081 | -0.37221 | 3.6776
88 | 0.11095 | 0.048917 | -0.11095 | -0.05368 | 3.5845e-06 | -0.0047632 | 0.0035689 | 0.0036278 | 0.0036278 | 0.98081 | -0.37221 | 0.98078 | -0.37195 | 1.649
89 | -0.34781 | -0.16166 | 0.3479 | 0.14869 | 9.4869e-05 | -0.012966 | 0.011289 | 0.011133 | 0.011289 | 0.98081 | -0.37221 | 0.98106 | -0.37415 | 5.1311
90 | 0.12049 | 0.058275 | -0.12049 | -0.058357 | 1.8747e-06 | -8.1815e-05 | 0.0038769 | 0.0038779 | 0.0038779 | 0.99663 | -0.074311 | 0.99661 | -0.074414 | 1.8466
91 | -0.43252 | -0.11673 | 0.43252 | 0.10584 | 4.6276e-06 | -0.01089 | 0.013144 | 0.013064 | 0.013144 | 0.98393 | -0.57684 | 0.98394 | -0.57646 | 1.561
92 | 0.43252 | 0.11673 | -0.43248 | -0.2066 | 4.0829e-05 | -0.089869 | 0.013144 | 0.014064 | 0.014064 | 0.98393 | -0.57684 | 0.98382 | -0.57942 | 1.6703
93 | -0.58774 | -0.18102 | 0.58787 | 0.17838 | 0.00013076 | -0.0026398 | 0.018043 | 0.018019 | 0.018043 | 0.98394 | -0.57646 | 0.98423 | -0.56314 | 2.2003
94 | 0.17864 | 0.084076 | -0.17863 | -0.086515 | 1.1788e-05 | -0.0024388 | 0.0057933 | 0.0058244 | 0.0058244 | 0.98382 | -0.57942 | 0.98373 | -0.58241 | 0.71029
95 | 0.25383 | 0.12253 | -0.25383 | -0.12294 | 1.6249e-06 | -0.00041047 | 0.0082704 | 0.0082757 | 0.0082757 | 0.98382 | -0.57942 | 0.98381 | -0.57936 | 3.7617
96 | -0.10187 | -0.049336 | 0.10187 | 0.048817 | 3.3333e-07 | -0.00051904 | 0.0033292 | 0.0033225 | 0.0033292 | 0.98144 | -0.3741 | 0.98144 | -0.37413 | 1.5133
97 | -0.20631 | -0.099403 | 0.20632 | 0.099308 | 6.9378e-06 | -9.4359e-05 | 0.006736 | 0.0067347 | 0.006736 | 0.98144 | -0.37413 | 0.98147 | -0.37391 | 3.2076
98 | 0.28968 | 0.13732 | -0.28968 | -0.1377 | 1.9563e-06 | -0.00037837 | 0.0094287 | 0.0094335 | 0.0094335 | 0.98151 | -0.37426 | 0.98151 | -0.37421 | 4.2879
99 | -0.28968 | -0.13732 | 0.28971 | 0.13285 | 2.2979e-05 | -0.0044737 | 0.0094287 | 0.009373 | 0.0094287 | 0.98151 | -0.37426 | 0.98159 | -0.3749 | 4.2858
100 | 0.28968 | 0.1377 | -0.28967 | -0.13968 | 1.0262e-05 | -0.0019785 | 0.0094335 | 0.0094587 | 0.0094587 | 0.98151 | -0.37421 | 0.98147 | -0.37391 | 4.2994
101 | -1.1418 | -0.49664 | 1.1422 | 0.49174 | 0.00038941 | -0.0048988 | 0.036617 | 0.036559 | 0.036617 | 0.98159 | -0.3749 | 0.9819 | -0.37714 | 16.6442
102 | 0.85206 | 0.36379 | -0.85203 | -0.36437 | 2.5111e-05 | -0.00057527 | 0.027247 | 0.027253 | 0.027253 | 0.98159 | -0.3749 | 0.98156 | -0.37471 | 12.3879
103 | -1.1422 | -0.49174 | 1.1424 | 0.49178 | 0.00028336 | 4.0485e-05 | 0.036559 | 0.036557 | 0.036559 | 0.9819 | -0.37714 | 0.98216 | -0.37479 | 17.4089
104 | 0.72817 | 0.30438 | -0.72809 | -0.30443 | 8.0846e-05 | -4.6217e-05 | 0.023211 | 0.023212 | 0.023212 | 0.98156 | -0.37471 | 0.98144 | -0.37584 | 11.0534
105 | -1.2875 | -0.56205 | 1.2878 | 0.55889 | 0.00032082 | -0.0031551 | 0.041291 | 0.041253 | 0.041291 | 0.98216 | -0.37479 | 0.9824 | -0.37645 | 18.7685
106 | -1.2878 | -0.55889 | 1.2888 | 0.54924 | 0.00097626 | -0.0096474 | 0.041253 | 0.041137 | 0.041253 | 0.9824 | -0.37645 | 0.98311 | -0.38134 | 18.7512
107 | -1.2888 | -0.54924 | 1.2888 | 0.54925 | 3.6949e-05 | 9.0039e-06 | 0.041137 | 0.041137 | 0.041137 | 0.98311 | -0.38134 | 0.98314 | -0.38106 | 19.5892
108 | -0.72784 | -0.31244 | 0.72789 | 0.31076 | 5.352e-05 | -0.0016821 | 0.023305 | 0.023285 | 0.023305 | 0.98111 | -0.37368 | 0.98118 | -0.37415 | 10.5932
109 | 0.6447 | 0.27218 | -0.64467 | -0.27221 | 3.0599e-05 | -2.7379e-05 | 0.020591 | 0.020591 | 0.020591 | 0.98111 | -0.37368 | 0.98106 | -0.37415 | 9.8053
110 | -0.72789 | -0.31076 | 0.72809 | 0.30443 | 0.00020063 | -0.0063335 | 0.023285 | 0.023212 | 0.023285 | 0.98118 | -0.37415 | 0.98144 | -0.37584 | 10.5843
111 | 0.29677 | 0.12352 | -0.29673 | -0.13116 | 4.0145e-05 | -0.0076403 | 0.0094585 | 0.0095473 | 0.0095473 | 0.98106 | -0.37415 | 0.98094 | -0.37329 | 4.3397
112 | 0.14961 | 0.070789 | -0.14961 | -0.07246 | 2.3146e-06 | -0.0016709 | 0.0048709 | 0.0048921 | 0.0048921 | 0.98094 | -0.37329 | 0.98092 | -0.37316 | 2.2237
113 | 0.14712 | 0.060369 | -0.14711 | -0.068901 | 1.1093e-05 | -0.0085329 | 0.0046797 | 0.0047808 | 0.0047808 | 0.98094 | -0.37329 | 0.98087 | -0.37277 | 2.1731
114 | 0.14711 | 0.068901 | -0.1471 | -0.071245 | 3.1333e-06 | -0.0023435 | 0.0047808 | 0.0048104 | 0.0048104 | 0.98087 | -0.37277 | 0.98085 | -0.37259 | 2.1866
115 | 0.11095 | 0.05368 | -0.11095 | -0.053735 | 1.1453e-06 | -5.5361e-05 | 0.0036278 | 0.0036285 | 0.0036285 | 0.98078 | -0.37195 | 0.98077 | -0.37202 | 1.7278
116 | -0.34888 | -0.16897 | 0.3489 | 0.16708 | 1.4124e-05 | -0.0018943 | 0.011368 | 0.011343 | 0.011368 | 0.98442 | -0.55099 | 0.98446 | -0.55134 | 5.167
117 | -0.3489 | -0.16708 | 0.34894 | 0.16151 | 4.1125e-05 | -0.0055626 | 0.011343 | 0.011274 | 0.011343 | 0.98446 | -0.55134 | 0.98457 | -0.5523 | 5.1561
118 | -2.3443 | -0.92881 | 2.3447 | 0.90027 | 0.00038857 | -0.028541 | 0.073932 | 0.073624 | 0.073932 | 0.98457 | -0.5523 | 0.98476 | -0.54795 | 8.7806
119 | 1.9032 | 0.72277 | -1.9031 | -0.73235 | 8.5198e-05 | -0.009583 | 0.059689 | 0.05979 | 0.05979 | 0.98457 | -0.5523 | 0.98451 | -0.5535 | 7.101
120 | 0.092167 | 0.044533 | -0.092167 | -0.044638 | 1.3542e-07 | -0.00010561 | 0.0030012 | 0.0030026 | 0.0030026 | 0.98457 | -0.5523 | 0.98456 | -0.55237 | 0.36617
121 | -2.3447 | -0.90027 | 2.3448 | 0.88951 | 0.00014568 | -0.010765 | 0.073624 | 0.073511 | 0.073624 | 0.98476 | -0.54795 | 0.98483 | -0.54628 | 8.744
122 | 1.9031 | 0.73235 | -1.9031 | -0.73304 | 6.1052e-06 | -0.00068541 | 0.05979 | 0.059798 | 0.059798 | 0.98451 | -0.5535 | 0.98451 | -0.55359 | 7.1019
123 | -2.4347 | -0.93303 | 2.4349 | 0.93308 | 0.00019932 | 4.8146e-05 | 0.076426 | 0.076424 | 0.076426 | 0.98483 | -0.54628 | 0.98494 | -0.54193 | 9.3203
124 | 1.5332 | 0.55388 | -1.5331 | -0.55394 | 3.6481e-05 | -5.9588e-05 | 0.047799 | 0.0478 | 0.0478 | 0.98451 | -0.55359 | 0.98448 | -0.5549 | 5.8293
125 | -2.5229 | -0.97573 | 2.523 | 0.9729 | 4.4525e-05 | -0.0028293 | 0.079282 | 0.079251 | 0.079282 | 0.98494 | -0.54193 | 0.98496 | -0.54146 | 9.4159
126 | -2.523 | -0.9729 | 2.5234 | 0.94562 | 0.00042743 | -0.027279 | 0.079251 | 0.078963 | 0.079251 | 0.98496 | -0.54146 | 0.98516 | -0.5369 | 9.4123
127 | 0.084509 | 0.040065 | -0.084509 | -0.04093 | 3.7656e-07 | -0.00086433 | 0.0027424 | 0.0027534 | 0.0027534 | 0.98448 | -0.5549 | 0.98448 | -0.55486 | 1.2515
128 | 1.4486 | 0.51388 | -1.4486 | -0.51583 | 9.8666e-06 | -0.0019555 | 0.045071 | 0.04509 | 0.04509 | 0.98448 | -0.5549 | 0.98447 | -0.55509 | 5.3551
129 | -0.77038 | -0.26677 | 0.7704 | 0.25285 | 1.9601e-05 | -0.013924 | 0.023912 | 0.023781 | 0.023912 | 0.98423 | -0.56314 | 0.98426 | -0.56238 | 2.8399
130 | 0.12885 | 0.046857 | -0.12885 | -0.062225 | 6.3991e-07 | -0.015369 | 0.0040212 | 0.0041967 | 0.0041967 | 0.98426 | -0.56238 | 0.98425 | -0.5625 | 0.49842
131 | -0.89925 | -0.2997 | 0.89933 | 0.25568 | 8.3071e-05 | -0.044027 | 0.0278 | 0.027419 | 0.0278 | 0.98426 | -0.56238 | 0.98436 | -0.55944 | 3.3017
132 | 0.12885 | 0.062225 | -0.12885 | -0.062405 | 4.5103e-07 | -0.00017944 | 0.0041967 | 0.004199 | 0.004199 | 0.98425 | -0.5625 | 0.98425 | -0.56266 | 0.51207
133 | 0.17829 | 0.083537 | -0.17829 | -0.084396 | 1.6572e-06 | -0.0008593 | 0.005774 | 0.0057847 | 0.0057847 | 0.98436 | -0.55944 | 0.98436 | -0.55936 | 2.6294
134 | -1.0776 | -0.33921 | 1.0776 | 0.33643 | 7.5741e-06 | -0.0027866 | 0.033131 | 0.033107 | 0.033131 | 0.98436 | -0.55944 | 0.98437 | -0.55922 | 3.9348
135 | 0.17829 | 0.084396 | -0.17828 | -0.086317 | 3.7269e-06 | -0.0019208 | 0.0057847 | 0.0058091 | 0.0058091 | 0.98436 | -0.55936 | 0.98434 | -0.55919 | 2.6405
136 | -1.4485 | -0.51605 | 1.4486 | 0.51583 | 0.00010767 | -0.00021685 | 0.045094 | 0.04509 | 0.045094 | 0.98437 | -0.55922 | 0.98447 | -0.55509 | 5.4993
137 | 0.09119 | 0.044135 | -0.09119 | -0.044165 | 1.5318e-08 | -2.9992e-05 | 0.0029711 | 0.0029715 | 0.0029715 | 0.98434 | -0.55919 | 0.98434 | -0.55918 | 1.3507
138 | -0.29648 | -0.14359 | 0.29648 | 0.14346 | 1.7353e-06 | -0.00012875 | 0.0096537 | 0.009652 | 0.0096537 | 0.98507 | -0.53873 | 0.98508 | -0.53847 | 1.1773
139 | -0.29648 | -0.14346 | 0.29649 | 0.11753 | 5.7686e-06 | -0.025931 | 0.009652 | 0.009346 | 0.009652 | 0.98508 | -0.53847 | 0.9851 | -0.53802 | 1.1463
140 | -0.7046 | -0.30753 | 0.70464 | 0.28133 | 3.2426e-05 | -0.026207 | 0.022529 | 0.022232 | 0.022529 | 0.9851 | -0.53802 | 0.98516 | -0.5369 | 2.6756
141 | 0.20579 | 0.097818 | -0.20578 | -0.099664 | 4.7616e-06 | -0.0018458 | 0.006677 | 0.0067004 | 0.0067004 | 0.9851 | -0.53802 | 0.98508 | -0.53783 | 3.0456
142 | 0.20233 | 0.092183 | -0.20232 | -0.097474 | 1.308e-05 | -0.0052905 | 0.0065155 | 0.0065813 | 0.0065813 | 0.9851 | -0.53802 | 0.98504 | -0.5375 | 2.9915
143 | 0.20232 | 0.097474 | -0.20232 | -0.097986 | 1.2804e-06 | -0.0005121 | 0.0065813 | 0.0065878 | 0.0065878 | 0.98504 | -0.5375 | 0.98504 | -0.53745 | 2.9945
144 | -3.228 | -1.2269 | 3.2284 | 1.2272 | 0.00038942 | 0.00029567 | 0.10119 | 0.10119 | 0.10119 | 0.98516 | -0.5369 | 0.98532 | -0.53045 | 12.3404
145 | -3.5403 | -1.3783 | 3.5404 | 1.3765 | 5.7216e-05 | -0.0018198 | 0.11131 | 0.11129 | 0.11131 | 0.98532 | -0.53045 | 0.98534 | -0.53003 | 13.2192

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 12.8218 | 5.6082

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.36292 | 0.17577
1 | 0.15441 | 0.074783
2 | 0.36382 | 0.17621
3 | 0.15672 | 0.075902
4 | 0.092082 | 0.044598
5 | 0.38889 | 0.18835
6 | 0.20359 | 0.098605
7 | 0.20367 | 0.098642
8 | 0.16506 | 0.079944
9 | 0.36594 | 0.17723
10 | 0.078502 | 0.03802
11 | 0.11169 | 0.054093
12 | 0.28756 | 0.13927
13 | 0.35691 | 0.17286
14 | 0.13361 | 0.064708
15 | 0.3311 | 0.16036
16 | 0.24363 | 0.118
17 | 0.079333 | 0.038423
18 | 0.059947 | 0.029034
19 | 0.091799 | 0.04446
20 | 0.32336 | 0.15661
21 | 0.057114 | 0.027662
22 | 0.23071 | 0.11174
23 | 0.12218 | 0.059177
24 | 0.10409 | 0.050411
25 | 0.17426 | 0.084398
26 | 0.15044 | 0.072863
27 | 0.10302 | 0.049896
28 | 0.1131 | 0.054774
29 | 0.12597 | 0.061009
30 | 0.12877 | 0.062367
31 | 0.14051 | 0.068052
32 | 0.13141 | 0.063646
33 | 0.067923 | 0.032896
34 | 0.16274 | 0.078818
35 | 0.15917 | 0.077087
36 | 0.077584 | 0.037576
37 | 0.17442 | 0.084473
38 | 0.2708 | 0.13116
39 | 0.14929 | 0.072303
40 | 0.087117 | 0.042193
41 | 0.18483 | 0.089515
42 | 0.051952 | 0.025161
43 | 0.12049 | 0.058357
44 | 0.3929 | 0.19029
45 | 0.15522 | 0.075175
46 | 0.10187 | 0.049336
47 | 0.10445 | 0.050586
48 | 0.08335 | 0.040368
49 | 0.12386 | 0.059988
50 | 0.14508 | 0.070263
51 | 0.083131 | 0.040262
52 | 0.1471 | 0.071245
53 | 0.14961 | 0.07246
54 | 0.11095 | 0.053735
55 | 0.34888 | 0.16897
56 | 0.092167 | 0.044638
57 | 0.089862 | 0.043522
58 | 0.3699 | 0.17915
59 | 0.088064 | 0.042651
60 | 0.25383 | 0.12294
61 | 0.17863 | 0.086515
62 | 0.18251 | 0.088393
63 | 0.12885 | 0.062405
64 | 0.37088 | 0.17962
65 | 0.087094 | 0.042182
66 | 0.29648 | 0.14359
67 | 0.20232 | 0.097986
68 | 0.20578 | 0.099664
69 | 0.31188 | 0.15105
70 | 0.084509 | 0.04093
71 | 0.09119 | 0.044165
72 | 0.061236 | 0.029658

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1