## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_442_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_442_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_442_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_442_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_442_0_node_221 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_442_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_442_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_442_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_442_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_442_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_442_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_442_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_442_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_442_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_442_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_442_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_442_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_442_0_node_196 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_442_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_442_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_442_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_442_0_node_197 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_442_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_442_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_442_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_442_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_442_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_442_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_442_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_442_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_442_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_442_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_442_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_442_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_442_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_442_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_442_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_442_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_442_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_442_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_442_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_442_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_442_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_442_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_442_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_442_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_442_0_node_198 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_442_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_442_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_442_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_442_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_442_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_442_0_node_207 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_442_0_node_208 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_442_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_442_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_442_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_442_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_442_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_442_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_442_0_node_202 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_442_0_node_212 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_442_0_node_201 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_442_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_442_0_node_168 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_442_0_node_211 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_442_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_442_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_442_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_442_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_442_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_442_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_442_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_442_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_442_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_442_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_442_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_442_0_node_217 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_442_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_442_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_442_0_node_216 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_442_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_442_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_442_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_442_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_442_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_442_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_442_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_442_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_442_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_442_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_442_0_node_170 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_442_0_node_214 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_442_0_node_169 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_442_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_442_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_442_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_442_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_442_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_442_0_node_209 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_442_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_442_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_442_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_442_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_442_0_node_167 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_442_0_node_213 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_442_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_442_0_node_174 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_442_0_node_206 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_442_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_442_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_442_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_442_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_442_0_node_215 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_442_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_442_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_442_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_442_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_442_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_442_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_442_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_442_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_442_0_node_162 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_442_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_442_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_442_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_442_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_442_0_node_219 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_442_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_442_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_442_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_442_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_442_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_442_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_442_0_node_205 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_442_0_node_204 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_442_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_442_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_442_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_442_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_442_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_442_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_442_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_442_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_442_0_node_180 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_442_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_442_0_node_192 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_442_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_442_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_442_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_442_0_node_203 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_442_0_node_187 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_442_0_node_186 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_MV_442_0_node_193 | 20 | n |  | TRUE
154 | bus_MV_442_0_node_188 | 20 | n |  | TRUE
155 | bus_MV_442_0_node_185 | 20 | n |  | TRUE
156 | bus_MV_442_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
157 | bus_MV_442_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
158 | bus_MV_442_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
159 | bus_MV_442_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
160 | bus_MV_442_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
161 | bus_MV_442_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
162 | bus_MV_442_0_node_220 | 20 | n |  | TRUE
163 | bus_MV_442_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
164 | bus_MV_442_0_node_195 | 20 | n |  | TRUE
165 | bus_MV_442_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
166 | bus_MV_442_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
167 | bus_MV_442_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
168 | bus_MV_442_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
169 | bus_MV_442_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
170 | bus_MV_442_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
171 | bus_MV_442_0_node_182 | 20 | n |  | TRUE
172 | bus_MV_442_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
173 | bus_MV_442_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
174 | bus_MV_442_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
175 | bus_MV_442_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
176 | bus_MV_442_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
177 | bus_MV_442_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
178 | bus_MV_442_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
179 | bus_MV_442_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
180 | bus_MV_442_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
181 | bus_MV_442_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
182 | bus_MV_442_0_node_194 | 20 | n |  | TRUE
183 | bus_MV_442_0_node_181 | 20 | n |  | TRUE
184 | bus_MV_442_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
185 | bus_MV_442_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
186 | bus_MV_442_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
187 | bus_MV_442_0_node_200 | 20 | n |  | TRUE
188 | bus_MV_442_0_node_183 | 20 | n |  | TRUE
189 | bus_MV_442_0_node_191 | 20 | n |  | TRUE
190 | bus_MV_442_0_node_184 | 20 | n |  | TRUE
191 | bus_MV_442_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
192 | bus_MV_442_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
193 | bus_MV_442_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
194 | bus_MV_442_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
195 | bus_MV_442_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
196 | bus_MV_442_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE
197 | bus_MV_442_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE
198 | bus_MV_442_0_node_173 | 20 | n |  | TRUE
199 | bus_MV_442_0_node_171 | 20 | n |  | TRUE
200 | bus_MV_442_0_node_166 | 20 | n |  | TRUE
201 | bus_MV_442_0_node_172 | 20 | n |  | TRUE
202 | bus_MV_442_0_node_177 | 20 | n |  | TRUE
203 | bus_MV_442_0_node_178 | 20 | n |  | TRUE
204 | bus_MV_442_0_node_218 | 20 | n |  | TRUE
205 | bus_MV_442_0_node_165 | 20 | n |  | TRUE
206 | bus_MV_442_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE
207 | bus_MV_442_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE
208 | bus_MV_442_0_node_175 | 20 | n |  | TRUE
209 | bus_MV_442_0_node_176 | 20 | n |  | TRUE
210 | bus_MV_442_0_node_179 | 20 | n |  | TRUE
211 | bus_MV_442_0_node_189 | 20 | n |  | TRUE
212 | bus_MV_442_0_node_190 | 20 | n |  | TRUE
213 | bus_MV_442_0_node_199 | 20 | n |  | TRUE
214 | bus_HV_442_0_node_215 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_442_0_load_0 | 0 | 0.38448 | 0.18621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_442_0_load_221 | 4 | 0.090179 | 0.043676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_442_0_load_7 | 7 | 0.32377 | 0.15681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_442_0_load_6 | 8 | 0.32799 | 0.15885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_442_0_load_5 | 9 | 0.20438 | 0.098986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_442_0_load_18 | 12 | 0.15103 | 0.073146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_442_0_load_9 | 13 | 0.064711 | 0.031341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_442_0_load_196 | 17 | 0.11833 | 0.057311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_442_0_load_28 | 18 | 0.16277 | 0.078834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_442_0_load_197 | 21 | 0.092412 | 0.044757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_442_0_load_25 | 22 | 0.096335 | 0.046657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_442_0_load_20 | 23 | 0.096643 | 0.046806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_442_0_load_13 | 24 | 0.12841 | 0.06219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_442_0_load_15 | 25 | 0.13892 | 0.067284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_442_0_load_19 | 26 | 0.25252 | 0.1223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_442_0_load_32 | 30 | 0.16245 | 0.07868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_442_0_load_30 | 31 | 0.13515 | 0.065455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_442_0_load_31 | 37 | 0.16007 | 0.077526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_442_0_load_41 | 40 | 0.11998 | 0.058111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_442_0_load_40 | 45 | 0.14953 | 0.072422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_442_0_load_198 | 46 | 0.1233 | 0.059716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_442_0_load_47 | 47 | 0.062854 | 0.030442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_442_0_load_37 | 48 | 0.16063 | 0.077797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_442_0_load_44 | 50 | 0.12925 | 0.062601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_442_0_load_208 | 53 | 0.14818 | 0.071765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_442_0_load_51 | 57 | 0.092493 | 0.044796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_442_0_load_52 | 58 | 0.14351 | 0.069506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_442_0_load_202 | 60 | 0.094635 | 0.045834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_442_0_load_211 | 65 | 0.09725 | 0.0471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_442_0_load_74 | 66 | 0.11934 | 0.057797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_442_0_load_53 | 68 | 0.072206 | 0.034971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_442_0_load_56 | 70 | 0.062182 | 0.030116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_442_0_load_57 | 71 | 0.14203 | 0.06879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_442_0_load_149 | 75 | 0.099862 | 0.048366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_442_0_load_217 | 77 | 0.14436 | 0.069918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_442_0_load_63 | 79 | 0.073614 | 0.035653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_442_0_load_216 | 80 | 0.1398 | 0.067706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_442_0_load_60 | 81 | 0.15116 | 0.073212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_442_0_load_100 | 82 | 0.2883 | 0.13963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_442_0_load_150 | 84 | 0.11619 | 0.056273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_442_0_load_64 | 85 | 0.16125 | 0.078098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_442_0_load_70 | 89 | 0.1283 | 0.062136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_442_0_load_214 | 92 | 0.10613 | 0.051402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_442_0_load_88 | 94 | 0.10086 | 0.048848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_442_0_load_71 | 98 | 0.08748 | 0.042368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_442_0_load_209 | 99 | 0.076221 | 0.036915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_442_0_load_91 | 100 | 0.099033 | 0.047964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_442_0_load_94 | 103 | 0.15485 | 0.074996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_442_0_load_167 | 104 | 0.11355 | 0.054995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_442_0_load_206 | 108 | 0.13624 | 0.065983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_442_0_load_82 | 110 | 0.16188 | 0.078404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_442_0_load_85 | 111 | 0.13469 | 0.065231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_442_0_load_215 | 113 | 0.15055 | 0.072915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_442_0_load_154 | 114 | 0.11473 | 0.055567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_442_0_load_79 | 115 | 0.10685 | 0.051752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_442_0_load_90 | 118 | 0.13592 | 0.065828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_442_0_load_162 | 122 | 0.13343 | 0.064622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_442_0_load_95 | 125 | 0.33286 | 0.16121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_442_0_load_219 | 127 | 0.36487 | 0.17672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_442_0_load_101 | 131 | 0.35226 | 0.17061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_442_0_load_105 | 132 | 0.24249 | 0.11744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_442_0_load_205 | 134 | 0.31732 | 0.15369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_442_0_load_204 | 135 | 0.35221 | 0.17058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_442_0_load_106 | 137 | 0.34343 | 0.16633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_442_0_load_108 | 139 | 0.17202 | 0.083312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_442_0_load_180 | 144 | 0.1934 | 0.093669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_442_0_load_192 | 146 | 0.09001 | 0.043594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_442_0_load_123 | 147 | 0.34213 | 0.1657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_442_0_load_145 | 149 | 0.22173 | 0.10739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_442_0_load_203 | 150 | 0.40663 | 0.19694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_442_0_load_187 | 151 | 0.10669 | 0.05167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_442_0_load_186 | 152 | 0.25878 | 0.12533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_442_0_load_193 | 153 | 0.32738 | 0.15856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_442_0_load_188 | 154 | 1.0755 | 0.5209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_442_0_load_185 | 155 | 1.6133 | 0.78138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_442_0_load_116 | 156 | 0.27196 | 0.13172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | MV_442_0_load_220 | 162 | 0.26497 | 0.12833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | MV_442_0_load_126 | 163 | 0.22729 | 0.11008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | MV_442_0_load_195 | 164 | 0.31956 | 0.15477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | MV_442_0_load_146 | 168 | 0.25203 | 0.12206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | MV_442_0_load_148 | 170 | 0.22917 | 0.11099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | MV_442_0_load_182 | 171 | 0.072062 | 0.034901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | MV_442_0_load_127 | 172 | 0.40703 | 0.19713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | MV_442_0_load_144 | 174 | 0.28528 | 0.13817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | MV_442_0_load_131 | 177 | 0.25795 | 0.12493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | MV_442_0_load_132 | 178 | 0.10219 | 0.049495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | MV_442_0_load_138 | 181 | 0.23898 | 0.11574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | MV_442_0_load_194 | 182 | 0.24467 | 0.1185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | MV_442_0_load_181 | 183 | 0.07724 | 0.037409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | MV_442_0_load_200 | 187 | 0.20611 | 0.099822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | MV_442_0_load_183 | 188 | 0.077281 | 0.037429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | MV_442_0_load_191 | 189 | 0.18255 | 0.088412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | MV_442_0_load_151 | 191 | 0.082228 | 0.039825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | MV_442_0_load_156 | 194 | 0.27938 | 0.13531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | MV_442_0_load_171 | 199 | 0.28189 | 0.13652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | MV_442_0_load_166 | 200 | 0.0831 | 0.040247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | MV_442_0_load_178 | 203 | 0.18201 | 0.088149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | MV_442_0_load_218 | 204 | 0.59452 | 0.28794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | MV_442_0_load_163 | 206 | 0.083654 | 0.040515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | MV_442_0_load_175 | 208 | 0.090874 | 0.044012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | MV_442_0_load_179 | 210 | 0.24192 | 0.11717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | MV_442_0_load_199 | 213 | 0.27679 | 0.13405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 113 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_442_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.062811 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_442_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.72896 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_442_0_line_2 |  | 1 | 3 | 1.0196 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_442_0_line_3 |  | 2 | 6 | 0.47715 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_442_0_line_4 |  | 2 | 7 | 0.059616 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_442_0_line_5 |  | 3 | 9 | 0.12832 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_442_0_line_6 |  | 4 | 5 | 0.082386 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_442_0_line_7 |  | 5 | 20 | 0.25913 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_442_0_line_8 |  | 6 | 8 | 0.098586 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_442_0_line_9 |  | 7 | 10 | 0.022773 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_442_0_line_10 |  | 10 | 11 | 1.7038 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_442_0_line_11 |  | 11 | 12 | 0.04596 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_442_0_line_12 |  | 12 | 24 | 0.12835 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_442_0_line_13 |  | 13 | 14 | 0.058442 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_442_0_line_14 |  | 14 | 15 | 0.16664 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_442_0_line_15 |  | 14 | 16 | 0.37921 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_442_0_line_16 |  | 14 | 17 | 0.0744 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_442_0_line_17 |  | 15 | 18 | 0.13739 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_442_0_line_18 |  | 15 | 19 | 0.013159 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_442_0_line_19 |  | 16 | 20 | 0.1045 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_442_0_line_20 |  | 16 | 21 | 0.091916 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_442_0_line_21 |  | 19 | 22 | 0.10484 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_442_0_line_22 |  | 20 | 23 | 0.034806 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_442_0_line_23 |  | 22 | 38 | 0.010266 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_442_0_line_24 |  | 23 | 35 | 0.004231 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_442_0_line_25 |  | 24 | 25 | 0.088879 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
26 | MV_442_0_line_26 |  | 25 | 26 | 0.017726 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_442_0_line_27 |  | 25 | 27 | 0.064193 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_442_0_line_28 |  | 26 | 32 | 0.081973 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_442_0_line_29 |  | 27 | 28 | 0.10043 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_442_0_line_30 |  | 27 | 29 | 0.083609 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_442_0_line_31 |  | 28 | 30 | 0.027884 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_442_0_line_32 |  | 29 | 31 | 0.070193 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_442_0_line_33 |  | 30 | 33 | 0.011642 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_442_0_line_34 |  | 32 | 34 | 0.16483 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_442_0_line_35 |  | 33 | 42 | 0.29754 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_442_0_line_36 |  | 34 | 48 | 0.026922 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_442_0_line_37 |  | 35 | 36 | 0.57036 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_442_0_line_38 |  | 36 | 37 | 0.055463 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_442_0_line_39 |  | 38 | 39 | 0.16671 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_442_0_line_40 |  | 39 | 40 | 0.071357 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_442_0_line_41 |  | 40 | 41 | 0.088606 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
42 | MV_442_0_line_42 |  | 40 | 42 | 0.072059 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_442_0_line_43 |  | 41 | 52 | 0.099137 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_442_0_line_44 |  | 42 | 43 | 0.1184 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_442_0_line_45 |  | 42 | 44 | 0.46282 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_442_0_line_46 |  | 43 | 45 | 0.037737 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_442_0_line_47 |  | 44 | 46 | 0.093225 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_442_0_line_48 |  | 45 | 47 | 1.363 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
49 | MV_442_0_line_49 |  | 47 | 49 | 0.060965 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_442_0_line_50 |  | 47 | 50 | 0.91652 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | MV_442_0_line_51 |  | 49 | 51 | 0.70391 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_442_0_line_52 |  | 50 | 54 | 0.058435 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_442_0_line_53 |  | 51 | 56 | 0.89819 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_442_0_line_54 |  | 51 | 57 | 0.009823 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_442_0_line_55 |  | 52 | 53 | 0.02619 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_442_0_line_56 |  | 54 | 55 | 0.56469 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_442_0_line_57 |  | 55 | 58 | 0.043739 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_442_0_line_58 |  | 56 | 60 | 0.18716 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_442_0_line_59 |  | 56 | 61 | 1.4044 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
60 | MV_442_0_line_60 |  | 58 | 59 | 1.1724 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_442_0_line_61 |  | 59 | 69 | 0.752 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_442_0_line_62 |  | 59 | 68 | 0.067681 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_442_0_line_63 |  | 60 | 62 | 0.035028 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_442_0_line_64 |  | 61 | 64 | 0.39025 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_442_0_line_65 |  | 61 | 65 | 0.015432 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_442_0_line_66 |  | 62 | 63 | 1.4671 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
67 | MV_442_0_line_67 |  | 63 | 74 | 0.2908 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_442_0_line_68 |  | 63 | 81 | 0.036786 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_442_0_line_69 |  | 64 | 93 | 0.14541 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_442_0_line_70 |  | 64 | 104 | 0.03989 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_442_0_line_71 |  | 65 | 105 | 0.04012 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_442_0_line_72 |  | 66 | 67 | 0.13615 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_442_0_line_73 |  | 67 | 78 | 0.37346 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_442_0_line_74 |  | 67 | 106 | 0.19628 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_442_0_line_75 |  | 69 | 70 | 0.083573 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
76 | MV_442_0_line_76 |  | 71 | 72 | 0.037661 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_442_0_line_77 |  | 72 | 73 | 0.50087 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_442_0_line_78 |  | 73 | 79 | 0.018206 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_442_0_line_79 |  | 73 | 74 | 1.2692 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
80 | MV_442_0_line_80 |  | 74 | 75 | 0.03682 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_442_0_line_81 |  | 75 | 84 | 0.044644 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_442_0_line_82 |  | 76 | 77 | 0.015134 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_442_0_line_83 |  | 76 | 78 | 0.39509 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_442_0_line_84 |  | 77 | 80 | 0.081605 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_442_0_line_85 |  | 78 | 110 | 0.053313 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
86 | MV_442_0_line_86 |  | 78 | 111 | 0.33892 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
87 | MV_442_0_line_87 |  | 78 | 112 | 0.18416 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
88 | MV_442_0_line_88 |  | 78 | 113 | 0.5816 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
89 | MV_442_0_line_89 |  | 82 | 83 | 0.064637 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_442_0_line_90 |  | 83 | 126 | 0.41355 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_442_0_line_91 |  | 85 | 86 | 0.023501 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_442_0_line_92 |  | 86 | 87 | 0.18791 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
93 | MV_442_0_line_93 |  | 87 | 103 | 0.003917 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_442_0_line_94 |  | 87 | 101 | 0.27271 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_442_0_line_95 |  | 88 | 89 | 0.05369 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_442_0_line_96 |  | 88 | 90 | 0.27835 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_442_0_line_97 |  | 90 | 94 | 0.14385 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
98 | MV_442_0_line_98 |  | 91 | 92 | 0.030202 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_442_0_line_99 |  | 91 | 93 | 0.10315 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_442_0_line_100 |  | 93 | 208 | 0.046031 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_442_0_line_101 |  | 94 | 95 | 0.075204 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
102 | MV_442_0_line_102 |  | 95 | 97 | 0.15002 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_442_0_line_103 |  | 96 | 97 | 0.15502 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_442_0_line_104 |  | 96 | 98 | 0.033634 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_442_0_line_105 |  | 97 | 99 | 0.072045 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_442_0_line_106 |  | 98 | 102 | 0.24914 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
107 | MV_442_0_line_107 |  | 99 | 105 | 0.19419 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
108 | MV_442_0_line_108 |  | 100 | 101 | 0.003874 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_442_0_line_109 |  | 100 | 102 | 0.054327 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_442_0_line_110 |  | 106 | 114 | 0.016548 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_442_0_line_111 |  | 107 | 108 | 0.02971 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
112 | MV_442_0_line_112 |  | 107 | 109 | 0.35557 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_442_0_line_113 |  | 108 | 193 | 0.0053042 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
114 | MV_442_0_line_114 |  | 109 | 198 | 0.37944 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_442_0_line_115 |  | 109 | 197 | 0.026546 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_442_0_line_116 |  | 109 | 199 | 0.015642 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_442_0_line_117 |  | 112 | 118 | 0.044922 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_442_0_line_118 |  | 113 | 119 | 0.059047 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_442_0_line_119 |  | 114 | 121 | 0.025255 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_442_0_line_120 |  | 115 | 116 | 0.005237 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_442_0_line_121 |  | 116 | 117 | 0.26409 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_442_0_line_122 |  | 117 | 118 | 0.048721 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_442_0_line_123 |  | 119 | 120 | 0.84176 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
124 | MV_442_0_line_124 |  | 120 | 124 | 0.21698 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_442_0_line_125 |  | 120 | 125 | 0.042717 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_442_0_line_126 |  | 121 | 193 | 0.039438 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_442_0_line_127 |  | 121 | 192 | 0.004243 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_442_0_line_128 |  | 122 | 123 | 0.043164 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_442_0_line_129 |  | 123 | 195 | 0.025049 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_442_0_line_130 |  | 124 | 130 | 0.56807 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_442_0_line_131 |  | 124 | 131 | 0.10169 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
132 | MV_442_0_line_132 |  | 125 | 126 | 0.048523 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_442_0_line_133 |  | 127 | 128 | 0.058906 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
134 | MV_442_0_line_134 |  | 127 | 129 | 0.027369 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_442_0_line_135 |  | 128 | 130 | 0.15996 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_442_0_line_136 |  | 129 | 148 | 0.64656 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_442_0_line_137 |  | 129 | 145 | 0.48057 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_442_0_line_138 |  | 130 | 132 | 0.038646 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_442_0_line_139 |  | 131 | 136 | 0.4476 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
140 | MV_442_0_line_140 |  | 133 | 134 | 0.035553 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
141 | MV_442_0_line_141 |  | 133 | 135 | 0.40396 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
142 | MV_442_0_line_142 |  | 135 | 136 | 0.054422 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_442_0_line_143 |  | 137 | 138 | 0.05277 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_442_0_line_144 |  | 137 | 139 | 0.095991 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_442_0_line_145 |  | 138 | 140 | 0.46856 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_442_0_line_146 |  | 138 | 141 | 0.4709 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_442_0_line_147 |  | 139 | 142 | 0.051477 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | MV_442_0_line_148 |  | 140 | 143 | 0.43417 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | MV_442_0_line_149 |  | 140 | 144 | 0.024995 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | MV_442_0_line_150 |  | 141 | 149 | 0.004976 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | MV_442_0_line_151 |  | 141 | 150 | 0.088408 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
152 | MV_442_0_line_152 |  | 142 | 151 | 0.056897 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | MV_442_0_line_153 |  | 142 | 152 | 0.084677 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | MV_442_0_line_154 |  | 143 | 145 | 0.3462 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | MV_442_0_line_155 |  | 143 | 146 | 0.10951 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | MV_442_0_line_156 |  | 145 | 147 | 0.031427 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
157 | MV_442_0_line_157 |  | 148 | 153 | 0.10475 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
158 | MV_442_0_line_158 |  | 151 | 154 | 0.029349 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | MV_442_0_line_159 |  | 152 | 155 | 0.0070839 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | MV_442_0_line_160 |  | 154 | 211 | 0.07077 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | MV_442_0_line_161 |  | 155 | 190 | 0.070217 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | MV_442_0_line_162 |  | 156 | 157 | 0.005384 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | MV_442_0_line_163 |  | 156 | 158 | 0.028764 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | MV_442_0_line_164 |  | 157 | 159 | 0.13597 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | MV_442_0_line_165 |  | 158 | 160 | 0.61303 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | MV_442_0_line_166 |  | 158 | 161 | 0.8348 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | MV_442_0_line_167 |  | 159 | 162 | 0.040153 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | MV_442_0_line_168 |  | 160 | 163 | 0.013694 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | MV_442_0_line_169 |  | 161 | 164 | 0.095893 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | MV_442_0_line_170 |  | 161 | 165 | 0.13861 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
171 | MV_442_0_line_171 |  | 165 | 171 | 0.052308 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | MV_442_0_line_172 |  | 165 | 166 | 0.22171 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | MV_442_0_line_173 |  | 166 | 167 | 0.085164 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | MV_442_0_line_174 |  | 166 | 168 | 0.067948 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
175 | MV_442_0_line_175 |  | 166 | 169 | 0.42566 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | MV_442_0_line_176 |  | 167 | 170 | 0.049972 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | MV_442_0_line_177 |  | 169 | 173 | 0.38315 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
178 | MV_442_0_line_178 |  | 169 | 172 | 0.039878 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | MV_442_0_line_179 |  | 173 | 174 | 0.004283 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | MV_442_0_line_180 |  | 173 | 175 | 0.62988 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | MV_442_0_line_181 |  | 173 | 176 | 0.59916 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | MV_442_0_line_182 |  | 175 | 177 | 0.027362 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | MV_442_0_line_183 |  | 176 | 182 | 0.043386 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | MV_442_0_line_184 |  | 176 | 179 | 0.30386 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | MV_442_0_line_185 |  | 177 | 178 | 0.017897 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | MV_442_0_line_186 |  | 179 | 180 | 0.039305 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | MV_442_0_line_187 |  | 179 | 181 | 0.002505 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | MV_442_0_line_188 |  | 180 | 183 | 0.0012538 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | MV_442_0_line_189 |  | 181 | 184 | 0.078415 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
190 | MV_442_0_line_190 |  | 184 | 185 | 0.4771 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | MV_442_0_line_191 |  | 185 | 189 | 0.064667 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | MV_442_0_line_192 |  | 185 | 188 | 0.17677 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
193 | MV_442_0_line_193 |  | 186 | 187 | 0.064095 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
194 | MV_442_0_line_194 |  | 186 | 188 | 0.11042 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
195 | MV_442_0_line_195 |  | 188 | 190 | 0.15676 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | MV_442_0_line_196 |  | 191 | 192 | 0.021954 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | MV_442_0_line_197 |  | 194 | 195 | 0.020413 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | MV_442_0_line_198 |  | 194 | 196 | 0.053919 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | MV_442_0_line_199 |  | 196 | 197 | 0.019391 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | MV_442_0_line_200 |  | 197 | 200 | 0.0050036 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | MV_442_0_line_201 |  | 198 | 204 | 0.018777 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | MV_442_0_line_202 |  | 198 | 201 | 0.30252 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | MV_442_0_line_203 |  | 200 | 205 | 0.0082989 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | MV_442_0_line_204 |  | 201 | 202 | 0.099964 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | MV_442_0_line_205 |  | 201 | 203 | 0.03807 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | MV_442_0_line_206 |  | 202 | 210 | 0.021093 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | MV_442_0_line_207 |  | 202 | 209 | 0.045254 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | MV_442_0_line_208 |  | 205 | 207 | 0.48814 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | MV_442_0_line_209 |  | 206 | 207 | 0.025457 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | MV_442_0_line_210 |  | 208 | 209 | 0.023857 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | MV_442_0_line_211 |  | 211 | 212 | 0.32835 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | MV_442_0_line_212 |  | 212 | 213 | 0.012989 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_442_0_trafo_215 | 25 MVA 110/20 kV | 214 | 113 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2739167.5499 | 1274455.7856
1 | 2739218.9246 | 1274419.4385
2 | 2738905.8101 | 1274276.1086
3 | 2739713.2761 | 1274769.4233
4 | 2737569.6767 | 1275593.6387
5 | 2737498.2612 | 1275634.7154
6 | 2738888.7309 | 1274053.9746
7 | 2738856.4502 | 1274243.7176
8 | 2738973.5764 | 1274003.4878
9 | 2739810.5716 | 1274685.7655
10 | 2738838.8295 | 1274229.3197
11 | 2737175.3167 | 1274597.7503
12 | 2737156.0756 | 1274639.5111
13 | 2736987.8752 | 1275365.8913
14 | 2736936.8449 | 1275393.8905
15 | 2736909.6165 | 1275235.0347
16 | 2737215.9805 | 1275645.7679
17 | 2736878.7382 | 1275440.3553
18 | 2736786.3768 | 1275295.5706
19 | 2736911.2883 | 1275221.9828
20 | 2737287.1007 | 1275715.7803
21 | 2737218.784 | 1275554.3867
22 | 2736864.9247 | 1275127.9477
23 | 2737305.4713 | 1275745.2147
24 | 2737094.0956 | 1274751.9048
25 | 2737047.2009 | 1274827.4053
26 | 2737057.0825 | 1274842.1209
27 | 2737008.4725 | 1274776.5189
28 | 2736917.811 | 1274813.7632
29 | 2736937.8455 | 1274735.4728
30 | 2736891.1648 | 1274821.9795
31 | 2736981.3816 | 1274680.3172
32 | 2737102.7808 | 1274910.1743
33 | 2736880.0397 | 1274825.4099
34 | 2737204.3069 | 1275036.6365
35 | 2737301.7467 | 1275747.2411
36 | 2737332.4516 | 1276039.7131
37 | 2737361.4349 | 1276087.057
38 | 2736857.9553 | 1275120.3897
39 | 2736735.5404 | 1275022.033
40 | 2736688.0926 | 1274968.7369
41 | 2736622.5859 | 1275028.4015
42 | 2736739.5351 | 1274918.2007
43 | 2736644.3288 | 1274847.9487
44 | 2736744.5611 | 1274582.7411
45 | 2736620.5363 | 1274877.2936
46 | 2736772.4979 | 1274493.8004
47 | 2735404.4694 | 1274261.749
48 | 2737196.2299 | 1275061.8293
49 | 2735352.2113 | 1274289.8411
50 | 2735807.5354 | 1273438.6184
51 | 2735120.3129 | 1274599.7771
52 | 2736550.1497 | 1275096.0367
53 | 2736533.2671 | 1275116.0993
54 | 2735853.9423 | 1273403.1068
55 | 2735960.8707 | 1272959.3556
56 | 2734756.7474 | 1275250.5826
57 | 2735120.5819 | 1274590.007
58 | 2735919.9952 | 1272943.8005
59 | 2736193.19 | 1271803.657
60 | 2734569.7204 | 1275257.7559
61 | 2735414.9999 | 1276491.1839
62 | 2734534.9257 | 1275262.5786
63 | 2733077.4254 | 1275430.4784
64 | 2735258.6857 | 1276848.7639
65 | 2735429.1023 | 1276497.5472
66 | 2734847.494 | 1276805.1651
67 | 2734732.685 | 1276878.8598
68 | 2736259.0622 | 1271819.0582
69 | 2736085.4611 | 1271289.4724
70 | 2736014.9328 | 1271244.6375
71 | 2733048.898 | 1274098.5486
72 | 2733027.9409 | 1274067.2459
73 | 2732804.8 | 1274101.3995
74 | 2732932.0349 | 1275364.1817
75 | 2732938.4924 | 1275398.1155
76 | 2734537.4774 | 1276833.3053
77 | 2734524.8355 | 1276841.6809
78 | 2734420.6544 | 1277063.1142
79 | 2732820.8805 | 1274092.7751
80 | 2734454.9449 | 1276883.8073
81 | 2733042.9844 | 1275443.4034
82 | 2732971.8778 | 1277384.0024
83 | 2733000.0791 | 1277442.2064
84 | 2732905.3695 | 1275427.8322
85 | 2735969.0431 | 1276772.7031
86 | 2735990.0266 | 1276761.9983
87 | 2736176.9869 | 1276743.1245
88 | 2735936.3403 | 1277082.6129
89 | 2735989.4512 | 1277073.739
90 | 2735827.5765 | 1276844.2716
91 | 2735326.5338 | 1276956.4817
92 | 2735334.8137 | 1276985.5338
93 | 2735263.0058 | 1276925.8948
94 | 2735808.0032 | 1276701.7575
95 | 2735735.975 | 1276680.1344
96 | 2735862.4742 | 1276474.475
97 | 2735726.0012 | 1276543.4695
98 | 2735890.7476 | 1276456.13
99 | 2735655.9624 | 1276555.2151
100 | 2736167.1672 | 1276551.7301
101 | 2736169.2954 | 1276554.9713
102 | 2736134.356 | 1276508.3522
103 | 2736180.7341 | 1276744.301
104 | 2735221.0243 | 1276861.7835
105 | 2735468.8846 | 1276503.1436
106 | 2734819.38 | 1277054.1022
107 | 2734873.07 | 1277155.2181
108 | 2734857.3779 | 1277129.99
109 | 2734924.6865 | 1277329.4263
110 | 2734370.8113 | 1277044.1935
111 | 2734098.8884 | 1277169.5755
112 | 2734388.7694 | 1277244.4893
113 | 2733958.7329 | 1277416.5133
114 | 2734827.3448 | 1277068.6069
115 | 2734330.2822 | 1277355.8675
116 | 2734331.6026 | 1277360.9359
117 | 2734367.4487 | 1277315.0512
118 | 2734405.3413 | 1277286.2636
119 | 2733919.5888 | 1277460.8128
120 | 2733123.4571 | 1277734.1986
121 | 2734840.0131 | 1277090.4541
122 | 2734768.4991 | 1277375.2465
123 | 2734810.944 | 1277366.741
124 | 2733108.2138 | 1277902.2091
125 | 2733110.477 | 1277693.4878
126 | 2733095.7348 | 1277647.243
127 | 2732563.9576 | 1278037.7992
128 | 2732622.8506 | 1278036.5438
129 | 2732536.5076 | 1278038.0604
130 | 2732740.5318 | 1278019.3291
131 | 2733006.9335 | 1277911.3227
132 | 2732730.3135 | 1277982.0736
133 | 2733296.9393 | 1278118.1832
134 | 2733321.9167 | 1278143.4837
135 | 2732995.4314 | 1278387.0325
136 | 2732951.0009 | 1278355.4109
137 | 2731678.1726 | 1278441.4468
138 | 2731657.3388 | 1278392.9342
139 | 2731711.6362 | 1278531.3985
140 | 2732028.1556 | 1278308.9058
141 | 2731305.5867 | 1278349.1291
142 | 2731730.2286 | 1278579.4002
143 | 2732331.3154 | 1278266.5568
144 | 2732021.0284 | 1278284.9487
145 | 2732188.675 | 1278057.0306
146 | 2732358.0966 | 1278372.7464
147 | 2732157.2484 | 1278056.9709
148 | 2732478.3733 | 1278283.4518
149 | 2731304.9902 | 1278344.1888
150 | 2731301.6947 | 1278437.4513
151 | 2731783.9329 | 1278560.6827
152 | 2731653.5507 | 1278615.2533
153 | 2732558.3926 | 1278351.0492
154 | 2731812.3833 | 1278553.4758
155 | 2731647.2525 | 1278618.496
156 | 2731800.6664 | 1278137.9288
157 | 2731798.2485 | 1278133.1145
158 | 2731827.5182 | 1278127.4184
159 | 2731687.2766 | 1278192.4389
160 | 2731918.3 | 1277652.4261
161 | 2731416.685 | 1277837.1458
162 | 2731651.6866 | 1278211.2297
163 | 2731904.7862 | 1277654.337
164 | 2731376.7292 | 1277749.9149
165 | 2731288.9584 | 1277890.988
166 | 2731259.431 | 1278062.143
167 | 2731341.1142 | 1278055.4655
168 | 2731249.2755 | 1278129.3273
169 | 2730918.5963 | 1277961.7269
170 | 2731362.3284 | 1278010.1935
171 | 2731246.6592 | 1277916.807
172 | 2730880.1188 | 1277950.8292
173 | 2730908.1493 | 1278344.7364
174 | 2730903.8713 | 1278345.1308
175 | 2730883.582 | 1278745.2614
176 | 2731004.9649 | 1278705.9841
177 | 2730903.1676 | 1278726.1549
178 | 2730915.6648 | 1278738.9655
179 | 2731062.365 | 1278656.9444
180 | 2731091.3653 | 1278633.8105
181 | 2731060.8401 | 1278658.9347
182 | 2730972.579 | 1278734.5805
183 | 2731092.2862 | 1278632.9597
184 | 2731122.3667 | 1278707.5497
185 | 2731438.8671 | 1278791.6316
186 | 2731552.6787 | 1278866.0863
187 | 2731591.8605 | 1278916.8102
188 | 2731614.8337 | 1278774.8225
189 | 2731389.1802 | 1278752.5085
190 | 2731585.7483 | 1278652.3361
191 | 2734865.053 | 1277082.7152
192 | 2734844.0791 | 1277089.2013
193 | 2734859.0866 | 1277124.9686
194 | 2734852.5859 | 1277374.6666
195 | 2734832.6997 | 1277379.2728
196 | 2734892.8932 | 1277344.5365
197 | 2734903.4506 | 1277337.5376
198 | 2735085.4415 | 1277138.204
199 | 2734930.5672 | 1277340.262
200 | 2734904.5123 | 1277342.4273
201 | 2735215.319 | 1277067.6979
202 | 2735212.7612 | 1276989.4284
203 | 2735178.5119 | 1277077.4228
204 | 2735103.6548 | 1277133.4274
205 | 2734906.273 | 1277350.5372
206 | 2735345.9095 | 1277268.4575
207 | 2735320.4666 | 1277267.5954
208 | 2735219.3374 | 1276940.4523
209 | 2735196.7049 | 1276947.9972
210 | 2735233.0295 | 1276983.5871
211 | 2731881.7075 | 1278539.5011
212 | 2732158.2924 | 1278600.351
213 | 2732160.946 | 1278613.0674
214 | 2733958.7329 | 1277416.5133

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98418 | -0.54175 | 0.38448 | 0.18621
1 | 0.98421 | -0.54204 | 0 | 0
2 | 0.98434 | -0.54057 | 0 | 0
3 | 0.98414 | -0.54278 | 0 | 0
4 | 0.98549 | -0.49724 | 0.090179 | 0.043676
5 | 0.9855 | -0.49715 | 0 | 0
6 | 0.98414 | -0.53889 | 0 | 0
7 | 0.98436 | -0.5404 | 0.32377 | 0.15681
8 | 0.9841 | -0.53849 | 0.32799 | 0.15885
9 | 0.98413 | -0.5438 | 0.20438 | 0.098986
10 | 0.98437 | -0.54032 | 0 | 0
11 | 0.98536 | -0.50074 | 0 | 0
12 | 0.98537 | -0.50046 | 0.15103 | 0.073146
13 | 0.98557 | -0.49643 | 0.064711 | 0.031341
14 | 0.98557 | -0.49647 | 0 | 0
15 | 0.98561 | -0.49617 | 0 | 0
16 | 0.98552 | -0.49699 | 0 | 0
17 | 0.98556 | -0.49658 | 0.11833 | 0.057311
18 | 0.98558 | -0.49591 | 0.16277 | 0.078834
19 | 0.98561 | -0.49614 | 0 | 0
20 | 0.98551 | -0.49709 | 0 | 0
21 | 0.98552 | -0.497 | 0.092412 | 0.044757
22 | 0.98566 | -0.4928 | 0.096335 | 0.046657
23 | 0.9855 | -0.49701 | 0.096643 | 0.046806
24 | 0.98545 | -0.49715 | 0.12841 | 0.06219
25 | 0.98552 | -0.49466 | 0.13892 | 0.067284
26 | 0.98551 | -0.49457 | 0.25252 | 0.1223
27 | 0.98555 | -0.49405 | 0 | 0
28 | 0.98559 | -0.49305 | 0 | 0
29 | 0.98553 | -0.49393 | 0 | 0
30 | 0.98561 | -0.49277 | 0.16245 | 0.07868
31 | 0.98552 | -0.49382 | 0.13515 | 0.065455
32 | 0.98549 | -0.49444 | 0 | 0
33 | 0.98561 | -0.49265 | 0 | 0
34 | 0.98546 | -0.49414 | 0 | 0
35 | 0.9855 | -0.49701 | 0 | 0
36 | 0.98538 | -0.49618 | 0 | 0
37 | 0.98537 | -0.49607 | 0.16007 | 0.077526
38 | 0.98566 | -0.49278 | 0 | 0
39 | 0.98571 | -0.49238 | 0 | 0
40 | 0.98575 | -0.48983 | 0.11998 | 0.058111
41 | 0.98574 | -0.49006 | 0 | 0
42 | 0.98576 | -0.48944 | 0 | 0
43 | 0.98586 | -0.48741 | 0 | 0
44 | 0.98575 | -0.48974 | 0 | 0
45 | 0.98588 | -0.48676 | 0.14953 | 0.072422
46 | 0.98575 | -0.48993 | 0.1233 | 0.059716
47 | 0.98834 | -0.39176 | 0.062854 | 0.030442
48 | 0.98545 | -0.49409 | 0.16063 | 0.077797
49 | 0.98839 | -0.39051 | 0 | 0
50 | 0.98819 | -0.39975 | 0.12925 | 0.062601
51 | 0.98901 | -0.3759 | 0 | 0
52 | 0.98574 | -0.49009 | 0 | 0
53 | 0.98573 | -0.49009 | 0.14818 | 0.071765
54 | 0.98818 | -0.40013 | 0 | 0
55 | 0.98816 | -0.40117 | 0 | 0
56 | 0.98982 | -0.35649 | 0 | 0
57 | 0.98901 | -0.37589 | 0.092493 | 0.044796
58 | 0.98815 | -0.40124 | 0.14351 | 0.069506
59 | 0.9881 | -0.4051 | 0 | 0
60 | 0.98976 | -0.35884 | 0.094635 | 0.045834
61 | 0.99306 | -0.22285 | 0 | 0
62 | 0.98976 | -0.35894 | 0 | 0
63 | 0.98936 | -0.37494 | 0 | 0
64 | 0.99412 | -0.17943 | 0 | 0
65 | 0.99305 | -0.22292 | 0.09725 | 0.0471
66 | 0.99679 | -0.11535 | 0.11934 | 0.057797
67 | 0.99679 | -0.11532 | 0 | 0
68 | 0.9881 | -0.40504 | 0.072206 | 0.034971
69 | 0.9881 | -0.40547 | 0 | 0
70 | 0.98809 | -0.40556 | 0.062182 | 0.030116
71 | 0.98919 | -0.38117 | 0.14203 | 0.06879
72 | 0.9892 | -0.38116 | 0 | 0
73 | 0.98922 | -0.38094 | 0 | 0
74 | 0.98934 | -0.37557 | 0 | 0
75 | 0.98934 | -0.37558 | 0.099862 | 0.048366
76 | 0.99742 | -0.10026 | 0 | 0
77 | 0.99742 | -0.10027 | 0.14436 | 0.069918
78 | 0.99746 | -0.10005 | 0 | 0
79 | 0.98922 | -0.38094 | 0.073614 | 0.035653
80 | 0.99741 | -0.1007 | 0.1398 | 0.067706
81 | 0.98935 | -0.37501 | 0.15116 | 0.073212
82 | 0.99489 | -0.16597 | 0.2883 | 0.13963
83 | 0.99491 | -0.16619 | 0 | 0
84 | 0.98933 | -0.37559 | 0.11619 | 0.056273
85 | 0.99285 | -0.22944 | 0.16125 | 0.078098
86 | 0.99285 | -0.22943 | 0 | 0
87 | 0.99287 | -0.22893 | 0 | 0
88 | 0.99293 | -0.22713 | 0 | 0
89 | 0.99293 | -0.22714 | 0.1283 | 0.062136
90 | 0.99294 | -0.22704 | 0 | 0
91 | 0.9943 | -0.17514 | 0 | 0
92 | 0.9943 | -0.17515 | 0.10613 | 0.051402
93 | 0.9943 | -0.17512 | 0 | 0
94 | 0.99295 | -0.22668 | 0.10086 | 0.048848
95 | 0.99296 | -0.22637 | 0 | 0
96 | 0.99295 | -0.22655 | 0 | 0
97 | 0.99296 | -0.2262 | 0 | 0
98 | 0.99294 | -0.22662 | 0.08748 | 0.042368
99 | 0.99297 | -0.22595 | 0.076221 | 0.036915
100 | 0.99289 | -0.22856 | 0.099033 | 0.047964
101 | 0.99289 | -0.22856 | 0 | 0
102 | 0.99289 | -0.22846 | 0 | 0
103 | 0.99287 | -0.22893 | 0.15485 | 0.074996
104 | 0.99412 | -0.17943 | 0.11355 | 0.054995
105 | 0.99305 | -0.22307 | 0 | 0
106 | 0.99645 | -0.12321 | 0 | 0
107 | 0.99617 | -0.13169 | 0 | 0
108 | 0.99629 | -0.12724 | 0.13624 | 0.065983
109 | 0.99557 | -0.14546 | 0 | 0
110 | 0.99744 | -0.10016 | 0.16188 | 0.078404
111 | 0.99743 | -0.10081 | 0.13469 | 0.065231
112 | 0.99743 | -0.10086 | 0 | 0
113 | 1 | 0 | -20.9829 | -8.8104
114 | 0.99642 | -0.12388 | 0.11473 | 0.055567
115 | 0.99742 | -0.10097 | 0.10685 | 0.051752
116 | 0.99742 | -0.10098 | 0 | 0
117 | 0.99743 | -0.10091 | 0 | 0
118 | 0.99743 | -0.10089 | 0.13592 | 0.065828
119 | 0.99985 | -0.0027779 | 0 | 0
120 | 0.99511 | -0.16788 | 0 | 0
121 | 0.99637 | -0.12488 | 0 | 0
122 | 0.99555 | -0.14556 | 0.13343 | 0.064622
123 | 0.99556 | -0.14555 | 0 | 0
124 | 0.99461 | -0.17767 | 0 | 0
125 | 0.99508 | -0.1676 | 0.33286 | 0.16121
126 | 0.99506 | -0.16746 | 0 | 0
127 | 0.99279 | -0.21703 | 0.36487 | 0.17672
128 | 0.99307 | -0.20732 | 0 | 0
129 | 0.99274 | -0.21808 | 0 | 0
130 | 0.9934 | -0.20094 | 0 | 0
131 | 0.9944 | -0.17896 | 0.35226 | 0.17061
132 | 0.99339 | -0.20083 | 0.24249 | 0.11744
133 | 0.99352 | -0.18384 | 0 | 0
134 | 0.9935 | -0.18398 | 0.31732 | 0.15369
135 | 0.99377 | -0.18226 | 0.35221 | 0.17058
136 | 0.99382 | -0.1827 | 0 | 0
137 | 0.98945 | -0.28065 | 0.34343 | 0.16633
138 | 0.98954 | -0.279 | 0 | 0
139 | 0.9893 | -0.2835 | 0.17202 | 0.083312
140 | 0.99038 | -0.26317 | 0 | 0
141 | 0.98916 | -0.27556 | 0 | 0
142 | 0.98922 | -0.285 | 0 | 0
143 | 0.99118 | -0.24806 | 0 | 0
144 | 0.99038 | -0.26311 | 0.1934 | 0.093669
145 | 0.99182 | -0.23582 | 0 | 0
146 | 0.99117 | -0.24795 | 0.09001 | 0.043594
147 | 0.9918 | -0.23595 | 0.34213 | 0.1657
148 | 0.99247 | -0.21584 | 0 | 0
149 | 0.98916 | -0.27555 | 0.22173 | 0.10739
150 | 0.98909 | -0.27601 | 0.40663 | 0.19694
151 | 0.98912 | -0.28402 | 0.10669 | 0.05167
152 | 0.98912 | -0.28696 | 0.25878 | 0.12533
153 | 0.9924 | -0.21626 | 0.32738 | 0.15856
154 | 0.98907 | -0.28356 | 1.0755 | 0.5209
155 | 0.98911 | -0.28712 | 1.6133 | 0.78138
156 | 0.98372 | -0.33524 | 0.27196 | 0.13172
157 | 0.98372 | -0.33523 | 0 | 0
158 | 0.98374 | -0.33543 | 0 | 0
159 | 0.98368 | -0.33481 | 0 | 0
160 | 0.98356 | -0.334 | 0 | 0
161 | 0.98456 | -0.34172 | 0 | 0
162 | 0.98366 | -0.33468 | 0.26497 | 0.12833
163 | 0.98356 | -0.33396 | 0.22729 | 0.11008
164 | 0.98452 | -0.34134 | 0.31956 | 0.15477
165 | 0.98485 | -0.33934 | 0 | 0
166 | 0.98518 | -0.34185 | 0 | 0
167 | 0.98515 | -0.34162 | 0 | 0
168 | 0.98514 | -0.34206 | 0.25203 | 0.12206
169 | 0.98607 | -0.34888 | 0 | 0
170 | 0.98514 | -0.34148 | 0.22917 | 0.11099
171 | 0.98485 | -0.3393 | 0.072062 | 0.034901
172 | 0.98605 | -0.34869 | 0.40703 | 0.19713
173 | 0.987 | -0.32452 | 0 | 0
174 | 0.98699 | -0.3245 | 0.28528 | 0.13817
175 | 0.98671 | -0.32208 | 0 | 0
176 | 0.98787 | -0.31403 | 0 | 0
177 | 0.98669 | -0.32196 | 0.25795 | 0.12493
178 | 0.98669 | -0.32193 | 0.10219 | 0.049495
179 | 0.98816 | -0.31247 | 0 | 0
180 | 0.98816 | -0.31244 | 0 | 0
181 | 0.98816 | -0.31246 | 0.23898 | 0.11574
182 | 0.98786 | -0.3139 | 0.24467 | 0.1185
183 | 0.98816 | -0.31244 | 0.07724 | 0.037409
184 | 0.98829 | -0.30801 | 0 | 0
185 | 0.98863 | -0.3014 | 0 | 0
186 | 0.98888 | -0.29101 | 0 | 0
187 | 0.98886 | -0.29117 | 0.20611 | 0.099822
188 | 0.98893 | -0.29073 | 0.077281 | 0.037429
189 | 0.98861 | -0.30126 | 0.18255 | 0.088412
190 | 0.98905 | -0.28824 | 0 | 0
191 | 0.99637 | -0.12488 | 0.082228 | 0.039825
192 | 0.99637 | -0.12488 | 0 | 0
193 | 0.99631 | -0.12643 | 0 | 0
194 | 0.99556 | -0.14554 | 0.27938 | 0.13531
195 | 0.99556 | -0.14555 | 0 | 0
196 | 0.99557 | -0.14551 | 0 | 0
197 | 0.99557 | -0.1455 | 0 | 0
198 | 0.995 | -0.15868 | 0 | 0
199 | 0.99557 | -0.14547 | 0.28189 | 0.13652
200 | 0.99557 | -0.1455 | 0.0831 | 0.040247
201 | 0.99458 | -0.16847 | 0 | 0
202 | 0.99445 | -0.17162 | 0 | 0
203 | 0.99458 | -0.16848 | 0.18201 | 0.088149
204 | 0.995 | -0.15869 | 0.59452 | 0.28794
205 | 0.99557 | -0.14551 | 0 | 0
206 | 0.99555 | -0.14568 | 0.083654 | 0.040515
207 | 0.99556 | -0.14568 | 0 | 0
208 | 0.99436 | -0.17373 | 0.090874 | 0.044012
209 | 0.99439 | -0.173 | 0 | 0
210 | 0.99445 | -0.17163 | 0.24192 | 0.11717
211 | 0.98904 | -0.28336 | 0 | 0
212 | 0.98892 | -0.28233 | 0 | 0
213 | 0.98892 | -0.28229 | 0.27679 | 0.13405
214 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.38448 | -0.18621 | 0.38449 | 0.18476 | 1.3146e-05 | -0.0014487 | 0.01253 | 0.012512 | 0.01253 | 0.98418 | -0.54175 | 0.98421 | -0.54204 | 5.6957
1 | -0.58889 | -0.22154 | 0.58896 | 0.17721 | 7.4901e-05 | -0.044331 | 0.018454 | 0.018037 | 0.018454 | 0.98421 | -0.54204 | 0.98434 | -0.54057 | 2.8925
2 | 0.20439 | 0.036774 | -0.20438 | -0.09882 | 1.2569e-05 | -0.062045 | 0.0060913 | 0.006659 | 0.006659 | 0.98421 | -0.54204 | 0.98414 | -0.54278 | 1.0437
3 | 0.32807 | 0.14556 | -0.328 | -0.15658 | 7.1471e-05 | -0.011015 | 0.010526 | 0.010661 | 0.010661 | 0.98434 | -0.54057 | 0.98414 | -0.53889 | 4.846
4 | -0.91703 | -0.32277 | 0.91705 | 0.31915 | 1.4956e-05 | -0.003621 | 0.028511 | 0.028476 | 0.028511 | 0.98434 | -0.54057 | 0.98436 | -0.5404 | 4.4688
5 | 0.20438 | 0.09882 | -0.20438 | -0.098986 | 2.032e-06 | -0.00016632 | 0.006659 | 0.0066612 | 0.0066612 | 0.98414 | -0.54278 | 0.98413 | -0.5438 | 1.0327
6 | -0.090179 | -0.043676 | 0.090181 | 0.043581 | 1.264e-06 | -9.4728e-05 | 0.0029351 | 0.0029339 | 0.0029351 | 0.98549 | -0.49724 | 0.9855 | -0.49715 | 1.3977
7 | -0.090181 | -0.043581 | 0.090181 | 0.027769 | 6.4617e-07 | -0.015813 | 0.0029339 | 0.002764 | 0.0029339 | 0.9855 | -0.49715 | 0.98551 | -0.49709 | 0.45986
8 | 0.328 | 0.15658 | -0.32799 | -0.15885 | 1.5e-05 | -0.0022752 | 0.010661 | 0.01069 | 0.01069 | 0.98414 | -0.53889 | 0.9841 | -0.53849 | 4.8591
9 | -1.2408 | -0.47596 | 1.2408 | 0.47457 | 1.0685e-05 | -0.0013805 | 0.038974 | 0.038959 | 0.038974 | 0.98436 | -0.5404 | 0.98437 | -0.54032 | 6.1087
10 | -1.2408 | -0.47457 | 1.2418 | 0.47163 | 0.00092062 | -0.0029452 | 0.038959 | 0.038914 | 0.038959 | 0.98437 | -0.54032 | 0.98536 | -0.50074 | 4.7511
11 | -1.2418 | -0.47163 | 1.2418 | 0.46823 | 1.2725e-05 | -0.0033978 | 0.038914 | 0.038879 | 0.038914 | 0.98536 | -0.50074 | 0.98537 | -0.50046 | 4.6217
12 | -1.3928 | -0.54138 | 1.3929 | 0.54118 | 8.766e-05 | -0.00019572 | 0.043777 | 0.043774 | 0.043777 | 0.98537 | -0.50046 | 0.98545 | -0.49715 | 5.3387
13 | -0.064711 | -0.031341 | 0.064712 | 0.029986 | 3.4323e-07 | -0.0013553 | 0.002106 | 0.002089 | 0.002106 | 0.98557 | -0.49643 | 0.98557 | -0.49647 | 0.95728
14 | -0.6224 | -0.23355 | 0.62242 | 0.22339 | 1.9418e-05 | -0.010159 | 0.019471 | 0.019369 | 0.019471 | 0.98557 | -0.49647 | 0.98561 | -0.49617 | 3.0519
15 | 0.43936 | 0.14634 | -0.43934 | -0.16947 | 2.1912e-05 | -0.02313 | 0.013564 | 0.013793 | 0.013793 | 0.98557 | -0.49647 | 0.98552 | -0.49699 | 2.1619
16 | 0.11833 | 0.057226 | -0.11833 | -0.057311 | 1.9654e-06 | -8.5042e-05 | 0.00385 | 0.0038511 | 0.0038511 | 0.98557 | -0.49647 | 0.98556 | -0.49658 | 1.8339
17 | 0.16278 | 0.075649 | -0.16277 | -0.078834 | 5.108e-06 | -0.003185 | 0.0052573 | 0.0052973 | 0.0052973 | 0.98561 | -0.49617 | 0.98558 | -0.49591 | 2.4079
18 | -0.7852 | -0.29904 | 0.7852 | 0.29824 | 2.4616e-06 | -0.00080179 | 0.024609 | 0.024601 | 0.024609 | 0.98561 | -0.49617 | 0.98561 | -0.49614 | 3.8572
19 | 0.34692 | 0.13032 | -0.34692 | -0.13669 | 3.8285e-06 | -0.0063752 | 0.010855 | 0.010922 | 0.010922 | 0.98552 | -0.49699 | 0.98551 | -0.49709 | 1.712
20 | 0.092413 | 0.039148 | -0.092412 | -0.044757 | 2.5101e-07 | -0.0056091 | 0.0029398 | 0.0030077 | 0.0030077 | 0.98552 | -0.49699 | 0.98552 | -0.497 | 0.47142
21 | -0.7852 | -0.29824 | 0.78523 | 0.29816 | 2.2651e-05 | -7.9881e-05 | 0.024601 | 0.024599 | 0.024601 | 0.98561 | -0.49614 | 0.98566 | -0.4928 | 3.8141
22 | 0.25674 | 0.10892 | -0.25674 | -0.10973 | 3.1045e-06 | -0.00080619 | 0.0081692 | 0.0081785 | 0.0081785 | 0.98551 | -0.49709 | 0.9855 | -0.49701 | 3.7175
23 | -0.88156 | -0.34481 | 0.88156 | 0.34419 | 2.4375e-06 | -0.00062529 | 0.027723 | 0.027717 | 0.027723 | 0.98566 | -0.4928 | 0.98566 | -0.49278 | 4.3454
24 | 0.16009 | 0.062924 | -0.16009 | -0.063022 | 1.4343e-07 | -9.8068e-05 | 0.0050387 | 0.0050398 | 0.0050398 | 0.9855 | -0.49701 | 0.9855 | -0.49701 | 2.2908
25 | -1.5213 | -0.60337 | 1.5214 | 0.60325 | 7.28e-05 | -0.00011805 | 0.047941 | 0.047939 | 0.047941 | 0.98545 | -0.49715 | 0.98552 | -0.49466 | 5.8465
26 | 0.41317 | 0.19335 | -0.41316 | -0.19376 | 4.2266e-06 | -0.00040979 | 0.013362 | 0.013367 | 0.013367 | 0.98552 | -0.49466 | 0.98551 | -0.49457 | 6.0759
27 | -2.0735 | -0.86388 | 2.0735 | 0.85917 | 5.0813e-05 | -0.0047171 | 0.065796 | 0.065742 | 0.065796 | 0.98552 | -0.49466 | 0.98555 | -0.49405 | 7.8142
28 | 0.16064 | 0.071453 | -0.16064 | -0.073353 | 2.9153e-06 | -0.0019 | 0.00515 | 0.0051729 | 0.0051729 | 0.98551 | -0.49457 | 0.98549 | -0.49444 | 2.3513
29 | -2.2087 | -0.92106 | 2.2087 | 0.91369 | 9.0184e-05 | -0.0073702 | 0.070093 | 0.07001 | 0.070093 | 0.98555 | -0.49405 | 0.98559 | -0.49305 | 8.3246
30 | 0.13515 | 0.061889 | -0.13515 | -0.063828 | 2.1276e-06 | -0.0019383 | 0.004354 | 0.004378 | 0.004378 | 0.98555 | -0.49405 | 0.98553 | -0.49393 | 1.99
31 | -2.2087 | -0.91369 | 2.2088 | 0.91164 | 2.5002e-05 | -0.0020466 | 0.07001 | 0.069986 | 0.07001 | 0.98559 | -0.49305 | 0.98561 | -0.49277 | 8.3147
32 | 0.13515 | 0.063828 | -0.13515 | -0.065455 | 1.8045e-06 | -0.0016272 | 0.004378 | 0.0043985 | 0.0043985 | 0.98553 | -0.49393 | 0.98552 | -0.49382 | 1.9993
33 | -2.3712 | -0.99032 | 2.3712 | 0.98947 | 1.2067e-05 | -0.000853 | 0.075264 | 0.075255 | 0.075264 | 0.98561 | -0.49277 | 0.98561 | -0.49265 | 8.9388
34 | 0.16064 | 0.073353 | -0.16063 | -0.077173 | 5.9417e-06 | -0.0038202 | 0.0051729 | 0.0052204 | 0.0052204 | 0.98549 | -0.49444 | 0.98546 | -0.49414 | 2.3729
35 | -2.3712 | -0.98947 | 2.3715 | 0.96766 | 0.00030735 | -0.021805 | 0.075255 | 0.075008 | 0.075255 | 0.98561 | -0.49265 | 0.98576 | -0.48944 | 8.9376
36 | 0.16063 | 0.077173 | -0.16063 | -0.077797 | 9.8095e-07 | -0.00062394 | 0.0052204 | 0.0052283 | 0.0052283 | 0.98546 | -0.49414 | 0.98545 | -0.49409 | 2.3765
37 | 0.16009 | 0.063022 | -0.16007 | -0.076241 | 1.9913e-05 | -0.013218 | 0.0050398 | 0.0051942 | 0.0051942 | 0.9855 | -0.49701 | 0.98538 | -0.49618 | 2.361
38 | 0.16007 | 0.076241 | -0.16007 | -0.077526 | 2.0039e-06 | -0.0012852 | 0.0051942 | 0.0052105 | 0.0052105 | 0.98538 | -0.49618 | 0.98537 | -0.49607 | 2.3684
39 | -0.88156 | -0.34419 | 0.8816 | 0.33403 | 3.9421e-05 | -0.010155 | 0.027717 | 0.02761 | 0.027717 | 0.98566 | -0.49278 | 0.98571 | -0.49238 | 4.3443
40 | -0.8816 | -0.33403 | 0.88162 | 0.33399 | 1.9418e-05 | -4.3623e-05 | 0.02761 | 0.027609 | 0.02761 | 0.98571 | -0.49238 | 0.98575 | -0.48983 | 4.2806
41 | 0.14818 | 0.063892 | -0.14818 | -0.064114 | 7.0558e-07 | -0.00022186 | 0.0047256 | 0.0047281 | 0.0047281 | 0.98575 | -0.48983 | 0.98574 | -0.49006 | 0.5766
42 | -1.1498 | -0.45599 | 1.1498 | 0.45066 | 1.7275e-05 | -0.005334 | 0.036223 | 0.036165 | 0.036223 | 0.98575 | -0.48983 | 0.98576 | -0.48944 | 4.302
43 | 0.14818 | 0.064114 | -0.14818 | -0.070166 | 6.9525e-07 | -0.0060521 | 0.0047281 | 0.0048013 | 0.0048013 | 0.98574 | -0.49006 | 0.98574 | -0.49009 | 0.75255
44 | -3.6446 | -1.4434 | 3.6449 | 1.4349 | 0.0002853 | -0.0085294 | 0.1148 | 0.1147 | 0.1148 | 0.98576 | -0.48944 | 0.98586 | -0.48741 | 13.6338
45 | 0.1233 | 0.025122 | -0.1233 | -0.059482 | 1.2342e-06 | -0.03436 | 0.0036849 | 0.004009 | 0.004009 | 0.98576 | -0.48944 | 0.98575 | -0.48974 | 0.47612
46 | -3.6449 | -1.4349 | 3.645 | 1.4322 | 9.0834e-05 | -0.0027189 | 0.1147 | 0.11467 | 0.1147 | 0.98586 | -0.48741 | 0.98588 | -0.48676 | 13.6226
47 | 0.1233 | 0.059482 | -0.1233 | -0.059716 | 5.3439e-07 | -0.00023373 | 0.004009 | 0.004012 | 0.004012 | 0.98575 | -0.48974 | 0.98575 | -0.48993 | 0.48926
48 | -3.7946 | -1.5046 | 3.8015 | 1.5112 | 0.0069374 | 0.0066062 | 0.11952 | 0.11949 | 0.11952 | 0.98588 | -0.48676 | 0.98834 | -0.39176 | 14.576
49 | -4.2716 | -1.6302 | 4.2718 | 1.6259 | 0.00019889 | -0.0043676 | 0.13354 | 0.13349 | 0.13354 | 0.98834 | -0.39176 | 0.98839 | -0.39051 | 15.8601
50 | 0.40722 | 0.088578 | -0.40717 | -0.090825 | 4.8455e-05 | -0.002247 | 0.012172 | 0.012187 | 0.012187 | 0.98834 | -0.39176 | 0.98819 | -0.39975 | 1.4862
51 | -4.2718 | -1.6259 | 4.274 | 1.5754 | 0.0022863 | -0.050474 | 0.13349 | 0.13296 | 0.13349 | 0.98839 | -0.39051 | 0.98901 | -0.3759 | 15.8545
52 | 0.27792 | 0.028224 | -0.27792 | -0.02837 | 1.3869e-06 | -0.00014571 | 0.0081604 | 0.0081609 | 0.0081609 | 0.98819 | -0.39975 | 0.98818 | -0.40013 | 0.99523
53 | -4.3665 | -1.62 | 4.3696 | 1.5556 | 0.0030224 | -0.064406 | 0.13594 | 0.13527 | 0.13594 | 0.98901 | -0.3759 | 0.98982 | -0.35649 | 16.1448
54 | 0.092493 | 0.044567 | -0.092493 | -0.044796 | 1.1787e-07 | -0.00022938 | 0.0029968 | 0.0029997 | 0.0029997 | 0.98901 | -0.3759 | 0.98901 | -0.37589 | 1.3635
55 | 0.14818 | 0.070166 | -0.14818 | -0.071765 | 1.8735e-07 | -0.0015988 | 0.0048013 | 0.0048215 | 0.0048215 | 0.98574 | -0.49009 | 0.98573 | -0.49009 | 0.75572
56 | 0.27792 | 0.02837 | -0.27791 | -0.070493 | 7.0268e-06 | -0.042123 | 0.0081609 | 0.0083758 | 0.0083758 | 0.98818 | -0.40013 | 0.98816 | -0.40117 | 0.99475
57 | 0.27791 | 0.070493 | -0.27791 | -0.073755 | 5.6312e-07 | -0.0032626 | 0.0083758 | 0.0083997 | 0.0083997 | 0.98816 | -0.40117 | 0.98815 | -0.40124 | 0.99759
58 | 0.67774 | 0.2574 | -0.67771 | -0.25783 | 2.9827e-05 | -0.00043148 | 0.021143 | 0.021148 | 0.021148 | 0.98982 | -0.35649 | 0.98976 | -0.35884 | 2.5791
59 | -5.0473 | -1.813 | 5.0595 | 1.8271 | 0.012242 | 0.014151 | 0.15641 | 0.15637 | 0.15641 | 0.98982 | -0.35649 | 0.99306 | -0.22285 | 19.0743
60 | 0.1344 | 0.004249 | -0.13439 | -0.007203 | 6.4528e-06 | -0.002954 | 0.0039281 | 0.0039318 | 0.0039318 | 0.98815 | -0.40124 | 0.9881 | -0.4051 | 0.47949
61 | 0.062183 | -0.02619 | -0.062182 | -0.029905 | 4.5458e-07 | -0.056096 | 0.0019712 | 0.0020158 | 0.0020158 | 0.9881 | -0.4051 | 0.9881 | -0.40547 | 0.23941
62 | 0.072207 | 0.033393 | -0.072206 | -0.034971 | 4.9219e-07 | -0.0015776 | 0.0023242 | 0.0023439 | 0.0023439 | 0.9881 | -0.4051 | 0.9881 | -0.40504 | 1.0654
63 | 0.58307 | 0.212 | -0.58307 | -0.21462 | 2.1019e-06 | -0.0026198 | 0.018095 | 0.018121 | 0.018121 | 0.98976 | -0.35884 | 0.98976 | -0.35894 | 2.1522
64 | -5.9649 | -2.1812 | 5.9696 | 2.187 | 0.0047407 | 0.0058662 | 0.18462 | 0.18461 | 0.18462 | 0.99306 | -0.22285 | 0.99412 | -0.17943 | 22.5151
65 | 0.90533 | 0.35406 | -0.90533 | -0.35522 | 2.2561e-06 | -0.0011607 | 0.028258 | 0.028271 | 0.028271 | 0.99306 | -0.22285 | 0.99305 | -0.22292 | 3.3576
66 | 0.58307 | 0.21462 | -0.5829 | -0.21809 | 0.00017207 | -0.0034699 | 0.018121 | 0.018159 | 0.018159 | 0.98976 | -0.35894 | 0.98936 | -0.37494 | 2.2145
67 | 0.43173 | 0.14492 | -0.43172 | -0.16666 | 9.5442e-06 | -0.021738 | 0.013288 | 0.013503 | 0.013503 | 0.98936 | -0.37494 | 0.98934 | -0.37557 | 1.6037
68 | 0.15117 | 0.07317 | -0.15116 | -0.073212 | 1.574e-06 | -4.2e-05 | 0.0049002 | 0.0049008 | 0.0049008 | 0.98936 | -0.37494 | 0.98935 | -0.37501 | 2.3337
69 | -6.0832 | -2.2396 | 6.0841 | 2.2294 | 0.00094228 | -0.010116 | 0.18824 | 0.18813 | 0.18824 | 0.99412 | -0.17943 | 0.9943 | -0.17512 | 22.3557
70 | 0.11355 | 0.052518 | -0.11355 | -0.054995 | 1.6405e-07 | -0.0024769 | 0.0036329 | 0.0036637 | 0.0036637 | 0.99412 | -0.17943 | 0.99412 | -0.17943 | 0.57425
71 | 0.80808 | 0.30812 | -0.80807 | -0.31114 | 4.6461e-06 | -0.0030186 | 0.02514 | 0.025172 | 0.025172 | 0.99305 | -0.22292 | 0.99305 | -0.22307 | 2.9895
72 | -0.11934 | -0.057797 | 0.11934 | 0.049298 | 6.0366e-07 | -0.0084991 | 0.0038401 | 0.0037393 | 0.0038401 | 0.99679 | -0.11535 | 0.99679 | -0.11532 | 0.60189
73 | -8.6295 | -3.2849 | 8.6344 | 3.261 | 0.0048817 | -0.023888 | 0.26741 | 0.26712 | 0.26741 | 0.99679 | -0.11532 | 0.99746 | -0.10005 | 31.7587
74 | 8.5102 | 3.2356 | -8.5077 | -3.2482 | 0.0024986 | -0.012601 | 0.26367 | 0.26382 | 0.26382 | 0.99679 | -0.11532 | 0.99645 | -0.12321 | 31.333
75 | 0.062182 | 0.029905 | -0.062182 | -0.030116 | 1.212e-07 | -0.00021105 | 0.0020158 | 0.0020185 | 0.0020185 | 0.9881 | -0.40547 | 0.98809 | -0.40556 | 0.24616
76 | -0.14203 | -0.06879 | 0.14203 | 0.066475 | 2.4526e-07 | -0.0023153 | 0.0046055 | 0.0045765 | 0.0046055 | 0.98919 | -0.38117 | 0.9892 | -0.38116 | 0.72187
77 | -0.14203 | -0.066475 | 0.14204 | 0.035681 | 3.0029e-06 | -0.030793 | 0.0045765 | 0.0042737 | 0.0045765 | 0.9892 | -0.38116 | 0.98922 | -0.38094 | 0.71731
78 | 0.073614 | 0.034533 | -0.073614 | -0.035653 | 3.1853e-08 | -0.0011194 | 0.0023728 | 0.0023869 | 0.0023869 | 0.98922 | -0.38094 | 0.98922 | -0.38094 | 0.37412
79 | -0.21565 | -0.070215 | 0.21567 | 0.067028 | 1.9727e-05 | -0.0031868 | 0.0066183 | 0.0065899 | 0.0066183 | 0.98922 | -0.38094 | 0.98934 | -0.37557 | 0.80711
80 | 0.21605 | 0.099629 | -0.21605 | -0.10189 | 5.5052e-07 | -0.0022641 | 0.0069421 | 0.00697 | 0.00697 | 0.98934 | -0.37557 | 0.98934 | -0.37558 | 1.0925
81 | 0.11619 | 0.053528 | -0.11619 | -0.056273 | 1.9396e-07 | -0.0027454 | 0.0037327 | 0.003767 | 0.003767 | 0.98934 | -0.37558 | 0.98933 | -0.37559 | 0.59043
82 | 0.28416 | 0.13657 | -0.28416 | -0.13751 | 3.8986e-07 | -0.00094578 | 0.0091247 | 0.0091366 | 0.0091366 | 0.99742 | -0.10026 | 0.99742 | -0.10027 | 1.4321
83 | -0.28416 | -0.13657 | 0.28417 | 0.11188 | 9.8355e-06 | -0.024692 | 0.0091247 | 0.0088386 | 0.0091247 | 0.99742 | -0.10026 | 0.99746 | -0.10005 | 1.4302
84 | 0.1398 | 0.067596 | -0.1398 | -0.067706 | 5.8861e-07 | -0.00011064 | 0.0044942 | 0.0044956 | 0.0044956 | 0.99742 | -0.10027 | 0.99741 | -0.1007 | 0.69699
85 | 0.16189 | 0.078342 | -0.16188 | -0.078404 | 2.5738e-06 | -6.1709e-05 | 0.0052049 | 0.0052057 | 0.0052057 | 0.99746 | -0.10005 | 0.99744 | -0.10016 | 2.4789
86 | 0.13469 | 0.064362 | -0.13469 | -0.065231 | 2.2602e-06 | -0.0008696 | 0.0043202 | 0.0043312 | 0.0043312 | 0.99746 | -0.10005 | 0.99743 | -0.10081 | 0.52819
87 | 0.24278 | 0.094626 | -0.24277 | -0.095095 | 3.7349e-06 | -0.00046888 | 0.0075411 | 0.0075461 | 0.0075461 | 0.99746 | -0.10005 | 0.99743 | -0.10086 | 0.92025
88 | -9.4579 | -3.6102 | 9.4757 | 3.6344 | 0.017792 | 0.024258 | 0.29299 | 0.29297 | 0.29299 | 0.99746 | -0.10005 | 1 | 0 | 35.73
89 | -0.2883 | -0.13963 | 0.28831 | 0.13811 | 7.4395e-06 | -0.0015254 | 0.0092948 | 0.0092756 | 0.0092948 | 0.99489 | -0.16597 | 0.99491 | -0.16619 | 4.2249
90 | -0.28831 | -0.13811 | 0.28836 | 0.12834 | 4.6884e-05 | -0.0097614 | 0.0092756 | 0.0091566 | 0.0092756 | 0.99491 | -0.16619 | 0.99506 | -0.16746 | 4.2162
91 | -0.16125 | -0.078098 | 0.16125 | 0.076642 | 1.9637e-07 | -0.0014555 | 0.0052094 | 0.0051911 | 0.0052094 | 0.99285 | -0.22944 | 0.99285 | -0.22943 | 0.81652
92 | -0.16125 | -0.076642 | 0.16125 | 0.076165 | 1.8026e-06 | -0.00047691 | 0.0051911 | 0.0051851 | 0.0051911 | 0.99285 | -0.22943 | 0.99287 | -0.22893 | 0.63306
93 | 0.15485 | 0.074753 | -0.15485 | -0.074996 | 3.0317e-08 | -0.0002426 | 0.0049993 | 0.0050024 | 0.0050024 | 0.99287 | -0.22893 | 0.99287 | -0.22893 | 0.78407
94 | -0.3161 | -0.15092 | 0.31611 | 0.13038 | 5.05e-06 | -0.020536 | 0.010184 | 0.0099416 | 0.010184 | 0.99287 | -0.22893 | 0.99289 | -0.22856 | 1.2095
95 | 0.1283 | 0.05881 | -0.1283 | -0.062136 | 2.821e-07 | -0.0033257 | 0.0041032 | 0.0041444 | 0.0041444 | 0.99293 | -0.22713 | 0.99293 | -0.22714 | 0.64959
96 | -0.1283 | -0.05881 | 0.1283 | 0.041568 | 1.3798e-06 | -0.017242 | 0.0041032 | 0.0039208 | 0.0041032 | 0.99293 | -0.22713 | 0.99294 | -0.22704 | 0.64313
97 | -0.1283 | -0.041568 | 0.1283 | 0.041202 | 7.875e-07 | -0.00036601 | 0.0039208 | 0.0039176 | 0.0039208 | 0.99294 | -0.22704 | 0.99295 | -0.22668 | 0.47815
98 | 0.10613 | 0.049526 | -0.10613 | -0.051402 | 1.0864e-07 | -0.001876 | 0.0034003 | 0.0034237 | 0.0034237 | 0.9943 | -0.17514 | 0.9943 | -0.17515 | 0.53664
99 | -0.10613 | -0.049526 | 0.10613 | 0.04312 | 3.6027e-07 | -0.006407 | 0.0034003 | 0.003326 | 0.0034003 | 0.9943 | -0.17514 | 0.9943 | -0.17512 | 0.53297
100 | -6.1902 | -2.2726 | 6.1905 | 2.2694 | 0.00030869 | -0.0031938 | 0.19145 | 0.19141 | 0.19145 | 0.9943 | -0.17512 | 0.99436 | -0.17373 | 22.7374
101 | -0.22916 | -0.09005 | 0.22916 | 0.08986 | 1.3729e-06 | -0.00018996 | 0.0071581 | 0.007156 | 0.0071581 | 0.99295 | -0.22668 | 0.99296 | -0.22637 | 0.87293
102 | -0.22916 | -0.08986 | 0.22916 | 0.07856 | 1.383e-06 | -0.0113 | 0.007156 | 0.0070427 | 0.007156 | 0.99296 | -0.22637 | 0.99296 | -0.2262 | 0.84988
103 | -0.50264 | -0.21319 | 0.50264 | 0.20152 | 7.0886e-06 | -0.011671 | 0.015873 | 0.015744 | 0.015873 | 0.99295 | -0.22655 | 0.99296 | -0.2262 | 1.8852
104 | 0.50264 | 0.21319 | -0.50263 | -0.21572 | 1.5536e-06 | -0.0025322 | 0.015873 | 0.015902 | 0.015902 | 0.99295 | -0.22655 | 0.99294 | -0.22662 | 1.8886
105 | -0.7318 | -0.28008 | 0.73181 | 0.27465 | 6.8248e-06 | -0.0054211 | 0.02278 | 0.022724 | 0.02278 | 0.99296 | -0.2262 | 0.99297 | -0.22595 | 2.7055
106 | 0.41516 | 0.17335 | -0.41514 | -0.17396 | 1.5199e-05 | -0.00061384 | 0.01308 | 0.013087 | 0.013087 | 0.99294 | -0.22662 | 0.99289 | -0.22846 | 1.5959
107 | -0.80803 | -0.31157 | 0.80807 | 0.31114 | 4.386e-05 | -0.00043219 | 0.025177 | 0.025172 | 0.025177 | 0.99297 | -0.22595 | 0.99305 | -0.22307 | 3.0703
108 | 0.31611 | 0.13009 | -0.31611 | -0.13038 | 7.0131e-08 | -0.00029173 | 0.0099384 | 0.0099416 | 0.0099416 | 0.99289 | -0.22856 | 0.99289 | -0.22856 | 1.1807
109 | -0.41514 | -0.17805 | 0.41514 | 0.17396 | 1.7087e-06 | -0.0040904 | 0.013133 | 0.013087 | 0.013133 | 0.99289 | -0.22856 | 0.99289 | -0.22846 | 1.5598
110 | 8.5077 | 3.2482 | -8.5075 | -3.2492 | 0.00021078 | -0.0010618 | 0.26382 | 0.26384 | 0.26384 | 0.99645 | -0.12321 | 0.99642 | -0.12388 | 31.3346
111 | -8.1727 | -3.0926 | 8.1734 | 3.0935 | 0.00067895 | 0.00090666 | 0.25322 | 0.25322 | 0.25322 | 0.99617 | -0.13169 | 0.99629 | -0.12724 | 30.8805
112 | 8.1727 | 3.0926 | -8.1685 | -3.1157 | 0.0041768 | -0.023108 | 0.25322 | 0.2535 | 0.2535 | 0.99617 | -0.13169 | 0.99557 | -0.14546 | 30.1066
113 | -8.3096 | -3.1595 | 8.3097 | 3.1597 | 0.00012543 | 0.00016797 | 0.25759 | 0.25759 | 0.25759 | 0.99629 | -0.12724 | 0.99631 | -0.12643 | 31.4132
114 | 7.307 | 2.744 | -7.3035 | -2.7695 | 0.0035613 | -0.025449 | 0.22632 | 0.22662 | 0.22662 | 0.99557 | -0.14546 | 0.995 | -0.15868 | 26.9139
115 | 0.57957 | 0.23615 | -0.57956 | -0.2378 | 2.7038e-06 | -0.0016517 | 0.018146 | 0.018165 | 0.018165 | 0.99557 | -0.14546 | 0.99557 | -0.1455 | 2.8471
116 | 0.28189 | 0.13555 | -0.28189 | -0.13652 | 3.9808e-07 | -0.00097392 | 0.0090694 | 0.0090817 | 0.0090817 | 0.99557 | -0.14546 | 0.99557 | -0.14547 | 1.4235
117 | 0.24277 | 0.095095 | -0.24277 | -0.097902 | 7.9355e-07 | -0.0028076 | 0.0075461 | 0.0075761 | 0.0075761 | 0.99743 | -0.10086 | 0.99743 | -0.10089 | 1.1875
118 | 11.4932 | 5.1654 | -11.4918 | -5.1686 | 0.0014299 | -0.003198 | 0.36375 | 0.3638 | 0.3638 | 1 | 0 | 0.99985 | -0.0027779 | 43.2068
119 | 8.3927 | 3.1937 | -8.3924 | -3.1953 | 0.00031282 | -0.0016285 | 0.26016 | 0.26018 | 0.26018 | 0.99642 | -0.12388 | 0.99637 | -0.12488 | 30.8999
120 | -0.10685 | -0.051752 | 0.10685 | 0.051627 | 8.2518e-08 | -0.00012437 | 0.0034362 | 0.0034346 | 0.0034362 | 0.99742 | -0.10097 | 0.99742 | -0.10098 | 1.5619
121 | -0.10685 | -0.051627 | 0.10685 | 0.03512 | 9.0904e-07 | -0.016507 | 0.0034346 | 0.0032553 | 0.0034346 | 0.99742 | -0.10098 | 0.99743 | -0.10091 | 0.53834
122 | -0.10685 | -0.03512 | 0.10685 | 0.032075 | 1.5822e-07 | -0.0030454 | 0.0032553 | 0.0032289 | 0.0032553 | 0.99743 | -0.10091 | 0.99743 | -0.10089 | 0.51024
123 | 11.4918 | 5.1686 | -11.4521 | -5.1133 | 0.039709 | 0.055323 | 0.3638 | 0.36383 | 0.36383 | 0.99985 | -0.0027779 | 0.99511 | -0.16788 | 44.3692
124 | 10.8308 | 4.8259 | -10.8261 | -4.838 | 0.0047006 | -0.012092 | 0.34397 | 0.34417 | 0.34417 | 0.99511 | -0.16788 | 0.99461 | -0.17767 | 40.8748
125 | 0.62124 | 0.2874 | -0.62122 | -0.28841 | 2.2499e-05 | -0.0010033 | 0.019857 | 0.019869 | 0.019869 | 0.99511 | -0.16788 | 0.99508 | -0.1676 | 9.0314
126 | 8.3102 | 3.1571 | -8.3097 | -3.1597 | 0.00047882 | -0.0025516 | 0.25756 | 0.25759 | 0.25759 | 0.99637 | -0.12488 | 0.99631 | -0.12643 | 30.5924
127 | 0.082228 | 0.038191 | -0.082228 | -0.038455 | 9.0438e-09 | -0.00026466 | 0.0026268 | 0.00263 | 0.00263 | 0.99637 | -0.12488 | 0.99637 | -0.12488 | 0.41223
128 | -0.13343 | -0.064622 | 0.13343 | 0.061935 | 2.4455e-07 | -0.0026879 | 0.0042988 | 0.0042654 | 0.0042988 | 0.99555 | -0.14556 | 0.99556 | -0.14555 | 0.6738
129 | -0.13343 | -0.061935 | 0.13343 | 0.060375 | 1.402e-07 | -0.0015598 | 0.0042654 | 0.0042466 | 0.0042654 | 0.99556 | -0.14555 | 0.99556 | -0.14555 | 0.66856
130 | 9.8036 | 4.3452 | -9.7935 | -4.3788 | 0.010087 | -0.033624 | 0.31124 | 0.31174 | 0.31174 | 0.99461 | -0.17767 | 0.9934 | -0.20094 | 37.0242
131 | 1.0225 | 0.49284 | -1.0223 | -0.49284 | 0.00019664 | 3.105e-06 | 0.032944 | 0.032945 | 0.032945 | 0.99461 | -0.17767 | 0.9944 | -0.17896 | 15.6883
132 | 0.28836 | 0.1272 | -0.28836 | -0.12834 | 5.4233e-06 | -0.0011455 | 0.0091432 | 0.0091566 | 0.0091566 | 0.99508 | -0.1676 | 0.99506 | -0.16746 | 4.1621
133 | -9.5464 | -4.2692 | 9.5483 | 4.2718 | 0.0019411 | 0.00266 | 0.30407 | 0.30407 | 0.30407 | 0.99279 | -0.21703 | 0.99307 | -0.20732 | 37.0821
134 | 9.1815 | 4.0924 | -9.1811 | -4.0941 | 0.00042793 | -0.0016681 | 0.29229 | 0.29232 | 0.29232 | 0.99279 | -0.21703 | 0.99274 | -0.21808 | 34.7168
135 | -9.5483 | -4.2718 | 9.5511 | 4.2623 | 0.0027053 | -0.0095734 | 0.30407 | 0.30393 | 0.30407 | 0.99307 | -0.20732 | 0.9934 | -0.20094 | 36.113
136 | 0.3275 | 0.14327 | -0.3274 | -0.15845 | 9.4892e-05 | -0.015182 | 0.010394 | 0.01058 | 0.01058 | 0.99274 | -0.21808 | 0.99247 | -0.21584 | 4.8089
137 | 8.8536 | 3.9509 | -8.8466 | -3.9806 | 0.0070005 | -0.029726 | 0.28192 | 0.28235 | 0.28235 | 0.99274 | -0.21808 | 0.99182 | -0.23582 | 33.5334
138 | 0.2425 | 0.11653 | -0.24249 | -0.11744 | 3.1582e-06 | -0.00090963 | 0.0078182 | 0.0078297 | 0.0078297 | 0.9934 | -0.20094 | 0.99339 | -0.20083 | 3.559
139 | 0.67002 | 0.32224 | -0.66965 | -0.32253 | 0.00037161 | -0.0002953 | 0.021583 | 0.02159 | 0.02159 | 0.9944 | -0.17896 | 0.99382 | -0.1827 | 10.2809
140 | 0.31733 | 0.15365 | -0.31732 | -0.15369 | 6.6478e-06 | -3.773e-05 | 0.010244 | 0.010245 | 0.010245 | 0.99352 | -0.18384 | 0.9935 | -0.18398 | 4.8784
141 | -0.31733 | -0.15365 | 0.3174 | 0.15322 | 7.5488e-05 | -0.00042887 | 0.010244 | 0.010238 | 0.010244 | 0.99352 | -0.18384 | 0.99377 | -0.18226 | 4.8782
142 | -0.66962 | -0.3238 | 0.66965 | 0.32253 | 3.3891e-05 | -0.0012733 | 0.021606 | 0.02159 | 0.021606 | 0.99377 | -0.18226 | 0.99382 | -0.1827 | 9.821
143 | -7.5755 | -3.4697 | 7.5761 | 3.4662 | 0.00057057 | -0.0034238 | 0.2431 | 0.24305 | 0.2431 | 0.98945 | -0.28065 | 0.98954 | -0.279 | 28.8712
144 | 7.2321 | 3.3033 | -7.2311 | -3.3096 | 0.00094556 | -0.006311 | 0.23197 | 0.23205 | 0.23205 | 0.98945 | -0.28065 | 0.9893 | -0.2835 | 27.5597
145 | -8.2047 | -3.7594 | 8.2106 | 3.7298 | 0.0059342 | -0.029637 | 0.26328 | 0.26286 | 0.26328 | 0.98954 | -0.279 | 0.99038 | -0.26317 | 31.2688
146 | 0.62865 | 0.2932 | -0.62839 | -0.30413 | 0.00025917 | -0.010928 | 0.020236 | 0.020374 | 0.020374 | 0.98954 | -0.279 | 0.98916 | -0.27556 | 9.2608
147 | 7.0591 | 3.2263 | -7.0586 | -3.2297 | 0.00048328 | -0.0034053 | 0.22648 | 0.22652 | 0.22652 | 0.9893 | -0.2835 | 0.98922 | -0.285 | 26.903
148 | -8.4041 | -3.8229 | 8.4098 | 3.7956 | 0.0057458 | -0.027289 | 0.26911 | 0.26872 | 0.26911 | 0.99038 | -0.26317 | 0.99118 | -0.24806 | 31.9612
149 | 0.1934 | 0.093084 | -0.1934 | -0.093669 | 1.3076e-06 | -0.00058496 | 0.0062562 | 0.0062637 | 0.0062637 | 0.99038 | -0.26317 | 0.99038 | -0.26311 | 2.8471
150 | 0.22173 | 0.10727 | -0.22173 | -0.10739 | 3.4335e-07 | -0.00011614 | 0.0071885 | 0.00719 | 0.00719 | 0.98916 | -0.27556 | 0.98916 | -0.27555 | 3.2682
151 | 0.40666 | 0.19686 | -0.40663 | -0.19694 | 2.7387e-05 | -8.6105e-05 | 0.013185 | 0.013187 | 0.013187 | 0.98916 | -0.27556 | 0.98909 | -0.27601 | 6.2794
152 | 1.4593 | 0.69507 | -1.4591 | -0.69635 | 0.00016906 | -0.0012791 | 0.047169 | 0.047186 | 0.047186 | 0.98922 | -0.285 | 0.98912 | -0.28402 | 21.448
153 | 5.5993 | 2.5347 | -5.5988 | -2.5405 | 0.00049872 | -0.0058724 | 0.17936 | 0.17944 | 0.17944 | 0.98922 | -0.285 | 0.98912 | -0.28696 | 21.3109
154 | -8.4998 | -3.8366 | 8.5045 | 3.8149 | 0.0046682 | -0.021717 | 0.2716 | 0.27129 | 0.2716 | 0.99118 | -0.24806 | 0.99182 | -0.23582 | 32.2568
155 | 0.090012 | 0.041026 | -0.09001 | -0.043594 | 1.2268e-06 | -0.0025685 | 0.002881 | 0.0029128 | 0.0029128 | 0.99118 | -0.24806 | 0.99117 | -0.24795 | 1.324
156 | 0.34213 | 0.16567 | -0.34213 | -0.1657 | 6.8545e-06 | -3.2612e-05 | 0.011064 | 0.011064 | 0.011064 | 0.99182 | -0.23582 | 0.9918 | -0.23595 | 5.2688
157 | 0.3274 | 0.15845 | -0.32738 | -0.15856 | 2.0892e-05 | -0.00011008 | 0.01058 | 0.010581 | 0.010581 | 0.99247 | -0.21584 | 0.9924 | -0.21626 | 5.0386
158 | 1.3524 | 0.64468 | -1.3524 | -0.64535 | 7.4928e-05 | -0.00066331 | 0.043726 | 0.043735 | 0.043735 | 0.98912 | -0.28402 | 0.98907 | -0.28356 | 19.8794
159 | 5.34 | 2.4152 | -5.34 | -2.4157 | 3.7929e-05 | -0.00049469 | 0.17105 | 0.17105 | 0.17105 | 0.98912 | -0.28696 | 0.98911 | -0.28712 | 20.3153
160 | 0.27683 | 0.12444 | -0.27682 | -0.12609 | 7.4308e-06 | -0.0016507 | 0.0088586 | 0.0088785 | 0.0088785 | 0.98907 | -0.28356 | 0.98904 | -0.28336 | 4.0357
161 | 3.7267 | 1.6343 | -3.7265 | -1.6394 | 0.00018133 | -0.0050818 | 0.11876 | 0.11882 | 0.11882 | 0.98911 | -0.28712 | 0.98905 | -0.28824 | 14.1122
162 | 0.26499 | 0.12414 | -0.26499 | -0.12427 | 5.3014e-07 | -0.00012424 | 0.0085873 | 0.0085889 | 0.0085889 | 0.98372 | -0.33524 | 0.98372 | -0.33523 | 3.904
163 | -0.53695 | -0.25586 | 0.53696 | 0.2552 | 1.1693e-05 | -0.00066114 | 0.017454 | 0.017446 | 0.017454 | 0.98372 | -0.33524 | 0.98374 | -0.33543 | 7.9338
164 | 0.26499 | 0.12427 | -0.26498 | -0.12741 | 1.3452e-05 | -0.0031375 | 0.0085889 | 0.0086284 | 0.0086284 | 0.98372 | -0.33523 | 0.98368 | -0.33481 | 3.922
165 | 0.22734 | 0.095618 | -0.22729 | -0.10977 | 4.3855e-05 | -0.014149 | 0.0072372 | 0.0074082 | 0.0074082 | 0.98374 | -0.33543 | 0.98356 | -0.334 | 3.3674
166 | -0.7643 | -0.35082 | 0.76497 | 0.33171 | 0.0006723 | -0.019106 | 0.024678 | 0.024447 | 0.024678 | 0.98374 | -0.33543 | 0.98456 | -0.34172 | 11.2172
167 | 0.26498 | 0.12741 | -0.26497 | -0.12833 | 3.9963e-06 | -0.00092645 | 0.0086284 | 0.0086402 | 0.0086402 | 0.98368 | -0.33481 | 0.98366 | -0.33468 | 3.9274
168 | 0.22729 | 0.10977 | -0.22729 | -0.11008 | 1.0039e-06 | -0.000316 | 0.0074082 | 0.0074123 | 0.0074123 | 0.98356 | -0.334 | 0.98356 | -0.33396 | 3.3692
169 | 0.31957 | 0.15255 | -0.31956 | -0.15477 | 1.3838e-05 | -0.0022152 | 0.010383 | 0.010411 | 0.010411 | 0.98456 | -0.34172 | 0.98452 | -0.34134 | 4.7323
170 | -1.0845 | -0.48427 | 1.0848 | 0.48429 | 0.0002995 | 2.7145e-05 | 0.034825 | 0.034823 | 0.034825 | 0.98456 | -0.34172 | 0.98485 | -0.33934 | 16.5834
171 | 0.072062 | 0.03369 | -0.072062 | -0.034901 | 3.8213e-07 | -0.0012112 | 0.0023317 | 0.0023469 | 0.0023469 | 0.98485 | -0.33934 | 0.98485 | -0.3393 | 1.0668
172 | -1.1569 | -0.51798 | 1.1573 | 0.51297 | 0.00040791 | -0.005015 | 0.037155 | 0.037093 | 0.037155 | 0.98485 | -0.33934 | 0.98518 | -0.34185 | 16.8885
173 | 0.22918 | 0.10786 | -0.22917 | -0.10983 | 6.2837e-06 | -0.0019717 | 0.0074219 | 0.0074467 | 0.0074467 | 0.98518 | -0.34185 | 0.98515 | -0.34162 | 3.3849
174 | 0.25203 | 0.12199 | -0.25203 | -0.12206 | 8.1504e-06 | -7.3622e-05 | 0.0082046 | 0.0082056 | 0.0082056 | 0.98518 | -0.34185 | 0.98514 | -0.34206 | 3.9074
175 | -1.6385 | -0.74282 | 1.6401 | 0.73341 | 0.0015755 | -0.0094056 | 0.052715 | 0.052596 | 0.052715 | 0.98518 | -0.34185 | 0.98607 | -0.34888 | 23.9615
176 | 0.22917 | 0.10983 | -0.22917 | -0.11099 | 3.7067e-06 | -0.0011569 | 0.0074467 | 0.0074614 | 0.0074614 | 0.98515 | -0.34162 | 0.98514 | -0.34148 | 3.3916
177 | -2.0471 | -0.92962 | 2.0487 | 0.9309 | 0.0015237 | 0.0012742 | 0.06582 | 0.065815 | 0.06582 | 0.98607 | -0.34888 | 0.987 | -0.32452 | 18.8058
178 | 0.40704 | 0.19621 | -0.40703 | -0.19713 | 9.3241e-06 | -0.00092301 | 0.013228 | 0.01324 | 0.01324 | 0.98607 | -0.34888 | 0.98605 | -0.34869 | 6.0182
179 | 0.28528 | 0.13807 | -0.28528 | -0.13817 | 4.9139e-07 | -9.9473e-05 | 0.0092697 | 0.0092709 | 0.0092709 | 0.987 | -0.32452 | 0.98699 | -0.3245 | 4.2141
180 | 0.36026 | 0.15876 | -0.36015 | -0.17337 | 0.0001132 | -0.014613 | 0.011515 | 0.011694 | 0.011694 | 0.987 | -0.32452 | 0.98671 | -0.32208 | 5.3154
181 | -2.6942 | -1.2277 | 2.6964 | 1.2093 | 0.0021641 | -0.018469 | 0.086596 | 0.086354 | 0.086596 | 0.987 | -0.32452 | 0.98787 | -0.31403 | 23.9214
182 | 0.36015 | 0.17337 | -0.36014 | -0.17401 | 4.9985e-06 | -0.00063454 | 0.011694 | 0.011702 | 0.011702 | 0.98671 | -0.32208 | 0.98669 | -0.32196 | 5.3191
183 | 0.24468 | 0.11749 | -0.24467 | -0.1185 | 3.6496e-06 | -0.0010098 | 0.0079315 | 0.0079443 | 0.0079443 | 0.98787 | -0.31403 | 0.98786 | -0.3139 | 3.6111
184 | -2.941 | -1.3267 | 2.9419 | 1.3086 | 0.00083266 | -0.018168 | 0.094283 | 0.094061 | 0.094283 | 0.98787 | -0.31403 | 0.98816 | -0.31247 | 14.7779
185 | 0.10219 | 0.049079 | -0.10219 | -0.049495 | 2.6326e-07 | -0.00041593 | 0.0033168 | 0.0033221 | 0.0033221 | 0.98669 | -0.32196 | 0.98669 | -0.32193 | 1.51
186 | 0.077241 | 0.036464 | -0.07724 | -0.03738 | 3.2821e-07 | -0.00091627 | 0.0024953 | 0.0025068 | 0.0025068 | 0.98816 | -0.31247 | 0.98816 | -0.31244 | 1.1395
187 | -3.0191 | -1.345 | 3.0191 | 1.3449 | 7.2162e-06 | -0.00014963 | 0.096555 | 0.096553 | 0.096555 | 0.98816 | -0.31247 | 0.98816 | -0.31246 | 15.1341
188 | 0.07724 | 0.03738 | -0.07724 | -0.037409 | 1.0562e-08 | -2.9228e-05 | 0.0025068 | 0.0025072 | 0.0025072 | 0.98816 | -0.31244 | 0.98816 | -0.31244 | 1.1396
189 | -3.2581 | -1.4606 | 3.2584 | 1.4609 | 0.00030406 | 0.00024198 | 0.10431 | 0.1043 | 0.10431 | 0.98816 | -0.31246 | 0.98829 | -0.30801 | 12.7204
190 | -3.2584 | -1.4609 | 3.2594 | 1.4261 | 0.00094603 | -0.034747 | 0.1043 | 0.10388 | 0.1043 | 0.98829 | -0.30801 | 0.98863 | -0.3014 | 12.3877
191 | 0.18255 | 0.086904 | -0.18255 | -0.088412 | 3.0185e-06 | -0.0015082 | 0.0059036 | 0.0059227 | 0.0059227 | 0.98863 | -0.3014 | 0.98861 | -0.30126 | 2.6921
192 | -3.4419 | -1.513 | 3.4427 | 1.5137 | 0.00075927 | 0.0006519 | 0.10978 | 0.10978 | 0.10978 | 0.98863 | -0.3014 | 0.98893 | -0.29073 | 13.3883
193 | 0.20611 | 0.099751 | -0.20611 | -0.099822 | 5.1033e-06 | -7.1626e-05 | 0.0066844 | 0.0066854 | 0.0066854 | 0.98888 | -0.29101 | 0.98886 | -0.29117 | 3.1835
194 | -0.20611 | -0.099751 | 0.20612 | 0.099627 | 8.7883e-06 | -0.00012341 | 0.0066844 | 0.0066828 | 0.0066844 | 0.98888 | -0.29101 | 0.98893 | -0.29073 | 3.1831
195 | -3.7261 | -1.6507 | 3.7265 | 1.6394 | 0.00040552 | -0.011343 | 0.11896 | 0.11882 | 0.11896 | 0.98893 | -0.29073 | 0.98905 | -0.28824 | 14.1286
196 | -0.082228 | -0.039825 | 0.082228 | 0.038455 | 4.7205e-08 | -0.0013694 | 0.0026471 | 0.00263 | 0.0026471 | 0.99637 | -0.12488 | 0.99637 | -0.12488 | 0.4149
197 | 0.13343 | 0.059104 | -0.13343 | -0.060375 | 1.1335e-07 | -0.0012711 | 0.0042315 | 0.0042466 | 0.0042466 | 0.99556 | -0.14554 | 0.99556 | -0.14555 | 0.66561
198 | -0.4128 | -0.19441 | 0.41281 | 0.19106 | 2.9075e-06 | -0.0033562 | 0.013231 | 0.01319 | 0.013231 | 0.99556 | -0.14554 | 0.99557 | -0.14551 | 2.0738
199 | -0.41281 | -0.19106 | 0.41281 | 0.18985 | 1.0412e-06 | -0.001207 | 0.01319 | 0.013175 | 0.01319 | 0.99557 | -0.14551 | 0.99557 | -0.1455 | 2.0673
200 | 0.16675 | 0.04795 | -0.16675 | -0.048262 | 3.9098e-08 | -0.00031158 | 0.0050312 | 0.0050337 | 0.0050337 | 0.99557 | -0.1455 | 0.99557 | -0.1455 | 0.78897
201 | 0.59452 | 0.28677 | -0.59452 | -0.28794 | 2.1294e-06 | -0.0011668 | 0.01915 | 0.019165 | 0.019165 | 0.995 | -0.15868 | 0.995 | -0.15869 | 3.0039
202 | 6.709 | 2.4827 | -6.7066 | -2.5034 | 0.0023873 | -0.020682 | 0.20754 | 0.20778 | 0.20778 | 0.995 | -0.15868 | 0.99458 | -0.16847 | 24.6764
203 | 0.083655 | 0.0080149 | -0.083655 | -0.0085317 | 1.5207e-08 | -0.00051681 | 0.0024368 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.99557 | -0.1455 | 0.99557 | -0.14551 | 0.38217
204 | 6.5246 | 2.4176 | -6.5238 | -2.4245 | 0.0007464 | -0.0068688 | 0.20196 | 0.20203 | 0.20203 | 0.99458 | -0.16847 | 0.99445 | -0.17162 | 23.9943
205 | 0.18201 | 0.085783 | -0.18201 | -0.088149 | 4.0324e-07 | -0.0023659 | 0.00584 | 0.0058696 | 0.0058696 | 0.99458 | -0.16847 | 0.99458 | -0.16848 | 0.92001
206 | 0.24192 | 0.11586 | -0.24192 | -0.11717 | 3.9603e-07 | -0.0013104 | 0.0077865 | 0.007803 | 0.007803 | 0.99445 | -0.17162 | 0.99445 | -0.17163 | 1.223
207 | 6.2819 | 2.3086 | -6.2816 | -2.3117 | 0.00031264 | -0.0031321 | 0.19428 | 0.19431 | 0.19431 | 0.99445 | -0.17162 | 0.99439 | -0.173 | 23.0776
208 | 0.083655 | 0.0085317 | -0.083654 | -0.03893 | 9.589e-07 | -0.030398 | 0.0024382 | 0.0026755 | 0.0026755 | 0.99557 | -0.14551 | 0.99556 | -0.14568 | 0.41935
209 | -0.083654 | -0.040515 | 0.083654 | 0.03893 | 5.672e-08 | -0.0015853 | 0.0026952 | 0.0026755 | 0.0026952 | 0.99555 | -0.14568 | 0.99556 | -0.14568 | 0.42244
210 | -6.2814 | -2.3134 | 6.2816 | 2.3117 | 0.00016486 | -0.001651 | 0.19433 | 0.19431 | 0.19433 | 0.99436 | -0.17373 | 0.99439 | -0.173 | 23.0797
211 | 0.27682 | 0.12609 | -0.27679 | -0.13375 | 3.492e-05 | -0.0076575 | 0.0088785 | 0.0089736 | 0.0089736 | 0.98904 | -0.28336 | 0.98892 | -0.28233 | 4.0789
212 | 0.27679 | 0.13375 | -0.27679 | -0.13405 | 1.3969e-06 | -0.00030288 | 0.0089736 | 0.0089775 | 0.0089775 | 0.98892 | -0.28233 | 0.98892 | -0.28229 | 4.0807

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 21.1334 | 8.8833

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.38448 | 0.18621
1 | 0.090179 | 0.043676
2 | 0.32377 | 0.15681
3 | 0.32799 | 0.15885
4 | 0.20438 | 0.098986
5 | 0.15103 | 0.073146
6 | 0.064711 | 0.031341
7 | 0.11833 | 0.057311
8 | 0.16277 | 0.078834
9 | 0.092412 | 0.044757
10 | 0.096335 | 0.046657
11 | 0.096643 | 0.046806
12 | 0.12841 | 0.06219
13 | 0.13892 | 0.067284
14 | 0.25252 | 0.1223
15 | 0.16245 | 0.07868
16 | 0.13515 | 0.065455
17 | 0.16007 | 0.077526
18 | 0.11998 | 0.058111
19 | 0.14953 | 0.072422
20 | 0.1233 | 0.059716
21 | 0.062854 | 0.030442
22 | 0.16063 | 0.077797
23 | 0.12925 | 0.062601
24 | 0.14818 | 0.071765
25 | 0.092493 | 0.044796
26 | 0.14351 | 0.069506
27 | 0.094635 | 0.045834
28 | 0.09725 | 0.0471
29 | 0.11934 | 0.057797
30 | 0.072206 | 0.034971
31 | 0.062182 | 0.030116
32 | 0.14203 | 0.06879
33 | 0.099862 | 0.048366
34 | 0.14436 | 0.069918
35 | 0.073614 | 0.035653
36 | 0.1398 | 0.067706
37 | 0.15116 | 0.073212
38 | 0.2883 | 0.13963
39 | 0.11619 | 0.056273
40 | 0.16125 | 0.078098
41 | 0.1283 | 0.062136
42 | 0.10613 | 0.051402
43 | 0.10086 | 0.048848
44 | 0.08748 | 0.042368
45 | 0.076221 | 0.036915
46 | 0.099033 | 0.047964
47 | 0.15485 | 0.074996
48 | 0.11355 | 0.054995
49 | 0.13624 | 0.065983
50 | 0.16188 | 0.078404
51 | 0.13469 | 0.065231
52 | 0.15055 | 0.072915
53 | 0.11473 | 0.055567
54 | 0.10685 | 0.051752
55 | 0.13592 | 0.065828
56 | 0.13343 | 0.064622
57 | 0.33286 | 0.16121
58 | 0.36487 | 0.17672
59 | 0.35226 | 0.17061
60 | 0.24249 | 0.11744
61 | 0.31732 | 0.15369
62 | 0.35221 | 0.17058
63 | 0.34343 | 0.16633
64 | 0.17202 | 0.083312
65 | 0.1934 | 0.093669
66 | 0.09001 | 0.043594
67 | 0.34213 | 0.1657
68 | 0.22173 | 0.10739
69 | 0.40663 | 0.19694
70 | 0.10669 | 0.05167
71 | 0.25878 | 0.12533
72 | 0.32738 | 0.15856
73 | 1.0755 | 0.5209
74 | 1.6133 | 0.78138
75 | 0.27196 | 0.13172
76 | 0.26497 | 0.12833
77 | 0.22729 | 0.11008
78 | 0.31956 | 0.15477
79 | 0.25203 | 0.12206
80 | 0.22917 | 0.11099
81 | 0.072062 | 0.034901
82 | 0.40703 | 0.19713
83 | 0.28528 | 0.13817
84 | 0.25795 | 0.12493
85 | 0.10219 | 0.049495
86 | 0.23898 | 0.11574
87 | 0.24467 | 0.1185
88 | 0.07724 | 0.037409
89 | 0.20611 | 0.099822
90 | 0.077281 | 0.037429
91 | 0.18255 | 0.088412
92 | 0.082228 | 0.039825
93 | 0.27938 | 0.13531
94 | 0.28189 | 0.13652
95 | 0.0831 | 0.040247
96 | 0.18201 | 0.088149
97 | 0.59452 | 0.28794
98 | 0.083654 | 0.040515
99 | 0.090874 | 0.044012
100 | 0.24192 | 0.11717
101 | 0.27679 | 0.13405

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1