## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_457_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_457_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_457_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_457_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_457_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_457_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_457_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_457_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_457_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_457_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_457_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_457_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_457_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_457_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_457_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_457_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_457_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_457_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_457_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_457_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_457_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_457_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_457_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_457_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_457_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_457_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_457_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_457_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_457_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_457_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_457_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_457_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_457_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_457_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_457_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_457_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_457_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_457_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_457_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_457_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_457_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_457_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_457_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_457_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_457_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_457_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_457_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_457_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_457_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_457_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_457_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_457_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_457_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_457_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_457_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_457_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_457_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_457_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_457_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_457_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_457_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_457_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_457_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_457_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_457_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_457_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_457_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_457_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_457_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_457_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_457_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_457_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_457_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_457_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_457_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_457_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_457_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_457_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_457_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_457_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_457_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_457_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_457_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_457_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_457_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_457_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_457_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_457_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_457_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_457_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_457_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_HV_457_0_node_15 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_457_0_load_0 | 0 | 0.20224 | 0.097949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_457_0_load_24 | 6 | 0.22622 | 0.10956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_457_0_load_19 | 7 | 0.34896 | 0.16901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_457_0_load_6 | 8 | 0.3941 | 0.19087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_457_0_load_7 | 10 | 0.31253 | 0.15136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_457_0_load_21 | 11 | 0.2931 | 0.14195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_457_0_load_96 | 13 | 0.29934 | 0.14498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_457_0_load_11 | 16 | 0.29666 | 0.14368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_457_0_load_12 | 18 | 0.27963 | 0.13543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_457_0_load_63 | 23 | 0.4039 | 0.19562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_457_0_load_29 | 27 | 0.1418 | 0.068676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_457_0_load_97 | 28 | 0.1785 | 0.086452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_457_0_load_93 | 31 | 0.347 | 0.16806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_457_0_load_17 | 32 | 0.39235 | 0.19002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_457_0_load_25 | 33 | 0.18233 | 0.088305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_457_0_load_23 | 35 | 0.074193 | 0.035933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_457_0_load_30 | 36 | 0.26355 | 0.12764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_457_0_load_92 | 43 | 0.38094 | 0.1845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_457_0_load_56 | 45 | 0.31252 | 0.15136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_457_0_load_83 | 46 | 0.089474 | 0.043334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_457_0_load_73 | 48 | 0.25474 | 0.12337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_457_0_load_69 | 52 | 0.23001 | 0.1114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_457_0_load_72 | 53 | 0.19348 | 0.093708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_457_0_load_82 | 54 | 0.2589 | 0.12539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_457_0_load_68 | 55 | 0.41513 | 0.20106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_457_0_load_43 | 58 | 0.38987 | 0.18882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_457_0_load_84 | 62 | 0.29915 | 0.14488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_457_0_load_94 | 63 | 0.15536 | 0.075243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_457_0_load_89 | 66 | 0.071967 | 0.034855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_457_0_load_47 | 67 | 0.38921 | 0.1885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_457_0_load_74 | 71 | 0.22765 | 0.11026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_457_0_load_95 | 74 | 0.32979 | 0.15972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_457_0_load_53 | 76 | 0.14445 | 0.069963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_457_0_load_60 | 78 | 0.092069 | 0.044591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_457_0_load_88 | 79 | 0.068167 | 0.033015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_457_0_load_98 | 81 | 0.31441 | 0.15227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_457_0_load_91 | 82 | 0.19327 | 0.093603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_457_0_load_61 | 83 | 0.2571 | 0.12452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_457_0_load_86 | 86 | 0.17974 | 0.087053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_457_0_load_90 | 87 | 0.16856 | 0.081635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_457_0_load_77 | 88 | 0.14622 | 0.07082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_457_0_load_79 | 90 | 0.44266 | 0.21439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 22 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_457_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010551 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_457_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.76226 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_457_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.99048 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_457_0_line_3 |  | 2 | 7 | 0.046924 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_457_0_line_4 |  | 3 | 9 | 1.3365 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_457_0_line_5 |  | 3 | 10 | 0.009437 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_457_0_line_6 |  | 3 | 5 | 0.47517 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_457_0_line_7 |  | 4 | 5 | 0.48689 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_457_0_line_8 |  | 4 | 6 | 0.063235 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_457_0_line_9 |  | 5 | 8 | 0.032336 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_457_0_line_10 |  | 7 | 11 | 0.020799 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_457_0_line_11 |  | 7 | 12 | 0.044064 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_457_0_line_12 |  | 9 | 13 | 0.071165 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_457_0_line_13 |  | 10 | 14 | 0.020935 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_457_0_line_14 |  | 12 | 34 | 0.035584 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_457_0_line_15 |  | 13 | 17 | 0.086025 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_457_0_line_16 |  | 14 | 15 | 0.33117 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_457_0_line_17 |  | 15 | 16 | 0.042027 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_457_0_line_18 |  | 17 | 30 | 0.56223 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_457_0_line_19 |  | 18 | 19 | 0.087577 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_457_0_line_20 |  | 18 | 20 | 0.1397 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_457_0_line_21 |  | 19 | 21 | 0.27509 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_457_0_line_22 |  | 20 | 22 | 1.3675 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_457_0_line_23 |  | 21 | 27 | 0.042242 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_457_0_line_24 |  | 21 | 29 | 0.25532 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_457_0_line_25 |  | 22 | 23 | 0.034788 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_457_0_line_26 |  | 22 | 24 | 0.28412 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
27 | MV_457_0_line_27 |  | 23 | 30 | 0.077288 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | MV_457_0_line_28 |  | 24 | 31 | 0.12365 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_457_0_line_29 |  | 25 | 26 | 0.72761 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_457_0_line_30 |  | 25 | 27 | 0.25383 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_457_0_line_31 |  | 25 | 28 | 0.06003 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_457_0_line_32 |  | 26 | 32 | 0.022134 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_457_0_line_33 |  | 29 | 33 | 0.065613 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_457_0_line_34 |  | 31 | 38 | 0.33447 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
35 | MV_457_0_line_35 |  | 34 | 35 | 0.0078638 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_457_0_line_36 |  | 36 | 37 | 0.034467 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_457_0_line_37 |  | 36 | 38 | 0.054903 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_457_0_line_38 |  | 36 | 39 | 0.097974 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_457_0_line_39 |  | 37 | 40 | 0.11273 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_457_0_line_40 |  | 38 | 41 | 0.90165 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_457_0_line_41 |  | 39 | 42 | 0.29093 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_457_0_line_42 |  | 40 | 47 | 0.24201 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_457_0_line_43 |  | 40 | 48 | 0.03116 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_457_0_line_44 |  | 41 | 55 | 0.009094 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_457_0_line_45 |  | 42 | 43 | 0.02299 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_457_0_line_46 |  | 44 | 45 | 0.037823 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_457_0_line_47 |  | 44 | 46 | 0.34083 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_457_0_line_48 |  | 45 | 56 | 0.041236 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_457_0_line_49 |  | 46 | 47 | 0.042525 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_457_0_line_50 |  | 47 | 49 | 0.41901 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_457_0_line_51 |  | 49 | 53 | 0.010619 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_457_0_line_52 |  | 49 | 50 | 0.33316 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_457_0_line_53 |  | 50 | 51 | 0.22969 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_457_0_line_54 |  | 50 | 52 | 0.025971 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_457_0_line_55 |  | 51 | 54 | 0.065761 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_457_0_line_56 |  | 52 | 57 | 0.025045 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_457_0_line_57 |  | 56 | 80 | 0.39718 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_457_0_line_58 |  | 57 | 84 | 0.5409 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_457_0_line_59 |  | 58 | 59 | 0.14315 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_457_0_line_60 |  | 59 | 60 | 0.063204 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_457_0_line_61 |  | 59 | 61 | 0.20172 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_457_0_line_62 |  | 60 | 62 | 0.01076 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_457_0_line_63 |  | 61 | 63 | 0.018689 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_457_0_line_64 |  | 62 | 64 | 0.010966 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_457_0_line_65 |  | 63 | 65 | 0.17667 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | MV_457_0_line_66 |  | 63 | 66 | 0.21785 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
67 | MV_457_0_line_67 |  | 64 | 86 | 0.032536 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_457_0_line_68 |  | 65 | 89 | 0.028054 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_457_0_line_69 |  | 67 | 68 | 0.020912 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_457_0_line_70 |  | 67 | 69 | 0.039574 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_457_0_line_71 |  | 68 | 70 | 0.52282 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_457_0_line_72 |  | 68 | 71 | 0.24365 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
73 | MV_457_0_line_73 |  | 69 | 72 | 0.41545 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_457_0_line_74 |  | 69 | 73 | 0.36725 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_457_0_line_75 |  | 70 | 74 | 0.031136 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_457_0_line_76 |  | 71 | 75 | 0.025701 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_457_0_line_77 |  | 72 | 76 | 0.038686 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_457_0_line_78 |  | 72 | 77 | 0.19941 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_457_0_line_79 |  | 72 | 78 | 0.48206 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
80 | MV_457_0_line_80 |  | 73 | 79 | 0.043831 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_457_0_line_81 |  | 75 | 82 | 0.12396 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_457_0_line_82 |  | 75 | 83 | 0.24239 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_457_0_line_83 |  | 77 | 81 | 0.003931 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_457_0_line_84 |  | 78 | 80 | 0.18265 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_457_0_line_85 |  | 84 | 85 | 0.10709 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_457_0_line_86 |  | 84 | 86 | 0.023586 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_457_0_line_87 |  | 85 | 87 | 0.034968 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_457_0_line_88 |  | 88 | 89 | 0.059889 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_457_0_line_89 |  | 88 | 90 | 0.096782 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_457_0_trafo_15 | 25 MVA 110/20 kV | 91 | 22 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2691217.7849 | 1256240.4216
1 | 2691208.0151 | 1256244.4743
2 | 2691513.1882 | 1256324.6453
3 | 2691081.2038 | 1255748.3353
4 | 2691523.325 | 1255534.1401
5 | 2691351.7024 | 1255762.2571
6 | 2691535.309 | 1255595.273
7 | 2691556.883 | 1256307.5382
8 | 2691367.5132 | 1255790.1005
9 | 2690245.8845 | 1255332.3574
10 | 2691078.4248 | 1255757.3552
11 | 2691549.3004 | 1256288.1708
12 | 2691597.9145 | 1256291.4738
13 | 2690288.389 | 1255389.5274
14 | 2691058.4436 | 1255750.9207
15 | 2691134.6806 | 1255950.449
16 | 2691169.9996 | 1255973.2994
17 | 2690217.6773 | 1255438.8103
18 | 2690399.7287 | 1256883.367
19 | 2690454.8991 | 1256951.3071
20 | 2690304.5738 | 1256781.0796
21 | 2690225.5244 | 1257103.1704
22 | 2690024.5526 | 1255754.6722
23 | 2690027.2184 | 1255720.7531
24 | 2689740.8191 | 1255739.91
25 | 2690461.1042 | 1257261.1553
26 | 2690547.8261 | 1257687.5483
27 | 2690235.8651 | 1257144.1267
28 | 2690401.8278 | 1257270.6351
29 | 2690123.7176 | 1257262.3331
30 | 2690047.1376 | 1255646.0757
31 | 2689642.8365 | 1255815.329
32 | 2690552.0312 | 1257708.9071
33 | 2690084.7184 | 1257311.0666
34 | 2691593.696 | 1256256.5368
35 | 2691600.9664 | 1256259.5332
36 | 2689434.5853 | 1255488.4159
37 | 2689401.825 | 1255498.3178
38 | 2689452.4482 | 1255540.337
39 | 2689474.3134 | 1255398.8577
40 | 2689309.4957 | 1255464.5876
41 | 2689155.0533 | 1255938.9168
42 | 2689689.9796 | 1255450.6155
43 | 2689706.2484 | 1255434.3715
44 | 2689449.4777 | 1255084.5505
45 | 2689480.7217 | 1255079.2961
46 | 2689245.3763 | 1255357.5084
47 | 2689244.712 | 1255400.0277
48 | 2689278.4448 | 1255467.1881
49 | 2689046.7478 | 1255348.13
50 | 2688998.8321 | 1255561.1745
51 | 2688838.9247 | 1255461.2853
52 | 2688973.8852 | 1255568.3963
53 | 2689052.9279 | 1255339.4829
54 | 2688775.7124 | 1255470.2305
55 | 2689164.0524 | 1255940.3979
56 | 2689501.9788 | 1255048.5046
57 | 2688949.8279 | 1255575.3604
58 | 2688693.5418 | 1255417.2167
59 | 2688556.2984 | 1255459.2288
60 | 2688517.53 | 1255489.6282
61 | 2688372.6807 | 1255495.1026
62 | 2688527.7303 | 1255493.0521
63 | 2688377.2757 | 1255513.2185
64 | 2688538.1259 | 1255496.5415
65 | 2688317.862 | 1255679.594
66 | 2688206.6065 | 1255648.6075
67 | 2690089.5049 | 1255172.5972
68 | 2690108.1276 | 1255181.732
69 | 2690057.372 | 1255195.6041
70 | 2689925.643 | 1255391.977
71 | 2690298.0004 | 1255029.0498
72 | 2689911.4056 | 1254869.2559
73 | 2689986.6583 | 1255295.6068
74 | 2689902.4547 | 1255408.7935
75 | 2690296.0602 | 1255003.4226
76 | 2689947.8099 | 1254856.1652
77 | 2689834.7146 | 1255053.3236
78 | 2689481.047 | 1254652.056
79 | 2689944.3116 | 1255306.9153
80 | 2689332.6973 | 1254758.5583
81 | 2689831.2534 | 1255055.2059
82 | 2690290.7675 | 1254879.5792
83 | 2690536.4222 | 1254972.1231
84 | 2688587.8627 | 1255522.0827
85 | 2688619.588 | 1255444.6753
86 | 2688567.4424 | 1255510.2804
87 | 2688586.0136 | 1255454.4499
88 | 2688325.3768 | 1255763.1319
89 | 2688308.5949 | 1255705.6426
90 | 2688396.1313 | 1255783.195
91 | 2690024.5526 | 1255754.6722

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99252 | 0.048688 | 0.20224 | 0.097949
1 | 0.99252 | 0.048662 | 0 | 0
2 | 0.99182 | 0.054724 | 0 | 0
3 | 0.99368 | 0.039705 | 0 | 0
4 | 0.99316 | 0.043794 | 0 | 0
5 | 0.9933 | 0.042685 | 0 | 0
6 | 0.99315 | 0.043964 | 0.22622 | 0.10956
7 | 0.99178 | 0.055127 | 0.34896 | 0.16901
8 | 0.99329 | 0.042839 | 0.3941 | 0.19087
9 | 0.99732 | 0.013157 | 0 | 0
10 | 0.99367 | 0.039769 | 0.31253 | 0.15136
11 | 0.99177 | 0.0552 | 0.2931 | 0.14195
12 | 0.99177 | 0.055082 | 0 | 0
13 | 0.99751 | 0.011825 | 0.29934 | 0.14498
14 | 0.99366 | 0.039832 | 0 | 0
15 | 0.99354 | 0.040918 | 0 | 0
16 | 0.99352 | 0.041068 | 0.29666 | 0.14368
17 | 0.99778 | 0.0099161 | 0 | 0
18 | 0.99766 | 0.013053 | 0.27963 | 0.13543
19 | 0.99756 | 0.013844 | 0 | 0
20 | 0.99797 | 0.015384 | 0 | 0
21 | 0.99708 | 0.01024 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | -10.7304 | -4.8726
23 | 0.99987 | 0.00090393 | 0.4039 | 0.19562
24 | 0.99812 | -0.063566 | 0 | 0
25 | 0.99675 | 0.0076543 | 0 | 0
26 | 0.99639 | 0.010666 | 0 | 0
27 | 0.99703 | 0.0098084 | 0.1418 | 0.068676
28 | 0.99673 | 0.0075238 | 0.1785 | 0.086452
29 | 0.99703 | 0.010725 | 0 | 0
30 | 0.99952 | -0.0022558 | 0 | 0
31 | 0.9973 | -0.091304 | 0.347 | 0.16806
32 | 0.99638 | 0.01077 | 0.39235 | 0.19002
33 | 0.99701 | 0.010866 | 0.18233 | 0.088305
34 | 0.99177 | 0.055113 | 0 | 0
35 | 0.99177 | 0.05512 | 0.074193 | 0.035933
36 | 0.99465 | -0.15696 | 0.26355 | 0.12764
37 | 0.99456 | -0.15808 | 0 | 0
38 | 0.99483 | -0.15496 | 0 | 0
39 | 0.99458 | -0.15747 | 0 | 0
40 | 0.99424 | -0.16174 | 0 | 0
41 | 0.99435 | -0.15107 | 0 | 0
42 | 0.99444 | -0.1562 | 0 | 0
43 | 0.99442 | -0.1563 | 0.38094 | 0.1845
44 | 0.99192 | -0.1794 | 0 | 0
45 | 0.9918 | -0.17845 | 0.31252 | 0.15136
46 | 0.99346 | -0.1681 | 0.089474 | 0.043334
47 | 0.99359 | -0.16921 | 0 | 0
48 | 0.99422 | -0.16183 | 0.25474 | 0.12337
49 | 0.99223 | -0.15777 | 0 | 0
50 | 0.99123 | -0.14924 | 0 | 0
51 | 0.99115 | -0.14858 | 0 | 0
52 | 0.99116 | -0.14864 | 0.23001 | 0.1114
53 | 0.99223 | -0.15775 | 0.19348 | 0.093708
54 | 0.99113 | -0.14838 | 0.2589 | 0.12539
55 | 0.99435 | -0.15102 | 0.41513 | 0.20106
56 | 0.9917 | -0.17757 | 0 | 0
57 | 0.9911 | -0.14813 | 0 | 0
58 | 0.9895 | -0.13392 | 0.38987 | 0.18882
59 | 0.98957 | -0.13458 | 0 | 0
60 | 0.98967 | -0.13546 | 0 | 0
61 | 0.98936 | -0.13267 | 0 | 0
62 | 0.98968 | -0.1356 | 0.29915 | 0.14488
63 | 0.98934 | -0.13249 | 0.15536 | 0.075243
64 | 0.9897 | -0.1358 | 0 | 0
65 | 0.98913 | -0.13384 | 0 | 0
66 | 0.98931 | -0.13268 | 0.071967 | 0.034855
67 | 0.98755 | -0.17056 | 0.38921 | 0.1885
68 | 0.98752 | -0.17032 | 0 | 0
69 | 0.98762 | -0.1712 | 0 | 0
70 | 0.9873 | -0.16844 | 0 | 0
71 | 0.9872 | -0.17239 | 0.22765 | 0.11026
72 | 0.9884 | -0.17785 | 0 | 0
73 | 0.98759 | -0.17102 | 0 | 0
74 | 0.98729 | -0.16831 | 0.32979 | 0.15972
75 | 0.98718 | -0.17225 | 0 | 0
76 | 0.98839 | -0.17792 | 0.14445 | 0.069963
77 | 0.98828 | -0.17863 | 0 | 0
78 | 0.9902 | -0.16489 | 0.092069 | 0.044591
79 | 0.98758 | -0.17098 | 0.068167 | 0.033015
80 | 0.99067 | -0.16894 | 0 | 0
81 | 0.98827 | -0.17861 | 0.31441 | 0.15227
82 | 0.98714 | -0.17255 | 0.19327 | 0.093603
83 | 0.98706 | -0.17303 | 0.2571 | 0.12452
84 | 0.98982 | -0.13682 | 0 | 0
85 | 0.98979 | -0.13661 | 0 | 0
86 | 0.98977 | -0.13636 | 0.17974 | 0.087053
87 | 0.98979 | -0.13654 | 0.16856 | 0.081635
88 | 0.98907 | -0.13323 | 0.14622 | 0.07082
89 | 0.98911 | -0.13365 | 0 | 0
90 | 0.98901 | -0.13271 | 0.44266 | 0.21439
91 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.20224 | -0.097949 | 0.20224 | 0.097701 | 6.014e-07 | -0.00024798 | 0.0065357 | 0.0065326 | 0.0065357 | 0.99252 | 0.048688 | 0.99252 | 0.048662 | 2.9708
1 | 0.71683 | 0.32649 | -0.71629 | -0.34425 | 0.00053921 | -0.017756 | 0.02291 | 0.023131 | 0.023131 | 0.99252 | 0.048662 | 0.99182 | 0.054724 | 10.5139
2 | -0.91907 | -0.42419 | 0.9202 | 0.4012 | 0.0011352 | -0.022987 | 0.029441 | 0.029163 | 0.029441 | 0.99252 | 0.048662 | 0.99368 | 0.039705 | 13.3823
3 | 0.71629 | 0.34425 | -0.71626 | -0.34534 | 3.3536e-05 | -0.0010921 | 0.023131 | 0.023145 | 0.023145 | 0.99182 | 0.054724 | 0.99178 | 0.055127 | 10.5203
4 | -2.1501 | -0.96235 | 2.1584 | 0.93319 | 0.0083105 | -0.029159 | 0.068433 | 0.068064 | 0.068433 | 0.99368 | 0.039705 | 0.99732 | 0.013157 | 31.1059
5 | 0.60924 | 0.28554 | -0.60923 | -0.28577 | 4.8141e-06 | -0.00022105 | 0.019547 | 0.019549 | 0.019549 | 0.99368 | 0.039705 | 0.99367 | 0.039769 | 8.8861
6 | 0.62061 | 0.2756 | -0.62036 | -0.28673 | 0.00024854 | -0.011124 | 0.019727 | 0.019862 | 0.019862 | 0.99368 | 0.039705 | 0.9933 | 0.042685 | 9.028
7 | -0.22622 | -0.10808 | 0.22626 | 0.096617 | 3.3856e-05 | -0.011458 | 0.0072873 | 0.00715 | 0.0072873 | 0.99316 | 0.043794 | 0.9933 | 0.042685 | 3.3124
8 | 0.22622 | 0.10808 | -0.22622 | -0.10956 | 4.4946e-06 | -0.0014879 | 0.0072873 | 0.0073061 | 0.0073061 | 0.99316 | 0.043794 | 0.99315 | 0.043964 | 3.321
9 | 0.3941 | 0.19011 | -0.3941 | -0.19087 | 6.986e-06 | -0.00075967 | 0.012716 | 0.012726 | 0.012726 | 0.9933 | 0.042685 | 0.99329 | 0.042839 | 5.7846
10 | 0.2931 | 0.14147 | -0.2931 | -0.14195 | 2.4933e-06 | -0.00048772 | 0.0094729 | 0.0094791 | 0.0094791 | 0.99178 | 0.055127 | 0.99177 | 0.0552 | 4.3087
11 | 0.074194 | 0.034862 | -0.074193 | -0.034913 | 4.4709e-07 | -5.1463e-05 | 0.0023861 | 0.0023867 | 0.0023867 | 0.99178 | 0.055127 | 0.99177 | 0.055082 | 1.1365
12 | -2.1584 | -0.93319 | 2.1588 | 0.93163 | 0.00044 | -0.0015598 | 0.068064 | 0.068044 | 0.068064 | 0.99732 | 0.013157 | 0.99751 | 0.011825 | 30.938
13 | 0.29671 | 0.1344 | -0.2967 | -0.1349 | 2.5042e-06 | -0.00049279 | 0.0094628 | 0.0094688 | 0.0094688 | 0.99367 | 0.039769 | 0.99366 | 0.039832 | 4.304
14 | 0.074193 | 0.034913 | -0.074193 | -0.035749 | 2.7178e-07 | -0.00083561 | 0.0023867 | 0.0023972 | 0.0023972 | 0.99177 | 0.055082 | 0.99177 | 0.055113 | 1.0896
15 | -2.4581 | -1.0766 | 2.4588 | 1.0748 | 0.00069244 | -0.0018389 | 0.077661 | 0.077638 | 0.077661 | 0.99751 | 0.011825 | 0.99778 | 0.0099161 | 35.3007
16 | 0.2967 | 0.1349 | -0.29666 | -0.14269 | 4.0037e-05 | -0.0077942 | 0.0094688 | 0.0095649 | 0.0095649 | 0.99366 | 0.039832 | 0.99354 | 0.040918 | 4.3477
17 | 0.29666 | 0.14269 | -0.29666 | -0.14368 | 5.1397e-06 | -0.00098897 | 0.0095649 | 0.0095774 | 0.0095774 | 0.99354 | 0.040918 | 0.99352 | 0.041068 | 4.3534
18 | -2.4588 | -1.0748 | 2.4633 | 1.0627 | 0.0045152 | -0.012048 | 0.077638 | 0.077484 | 0.077638 | 0.99778 | 0.0099161 | 0.99952 | -0.0022558 | 35.2899
19 | 0.89583 | 0.40568 | -0.89573 | -0.40773 | 9.4749e-05 | -0.0020529 | 0.028455 | 0.02848 | 0.02848 | 0.99766 | 0.013053 | 0.99756 | 0.013844 | 12.9455
20 | -1.1755 | -0.54111 | 1.1758 | 0.54116 | 0.00034895 | 5.2522e-05 | 0.037443 | 0.037441 | 0.037443 | 0.99766 | 0.013053 | 0.99797 | 0.015384 | 17.8301
21 | 0.89573 | 0.40773 | -0.89534 | -0.40781 | 0.00039761 | -7.76e-05 | 0.02848 | 0.028484 | 0.028484 | 0.99756 | 0.013844 | 0.99708 | 0.01024 | 13.5638
22 | -1.1758 | -0.54116 | 1.1783 | 0.50933 | 0.0025328 | -0.031834 | 0.037441 | 0.037058 | 0.037441 | 0.99797 | 0.015384 | 1 | 0 | 17.0187
23 | 0.713 | 0.32712 | -0.71296 | -0.32714 | 3.8822e-05 | -2.5815e-05 | 0.022711 | 0.022712 | 0.022712 | 0.99708 | 0.01024 | 0.99703 | 0.0098084 | 10.8153
24 | 0.18234 | 0.080692 | -0.18233 | -0.086749 | 1.1502e-05 | -0.0060568 | 0.005773 | 0.0058462 | 0.0058462 | 0.99708 | 0.01024 | 0.99703 | 0.010725 | 2.6574
25 | 2.8685 | 1.258 | -2.8681 | -1.2588 | 0.00037973 | -0.00071786 | 0.090419 | 0.090429 | 0.090429 | 1 | 0 | 0.99987 | 0.00090393 | 41.104
26 | 6.6696 | 3.0947 | -6.6605 | -3.0819 | 0.0091238 | 0.012843 | 0.21225 | 0.21226 | 0.21226 | 1 | 0 | 0.99812 | -0.063566 | 51.7698
27 | 2.4642 | 1.0631 | -2.4633 | -1.0627 | 0.00082673 | 0.00042562 | 0.077483 | 0.077484 | 0.077484 | 0.99987 | 0.00090393 | 0.99952 | -0.0022558 | 36.8969
28 | 6.6605 | 3.0819 | -6.6565 | -3.0763 | 0.0039708 | 0.0055896 | 0.21226 | 0.21226 | 0.21226 | 0.99812 | -0.063566 | 0.9973 | -0.091304 | 51.7703
29 | 0.3925 | 0.17229 | -0.39235 | -0.1895 | 0.00015219 | -0.017208 | 0.012415 | 0.012624 | 0.012624 | 0.99675 | 0.0076543 | 0.99639 | 0.010666 | 5.738
30 | -0.57101 | -0.25867 | 0.57116 | 0.25847 | 0.00014903 | -0.00020779 | 0.018155 | 0.018152 | 0.018155 | 0.99675 | 0.0076543 | 0.99703 | 0.0098084 | 8.6453
31 | 0.17851 | 0.086383 | -0.1785 | -0.086452 | 3.5286e-06 | -6.8987e-05 | 0.0057433 | 0.0057442 | 0.0057442 | 0.99675 | 0.0076543 | 0.99673 | 0.0075238 | 2.7354
32 | 0.39235 | 0.1895 | -0.39235 | -0.19002 | 4.7113e-06 | -0.00052326 | 0.012624 | 0.01263 | 0.01263 | 0.99639 | 0.010666 | 0.99638 | 0.01077 | 5.7411
33 | 0.18233 | 0.086749 | -0.18233 | -0.088305 | 3.0037e-06 | -0.0015564 | 0.0058462 | 0.0058657 | 0.0058657 | 0.99703 | 0.010725 | 0.99701 | 0.010866 | 2.6662
34 | 6.3095 | 2.9082 | -6.2971 | -2.8944 | 0.012417 | 0.013786 | 0.2011 | 0.2011 | 0.2011 | 0.9973 | -0.091304 | 0.99483 | -0.15496 | 57.4586
35 | 0.074193 | 0.035749 | -0.074193 | -0.035933 | 6.0379e-08 | -0.00018466 | 0.0023972 | 0.0023995 | 0.0023995 | 0.99177 | 0.055113 | 0.99177 | 0.05512 | 1.0907
36 | 5.2362 | 2.4108 | -5.2358 | -2.4117 | 0.00046601 | -0.00083105 | 0.1673 | 0.16732 | 0.16732 | 0.99465 | -0.15696 | 0.99456 | -0.15808 | 46.2204
37 | -5.8808 | -2.716 | 5.8818 | 2.7148 | 0.00093715 | -0.0011827 | 0.188 | 0.18798 | 0.188 | 0.99465 | -0.15696 | 0.99483 | -0.15496 | 51.9338
38 | 0.38103 | 0.17752 | -0.381 | -0.17762 | 2.5983e-05 | -9.9432e-05 | 0.0122 | 0.012201 | 0.012201 | 0.99465 | -0.15696 | 0.99458 | -0.15747 | 5.8101
39 | 5.2358 | 2.4117 | -5.2343 | -2.4144 | 0.0015247 | -0.002716 | 0.16732 | 0.16736 | 0.16736 | 0.99456 | -0.15808 | 0.99424 | -0.16174 | 46.2332
40 | 0.41534 | 0.17961 | -0.41513 | -0.20084 | 0.00021153 | -0.021233 | 0.013131 | 0.013388 | 0.013388 | 0.99483 | -0.15496 | 0.99435 | -0.15107 | 6.0855
41 | 0.381 | 0.17762 | -0.38094 | -0.18447 | 5.8223e-05 | -0.006853 | 0.012201 | 0.012287 | 0.012287 | 0.99458 | -0.15747 | 0.99444 | -0.1562 | 5.5849
42 | 4.9795 | 2.291 | -4.9766 | -2.2971 | 0.0029625 | -0.0060488 | 0.15915 | 0.15925 | 0.15925 | 0.99424 | -0.16174 | 0.99359 | -0.16921 | 43.9911
43 | 0.25474 | 0.12334 | -0.25474 | -0.12337 | 3.7493e-06 | -3.4422e-05 | 0.0082177 | 0.0082181 | 0.0082181 | 0.99424 | -0.16174 | 0.99422 | -0.16183 | 3.9134
44 | 0.41513 | 0.20084 | -0.41513 | -0.20106 | 2.1765e-06 | -0.00021404 | 0.013388 | 0.013391 | 0.013391 | 0.99435 | -0.15107 | 0.99435 | -0.15102 | 6.0868
45 | 0.38094 | 0.18447 | -0.38094 | -0.1845 | 6.1839e-06 | -2.3268e-05 | 0.012287 | 0.012287 | 0.012287 | 0.99444 | -0.1562 | 0.99442 | -0.1563 | 5.851
46 | 2.3375 | 1.0804 | -2.3372 | -1.0812 | 0.00028362 | -0.00080429 | 0.074941 | 0.074952 | 0.074952 | 0.99192 | -0.1794 | 0.9918 | -0.17845 | 34.0692
47 | -2.3375 | -1.0804 | 2.3409 | 1.0821 | 0.0034102 | 0.0017351 | 0.074941 | 0.074936 | 0.074941 | 0.99192 | -0.1794 | 0.99346 | -0.1681 | 35.6864
48 | 2.0247 | 0.92981 | -2.0244 | -0.93071 | 0.00023154 | -0.0008997 | 0.064847 | 0.064859 | 0.064859 | 0.9918 | -0.17845 | 0.9917 | -0.17757 | 29.4814
49 | -2.4304 | -1.1254 | 2.4307 | 1.1245 | 0.00034379 | -0.00090023 | 0.077825 | 0.077813 | 0.077825 | 0.99346 | -0.1681 | 0.99359 | -0.16921 | 35.3749
50 | 2.5459 | 1.1726 | -2.5421 | -1.1813 | 0.0037151 | -0.0087609 | 0.081435 | 0.081556 | 0.081556 | 0.99359 | -0.16921 | 0.99223 | -0.15777 | 37.0707
51 | 0.19348 | 0.093459 | -0.19348 | -0.093708 | 5.5429e-07 | -0.00024945 | 0.0062515 | 0.0062546 | 0.0062546 | 0.99223 | -0.15777 | 0.99223 | -0.15775 | 2.843
52 | 2.3487 | 1.0879 | -2.3461 | -1.0949 | 0.0025254 | -0.0070743 | 0.075305 | 0.075401 | 0.075401 | 0.99223 | -0.15777 | 0.99123 | -0.14924 | 34.2732
53 | 0.25893 | 0.11847 | -0.25891 | -0.12385 | 2.1255e-05 | -0.0053817 | 0.0082926 | 0.0083591 | 0.0083591 | 0.99123 | -0.14924 | 0.99115 | -0.14858 | 3.7996
54 | 2.0872 | 0.97647 | -2.087 | -0.97703 | 0.00015616 | -0.0005629 | 0.067109 | 0.067116 | 0.067116 | 0.99123 | -0.14924 | 0.99116 | -0.14864 | 30.5073
55 | 0.25891 | 0.12385 | -0.2589 | -0.12539 | 6.1486e-06 | -0.0015406 | 0.0083591 | 0.0083786 | 0.0083786 | 0.99115 | -0.14858 | 0.99113 | -0.14838 | 3.8085
56 | 1.857 | 0.86563 | -1.8569 | -0.86618 | 0.00011907 | -0.0005521 | 0.059673 | 0.059681 | 0.059681 | 0.99116 | -0.14864 | 0.9911 | -0.14813 | 27.1275
57 | 2.0244 | 0.93071 | -2.0222 | -0.93936 | 0.0022344 | -0.0086538 | 0.064859 | 0.064973 | 0.064973 | 0.9917 | -0.17757 | 0.99067 | -0.16894 | 29.5331
58 | 1.8569 | 0.86618 | -1.8543 | -0.87809 | 0.0025787 | -0.011904 | 0.059681 | 0.059838 | 0.059838 | 0.9911 | -0.14813 | 0.98982 | -0.13682 | 27.1989
59 | -0.38987 | -0.18882 | 0.3899 | 0.18549 | 3.042e-05 | -0.0033376 | 0.012638 | 0.012596 | 0.012638 | 0.9895 | -0.13392 | 0.98957 | -0.13458 | 5.7445
60 | -1.2065 | -0.57102 | 1.2066 | 0.56958 | 0.00012787 | -0.00144 | 0.038939 | 0.03892 | 0.038939 | 0.98957 | -0.13458 | 0.98967 | -0.13546 | 17.6995
61 | 0.8166 | 0.38554 | -0.81641 | -0.3902 | 0.0001873 | -0.0046597 | 0.026343 | 0.026402 | 0.026402 | 0.98957 | -0.13458 | 0.98936 | -0.13267 | 12.001
62 | -1.2066 | -0.56958 | 1.2067 | 0.56934 | 2.1757e-05 | -0.00024517 | 0.03892 | 0.038917 | 0.03892 | 0.98967 | -0.13546 | 0.98968 | -0.1356 | 17.6911
63 | 0.81641 | 0.3902 | -0.8164 | -0.39063 | 1.7396e-05 | -0.0004316 | 0.026402 | 0.026408 | 0.026408 | 0.98936 | -0.13267 | 0.98934 | -0.13249 | 12.0035
64 | -1.5058 | -0.71422 | 1.5058 | 0.71397 | 3.4592e-05 | -0.00024619 | 0.048612 | 0.048609 | 0.048612 | 0.98968 | -0.1356 | 0.9897 | -0.1358 | 22.0964
65 | 0.58907 | 0.28078 | -0.58896 | -0.28092 | 0.00011414 | -0.0001349 | 0.019041 | 0.019044 | 0.019044 | 0.98934 | -0.13249 | 0.98913 | -0.13384 | 9.0684
66 | 0.07197 | 0.034602 | -0.071967 | -0.034855 | 2.1102e-06 | -0.00025322 | 0.0023301 | 0.0023333 | 0.0023333 | 0.98934 | -0.13249 | 0.98931 | -0.13268 | 1.1111
67 | -1.5058 | -0.71397 | 1.5059 | 0.71324 | 0.00010261 | -0.00073053 | 0.048609 | 0.048599 | 0.048609 | 0.9897 | -0.1358 | 0.98977 | -0.13636 | 22.095
68 | 0.58896 | 0.28092 | -0.58894 | -0.28157 | 1.3588e-05 | -0.0006513 | 0.019044 | 0.019052 | 0.019052 | 0.98913 | -0.13384 | 0.98911 | -0.13365 | 8.6599
69 | 1.0082 | 0.4736 | -1.0081 | -0.47408 | 2.9603e-05 | -0.00047815 | 0.03256 | 0.032566 | 0.032566 | 0.98755 | -0.17056 | 0.98752 | -0.17032 | 14.8029
70 | -1.3974 | -0.66211 | 1.3975 | 0.66122 | 0.00010791 | -0.00088954 | 0.045201 | 0.045189 | 0.045201 | 0.98755 | -0.17056 | 0.98762 | -0.1712 | 20.5458
71 | 0.32987 | 0.14685 | -0.32979 | -0.159 | 7.8852e-05 | -0.012147 | 0.010555 | 0.010705 | 0.010705 | 0.98752 | -0.17032 | 0.9873 | -0.16844 | 4.8659
72 | 0.67827 | 0.32723 | -0.67806 | -0.32738 | 0.00021042 | -0.00015176 | 0.022014 | 0.022018 | 0.022018 | 0.98752 | -0.17032 | 0.9872 | -0.17239 | 10.4847
73 | -1.4657 | -0.68466 | 1.4669 | 0.67534 | 0.0012369 | -0.009316 | 0.047284 | 0.047165 | 0.047284 | 0.98762 | -0.1712 | 0.9884 | -0.17785 | 21.4927
74 | 0.06817 | 0.023443 | -0.068168 | -0.031994 | 2.2684e-06 | -0.0085518 | 0.0021071 | 0.0022011 | 0.0022011 | 0.98762 | -0.1712 | 0.98759 | -0.17102 | 1.0005
75 | 0.32979 | 0.159 | -0.32979 | -0.15972 | 4.7675e-06 | -0.00072322 | 0.010705 | 0.010714 | 0.010714 | 0.9873 | -0.16844 | 0.98729 | -0.16831 | 4.8701
76 | 0.45041 | 0.21712 | -0.4504 | -0.21772 | 7.3388e-06 | -0.00059583 | 0.014621 | 0.014629 | 0.014629 | 0.9872 | -0.17239 | 0.98718 | -0.17225 | 6.6495
77 | 0.14446 | 0.069919 | -0.14445 | -0.069963 | 1.5145e-06 | -4.417e-05 | 0.0046873 | 0.0046878 | 0.0046878 | 0.9884 | -0.17785 | 0.98839 | -0.17792 | 2.2323
78 | 0.31445 | 0.15197 | -0.31441 | -0.15218 | 3.6975e-05 | -0.00020937 | 0.0102 | 0.010203 | 0.010203 | 0.9884 | -0.17785 | 0.98828 | -0.17863 | 4.8586
79 | -1.9258 | -0.89723 | 1.9291 | 0.89874 | 0.0033066 | 0.0015079 | 0.06205 | 0.062043 | 0.06205 | 0.9884 | -0.17785 | 0.9902 | -0.16489 | 29.5478
80 | 0.068168 | 0.031994 | -0.068167 | -0.033015 | 2.8515e-07 | -0.0010206 | 0.0022011 | 0.002214 | 0.002214 | 0.98759 | -0.17102 | 0.98758 | -0.17098 | 1.0063
81 | 0.19327 | 0.093464 | -0.19327 | -0.093603 | 8.7069e-06 | -0.00013875 | 0.0062779 | 0.0062798 | 0.0062798 | 0.98718 | -0.17225 | 0.98714 | -0.17255 | 2.9904
82 | 0.25713 | 0.12426 | -0.2571 | -0.12452 | 3.0131e-05 | -0.00026309 | 0.008351 | 0.0083546 | 0.0083546 | 0.98718 | -0.17225 | 0.98706 | -0.17303 | 3.9784
83 | 0.31441 | 0.15218 | -0.31441 | -0.15227 | 5.4639e-07 | -9.1507e-05 | 0.010203 | 0.010204 | 0.010204 | 0.98828 | -0.17863 | 0.98827 | -0.17861 | 4.6383
84 | -2.0212 | -0.94333 | 2.0222 | 0.93936 | 0.0010302 | -0.0039725 | 0.065025 | 0.064973 | 0.065025 | 0.9902 | -0.16489 | 0.99067 | -0.16894 | 29.557
85 | 0.16856 | 0.078314 | -0.16856 | -0.080817 | 4.225e-06 | -0.0025039 | 0.0054207 | 0.0054518 | 0.0054518 | 0.98982 | -0.13682 | 0.98979 | -0.13661 | 2.4781
86 | 1.6858 | 0.79977 | -1.6857 | -0.8003 | 9.3251e-05 | -0.00052403 | 0.054417 | 0.054424 | 0.054424 | 0.98982 | -0.13682 | 0.98977 | -0.13636 | 24.7382
87 | 0.16856 | 0.080817 | -0.16856 | -0.081635 | 1.3902e-06 | -0.00081753 | 0.0054518 | 0.0054622 | 0.0054622 | 0.98979 | -0.13661 | 0.98979 | -0.13654 | 2.4828
88 | -0.58891 | -0.28296 | 0.58894 | 0.28157 | 2.9047e-05 | -0.0013903 | 0.019069 | 0.019052 | 0.019069 | 0.98907 | -0.13323 | 0.98911 | -0.13365 | 8.668
89 | 0.44269 | 0.21214 | -0.44266 | -0.21439 | 2.6576e-05 | -0.0022525 | 0.014328 | 0.014356 | 0.014356 | 0.98907 | -0.13323 | 0.98901 | -0.13271 | 6.5255

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 10.7304 | 4.8726

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.20224 | 0.097949
1 | 0.22622 | 0.10956
2 | 0.34896 | 0.16901
3 | 0.3941 | 0.19087
4 | 0.31253 | 0.15136
5 | 0.2931 | 0.14195
6 | 0.29934 | 0.14498
7 | 0.29666 | 0.14368
8 | 0.27963 | 0.13543
9 | 0.4039 | 0.19562
10 | 0.1418 | 0.068676
11 | 0.1785 | 0.086452
12 | 0.347 | 0.16806
13 | 0.39235 | 0.19002
14 | 0.18233 | 0.088305
15 | 0.074193 | 0.035933
16 | 0.26355 | 0.12764
17 | 0.38094 | 0.1845
18 | 0.31252 | 0.15136
19 | 0.089474 | 0.043334
20 | 0.25474 | 0.12337
21 | 0.23001 | 0.1114
22 | 0.19348 | 0.093708
23 | 0.2589 | 0.12539
24 | 0.41513 | 0.20106
25 | 0.38987 | 0.18882
26 | 0.29915 | 0.14488
27 | 0.15536 | 0.075243
28 | 0.071967 | 0.034855
29 | 0.38921 | 0.1885
30 | 0.22765 | 0.11026
31 | 0.32979 | 0.15972
32 | 0.14445 | 0.069963
33 | 0.092069 | 0.044591
34 | 0.068167 | 0.033015
35 | 0.31441 | 0.15227
36 | 0.19327 | 0.093603
37 | 0.2571 | 0.12452
38 | 0.17974 | 0.087053
39 | 0.16856 | 0.081635
40 | 0.14622 | 0.07082
41 | 0.44266 | 0.21439

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1