## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_462_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_462_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_462_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_462_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_462_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_462_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_462_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_462_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_462_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_462_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_462_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_462_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_462_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_462_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_462_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_462_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_462_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_462_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_462_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_462_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_462_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_462_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_462_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_462_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_462_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_462_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_462_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_462_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_462_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_462_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_462_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_462_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_462_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_462_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_462_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_462_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_462_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_462_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_462_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_462_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_462_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_462_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_462_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_462_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_462_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_462_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_462_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_462_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_462_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_462_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_462_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_462_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_462_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_462_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_462_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_462_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_462_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_462_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_462_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_462_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_462_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_462_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_462_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_462_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_462_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_462_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_462_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_462_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_462_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_462_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_462_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_462_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_462_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_462_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_462_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_462_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_462_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_462_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_462_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_462_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_462_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_462_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_462_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_462_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_462_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_462_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_462_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_462_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_462_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_462_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_462_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_462_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_462_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_462_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_462_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_462_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_462_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_462_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_462_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_462_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_462_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_462_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_462_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_462_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_462_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_462_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_462_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_462_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_462_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_462_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_462_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_462_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_462_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_462_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_462_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_462_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_462_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_462_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_462_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_462_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_462_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_462_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_462_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_462_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_462_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_462_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_462_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_462_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_462_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_462_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_462_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_462_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_462_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_462_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_462_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_462_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_462_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_462_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_HV_462_0_node_49 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_462_0_load_0 | 0 | 0.10763 | 0.052129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_462_0_load_115 | 7 | 0.071243 | 0.034505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_462_0_load_113 | 9 | 0.34649 | 0.16781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_462_0_load_118 | 10 | 0.25309 | 0.12258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_462_0_load_136 | 12 | 0.1791 | 0.086744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_462_0_load_112 | 14 | 0.25023 | 0.12119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_462_0_load_135 | 15 | 0.087845 | 0.042545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_462_0_load_138 | 17 | 0.21131 | 0.10234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_462_0_load_75 | 20 | 0.23155 | 0.11214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_462_0_load_96 | 21 | 0.29191 | 0.14138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_462_0_load_133 | 24 | 0.16003 | 0.077506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_462_0_load_137 | 25 | 0.16432 | 0.079585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_462_0_load_134 | 27 | 0.22578 | 0.10935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_462_0_load_8 | 29 | 0.17683 | 0.085641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_462_0_load_19 | 33 | 0.25142 | 0.12177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_462_0_load_13 | 34 | 0.079632 | 0.038568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_462_0_load_125 | 36 | 0.26403 | 0.12788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_462_0_load_16 | 38 | 0.30464 | 0.14754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_462_0_load_15 | 39 | 0.31279 | 0.15149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_462_0_load_124 | 40 | 0.1341 | 0.064946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_462_0_load_139 | 41 | 0.13847 | 0.067066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_462_0_load_123 | 43 | 0.11733 | 0.056825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_462_0_load_20 | 44 | 0.28383 | 0.13746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_462_0_load_94 | 45 | 0.075094 | 0.03637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_462_0_load_28 | 50 | 0.24676 | 0.11951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_462_0_load_95 | 52 | 0.075267 | 0.036453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_462_0_load_43 | 55 | 0.24164 | 0.11703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_462_0_load_88 | 58 | 0.09004 | 0.043608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_462_0_load_89 | 60 | 0.13166 | 0.063767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_462_0_load_131 | 61 | 0.24118 | 0.11681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_462_0_load_129 | 64 | 0.33321 | 0.16138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_462_0_load_130 | 66 | 0.32234 | 0.15611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_462_0_load_132 | 68 | 0.076087 | 0.036851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_462_0_load_38 | 70 | 0.17311 | 0.08384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_462_0_load_62 | 72 | 0.24586 | 0.11907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_462_0_load_45 | 75 | 0.38286 | 0.18543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_462_0_load_117 | 76 | 0.28039 | 0.1358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_462_0_load_40 | 78 | 0.38856 | 0.18819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_462_0_load_110 | 83 | 0.1426 | 0.069064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_462_0_load_47 | 84 | 0.40533 | 0.19631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_462_0_load_121 | 85 | 0.30245 | 0.14648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_462_0_load_120 | 88 | 0.20057 | 0.097142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_462_0_load_85 | 89 | 0.18732 | 0.090725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_462_0_load_114 | 90 | 0.094104 | 0.045577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_462_0_load_111 | 91 | 0.13569 | 0.06572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_462_0_load_66 | 94 | 0.20199 | 0.09783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_462_0_load_105 | 96 | 0.090538 | 0.043849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_462_0_load_98 | 98 | 0.73778 | 0.35732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_462_0_load_91 | 100 | 0.33453 | 0.16202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_462_0_load_50 | 104 | 0.31832 | 0.15417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_462_0_load_87 | 108 | 0.40783 | 0.19752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_462_0_load_54 | 109 | 0.20932 | 0.10138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_462_0_load_109 | 114 | 0.77622 | 0.37594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_462_0_load_116 | 116 | 0.13256 | 0.0642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_462_0_load_122 | 117 | 0.27318 | 0.13231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_462_0_load_103 | 118 | 0.15217 | 0.073699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_462_0_load_102 | 120 | 0.18888 | 0.09148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_462_0_load_74 | 121 | 0.70591 | 0.34189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_462_0_load_104 | 123 | 0.13114 | 0.063514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_462_0_load_99 | 124 | 0.54487 | 0.26389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_462_0_load_97 | 125 | 0.084226 | 0.040793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_462_0_load_78 | 126 | 0.35824 | 0.1735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_462_0_load_119 | 132 | 0.077725 | 0.037644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_462_0_load_128 | 133 | 0.26008 | 0.12596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_462_0_load_84 | 135 | 0.16653 | 0.080656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_462_0_load_108 | 136 | 0.19587 | 0.094866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_462_0_load_106 | 137 | 0.24845 | 0.12033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 103 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_462_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014261 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_462_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.70144 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_462_0_line_2 |  | 2 | 10 | 0.028274 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_462_0_line_3 |  | 2 | 11 | 0.57065 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_462_0_line_4 |  | 3 | 4 | 0.18087 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_462_0_line_5 |  | 3 | 5 | 0.12638 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_462_0_line_6 |  | 3 | 6 | 0.23147 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_462_0_line_7 |  | 3 | 7 | 0.028293 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_462_0_line_8 |  | 4 | 12 | 0.002127 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_462_0_line_9 |  | 5 | 8 | 0.28041 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_462_0_line_10 |  | 5 | 9 | 0.011604 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_462_0_line_11 |  | 6 | 21 | 0.042137 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_462_0_line_12 |  | 6 | 18 | 0.27458 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_462_0_line_13 |  | 8 | 13 | 0.08265 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_462_0_line_14 |  | 8 | 14 | 0.037273 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_462_0_line_15 |  | 10 | 22 | 0.69592 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | MV_462_0_line_16 |  | 11 | 23 | 0.16814 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_462_0_line_17 |  | 11 | 24 | 0.043993 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
18 | MV_462_0_line_18 |  | 12 | 25 | 0.40806 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | MV_462_0_line_19 |  | 13 | 15 | 0.009308 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_462_0_line_20 |  | 16 | 17 | 0.026815 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_462_0_line_21 |  | 16 | 18 | 0.1759 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_462_0_line_22 |  | 18 | 19 | 0.47245 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_462_0_line_23 |  | 18 | 20 | 0.019706 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_462_0_line_24 |  | 19 | 36 | 0.013353 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_462_0_line_25 |  | 21 | 125 | 0.043165 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_462_0_line_26 |  | 22 | 41 | 0.020189 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_462_0_line_27 |  | 22 | 42 | 0.62312 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_462_0_line_28 |  | 23 | 27 | 0.13237 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_462_0_line_29 |  | 25 | 101 | 0.15036 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_462_0_line_30 |  | 26 | 27 | 0.032399 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_462_0_line_31 |  | 26 | 28 | 0.23102 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_462_0_line_32 |  | 28 | 100 | 0.059519 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_462_0_line_33 |  | 29 | 30 | 0.003293 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_462_0_line_34 |  | 29 | 31 | 0.13267 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_462_0_line_35 |  | 30 | 32 | 0.67096 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_462_0_line_36 |  | 30 | 33 | 0.53984 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_462_0_line_37 |  | 31 | 34 | 0.023427 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_462_0_line_38 |  | 31 | 35 | 0.19586 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_462_0_line_39 |  | 32 | 39 | 0.033332 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_462_0_line_40 |  | 32 | 37 | 0.69062 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_462_0_line_41 |  | 33 | 36 | 0.88999 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
42 | MV_462_0_line_42 |  | 35 | 40 | 0.033368 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_462_0_line_43 |  | 37 | 38 | 0.022961 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_462_0_line_44 |  | 42 | 43 | 0.01682 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_462_0_line_45 |  | 44 | 45 | 0.066525 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_462_0_line_46 |  | 45 | 46 | 0.045145 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_462_0_line_47 |  | 46 | 49 | 0.03082 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_462_0_line_48 |  | 46 | 51 | 0.26739 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_462_0_line_49 |  | 47 | 48 | 0.25834 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_462_0_line_50 |  | 47 | 49 | 0.18546 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | MV_462_0_line_51 |  | 47 | 50 | 0.069605 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_462_0_line_52 |  | 48 | 70 | 0.004282 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_462_0_line_53 |  | 48 | 62 | 0.13288 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_462_0_line_54 |  | 49 | 52 | 0.04562 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_462_0_line_55 |  | 50 | 56 | 0.03928 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_462_0_line_56 |  | 51 | 53 | 0.59935 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_462_0_line_57 |  | 51 | 54 | 0.37363 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_462_0_line_58 |  | 51 | 55 | 0.0068871 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_462_0_line_59 |  | 53 | 61 | 0.030596 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_462_0_line_60 |  | 54 | 59 | 0.43474 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_462_0_line_61 |  | 56 | 57 | 0.088541 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_462_0_line_62 |  | 57 | 58 | 0.0014432 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_462_0_line_63 |  | 59 | 60 | 0.0078988 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_462_0_line_64 |  | 60 | 79 | 0.022087 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_462_0_line_65 |  | 62 | 63 | 0.44606 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_462_0_line_66 |  | 62 | 64 | 0.02651 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
67 | MV_462_0_line_67 |  | 63 | 68 | 0.029215 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_462_0_line_68 |  | 63 | 69 | 0.15113 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_462_0_line_69 |  | 63 | 65 | 0.19723 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_462_0_line_70 |  | 65 | 66 | 0.033192 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_462_0_line_71 |  | 65 | 67 | 0.31132 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_462_0_line_72 |  | 67 | 73 | 0.50329 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_462_0_line_73 |  | 67 | 74 | 0.39771 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_462_0_line_74 |  | 67 | 75 | 0.027664 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_462_0_line_75 |  | 69 | 71 | 0.13589 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_462_0_line_76 |  | 69 | 72 | 0.054092 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_462_0_line_77 |  | 71 | 85 | 0.054526 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_462_0_line_78 |  | 72 | 86 | 0.030582 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_462_0_line_79 |  | 73 | 80 | 0.16985 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_462_0_line_80 |  | 73 | 81 | 0.15967 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_462_0_line_81 |  | 73 | 82 | 0.98362 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_462_0_line_82 |  | 73 | 83 | 0.037207 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_462_0_line_83 |  | 74 | 76 | 0.007468 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_462_0_line_84 |  | 74 | 77 | 0.41257 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_462_0_line_85 |  | 77 | 89 | 0.049109 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_462_0_line_86 |  | 78 | 79 | 0.076563 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
87 | MV_462_0_line_87 |  | 79 | 100 | 0.057907 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_462_0_line_88 |  | 79 | 101 | 0.062211 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
89 | MV_462_0_line_89 |  | 80 | 90 | 0.0289 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_462_0_line_90 |  | 81 | 91 | 0.056794 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_462_0_line_91 |  | 81 | 92 | 0.28074 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_462_0_line_92 |  | 81 | 93 | 0.36734 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_462_0_line_93 |  | 82 | 84 | 0.02117 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_462_0_line_94 |  | 84 | 102 | 0.0083 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_462_0_line_95 |  | 85 | 106 | 0.002732 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_462_0_line_96 |  | 86 | 87 | 0.071969 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_462_0_line_97 |  | 87 | 88 | 0.001839 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_462_0_line_98 |  | 92 | 98 | 0.060795 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_462_0_line_99 |  | 92 | 99 | 0.14951 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
100 | MV_462_0_line_100 |  | 93 | 94 | 0.16521 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_462_0_line_101 |  | 95 | 96 | 0.064341 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_462_0_line_102 |  | 95 | 97 | 0.10069 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
103 | MV_462_0_line_103 |  | 96 | 123 | 0.19652 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_462_0_line_104 |  | 97 | 99 | 0.097318 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_462_0_line_105 |  | 99 | 121 | 0.17772 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_462_0_line_106 |  | 102 | 103 | 0.41503 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_462_0_line_107 |  | 104 | 105 | 0.031049 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_462_0_line_108 |  | 105 | 106 | 0.5031 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_462_0_line_109 |  | 106 | 107 | 0.32201 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_462_0_line_110 |  | 107 | 108 | 0.002751 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_462_0_line_111 |  | 109 | 110 | 0.005091 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_462_0_line_112 |  | 110 | 111 | 0.44308 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_462_0_line_113 |  | 110 | 112 | 0.21818 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_462_0_line_114 |  | 111 | 113 | 0.417 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_462_0_line_115 |  | 111 | 114 | 0.062181 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_462_0_line_116 |  | 112 | 117 | 0.00073 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_462_0_line_117 |  | 113 | 115 | 0.21766 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_462_0_line_118 |  | 113 | 116 | 0.069967 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_462_0_line_119 |  | 115 | 118 | 0.035269 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_462_0_line_120 |  | 116 | 119 | 0.017508 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_462_0_line_121 |  | 118 | 120 | 0.029935 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_462_0_line_122 |  | 119 | 122 | 0.29334 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_462_0_line_123 |  | 120 | 128 | 0.016144 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_462_0_line_124 |  | 121 | 122 | 0.19642 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
125 | MV_462_0_line_125 |  | 122 | 124 | 0.051159 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_462_0_line_126 |  | 126 | 127 | 0.036591 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_462_0_line_127 |  | 127 | 128 | 0.19796 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_462_0_line_128 |  | 127 | 129 | 0.84372 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_462_0_line_129 |  | 127 | 130 | 0.11469 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_462_0_line_130 |  | 128 | 131 | 0.1075 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_462_0_line_131 |  | 129 | 133 | 0.016415 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_462_0_line_132 |  | 129 | 134 | 0.1222 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_462_0_line_133 |  | 130 | 135 | 0.027774 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
134 | MV_462_0_line_134 |  | 131 | 132 | 0.097893 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_462_0_line_135 |  | 134 | 136 | 0.009354 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_462_0_line_136 |  | 134 | 137 | 0.041233 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_462_0_trafo_49 | 25 MVA 110/20 kV | 138 | 103 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2499397.1946 | 1121024.1909
1 | 2499389.1118 | 1121035.955
2 | 2499735.2124 | 1120941.1913
3 | 2498952.2467 | 1120812.1215
4 | 2498879.6057 | 1120685.4786
5 | 2498962.5569 | 1120725.9396
6 | 2498799.6814 | 1120872.8332
7 | 2498975.8026 | 1120827.7933
8 | 2499115.6753 | 1120780.3173
9 | 2498954.5403 | 1120717.5498
10 | 2499749.9485 | 1120965.3399
11 | 2499666.0516 | 1120374.7509
12 | 2498879.3235 | 1120683.3709
13 | 2499158.242 | 1120792.2592
14 | 2499089.3188 | 1120753.9617
15 | 2499151.2384 | 1120798.4132
16 | 2498759.6107 | 1120986.3975
17 | 2498739.2419 | 1121003.9051
18 | 2498871.6458 | 1121072.0209
19 | 2499097.2157 | 1121391.8753
20 | 2498852.9606 | 1121077.6481
21 | 2498766.5553 | 1120872.2095
22 | 2500411.3474 | 1121181.7899
23 | 2499588.9483 | 1120291.9455
24 | 2499706.4986 | 1120357.447
25 | 2499073.9089 | 1120324.6952
26 | 2499476.4136 | 1120408.4547
27 | 2499489.8612 | 1120379.1128
28 | 2499318.1295 | 1120244.8965
29 | 2499852.2557 | 1122415.6393
30 | 2499851.8082 | 1122412.378
31 | 2499897.6166 | 1122537.4196
32 | 2500080.6523 | 1122104.7104
33 | 2499332.9994 | 1122263.1793
34 | 2499919.1375 | 1122546.2799
35 | 2499875.5551 | 1122723.5344
36 | 2499104.6302 | 1121402.9918
37 | 2500419.7877 | 1122108.6284
38 | 2500428.6742 | 1122127.3492
39 | 2500052.3396 | 1122122.3005
40 | 2499866.2363 | 1122755.5755
41 | 2500430.8548 | 1121176.3764
42 | 2500479.2019 | 1121600.5114
43 | 2500465.2752 | 1121591.9797
44 | 2498897.6325 | 1120123.8136
45 | 2498831.1084 | 1120124.1111
46 | 2498799.3025 | 1120092.1939
47 | 2498595.9982 | 1120139.985
48 | 2498531.8479 | 1120251.5533
49 | 2498779.7418 | 1120114.8355
50 | 2498656.4186 | 1120105.4282
51 | 2498889.6778 | 1119918.6178
52 | 2498818.9807 | 1120137.9487
53 | 2499143.7156 | 1119794.5537
54 | 2499091.1394 | 1120092.2174
55 | 2498896.1697 | 1119916.5571
56 | 2498638.1563 | 1120070.6347
57 | 2498713.5261 | 1120073.9073
58 | 2498714.2352 | 1120075.1642
59 | 2499244.9168 | 1120152.8471
60 | 2499239.4483 | 1120158.5468
61 | 2499119.6693 | 1119805.6506
62 | 2498591.4975 | 1120365.2131
63 | 2498448.7253 | 1120532.0916
64 | 2498605.4411 | 1120387.7601
65 | 2498481.2695 | 1120655.0558
66 | 2498502.0977 | 1120629.4901
67 | 2498367.6049 | 1120818.3456
68 | 2498473.7682 | 1120530.9593
69 | 2498361.5388 | 1120494.3548
70 | 2498527.7667 | 1120250.2209
71 | 2498318.5592 | 1120396.1823
72 | 2498322.3271 | 1120531.6152
73 | 2498169.7078 | 1121088.3114
74 | 2498089.5822 | 1120773.4853
75 | 2498388.3602 | 1120836.6972
76 | 2498090.0443 | 1120766.1173
77 | 2497786.1252 | 1120768.4261
78 | 2499153.4765 | 1120145.0552
79 | 2499224.1573 | 1120174.4843
80 | 2498214.491 | 1121055.5035
81 | 2498107.7655 | 1121161.3564
82 | 2498547.8938 | 1121144.3341
83 | 2498143.7332 | 1121114.9508
84 | 2498555.3852 | 1121163.1646
85 | 2498278.045 | 1120360.6635
86 | 2498301.4257 | 1120509.2415
87 | 2498251.9801 | 1120511.0522
88 | 2498253.2601 | 1120512.3759
89 | 2497818.3798 | 1120805.5266
90 | 2498234.6163 | 1121034.7619
91 | 2498069.3444 | 1121203.1813
92 | 2498069.0316 | 1121320.3538
93 | 2497863.2489 | 1121181.7835
94 | 2497843.0026 | 1121311.7741
95 | 2497938.5548 | 1121300.8091
96 | 2497891.8302 | 1121256.7822
97 | 2497965.3989 | 1121397.8505
98 | 2498118.294 | 1121289.3151
99 | 2498035.0886 | 1121465.9622
100 | 2499270.4782 | 1120209.2337
101 | 2499177.3927 | 1120215.5117
102 | 2498557.7561 | 1121171.1187
103 | 2498705.1569 | 1121052.362
104 | 2498223.6653 | 1120687.5385
105 | 2498202.2661 | 1120665.0413
106 | 2498275.3076 | 1120360.7763
107 | 2498036.2653 | 1120427.7108
108 | 2498037.8313 | 1120429.9747
109 | 2498783.4991 | 1121406.0832
110 | 2498787.3862 | 1121402.7827
111 | 2498517.3117 | 1121336.9127
112 | 2498710.7665 | 1121304.6264
113 | 2498439.9322 | 1121560.1745
114 | 2498476.9355 | 1121291.8952
115 | 2498524.4801 | 1121629.1538
116 | 2498387.9186 | 1121606.4886
117 | 2498710.3247 | 1121304.0445
118 | 2498491.3916 | 1121635.5799
119 | 2498371.6877 | 1121612.9654
120 | 2498469.9412 | 1121656.4602
121 | 2498112.0248 | 1121588.1658
122 | 2498221.3003 | 1121424.9546
123 | 2497750.7017 | 1121120.2937
124 | 2498257.786 | 1121401.3961
125 | 2498801.0699 | 1120894.2541
126 | 2498600.8661 | 1121662.4042
127 | 2498567.3684 | 1121654.5612
128 | 2498458.3727 | 1121667.7212
129 | 2498301.464 | 1121906.5308
130 | 2498585.7816 | 1121745.4649
131 | 2498443.3092 | 1121746.4014
132 | 2498514.2968 | 1121753.6362
133 | 2498313.297 | 1121917.9389
134 | 2498285.9931 | 1121992.0115
135 | 2498583.4767 | 1121773.1432
136 | 2498292.4436 | 1121985.2209
137 | 2498315.9917 | 1122020.3007
138 | 2498705.1569 | 1121052.362

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99093 | -0.065341 | 0.10763 | 0.052129
1 | 0.99094 | -0.06536 | 0 | 0
2 | 0.99103 | -0.06589 | 0 | 0
3 | 0.98811 | -0.077336 | 0 | 0
4 | 0.98883 | -0.08317 | 0 | 0
5 | 0.988 | -0.076369 | 0 | 0
6 | 0.98741 | -0.071728 | 0 | 0
7 | 0.98811 | -0.077312 | 0.071243 | 0.034505
8 | 0.98788 | -0.075322 | 0 | 0
9 | 0.98799 | -0.076319 | 0.34649 | 0.16781
10 | 0.99101 | -0.065745 | 0.25309 | 0.12258
11 | 0.9917 | -0.059881 | 0 | 0
12 | 0.98884 | -0.083238 | 0.1791 | 0.086744
13 | 0.98787 | -0.075239 | 0 | 0
14 | 0.98786 | -0.075208 | 0.25023 | 0.12119
15 | 0.98787 | -0.075229 | 0.087845 | 0.042545
16 | 0.98667 | -0.065768 | 0 | 0
17 | 0.98667 | -0.065699 | 0.21131 | 0.10234
18 | 0.98672 | -0.066194 | 0 | 0
19 | 0.9858 | -0.0588 | 0 | 0
20 | 0.98672 | -0.066138 | 0.23155 | 0.11214
21 | 0.98739 | -0.071538 | 0.29191 | 0.14138
22 | 0.99068 | -0.068894 | 0 | 0
23 | 0.99187 | -0.061074 | 0 | 0
24 | 0.99169 | -0.059968 | 0.16003 | 0.077506
25 | 0.99143 | -0.063452 | 0.16432 | 0.079585
26 | 0.99204 | -0.06229 | 0 | 0
27 | 0.992 | -0.061983 | 0.22578 | 0.10935
28 | 0.99233 | -0.064434 | 0 | 0
29 | 0.98255 | -0.084602 | 0.17683 | 0.085641
30 | 0.98255 | -0.084616 | 0 | 0
31 | 0.98251 | -0.084315 | 0 | 0
32 | 0.98202 | -0.080551 | 0 | 0
33 | 0.9836 | -0.075848 | 0.25142 | 0.12177
34 | 0.98251 | -0.084292 | 0.079632 | 0.038568
35 | 0.98248 | -0.084028 | 0 | 0
36 | 0.98577 | -0.058586 | 0.26403 | 0.12788
37 | 0.98175 | -0.078327 | 0 | 0
38 | 0.98174 | -0.078241 | 0.30464 | 0.14754
39 | 0.982 | -0.080682 | 0.31279 | 0.15149
40 | 0.98247 | -0.083974 | 0.1341 | 0.064946
41 | 0.99067 | -0.06886 | 0.13847 | 0.067066
42 | 0.99058 | -0.068314 | 0 | 0
43 | 0.99058 | -0.06829 | 0.11733 | 0.056825
44 | 0.99347 | -0.059805 | 0.28383 | 0.13746
45 | 0.9935 | -0.059573 | 0.075094 | 0.03637
46 | 0.99352 | -0.059768 | 0 | 0
47 | 0.99393 | -0.037064 | 0 | 0
48 | 0.99421 | -0.035451 | 0 | 0
49 | 0.99355 | -0.059587 | 0 | 0
50 | 0.99389 | -0.037369 | 0.24676 | 0.11951
51 | 0.99327 | -0.061239 | 0 | 0
52 | 0.99355 | -0.059547 | 0.075267 | 0.036453
53 | 0.99309 | -0.059787 | 0 | 0
54 | 0.99295 | -0.063037 | 0 | 0
55 | 0.99327 | -0.061219 | 0.24164 | 0.11703
56 | 0.99388 | -0.037333 | 0 | 0
57 | 0.99387 | -0.037243 | 0 | 0
58 | 0.99387 | -0.037241 | 0.09004 | 0.043608
59 | 0.99257 | -0.064968 | 0 | 0
60 | 0.99257 | -0.065001 | 0.13166 | 0.063767
61 | 0.99308 | -0.059699 | 0.24118 | 0.11681
62 | 0.99435 | -0.034584 | 0 | 0
63 | 0.99486 | -0.031468 | 0 | 0
64 | 0.99433 | -0.034692 | 0.33321 | 0.16138
65 | 0.99513 | -0.029807 | 0 | 0
66 | 0.99512 | -0.029678 | 0.32234 | 0.15611
67 | 0.99558 | -0.027052 | 0 | 0
68 | 0.99486 | -0.031442 | 0.076087 | 0.036851
69 | 0.99458 | -0.029057 | 0 | 0
70 | 0.9942 | -0.035442 | 0.17311 | 0.08384
71 | 0.9944 | -0.027569 | 0 | 0
72 | 0.99453 | -0.029363 | 0.24586 | 0.11907
73 | 0.99638 | -0.022083 | 0 | 0
74 | 0.99535 | -0.02521 | 0 | 0
75 | 0.99557 | -0.026924 | 0.38286 | 0.18543
76 | 0.99534 | -0.025185 | 0.28039 | 0.1358
77 | 0.99525 | -0.024437 | 0 | 0
78 | 0.99245 | -0.066092 | 0.38856 | 0.18819
79 | 0.99251 | -0.065727 | 0 | 0
80 | 0.99636 | -0.02192 | 0 | 0
81 | 0.99623 | -0.022791 | 0 | 0
82 | 0.99885 | -0.0071276 | 0 | 0
83 | 0.99637 | -0.02202 | 0.1426 | 0.069064
84 | 0.99891 | -0.0067967 | 0.40533 | 0.19631
85 | 0.99433 | -0.026964 | 0.30245 | 0.14648
86 | 0.99452 | -0.029293 | 0 | 0
87 | 0.9945 | -0.029123 | 0 | 0
88 | 0.9945 | -0.029118 | 0.20057 | 0.097142
89 | 0.99524 | -0.024328 | 0.18732 | 0.090725
90 | 0.99635 | -0.021888 | 0.094104 | 0.045577
91 | 0.99622 | -0.022701 | 0.13569 | 0.06572
92 | 0.99599 | -0.023895 | 0 | 0
93 | 0.99614 | -0.022092 | 0 | 0
94 | 0.9961 | -0.02171 | 0.20199 | 0.09783
95 | 0.99512 | -0.04438 | 0 | 0
96 | 0.99511 | -0.04423 | 0.090538 | 0.043849
97 | 0.99517 | -0.044054 | 0 | 0
98 | 0.99593 | -0.023357 | 0.73778 | 0.35732
99 | 0.9952 | -0.044268 | 0 | 0
100 | 0.99241 | -0.064973 | 0.33453 | 0.16202
101 | 0.99209 | -0.068881 | 0 | 0
102 | 0.99893 | -0.0066649 | 0 | 0
103 | 1 | 0 | -16.1526 | -6.8976
104 | 0.99411 | -0.025103 | 0.31832 | 0.15417
105 | 0.99412 | -0.025222 | 0 | 0
106 | 0.99432 | -0.026944 | 0 | 0
107 | 0.99416 | -0.025435 | 0 | 0
108 | 0.99416 | -0.025421 | 0.40783 | 0.19752
109 | 0.99101 | -0.038785 | 0.20932 | 0.10138
110 | 0.99101 | -0.038798 | 0 | 0
111 | 0.99129 | -0.041101 | 0 | 0
112 | 0.99094 | -0.038108 | 0 | 0
113 | 0.99196 | -0.046893 | 0 | 0
114 | 0.99122 | -0.040516 | 0.77622 | 0.37594
115 | 0.9915 | -0.043118 | 0 | 0
116 | 0.99222 | -0.049039 | 0.13256 | 0.0642
117 | 0.99094 | -0.038106 | 0.27318 | 0.13231
118 | 0.99143 | -0.042499 | 0.15217 | 0.073699
119 | 0.99228 | -0.049603 | 0 | 0
120 | 0.99137 | -0.042028 | 0.18888 | 0.09148
121 | 0.99478 | -0.048939 | 0.70591 | 0.34189
122 | 0.99342 | -0.058969 | 0 | 0
123 | 0.99507 | -0.043948 | 0.13114 | 0.063514
124 | 0.99339 | -0.058633 | 0.54487 | 0.26389
125 | 0.98739 | -0.071495 | 0.084226 | 0.040793
126 | 0.99101 | -0.039075 | 0.35824 | 0.1735
127 | 0.99103 | -0.039233 | 0 | 0
128 | 0.99134 | -0.04181 | 0 | 0
129 | 0.99027 | -0.032772 | 0 | 0
130 | 0.99101 | -0.039011 | 0 | 0
131 | 0.99133 | -0.041733 | 0 | 0
132 | 0.99132 | -0.041648 | 0.077725 | 0.037644
133 | 0.99027 | -0.03272 | 0.26008 | 0.12596
134 | 0.9902 | -0.032131 | 0 | 0
135 | 0.991 | -0.039068 | 0.16653 | 0.080656
136 | 0.9902 | -0.032108 | 0.19587 | 0.094866
137 | 0.99019 | -0.032007 | 0.24845 | 0.12033
138 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.10763 | -0.052129 | 0.10763 | 0.051795 | 2.308e-07 | -0.00033428 | 0.0034839 | 0.0034797 | 0.0034839 | 0.99093 | -0.065341 | 0.99094 | -0.06536 | 1.5836
1 | -0.10763 | -0.051795 | 0.10764 | 0.035351 | 1.0715e-05 | -0.016444 | 0.0034797 | 0.0033003 | 0.0034797 | 0.99094 | -0.06536 | 0.99103 | -0.06589 | 1.5817
2 | 0.509 | 0.22958 | -0.50899 | -0.23024 | 9.9903e-06 | -0.00066004 | 0.016265 | 0.016273 | 0.016273 | 0.99103 | -0.06589 | 0.99101 | -0.065745 | 7.3967
3 | -0.61664 | -0.26493 | 0.61703 | 0.2645 | 0.00038843 | -0.00042623 | 0.01955 | 0.019542 | 0.01955 | 0.99103 | -0.06589 | 0.9917 | -0.059881 | 9.3093
4 | -3.1073 | -1.4182 | 3.1097 | 1.4147 | 0.0024032 | -0.0035067 | 0.099787 | 0.099736 | 0.099787 | 0.98811 | -0.077336 | 0.98883 | -0.08317 | 45.3579
5 | 0.6847 | 0.31883 | -0.68462 | -0.32175 | 8.2281e-05 | -0.0029213 | 0.022066 | 0.022102 | 0.022102 | 0.98811 | -0.077336 | 0.988 | -0.076369 | 10.0464
6 | 2.3513 | 1.0656 | -2.3496 | -1.0704 | 0.0017592 | -0.0048704 | 0.075419 | 0.075484 | 0.075484 | 0.98811 | -0.077336 | 0.98741 | -0.071728 | 34.3108
7 | 0.071243 | 0.033845 | -0.071243 | -0.034505 | 2.0128e-07 | -0.00065949 | 0.0023043 | 0.0023126 | 0.0023126 | 0.98811 | -0.077336 | 0.98811 | -0.077312 | 1.0512
8 | -3.1097 | -1.4147 | 3.1097 | 1.4147 | 2.8246e-05 | -4.1278e-05 | 0.099736 | 0.099736 | 0.099736 | 0.98883 | -0.08317 | 0.98884 | -0.083238 | 45.3347
9 | 0.33812 | 0.15421 | -0.33808 | -0.16073 | 4.4462e-05 | -0.0065213 | 0.010858 | 0.010939 | 0.010939 | 0.988 | -0.076369 | 0.98788 | -0.075322 | 4.9722
10 | 0.34649 | 0.16754 | -0.34649 | -0.16781 | 1.9596e-06 | -0.00026987 | 0.011245 | 0.011249 | 0.011249 | 0.988 | -0.076369 | 0.98799 | -0.076319 | 5.1131
11 | 0.37614 | 0.18019 | -0.37613 | -0.18116 | 8.3719e-06 | -0.00097839 | 0.012193 | 0.012206 | 0.012206 | 0.98741 | -0.071728 | 0.98739 | -0.071538 | 5.548
12 | 1.9734 | 0.89026 | -1.972 | -0.89621 | 0.0014702 | -0.0059513 | 0.063293 | 0.06337 | 0.06337 | 0.98741 | -0.071728 | 0.98672 | -0.066194 | 28.8046
13 | 0.087846 | 0.040403 | -0.087845 | -0.042328 | 8.8829e-07 | -0.0019255 | 0.0028255 | 0.0028495 | 0.0028495 | 0.98788 | -0.075322 | 0.98787 | -0.075239 | 1.2952
14 | 0.25023 | 0.12032 | -0.25023 | -0.12119 | 3.2802e-06 | -0.00086751 | 0.0081137 | 0.0081248 | 0.0081248 | 0.98788 | -0.075322 | 0.98786 | -0.075208 | 3.6931
15 | 0.2559 | 0.10766 | -0.25582 | -0.10843 | 8.1182e-05 | -0.0007648 | 0.008087 | 0.0080962 | 0.0080962 | 0.99101 | -0.065745 | 0.99068 | -0.068894 | 3.8553
16 | -0.77706 | -0.34196 | 0.7772 | 0.33805 | 0.00013683 | -0.0039083 | 0.024713 | 0.024667 | 0.024713 | 0.9917 | -0.059881 | 0.99187 | -0.061074 | 11.2332
17 | 0.16003 | 0.077455 | -0.16003 | -0.077506 | 2.0996e-06 | -5.0335e-05 | 0.0051753 | 0.005176 | 0.005176 | 0.9917 | -0.059881 | 0.99169 | -0.059968 | 2.4647
18 | -3.2888 | -1.5014 | 3.2969 | 1.506 | 0.0080984 | 0.004595 | 0.10554 | 0.10554 | 0.10554 | 0.98884 | -0.083238 | 0.99143 | -0.063452 | 50.2589
19 | 0.087845 | 0.042328 | -0.087845 | -0.042545 | 1.01e-07 | -0.00021685 | 0.0028495 | 0.0028522 | 0.0028522 | 0.98787 | -0.075239 | 0.98787 | -0.075229 | 1.2965
20 | 0.21131 | 0.10172 | -0.21131 | -0.10234 | 1.6873e-06 | -0.00062278 | 0.0068614 | 0.0068693 | 0.0068693 | 0.98667 | -0.065768 | 0.98667 | -0.065699 | 3.1224
21 | -0.21131 | -0.10172 | 0.21132 | 0.097633 | 1.0973e-05 | -0.0040856 | 0.0068614 | 0.0068103 | 0.0068614 | 0.98667 | -0.065768 | 0.98672 | -0.066194 | 3.1188
22 | 1.5291 | 0.68689 | -1.5276 | -0.69741 | 0.001521 | -0.010521 | 0.049041 | 0.049174 | 0.049174 | 0.98672 | -0.066194 | 0.9858 | -0.0588 | 22.3517
23 | 0.23155 | 0.11169 | -0.23155 | -0.11214 | 1.4893e-06 | -0.00045765 | 0.0075211 | 0.0075269 | 0.0075269 | 0.98672 | -0.066194 | 0.98672 | -0.066138 | 3.4213
24 | 1.5276 | 0.69741 | -1.5275 | -0.69771 | 4.3108e-05 | -0.00029703 | 0.049174 | 0.049178 | 0.049178 | 0.9858 | -0.0588 | 0.98577 | -0.058586 | 22.3535
25 | 0.084227 | 0.039788 | -0.084226 | -0.040793 | 4.2938e-07 | -0.0010047 | 0.0027234 | 0.0027361 | 0.0027361 | 0.98739 | -0.071538 | 0.98739 | -0.071495 | 1.2437
26 | 0.13848 | 0.066594 | -0.13847 | -0.067066 | 5.4104e-07 | -0.00047293 | 0.0044774 | 0.0044834 | 0.0044834 | 0.99068 | -0.068894 | 0.99067 | -0.06886 | 2.0379
27 | 0.11734 | 0.041834 | -0.11733 | -0.056431 | 1.1431e-05 | -0.014597 | 0.00363 | 0.0037941 | 0.0037941 | 0.99068 | -0.068894 | 0.99058 | -0.068314 | 1.7246
28 | -0.7772 | -0.33805 | 0.77731 | 0.33497 | 0.00010737 | -0.0030779 | 0.024667 | 0.024631 | 0.024667 | 0.99187 | -0.061074 | 0.992 | -0.061983 | 11.2122
29 | -3.4612 | -1.5856 | 3.4637 | 1.5828 | 0.0024656 | -0.0027996 | 0.11085 | 0.11081 | 0.11085 | 0.99143 | -0.063452 | 0.99209 | -0.068881 | 50.3877
30 | 1.0031 | 0.44357 | -1.0031 | -0.44432 | 4.4073e-05 | -0.00074819 | 0.031917 | 0.031926 | 0.031926 | 0.99204 | -0.06229 | 0.992 | -0.061983 | 14.5117
31 | -1.0031 | -0.44357 | 1.0034 | 0.43824 | 0.00031354 | -0.0053369 | 0.031917 | 0.031853 | 0.031917 | 0.99204 | -0.06229 | 0.99233 | -0.064434 | 14.5076
32 | -1.0034 | -0.43824 | 1.0035 | 0.43686 | 8.0578e-05 | -0.0013756 | 0.031853 | 0.031837 | 0.031853 | 0.99233 | -0.064434 | 0.99241 | -0.064973 | 14.4787
33 | -0.39057 | -0.18028 | 0.39057 | 0.1802 | 7.0215e-07 | -7.5695e-05 | 0.012638 | 0.012637 | 0.012638 | 0.98255 | -0.084602 | 0.98255 | -0.084616 | 5.7447
34 | 0.21374 | 0.094636 | -0.21373 | -0.097692 | 8.3988e-06 | -0.0030555 | 0.0068678 | 0.0069047 | 0.0069047 | 0.98255 | -0.084602 | 0.98251 | -0.084315 | 3.1385
35 | 0.61787 | 0.26725 | -0.61752 | -0.2826 | 0.00035364 | -0.015352 | 0.019779 | 0.019963 | 0.019963 | 0.98255 | -0.084616 | 0.98202 | -0.080551 | 9.0742
36 | -1.0084 | -0.44745 | 1.0095 | 0.44746 | 0.0010103 | 1.0004e-05 | 0.032414 | 0.032406 | 0.032414 | 0.98255 | -0.084616 | 0.9836 | -0.075848 | 15.4352
37 | 0.079632 | 0.038028 | -0.079632 | -0.038568 | 2.1081e-07 | -0.00053989 | 0.0025928 | 0.0025997 | 0.0025997 | 0.98251 | -0.084315 | 0.98251 | -0.084292 | 1.1817
38 | 0.1341 | 0.059664 | -0.1341 | -0.064177 | 4.9248e-06 | -0.0045127 | 0.0043125 | 0.0043681 | 0.0043681 | 0.98251 | -0.084315 | 0.98248 | -0.084028 | 1.9855
39 | 0.31279 | 0.15145 | -0.31279 | -0.15149 | 6.1985e-06 | -3.449e-05 | 0.010216 | 0.010217 | 0.010217 | 0.98202 | -0.080551 | 0.982 | -0.080682 | 4.865
40 | 0.30473 | 0.13114 | -0.30464 | -0.14701 | 8.9397e-05 | -0.015871 | 0.0097522 | 0.0099462 | 0.0099462 | 0.98202 | -0.080551 | 0.98175 | -0.078327 | 4.521
41 | -1.2609 | -0.56923 | 1.2635 | 0.56983 | 0.0026132 | 0.00060664 | 0.040602 | 0.040589 | 0.040602 | 0.9836 | -0.075848 | 0.98577 | -0.058586 | 19.3341
42 | 0.1341 | 0.064177 | -0.1341 | -0.064946 | 8.5185e-07 | -0.00076876 | 0.0043681 | 0.0043779 | 0.0043779 | 0.98248 | -0.084028 | 0.98247 | -0.083974 | 1.9899
43 | 0.30464 | 0.14701 | -0.30464 | -0.14754 | 3.0345e-06 | -0.00052748 | 0.0099462 | 0.009953 | 0.009953 | 0.98175 | -0.078327 | 0.98174 | -0.078241 | 4.5241
44 | 0.11733 | 0.056431 | -0.11733 | -0.056825 | 3.2367e-07 | -0.00039397 | 0.0037941 | 0.0037991 | 0.0037991 | 0.99058 | -0.068314 | 0.99058 | -0.06829 | 1.7269
45 | -0.28383 | -0.13746 | 0.28384 | 0.13739 | 9.952e-06 | -7.2152e-05 | 0.0091637 | 0.0091627 | 0.0091637 | 0.99347 | -0.059805 | 0.9935 | -0.059573 | 4.3637
46 | -0.35893 | -0.17376 | 0.35894 | 0.1727 | 8.0823e-06 | -0.0010615 | 0.011587 | 0.011574 | 0.011587 | 0.9935 | -0.059573 | 0.99352 | -0.059768 | 5.2669
47 | -6.1706 | -2.6926 | 6.1708 | 2.6889 | 0.00018217 | -0.0037205 | 0.19562 | 0.19557 | 0.19562 | 0.99352 | -0.059768 | 0.99355 | -0.059587 | 15.3306
48 | 5.8117 | 2.5199 | -5.8103 | -2.5523 | 0.0014024 | -0.032369 | 0.18405 | 0.18444 | 0.18444 | 0.99352 | -0.059768 | 0.99327 | -0.061239 | 14.4544
49 | -6.5842 | -2.8873 | 6.5859 | 2.8562 | 0.0017372 | -0.031102 | 0.20881 | 0.20844 | 0.20881 | 0.99393 | -0.037064 | 0.99421 | -0.035451 | 16.3642
50 | 6.2474 | 2.7273 | -6.2461 | -2.7243 | 0.0012976 | 0.0029831 | 0.19798 | 0.19799 | 0.19799 | 0.99393 | -0.037064 | 0.99355 | -0.059587 | 15.348
51 | 0.33681 | 0.16 | -0.3368 | -0.16007 | 1.4547e-05 | -7.2973e-05 | 0.01083 | 0.010831 | 0.010831 | 0.99393 | -0.037064 | 0.99389 | -0.037369 | 5.1576
52 | 0.17311 | 0.083739 | -0.17311 | -0.08384 | 1.7827e-07 | -0.000101 | 0.0055835 | 0.0055848 | 0.0055848 | 0.99421 | -0.035451 | 0.9942 | -0.035442 | 2.5386
53 | -6.759 | -2.9399 | 6.76 | 2.9239 | 0.00093946 | -0.015978 | 0.21401 | 0.21382 | 0.21401 | 0.99421 | -0.035451 | 0.99435 | -0.034584 | 16.7723
54 | 0.075267 | 0.035378 | -0.075267 | -0.036453 | 3.5759e-07 | -0.0010751 | 0.0024164 | 0.0024299 | 0.0024299 | 0.99355 | -0.059587 | 0.99355 | -0.059547 | 1.1045
55 | 0.090042 | 0.04056 | -0.090041 | -0.041486 | 4.3311e-07 | -0.00092629 | 0.0028684 | 0.0028795 | 0.0028795 | 0.99389 | -0.037369 | 0.99388 | -0.037333 | 1.3089
56 | 0.24123 | 0.10199 | -0.24118 | -0.11609 | 4.7364e-05 | -0.014102 | 0.0076116 | 0.0077806 | 0.0077806 | 0.99327 | -0.061239 | 0.99309 | -0.059787 | 3.5366
57 | 5.3274 | 2.3334 | -5.3258 | -2.3788 | 0.0016546 | -0.045375 | 0.16903 | 0.16958 | 0.16958 | 0.99327 | -0.061239 | 0.99295 | -0.063037 | 13.2896
58 | 0.24164 | 0.11687 | -0.24164 | -0.11703 | 5.5967e-07 | -0.00016206 | 0.0078011 | 0.0078032 | 0.0078032 | 0.99327 | -0.061239 | 0.99327 | -0.061219 | 3.5469
59 | 0.24118 | 0.11609 | -0.24118 | -0.11681 | 2.4756e-06 | -0.00071971 | 0.0077806 | 0.0077897 | 0.0077897 | 0.99309 | -0.059787 | 0.99308 | -0.059699 | 3.5408
60 | 5.3258 | 2.3788 | -5.3238 | -2.4316 | 0.0019388 | -0.052752 | 0.16958 | 0.17022 | 0.17022 | 0.99295 | -0.063037 | 0.99257 | -0.064968 | 13.3402
61 | 0.090041 | 0.041486 | -0.09004 | -0.043574 | 9.8883e-07 | -0.0020879 | 0.0028795 | 0.0029054 | 0.0029054 | 0.99388 | -0.037333 | 0.99387 | -0.037243 | 1.3206
62 | 0.09004 | 0.043574 | -0.09004 | -0.043608 | 1.6242e-08 | -3.4032e-05 | 0.0029054 | 0.0029058 | 0.0029058 | 0.99387 | -0.037243 | 0.99387 | -0.037241 | 1.3208
63 | 5.3238 | 2.4316 | -5.3238 | -2.4325 | 3.5362e-05 | -0.00095798 | 0.17022 | 0.17023 | 0.17023 | 0.99257 | -0.064968 | 0.99257 | -0.065001 | 13.3411
64 | 5.1921 | 2.3687 | -5.1918 | -2.3693 | 0.0002939 | -0.00053286 | 0.16598 | 0.16599 | 0.16599 | 0.99257 | -0.065001 | 0.99251 | -0.065727 | 45.8529
65 | -7.0932 | -3.0853 | 7.0967 | 3.0318 | 0.0034655 | -0.053499 | 0.22456 | 0.22393 | 0.22456 | 0.99435 | -0.034584 | 0.99486 | -0.031468 | 17.5989
66 | 0.33322 | 0.16135 | -0.33321 | -0.16138 | 5.4569e-06 | -2.7873e-05 | 0.010748 | 0.010749 | 0.010749 | 0.99435 | -0.034584 | 0.99433 | -0.034692 | 5.1184
67 | 0.076087 | 0.03616 | -0.076087 | -0.036851 | 2.3388e-07 | -0.00069032 | 0.0024444 | 0.0024531 | 0.0024531 | 0.99486 | -0.031468 | 0.99486 | -0.031442 | 1.1151
68 | 1.4759 | 0.68373 | -1.4755 | -0.68717 | 0.00044987 | -0.0034369 | 0.047199 | 0.047242 | 0.047242 | 0.99486 | -0.031468 | 0.99458 | -0.029057 | 21.4738
69 | -8.6487 | -3.7517 | 8.6509 | 3.7284 | 0.0022778 | -0.023255 | 0.27355 | 0.27327 | 0.27355 | 0.99486 | -0.031468 | 0.99513 | -0.029807 | 21.438
70 | 0.32234 | 0.15533 | -0.32234 | -0.15611 | 4.7786e-06 | -0.00078337 | 0.01038 | 0.01039 | 0.01039 | 0.99513 | -0.029807 | 0.99512 | -0.029678 | 4.7226
71 | -8.9733 | -3.8837 | 8.9772 | 3.8472 | 0.0038635 | -0.036584 | 0.28364 | 0.28319 | 0.28364 | 0.99513 | -0.029807 | 0.99558 | -0.027052 | 22.2287
72 | -9.8279 | -4.238 | 9.8353 | 4.1795 | 0.0074712 | -0.058531 | 0.31033 | 0.30962 | 0.31033 | 0.99558 | -0.027052 | 0.99638 | -0.022083 | 24.3206
73 | 0.46785 | 0.20606 | -0.46773 | -0.21543 | 0.00011754 | -0.009375 | 0.014823 | 0.014935 | 0.014935 | 0.99558 | -0.027052 | 0.99535 | -0.02521 | 6.7887
74 | 0.38287 | 0.18478 | -0.38286 | -0.18543 | 5.6154e-06 | -0.00065301 | 0.012327 | 0.012335 | 0.012335 | 0.99558 | -0.027052 | 0.99557 | -0.026924 | 5.6068
75 | 1.029 | 0.47347 | -1.0288 | -0.47662 | 0.00019632 | -0.0031506 | 0.032877 | 0.032916 | 0.032916 | 0.99458 | -0.029057 | 0.9944 | -0.027569 | 14.962
76 | 0.44646 | 0.2137 | -0.44644 | -0.21375 | 1.9892e-05 | -5.1413e-05 | 0.014366 | 0.014367 | 0.014367 | 0.99458 | -0.029057 | 0.99453 | -0.029363 | 6.8415
77 | 1.0288 | 0.47662 | -1.0287 | -0.47788 | 7.8907e-05 | -0.0012638 | 0.032916 | 0.032932 | 0.032932 | 0.9944 | -0.027569 | 0.99433 | -0.026964 | 14.9691
78 | 0.20058 | 0.094679 | -0.20058 | -0.095401 | 1.6946e-06 | -0.0007217 | 0.0064381 | 0.0064471 | 0.0064471 | 0.99453 | -0.029363 | 0.99452 | -0.029293 | 2.9305
79 | 0.094107 | 0.040867 | -0.094105 | -0.044892 | 2.0355e-06 | -0.0040252 | 0.0029725 | 0.0030208 | 0.0030208 | 0.99638 | -0.022083 | 0.99636 | -0.02192 | 1.3731
80 | 5.6064 | 2.5502 | -5.6056 | -2.5697 | 0.00078657 | -0.019473 | 0.17845 | 0.17869 | 0.17869 | 0.99638 | -0.022083 | 0.99623 | -0.022791 | 14.0036
81 | -15.6785 | -6.8387 | 15.7157 | 6.7367 | 0.037216 | -0.10206 | 0.49558 | 0.49416 | 0.49558 | 0.99638 | -0.022083 | 0.99885 | -0.0071276 | 38.8382
82 | 0.1426 | 0.068182 | -0.1426 | -0.069064 | 1.0442e-06 | -0.00088161 | 0.0045794 | 0.0045905 | 0.0045905 | 0.99638 | -0.022083 | 0.99637 | -0.02202 | 2.0866
83 | 0.28039 | 0.13562 | -0.28039 | -0.1358 | 8.1373e-07 | -0.00017641 | 0.0090333 | 0.0090355 | 0.0090355 | 0.99535 | -0.02521 | 0.99534 | -0.025185 | 4.107
84 | 0.18735 | 0.079812 | -0.18733 | -0.089564 | 1.9584e-05 | -0.0097525 | 0.005906 | 0.0060225 | 0.0060225 | 0.99535 | -0.02521 | 0.99525 | -0.024437 | 2.7375
85 | 0.18733 | 0.089564 | -0.18732 | -0.090725 | 2.3837e-06 | -0.0011607 | 0.0060225 | 0.0060372 | 0.0060372 | 0.99525 | -0.024437 | 0.99524 | -0.024328 | 2.7442
86 | -0.38856 | -0.18819 | 0.38858 | 0.18811 | 2.151e-05 | -7.6557e-05 | 0.012558 | 0.012557 | 0.012558 | 0.99245 | -0.066092 | 0.99251 | -0.065727 | 5.98
87 | 1.3382 | 0.59756 | -1.3381 | -0.59888 | 0.00014052 | -0.0013201 | 0.042626 | 0.042642 | 0.042642 | 0.99251 | -0.065727 | 0.99241 | -0.064973 | 19.3829
88 | 3.4651 | 1.5836 | -3.4637 | -1.5828 | 0.001361 | 0.00077935 | 0.11081 | 0.11081 | 0.11081 | 0.99251 | -0.065727 | 0.99209 | -0.068881 | 52.7667
89 | 0.094105 | 0.044892 | -0.094104 | -0.045577 | 3.5308e-07 | -0.00068491 | 0.0030208 | 0.0030294 | 0.0030294 | 0.99636 | -0.02192 | 0.99635 | -0.021888 | 1.377
90 | 0.1357 | 0.064374 | -0.13569 | -0.06572 | 1.4416e-06 | -0.0013454 | 0.004352 | 0.0043689 | 0.0043689 | 0.99623 | -0.022791 | 0.99622 | -0.022701 | 1.9859
91 | 5.2679 | 2.4201 | -5.2667 | -2.4544 | 0.001227 | -0.034314 | 0.16798 | 0.16841 | 0.16841 | 0.99623 | -0.022791 | 0.99599 | -0.023895 | 13.1983
92 | 0.20202 | 0.085221 | -0.202 | -0.093919 | 2.0109e-05 | -0.0086979 | 0.0063535 | 0.0064557 | 0.0064557 | 0.99623 | -0.022791 | 0.99614 | -0.022092 | 2.9344
93 | -15.7157 | -6.7367 | 15.7165 | 6.7344 | 0.00079866 | -0.0022046 | 0.49416 | 0.49413 | 0.49416 | 0.99885 | -0.0071276 | 0.99891 | -0.0067967 | 38.7275
94 | -16.1218 | -6.9308 | 16.1221 | 6.9299 | 0.00032979 | -0.00085505 | 0.50713 | 0.50712 | 0.50713 | 0.99891 | -0.0067967 | 0.99893 | -0.0066649 | 39.744
95 | 0.7263 | 0.3314 | -0.7263 | -0.33146 | 1.9593e-06 | -6.391e-05 | 0.023178 | 0.023178 | 0.023178 | 0.99433 | -0.026964 | 0.99432 | -0.026944 | 10.5356
96 | 0.20058 | 0.095401 | -0.20057 | -0.097099 | 4.0067e-06 | -0.0016983 | 0.0064471 | 0.0064684 | 0.0064684 | 0.99452 | -0.029293 | 0.9945 | -0.029123 | 2.9402
97 | 0.20057 | 0.097099 | -0.20057 | -0.097142 | 1.0277e-07 | -4.3396e-05 | 0.0064684 | 0.006469 | 0.006469 | 0.9945 | -0.029123 | 0.9945 | -0.029118 | 2.9404
98 | 0.73782 | 0.3559 | -0.73778 | -0.35732 | 4.5787e-05 | -0.0014263 | 0.023743 | 0.023761 | 0.023761 | 0.99599 | -0.023895 | 0.99593 | -0.023357 | 10.8004
99 | 4.5289 | 2.0985 | -4.526 | -2.0954 | 0.0028727 | 0.0030995 | 0.14467 | 0.14467 | 0.14467 | 0.99599 | -0.023895 | 0.9952 | -0.044268 | 41.3349
100 | 0.202 | 0.093919 | -0.20199 | -0.09783 | 9.2609e-06 | -0.0039113 | 0.0064557 | 0.0065043 | 0.0065043 | 0.99614 | -0.022092 | 0.9961 | -0.02171 | 2.9565
101 | 0.22169 | 0.1012 | -0.22168 | -0.10272 | 4.3037e-06 | -0.00152 | 0.0070693 | 0.0070877 | 0.0070877 | 0.99512 | -0.04438 | 0.99511 | -0.04423 | 3.2217
102 | -0.22169 | -0.1012 | 0.2217 | 0.10109 | 8.9632e-06 | -0.00011342 | 0.0070693 | 0.0070678 | 0.0070693 | 0.99512 | -0.04438 | 0.99517 | -0.044054 | 3.3663
103 | 0.13114 | 0.058869 | -0.13114 | -0.063514 | 4.6239e-06 | -0.0046448 | 0.0041701 | 0.0042271 | 0.0042271 | 0.99511 | -0.04423 | 0.99507 | -0.043948 | 1.9214
104 | -0.2217 | -0.10109 | 0.2217 | 0.098786 | 6.4647e-06 | -0.0022993 | 0.0070678 | 0.0070404 | 0.0070678 | 0.99517 | -0.044054 | 0.9952 | -0.044268 | 3.2126
105 | 4.3043 | 1.9966 | -4.3027 | -2.0015 | 0.0016269 | -0.0048536 | 0.13763 | 0.13771 | 0.13771 | 0.9952 | -0.044268 | 0.99478 | -0.048939 | 38.0404
106 | -16.1221 | -6.9299 | 16.1386 | 6.8871 | 0.016471 | -0.042823 | 0.50712 | 0.50653 | 0.50712 | 0.99893 | -0.0066649 | 1 | 0 | 39.7431
107 | -0.31832 | -0.15417 | 0.31833 | 0.15344 | 4.3686e-06 | -0.00073134 | 0.010271 | 0.010262 | 0.010271 | 0.99411 | -0.025103 | 0.99412 | -0.025222 | 4.6685
108 | -0.31833 | -0.15344 | 0.3184 | 0.14159 | 6.9711e-05 | -0.011853 | 0.010262 | 0.010117 | 0.010262 | 0.99412 | -0.025222 | 0.99432 | -0.026944 | 4.6643
109 | 0.4079 | 0.18988 | -0.40783 | -0.19746 | 7.3878e-05 | -0.0075781 | 0.013063 | 0.013157 | 0.013157 | 0.99432 | -0.026944 | 0.99416 | -0.025435 | 5.9805
110 | 0.40783 | 0.19746 | -0.40783 | -0.19752 | 6.3581e-07 | -6.4729e-05 | 0.013157 | 0.013158 | 0.013158 | 0.99416 | -0.025435 | 0.99416 | -0.025421 | 5.9809
111 | -0.20932 | -0.10138 | 0.20932 | 0.10126 | 3.1186e-07 | -0.00011929 | 0.0067748 | 0.0067732 | 0.0067748 | 0.99101 | -0.038785 | 0.99101 | -0.038798 | 3.0794
112 | -0.48252 | -0.22844 | 0.48266 | 0.21809 | 0.00014187 | -0.010351 | 0.015551 | 0.015424 | 0.015551 | 0.99101 | -0.038798 | 0.99129 | -0.041101 | 7.0687
113 | 0.2732 | 0.12718 | -0.27318 | -0.13229 | 2.2607e-05 | -0.0051089 | 0.0087783 | 0.0088422 | 0.0088422 | 0.99101 | -0.038798 | 0.99094 | -0.038108 | 4.0192
114 | -1.2589 | -0.59259 | 1.2599 | 0.58307 | 0.00091131 | -0.0095198 | 0.04052 | 0.0404 | 0.04052 | 0.99129 | -0.041101 | 0.99196 | -0.046893 | 18.4183
115 | 0.77628 | 0.3745 | -0.77622 | -0.37594 | 5.2334e-05 | -0.0014433 | 0.025099 | 0.025118 | 0.025118 | 0.99129 | -0.041101 | 0.99122 | -0.040516 | 11.4172
116 | 0.27318 | 0.13229 | -0.27318 | -0.13231 | 7.6119e-08 | -1.7092e-05 | 0.0088422 | 0.0088424 | 0.0088424 | 0.99094 | -0.038108 | 0.99094 | -0.038106 | 4.0193
117 | 1.6501 | 0.75451 | -1.6493 | -0.75938 | 0.00081107 | -0.0048706 | 0.052802 | 0.052864 | 0.052864 | 0.99196 | -0.046893 | 0.9915 | -0.043118 | 24.029
118 | -2.9099 | -1.3376 | 2.9107 | 1.3362 | 0.0008112 | -0.0014036 | 0.093201 | 0.093181 | 0.093201 | 0.99196 | -0.046893 | 0.99222 | -0.049039 | 42.3642
119 | 1.6493 | 0.75938 | -1.6491 | -0.76017 | 0.00013161 | -0.00078874 | 0.052864 | 0.052874 | 0.052874 | 0.9915 | -0.043118 | 0.99143 | -0.042499 | 24.0336
120 | -3.0433 | -1.4004 | 3.0435 | 1.4 | 0.00022203 | -0.00034572 | 0.097465 | 0.09746 | 0.097465 | 0.99222 | -0.049039 | 0.99228 | -0.049603 | 44.3025
121 | 1.497 | 0.68647 | -1.4969 | -0.68714 | 9.1907e-05 | -0.00067523 | 0.047952 | 0.04796 | 0.04796 | 0.99143 | -0.042499 | 0.99137 | -0.042028 | 21.8001
122 | -3.0435 | -1.4 | 3.0472 | 1.3942 | 0.0037165 | -0.0058016 | 0.09746 | 0.097377 | 0.09746 | 0.99228 | -0.049603 | 0.99342 | -0.058969 | 44.3002
123 | 1.308 | 0.59566 | -1.3079 | -0.59603 | 3.7753e-05 | -0.00036763 | 0.041851 | 0.041855 | 0.041855 | 0.99137 | -0.042028 | 0.99134 | -0.04181 | 19.0251
124 | 3.5967 | 1.6596 | -3.5921 | -1.6569 | 0.0046241 | 0.0026647 | 0.11495 | 0.11495 | 0.11495 | 0.99478 | -0.048939 | 0.99342 | -0.058969 | 54.7389
125 | 0.54489 | 0.2627 | -0.54487 | -0.26389 | 2.1121e-05 | -0.0011992 | 0.017578 | 0.017593 | 0.017593 | 0.99342 | -0.058969 | 0.99339 | -0.058633 | 7.9969
126 | -0.35824 | -0.1735 | 0.35824 | 0.17265 | 6.5609e-06 | -0.00085609 | 0.011595 | 0.011584 | 0.011595 | 0.99101 | -0.039075 | 0.99103 | -0.039233 | 5.2703
127 | -1.2298 | -0.56773 | 1.2302 | 0.56321 | 0.00041083 | -0.0045218 | 0.039456 | 0.039399 | 0.039456 | 0.99103 | -0.039233 | 0.99134 | -0.04181 | 17.9345
128 | 0.70503 | 0.31715 | -0.70445 | -0.33674 | 0.00057726 | -0.019599 | 0.022519 | 0.022761 | 0.022761 | 0.99103 | -0.039233 | 0.99027 | -0.032772 | 10.346
129 | 0.16654 | 0.077937 | -0.16654 | -0.080625 | 4.4196e-06 | -0.002688 | 0.005356 | 0.0053897 | 0.0053897 | 0.99103 | -0.039233 | 0.99101 | -0.039011 | 2.4499
130 | 0.077726 | 0.032825 | -0.077726 | -0.035347 | 8.7661e-07 | -0.0025222 | 0.0024569 | 0.0024864 | 0.0024864 | 0.99134 | -0.04181 | 0.99133 | -0.041733 | 1.1302
131 | 0.26008 | 0.12558 | -0.26008 | -0.12596 | 1.5542e-06 | -0.00038387 | 0.0084193 | 0.0084241 | 0.0084241 | 0.99027 | -0.032772 | 0.99027 | -0.03272 | 3.8292
132 | 0.44437 | 0.21116 | -0.44433 | -0.21402 | 3.3641e-05 | -0.0028511 | 0.014342 | 0.014378 | 0.014378 | 0.99027 | -0.032772 | 0.9902 | -0.032131 | 6.5355
133 | 0.16654 | 0.080625 | -0.16653 | -0.080656 | 1.4376e-06 | -3.1662e-05 | 0.0053897 | 0.0053901 | 0.0053901 | 0.99101 | -0.039011 | 0.991 | -0.039068 | 2.5667
134 | 0.077726 | 0.035347 | -0.077725 | -0.037644 | 8.1709e-07 | -0.0022967 | 0.0024864 | 0.0025148 | 0.0025148 | 0.99133 | -0.041733 | 0.99132 | -0.041648 | 1.1431
135 | 0.19587 | 0.094647 | -0.19587 | -0.094866 | 5.0249e-07 | -0.00021883 | 0.0063421 | 0.0063449 | 0.0063449 | 0.9902 | -0.032131 | 0.9902 | -0.032108 | 2.884
136 | 0.24846 | 0.11937 | -0.24845 | -0.12033 | 3.5601e-06 | -0.00096423 | 0.0080359 | 0.0080482 | 0.0080482 | 0.9902 | -0.032131 | 0.99019 | -0.032007 | 3.6583

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 16.1526 | 6.8976

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.10763 | 0.052129
1 | 0.071243 | 0.034505
2 | 0.34649 | 0.16781
3 | 0.25309 | 0.12258
4 | 0.1791 | 0.086744
5 | 0.25023 | 0.12119
6 | 0.087845 | 0.042545
7 | 0.21131 | 0.10234
8 | 0.23155 | 0.11214
9 | 0.29191 | 0.14138
10 | 0.16003 | 0.077506
11 | 0.16432 | 0.079585
12 | 0.22578 | 0.10935
13 | 0.17683 | 0.085641
14 | 0.25142 | 0.12177
15 | 0.079632 | 0.038568
16 | 0.26403 | 0.12788
17 | 0.30464 | 0.14754
18 | 0.31279 | 0.15149
19 | 0.1341 | 0.064946
20 | 0.13847 | 0.067066
21 | 0.11733 | 0.056825
22 | 0.28383 | 0.13746
23 | 0.075094 | 0.03637
24 | 0.24676 | 0.11951
25 | 0.075267 | 0.036453
26 | 0.24164 | 0.11703
27 | 0.09004 | 0.043608
28 | 0.13166 | 0.063767
29 | 0.24118 | 0.11681
30 | 0.33321 | 0.16138
31 | 0.32234 | 0.15611
32 | 0.076087 | 0.036851
33 | 0.17311 | 0.08384
34 | 0.24586 | 0.11907
35 | 0.38286 | 0.18543
36 | 0.28039 | 0.1358
37 | 0.38856 | 0.18819
38 | 0.1426 | 0.069064
39 | 0.40533 | 0.19631
40 | 0.30245 | 0.14648
41 | 0.20057 | 0.097142
42 | 0.18732 | 0.090725
43 | 0.094104 | 0.045577
44 | 0.13569 | 0.06572
45 | 0.20199 | 0.09783
46 | 0.090538 | 0.043849
47 | 0.73778 | 0.35732
48 | 0.33453 | 0.16202
49 | 0.31832 | 0.15417
50 | 0.40783 | 0.19752
51 | 0.20932 | 0.10138
52 | 0.77622 | 0.37594
53 | 0.13256 | 0.0642
54 | 0.27318 | 0.13231
55 | 0.15217 | 0.073699
56 | 0.18888 | 0.09148
57 | 0.70591 | 0.34189
58 | 0.13114 | 0.063514
59 | 0.54487 | 0.26389
60 | 0.084226 | 0.040793
61 | 0.35824 | 0.1735
62 | 0.077725 | 0.037644
63 | 0.26008 | 0.12596
64 | 0.16653 | 0.080656
65 | 0.19587 | 0.094866
66 | 0.24845 | 0.12033

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1