## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_482_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_482_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_482_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_482_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_482_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_482_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_482_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_482_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_482_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_482_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_482_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_482_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_482_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_482_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_482_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_482_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_482_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_482_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_482_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_482_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_482_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_482_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_482_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_482_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_482_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_482_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_482_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_482_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_482_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_482_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_482_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_482_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_482_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_482_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_482_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_482_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_482_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_482_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_482_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_482_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_482_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_482_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_482_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_482_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_482_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_482_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_482_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_482_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_482_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_482_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_482_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_482_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_482_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_482_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_482_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_482_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_482_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_482_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_482_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_482_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_482_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_482_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_482_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_482_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_482_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_482_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_482_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_482_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_482_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_482_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_482_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_482_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_482_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_482_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_482_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_482_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_482_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_482_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_482_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_482_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_482_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_482_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_482_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_482_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_482_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_482_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_482_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_482_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_482_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_482_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_482_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_482_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_482_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_482_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_482_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_482_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_482_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_482_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_482_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_482_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_482_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_482_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_482_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_482_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_482_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_482_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_482_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_482_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_482_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_482_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_482_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_482_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_482_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_482_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_482_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_482_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_482_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_482_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_482_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_482_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_482_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_482_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_482_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_482_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_482_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_482_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_482_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_482_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_482_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_482_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_482_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_482_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_482_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_482_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_482_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_482_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_482_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_482_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_482_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_482_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_482_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_482_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_482_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_HV_482_0_node_109 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_482_0_load_0 | 0 | 0.16303 | 0.07896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_482_0_load_14 | 2 | 0.15821 | 0.076627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_482_0_load_9 | 4 | 0.075282 | 0.036461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_482_0_load_12 | 5 | 0.085953 | 0.041629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_482_0_load_113 | 6 | 0.069788 | 0.0338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_482_0_load_112 | 7 | 1.358 | 0.65771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_482_0_load_3 | 8 | 0.13403 | 0.064911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_482_0_load_16 | 10 | 0.12286 | 0.059504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_482_0_load_17 | 13 | 0.1445 | 0.069984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_482_0_load_6 | 15 | 0.091131 | 0.044137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_482_0_load_55 | 19 | 0.12292 | 0.059533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_482_0_load_137 | 23 | 0.079529 | 0.038518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_482_0_load_60 | 26 | 0.069162 | 0.033497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_482_0_load_61 | 27 | 0.10917 | 0.052874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_482_0_load_142 | 29 | 0.11617 | 0.056262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_482_0_load_139 | 30 | 0.12284 | 0.059495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_482_0_load_116 | 31 | 0.12616 | 0.061104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_482_0_load_115 | 32 | 0.073806 | 0.035746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_482_0_load_114 | 33 | 0.17671 | 0.085585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_482_0_load_23 | 35 | 0.10086 | 0.048848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_482_0_load_20 | 38 | 0.13566 | 0.065702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_482_0_load_19 | 39 | 0.22749 | 0.11018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_482_0_load_123 | 42 | 1.8932 | 0.91691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_482_0_load_141 | 43 | 0.09213 | 0.044621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_482_0_load_24 | 45 | 0.16054 | 0.077752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_482_0_load_132 | 50 | 0.23542 | 0.11402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_482_0_load_29 | 51 | 0.087654 | 0.042453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_482_0_load_133 | 54 | 0.15988 | 0.077435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_482_0_load_144 | 55 | 0.14006 | 0.067834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_482_0_load_125 | 56 | 0.28312 | 0.13712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_482_0_load_54 | 57 | 0.11614 | 0.05625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_482_0_load_126 | 62 | 0.32321 | 0.15654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_482_0_load_30 | 64 | 0.099931 | 0.048399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_482_0_load_50 | 68 | 0.10086 | 0.048851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_482_0_load_41 | 69 | 0.14823 | 0.071789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_482_0_load_51 | 70 | 0.15338 | 0.074283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_482_0_load_47 | 72 | 0.13743 | 0.066562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_482_0_load_129 | 74 | 0.43154 | 0.209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_482_0_load_128 | 77 | 0.10288 | 0.049828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_482_0_load_52 | 78 | 0.07904 | 0.038281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_482_0_load_53 | 79 | 0.098344 | 0.04763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_482_0_load_35 | 80 | 0.16376 | 0.079311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_482_0_load_36 | 81 | 0.3822 | 0.18511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_482_0_load_37 | 82 | 0.44244 | 0.21429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_482_0_load_108 | 84 | 0.1491 | 0.07221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_482_0_load_90 | 85 | 0.15825 | 0.076643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_482_0_load_64 | 87 | 0.14206 | 0.068804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_482_0_load_149 | 93 | 0.10939 | 0.052981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_482_0_load_72 | 94 | 0.064686 | 0.031329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_482_0_load_76 | 97 | 0.13083 | 0.063363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_482_0_load_68 | 98 | 0.11559 | 0.055981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_482_0_load_148 | 100 | 0.10353 | 0.050144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_482_0_load_131 | 103 | 0.10661 | 0.051633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_482_0_load_130 | 104 | 0.3143 | 0.15222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_482_0_load_73 | 107 | 0.095884 | 0.046439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_482_0_load_77 | 109 | 0.15106 | 0.073162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_482_0_load_85 | 111 | 0.15257 | 0.073894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_482_0_load_146 | 112 | 0.096052 | 0.04652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_482_0_load_89 | 113 | 0.12698 | 0.061502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_482_0_load_91 | 117 | 0.11956 | 0.057907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_482_0_load_145 | 118 | 0.098233 | 0.047577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_482_0_load_92 | 119 | 0.12422 | 0.060165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_482_0_load_101 | 124 | 0.15111 | 0.073184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_482_0_load_143 | 125 | 0.10545 | 0.051074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_482_0_load_122 | 126 | 0.086463 | 0.041876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_482_0_load_96 | 127 | 0.15876 | 0.076889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_482_0_load_102 | 128 | 0.074219 | 0.035946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_482_0_load_103 | 129 | 0.09122 | 0.04418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_482_0_load_105 | 131 | 0.14061 | 0.068101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_482_0_load_120 | 132 | 1.6679 | 0.80781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_482_0_load_117 | 138 | 0.12393 | 0.060023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_482_0_load_111 | 140 | 0.059474 | 0.028804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_482_0_load_135 | 141 | 0.053487 | 0.025905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 52 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_482_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.12457 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_482_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.28392 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_482_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.11893 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_482_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.25375 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_482_0_line_4 |  | 2 | 5 | 0.25818 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_482_0_line_5 |  | 3 | 6 | 0.014433 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_482_0_line_6 |  | 5 | 34 | 0.023164 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_482_0_line_7 |  | 6 | 7 | 0.11266 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_482_0_line_8 |  | 7 | 33 | 0.1243 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_482_0_line_9 |  | 8 | 9 | 0.00975 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_482_0_line_10 |  | 8 | 10 | 0.24382 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_482_0_line_11 |  | 9 | 11 | 0.13704 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_482_0_line_12 |  | 10 | 12 | 0.069443 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_482_0_line_13 |  | 11 | 13 | 0.051486 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_482_0_line_14 |  | 12 | 38 | 0.41559 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
15 | MV_482_0_line_15 |  | 13 | 14 | 0.075952 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_482_0_line_16 |  | 14 | 39 | 0.057543 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_482_0_line_17 |  | 15 | 16 | 0.084539 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
18 | MV_482_0_line_18 |  | 15 | 17 | 1.2335 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | MV_482_0_line_19 |  | 16 | 18 | 0.60606 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_482_0_line_20 |  | 17 | 21 | 0.55638 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_482_0_line_21 |  | 17 | 19 | 0.009406 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_482_0_line_22 |  | 18 | 31 | 0.087209 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_482_0_line_23 |  | 19 | 20 | 0.065786 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_482_0_line_24 |  | 20 | 22 | 0.55654 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_482_0_line_25 |  | 21 | 23 | 0.011754 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_482_0_line_26 |  | 21 | 24 | 0.26715 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_482_0_line_27 |  | 21 | 25 | 0.15769 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_482_0_line_28 |  | 22 | 26 | 0.041485 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_482_0_line_29 |  | 24 | 28 | 1.0784 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_482_0_line_30 |  | 24 | 29 | 0.35297 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_482_0_line_31 |  | 25 | 27 | 0.10478 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_482_0_line_32 |  | 28 | 30 | 0.041833 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_482_0_line_33 |  | 31 | 32 | 0.037085 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_482_0_line_34 |  | 32 | 33 | 0.032506 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_482_0_line_35 |  | 34 | 35 | 0.30213 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
36 | MV_482_0_line_36 |  | 35 | 37 | 0.089092 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_482_0_line_37 |  | 36 | 37 | 0.20408 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_482_0_line_38 |  | 36 | 38 | 0.11085 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_482_0_line_39 |  | 39 | 40 | 0.045558 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_482_0_line_40 |  | 40 | 41 | 0.034154 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_482_0_line_41 |  | 41 | 42 | 0.025687 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_482_0_line_42 |  | 42 | 132 | 0.073629 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_482_0_line_43 |  | 43 | 44 | 0.19814 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_482_0_line_44 |  | 44 | 139 | 0.019263 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_482_0_line_45 |  | 45 | 46 | 0.076936 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_482_0_line_46 |  | 46 | 47 | 0.42126 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_482_0_line_47 |  | 46 | 48 | 0.83953 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_482_0_line_48 |  | 47 | 53 | 0.42389 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_482_0_line_49 |  | 47 | 54 | 0.027866 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_482_0_line_50 |  | 48 | 56 | 0.028582 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_482_0_line_51 |  | 49 | 50 | 0.029454 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_482_0_line_52 |  | 49 | 51 | 1.0728 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_482_0_line_53 |  | 49 | 52 | 0.42265 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_482_0_line_54 |  | 51 | 62 | 0.20396 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_482_0_line_55 |  | 52 | 84 | 0.28218 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_482_0_line_56 |  | 53 | 55 | 0.060126 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | MV_482_0_line_57 |  | 55 | 59 | 0.016201 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_482_0_line_58 |  | 56 | 61 | 0.010588 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_482_0_line_59 |  | 57 | 58 | 2.1725 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
60 | MV_482_0_line_60 |  | 58 | 74 | 0.023381 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_482_0_line_61 |  | 59 | 60 | 0.18359 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_482_0_line_62 |  | 60 | 72 | 0.051513 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_482_0_line_63 |  | 61 | 81 | 0.019761 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_482_0_line_64 |  | 62 | 63 | 0.12004 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_482_0_line_65 |  | 63 | 83 | 0.054155 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_482_0_line_66 |  | 64 | 65 | 0.015944 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_482_0_line_67 |  | 65 | 66 | 0.2975 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_482_0_line_68 |  | 66 | 69 | 0.33214 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_482_0_line_69 |  | 66 | 70 | 0.11704 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_482_0_line_70 |  | 66 | 67 | 0.20576 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_482_0_line_71 |  | 67 | 68 | 0.037283 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_482_0_line_72 |  | 69 | 73 | 0.046915 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_482_0_line_73 |  | 70 | 78 | 0.021284 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_482_0_line_74 |  | 70 | 75 | 0.098222 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_482_0_line_75 |  | 71 | 72 | 0.015978 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_482_0_line_76 |  | 71 | 73 | 0.37426 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_482_0_line_77 |  | 71 | 74 | 0.46231 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_482_0_line_78 |  | 75 | 76 | 0.17009 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_482_0_line_79 |  | 75 | 77 | 0.010768 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
80 | MV_482_0_line_80 |  | 76 | 85 | 0.28858 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | MV_482_0_line_81 |  | 76 | 79 | 0.027168 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_482_0_line_82 |  | 80 | 81 | 0.084159 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_482_0_line_83 |  | 80 | 82 | 0.097271 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_482_0_line_84 |  | 82 | 83 | 0.012103 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_482_0_line_85 |  | 84 | 137 | 0.116 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
86 | MV_482_0_line_86 |  | 85 | 86 | 0.016407 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_482_0_line_87 |  | 86 | 110 | 0.20568 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_482_0_line_88 |  | 86 | 91 | 0.30772 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_482_0_line_89 |  | 87 | 88 | 0.043453 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_482_0_line_90 |  | 88 | 89 | 0.3429 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_482_0_line_91 |  | 88 | 90 | 0.35246 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
92 | MV_482_0_line_92 |  | 89 | 94 | 0.005645 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_482_0_line_93 |  | 90 | 91 | 0.23411 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_482_0_line_94 |  | 90 | 92 | 0.15581 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_482_0_line_95 |  | 90 | 93 | 0.06478 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
96 | MV_482_0_line_96 |  | 91 | 111 | 0.013434 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_482_0_line_97 |  | 92 | 113 | 0.008322 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_482_0_line_98 |  | 93 | 95 | 0.010381 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_482_0_line_99 |  | 95 | 96 | 0.28808 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_482_0_line_100 |  | 96 | 97 | 0.049662 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_482_0_line_101 |  | 97 | 106 | 0.11497 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
102 | MV_482_0_line_102 |  | 98 | 99 | 0.17341 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
103 | MV_482_0_line_103 |  | 98 | 100 | 1.0757 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
104 | MV_482_0_line_104 |  | 99 | 101 | 0.12297 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_482_0_line_105 |  | 101 | 104 | 0.055458 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_482_0_line_106 |  | 101 | 102 | 0.11045 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_482_0_line_107 |  | 102 | 103 | 0.012796 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_482_0_line_108 |  | 103 | 105 | 0.58503 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
109 | MV_482_0_line_109 |  | 104 | 106 | 0.14088 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_482_0_line_110 |  | 105 | 107 | 0.068756 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_482_0_line_111 |  | 106 | 108 | 0.1515 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_482_0_line_112 |  | 108 | 109 | 0.057789 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
113 | MV_482_0_line_113 |  | 110 | 112 | 0.065751 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
114 | MV_482_0_line_114 |  | 111 | 114 | 0.08502 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_482_0_line_115 |  | 114 | 115 | 0.40023 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_482_0_line_116 |  | 114 | 116 | 0.17092 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_482_0_line_117 |  | 115 | 117 | 0.10196 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_482_0_line_118 |  | 116 | 118 | 0.11919 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_482_0_line_119 |  | 119 | 120 | 0.22881 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
120 | MV_482_0_line_120 |  | 120 | 121 | 0.27191 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_482_0_line_121 |  | 121 | 125 | 0.02694 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_482_0_line_122 |  | 122 | 123 | 0.16693 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_482_0_line_123 |  | 122 | 124 | 0.043558 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
124 | MV_482_0_line_124 |  | 123 | 126 | 0.56568 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
125 | MV_482_0_line_125 |  | 123 | 127 | 0.10285 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
126 | MV_482_0_line_126 |  | 124 | 128 | 0.018316 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_482_0_line_127 |  | 124 | 129 | 0.059022 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_482_0_line_128 |  | 125 | 134 | 0.048516 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_482_0_line_129 |  | 126 | 139 | 0.033758 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_482_0_line_130 |  | 127 | 135 | 0.074861 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_482_0_line_131 |  | 129 | 130 | 0.0036883 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_482_0_line_132 |  | 130 | 131 | 0.022449 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_482_0_line_133 |  | 132 | 133 | 0.046706 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_482_0_line_134 |  | 133 | 138 | 0.016074 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_482_0_line_135 |  | 134 | 142 | 0.27801 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_482_0_line_136 |  | 135 | 136 | 0.23876 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_482_0_line_137 |  | 135 | 137 | 0.29847 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_482_0_line_138 |  | 136 | 140 | 0.1482 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
139 | MV_482_0_line_139 |  | 136 | 141 | 0.1872 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
140 | MV_482_0_line_140 |  | 138 | 139 | 0.10106 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_482_0_line_141 |  | 141 | 142 | 0.027518 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_482_0_trafo_109 | 25 MVA 110/20 kV | 143 | 52 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2653646.3812 | 1235036.5753
1 | 2653523.8587 | 1235015.0904
2 | 2653629.2914 | 1235319.9823
3 | 2653420.6676 | 1234955.4905
4 | 2653375.569 | 1235316.5856
5 | 2653632.796 | 1235578.1367
6 | 2653408.269 | 1234948.0409
7 | 2653316.3922 | 1234882.8349
8 | 2653442.2469 | 1236551.1857
9 | 2653441.5239 | 1236560.9078
10 | 2653524.8377 | 1236321.7797
11 | 2653433.3926 | 1236697.7014
12 | 2653545.88 | 1236255.5929
13 | 2653430.2443 | 1236749.0843
14 | 2653425.7123 | 1236824.7706
15 | 2652473.5389 | 1234808.0498
16 | 2652555.2028 | 1234786.1903
17 | 2651416.4808 | 1234172.3399
18 | 2653113.5463 | 1234693.2029
19 | 2651417.8481 | 1234163.0346
20 | 2651411.2182 | 1234098.169
21 | 2651074.5807 | 1234601.8246
22 | 2651474.0276 | 1233552.3404
23 | 2651083.6061 | 1234609.3848
24 | 2650838.4285 | 1234721.1108
25 | 2650956.7022 | 1234589.2941
26 | 2651490.188 | 1233514.1558
27 | 2650852.4771 | 1234598.0853
28 | 2650426.2397 | 1235717.6636
29 | 2650599.0869 | 1234980.5358
30 | 2650446.6268 | 1235754.2045
31 | 2653186.1185 | 1234741.43
32 | 2653211.5642 | 1234768.2844
33 | 2653230.4154 | 1234794.7581
34 | 2653627.4237 | 1235600.6696
35 | 2653463.2958 | 1235854.3335
36 | 2653231.5906 | 1235836.2202
37 | 2653381.0731 | 1235820.0279
38 | 2653310.7928 | 1235912.8796
39 | 2653463.4573 | 1236866.3532
40 | 2653497.2063 | 1236896.9496
41 | 2653520.8172 | 1236921.6449
42 | 2653501.8626 | 1236938.6075
43 | 2653243.5801 | 1236908.0683
44 | 2653339.3228 | 1237081.5397
45 | 2651567.7791 | 1238781.8678
46 | 2651522.3648 | 1238843.9699
47 | 2651821.2452 | 1238970.9521
48 | 2651898.1392 | 1238512.7126
49 | 2653221.958 | 1238273.7771
50 | 2653240.9512 | 1238251.2646
51 | 2652291.392 | 1238807.6198
52 | 2653190.0492 | 1238137.2131
53 | 2651650.9467 | 1239030.8862
54 | 2651839.7989 | 1238991.6831
55 | 2651591.8052 | 1239041.7239
56 | 2651926.0175 | 1238519.0167
57 | 2649192.788 | 1237947.6679
58 | 2650994.4484 | 1239161.7344
59 | 2651576.4733 | 1239047.0499
60 | 2651503.7506 | 1239167.4867
61 | 2651936.3453 | 1238521.3521
62 | 2652118.2774 | 1238699.7673
63 | 2652186.6648 | 1238601.1085
64 | 2651644.9131 | 1239621.0535
65 | 2651633.1488 | 1239610.2553
66 | 2651482.9157 | 1239467.3468
67 | 2651587.2961 | 1239297.8079
68 | 2651621.04 | 1239313.7447
69 | 2651164.6142 | 1239372.4896
70 | 2651432.0732 | 1239572.7666
71 | 2651474.9049 | 1239228.51
72 | 2651481.7387 | 1239214.0597
73 | 2651121.9732 | 1239353.0553
74 | 2651016.3039 | 1239170.0418
75 | 2651385.4424 | 1239659.1286
76 | 2651273.8003 | 1239690.151
77 | 2651396.194 | 1239658.5323
78 | 2651412.8251 | 1239563.6823
79 | 2651283.8497 | 1239664.9101
80 | 2652039.83 | 1238529.0069
81 | 2651955.9561 | 1238523.7862
82 | 2652127.9318 | 1238570.1978
83 | 2652138.8518 | 1238575.4164
84 | 2653369.7209 | 1237919.4039
85 | 2651213.6031 | 1239972.3834
86 | 2651208.372 | 1239987.9374
87 | 2650639.4993 | 1240309.1272
88 | 2650652.9106 | 1240268.7373
89 | 2650417.3151 | 1240238.5244
90 | 2650985.2537 | 1240151.3589
91 | 2651194.6617 | 1240244.0095
92 | 2651101.7037 | 1240118.4378
93 | 2650920.6762 | 1240156.475
94 | 2650416.4209 | 1240244.0983
95 | 2650910.3645 | 1240157.9098
96 | 2650885.0203 | 1240429.2373
97 | 2650931.5981 | 1240446.1698
98 | 2650930.526 | 1240943.0316
99 | 2650955.657 | 1240771.4565
100 | 2650950.3798 | 1242018.5443
101 | 2650978.4549 | 1240656.8768
102 | 2650943.6236 | 1240648.517
103 | 2650930.843 | 1240647.8858
104 | 2650994.016 | 1240603.8987
105 | 2650346.9504 | 1240611.4611
106 | 2651040.2367 | 1240483.8048
107 | 2650288.2411 | 1240647.5208
108 | 2651152.1174 | 1240479.3642
109 | 2651147.1223 | 1240536.9368
110 | 2651105.3304 | 1240008.0967
111 | 2651206.5703 | 1240250.294
112 | 2651048.4146 | 1240041.0178
113 | 2651109.9105 | 1240119.9539
114 | 2651278.9981 | 1240294.8703
115 | 2651428.094 | 1240213.628
116 | 2651419.5615 | 1240337.9136
117 | 2651377.5987 | 1240128.5352
118 | 2651495.7707 | 1240413.5012
119 | 2654287.7994 | 1237258.1319
120 | 2654121.6903 | 1237415.4864
121 | 2654083.7419 | 1237630.626
122 | 2653909.7083 | 1237395.9469
123 | 2653785.9045 | 1237503.0507
124 | 2653946.5367 | 1237372.6881
125 | 2654057.7169 | 1237636.5153
126 | 2653375.096 | 1237114.1728
127 | 2653713.7262 | 1237576.3235
128 | 2653959.8045 | 1237385.3145
129 | 2653984.2463 | 1237327.5245
130 | 2653986.3835 | 1237324.5185
131 | 2654000.6963 | 1237307.1928
132 | 2653474.1998 | 1236988.4548
133 | 2653433.5288 | 1237011.418
134 | 2654040.3835 | 1237679.0744
135 | 2653653.0552 | 1237620.4154
136 | 2653760.8229 | 1237831.7386
137 | 2653435.1638 | 1237823.6294
138 | 2653434.7122 | 1237026.2161
139 | 2653357.7582 | 1237085.2076
140 | 2653658.8589 | 1237939.2873
141 | 2653942.2192 | 1237877.9904
142 | 2653965.9419 | 1237863.9299
143 | 2653190.0492 | 1238137.2131

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98773 | -0.41833 | 0.16303 | 0.07896
1 | 0.98732 | -0.41507 | 0 | 0
2 | 0.9892 | -0.40705 | 0.15821 | 0.076627
3 | 0.98694 | -0.41194 | 0 | 0
4 | 0.98916 | -0.40729 | 0.075282 | 0.036461
5 | 0.99009 | -0.38392 | 0.085953 | 0.041629
6 | 0.9869 | -0.41156 | 0.069788 | 0.0338
7 | 0.98654 | -0.40867 | 1.358 | 0.65771
8 | 0.99277 | -0.25163 | 0.13403 | 0.064911
9 | 0.99278 | -0.25158 | 0 | 0
10 | 0.99222 | -0.28339 | 0.12286 | 0.059504
11 | 0.99294 | -0.25081 | 0 | 0
12 | 0.99215 | -0.28375 | 0 | 0
13 | 0.993 | -0.25052 | 0.1445 | 0.069984
14 | 0.99309 | -0.25007 | 0 | 0
15 | 0.98555 | -0.40448 | 0.091131 | 0.044137
16 | 0.98567 | -0.4034 | 0 | 0
17 | 0.9841 | -0.4188 | 0 | 0
18 | 0.98621 | -0.40664 | 0 | 0
19 | 0.9841 | -0.41878 | 0.12292 | 0.059533
20 | 0.98409 | -0.41879 | 0 | 0
21 | 0.9838 | -0.41665 | 0 | 0
22 | 0.98405 | -0.41859 | 0 | 0
23 | 0.9838 | -0.41663 | 0.079529 | 0.038518
24 | 0.98372 | -0.41596 | 0 | 0
25 | 0.98378 | -0.41648 | 0 | 0
26 | 0.98404 | -0.41855 | 0.069162 | 0.033497
27 | 0.98376 | -0.41634 | 0.10917 | 0.052874
28 | 0.98346 | -0.41776 | 0 | 0
29 | 0.98363 | -0.41648 | 0.11617 | 0.056262
30 | 0.98345 | -0.4177 | 0.12284 | 0.059495
31 | 0.98629 | -0.40706 | 0.12616 | 0.061104
32 | 0.98633 | -0.40729 | 0.073806 | 0.035746
33 | 0.98637 | -0.40753 | 0.17671 | 0.085585
34 | 0.99013 | -0.38349 | 0 | 0
35 | 0.99074 | -0.34826 | 0.10086 | 0.048848
36 | 0.99113 | -0.33655 | 0 | 0
37 | 0.99092 | -0.33754 | 0 | 0
38 | 0.99124 | -0.33599 | 0.13566 | 0.065702
39 | 0.99315 | -0.24973 | 0.22749 | 0.11018
40 | 0.99321 | -0.24945 | 0 | 0
41 | 0.99325 | -0.24923 | 0 | 0
42 | 0.99329 | -0.24907 | 1.8932 | 0.91691
43 | 0.99379 | -0.24688 | 0.09213 | 0.044621
44 | 0.99383 | -0.24665 | 0 | 0
45 | 0.99269 | -0.29802 | 0.16054 | 0.077752
46 | 0.99272 | -0.29787 | 0 | 0
47 | 0.99219 | -0.3011 | 0 | 0
48 | 0.9938 | -0.29078 | 0 | 0
49 | 0.99919 | -0.0046962 | 0 | 0
50 | 0.99918 | -0.0046137 | 0.23542 | 0.11402
51 | 0.99522 | -0.24186 | 0.087654 | 0.042453
52 | 1 | 0 | -14.8731 | -6.7472
53 | 0.99168 | -0.30411 | 0 | 0
54 | 0.99219 | -0.30105 | 0.15988 | 0.077435
55 | 0.99154 | -0.31279 | 0.14006 | 0.067834
56 | 0.99384 | -0.29052 | 0.28312 | 0.13712
57 | 0.99018 | -0.32794 | 0.11614 | 0.05625
58 | 0.99067 | -0.32459 | 0 | 0
59 | 0.99152 | -0.3129 | 0 | 0
60 | 0.99131 | -0.31412 | 0 | 0
61 | 0.99385 | -0.29043 | 0 | 0
62 | 0.99448 | -0.28648 | 0.32321 | 0.15654
63 | 0.99427 | -0.28776 | 0 | 0
64 | 0.98981 | -0.39902 | 0.099931 | 0.048399
65 | 0.98981 | -0.39904 | 0 | 0
66 | 0.98985 | -0.39933 | 0 | 0
67 | 0.98982 | -0.39912 | 0 | 0
68 | 0.98982 | -0.39907 | 0.10086 | 0.048851
69 | 0.99043 | -0.36378 | 0.14823 | 0.071789
70 | 0.98966 | -0.41094 | 0.15338 | 0.074283
71 | 0.99117 | -0.32137 | 0 | 0
72 | 0.99119 | -0.32127 | 0.13743 | 0.066562
73 | 0.99047 | -0.36352 | 0 | 0
74 | 0.99068 | -0.32462 | 0.43154 | 0.209
75 | 0.98958 | -0.41141 | 0 | 0
76 | 0.98946 | -0.41218 | 0 | 0
77 | 0.98958 | -0.41142 | 0.10288 | 0.049828
78 | 0.98965 | -0.41092 | 0.07904 | 0.038281
79 | 0.98946 | -0.41221 | 0.098344 | 0.04763
80 | 0.99401 | -0.28943 | 0.16376 | 0.079311
81 | 0.99388 | -0.29025 | 0.3822 | 0.18511
82 | 0.99416 | -0.28846 | 0.44244 | 0.21429
83 | 0.99418 | -0.28833 | 0 | 0
84 | 0.99918 | -0.0035663 | 0.1491 | 0.07221
85 | 0.98908 | -0.43593 | 0.15825 | 0.076643
86 | 0.98907 | -0.436 | 0 | 0
87 | 0.98863 | -0.43895 | 0.14206 | 0.068804
88 | 0.98863 | -0.43902 | 0 | 0
89 | 0.9886 | -0.43884 | 0 | 0
90 | 0.98877 | -0.43783 | 0 | 0
91 | 0.98888 | -0.43717 | 0 | 0
92 | 0.98875 | -0.43761 | 0 | 0
93 | 0.98872 | -0.4407 | 0.10939 | 0.052981
94 | 0.9886 | -0.43884 | 0.064686 | 0.031329
95 | 0.98872 | -0.44072 | 0 | 0
96 | 0.98863 | -0.44125 | 0 | 0
97 | 0.98861 | -0.44133 | 0.13083 | 0.063363
98 | 0.98846 | -0.44703 | 0.11559 | 0.055981
99 | 0.98849 | -0.44557 | 0 | 0
100 | 0.98825 | -0.44847 | 0.10353 | 0.050144
101 | 0.9885 | -0.44553 | 0 | 0
102 | 0.98847 | -0.44528 | 0 | 0
103 | 0.98847 | -0.44525 | 0.10661 | 0.051633
104 | 0.98851 | -0.44549 | 0.3143 | 0.15222
105 | 0.98836 | -0.44604 | 0 | 0
106 | 0.98854 | -0.44532 | 0 | 0
107 | 0.98835 | -0.44597 | 0.095884 | 0.046439
108 | 0.98851 | -0.44505 | 0 | 0
109 | 0.98849 | -0.44516 | 0.15106 | 0.073162
110 | 0.98904 | -0.43579 | 0 | 0
111 | 0.98888 | -0.43713 | 0.15257 | 0.073894
112 | 0.98903 | -0.43587 | 0.096052 | 0.04652
113 | 0.98875 | -0.4376 | 0.12698 | 0.061502
114 | 0.98885 | -0.43701 | 0 | 0
115 | 0.98879 | -0.43661 | 0 | 0
116 | 0.98883 | -0.43686 | 0 | 0
117 | 0.98878 | -0.43647 | 0.11956 | 0.057907
118 | 0.98882 | -0.43673 | 0.098233 | 0.047577
119 | 0.99725 | -0.04517 | 0.12422 | 0.060165
120 | 0.9973 | -0.044822 | 0 | 0
121 | 0.99734 | -0.045167 | 0 | 0
122 | 0.99678 | -0.077844 | 0 | 0
123 | 0.99688 | -0.078715 | 0 | 0
124 | 0.99674 | -0.078095 | 0.15111 | 0.073184
125 | 0.99735 | -0.045195 | 0.10545 | 0.051074
126 | 0.99391 | -0.2463 | 0.086463 | 0.041876
127 | 0.99745 | -0.046562 | 0.15876 | 0.076889
128 | 0.99674 | -0.078079 | 0.074219 | 0.035946
129 | 0.99672 | -0.077936 | 0.09122 | 0.04418
130 | 0.99672 | -0.07793 | 0 | 0
131 | 0.99672 | -0.077892 | 0.14061 | 0.068101
132 | 0.99343 | -0.24844 | 1.6679 | 0.80781
133 | 0.99354 | -0.24794 | 0 | 0
134 | 0.99736 | -0.045305 | 0 | 0
135 | 0.99765 | -0.045705 | 0 | 0
136 | 0.99755 | -0.045012 | 0 | 0
137 | 0.9985 | -0.042025 | 0 | 0
138 | 0.99358 | -0.24777 | 0.12393 | 0.060023
139 | 0.99383 | -0.24667 | 0 | 0
140 | 0.99753 | -0.045121 | 0.059474 | 0.028804
141 | 0.99745 | -0.045911 | 0.053487 | 0.025905
142 | 0.99744 | -0.045862 | 0 | 0
143 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 2.5205 | 1.1458 | -2.5194 | -1.1484 | 0.0010893 | -0.0025773 | 0.080918 | 0.080953 | 0.080953 | 0.98773 | -0.41833 | 0.98732 | -0.41507 | 36.7968
1 | -2.6835 | -1.2247 | 2.6873 | 1.2268 | 0.0037595 | 0.0020237 | 0.086211 | 0.086207 | 0.086211 | 0.98773 | -0.41833 | 0.9892 | -0.40705 | 41.0526
2 | 2.5194 | 1.1484 | -2.5183 | -1.1508 | 0.001041 | -0.0024583 | 0.080953 | 0.080987 | 0.080987 | 0.98732 | -0.41507 | 0.98694 | -0.41194 | 36.8121
3 | 0.075285 | 0.036166 | -0.075282 | -0.036461 | 2.69e-06 | -0.00029472 | 0.0024374 | 0.0024411 | 0.0024411 | 0.9892 | -0.40705 | 0.98916 | -0.40729 | 1.1624
4 | -2.9208 | -1.3396 | 2.9228 | 1.3416 | 0.002084 | 0.0020659 | 0.093772 | 0.093769 | 0.093772 | 0.9892 | -0.40705 | 0.99009 | -0.38392 | 26.7921
5 | 2.5183 | 1.1508 | -2.5182 | -1.1511 | 0.00012638 | -0.00029816 | 0.080987 | 0.080991 | 0.080991 | 0.98694 | -0.41194 | 0.9869 | -0.41156 | 36.8139
6 | -3.0088 | -1.3833 | 3.0089 | 1.3825 | 0.00010429 | -0.00070323 | 0.096552 | 0.096543 | 0.096552 | 0.99009 | -0.38392 | 0.99013 | -0.38349 | 26.672
7 | 2.4484 | 1.1173 | -2.4475 | -1.1197 | 0.00093249 | -0.0023424 | 0.078723 | 0.078755 | 0.078755 | 0.9869 | -0.41156 | 0.98654 | -0.40867 | 35.7977
8 | 1.0895 | 0.46195 | -1.0893 | -0.46478 | 0.00019916 | -0.0028289 | 0.034627 | 0.03466 | 0.03466 | 0.98654 | -0.40867 | 0.98637 | -0.40753 | 15.7546
9 | -3.5074 | -1.6076 | 3.5075 | 1.607 | 3.7918e-05 | -0.00058244 | 0.11219 | 0.11218 | 0.11219 | 0.99277 | -0.25163 | 0.99278 | -0.25158 | 17.5848
10 | 3.3734 | 1.5427 | -3.3724 | -1.5403 | 0.0010127 | 0.0023913 | 0.10786 | 0.10787 | 0.10787 | 0.99277 | -0.25163 | 0.99222 | -0.28339 | 16.7234
11 | -3.5075 | -1.607 | 3.508 | 1.5988 | 0.00053242 | -0.0081879 | 0.11218 | 0.11208 | 0.11218 | 0.99278 | -0.25158 | 0.99294 | -0.25081 | 17.5836
12 | 3.2495 | 1.4808 | -3.2493 | -1.485 | 0.00023174 | -0.0041648 | 0.1039 | 0.10395 | 0.10395 | 0.99222 | -0.28339 | 0.99215 | -0.28375 | 16.2926
13 | -3.508 | -1.5988 | 3.5082 | 1.5958 | 0.00019979 | -0.0030771 | 0.11208 | 0.11204 | 0.11208 | 0.99294 | -0.25081 | 0.993 | -0.25052 | 17.5676
14 | 3.2493 | 1.485 | -3.2477 | -1.4812 | 0.0016032 | 0.0037462 | 0.10395 | 0.10395 | 0.10395 | 0.99215 | -0.28375 | 0.99124 | -0.33599 | 16.1169
15 | -3.6527 | -1.6658 | 3.653 | 1.6612 | 0.00031952 | -0.0045261 | 0.11671 | 0.11665 | 0.11671 | 0.993 | -0.25052 | 0.99309 | -0.25007 | 18.2929
16 | -3.653 | -1.6612 | 3.6533 | 1.6578 | 0.00024187 | -0.0034298 | 0.11665 | 0.11661 | 0.11665 | 0.99309 | -0.25007 | 0.99315 | -0.24973 | 18.284
17 | -0.71198 | -0.29994 | 0.71206 | 0.29989 | 7.7129e-05 | -4.9728e-05 | 0.022629 | 0.022628 | 0.022629 | 0.98555 | -0.40448 | 0.98567 | -0.4034 | 10.7759
18 | 0.62085 | 0.2558 | -0.62 | -0.2567 | 0.00085085 | -0.00089526 | 0.019668 | 0.019684 | 0.019684 | 0.98555 | -0.40448 | 0.9841 | -0.4188 | 9.3734
19 | -0.71206 | -0.29989 | 0.71247 | 0.28595 | 0.0004114 | -0.013944 | 0.022628 | 0.022472 | 0.022628 | 0.98567 | -0.4034 | 0.98621 | -0.40664 | 10.2856
20 | 0.42791 | 0.17923 | -0.42778 | -0.19205 | 0.00013906 | -0.01282 | 0.013609 | 0.013759 | 0.013759 | 0.9841 | -0.4188 | 0.9838 | -0.41665 | 6.2542
21 | 0.19209 | 0.077465 | -0.19209 | -0.077683 | 4.637e-07 | -0.00021736 | 0.0060756 | 0.006078 | 0.006078 | 0.9841 | -0.4188 | 0.9841 | -0.41878 | 2.7627
22 | -0.71247 | -0.28595 | 0.71253 | 0.28394 | 5.8734e-05 | -0.0020079 | 0.022472 | 0.02245 | 0.022472 | 0.98621 | -0.40664 | 0.98629 | -0.40706 | 10.2144
23 | 0.069166 | 0.01815 | -0.069166 | -0.019671 | 3.8855e-07 | -0.001521 | 0.0020976 | 0.0021094 | 0.0021094 | 0.9841 | -0.41878 | 0.98409 | -0.41879 | 0.95881
24 | 0.069166 | 0.019671 | -0.069162 | -0.032538 | 3.4942e-06 | -0.012867 | 0.0021094 | 0.0022422 | 0.0022422 | 0.98409 | -0.41879 | 0.98405 | -0.41859 | 1.0192
25 | 0.07953 | 0.038246 | -0.079529 | -0.038518 | 1.0534e-07 | -0.00027159 | 0.0025895 | 0.0025929 | 0.0025929 | 0.9838 | -0.41665 | 0.9838 | -0.41663 | 1.1786
26 | 0.23907 | 0.107 | -0.23905 | -0.11316 | 2.1272e-05 | -0.0061667 | 0.0076855 | 0.0077613 | 0.0077613 | 0.9838 | -0.41665 | 0.98372 | -0.41596 | 3.5279
27 | 0.10918 | 0.046811 | -0.10917 | -0.050454 | 2.5892e-06 | -0.0036431 | 0.0034856 | 0.0035291 | 0.0035291 | 0.9838 | -0.41665 | 0.98378 | -0.41648 | 1.6041
28 | 0.069162 | 0.032538 | -0.069162 | -0.033497 | 2.7994e-07 | -0.00095906 | 0.0022422 | 0.0022543 | 0.0022543 | 0.98405 | -0.41859 | 0.98404 | -0.41855 | 1.0247
29 | 0.12287 | 0.057303 | -0.12284 | -0.058529 | 3.0533e-05 | -0.0012264 | 0.0039786 | 0.0039942 | 0.0039942 | 0.98372 | -0.41596 | 0.98346 | -0.41776 | 1.902
30 | 0.11618 | 0.05586 | -0.11617 | -0.056262 | 9.0116e-06 | -0.00040208 | 0.0037828 | 0.003788 | 0.003788 | 0.98372 | -0.41596 | 0.98363 | -0.41648 | 1.8038
31 | 0.10917 | 0.050454 | -0.10917 | -0.052874 | 1.757e-06 | -0.0024206 | 0.0035291 | 0.0035595 | 0.0035595 | 0.98378 | -0.41648 | 0.98376 | -0.41634 | 1.618
32 | 0.12284 | 0.058529 | -0.12284 | -0.059495 | 8.9368e-07 | -0.00096576 | 0.0039942 | 0.0040064 | 0.0040064 | 0.98346 | -0.41776 | 0.98345 | -0.4177 | 1.8211
33 | -0.83869 | -0.34504 | 0.83873 | 0.34419 | 3.4869e-05 | -0.00085103 | 0.026544 | 0.026534 | 0.026544 | 0.98629 | -0.40706 | 0.98633 | -0.40729 | 12.0653
34 | -0.91254 | -0.37994 | 0.91257 | 0.37919 | 3.6309e-05 | -0.0007443 | 0.02893 | 0.028922 | 0.02893 | 0.98633 | -0.40729 | 0.98637 | -0.40753 | 13.15
35 | -3.0089 | -1.3825 | 3.0099 | 1.3848 | 0.0010053 | 0.0022936 | 0.096543 | 0.096538 | 0.096543 | 0.99013 | -0.38349 | 0.99074 | -0.34826 | 14.9679
36 | -3.1108 | -1.4337 | 3.1111 | 1.4344 | 0.0003168 | 0.000731 | 0.099803 | 0.099801 | 0.099803 | 0.99074 | -0.34826 | 0.99092 | -0.33754 | 15.4733
37 | 3.1117 | 1.4222 | -3.1111 | -1.4344 | 0.00062715 | -0.012241 | 0.099648 | 0.099801 | 0.099801 | 0.99113 | -0.33655 | 0.99092 | -0.33754 | 15.6428
38 | -3.1117 | -1.4222 | 3.112 | 1.4155 | 0.00033985 | -0.0066515 | 0.099648 | 0.099565 | 0.099648 | 0.99113 | -0.33655 | 0.99124 | -0.33599 | 15.6188
39 | -3.8807 | -1.768 | 3.881 | 1.7653 | 0.00021624 | -0.0027019 | 0.12395 | 0.12392 | 0.12395 | 0.99315 | -0.24973 | 0.99321 | -0.24945 | 19.4285
40 | -3.881 | -1.7653 | 3.8811 | 1.7632 | 0.00016203 | -0.0020258 | 0.12392 | 0.12389 | 0.12392 | 0.99321 | -0.24945 | 0.99325 | -0.24923 | 19.4232
41 | -3.8811 | -1.7632 | 3.8812 | 1.7617 | 0.00012182 | -0.0015237 | 0.12389 | 0.12388 | 0.12389 | 0.99325 | -0.24923 | 0.99329 | -0.24907 | 19.4192
42 | -5.7744 | -2.6786 | 5.7752 | 2.6745 | 0.0007784 | -0.0041267 | 0.185 | 0.18494 | 0.185 | 0.99329 | -0.24907 | 0.99343 | -0.24844 | 28.9963
43 | -0.09213 | -0.044621 | 0.092134 | 0.044389 | 3.1183e-06 | -0.00023167 | 0.0029735 | 0.0029706 | 0.0029735 | 0.99379 | -0.24688 | 0.99383 | -0.24665 | 1.416
44 | -0.092134 | -0.044389 | 0.092134 | 0.043935 | 2.2649e-07 | -0.0004542 | 0.0029706 | 0.0029649 | 0.0029706 | 0.99383 | -0.24665 | 0.99383 | -0.24667 | 1.3503
45 | -0.16054 | -0.077752 | 0.16054 | 0.077664 | 3.6875e-06 | -8.8201e-05 | 0.0051872 | 0.005186 | 0.0051872 | 0.99269 | -0.29802 | 0.99272 | -0.29787 | 2.4701
46 | 3.8628 | 1.6493 | -3.8609 | -1.6743 | 0.0019466 | -0.024974 | 0.12214 | 0.12244 | 0.12244 | 0.99272 | -0.29787 | 0.99219 | -0.3011 | 19.1909
47 | -4.0234 | -1.727 | 4.0275 | 1.6773 | 0.0041856 | -0.049684 | 0.12732 | 0.12673 | 0.12732 | 0.99272 | -0.29787 | 0.9938 | -0.29078 | 19.956
48 | 3.701 | 1.5975 | -3.6992 | -1.6227 | 0.0018063 | -0.025189 | 0.11728 | 0.11759 | 0.11759 | 0.99219 | -0.3011 | 0.99168 | -0.30411 | 18.4304
49 | 0.15988 | 0.07678 | -0.15988 | -0.077435 | 9.9222e-07 | -0.00065468 | 0.0051603 | 0.0051686 | 0.0051686 | 0.99219 | -0.3011 | 0.99219 | -0.30105 | 2.3494
50 | -4.0275 | -1.6773 | 4.0277 | 1.6756 | 0.00014182 | -0.0016939 | 0.12673 | 0.12671 | 0.12673 | 0.9938 | -0.29078 | 0.99384 | -0.29052 | 19.8636
51 | 0.23543 | 0.11332 | -0.23542 | -0.11402 | 2.2432e-06 | -0.00070144 | 0.0075486 | 0.0075574 | 0.0075574 | 0.99919 | -0.0046962 | 0.99918 | -0.0046137 | 3.4352
52 | 5.7279 | 2.5054 | -5.7154 | -2.4733 | 0.012496 | 0.032129 | 0.18062 | 0.18064 | 0.18064 | 0.99919 | -0.0046962 | 0.99522 | -0.24186 | 28.0063
53 | -5.9634 | -2.6188 | 5.968 | 2.5948 | 0.0046166 | -0.023935 | 0.18817 | 0.18786 | 0.18817 | 0.99919 | -0.0046962 | 1 | 0 | 29.4933
54 | 5.6278 | 2.4309 | -5.6255 | -2.4249 | 0.0023024 | 0.0059123 | 0.17782 | 0.17782 | 0.17782 | 0.99522 | -0.24186 | 0.99448 | -0.28648 | 27.5692
55 | 8.8911 | 4.1418 | -8.8841 | -4.1556 | 0.0069959 | -0.013776 | 0.28315 | 0.28336 | 0.28336 | 1 | 0 | 0.99918 | -0.0035663 | 44.4142
56 | 3.6992 | 1.6227 | -3.6989 | -1.622 | 0.00029679 | 0.00071637 | 0.11759 | 0.11759 | 0.11759 | 0.99168 | -0.30411 | 0.99154 | -0.31279 | 18.2306
57 | 3.5588 | 1.5541 | -3.5588 | -1.5551 | 6.3997e-05 | -0.00096473 | 0.11306 | 0.11307 | 0.11307 | 0.99154 | -0.31279 | 0.99152 | -0.3129 | 17.7228
58 | -4.3108 | -1.8127 | 4.3109 | 1.8121 | 6.0365e-05 | -0.00062314 | 0.13583 | 0.13583 | 0.13583 | 0.99384 | -0.29052 | 0.99385 | -0.29043 | 21.2906
59 | -0.11614 | -0.05625 | 0.1162 | 0.05374 | 5.4322e-05 | -0.0025102 | 0.0037622 | 0.0037304 | 0.0037622 | 0.99018 | -0.32794 | 0.99067 | -0.32459 | 1.7915
60 | -0.1162 | -0.05374 | 0.1162 | 0.053192 | 4.336e-07 | -0.00054776 | 0.0037304 | 0.0037238 | 0.0037304 | 0.99067 | -0.32459 | 0.99068 | -0.32462 | 1.6957
61 | 3.5588 | 1.5551 | -3.558 | -1.566 | 0.00072615 | -0.010929 | 0.11307 | 0.1132 | 0.1132 | 0.99152 | -0.3129 | 0.99131 | -0.31412 | 17.7436
62 | 3.558 | 1.566 | -3.5578 | -1.5655 | 0.00023567 | 0.00056378 | 0.1132 | 0.1132 | 0.1132 | 0.99131 | -0.31412 | 0.99119 | -0.32127 | 17.5511
63 | -4.3109 | -1.8121 | 4.311 | 1.8109 | 0.00011264 | -0.001163 | 0.13583 | 0.13581 | 0.13583 | 0.99385 | -0.29043 | 0.99388 | -0.29025 | 21.2894
64 | 5.3023 | 2.2684 | -5.3012 | -2.2753 | 0.0010401 | -0.0068722 | 0.16741 | 0.16749 | 0.16749 | 0.99448 | -0.28648 | 0.99427 | -0.28776 | 26.2528
65 | 5.3012 | 2.2753 | -5.3008 | -2.2784 | 0.00046956 | -0.0030991 | 0.16749 | 0.16753 | 0.16753 | 0.99427 | -0.28776 | 0.99418 | -0.28833 | 26.2589
66 | -0.099931 | -0.048399 | 0.099931 | 0.048026 | 2.2288e-07 | -0.00037289 | 0.0032383 | 0.0032336 | 0.0032383 | 0.98981 | -0.39902 | 0.98981 | -0.39904 | 1.472
67 | -0.099931 | -0.048026 | 0.099935 | 0.041068 | 4.0439e-06 | -0.0069581 | 0.0032336 | 0.003151 | 0.0032336 | 0.98981 | -0.39904 | 0.98985 | -0.39933 | 1.4698
68 | -2.722 | -1.1647 | 2.7229 | 1.1666 | 0.00088394 | 0.0019269 | 0.086344 | 0.086339 | 0.086344 | 0.98985 | -0.39933 | 0.99043 | -0.36378 | 13.3867
69 | 2.5212 | 1.0804 | -2.5209 | -1.0799 | 0.00026738 | 0.00056051 | 0.079994 | 0.079995 | 0.079995 | 0.98985 | -0.39933 | 0.98966 | -0.41094 | 12.4024
70 | 0.10087 | 0.043166 | -0.10086 | -0.047979 | 2.8623e-06 | -0.0048126 | 0.0031997 | 0.0032575 | 0.0032575 | 0.98985 | -0.39933 | 0.98982 | -0.39912 | 1.4807
71 | 0.10086 | 0.047979 | -0.10086 | -0.048851 | 5.2993e-07 | -0.00087198 | 0.0032575 | 0.0032685 | 0.0032685 | 0.98982 | -0.39912 | 0.98982 | -0.39907 | 1.4857
72 | -2.8711 | -1.2384 | 2.8712 | 1.2356 | 0.00012036 | -0.002824 | 0.091134 | 0.091101 | 0.091134 | 0.99043 | -0.36378 | 0.99047 | -0.36352 | 14.2844
73 | 0.07904 | 0.037783 | -0.07904 | -0.038281 | 1.86e-07 | -0.00049767 | 0.0025554 | 0.0025617 | 0.0025617 | 0.98966 | -0.41094 | 0.98965 | -0.41092 | 1.1644
74 | 2.2885 | 0.9678 | -2.2883 | -0.97375 | 0.00015958 | -0.0059541 | 0.072477 | 0.072546 | 0.072546 | 0.98966 | -0.41094 | 0.98958 | -0.41141 | 11.3709
75 | -3.4203 | -1.4998 | 3.4204 | 1.4989 | 5.8408e-05 | -0.00095341 | 0.10877 | 0.10876 | 0.10877 | 0.99117 | -0.32137 | 0.99119 | -0.32127 | 17.0489
76 | 2.8723 | 1.238 | -2.8712 | -1.2356 | 0.0011088 | 0.0024738 | 0.091095 | 0.091101 | 0.091101 | 0.99117 | -0.32137 | 0.99047 | -0.36352 | 14.1242
77 | 0.54799 | 0.26182 | -0.54774 | -0.2622 | 0.00025781 | -0.00038045 | 0.017688 | 0.017695 | 0.017695 | 0.99117 | -0.32137 | 0.99068 | -0.32462 | 8.4262
78 | 2.1855 | 0.92394 | -2.1852 | -0.93426 | 0.00025224 | -0.010323 | 0.069216 | 0.069335 | 0.069335 | 0.98958 | -0.41141 | 0.98946 | -0.41218 | 10.8676
79 | 0.10288 | 0.049815 | -0.10288 | -0.049828 | 2.1333e-07 | -1.2455e-05 | 0.0033345 | 0.0033347 | 0.0033347 | 0.98958 | -0.41141 | 0.98958 | -0.41142 | 1.5879
80 | 2.0869 | 0.88666 | -2.0864 | -0.88584 | 0.00045086 | 0.00082201 | 0.066151 | 0.066156 | 0.066156 | 0.98946 | -0.41218 | 0.98908 | -0.43593 | 10.2567
81 | 0.098345 | 0.047599 | -0.098344 | -0.04763 | 4.9189e-07 | -3.1445e-05 | 0.0031876 | 0.003188 | 0.003188 | 0.98946 | -0.41218 | 0.98946 | -0.41221 | 1.5181
82 | 4.6938 | 1.9911 | -4.6932 | -1.996 | 0.0005704 | -0.0049028 | 0.14807 | 0.14813 | 0.14813 | 0.99401 | -0.28943 | 0.99388 | -0.29025 | 23.2181
83 | -4.8575 | -2.0704 | 4.8582 | 2.0648 | 0.0007065 | -0.0056418 | 0.15335 | 0.15328 | 0.15335 | 0.99401 | -0.28943 | 0.99416 | -0.28846 | 24.036
84 | -5.3007 | -2.2791 | 5.3008 | 2.2784 | 0.00010497 | -0.00069249 | 0.16754 | 0.16753 | 0.16754 | 0.99416 | -0.28846 | 0.99418 | -0.28833 | 26.2602
85 | 8.735 | 4.0834 | -8.7318 | -4.0749 | 0.0032137 | 0.008482 | 0.27858 | 0.27858 | 0.27858 | 0.99918 | -0.0035663 | 0.9985 | -0.042025 | 43.1905
86 | 1.9282 | 0.8092 | -1.9281 | -0.8102 | 1.8887e-05 | -0.00099784 | 0.061031 | 0.061042 | 0.061042 | 0.98908 | -0.43593 | 0.98907 | -0.436 | 9.5677
87 | 0.096056 | 0.041641 | -0.096053 | -0.046444 | 2.6119e-06 | -0.0048031 | 0.0030557 | 0.0031141 | 0.0031141 | 0.98907 | -0.436 | 0.98904 | -0.43579 | 1.4155
88 | 1.8321 | 0.76855 | -1.8318 | -0.78728 | 0.00032091 | -0.01873 | 0.057987 | 0.058203 | 0.058203 | 0.98907 | -0.436 | 0.98888 | -0.43717 | 9.1227
89 | -0.14206 | -0.068804 | 0.14206 | 0.06779 | 1.2289e-06 | -0.0010137 | 0.0046091 | 0.0045962 | 0.0046091 | 0.98863 | -0.43895 | 0.98863 | -0.43902 | 2.095
90 | 0.064688 | 0.023196 | -0.064686 | -0.031197 | 1.9219e-06 | -0.0080014 | 0.0020066 | 0.002097 | 0.002097 | 0.98863 | -0.43902 | 0.9886 | -0.43884 | 0.9532
91 | -0.20675 | -0.090986 | 0.20678 | 0.090592 | 2.7299e-05 | -0.00039422 | 0.0065957 | 0.0065909 | 0.0065957 | 0.98863 | -0.43902 | 0.98877 | -0.43783 | 3.1408
92 | 0.064686 | 0.031197 | -0.064686 | -0.031329 | 3.3183e-08 | -0.00013172 | 0.002097 | 0.0020987 | 0.0020987 | 0.9886 | -0.43884 | 0.9886 | -0.43884 | 0.95396
93 | -1.4612 | -0.64299 | 1.4614 | 0.6287 | 0.00015658 | -0.014295 | 0.046608 | 0.046441 | 0.046608 | 0.98877 | -0.43783 | 0.98888 | -0.43717 | 7.3054
94 | 0.12699 | 0.057671 | -0.12699 | -0.061307 | 3.4866e-06 | -0.003636 | 0.0040719 | 0.0041169 | 0.0041169 | 0.98877 | -0.43783 | 0.98875 | -0.43761 | 1.8713
95 | 1.1274 | 0.49473 | -1.1274 | -0.49473 | 2.9882e-05 | -7.1857e-06 | 0.035946 | 0.035947 | 0.035947 | 0.98877 | -0.43783 | 0.98872 | -0.4407 | 5.5731
96 | 0.37039 | 0.15859 | -0.37039 | -0.1589 | 2.4818e-06 | -0.00031292 | 0.011762 | 0.011765 | 0.011765 | 0.98888 | -0.43717 | 0.98888 | -0.43713 | 5.3479
97 | 0.12699 | 0.061307 | -0.12698 | -0.061502 | 1.8842e-07 | -0.00019419 | 0.0041169 | 0.0041194 | 0.0041194 | 0.98875 | -0.43761 | 0.98875 | -0.4376 | 1.8725
98 | 1.018 | 0.44175 | -1.018 | -0.44239 | 3.3682e-06 | -0.00063573 | 0.032401 | 0.032408 | 0.032408 | 0.98872 | -0.4407 | 0.98872 | -0.44072 | 5.0796
99 | 1.018 | 0.44239 | -1.0179 | -0.46003 | 9.4093e-05 | -0.01764 | 0.032408 | 0.032617 | 0.032617 | 0.98872 | -0.44072 | 0.98863 | -0.44125 | 5.1125
100 | 1.0179 | 0.46003 | -1.0179 | -0.46307 | 1.6345e-05 | -0.0030405 | 0.032617 | 0.032654 | 0.032654 | 0.98863 | -0.44125 | 0.98861 | -0.44133 | 5.1182
101 | 0.88708 | 0.39971 | -0.88705 | -0.39977 | 3.3133e-05 | -6.6218e-05 | 0.028411 | 0.028413 | 0.028413 | 0.98861 | -0.44133 | 0.98854 | -0.44532 | 4.4051
102 | -0.21914 | -0.10488 | 0.21914 | 0.10466 | 3.1151e-06 | -0.00022583 | 0.0070951 | 0.0070922 | 0.0070951 | 0.98846 | -0.44703 | 0.98849 | -0.44557 | 1.1
103 | 0.10356 | 0.048903 | -0.10353 | -0.050144 | 2.1539e-05 | -0.0012409 | 0.0033445 | 0.0033603 | 0.0033603 | 0.98846 | -0.44703 | 0.98825 | -0.44847 | 1.6002
104 | -0.21914 | -0.10466 | 0.21915 | 0.097109 | 1.8862e-06 | -0.0075489 | 0.0070922 | 0.007 | 0.0070922 | 0.98849 | -0.44557 | 0.9885 | -0.44553 | 1.1116
105 | -0.42166 | -0.19003 | 0.42166 | 0.18663 | 3.1168e-06 | -0.0034031 | 0.013507 | 0.013466 | 0.013507 | 0.9885 | -0.44553 | 0.98851 | -0.44549 | 2.117
106 | 0.20251 | 0.092919 | -0.2025 | -0.095494 | 6.273e-06 | -0.0025748 | 0.0065068 | 0.0065386 | 0.0065386 | 0.9885 | -0.44553 | 0.98847 | -0.44528 | 2.9721
107 | 0.2025 | 0.095494 | -0.2025 | -0.095792 | 7.3076e-07 | -0.0002983 | 0.0065386 | 0.0065423 | 0.0065423 | 0.98847 | -0.44528 | 0.98847 | -0.44525 | 2.9738
108 | 0.095895 | 0.044159 | -0.095885 | -0.044835 | 9.9356e-06 | -0.0006761 | 0.0030832 | 0.0030916 | 0.0030916 | 0.98847 | -0.44525 | 0.98836 | -0.44604 | 1.4722
109 | -0.73596 | -0.33885 | 0.73598 | 0.33021 | 2.4262e-05 | -0.0086358 | 0.023661 | 0.023556 | 0.023661 | 0.98851 | -0.44549 | 0.98854 | -0.44532 | 3.7086
110 | 0.095885 | 0.044835 | -0.095884 | -0.046439 | 8.83e-07 | -0.0016034 | 0.0030916 | 0.0031117 | 0.0031117 | 0.98836 | -0.44604 | 0.98835 | -0.44597 | 1.4144
111 | 0.15107 | 0.069563 | -0.15106 | -0.073097 | 4.8137e-06 | -0.0035333 | 0.0048568 | 0.0049008 | 0.0049008 | 0.98854 | -0.44532 | 0.98851 | -0.44505 | 2.2277
112 | 0.15106 | 0.073097 | -0.15106 | -0.073162 | 2.4734e-06 | -6.5862e-05 | 0.0049008 | 0.0049017 | 0.0049017 | 0.98851 | -0.44505 | 0.98849 | -0.44516 | 2.3341
113 | 0.096053 | 0.046444 | -0.096052 | -0.04652 | 1.1364e-06 | -7.607e-05 | 0.0031141 | 0.0031151 | 0.0031151 | 0.98904 | -0.43579 | 0.98903 | -0.43587 | 1.4834
114 | 0.21782 | 0.085008 | -0.21781 | -0.086991 | 5.3044e-06 | -0.0019834 | 0.0068256 | 0.0068469 | 0.0068469 | 0.98888 | -0.43713 | 0.98885 | -0.43701 | 3.1122
115 | 0.11957 | 0.046187 | -0.11957 | -0.055528 | 7.6884e-06 | -0.0093414 | 0.003742 | 0.0038488 | 0.0038488 | 0.98885 | -0.43701 | 0.98879 | -0.43661 | 1.7494
116 | 0.098237 | 0.040805 | -0.098235 | -0.044794 | 2.2329e-06 | -0.0039897 | 0.0031054 | 0.0031519 | 0.0031519 | 0.98885 | -0.43701 | 0.98883 | -0.43686 | 1.4327
117 | 0.11957 | 0.055528 | -0.11956 | -0.057907 | 2.0317e-06 | -0.0023795 | 0.0038488 | 0.0038785 | 0.0038785 | 0.98879 | -0.43661 | 0.98878 | -0.43647 | 1.763
118 | 0.098235 | 0.044794 | -0.098233 | -0.047577 | 1.598e-06 | -0.0027822 | 0.0031519 | 0.0031865 | 0.0031865 | 0.98883 | -0.43686 | 0.98882 | -0.43673 | 1.4484
119 | -0.12422 | -0.060165 | 0.12423 | 0.059897 | 6.5025e-06 | -0.00026759 | 0.0039955 | 0.0039921 | 0.0039955 | 0.99725 | -0.04517 | 0.9973 | -0.044822 | 1.9026
120 | -0.12423 | -0.059897 | 0.12424 | 0.053441 | 5.6707e-06 | -0.0064559 | 0.0039921 | 0.0039145 | 0.0039921 | 0.9973 | -0.044822 | 0.99734 | -0.045167 | 1.8146
121 | -0.12424 | -0.053441 | 0.12424 | 0.052802 | 5.5008e-07 | -0.00063965 | 0.0039145 | 0.0039073 | 0.0039145 | 0.99734 | -0.045167 | 0.99735 | -0.045195 | 1.7793
122 | -0.45718 | -0.21892 | 0.45722 | 0.21497 | 4.7863e-05 | -0.0039463 | 0.01468 | 0.014631 | 0.01468 | 0.99678 | -0.077844 | 0.99688 | -0.078715 | 6.6726
123 | 0.45718 | 0.21892 | -0.45716 | -0.21896 | 1.6725e-05 | -4.1188e-05 | 0.01468 | 0.01468 | 0.01468 | 0.99678 | -0.077844 | 0.99674 | -0.078095 | 6.9907
124 | 7.7617 | 3.6506 | -7.7492 | -3.6179 | 0.012459 | 0.032729 | 0.24838 | 0.24839 | 0.24839 | 0.99688 | -0.078715 | 0.99391 | -0.2463 | 38.5103
125 | -8.2189 | -3.8656 | 8.2215 | 3.8723 | 0.00254 | 0.0066889 | 0.26301 | 0.26301 | 0.26301 | 0.99688 | -0.078715 | 0.99745 | -0.046562 | 40.7772
126 | 0.074219 | 0.035511 | -0.074219 | -0.035946 | 1.3916e-07 | -0.00043442 | 0.0023829 | 0.0023883 | 0.0023883 | 0.99674 | -0.078095 | 0.99674 | -0.078079 | 1.0856
127 | 0.23184 | 0.11026 | -0.23183 | -0.11166 | 4.366e-06 | -0.0013987 | 0.0074351 | 0.0074526 | 0.0074526 | 0.99674 | -0.078095 | 0.99672 | -0.077936 | 3.3876
128 | -0.22969 | -0.10388 | 0.2297 | 0.10272 | 3.4418e-06 | -0.0011512 | 0.0072965 | 0.0072828 | 0.0072965 | 0.99735 | -0.045195 | 0.99736 | -0.045305 | 3.3166
129 | 7.6628 | 3.576 | -7.6621 | -3.5778 | 0.00062927 | -0.0017408 | 0.2456 | 0.24563 | 0.24563 | 0.99391 | -0.2463 | 0.99383 | -0.24667 | 38.4996
130 | -8.3802 | -3.9492 | 8.3819 | 3.9454 | 0.0016625 | -0.0037445 | 0.26812 | 0.26806 | 0.26812 | 0.99745 | -0.046562 | 0.99765 | -0.045705 | 42.0244
131 | 0.14061 | 0.067481 | -0.14061 | -0.067568 | 1.0049e-07 | -8.7457e-05 | 0.0045171 | 0.0045182 | 0.0045182 | 0.99672 | -0.077936 | 0.99672 | -0.07793 | 2.0537
132 | 0.14061 | 0.067568 | -0.14061 | -0.068101 | 6.1271e-07 | -0.0005323 | 0.0045182 | 0.0045249 | 0.0045249 | 0.99672 | -0.07793 | 0.99672 | -0.077892 | 2.0568
133 | -7.4431 | -3.4823 | 7.4439 | 3.4799 | 0.00082279 | -0.0024332 | 0.23879 | 0.23875 | 0.23879 | 0.99343 | -0.24844 | 0.99354 | -0.24794 | 37.4275
134 | -7.4439 | -3.4799 | 7.4442 | 3.479 | 0.00028311 | -0.00083759 | 0.23875 | 0.23874 | 0.23875 | 0.99354 | -0.24794 | 0.99358 | -0.24777 | 37.4219
135 | -0.2297 | -0.10272 | 0.22972 | 0.096127 | 1.9478e-05 | -0.0065976 | 0.0072828 | 0.0072069 | 0.0072828 | 0.99736 | -0.045305 | 0.99744 | -0.045862 | 3.3104
136 | 0.34274 | 0.14414 | -0.34271 | -0.1498 | 3.7115e-05 | -0.0056624 | 0.010759 | 0.010823 | 0.010823 | 0.99765 | -0.045705 | 0.99755 | -0.045012 | 4.9197
137 | -8.7246 | -4.0896 | 8.7318 | 4.0749 | 0.0071633 | -0.014648 | 0.27881 | 0.27858 | 0.27881 | 0.99765 | -0.045705 | 0.9985 | -0.042025 | 43.7003
138 | 0.059475 | 0.028629 | -0.059474 | -0.028804 | 9.6451e-07 | -0.00017545 | 0.0019101 | 0.0019123 | 0.0019123 | 0.99755 | -0.045012 | 0.99753 | -0.045121 | 0.91063
139 | 0.28323 | 0.12117 | -0.2832 | -0.12138 | 2.6515e-05 | -0.00020576 | 0.0089148 | 0.0089174 | 0.0089174 | 0.99755 | -0.045012 | 0.99745 | -0.045911 | 4.2464
140 | -7.5682 | -3.5391 | 7.57 | 3.5338 | 0.0018393 | -0.005234 | 0.24274 | 0.24266 | 0.24274 | 0.99358 | -0.24777 | 0.99383 | -0.24667 | 38.047
141 | 0.22972 | 0.095474 | -0.22972 | -0.096127 | 1.9062e-06 | -0.00065311 | 0.0071996 | 0.0072069 | 0.0072069 | 0.99745 | -0.045911 | 0.99744 | -0.045862 | 3.2759

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 14.8731 | 6.7472

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.16303 | 0.07896
1 | 0.15821 | 0.076627
2 | 0.075282 | 0.036461
3 | 0.085953 | 0.041629
4 | 0.069788 | 0.0338
5 | 1.358 | 0.65771
6 | 0.13403 | 0.064911
7 | 0.12286 | 0.059504
8 | 0.1445 | 0.069984
9 | 0.091131 | 0.044137
10 | 0.12292 | 0.059533
11 | 0.079529 | 0.038518
12 | 0.069162 | 0.033497
13 | 0.10917 | 0.052874
14 | 0.11617 | 0.056262
15 | 0.12284 | 0.059495
16 | 0.12616 | 0.061104
17 | 0.073806 | 0.035746
18 | 0.17671 | 0.085585
19 | 0.10086 | 0.048848
20 | 0.13566 | 0.065702
21 | 0.22749 | 0.11018
22 | 1.8932 | 0.91691
23 | 0.09213 | 0.044621
24 | 0.16054 | 0.077752
25 | 0.23542 | 0.11402
26 | 0.087654 | 0.042453
27 | 0.15988 | 0.077435
28 | 0.14006 | 0.067834
29 | 0.28312 | 0.13712
30 | 0.11614 | 0.05625
31 | 0.32321 | 0.15654
32 | 0.099931 | 0.048399
33 | 0.10086 | 0.048851
34 | 0.14823 | 0.071789
35 | 0.15338 | 0.074283
36 | 0.13743 | 0.066562
37 | 0.43154 | 0.209
38 | 0.10288 | 0.049828
39 | 0.07904 | 0.038281
40 | 0.098344 | 0.04763
41 | 0.16376 | 0.079311
42 | 0.3822 | 0.18511
43 | 0.44244 | 0.21429
44 | 0.1491 | 0.07221
45 | 0.15825 | 0.076643
46 | 0.14206 | 0.068804
47 | 0.10939 | 0.052981
48 | 0.064686 | 0.031329
49 | 0.13083 | 0.063363
50 | 0.11559 | 0.055981
51 | 0.10353 | 0.050144
52 | 0.10661 | 0.051633
53 | 0.3143 | 0.15222
54 | 0.095884 | 0.046439
55 | 0.15106 | 0.073162
56 | 0.15257 | 0.073894
57 | 0.096052 | 0.04652
58 | 0.12698 | 0.061502
59 | 0.11956 | 0.057907
60 | 0.098233 | 0.047577
61 | 0.12422 | 0.060165
62 | 0.15111 | 0.073184
63 | 0.10545 | 0.051074
64 | 0.086463 | 0.041876
65 | 0.15876 | 0.076889
66 | 0.074219 | 0.035946
67 | 0.09122 | 0.04418
68 | 0.14061 | 0.068101
69 | 1.6679 | 0.80781
70 | 0.12393 | 0.060023
71 | 0.059474 | 0.028804
72 | 0.053487 | 0.025905

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1