## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_491_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_491_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_491_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_491_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_491_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_491_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_491_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_491_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_491_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_491_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_491_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_491_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_491_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_491_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_491_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_491_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_491_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_491_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_491_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_491_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_491_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_491_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_491_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_491_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_491_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_491_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_491_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_491_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_491_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_491_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_491_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_491_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_491_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_491_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_491_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_491_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_491_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_491_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_491_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_491_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_491_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_491_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_491_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_491_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_491_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_491_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_491_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_491_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_491_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_491_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_491_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_491_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_491_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_491_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_491_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_491_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_491_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_491_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_491_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_491_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_491_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_491_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_491_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_491_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_491_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_491_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_491_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_491_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_491_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_491_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_491_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_491_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_491_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_491_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_491_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_491_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_491_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_491_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_491_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_491_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_491_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_491_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_491_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_491_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_491_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_491_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_491_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_491_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_491_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_491_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_491_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_491_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_491_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_491_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_491_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_491_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_491_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_491_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_491_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_491_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_491_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_491_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_491_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_491_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_491_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_491_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_491_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_491_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_491_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_491_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_491_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_491_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_491_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_491_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_491_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_491_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_491_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_491_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_491_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_491_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_491_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_491_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_491_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_491_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_491_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_491_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_491_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_491_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_491_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_491_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_491_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_491_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_491_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_491_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_491_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_491_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_491_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_491_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_491_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_491_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_491_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_491_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_491_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_491_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_491_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_491_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_491_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_491_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_491_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_491_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_491_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_491_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_491_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_HV_491_0_node_145 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_491_0_load_0 | 0 | 0.26279 | 0.12727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_491_0_load_8 | 4 | 0.19595 | 0.094904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_491_0_load_16 | 8 | 0.38658 | 0.18723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_491_0_load_15 | 9 | 0.15222 | 0.073725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_491_0_load_13 | 12 | 0.23196 | 0.11234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_491_0_load_9 | 13 | 0.18008 | 0.087218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_491_0_load_51 | 14 | 0.29804 | 0.14435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_491_0_load_130 | 15 | 0.23224 | 0.11248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_491_0_load_18 | 19 | 0.23712 | 0.11484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_491_0_load_10 | 20 | 0.13504 | 0.065405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_491_0_load_80 | 22 | 0.19092 | 0.092467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_491_0_load_19 | 24 | 0.12693 | 0.061473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_491_0_load_41 | 29 | 0.15608 | 0.075591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_491_0_load_104 | 30 | 0.085316 | 0.041321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_491_0_load_36 | 32 | 0.331 | 0.16031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_491_0_load_109 | 34 | 0.28412 | 0.1376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_491_0_load_154 | 35 | 0.081315 | 0.039383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_491_0_load_137 | 37 | 0.39249 | 0.19009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_491_0_load_35 | 41 | 0.34777 | 0.16843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_491_0_load_40 | 42 | 0.24245 | 0.11742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_491_0_load_42 | 43 | 0.23094 | 0.11185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_491_0_load_32 | 45 | 0.34021 | 0.16477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_491_0_load_28 | 46 | 0.054881 | 0.02658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_491_0_load_140 | 48 | 0.25907 | 0.12547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_491_0_load_141 | 49 | 0.17595 | 0.085218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_491_0_load_135 | 51 | 0.14067 | 0.068132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_491_0_load_157 | 53 | 0.090771 | 0.043963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_491_0_load_99 | 55 | 0.06888 | 0.03336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_491_0_load_148 | 59 | 0.38156 | 0.1848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_491_0_load_128 | 61 | 0.07538 | 0.036508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_491_0_load_101 | 62 | 0.076293 | 0.03695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_491_0_load_93 | 64 | 0.38094 | 0.1845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_491_0_load_90 | 66 | 0.23437 | 0.11351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_491_0_load_160 | 70 | 0.26171 | 0.12675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_491_0_load_69 | 72 | 0.29623 | 0.14347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_491_0_load_43 | 74 | 0.28611 | 0.13857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_491_0_load_131 | 80 | 0.26906 | 0.13031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_491_0_load_87 | 81 | 0.24911 | 0.12065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_491_0_load_119 | 84 | 0.12983 | 0.062881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_491_0_load_74 | 85 | 0.20072 | 0.097215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_491_0_load_134 | 87 | 0.31673 | 0.1534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_491_0_load_147 | 89 | 0.37861 | 0.18337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_491_0_load_145 | 91 | 0.31802 | 0.15403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_491_0_load_153 | 95 | 0.40142 | 0.19441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_491_0_load_132 | 96 | 0.37889 | 0.1835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_491_0_load_125 | 100 | 0.34491 | 0.16705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_491_0_load_79 | 102 | 0.11149 | 0.053996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_491_0_load_146 | 105 | 0.38602 | 0.18696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_491_0_load_110 | 107 | 0.12133 | 0.058762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_491_0_load_52 | 109 | 0.39277 | 0.19023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_491_0_load_120 | 114 | 0.07597 | 0.036794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_491_0_load_121 | 116 | 0.072813 | 0.035265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_491_0_load_158 | 117 | 0.28934 | 0.14013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_491_0_load_58 | 118 | 0.20594 | 0.099739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_491_0_load_62 | 121 | 0.39502 | 0.19132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_491_0_load_133 | 123 | 0.38307 | 0.18553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_491_0_load_94 | 124 | 0.28921 | 0.14007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_491_0_load_68 | 127 | 0.21376 | 0.10353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_491_0_load_129 | 128 | 0.054692 | 0.026488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_491_0_load_152 | 130 | 0.32797 | 0.15884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_491_0_load_138 | 133 | 0.1212 | 0.058698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_491_0_load_83 | 134 | 0.21892 | 0.10603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_491_0_load_159 | 138 | 0.17848 | 0.086443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_491_0_load_144 | 139 | 0.27999 | 0.1356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_491_0_load_156 | 142 | 0.32308 | 0.15647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_491_0_load_113 | 144 | 0.18882 | 0.091452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_491_0_load_122 | 145 | 0.097196 | 0.047074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_491_0_load_155 | 147 | 0.25255 | 0.12231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_491_0_load_124 | 149 | 0.26477 | 0.12823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_491_0_load_150 | 151 | 0.40616 | 0.19671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 91 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_491_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.003883 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_491_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.47037 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_491_0_line_2 |  | 2 | 3 | 0.39335 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_491_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.038908 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_491_0_line_4 |  | 3 | 5 | 0.77537 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_491_0_line_5 |  | 3 | 6 | 0.5892 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_491_0_line_6 |  | 3 | 7 | 0.66252 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_491_0_line_7 |  | 3 | 8 | 0.005533 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_491_0_line_8 |  | 5 | 14 | 0.016811 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_491_0_line_9 |  | 6 | 9 | 0.073507 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_491_0_line_10 |  | 7 | 13 | 0.059923 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_491_0_line_11 |  | 7 | 10 | 0.74978 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_491_0_line_12 |  | 9 | 18 | 0.18664 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_491_0_line_13 |  | 10 | 11 | 0.10381 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_491_0_line_14 |  | 10 | 12 | 0.004943 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_491_0_line_15 |  | 11 | 19 | 0.015124 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_491_0_line_16 |  | 15 | 16 | 0.010472 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_491_0_line_17 |  | 15 | 17 | 0.031773 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
18 | MV_491_0_line_18 |  | 16 | 21 | 0.1923 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_491_0_line_19 |  | 17 | 18 | 0.25996 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_491_0_line_20 |  | 18 | 23 | 0.30294 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_491_0_line_21 |  | 18 | 22 | 0.009102 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_491_0_line_22 |  | 20 | 21 | 0.004592 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_491_0_line_23 |  | 23 | 102 | 0.12511 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_491_0_line_24 |  | 24 | 25 | 0.058349 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_491_0_line_25 |  | 25 | 26 | 0.11867 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_491_0_line_26 |  | 26 | 33 | 0.079828 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_491_0_line_27 |  | 26 | 34 | 0.086464 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_491_0_line_28 |  | 27 | 28 | 0.4973 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_491_0_line_29 |  | 27 | 29 | 0.41693 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_491_0_line_30 |  | 27 | 30 | 0.78966 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_491_0_line_31 |  | 27 | 31 | 0.31702 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_491_0_line_32 |  | 27 | 32 | 0.003774 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_491_0_line_33 |  | 28 | 63 | 0.36241 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_491_0_line_34 |  | 28 | 64 | 0.003927 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_491_0_line_35 |  | 30 | 69 | 0.022513 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_491_0_line_36 |  | 31 | 45 | 0.059029 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_491_0_line_37 |  | 32 | 42 | 0.4167 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
38 | MV_491_0_line_38 |  | 33 | 35 | 0.010708 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_491_0_line_39 |  | 34 | 44 | 0.020024 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_491_0_line_40 |  | 36 | 37 | 0.00557 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_491_0_line_41 |  | 36 | 38 | 0.2809 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_491_0_line_42 |  | 36 | 39 | 0.48381 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_491_0_line_43 |  | 36 | 40 | 0.30821 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_491_0_line_44 |  | 38 | 41 | 0.006884 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_491_0_line_45 |  | 39 | 42 | 0.068282 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_491_0_line_46 |  | 40 | 43 | 0.04769 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_491_0_line_47 |  | 44 | 56 | 0.58053 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_491_0_line_48 |  | 44 | 69 | 0.069011 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_491_0_line_49 |  | 46 | 47 | 0.22385 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_491_0_line_50 |  | 47 | 48 | 0.003932 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_491_0_line_51 |  | 48 | 59 | 0.41286 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_491_0_line_52 |  | 49 | 50 | 0.032933 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_491_0_line_53 |  | 49 | 51 | 0.28635 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_491_0_line_54 |  | 50 | 150 | 0.43342 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_491_0_line_55 |  | 52 | 53 | 0.018103 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_491_0_line_56 |  | 52 | 54 | 0.13017 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_491_0_line_57 |  | 54 | 55 | 0.019583 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_491_0_line_58 |  | 55 | 62 | 0.059494 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_491_0_line_59 |  | 56 | 57 | 0.036341 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
60 | MV_491_0_line_60 |  | 56 | 58 | 0.23114 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_491_0_line_61 |  | 57 | 61 | 0.020585 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_491_0_line_62 |  | 58 | 70 | 0.023961 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_491_0_line_63 |  | 59 | 60 | 0.010006 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_491_0_line_64 |  | 60 | 129 | 0.30095 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_491_0_line_65 |  | 61 | 68 | 0.0071501 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | MV_491_0_line_66 |  | 62 | 67 | 0.050862 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_491_0_line_67 |  | 63 | 65 | 0.23039 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_491_0_line_68 |  | 63 | 66 | 0.00464 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_491_0_line_69 |  | 65 | 71 | 0.018495 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_491_0_line_70 |  | 65 | 72 | 0.0084519 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_491_0_line_71 |  | 66 | 73 | 0.06681 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
72 | MV_491_0_line_72 |  | 67 | 68 | 0.021667 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_491_0_line_73 |  | 71 | 129 | 0.2793 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_491_0_line_74 |  | 71 | 114 | 0.048265 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_491_0_line_75 |  | 73 | 136 | 0.52109 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_491_0_line_76 |  | 74 | 75 | 0.00447 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_491_0_line_77 |  | 75 | 76 | 0.55797 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_491_0_line_78 |  | 75 | 77 | 0.37527 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_491_0_line_79 |  | 76 | 85 | 0.050334 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_491_0_line_80 |  | 76 | 83 | 0.3508 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_491_0_line_81 |  | 77 | 89 | 0.009293 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_491_0_line_82 |  | 78 | 79 | 0.37558 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_491_0_line_83 |  | 78 | 80 | 0.003265 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_491_0_line_84 |  | 78 | 81 | 0.26651 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_491_0_line_85 |  | 79 | 96 | 0.013564 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
86 | MV_491_0_line_86 |  | 79 | 90 | 0.38256 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_491_0_line_87 |  | 81 | 98 | 0.026324 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_491_0_line_88 |  | 82 | 83 | 0.29362 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_491_0_line_89 |  | 82 | 84 | 0.012632 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_491_0_line_90 |  | 85 | 101 | 0.058247 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_491_0_line_91 |  | 85 | 102 | 0.23475 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
92 | MV_491_0_line_92 |  | 86 | 87 | 0.024835 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
93 | MV_491_0_line_93 |  | 86 | 88 | 0.16024 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_491_0_line_94 |  | 87 | 103 | 0.265 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_491_0_line_95 |  | 88 | 105 | 0.019789 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_491_0_line_96 |  | 89 | 107 | 0.14146 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
97 | MV_491_0_line_97 |  | 89 | 108 | 0.26996 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
98 | MV_491_0_line_98 |  | 90 | 91 | 0.028531 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_491_0_line_99 |  | 90 | 92 | 0.11652 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_491_0_line_100 |  | 92 | 97 | 0.29262 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
101 | MV_491_0_line_101 |  | 93 | 94 | 0.23298 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
102 | MV_491_0_line_102 |  | 93 | 95 | 0.051595 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
103 | MV_491_0_line_103 |  | 94 | 100 | 0.07452 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_491_0_line_104 |  | 97 | 106 | 0.23367 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_491_0_line_105 |  | 97 | 126 | 0.78436 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_491_0_line_106 |  | 97 | 121 | 0.059149 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_491_0_line_107 |  | 98 | 99 | 0.12288 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_491_0_line_108 |  | 99 | 100 | 0.027132 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_491_0_line_109 |  | 101 | 132 | 0.32696 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_491_0_line_110 |  | 103 | 144 | 0.02544 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_491_0_line_111 |  | 104 | 105 | 0.033686 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_491_0_line_112 |  | 104 | 106 | 0.43009 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_491_0_line_113 |  | 106 | 127 | 0.003911 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_491_0_line_114 |  | 107 | 140 | 0.030457 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_491_0_line_115 |  | 108 | 146 | 0.075975 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_491_0_line_116 |  | 108 | 144 | 0.029091 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_491_0_line_117 |  | 109 | 110 | 0.035532 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
118 | MV_491_0_line_118 |  | 110 | 111 | 0.16091 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_491_0_line_119 |  | 111 | 113 | 0.19263 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_491_0_line_120 |  | 112 | 113 | 0.16018 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_491_0_line_121 |  | 112 | 114 | 0.052728 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_491_0_line_122 |  | 113 | 115 | 0.03469 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_491_0_line_123 |  | 113 | 116 | 0.004062 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_491_0_line_124 |  | 115 | 117 | 0.004942 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_491_0_line_125 |  | 118 | 119 | 0.032442 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_491_0_line_126 |  | 119 | 120 | 0.34013 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_491_0_line_127 |  | 119 | 121 | 0.28876 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
128 | MV_491_0_line_128 |  | 120 | 124 | 0.010899 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_491_0_line_129 |  | 120 | 122 | 0.41519 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_491_0_line_130 |  | 122 | 123 | 0.004424 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_491_0_line_131 |  | 123 | 125 | 0.001505 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_491_0_line_132 |  | 125 | 135 | 0.25497 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_491_0_line_133 |  | 125 | 137 | 0.21713 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_491_0_line_134 |  | 126 | 128 | 0.013765 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_491_0_line_135 |  | 129 | 130 | 0.036505 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_491_0_line_136 |  | 130 | 131 | 0.005386 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_491_0_line_137 |  | 131 | 152 | 0.23372 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_491_0_line_138 |  | 132 | 133 | 0.088202 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
139 | MV_491_0_line_139 |  | 134 | 135 | 0.08736 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
140 | MV_491_0_line_140 |  | 135 | 136 | 0.088718 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
141 | MV_491_0_line_141 |  | 136 | 139 | 0.034086 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_491_0_line_142 |  | 137 | 138 | 0.022243 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
143 | MV_491_0_line_143 |  | 140 | 141 | 0.1466 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_491_0_line_144 |  | 141 | 142 | 0.005779 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_491_0_line_145 |  | 141 | 143 | 0.089778 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_491_0_line_146 |  | 143 | 145 | 0.033459 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_491_0_line_147 |  | 145 | 148 | 0.024431 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | MV_491_0_line_148 |  | 146 | 147 | 0.01001 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | MV_491_0_line_149 |  | 148 | 149 | 0.057531 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | MV_491_0_line_150 |  | 150 | 151 | 0.020907 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | MV_491_0_line_151 |  | 151 | 152 | 0.038465 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_491_0_trafo_145 | 25 MVA 110/20 kV | 153 | 91 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2685671.12 | 1236900.7669
1 | 2685667.7547 | 1236902.7198
2 | 2685946.8986 | 1236848.8353
3 | 2685994.6169 | 1237052.5937
4 | 2685938.8002 | 1236810.7798
5 | 2685742.8354 | 1237492.1022
6 | 2686081.8433 | 1237164.6261
7 | 2686282.8726 | 1236703.1677
8 | 2685989.8142 | 1237049.8222
9 | 2686054.2662 | 1237232.2194
10 | 2686126.2449 | 1236444.8105
11 | 2686116.2731 | 1236380.4644
12 | 2686124.6182 | 1236449.4791
13 | 2686338.4017 | 1236726.0908
14 | 2685731.2451 | 1237503.0094
15 | 2686267.0411 | 1237199.9934
16 | 2686274.01 | 1237197.9153
17 | 2686258.3116 | 1237230.5441
18 | 2686121.5205 | 1237406.3187
19 | 2686104.4655 | 1236372.7656
20 | 2686373.3855 | 1237032.9634
21 | 2686370.8853 | 1237036.8187
22 | 2686130.5257 | 1237407.8059
23 | 2686047.959 | 1237700.1966
24 | 2683895.8757 | 1240185.178
25 | 2683947.7123 | 1240158.3914
26 | 2683993.5724 | 1240064.984
27 | 2684725.0091 | 1239642.7272
28 | 2684806.5385 | 1239493.3726
29 | 2684447.8788 | 1239954.2258
30 | 2683991.0308 | 1239933.9905
31 | 2684408.0805 | 1239635.2641
32 | 2684728.5841 | 1239643.968
33 | 2684037.0506 | 1240041.6046
34 | 2683999.3484 | 1239979.1263
35 | 2684043.0611 | 1240050.2959
36 | 2684420.936 | 1240324.9205
37 | 2684426.1249 | 1240326.9847
38 | 2684380.1217 | 1240223.7676
39 | 2684605.0942 | 1240112.8446
40 | 2684500.9504 | 1240429.4562
41 | 2684373.5414 | 1240221.6837
42 | 2684618.9954 | 1240045.9945
43 | 2684493.7802 | 1240475.7208
44 | 2683979.5421 | 1239975.8104
45 | 2684379.0313 | 1239686.6882
46 | 2683990.5983 | 1239079.7022
47 | 2684193.8979 | 1239173.3924
48 | 2684196.1524 | 1239170.1665
49 | 2684457.7625 | 1238738.3162
50 | 2684474.0834 | 1238711.4735
51 | 2684184.7157 | 1238824.5903
52 | 2683764.3872 | 1239622.6626
53 | 2683775.2273 | 1239608.6277
54 | 2683694.9488 | 1239683.605
55 | 2683688.3037 | 1239702.0256
56 | 2683650.2999 | 1239807.12
57 | 2683655.0811 | 1239771.0948
58 | 2683582.1872 | 1240000.2326
59 | 2684604.6991 | 1239229.7042
60 | 2684610.7582 | 1239221.7293
61 | 2683674.7641 | 1239777.3099
62 | 2683727.8227 | 1239746.498
63 | 2685032.0917 | 1239317.4937
64 | 2684803.024 | 1239491.5989
65 | 2684902.9888 | 1239209.1465
66 | 2685036.1126 | 1239319.8308
67 | 2683701.4694 | 1239786.4929
68 | 2683680.4049 | 1239781.7037
69 | 2683970.7502 | 1239924.2157
70 | 2683562.1491 | 1240013.3711
71 | 2684915.173 | 1239197.6347
72 | 2684898.2762 | 1239202.1736
73 | 2685093.874 | 1239353.4045
74 | 2685578.8493 | 1238066.2487
75 | 2685574.5395 | 1238065.019
76 | 2685727.7135 | 1237814.5927
77 | 2685456.2584 | 1237835.385
78 | 2685462.4208 | 1238320.1099
79 | 2685225.4652 | 1238454.6794
80 | 2685460.0551 | 1238317.852
81 | 2685705.9897 | 1238428.275
82 | 2685644.4999 | 1237739.8388
83 | 2685757.0547 | 1237540.6644
84 | 2685637.0247 | 1237748.9023
85 | 2685774.3919 | 1237831.0672
86 | 2685273.9772 | 1238165.8131
87 | 2685287.3735 | 1238144.9016
88 | 2685137.3424 | 1238082.1042
89 | 2685453.4655 | 1237826.5274
90 | 2685047.6164 | 1238521.7782
91 | 2685032.7649 | 1238546.1608
92 | 2684967.2999 | 1238492.6189
93 | 2685395.2244 | 1238752.9318
94 | 2685602.1292 | 1238645.8334
95 | 2685434.3939 | 1238719.3488
96 | 2685225.5465 | 1238441.1153
97 | 2684758.5659 | 1238287.5453
98 | 2685699.599 | 1238453.8122
99 | 2685664.7608 | 1238566.0347
100 | 2685645.8547 | 1238585.4905
101 | 2685762.204 | 1237887.5651
102 | 2686008.8138 | 1237818.6035
103 | 2685157.3593 | 1237913.9931
104 | 2685085.6553 | 1238068.3093
105 | 2685118.6604 | 1238075.4206
106 | 2684818.1573 | 1238064.6921
107 | 2685336.0385 | 1237747.6443
108 | 2685186.8264 | 1237868.7721
109 | 2684940.7363 | 1238977.4977
110 | 2684951.5839 | 1238943.6619
111 | 2685059.6731 | 1238886.6348
112 | 2684963.6261 | 1239109.5978
113 | 2685028.5825 | 1239029.7367
114 | 2684935.0639 | 1239153.8995
115 | 2685002.0406 | 1239013.7898
116 | 2685026.375 | 1239033.1466
117 | 2684999.3038 | 1239017.9091
118 | 2684824.9669 | 1238608.3006
119 | 2684792.4571 | 1238606.9466
120 | 2684928.8136 | 1238579.5196
121 | 2684715.9907 | 1238328.493
122 | 2685079.8966 | 1238781.916
123 | 2685082.3553 | 1238785.5983
124 | 2684933.2079 | 1238569.5419
125 | 2685083.4966 | 1238784.6139
126 | 2684457.4408 | 1237814.0288
127 | 2684814.7502 | 1238062.7531
128 | 2684445.019 | 1237819.2448
129 | 2684792.1954 | 1239044.601
130 | 2684797.4014 | 1239008.4828
131 | 2684797.569 | 1239003.1035
132 | 2685799.3509 | 1238092.8376
133 | 2685850.3309 | 1238164.8148
134 | 2685307.4894 | 1238955.4831
135 | 2685220.9914 | 1238943.2436
136 | 2685165.0922 | 1239012.1357
137 | 2685205.4754 | 1238735.205
138 | 2685184.2298 | 1238728.6177
139 | 2685192.8632 | 1239032.0149
140 | 2685311.3296 | 1237729.8373
141 | 2685240.2162 | 1237717.2074
142 | 2685244.6956 | 1237720.8743
143 | 2685170.0952 | 1237683.3774
144 | 2685169.9529 | 1237892.3866
145 | 2685190.6531 | 1237656.9798
146 | 2685147.6384 | 1237817.9183
147 | 2685153.8942 | 1237810.0913
148 | 2685205.5411 | 1237637.6086
149 | 2685166.7931 | 1237596.5903
150 | 2684620.6676 | 1238876.8787
151 | 2684640.535 | 1238883.5666
152 | 2684676.7463 | 1238896.8368
153 | 2685032.7649 | 1238546.1608

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98564 | -0.15248 | 0.26279 | 0.12727
1 | 0.98564 | -0.15249 | 0 | 0
2 | 0.9858 | -0.15384 | 0 | 0
3 | 0.98603 | -0.15566 | 0 | 0
4 | 0.98578 | -0.15394 | 0.19595 | 0.094904
5 | 0.98573 | -0.15329 | 0 | 0
6 | 0.98737 | -0.16546 | 0 | 0
7 | 0.98548 | -0.15164 | 0 | 0
8 | 0.98602 | -0.15563 | 0.38658 | 0.18723
9 | 0.98754 | -0.16664 | 0.15222 | 0.073725
10 | 0.98503 | -0.14787 | 0 | 0
11 | 0.98499 | -0.14758 | 0 | 0
12 | 0.98503 | -0.14786 | 0.23196 | 0.11234
13 | 0.98546 | -0.15151 | 0.18008 | 0.087218
14 | 0.98572 | -0.15323 | 0.29804 | 0.14435
15 | 0.98809 | -0.15976 | 0.23224 | 0.11248
16 | 0.98809 | -0.15975 | 0 | 0
17 | 0.98812 | -0.1596 | 0 | 0
18 | 0.98824 | -0.16064 | 0 | 0
19 | 0.98499 | -0.14754 | 0.23712 | 0.11484
20 | 0.98806 | -0.15945 | 0.13504 | 0.065405
21 | 0.98806 | -0.15946 | 0 | 0
22 | 0.98824 | -0.16062 | 0.19092 | 0.092467
23 | 0.9897 | -0.14853 | 0 | 0
24 | 0.98925 | -0.14877 | 0.12693 | 0.061473
25 | 0.98926 | -0.14868 | 0 | 0
26 | 0.98928 | -0.14885 | 0 | 0
27 | 0.99119 | -0.13652 | 0 | 0
28 | 0.99322 | -0.15351 | 0 | 0
29 | 0.99107 | -0.13733 | 0.15608 | 0.075591
30 | 0.98944 | -0.15014 | 0.085316 | 0.041321
31 | 0.99098 | -0.13789 | 0 | 0
32 | 0.99119 | -0.13646 | 0.331 | 0.16031
33 | 0.98927 | -0.14878 | 0 | 0
34 | 0.98931 | -0.14904 | 0.28412 | 0.1376
35 | 0.98927 | -0.14877 | 0.081315 | 0.039383
36 | 0.98952 | -0.13795 | 0 | 0
37 | 0.98952 | -0.13792 | 0.39249 | 0.19009
38 | 0.9894 | -0.13682 | 0 | 0
39 | 0.99012 | -0.14303 | 0 | 0
40 | 0.98943 | -0.13717 | 0 | 0
41 | 0.9894 | -0.13679 | 0.34777 | 0.16843
42 | 0.99021 | -0.14372 | 0.24245 | 0.11742
43 | 0.98942 | -0.13704 | 0.23094 | 0.11185
44 | 0.98932 | -0.14915 | 0 | 0
45 | 0.99096 | -0.13765 | 0.34021 | 0.16477
46 | 0.9928 | -0.15341 | 0.054881 | 0.02658
47 | 0.99282 | -0.15325 | 0 | 0
48 | 0.99282 | -0.15326 | 0.25907 | 0.12547
49 | 0.99285 | -0.14992 | 0.17595 | 0.085218
50 | 0.99286 | -0.15004 | 0 | 0
51 | 0.99277 | -0.15041 | 0.14067 | 0.068132
52 | 0.9888 | -0.1457 | 0 | 0
53 | 0.9888 | -0.14568 | 0.090771 | 0.043963
54 | 0.98882 | -0.14583 | 0 | 0
55 | 0.98882 | -0.14585 | 0.06888 | 0.03336
56 | 0.98889 | -0.14578 | 0 | 0
57 | 0.98887 | -0.14594 | 0 | 0
58 | 0.98882 | -0.14508 | 0 | 0
59 | 0.99307 | -0.15165 | 0.38156 | 0.1848
60 | 0.99308 | -0.15173 | 0 | 0
61 | 0.98886 | -0.14587 | 0.07538 | 0.036508
62 | 0.98884 | -0.14571 | 0.076293 | 0.03695
63 | 0.99488 | -0.16728 | 0 | 0
64 | 0.99322 | -0.15349 | 0.38094 | 0.1845
65 | 0.99403 | -0.16006 | 0 | 0
66 | 0.99489 | -0.16709 | 0.23437 | 0.11351
67 | 0.98885 | -0.14584 | 0 | 0
68 | 0.98886 | -0.14589 | 0 | 0
69 | 0.98941 | -0.1499 | 0 | 0
70 | 0.9888 | -0.14516 | 0.26171 | 0.12675
71 | 0.99397 | -0.15954 | 0 | 0
72 | 0.99403 | -0.16003 | 0.29623 | 0.14347
73 | 0.99534 | -0.15193 | 0 | 0
74 | 0.99364 | -0.15907 | 0.28611 | 0.13857
75 | 0.99365 | -0.15908 | 0 | 0
76 | 0.99147 | -0.14321 | 0 | 0
77 | 0.99525 | -0.17075 | 0 | 0
78 | 0.99852 | 0.012068 | 0 | 0
79 | 0.99913 | 0.0066361 | 0 | 0
80 | 0.99852 | 0.012078 | 0.26906 | 0.13031
81 | 0.99801 | 0.0087028 | 0.24911 | 0.12065
82 | 0.99136 | -0.14252 | 0 | 0
83 | 0.99141 | -0.14291 | 0 | 0
84 | 0.99136 | -0.1425 | 0.12983 | 0.062881
85 | 0.99128 | -0.14178 | 0.20072 | 0.097215
86 | 0.9973 | -0.10413 | 0 | 0
87 | 0.99725 | -0.10666 | 0.31673 | 0.1534
88 | 0.99758 | -0.08777 | 0 | 0
89 | 0.99529 | -0.17103 | 0.37861 | 0.18337
90 | 0.99992 | -0.00040367 | 0 | 0
91 | 1 | 0 | -16.3386 | -7.2834
92 | 0.99965 | -0.0019118 | 0 | 0
93 | 0.99762 | 0.0094512 | 0 | 0
94 | 0.9978 | 0.01059 | 0 | 0
95 | 0.99758 | 0.0091996 | 0.40142 | 0.19441
96 | 0.99912 | 0.0065739 | 0.37889 | 0.1835
97 | 0.99825 | -0.084236 | 0 | 0
98 | 0.99798 | 0.0089288 | 0 | 0
99 | 0.99787 | 0.0099976 | 0 | 0
100 | 0.99784 | 0.010237 | 0.34491 | 0.16705
101 | 0.99127 | -0.14172 | 0 | 0
102 | 0.9901 | -0.15152 | 0.11149 | 0.053996
103 | 0.99681 | -0.13215 | 0 | 0
104 | 0.99763 | -0.087529 | 0 | 0
105 | 0.9976 | -0.087684 | 0.38602 | 0.18696
106 | 0.99803 | -0.085461 | 0 | 0
107 | 0.99507 | -0.17254 | 0.12133 | 0.058762
108 | 0.99672 | -0.13315 | 0 | 0
109 | 0.99351 | -0.1559 | 0.39277 | 0.19023
110 | 0.99354 | -0.15573 | 0 | 0
111 | 0.99362 | -0.15647 | 0 | 0
112 | 0.99387 | -0.15866 | 0 | 0
113 | 0.99372 | -0.15732 | 0 | 0
114 | 0.99392 | -0.1591 | 0.07597 | 0.036794
115 | 0.9937 | -0.1572 | 0 | 0
116 | 0.99372 | -0.15731 | 0.072813 | 0.035265
117 | 0.9937 | -0.15718 | 0.28934 | 0.14013
118 | 0.99738 | -0.13055 | 0.20594 | 0.099739
119 | 0.99738 | -0.13062 | 0 | 0
120 | 0.99694 | -0.13303 | 0 | 0
121 | 0.99817 | -0.084683 | 0.39502 | 0.19132
122 | 0.99642 | -0.13576 | 0 | 0
123 | 0.99641 | -0.13578 | 0.38307 | 0.18553
124 | 0.99694 | -0.13299 | 0.28921 | 0.14007
125 | 0.99641 | -0.13579 | 0 | 0
126 | 0.9982 | -0.084206 | 0 | 0
127 | 0.99802 | -0.085451 | 0.21376 | 0.10353
128 | 0.9982 | -0.084197 | 0.054692 | 0.026488
129 | 0.99335 | -0.15418 | 0 | 0
130 | 0.9933 | -0.15376 | 0.32797 | 0.15884
131 | 0.9933 | -0.15372 | 0 | 0
132 | 0.99122 | -0.14132 | 0 | 0
133 | 0.9912 | -0.14146 | 0.1212 | 0.058698
134 | 0.99608 | -0.13753 | 0.21892 | 0.10603
135 | 0.99611 | -0.13729 | 0 | 0
136 | 0.99591 | -0.1492 | 0 | 0
137 | 0.99636 | -0.13536 | 0 | 0
138 | 0.99635 | -0.13541 | 0.17848 | 0.086443
139 | 0.9959 | -0.14908 | 0.27999 | 0.1356
140 | 0.99504 | -0.1723 | 0 | 0
141 | 0.99491 | -0.17115 | 0 | 0
142 | 0.99491 | -0.17113 | 0.32308 | 0.15647
143 | 0.99487 | -0.17078 | 0 | 0
144 | 0.99679 | -0.13225 | 0.18882 | 0.091452
145 | 0.99485 | -0.17064 | 0.097196 | 0.047074
146 | 0.99669 | -0.13293 | 0 | 0
147 | 0.99669 | -0.1329 | 0.25255 | 0.12231
148 | 0.99485 | -0.17057 | 0 | 0
149 | 0.99483 | -0.17038 | 0.26477 | 0.12823
150 | 0.99304 | -0.15153 | 0 | 0
151 | 0.99305 | -0.1516 | 0.40616 | 0.19671
152 | 0.99308 | -0.1519 | 0 | 0
153 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.26279 | -0.12727 | 0.26279 | 0.12718 | 3.7902e-07 | -8.9954e-05 | 0.0085517 | 0.0085506 | 0.0085517 | 0.98564 | -0.15248 | 0.98564 | -0.15249 | 3.8871
1 | -0.26279 | -0.12718 | 0.26283 | 0.11628 | 4.5179e-05 | -0.010899 | 0.0085506 | 0.0084163 | 0.0085506 | 0.98564 | -0.15249 | 0.9858 | -0.15384 | 3.8866
2 | -0.45879 | -0.21115 | 0.4589 | 0.20205 | 0.000114 | -0.009095 | 0.014789 | 0.01468 | 0.014789 | 0.9858 | -0.15384 | 0.98603 | -0.15566 | 6.7225
3 | 0.19596 | 0.094861 | -0.19595 | -0.094904 | 2.8178e-06 | -4.3372e-05 | 0.0063753 | 0.0063759 | 0.0063759 | 0.9858 | -0.15384 | 0.98578 | -0.15394 | 3.0361
4 | 0.29813 | 0.12599 | -0.29804 | -0.14396 | 9.5027e-05 | -0.017965 | 0.0094757 | 0.009693 | 0.009693 | 0.98603 | -0.15566 | 0.98573 | -0.15329 | 4.4059
5 | -1.7934 | -0.79272 | 1.796 | 0.77979 | 0.0025848 | -0.012929 | 0.057405 | 0.057244 | 0.057405 | 0.98603 | -0.15566 | 0.98737 | -0.16546 | 26.0932
6 | 0.64978 | 0.27758 | -0.6494 | -0.29284 | 0.00038177 | -0.015258 | 0.020686 | 0.020867 | 0.020867 | 0.98603 | -0.15566 | 0.98548 | -0.15164 | 9.4852
7 | 0.38658 | 0.1871 | -0.38658 | -0.18723 | 1.168e-06 | -0.00012809 | 0.012574 | 0.012575 | 0.012575 | 0.98603 | -0.15566 | 0.98602 | -0.15563 | 5.716
8 | 0.29804 | 0.14396 | -0.29804 | -0.14435 | 2.1097e-06 | -0.00038938 | 0.009693 | 0.009698 | 0.009698 | 0.98573 | -0.15329 | 0.98572 | -0.15323 | 4.4082
9 | -1.796 | -0.77979 | 1.7963 | 0.77818 | 0.00032146 | -0.001616 | 0.057244 | 0.057224 | 0.057244 | 0.98737 | -0.16546 | 0.98754 | -0.16664 | 26.0201
10 | 0.18009 | 0.08583 | -0.18008 | -0.087218 | 2.7401e-06 | -0.0013886 | 0.0058437 | 0.0058614 | 0.0058614 | 0.98548 | -0.15164 | 0.98546 | -0.15151 | 2.6643
11 | 0.46931 | 0.20701 | -0.46908 | -0.22432 | 0.00022914 | -0.01731 | 0.015025 | 0.015238 | 0.015238 | 0.98548 | -0.15164 | 0.98503 | -0.14787 | 6.9264
12 | -1.9485 | -0.8519 | 1.9498 | 0.85249 | 0.001285 | 0.00058743 | 0.062164 | 0.062162 | 0.062164 | 0.98754 | -0.16664 | 0.98824 | -0.16064 | 29.6021
13 | 0.23713 | 0.11209 | -0.23712 | -0.11449 | 8.2206e-06 | -0.0024024 | 0.0076866 | 0.0077169 | 0.0077169 | 0.98503 | -0.14787 | 0.98499 | -0.14758 | 3.5077
14 | 0.23196 | 0.11223 | -0.23196 | -0.11234 | 3.7641e-07 | -0.0001144 | 0.0075517 | 0.0075531 | 0.0075531 | 0.98503 | -0.14787 | 0.98503 | -0.14786 | 3.4332
15 | 0.23712 | 0.11449 | -0.23712 | -0.11484 | 1.2031e-06 | -0.00034999 | 0.0077169 | 0.0077214 | 0.0077214 | 0.98499 | -0.14758 | 0.98499 | -0.14754 | 3.5097
16 | 0.13505 | 0.060573 | -0.13505 | -0.060817 | 2.616e-07 | -0.00024403 | 0.0043242 | 0.0043271 | 0.0043271 | 0.98809 | -0.15976 | 0.98809 | -0.15975 | 1.9669
17 | -0.36729 | -0.17305 | 0.3673 | 0.17302 | 7.965e-06 | -3.2045e-05 | 0.011862 | 0.011861 | 0.011862 | 0.98809 | -0.15976 | 0.98812 | -0.1596 | 5.6485
18 | 0.13505 | 0.060817 | -0.13504 | -0.065298 | 4.8678e-06 | -0.0044812 | 0.0043271 | 0.0043825 | 0.0043825 | 0.98809 | -0.15975 | 0.98806 | -0.15946 | 1.9921
19 | -0.3673 | -0.17302 | 0.36734 | 0.16697 | 4.8519e-05 | -0.0060465 | 0.011861 | 0.011787 | 0.011861 | 0.98812 | -0.1596 | 0.98824 | -0.16064 | 5.3915
20 | -2.5081 | -1.1117 | 2.5115 | 1.1135 | 0.0034662 | 0.0018174 | 0.080138 | 0.080134 | 0.080138 | 0.98824 | -0.16064 | 0.9897 | -0.14853 | 38.1611
21 | 0.19092 | 0.092255 | -0.19092 | -0.092467 | 4.6639e-07 | -0.0002121 | 0.0061939 | 0.0061966 | 0.0061966 | 0.98824 | -0.16064 | 0.98824 | -0.16062 | 2.8167
22 | -0.13504 | -0.065405 | 0.13504 | 0.065298 | 1.1778e-07 | -0.000107 | 0.0043839 | 0.0043825 | 0.0043839 | 0.98806 | -0.15945 | 0.98806 | -0.15946 | 1.9927
23 | -2.5115 | -1.1135 | 2.5126 | 1.1109 | 0.0010721 | -0.0026091 | 0.080134 | 0.080099 | 0.080134 | 0.9897 | -0.14853 | 0.9901 | -0.15152 | 36.4246
24 | -0.12693 | -0.061473 | 0.12693 | 0.061406 | 1.7604e-06 | -6.7066e-05 | 0.0041154 | 0.0041146 | 0.0041154 | 0.98925 | -0.14877 | 0.98926 | -0.14868 | 1.9597
25 | -0.12693 | -0.061406 | 0.12693 | 0.058634 | 2.6593e-06 | -0.0027721 | 0.0041146 | 0.00408 | 0.0041146 | 0.98926 | -0.14868 | 0.98928 | -0.14885 | 1.8703
26 | 0.081316 | 0.037268 | -0.081316 | -0.039133 | 7.3244e-07 | -0.0018651 | 0.0026102 | 0.0026333 | 0.0026333 | 0.98928 | -0.14885 | 0.98927 | -0.14878 | 1.197
27 | -0.20825 | -0.095902 | 0.20825 | 0.093883 | 5.1474e-06 | -0.0020189 | 0.0066901 | 0.0066657 | 0.0066901 | 0.98928 | -0.14885 | 0.98931 | -0.14904 | 3.041
28 | -3.1961 | -1.4815 | 3.203 | 1.4719 | 0.0069784 | -0.0096193 | 0.1026 | 0.10245 | 0.1026 | 0.99119 | -0.13652 | 0.99322 | -0.15351 | 46.6345
29 | 0.15609 | 0.075114 | -0.15608 | -0.075591 | 1.893e-05 | -0.00047709 | 0.005045 | 0.0050512 | 0.0050512 | 0.99119 | -0.13652 | 0.99107 | -0.13733 | 2.4053
30 | 1.1531 | 0.52295 | -1.1512 | -0.52267 | 0.0019136 | 0.00027412 | 0.036875 | 0.036886 | 0.036886 | 0.99119 | -0.13652 | 0.98944 | -0.15014 | 17.5647
31 | 0.34029 | 0.16306 | -0.34022 | -0.16339 | 6.8244e-05 | -0.000329 | 0.01099 | 0.010994 | 0.010994 | 0.99119 | -0.13652 | 0.99098 | -0.13789 | 5.2354
32 | 1.5466 | 0.72038 | -1.5466 | -0.72047 | 1.244e-05 | -8.4838e-05 | 0.049689 | 0.04969 | 0.04969 | 0.99119 | -0.13652 | 0.99119 | -0.13646 | 22.5865
33 | -3.584 | -1.6563 | 3.5903 | 1.6496 | 0.0063652 | -0.0066623 | 0.11475 | 0.11465 | 0.11475 | 0.99322 | -0.15351 | 0.99488 | -0.16728 | 52.16
34 | 0.38094 | 0.1844 | -0.38094 | -0.1845 | 7.9334e-07 | -9.2259e-05 | 0.012301 | 0.012302 | 0.012302 | 0.99322 | -0.15351 | 0.99322 | -0.15349 | 5.5918
35 | 1.0659 | 0.48135 | -1.0658 | -0.48187 | 3.4998e-05 | -0.00051584 | 0.034121 | 0.034127 | 0.034127 | 0.98944 | -0.15014 | 0.98941 | -0.1499 | 15.5124
36 | 0.34022 | 0.16339 | -0.34021 | -0.16477 | 9.5405e-06 | -0.0013812 | 0.010994 | 0.011012 | 0.011012 | 0.99098 | -0.13789 | 0.99096 | -0.13765 | 5.0054
37 | 1.2156 | 0.56016 | -1.2144 | -0.55994 | 0.0011283 | 0.00021848 | 0.038981 | 0.038987 | 0.038987 | 0.99119 | -0.13646 | 0.99021 | -0.14372 | 18.5651
38 | 0.081316 | 0.039133 | -0.081315 | -0.039383 | 9.9256e-08 | -0.00025018 | 0.0026333 | 0.0026365 | 0.0026365 | 0.98927 | -0.14878 | 0.98927 | -0.14877 | 1.1984
39 | -0.49237 | -0.23149 | 0.49238 | 0.23102 | 6.7351e-06 | -0.00046593 | 0.015876 | 0.01587 | 0.015876 | 0.98931 | -0.14904 | 0.98932 | -0.14915 | 7.2163
40 | 0.39249 | 0.18996 | -0.39249 | -0.19009 | 1.2034e-06 | -0.00012986 | 0.012721 | 0.012722 | 0.012722 | 0.98952 | -0.13795 | 0.98952 | -0.13792 | 5.7829
41 | 0.34782 | 0.16172 | -0.34777 | -0.16827 | 4.73e-05 | -0.0065522 | 0.01119 | 0.011272 | 0.011272 | 0.98952 | -0.13795 | 0.9894 | -0.13682 | 5.1237
42 | -0.97128 | -0.45522 | 0.97191 | 0.44409 | 0.00062968 | -0.011131 | 0.031293 | 0.031154 | 0.031293 | 0.98952 | -0.13795 | 0.99012 | -0.14303 | 14.2241
43 | 0.23097 | 0.10354 | -0.23095 | -0.11074 | 2.2701e-05 | -0.0071981 | 0.0073842 | 0.0074726 | 0.0074726 | 0.98952 | -0.13795 | 0.98943 | -0.13717 | 3.3966
44 | 0.34777 | 0.16827 | -0.34777 | -0.16843 | 1.1679e-06 | -0.00016055 | 0.011272 | 0.011274 | 0.011274 | 0.9894 | -0.13682 | 0.9894 | -0.13679 | 5.1246
45 | -0.97191 | -0.44409 | 0.972 | 0.44252 | 8.8421e-05 | -0.0015722 | 0.031154 | 0.031135 | 0.031154 | 0.99012 | -0.14303 | 0.99021 | -0.14372 | 14.1611
46 | 0.23095 | 0.11074 | -0.23094 | -0.11185 | 3.5618e-06 | -0.0011136 | 0.0074726 | 0.0074867 | 0.0074867 | 0.98943 | -0.13717 | 0.98942 | -0.13704 | 3.4031
47 | 0.57334 | 0.25243 | -0.57308 | -0.26591 | 0.00026124 | -0.013483 | 0.018279 | 0.018442 | 0.018442 | 0.98932 | -0.14915 | 0.98889 | -0.14578 | 8.3828
48 | -1.0657 | -0.48345 | 1.0658 | 0.48187 | 0.00010736 | -0.001581 | 0.034147 | 0.034127 | 0.034147 | 0.98932 | -0.14915 | 0.98941 | -0.1499 | 15.5213
49 | -0.054881 | -0.02658 | 0.054883 | 0.026318 | 1.2515e-06 | -0.00026262 | 0.0017731 | 0.0017698 | 0.0017731 | 0.9928 | -0.15341 | 0.99282 | -0.15325 | 0.84433
50 | -0.054883 | -0.026318 | 0.054883 | 0.026225 | 1.6451e-08 | -9.2533e-05 | 0.0017698 | 0.0017686 | 0.0017698 | 0.99282 | -0.15325 | 0.99282 | -0.15326 | 0.80444
51 | -0.31395 | -0.1517 | 0.31403 | 0.15126 | 7.5563e-05 | -0.00043862 | 0.010138 | 0.010132 | 0.010138 | 0.99282 | -0.15326 | 0.99307 | -0.15165 | 4.8278
52 | -0.31664 | -0.15302 | 0.31664 | 0.15225 | 4.5923e-06 | -0.00077375 | 0.010225 | 0.010215 | 0.010225 | 0.99285 | -0.14992 | 0.99286 | -0.15004 | 4.6478
53 | 0.14069 | 0.067801 | -0.14067 | -0.068132 | 1.0529e-05 | -0.00033036 | 0.0045407 | 0.004545 | 0.004545 | 0.99285 | -0.14992 | 0.99277 | -0.15041 | 2.1643
54 | -0.31664 | -0.15225 | 0.3167 | 0.14206 | 5.9633e-05 | -0.010185 | 0.010215 | 0.01009 | 0.010215 | 0.99286 | -0.15004 | 0.99304 | -0.15153 | 4.6433
55 | 0.090772 | 0.04354 | -0.090771 | -0.043963 | 2.0915e-07 | -0.00042254 | 0.0029391 | 0.0029445 | 0.0029445 | 0.9888 | -0.1457 | 0.9888 | -0.14568 | 1.3384
56 | -0.090772 | -0.04354 | 0.090773 | 0.040502 | 1.4819e-06 | -0.0030383 | 0.0029391 | 0.0029019 | 0.0029391 | 0.9888 | -0.1457 | 0.98882 | -0.14583 | 1.336
57 | -0.090773 | -0.040502 | 0.090773 | 0.040045 | 2.1973e-07 | -0.00045709 | 0.0029019 | 0.0028964 | 0.0029019 | 0.98882 | -0.14583 | 0.98882 | -0.14585 | 1.319
58 | -0.15965 | -0.073405 | 0.15966 | 0.073337 | 2.7891e-06 | -6.7699e-05 | 0.00513 | 0.0051291 | 0.00513 | 0.98882 | -0.14585 | 0.98884 | -0.14571 | 2.4428
59 | 0.31134 | 0.14458 | -0.31134 | -0.14462 | 6.5022e-06 | -3.8352e-05 | 0.010021 | 0.010021 | 0.010021 | 0.98889 | -0.14578 | 0.98887 | -0.14594 | 4.7721
60 | 0.26173 | 0.12133 | -0.26171 | -0.12672 | 2.2059e-05 | -0.00539 | 0.0084214 | 0.0084889 | 0.0084889 | 0.98889 | -0.14578 | 0.98882 | -0.14508 | 3.8586
61 | 0.31134 | 0.14462 | -0.31134 | -0.1451 | 2.7615e-06 | -0.00047979 | 0.010021 | 0.010027 | 0.010027 | 0.98887 | -0.14594 | 0.98886 | -0.14587 | 4.5578
62 | 0.26171 | 0.12672 | -0.26171 | -0.12675 | 3.0766e-06 | -2.6042e-05 | 0.0084889 | 0.0084893 | 0.0084893 | 0.98882 | -0.14508 | 0.9888 | -0.14516 | 4.0425
63 | -0.69559 | -0.33606 | 0.69559 | 0.33582 | 6.7352e-06 | -0.00023361 | 0.022456 | 0.022453 | 0.022456 | 0.99307 | -0.15165 | 0.99308 | -0.15173 | 10.2073
64 | -0.69559 | -0.33582 | 0.6958 | 0.3288 | 0.00020174 | -0.0070284 | 0.022453 | 0.022364 | 0.022453 | 0.99308 | -0.15173 | 0.99335 | -0.15418 | 10.2059
65 | 0.23596 | 0.10859 | -0.23595 | -0.1086 | 7.3247e-07 | -7.8879e-06 | 0.0075826 | 0.0075827 | 0.0075827 | 0.98886 | -0.14587 | 0.98886 | -0.14589 | 3.6108
66 | -0.23595 | -0.11029 | 0.23595 | 0.1091 | 3.918e-06 | -0.0011863 | 0.0076035 | 0.0075889 | 0.0076035 | 0.98884 | -0.14571 | 0.98885 | -0.14584 | 3.4561
67 | 2.8783 | 1.3375 | -2.8756 | -1.3422 | 0.0026105 | -0.0046657 | 0.092093 | 0.09216 | 0.09216 | 0.99488 | -0.16728 | 0.99403 | -0.16006 | 41.8908
68 | -6.4686 | -2.9872 | 6.4687 | 2.9871 | 9.5788e-05 | -8.7946e-05 | 0.20674 | 0.20674 | 0.20674 | 0.99488 | -0.16728 | 0.99489 | -0.16709 | 57.1107
69 | 2.5794 | 1.1989 | -2.5792 | -1.1993 | 0.00016849 | -0.00038633 | 0.082605 | 0.08261 | 0.08261 | 0.99403 | -0.16006 | 0.99397 | -0.15954 | 37.55
70 | 0.29623 | 0.14327 | -0.29623 | -0.14347 | 1.0307e-06 | -0.00019909 | 0.0095562 | 0.0095587 | 0.0095587 | 0.99403 | -0.16006 | 0.99403 | -0.16003 | 4.3449
71 | -6.7031 | -3.1006 | 6.7053 | 3.1037 | 0.0021869 | 0.0030806 | 0.21429 | 0.21429 | 0.21429 | 0.99489 | -0.16709 | 0.99534 | -0.15193 | 52.2667
72 | -0.23595 | -0.1091 | 0.23595 | 0.1086 | 1.6645e-06 | -0.00050537 | 0.0075889 | 0.0075827 | 0.0075889 | 0.98885 | -0.14584 | 0.98886 | -0.14589 | 3.4495
73 | 1.7481 | 0.81236 | -1.7469 | -0.8186 | 0.0011703 | -0.0062373 | 0.055982 | 0.056063 | 0.056063 | 0.99397 | -0.15954 | 0.99335 | -0.15418 | 25.4833
74 | 0.83119 | 0.38695 | -0.83115 | -0.38807 | 4.5709e-05 | -0.0011249 | 0.026628 | 0.026642 | 0.026642 | 0.99397 | -0.15954 | 0.99392 | -0.1591 | 12.1098
75 | -6.7053 | -3.1037 | 6.7089 | 3.0408 | 0.0036835 | -0.062836 | 0.21429 | 0.21351 | 0.21429 | 0.99534 | -0.15193 | 0.99591 | -0.1492 | 16.7941
76 | -0.28611 | -0.13857 | 0.28611 | 0.13846 | 5.0893e-07 | -0.00010522 | 0.0092357 | 0.0092344 | 0.0092357 | 0.99364 | -0.15907 | 0.99365 | -0.15908 | 4.198
77 | 3.0865 | 1.3487 | -3.0794 | -1.3597 | 0.0071444 | -0.011005 | 0.097858 | 0.098011 | 0.098011 | 0.99365 | -0.15908 | 0.99147 | -0.14321 | 44.5506
78 | -3.3727 | -1.4872 | 3.3784 | 1.48 | 0.0057395 | -0.0071583 | 0.10709 | 0.10698 | 0.10709 | 0.99365 | -0.15908 | 0.99525 | -0.17075 | 48.6754
79 | 2.9496 | 1.3122 | -2.949 | -1.3133 | 0.00059377 | -0.001005 | 0.093995 | 0.094009 | 0.094009 | 0.99147 | -0.14321 | 0.99128 | -0.14178 | 42.7313
80 | 0.12985 | 0.047466 | -0.12984 | -0.055697 | 7.7502e-06 | -0.0082305 | 0.0040254 | 0.0041138 | 0.0041138 | 0.99147 | -0.14321 | 0.99141 | -0.14291 | 1.8699
81 | -3.3784 | -1.48 | 3.3785 | 1.4798 | 0.00014199 | -0.00017767 | 0.10698 | 0.10698 | 0.10698 | 0.99525 | -0.17075 | 0.99529 | -0.17103 | 48.6283
82 | -1.2652 | -0.60613 | 1.266 | 0.59742 | 0.00082253 | -0.0087023 | 0.040558 | 0.040447 | 0.040558 | 0.99852 | 0.012068 | 0.99913 | 0.0066361 | 18.4357
83 | 0.26906 | 0.13023 | -0.26906 | -0.13031 | 3.2555e-07 | -7.7629e-05 | 0.0086419 | 0.0086429 | 0.0086429 | 0.99852 | 0.012068 | 0.99852 | 0.012078 | 3.9286
84 | 0.99615 | 0.47589 | -0.99567 | -0.47591 | 0.00048376 | -1.4041e-05 | 0.031917 | 0.031921 | 0.031921 | 0.99852 | 0.012068 | 0.99801 | 0.0087028 | 15.2003
85 | 0.37889 | 0.18349 | -0.37889 | -0.1835 | 3.5756e-06 | -1.3925e-05 | 0.012163 | 0.012164 | 0.012164 | 0.99913 | 0.0066361 | 0.99912 | 0.0065739 | 5.7922
86 | -1.6449 | -0.78091 | 1.6463 | 0.77221 | 0.0014106 | -0.0087069 | 0.05261 | 0.052498 | 0.05261 | 0.99913 | 0.0066361 | 0.99992 | -0.00040367 | 23.9138
87 | 0.74656 | 0.35526 | -0.74654 | -0.35588 | 2.0105e-05 | -0.00062004 | 0.023915 | 0.023923 | 0.023923 | 0.99801 | 0.0087028 | 0.99798 | 0.0089288 | 10.8739
88 | -0.12983 | -0.062585 | 0.12984 | 0.055697 | 6.7651e-06 | -0.0068882 | 0.004197 | 0.0041138 | 0.004197 | 0.99136 | -0.14252 | 0.99141 | -0.14291 | 1.9077
89 | 0.12983 | 0.062585 | -0.12983 | -0.062881 | 2.9731e-07 | -0.00029632 | 0.004197 | 0.0042007 | 0.0042007 | 0.99136 | -0.14252 | 0.99136 | -0.1425 | 1.9094
90 | 0.12121 | 0.049561 | -0.1212 | -0.050927 | 1.1353e-06 | -0.0013662 | 0.0038134 | 0.0038286 | 0.0038286 | 0.99128 | -0.14178 | 0.99127 | -0.14172 | 1.7403
91 | 2.627 | 1.1665 | -2.6241 | -1.1649 | 0.0029307 | 0.0015607 | 0.083706 | 0.083709 | 0.083709 | 0.99128 | -0.14178 | 0.9901 | -0.15152 | 39.8615
92 | 5.3289 | 2.4142 | -5.3288 | -2.4139 | 0.00012712 | 0.00027356 | 0.16934 | 0.16934 | 0.16934 | 0.9973 | -0.10413 | 0.99725 | -0.10666 | 13.1273
93 | -5.3289 | -2.4142 | 5.3297 | 2.416 | 0.00082019 | 0.0017648 | 0.16934 | 0.16934 | 0.16934 | 0.9973 | -0.10413 | 0.99758 | -0.08777 | 13.1272
94 | 5.0121 | 2.2605 | -5.0109 | -2.258 | 0.0011983 | 0.002494 | 0.15916 | 0.15917 | 0.15917 | 0.99725 | -0.10666 | 0.99681 | -0.13215 | 12.3385
95 | -5.3297 | -2.416 | 5.3298 | 2.4136 | 8.7654e-05 | -0.0024254 | 0.16934 | 0.16931 | 0.16934 | 0.99758 | -0.08777 | 0.9976 | -0.087684 | 13.2708
96 | 0.80668 | 0.38135 | -0.80652 | -0.38142 | 0.00016883 | -6.1506e-05 | 0.02588 | 0.025882 | 0.025882 | 0.99529 | -0.17103 | 0.99507 | -0.17254 | 12.3248
97 | -4.5638 | -2.0446 | 4.5691 | 2.0502 | 0.0052138 | 0.005627 | 0.14505 | 0.14504 | 0.14505 | 0.99529 | -0.17103 | 0.99672 | -0.13315 | 41.4419
98 | -16.3234 | -7.2758 | 16.3246 | 7.2729 | 0.0011733 | -0.0029243 | 0.51595 | 0.5159 | 0.51595 | 0.99992 | -0.00040367 | 1 | 0 | 40.4346
99 | 14.6771 | 6.5036 | -14.6732 | -6.5161 | 0.0038683 | -0.012458 | 0.46346 | 0.46363 | 0.46363 | 0.99992 | -0.00040367 | 0.99965 | -0.0019118 | 36.3346
100 | 14.6732 | 6.5161 | -14.662 | -6.4867 | 0.011228 | 0.029385 | 0.46363 | 0.46364 | 0.46364 | 0.99965 | -0.0019118 | 0.99825 | -0.084236 | 35.941
101 | -0.40143 | -0.19436 | 0.4015 | 0.19413 | 6.9121e-05 | -0.00023357 | 0.012906 | 0.012902 | 0.012906 | 0.99762 | 0.0094512 | 0.9978 | 0.01059 | 6.1457
102 | 0.40143 | 0.19436 | -0.40142 | -0.19441 | 1.5312e-05 | -5.1708e-05 | 0.012906 | 0.012907 | 0.012907 | 0.99762 | 0.0094512 | 0.99758 | 0.0091996 | 6.146
103 | -0.4015 | -0.19413 | 0.40152 | 0.19236 | 1.6533e-05 | -0.0017666 | 0.012902 | 0.01288 | 0.012902 | 0.9978 | 0.01059 | 0.99784 | 0.010237 | 5.8647
104 | 5.9332 | 2.6187 | -5.932 | -2.6472 | 0.0012721 | -0.028538 | 0.18755 | 0.18789 | 0.18789 | 0.99825 | -0.084236 | 0.99803 | -0.085461 | 14.7249
105 | 0.054694 | 0.0075008 | -0.054692 | -0.026161 | 2.8676e-06 | -0.01866 | 0.0015965 | 0.0017533 | 0.0017533 | 0.99825 | -0.084236 | 0.9982 | -0.084206 | 0.79695
106 | 8.6741 | 3.8605 | -8.6734 | -3.8675 | 0.00068911 | -0.0070183 | 0.27456 | 0.27465 | 0.27465 | 0.99825 | -0.084236 | 0.99817 | -0.084683 | 21.524
107 | 0.74654 | 0.35588 | -0.74645 | -0.35877 | 9.4026e-05 | -0.0028939 | 0.023923 | 0.023959 | 0.023959 | 0.99798 | 0.0089288 | 0.99787 | 0.0099976 | 10.8905
108 | 0.74645 | 0.35877 | -0.74643 | -0.35941 | 2.0799e-05 | -0.00063886 | 0.023959 | 0.023967 | 0.023967 | 0.99787 | 0.0099976 | 0.99784 | 0.010237 | 10.8941
109 | 0.1212 | 0.050927 | -0.1212 | -0.058596 | 6.5483e-06 | -0.0076685 | 0.0038286 | 0.0039206 | 0.0039206 | 0.99127 | -0.14172 | 0.99122 | -0.14132 | 1.7821
110 | 5.0109 | 2.258 | -5.0108 | -2.2612 | 9.9599e-05 | -0.0031204 | 0.15917 | 0.1592 | 0.1592 | 0.99681 | -0.13215 | 0.99679 | -0.13225 | 12.4768
111 | 5.716 | 2.5964 | -5.7158 | -2.6005 | 0.0001718 | -0.0041162 | 0.18166 | 0.18171 | 0.18171 | 0.99763 | -0.087529 | 0.9976 | -0.087684 | 14.2409
112 | -5.716 | -2.5964 | 5.7182 | 2.5438 | 0.0021852 | -0.052581 | 0.18166 | 0.18102 | 0.18166 | 0.99763 | -0.087529 | 0.99803 | -0.085461 | 14.2369
113 | 0.21376 | 0.10343 | -0.21376 | -0.10353 | 2.4637e-07 | -9.2938e-05 | 0.0068686 | 0.0068698 | 0.0068698 | 0.99803 | -0.085461 | 0.99802 | -0.085451 | 3.1226
114 | 0.68519 | 0.32265 | -0.68517 | -0.32337 | 1.9636e-05 | -0.00071419 | 0.021971 | 0.02198 | 0.02198 | 0.99507 | -0.17254 | 0.99504 | -0.1723 | 9.991
115 | 0.25255 | 0.12028 | -0.25255 | -0.12208 | 6.6759e-06 | -0.0018001 | 0.0081017 | 0.0081243 | 0.0081243 | 0.99672 | -0.13315 | 0.99669 | -0.13293 | 3.6929
116 | -4.8216 | -2.1705 | 4.8219 | 2.1697 | 0.00032951 | -0.00075208 | 0.15314 | 0.15313 | 0.15314 | 0.99672 | -0.13315 | 0.99679 | -0.13225 | 42.3046
117 | -0.39277 | -0.19023 | 0.39278 | 0.19019 | 1.0179e-05 | -3.5495e-05 | 0.01268 | 0.01268 | 0.01268 | 0.99351 | -0.1559 | 0.99354 | -0.15573 | 6.0383
118 | -0.39278 | -0.19019 | 0.39281 | 0.18641 | 3.4407e-05 | -0.0037825 | 0.01268 | 0.012632 | 0.01268 | 0.99354 | -0.15573 | 0.99362 | -0.15647 | 5.7636
119 | -0.39281 | -0.18641 | 0.39285 | 0.18188 | 4.0854e-05 | -0.0045291 | 0.012632 | 0.012576 | 0.012632 | 0.99362 | -0.15647 | 0.99372 | -0.15732 | 5.7419
120 | 0.75514 | 0.35251 | -0.75501 | -0.35625 | 0.00012553 | -0.0037398 | 0.024206 | 0.024252 | 0.024252 | 0.99387 | -0.15866 | 0.99372 | -0.15732 | 11.0237
121 | -0.75514 | -0.35251 | 0.75518 | 0.35128 | 4.1217e-05 | -0.0012314 | 0.024206 | 0.02419 | 0.024206 | 0.99387 | -0.15866 | 0.99392 | -0.1591 | 11.0025
122 | 0.28935 | 0.1392 | -0.28934 | -0.14002 | 4.0338e-06 | -0.00081669 | 0.0093276 | 0.009338 | 0.009338 | 0.99372 | -0.15732 | 0.9937 | -0.1572 | 4.2445
123 | 0.072813 | 0.035169 | -0.072813 | -0.035265 | 2.9938e-08 | -9.5761e-05 | 0.002349 | 0.0023502 | 0.0023502 | 0.99372 | -0.15732 | 0.99372 | -0.15731 | 1.0683
124 | 0.28934 | 0.14002 | -0.28934 | -0.14013 | 5.7539e-07 | -0.00011634 | 0.009338 | 0.0093394 | 0.0093394 | 0.9937 | -0.1572 | 0.9937 | -0.15718 | 4.2452
125 | -0.20594 | -0.099739 | 0.20594 | 0.098969 | 1.8968e-06 | -0.00076997 | 0.0066228 | 0.0066131 | 0.0066228 | 0.99738 | -0.13055 | 0.99738 | -0.13062 | 3.0104
126 | 8.0689 | 3.5685 | -8.0654 | -3.6091 | 0.0034334 | -0.040566 | 0.25536 | 0.25586 | 0.25586 | 0.99738 | -0.13062 | 0.99694 | -0.13303 | 20.0516
127 | -8.2748 | -3.6675 | 8.2784 | 3.6762 | 0.0035372 | 0.0087171 | 0.26197 | 0.26196 | 0.26197 | 0.99738 | -0.13062 | 0.99817 | -0.084683 | 20.3076
128 | 0.28921 | 0.13981 | -0.28921 | -0.14007 | 1.2593e-06 | -0.00025826 | 0.0093016 | 0.0093048 | 0.0093048 | 0.99694 | -0.13303 | 0.99694 | -0.13299 | 4.2295
129 | 7.7762 | 3.4692 | -7.7723 | -3.5189 | 0.0039093 | -0.049627 | 0.24656 | 0.24718 | 0.24718 | 0.99694 | -0.13303 | 0.99642 | -0.13576 | 19.3712
130 | 7.7723 | 3.5189 | -7.7723 | -3.5194 | 4.1761e-05 | -0.00052844 | 0.24718 | 0.24718 | 0.24718 | 0.99642 | -0.13576 | 0.99641 | -0.13578 | 19.3717
131 | 7.3892 | 3.3339 | -7.3892 | -3.3341 | 1.2825e-05 | -0.00018055 | 0.23486 | 0.23486 | 0.23486 | 0.99641 | -0.13578 | 0.99641 | -0.13579 | 18.4058
132 | 7.2107 | 3.2528 | -7.2086 | -3.2834 | 0.0020724 | -0.030635 | 0.22918 | 0.22956 | 0.22956 | 0.99641 | -0.13579 | 0.99611 | -0.13729 | 17.9904
133 | 0.17849 | 0.081273 | -0.17848 | -0.086417 | 9.4621e-06 | -0.0051441 | 0.005682 | 0.0057454 | 0.0057454 | 0.99641 | -0.13579 | 0.99636 | -0.13536 | 2.6116
134 | 0.054692 | 0.026161 | -0.054692 | -0.026488 | 5.6617e-08 | -0.00032745 | 0.0017533 | 0.0017574 | 0.0017574 | 0.9982 | -0.084206 | 0.9982 | -0.084197 | 0.79882
135 | 1.0511 | 0.4898 | -1.051 | -0.49064 | 5.5361e-05 | -0.00084358 | 0.033699 | 0.03371 | 0.03371 | 0.99335 | -0.15418 | 0.9933 | -0.15376 | 15.3226
136 | 0.72306 | 0.3318 | -0.72306 | -0.33193 | 3.844e-06 | -0.00012574 | 0.023121 | 0.023122 | 0.023122 | 0.9933 | -0.15376 | 0.9933 | -0.15372 | 10.5101
137 | 0.72306 | 0.33193 | -0.72289 | -0.33738 | 0.0001673 | -0.0054549 | 0.023122 | 0.023189 | 0.023189 | 0.9933 | -0.15372 | 0.99308 | -0.1519 | 10.5406
138 | 0.1212 | 0.058596 | -0.1212 | -0.058698 | 2.4163e-06 | -0.00010194 | 0.0039206 | 0.0039219 | 0.0039219 | 0.99122 | -0.14132 | 0.9912 | -0.14146 | 1.8676
139 | -0.21892 | -0.10603 | 0.21892 | 0.10593 | 7.7333e-06 | -9.8634e-05 | 0.0070494 | 0.0070481 | 0.0070494 | 0.99608 | -0.13753 | 0.99611 | -0.13729 | 3.3568
140 | 6.9897 | 3.1775 | -6.9889 | -3.1756 | 0.00078407 | 0.0018651 | 0.22251 | 0.22251 | 0.22251 | 0.99611 | -0.13729 | 0.99591 | -0.1492 | 17.2491
141 | 0.27999 | 0.1348 | -0.27999 | -0.1356 | 3.6961e-06 | -0.00080609 | 0.0090074 | 0.0090176 | 0.0090176 | 0.99591 | -0.1492 | 0.9959 | -0.14908 | 4.0989
142 | 0.17848 | 0.086417 | -0.17848 | -0.086443 | 1.3083e-06 | -2.5542e-05 | 0.0057454 | 0.0057458 | 0.0057458 | 0.99636 | -0.13536 | 0.99635 | -0.13541 | 2.7361
143 | 0.68517 | 0.32337 | -0.68507 | -0.3268 | 9.4741e-05 | -0.0034371 | 0.02198 | 0.022023 | 0.022023 | 0.99504 | -0.1723 | 0.99491 | -0.17115 | 10.0106
144 | 0.32308 | 0.15634 | -0.32308 | -0.15647 | 8.3686e-07 | -0.00013633 | 0.010414 | 0.010416 | 0.010416 | 0.99491 | -0.17115 | 0.99491 | -0.17113 | 4.7344
145 | 0.362 | 0.17047 | -0.36198 | -0.17258 | 1.6191e-05 | -0.0021169 | 0.01161 | 0.011636 | 0.011636 | 0.99491 | -0.17115 | 0.99487 | -0.17078 | 5.2891
146 | 0.36198 | 0.17258 | -0.36197 | -0.17337 | 6.053e-06 | -0.00078888 | 0.011636 | 0.011646 | 0.011646 | 0.99487 | -0.17078 | 0.99485 | -0.17064 | 5.2936
147 | 0.26478 | 0.1263 | -0.26477 | -0.12688 | 2.3653e-06 | -0.00057663 | 0.0085123 | 0.0085195 | 0.0085195 | 0.99485 | -0.17064 | 0.99485 | -0.17057 | 3.8725
148 | 0.25255 | 0.12208 | -0.25255 | -0.12231 | 8.8237e-07 | -0.00023716 | 0.0081243 | 0.0081273 | 0.0081273 | 0.99669 | -0.13293 | 0.99669 | -0.1329 | 3.6942
149 | 0.26477 | 0.12688 | -0.26477 | -0.12823 | 5.5858e-06 | -0.0013578 | 0.0085195 | 0.0085366 | 0.0085366 | 0.99485 | -0.17057 | 0.99483 | -0.17038 | 3.8803
150 | -0.3167 | -0.14206 | 0.31671 | 0.14157 | 2.8401e-06 | -0.00049141 | 0.01009 | 0.010084 | 0.01009 | 0.99304 | -0.15153 | 0.99305 | -0.1516 | 4.5865
151 | -0.72286 | -0.33828 | 0.72289 | 0.33738 | 2.7627e-05 | -0.0008975 | 0.023201 | 0.023189 | 0.023201 | 0.99305 | -0.1516 | 0.99308 | -0.1519 | 10.5457

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 16.6566 | 7.4374

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.26279 | 0.12727
1 | 0.19595 | 0.094904
2 | 0.38658 | 0.18723
3 | 0.15222 | 0.073725
4 | 0.23196 | 0.11234
5 | 0.18008 | 0.087218
6 | 0.29804 | 0.14435
7 | 0.23224 | 0.11248
8 | 0.23712 | 0.11484
9 | 0.13504 | 0.065405
10 | 0.19092 | 0.092467
11 | 0.12693 | 0.061473
12 | 0.15608 | 0.075591
13 | 0.085316 | 0.041321
14 | 0.331 | 0.16031
15 | 0.28412 | 0.1376
16 | 0.081315 | 0.039383
17 | 0.39249 | 0.19009
18 | 0.34777 | 0.16843
19 | 0.24245 | 0.11742
20 | 0.23094 | 0.11185
21 | 0.34021 | 0.16477
22 | 0.054881 | 0.02658
23 | 0.25907 | 0.12547
24 | 0.17595 | 0.085218
25 | 0.14067 | 0.068132
26 | 0.090771 | 0.043963
27 | 0.06888 | 0.03336
28 | 0.38156 | 0.1848
29 | 0.07538 | 0.036508
30 | 0.076293 | 0.03695
31 | 0.38094 | 0.1845
32 | 0.23437 | 0.11351
33 | 0.26171 | 0.12675
34 | 0.29623 | 0.14347
35 | 0.28611 | 0.13857
36 | 0.26906 | 0.13031
37 | 0.24911 | 0.12065
38 | 0.12983 | 0.062881
39 | 0.20072 | 0.097215
40 | 0.31673 | 0.1534
41 | 0.37861 | 0.18337
42 | 0.31802 | 0.15403
43 | 0.40142 | 0.19441
44 | 0.37889 | 0.1835
45 | 0.34491 | 0.16705
46 | 0.11149 | 0.053996
47 | 0.38602 | 0.18696
48 | 0.12133 | 0.058762
49 | 0.39277 | 0.19023
50 | 0.07597 | 0.036794
51 | 0.072813 | 0.035265
52 | 0.28934 | 0.14013
53 | 0.20594 | 0.099739
54 | 0.39502 | 0.19132
55 | 0.38307 | 0.18553
56 | 0.28921 | 0.14007
57 | 0.21376 | 0.10353
58 | 0.054692 | 0.026488
59 | 0.32797 | 0.15884
60 | 0.1212 | 0.058698
61 | 0.21892 | 0.10603
62 | 0.17848 | 0.086443
63 | 0.27999 | 0.1356
64 | 0.32308 | 0.15647
65 | 0.18882 | 0.091452
66 | 0.097196 | 0.047074
67 | 0.25255 | 0.12231
68 | 0.26477 | 0.12823
69 | 0.40616 | 0.19671

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1