## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_494_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_494_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_494_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_494_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_494_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_494_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_494_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_494_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_494_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_494_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_494_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_494_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_494_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_494_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_494_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_494_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_494_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_494_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_494_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_494_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_494_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_494_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_494_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_494_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_494_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_494_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_494_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_494_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_494_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_494_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_494_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_494_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_494_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_494_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_494_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_494_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_494_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_494_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_494_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_494_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_494_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_494_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_494_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_494_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_494_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_494_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_494_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_494_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_494_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_494_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_494_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_494_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_494_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_494_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_494_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_494_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_494_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_494_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_494_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_494_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_494_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_494_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_494_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_494_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_494_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_494_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_494_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_494_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_494_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_494_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_494_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_494_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_494_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_494_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_494_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_494_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_494_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_494_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_494_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_494_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_494_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_494_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_494_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_494_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_494_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_494_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_494_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_494_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_494_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_494_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_494_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_494_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_494_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_494_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_494_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_494_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_494_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_494_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_494_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_494_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_494_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_494_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_494_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_494_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_494_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_494_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_494_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_494_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_494_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_494_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_494_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_494_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_494_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_494_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_494_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_494_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_494_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_494_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_494_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_494_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_494_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_494_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_494_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_494_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_494_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_494_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_494_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_494_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_494_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_494_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_494_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_494_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_494_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_HV_494_0_node_101 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_494_0_load_0 | 0 | 0.26971 | 0.13063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_494_0_load_11 | 6 | 0.16494 | 0.079884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_494_0_load_9 | 8 | 0.36024 | 0.17447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_494_0_load_66 | 9 | 0.40359 | 0.19547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_494_0_load_16 | 12 | 0.34095 | 0.16513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_494_0_load_15 | 13 | 0.16101 | 0.07798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_494_0_load_98 | 14 | 0.31246 | 0.15133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_494_0_load_13 | 16 | 0.21879 | 0.10597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_494_0_load_6 | 17 | 0.23887 | 0.11569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_494_0_load_48 | 20 | 0.399 | 0.19325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_494_0_load_17 | 22 | 0.20089 | 0.097294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_494_0_load_47 | 24 | 0.30789 | 0.14912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_494_0_load_64 | 30 | 0.32425 | 0.15704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_494_0_load_125 | 32 | 0.22324 | 0.10812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_494_0_load_99 | 34 | 0.10799 | 0.052303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_494_0_load_129 | 36 | 0.22138 | 0.10722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_494_0_load_25 | 37 | 0.16489 | 0.079857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_494_0_load_67 | 38 | 0.23545 | 0.11403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_494_0_load_65 | 39 | 0.075473 | 0.036553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_494_0_load_124 | 40 | 0.34625 | 0.1677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_494_0_load_26 | 42 | 0.13242 | 0.064135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_494_0_load_31 | 46 | 0.25959 | 0.12573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_494_0_load_36 | 47 | 0.30579 | 0.1481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_494_0_load_34 | 48 | 0.36649 | 0.1775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_494_0_load_57 | 54 | 0.29281 | 0.14182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_494_0_load_128 | 55 | 0.28873 | 0.13984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_494_0_load_101 | 59 | 0.076293 | 0.036951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_494_0_load_44 | 60 | 0.37228 | 0.1803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_494_0_load_119 | 61 | 0.3007 | 0.14563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_494_0_load_51 | 67 | 0.34123 | 0.16527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_494_0_load_54 | 71 | 0.20332 | 0.098475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_494_0_load_89 | 72 | 0.40984 | 0.19849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_494_0_load_58 | 73 | 0.38862 | 0.18822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_494_0_load_134 | 74 | 0.29656 | 0.14363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_494_0_load_131 | 77 | 0.21486 | 0.10406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_494_0_load_120 | 79 | 0.19256 | 0.09326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_494_0_load_117 | 80 | 0.30376 | 0.14712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_494_0_load_135 | 81 | 0.14908 | 0.072204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_494_0_load_68 | 82 | 0.30957 | 0.14993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_494_0_load_130 | 87 | 0.084072 | 0.040718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_494_0_load_126 | 90 | 0.19332 | 0.093627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_494_0_load_133 | 92 | 0.14843 | 0.07189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_494_0_load_91 | 93 | 0.3363 | 0.16288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_494_0_load_76 | 94 | 0.31802 | 0.15402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_494_0_load_132 | 96 | 0.31589 | 0.15299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_494_0_load_136 | 98 | 0.16086 | 0.077907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_494_0_load_103 | 102 | 0.82873 | 0.40137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_494_0_load_138 | 105 | 0.090941 | 0.044045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_494_0_load_115 | 107 | 2.2754 | 1.102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_494_0_load_111 | 108 | 0.068971 | 0.033404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_494_0_load_83 | 110 | 0.30327 | 0.14688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_494_0_load_90 | 116 | 0.30402 | 0.14724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_494_0_load_112 | 117 | 0.086696 | 0.041989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_494_0_load_97 | 118 | 0.39705 | 0.1923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_494_0_load_92 | 120 | 0.34003 | 0.16468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_494_0_load_116 | 124 | 0.87606 | 0.42429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_494_0_load_137 | 125 | 0.59987 | 0.29053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_494_0_load_106 | 128 | 0.99349 | 0.48117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_494_0_load_108 | 130 | 0.12377 | 0.059943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_494_0_load_110 | 131 | 0.38943 | 0.18861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_494_0_load_121 | 132 | 0.38684 | 0.18736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 59 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_494_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.007388 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_494_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.46169 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_494_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.45005 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_494_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.64658 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_494_0_line_4 |  | 2 | 5 | 0.53385 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_494_0_line_5 |  | 2 | 6 | 0.044615 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_494_0_line_6 |  | 3 | 9 | 0.069153 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_494_0_line_7 |  | 4 | 10 | 1.0471 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_494_0_line_8 |  | 4 | 11 | 0.34029 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_494_0_line_9 |  | 4 | 12 | 0.057209 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_494_0_line_10 |  | 5 | 7 | 0.1889 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_494_0_line_11 |  | 5 | 8 | 0.024975 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_494_0_line_12 |  | 7 | 14 | 0.0035048 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_494_0_line_13 |  | 9 | 15 | 0.023637 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_494_0_line_14 |  | 10 | 13 | 0.10635 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_494_0_line_15 |  | 11 | 16 | 0.064686 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_494_0_line_16 |  | 15 | 27 | 0.2967 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_494_0_line_17 |  | 17 | 18 | 0.034821 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_494_0_line_18 |  | 18 | 19 | 0.14723 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_494_0_line_19 |  | 19 | 20 | 0.136 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_494_0_line_20 |  | 20 | 21 | 0.049038 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_494_0_line_21 |  | 21 | 27 | 0.56598 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_494_0_line_22 |  | 22 | 23 | 0.056736 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_494_0_line_23 |  | 22 | 24 | 0.29954 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_494_0_line_24 |  | 23 | 25 | 0.58438 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_494_0_line_25 |  | 24 | 26 | 0.078341 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_494_0_line_26 |  | 25 | 37 | 0.14535 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
27 | MV_494_0_line_27 |  | 25 | 35 | 0.33427 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_494_0_line_28 |  | 26 | 52 | 0.41466 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_494_0_line_29 |  | 26 | 51 | 0.2124 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_494_0_line_30 |  | 27 | 28 | 0.37034 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_494_0_line_31 |  | 27 | 29 | 0.28621 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_494_0_line_32 |  | 27 | 30 | 0.042143 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_494_0_line_33 |  | 28 | 38 | 0.006955 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_494_0_line_34 |  | 29 | 31 | 0.31681 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_494_0_line_35 |  | 29 | 32 | 0.047777 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_494_0_line_36 |  | 30 | 39 | 0.008504 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_494_0_line_37 |  | 31 | 33 | 0.074277 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_494_0_line_38 |  | 31 | 34 | 0.043684 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_494_0_line_39 |  | 33 | 40 | 0.022164 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_494_0_line_40 |  | 34 | 41 | 0.01282 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_494_0_line_41 |  | 35 | 36 | 0.038724 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_494_0_line_42 |  | 41 | 43 | 0.32913 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_494_0_line_43 |  | 42 | 43 | 0.10557 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_494_0_line_44 |  | 43 | 44 | 0.3803 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_494_0_line_45 |  | 43 | 45 | 0.30481 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_494_0_line_46 |  | 44 | 46 | 0.014871 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_494_0_line_47 |  | 45 | 47 | 0.080819 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_494_0_line_48 |  | 45 | 48 | 0.10882 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
49 | MV_494_0_line_49 |  | 46 | 49 | 0.06787 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_494_0_line_50 |  | 47 | 50 | 0.045417 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_494_0_line_51 |  | 48 | 51 | 0.006703 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_494_0_line_52 |  | 49 | 53 | 0.1833 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_494_0_line_53 |  | 50 | 56 | 0.32361 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_494_0_line_54 |  | 50 | 57 | 0.26876 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_494_0_line_55 |  | 52 | 55 | 0.072709 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_494_0_line_56 |  | 53 | 54 | 0.098727 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | MV_494_0_line_57 |  | 55 | 62 | 0.052962 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_494_0_line_58 |  | 56 | 60 | 0.054861 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_494_0_line_59 |  | 57 | 61 | 0.00442 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_494_0_line_60 |  | 57 | 58 | 0.1286 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_494_0_line_61 |  | 58 | 59 | 0.025892 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_494_0_line_62 |  | 59 | 65 | 0.049545 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_494_0_line_63 |  | 61 | 66 | 0.062014 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_494_0_line_64 |  | 62 | 63 | 0.35821 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_494_0_line_65 |  | 62 | 64 | 0.47189 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_494_0_line_66 |  | 63 | 74 | 0.035276 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_494_0_line_67 |  | 63 | 75 | 0.63956 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_494_0_line_68 |  | 64 | 73 | 0.037073 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_494_0_line_69 |  | 65 | 114 | 0.40625 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_494_0_line_70 |  | 66 | 68 | 0.25556 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_494_0_line_71 |  | 67 | 68 | 0.033748 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_494_0_line_72 |  | 68 | 69 | 0.10084 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
73 | MV_494_0_line_73 |  | 69 | 70 | 0.40155 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_494_0_line_74 |  | 69 | 71 | 0.097154 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_494_0_line_75 |  | 70 | 72 | 0.035137 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_494_0_line_76 |  | 75 | 79 | 0.021144 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_494_0_line_77 |  | 76 | 77 | 0.092392 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_494_0_line_78 |  | 76 | 78 | 0.59011 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_494_0_line_79 |  | 77 | 81 | 0.05572 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
80 | MV_494_0_line_80 |  | 78 | 80 | 0.003791 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_494_0_line_81 |  | 80 | 101 | 0.015662 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_494_0_line_82 |  | 82 | 83 | 0.017453 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_494_0_line_83 |  | 83 | 84 | 0.1471 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_494_0_line_84 |  | 83 | 85 | 0.15761 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_494_0_line_85 |  | 84 | 93 | 0.053122 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_494_0_line_86 |  | 85 | 94 | 0.0086 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_494_0_line_87 |  | 86 | 87 | 0.08283 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_494_0_line_88 |  | 86 | 88 | 0.14301 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_494_0_line_89 |  | 88 | 97 | 0.068561 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_494_0_line_90 |  | 88 | 98 | 0.045181 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
91 | MV_494_0_line_91 |  | 89 | 90 | 0.003297 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_494_0_line_92 |  | 89 | 91 | 0.28182 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_494_0_line_93 |  | 91 | 92 | 0.087932 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_494_0_line_94 |  | 91 | 93 | 0.27389 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_494_0_line_95 |  | 92 | 95 | 0.28543 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
96 | MV_494_0_line_96 |  | 94 | 99 | 0.00427 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_494_0_line_97 |  | 95 | 96 | 0.079907 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_494_0_line_98 |  | 97 | 125 | 0.052955 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_494_0_line_99 |  | 98 | 126 | 0.15884 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
100 | MV_494_0_line_100 |  | 99 | 100 | 0.15408 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_494_0_line_101 |  | 100 | 101 | 0.21295 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_494_0_line_102 |  | 100 | 102 | 0.039388 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_494_0_line_103 |  | 101 | 103 | 0.23297 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_494_0_line_104 |  | 102 | 109 | 0.033531 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_494_0_line_105 |  | 103 | 104 | 0.11942 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_494_0_line_106 |  | 103 | 105 | 0.014519 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_494_0_line_107 |  | 104 | 106 | 0.097172 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_494_0_line_108 |  | 104 | 107 | 0.020243 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_494_0_line_109 |  | 106 | 108 | 0.029299 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_494_0_line_110 |  | 109 | 127 | 0.034232 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_494_0_line_111 |  | 110 | 111 | 0.033659 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_494_0_line_112 |  | 110 | 112 | 0.039697 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_494_0_line_113 |  | 111 | 113 | 0.080535 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_494_0_line_114 |  | 112 | 114 | 0.56806 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_494_0_line_115 |  | 112 | 115 | 0.40503 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_494_0_line_116 |  | 113 | 116 | 0.080412 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_494_0_line_117 |  | 114 | 117 | 0.031713 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_494_0_line_118 |  | 115 | 118 | 0.048177 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
119 | MV_494_0_line_119 |  | 117 | 119 | 0.040997 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_494_0_line_120 |  | 119 | 123 | 0.13287 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_494_0_line_121 |  | 119 | 121 | 0.26457 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
122 | MV_494_0_line_122 |  | 120 | 121 | 0.017739 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_494_0_line_123 |  | 121 | 122 | 0.34784 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_494_0_line_124 |  | 122 | 124 | 0.022833 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_494_0_line_125 |  | 123 | 132 | 0.028272 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
126 | MV_494_0_line_126 |  | 124 | 126 | 0.10817 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
127 | MV_494_0_line_127 |  | 126 | 127 | 0.24078 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_494_0_line_128 |  | 126 | 128 | 0.097217 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_494_0_line_129 |  | 127 | 129 | 0.020144 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_494_0_line_130 |  | 127 | 130 | 0.032616 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_494_0_line_131 |  | 129 | 131 | 0.012115 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_494_0_trafo_101 | 25 MVA 110/20 kV | 133 | 59 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2686350.6172 | 1242939.8852
1 | 2686343.8888 | 1242936.8073
2 | 2686317.671 | 1242624.7534
3 | 2686123.5006 | 1243246.5538
4 | 2686154.4508 | 1242234.6417
5 | 2685886.9085 | 1242533.1153
6 | 2686350.4377 | 1242594.4745
7 | 2685844.4956 | 1242393.7668
8 | 2685899.2361 | 1242511.3778
9 | 2686080.7879 | 1243300.9962
10 | 2686853.125 | 1242365.2305
11 | 2686159.3547 | 1242497.1377
12 | 2686106.9973 | 1242202.6875
13 | 2686748.7136 | 1242379.5473
14 | 2685846.3269 | 1242390.7785
15 | 2686066.5376 | 1243319.8589
16 | 2686222.1425 | 1242506.3562
17 | 2685790.7658 | 1242966.5633
18 | 2685776.4352 | 1242998.3127
19 | 2685711.1955 | 1243130.2999
20 | 2685651.0318 | 1243252.2648
21 | 2685695.7663 | 1243272.6477
22 | 2686191.7915 | 1243879.7759
23 | 2686142.9034 | 1243850.7447
24 | 2686202.0266 | 1244179.1443
25 | 2686396.2982 | 1243644.0102
26 | 2686124.8107 | 1244167.5145
27 | 2685947.1724 | 1243528.6151
28 | 2685684.9928 | 1243531.2145
29 | 2685842.1916 | 1243706.5591
30 | 2685910.5894 | 1243540.2342
31 | 2685907.6774 | 1243856.8502
32 | 2685810.1131 | 1243741.5875
33 | 2685927.5219 | 1243921.2403
34 | 2685866.9133 | 1243865.3047
35 | 2686309.4928 | 1243479.6043
36 | 2686281.9649 | 1243458.2328
37 | 2686345.5924 | 1243780.2277
38 | 2685685.3686 | 1243538.1584
39 | 2685904.4639 | 1243534.3353
40 | 2685921.0849 | 1243942.4515
41 | 2685854.4407 | 1243862.3394
42 | 2685663.8353 | 1244140.7887
43 | 2685697.0043 | 1244040.5609
44 | 2685687.4174 | 1243912.6509
45 | 2685853.7679 | 1244178.6838
46 | 2685675.3863 | 1243921.4392
47 | 2685804.6126 | 1244242.8643
48 | 2685960.0638 | 1244201.9731
49 | 2685654.2089 | 1243864.8921
50 | 2685777.9528 | 1244279.6836
51 | 2685959.0382 | 1244208.5964
52 | 2686281.3591 | 1244431.1937
53 | 2685486.329 | 1243804.3603
54 | 2685397.3567 | 1243761.5701
55 | 2686318.4142 | 1244490.8543
56 | 2685533.886 | 1244253.3744
57 | 2685639.4658 | 1244455.9903
58 | 2685699.7776 | 1244479.3005
59 | 2685692.511 | 1244504.1519
60 | 2685482.1725 | 1244235.0595
61 | 2685637.7594 | 1244460.0687
62 | 2686301.5407 | 1244541.0569
63 | 2686436.8023 | 1244826.2024
64 | 2686013.781 | 1244584.0989
65 | 2685675.1169 | 1244550.4855
66 | 2685579.5349 | 1244438.7241
67 | 2685352.3803 | 1244505.8569
68 | 2685371.89 | 1244478.2841
69 | 2685304.897 | 1244402.9097
70 | 2685085.2203 | 1244658.9987
71 | 2685361.4028 | 1244323.7755
72 | 2685117.281 | 1244673.3761
73 | 2685980.3024 | 1244600.2255
74 | 2686454.227 | 1244856.9012
75 | 2686061.7354 | 1244987.3465
76 | 2686332.6665 | 1245157.2747
77 | 2686420.5606 | 1245185.0526
78 | 2686079.9494 | 1245305.1893
79 | 2686040.6969 | 1244989.454
80 | 2686076.1477 | 1245305.2453
81 | 2686408.9091 | 1245130.5649
82 | 2685750.3488 | 1245445.5639
83 | 2685763.6883 | 1245456.8651
84 | 2685810.2196 | 1245561.7708
85 | 2685878.0223 | 1245460.9666
86 | 2685436.4496 | 1245484.8195
87 | 2685415.9038 | 1245428.2264
88 | 2685516.525 | 1245401.8677
89 | 2685512.3298 | 1245778.0621
90 | 2685513.6766 | 1245781.0726
91 | 2685675.3923 | 1245858.4965
92 | 2685757.3959 | 1245890.2381
93 | 2685779.4884 | 1245605.1584
94 | 2685882.7134 | 1245453.7514
95 | 2686042.5873 | 1245901.9877
96 | 2686120.0826 | 1245919.881
97 | 2685487.6351 | 1245363.2452
98 | 2685552.6353 | 1245374.7128
99 | 2685878.4407 | 1245453.4671
100 | 2685900.9258 | 1245332.1143
101 | 2686060.586 | 1245307.0209
102 | 2685878.6013 | 1245299.9453
103 | 2686071.2428 | 1245168.9404
104 | 2685998.4883 | 1245117.8699
105 | 2686074.3805 | 1245154.7643
106 | 2685977.6315 | 1245180.9474
107 | 2685978.9417 | 1245115.0957
108 | 2685949.8489 | 1245171.6439
109 | 2685861.2751 | 1245271.2399
110 | 2685011.3799 | 1244841.4207
111 | 2684983.5758 | 1244822.4507
112 | 2685044.1717 | 1244863.7937
113 | 2685040.0921 | 1244872.1414
114 | 2685440.435 | 1244761.5341
115 | 2685013.6133 | 1245031.779
116 | 2685075.3613 | 1244917.3579
117 | 2685468.015 | 1244777.189
118 | 2685059.6966 | 1245045.8276
119 | 2685503.6689 | 1244797.4269
120 | 2685361.909 | 1245024.5191
121 | 2685378.6278 | 1245030.5864
122 | 2685540.8205 | 1245211.6224
123 | 2685531.3743 | 1244810.9584
124 | 2685563.2445 | 1245215.9258
125 | 2685488.7178 | 1245315.4145
126 | 2685662.1712 | 1245259.6865
127 | 2685830.2918 | 1245261.9736
128 | 2685690.3985 | 1245170.5808
129 | 2685811.3353 | 1245255.0054
130 | 2685850.725 | 1245238.9619
131 | 2685815.0185 | 1245243.4634
132 | 2685557.255 | 1244799.5788
133 | 2685692.511 | 1244504.1519

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99262 | 0.022041 | 0.26971 | 0.13063
1 | 0.99262 | 0.022017 | 0 | 0
2 | 0.99171 | 0.028485 | 0 | 0
3 | 0.99366 | 0.01457 | 0 | 0
4 | 0.99112 | 0.03225 | 0 | 0
5 | 0.99125 | 0.032462 | 0 | 0
6 | 0.9917 | 0.028394 | 0.16494 | 0.079884
7 | 0.99118 | 0.033153 | 0 | 0
8 | 0.99124 | 0.032571 | 0.36024 | 0.17447
9 | 0.99383 | 0.013454 | 0.40359 | 0.19547
10 | 0.99091 | 0.033301 | 0 | 0
11 | 0.99103 | 0.033036 | 0 | 0
12 | 0.9911 | 0.032486 | 0.34095 | 0.16513
13 | 0.99089 | 0.033501 | 0.16101 | 0.07798
14 | 0.99117 | 0.033166 | 0.31246 | 0.15133
15 | 0.99389 | 0.012959 | 0 | 0
16 | 0.99101 | 0.033205 | 0.21879 | 0.10597
17 | 0.99411 | 0.011156 | 0.23887 | 0.11569
18 | 0.99412 | 0.011057 | 0 | 0
19 | 0.99417 | 0.010655 | 0 | 0
20 | 0.99423 | 0.011104 | 0.399 | 0.19325
21 | 0.99427 | 0.010741 | 0 | 0
22 | 0.99704 | -0.0095065 | 0.20089 | 0.097294
23 | 0.99702 | -0.0093284 | 0 | 0
24 | 0.99738 | -0.0067425 | 0.30789 | 0.14912
25 | 0.99673 | -0.0072087 | 0 | 0
26 | 0.99747 | -0.007458 | 0 | 0
27 | 0.99473 | 0.0068221 | 0 | 0
28 | 0.99462 | 0.0077682 | 0 | 0
29 | 0.996 | -0.002823 | 0 | 0
30 | 0.99471 | 0.0070239 | 0.32425 | 0.15704
31 | 0.9975 | -0.014153 | 0 | 0
32 | 0.99599 | -0.0026961 | 0.22324 | 0.10812
33 | 0.99747 | -0.01385 | 0 | 0
34 | 0.9976 | -0.012994 | 0.10799 | 0.052303
35 | 0.99664 | -0.0064222 | 0 | 0
36 | 0.99663 | -0.0063201 | 0.22138 | 0.10722
37 | 0.99668 | -0.0075013 | 0.16489 | 0.079857
38 | 0.99462 | 0.007788 | 0.23545 | 0.11403
39 | 0.99471 | 0.0070316 | 0.075473 | 0.036553
40 | 0.99746 | -0.013759 | 0.34625 | 0.1677
41 | 0.99762 | -0.012902 | 0 | 0
42 | 0.99804 | -0.010658 | 0.13242 | 0.064135
43 | 0.99806 | -0.010487 | 0 | 0
44 | 0.9978 | -0.0082303 | 0 | 0
45 | 0.99854 | -0.0078494 | 0 | 0
46 | 0.99779 | -0.0081376 | 0.25959 | 0.12573
47 | 0.99873 | -0.0068109 | 0.30579 | 0.1481
48 | 0.99804 | -0.011804 | 0.36649 | 0.1775
49 | 0.99776 | -0.0079217 | 0 | 0
50 | 0.99885 | -0.0062086 | 0 | 0
51 | 0.99802 | -0.011672 | 0 | 0
52 | 0.99686 | -0.0027883 | 0 | 0
53 | 0.99769 | -0.0073035 | 0 | 0
54 | 0.99764 | -0.0076549 | 0.29281 | 0.14182
55 | 0.99675 | -0.0019419 | 0.28873 | 0.13984
56 | 0.99869 | -0.0048704 | 0 | 0
57 | 0.99954 | -0.002456 | 0 | 0
58 | 0.99992 | -0.00041301 | 0 | 0
59 | 1 | 0 | -19.9309 | -9.1516
60 | 0.99867 | -0.0046277 | 0.37228 | 0.1803
61 | 0.99953 | -0.0023952 | 0.3007 | 0.14563
62 | 0.99666 | -0.0026738 | 0 | 0
63 | 0.99644 | -0.0010291 | 0 | 0
64 | 0.99643 | -0.00066059 | 0 | 0
65 | 0.99983 | -0.00072438 | 0 | 0
66 | 0.99942 | -0.0032163 | 0 | 0
67 | 0.99909 | -0.00042866 | 0.34123 | 0.16527
68 | 0.99911 | -0.00056582 | 0 | 0
69 | 0.99899 | -0.0014246 | 0 | 0
70 | 0.99878 | 0.00040463 | 0 | 0
71 | 0.99897 | -0.0011949 | 0.20332 | 0.098475
72 | 0.99876 | 0.0005764 | 0.40984 | 0.19849
73 | 0.99641 | -0.00048802 | 0.38862 | 0.18822
74 | 0.99642 | -0.00090398 | 0.29656 | 0.14363
75 | 0.99628 | 0.00014285 | 0 | 0
76 | 0.99306 | -0.13003 | 0 | 0
77 | 0.99302 | -0.12963 | 0.21486 | 0.10406
78 | 0.99333 | -0.13229 | 0 | 0
79 | 0.99627 | 9.3265e-05 | 0.19256 | 0.09326
80 | 0.99334 | -0.1323 | 0.30376 | 0.14712
81 | 0.993 | -0.12973 | 0.14908 | 0.072204
82 | 0.99358 | -0.13457 | 0.30957 | 0.14993
83 | 0.99359 | -0.13463 | 0 | 0
84 | 0.9934 | -0.13298 | 0 | 0
85 | 0.99385 | -0.13696 | 0 | 0
86 | 0.99456 | -0.13845 | 0 | 0
87 | 0.99456 | -0.13837 | 0.084072 | 0.040718
88 | 0.99458 | -0.13856 | 0 | 0
89 | 0.99292 | -0.1342 | 0 | 0
90 | 0.99292 | -0.13419 | 0.19332 | 0.093627
91 | 0.99299 | -0.1348 | 0 | 0
92 | 0.99291 | -0.13531 | 0.14843 | 0.07189
93 | 0.99334 | -0.13237 | 0.3363 | 0.16288
94 | 0.99387 | -0.13708 | 0.31802 | 0.15402
95 | 0.99273 | -0.13647 | 0 | 0
96 | 0.9927 | -0.13617 | 0.31589 | 0.15299
97 | 0.99453 | -0.13807 | 0 | 0
98 | 0.99464 | -0.13815 | 0.16086 | 0.077907
99 | 0.99388 | -0.13716 | 0 | 0
100 | 0.99419 | -0.13999 | 0 | 0
101 | 0.99335 | -0.13241 | 0 | 0
102 | 0.9943 | -0.13888 | 0.82873 | 0.40137
103 | 0.99262 | -0.12567 | 0 | 0
104 | 0.99226 | -0.1223 | 0 | 0
105 | 0.99262 | -0.12565 | 0.090941 | 0.044045
106 | 0.99226 | -0.12223 | 0 | 0
107 | 0.99221 | -0.12174 | 2.2754 | 1.102
108 | 0.99225 | -0.12221 | 0.068971 | 0.033404
109 | 0.99436 | -0.13863 | 0 | 0
110 | 0.99766 | -0.00025785 | 0.30327 | 0.14688
111 | 0.99765 | -0.00014395 | 0 | 0
112 | 0.99769 | -0.00053466 | 0 | 0
113 | 0.99762 | 0.00013557 | 0 | 0
114 | 0.99842 | -0.0065874 | 0 | 0
115 | 0.99749 | 0.0012725 | 0 | 0
116 | 0.99759 | 0.00042454 | 0.30402 | 0.14724
117 | 0.99832 | -0.0069886 | 0.086696 | 0.041989
118 | 0.99745 | 0.00104 | 0.39705 | 0.1923
119 | 0.99819 | -0.0075019 | 0 | 0
120 | 0.99654 | -0.099317 | 0.34003 | 0.16468
121 | 0.99655 | -0.09939 | 0 | 0
122 | 0.99555 | -0.10347 | 0 | 0
123 | 0.99813 | -0.0068984 | 0 | 0
124 | 0.99548 | -0.10374 | 0.87606 | 0.42429
125 | 0.99449 | -0.13769 | 0.59987 | 0.29053
126 | 0.9949 | -0.1364 | 0 | 0
127 | 0.99442 | -0.13837 | 0 | 0
128 | 0.99478 | -0.13524 | 0.99349 | 0.48117
129 | 0.99441 | -0.13828 | 0 | 0
130 | 0.99441 | -0.13833 | 0.12377 | 0.059943
131 | 0.9944 | -0.13822 | 0.38943 | 0.18861
132 | 0.9981 | -0.0070311 | 0.38684 | 0.18736
133 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.26971 | -0.13063 | 0.26971 | 0.13045 | 7.4898e-07 | -0.00017358 | 0.0087154 | 0.0087132 | 0.0087154 | 0.99262 | 0.022041 | 0.99262 | 0.022017 | 3.9616
1 | 1.5608 | 0.67388 | -1.5593 | -0.68428 | 0.0015105 | -0.010403 | 0.049441 | 0.049567 | 0.049567 | 0.99262 | 0.022017 | 0.99171 | 0.028485 | 22.5304
2 | -1.8305 | -0.80433 | 1.8325 | 0.79434 | 0.0020271 | -0.0099972 | 0.058147 | 0.058024 | 0.058147 | 0.99262 | 0.022017 | 0.99366 | 0.01457 | 26.4306
3 | 0.72127 | 0.29617 | -0.72083 | -0.31121 | 0.00044798 | -0.015041 | 0.022697 | 0.022868 | 0.022868 | 0.99171 | 0.028485 | 0.99112 | 0.03225 | 10.3945
4 | 0.67306 | 0.30828 | -0.67273 | -0.32071 | 0.00033331 | -0.012431 | 0.021549 | 0.021704 | 0.021704 | 0.99171 | 0.028485 | 0.99125 | 0.032462 | 9.8654
5 | 0.16494 | 0.079833 | -0.16494 | -0.079884 | 2.262e-06 | -5.0964e-05 | 0.0053341 | 0.0053348 | 0.0053348 | 0.99171 | 0.028485 | 0.9917 | 0.028394 | 2.5404
6 | -1.8325 | -0.79434 | 1.8328 | 0.7928 | 0.00031072 | -0.0015383 | 0.058024 | 0.058005 | 0.058024 | 0.99366 | 0.01457 | 0.99383 | 0.013454 | 26.3746
7 | 0.16105 | 0.050944 | -0.16101 | -0.075488 | 3.5499e-05 | -0.024544 | 0.0049198 | 0.0051806 | 0.0051806 | 0.99112 | 0.03225 | 0.99091 | 0.033301 | 2.3548
8 | 0.21882 | 0.096476 | -0.2188 | -0.10445 | 2.2343e-05 | -0.0079737 | 0.0069653 | 0.0070623 | 0.0070623 | 0.99112 | 0.03225 | 0.99103 | 0.033036 | 3.2101
9 | 0.34096 | 0.16379 | -0.34095 | -0.16513 | 9.2846e-06 | -0.001339 | 0.011017 | 0.011034 | 0.011034 | 0.99112 | 0.03225 | 0.9911 | 0.032486 | 5.0156
10 | 0.31248 | 0.14682 | -0.31246 | -0.15125 | 2.5636e-05 | -0.0044238 | 0.010055 | 0.01011 | 0.01011 | 0.99125 | 0.032462 | 0.99118 | 0.033153 | 4.5956
11 | 0.36024 | 0.17389 | -0.36024 | -0.17447 | 4.5276e-06 | -0.00058457 | 0.011649 | 0.011657 | 0.011657 | 0.99125 | 0.032462 | 0.99124 | 0.032571 | 5.2986
12 | 0.31246 | 0.15125 | -0.31246 | -0.15133 | 4.7833e-07 | -8.207e-05 | 0.01011 | 0.010111 | 0.010111 | 0.99118 | 0.033153 | 0.99117 | 0.033166 | 4.596
13 | -2.2364 | -0.98827 | 2.2366 | 0.98776 | 0.00015915 | -0.00051024 | 0.071021 | 0.071015 | 0.071021 | 0.99383 | 0.013454 | 0.99389 | 0.012959 | 32.2824
14 | 0.16101 | 0.075488 | -0.16101 | -0.07798 | 3.8332e-06 | -0.002492 | 0.0051806 | 0.0052118 | 0.0052118 | 0.99091 | 0.033301 | 0.99089 | 0.033501 | 2.369
15 | 0.2188 | 0.10445 | -0.21879 | -0.10597 | 4.3187e-06 | -0.0015155 | 0.0070623 | 0.0070814 | 0.0070814 | 0.99103 | 0.033036 | 0.99101 | 0.033205 | 3.2188
16 | -2.2366 | -0.98776 | 2.2386 | 0.98135 | 0.0019952 | -0.0064118 | 0.071015 | 0.070933 | 0.071015 | 0.99389 | 0.012959 | 0.99473 | 0.0068221 | 32.2794
17 | -0.23887 | -0.11569 | 0.23887 | 0.11487 | 2.7576e-06 | -0.00082082 | 0.0077071 | 0.0076968 | 0.0077071 | 0.99411 | 0.011156 | 0.99412 | 0.011057 | 3.5032
18 | -0.23887 | -0.11487 | 0.23889 | 0.1114 | 1.1578e-05 | -0.0034708 | 0.0076968 | 0.0076536 | 0.0076968 | 0.99412 | 0.011057 | 0.99417 | 0.010655 | 3.4985
19 | -0.23889 | -0.1114 | 0.2389 | 0.11125 | 1.419e-05 | -0.00015159 | 0.0076536 | 0.0076516 | 0.0076536 | 0.99417 | 0.010655 | 0.99423 | 0.011104 | 3.6446
20 | -0.6379 | -0.30449 | 0.63793 | 0.30334 | 2.7555e-05 | -0.0011492 | 0.020523 | 0.020509 | 0.020523 | 0.99423 | 0.011104 | 0.99427 | 0.010741 | 9.3288
21 | -0.63793 | -0.30334 | 0.63824 | 0.29007 | 0.00031526 | -0.013272 | 0.020509 | 0.020345 | 0.020509 | 0.99427 | 0.010741 | 0.99473 | 0.0068221 | 9.3222
22 | 0.38642 | 0.16289 | -0.38641 | -0.16424 | 1.118e-05 | -0.0013433 | 0.012142 | 0.012157 | 0.012157 | 0.99704 | -0.0095065 | 0.99702 | -0.0093284 | 5.5258
23 | -0.58731 | -0.26019 | 0.58749 | 0.25995 | 0.00018456 | -0.00024 | 0.018598 | 0.018594 | 0.018598 | 0.99704 | -0.0095065 | 0.99738 | -0.0067425 | 8.8564
24 | 0.38641 | 0.16424 | -0.38629 | -0.17807 | 0.00011682 | -0.013831 | 0.012157 | 0.012319 | 0.012319 | 0.99702 | -0.0093284 | 0.99673 | -0.0072087 | 5.5997
25 | -0.89538 | -0.40907 | 0.89547 | 0.40723 | 8.4835e-05 | -0.0018357 | 0.028492 | 0.02847 | 0.028492 | 0.99738 | -0.0067425 | 0.99747 | -0.007458 | 12.9509
26 | 0.16489 | 0.07969 | -0.16489 | -0.079857 | 7.2887e-06 | -0.00016781 | 0.0053041 | 0.0053063 | 0.0053063 | 0.99673 | -0.0072087 | 0.99668 | -0.0075013 | 2.5268
27 | 0.2214 | 0.098378 | -0.22138 | -0.1063 | 2.2269e-05 | -0.0079217 | 0.0070168 | 0.0071131 | 0.0071131 | 0.99673 | -0.0072087 | 0.99664 | -0.0064222 | 3.2332
28 | 1.1677 | 0.51712 | -1.1669 | -0.52674 | 0.00075856 | -0.0096193 | 0.03696 | 0.037076 | 0.037076 | 0.99747 | -0.007458 | 0.99686 | -0.0027883 | 16.8527
29 | -2.0632 | -0.92435 | 2.0644 | 0.91966 | 0.0012128 | -0.0046887 | 0.065429 | 0.065369 | 0.065429 | 0.99747 | -0.007458 | 0.99802 | -0.011672 | 29.7402
30 | 0.23547 | 0.10513 | -0.23545 | -0.11387 | 2.808e-05 | -0.00874 | 0.0074837 | 0.0075907 | 0.0075907 | 0.99473 | 0.0068221 | 0.99462 | 0.0077682 | 3.4503
31 | -3.512 | -1.5689 | 3.5168 | 1.5636 | 0.0047579 | -0.0053592 | 0.11163 | 0.11155 | 0.11163 | 0.99473 | 0.0068221 | 0.996 | -0.002823 | 50.7403
32 | 0.39973 | 0.1924 | -0.39972 | -0.19339 | 9.3341e-06 | -0.00099285 | 0.012874 | 0.012887 | 0.012887 | 0.99473 | 0.0068221 | 0.99471 | 0.0070239 | 5.8576
33 | 0.23545 | 0.11387 | -0.23545 | -0.11403 | 5.3513e-07 | -0.00016412 | 0.0075907 | 0.0075928 | 0.0075928 | 0.99462 | 0.0077682 | 0.99462 | 0.007788 | 3.4513
34 | -3.74 | -1.6706 | 3.746 | 1.6648 | 0.0059568 | -0.0057482 | 0.11872 | 0.11863 | 0.11872 | 0.996 | -0.002823 | 0.9975 | -0.014153 | 53.9642
35 | 0.22325 | 0.10699 | -0.22324 | -0.10812 | 3.2902e-06 | -0.0011306 | 0.0071752 | 0.0071894 | 0.0071894 | 0.996 | -0.002823 | 0.99599 | -0.0026961 | 3.2679
36 | 0.075473 | 0.036352 | -0.075473 | -0.036553 | 6.7175e-08 | -0.00020088 | 0.0024311 | 0.0024337 | 0.0024337 | 0.99471 | 0.0070239 | 0.99471 | 0.0070316 | 1.1062
37 | 0.34626 | 0.16541 | -0.34625 | -0.16717 | 1.2254e-05 | -0.0017609 | 0.011105 | 0.011128 | 0.011128 | 0.9975 | -0.014153 | 0.99747 | -0.01385 | 5.058
38 | -4.0923 | -1.8302 | 4.0926 | 1.829 | 0.00035507 | -0.0012333 | 0.12973 | 0.12972 | 0.12973 | 0.9975 | -0.014153 | 0.9976 | -0.012994 | 35.8382
39 | 0.34625 | 0.16717 | -0.34625 | -0.1677 | 3.666e-06 | -0.00052542 | 0.011128 | 0.011134 | 0.011134 | 0.99747 | -0.01385 | 0.99746 | -0.013759 | 5.061
40 | -4.2006 | -1.8813 | 4.2007 | 1.8805 | 7.0266e-05 | -0.0007621 | 0.13319 | 0.13318 | 0.13319 | 0.9976 | -0.012994 | 0.99762 | -0.012902 | 20.8757
41 | 0.22138 | 0.1063 | -0.22138 | -0.10722 | 2.6199e-06 | -0.00091758 | 0.0071131 | 0.0071247 | 0.0071247 | 0.99664 | -0.0064222 | 0.99663 | -0.0063201 | 3.2385
42 | -4.2007 | -1.8805 | 4.2025 | 1.861 | 0.0018005 | -0.019577 | 0.13318 | 0.13294 | 0.13318 | 0.99762 | -0.012902 | 0.99806 | -0.010487 | 20.8743
43 | -0.13242 | -0.064135 | 0.13243 | 0.064012 | 3.4056e-06 | -0.00012341 | 0.0042558 | 0.0042543 | 0.0042558 | 0.99804 | -0.010658 | 0.99806 | -0.010487 | 2.0266
44 | 0.55261 | 0.25212 | -0.55245 | -0.26112 | 0.00015768 | -0.0089958 | 0.017568 | 0.017679 | 0.017679 | 0.99806 | -0.010487 | 0.9978 | -0.0082303 | 8.0357
45 | -4.8875 | -2.1771 | 4.8898 | 2.1593 | 0.0022524 | -0.017818 | 0.15476 | 0.15453 | 0.15476 | 0.99806 | -0.010487 | 0.99854 | -0.0078494 | 24.2563
46 | 0.55245 | 0.26112 | -0.55245 | -0.26147 | 6.2062e-06 | -0.00035165 | 0.017679 | 0.017683 | 0.017683 | 0.9978 | -0.0082303 | 0.99779 | -0.0081376 | 8.0377
47 | -7.3218 | -3.2569 | 7.3232 | 3.2526 | 0.00134 | -0.0043096 | 0.23167 | 0.23161 | 0.23167 | 0.99854 | -0.0078494 | 0.99873 | -0.0068109 | 36.3116
48 | 2.4321 | 1.0976 | -2.4309 | -1.097 | 0.0011537 | 0.00059316 | 0.077139 | 0.07714 | 0.07714 | 0.99854 | -0.0078494 | 0.99804 | -0.011804 | 36.7334
49 | 0.29286 | 0.13575 | -0.29285 | -0.13736 | 7.9187e-06 | -0.0016109 | 0.0093388 | 0.0093585 | 0.0093585 | 0.99779 | -0.0081376 | 0.99776 | -0.0079217 | 4.2539
50 | -7.629 | -3.4007 | 7.6298 | 3.3983 | 0.00081786 | -0.0023862 | 0.24142 | 0.24139 | 0.24142 | 0.99873 | -0.0068109 | 0.99885 | -0.0062086 | 37.8408
51 | 2.0644 | 0.91952 | -2.0644 | -0.91966 | 3.8237e-05 | -0.00014807 | 0.065367 | 0.065369 | 0.065369 | 0.99804 | -0.011804 | 0.99802 | -0.011672 | 29.7131
52 | 0.29285 | 0.13736 | -0.29283 | -0.14171 | 2.1555e-05 | -0.0043502 | 0.0093585 | 0.0094127 | 0.0094127 | 0.99776 | -0.0079217 | 0.99769 | -0.0073035 | 4.2785
53 | 0.37235 | 0.17131 | -0.37229 | -0.179 | 6.1101e-05 | -0.0076894 | 0.011845 | 0.01194 | 0.01194 | 0.99885 | -0.0062086 | 0.99869 | -0.0048704 | 5.4274
54 | -8.0021 | -3.5696 | 8.0074 | 3.5557 | 0.0053214 | -0.013863 | 0.25324 | 0.25304 | 0.25324 | 0.99885 | -0.0062086 | 0.99954 | -0.002456 | 39.6921
55 | 1.1669 | 0.52674 | -1.1668 | -0.52843 | 0.0001335 | -0.0016853 | 0.037076 | 0.037097 | 0.037097 | 0.99686 | -0.0027883 | 0.99675 | -0.0019419 | 16.8621
56 | 0.29283 | 0.14171 | -0.29281 | -0.14182 | 1.5587e-05 | -0.00010755 | 0.0094127 | 0.0094142 | 0.0094142 | 0.99769 | -0.0073035 | 0.99764 | -0.0076549 | 4.483
57 | 0.87807 | 0.38859 | -0.878 | -0.3886 | 7.2979e-05 | -1.7099e-05 | 0.027809 | 0.02781 | 0.02781 | 0.99675 | -0.0019419 | 0.99666 | -0.0026738 | 13.2429
58 | 0.37229 | 0.179 | -0.37228 | -0.1803 | 1.0456e-05 | -0.0013033 | 0.01194 | 0.011957 | 0.011957 | 0.99869 | -0.0048704 | 0.99867 | -0.0046277 | 5.4349
59 | 1.2557 | 0.58819 | -1.2557 | -0.58829 | 9.4637e-06 | -0.00010263 | 0.040047 | 0.040048 | 0.040048 | 0.99954 | -0.002456 | 0.99953 | -0.0023952 | 18.2038
60 | -9.2632 | -4.1439 | 9.2666 | 4.1378 | 0.003412 | -0.0061542 | 0.29308 | 0.29298 | 0.29308 | 0.99954 | -0.002456 | 0.99992 | -0.00041301 | 45.9369
61 | -9.2666 | -4.1378 | 9.2672 | 4.1365 | 0.00068672 | -0.00124 | 0.29298 | 0.29296 | 0.29298 | 0.99992 | -0.00041301 | 1 | 0 | 45.922
62 | 10.6497 | 5.0045 | -10.6479 | -5.0067 | 0.0017667 | -0.0021177 | 0.33968 | 0.33972 | 0.33972 | 1 | 0 | 0.99983 | -0.00072438 | 53.2478
63 | 0.955 | 0.44266 | -0.95489 | -0.44267 | 0.00010211 | -9.9933e-06 | 0.0304 | 0.030401 | 0.030401 | 0.99953 | -0.0023952 | 0.99942 | -0.0032163 | 14.4767
64 | 0.48927 | 0.21242 | -0.48915 | -0.22088 | 0.00011487 | -0.0084596 | 0.015449 | 0.015549 | 0.015549 | 0.99666 | -0.0026738 | 0.99644 | -0.0010291 | 7.0677
65 | 0.38873 | 0.17618 | -0.38863 | -0.18734 | 9.7325e-05 | -0.01116 | 0.012362 | 0.012499 | 0.012499 | 0.99666 | -0.0026738 | 0.99643 | -0.00066059 | 5.6814
66 | 0.29656 | 0.1428 | -0.29656 | -0.14363 | 4.2869e-06 | -0.00083498 | 0.0095357 | 0.0095463 | 0.0095463 | 0.99644 | -0.0010291 | 0.99642 | -0.00090398 | 4.3392
67 | 0.19259 | 0.078086 | -0.19256 | -0.093236 | 3.1839e-05 | -0.01515 | 0.0060207 | 0.0061991 | 0.0061991 | 0.99644 | -0.0010291 | 0.99628 | 0.00014285 | 2.8178
68 | 0.38863 | 0.18734 | -0.38862 | -0.18822 | 7.7388e-06 | -0.00087653 | 0.012499 | 0.01251 | 0.01251 | 0.99643 | -0.00066059 | 0.99641 | -0.00048802 | 5.6864
69 | 10.6479 | 5.0067 | -10.6334 | -5.024 | 0.014501 | -0.017315 | 0.33972 | 0.34003 | 0.34003 | 0.99983 | -0.00072438 | 0.99842 | -0.0065874 | 53.297
70 | 0.95489 | 0.44267 | -0.95458 | -0.44867 | 0.00031609 | -0.005999 | 0.030401 | 0.030476 | 0.030476 | 0.99942 | -0.0032163 | 0.99911 | -0.00056582 | 13.8525
71 | -0.34123 | -0.16527 | 0.34124 | 0.16446 | 5.402e-06 | -0.00080272 | 0.010955 | 0.010945 | 0.010955 | 0.99909 | -0.00042866 | 0.99911 | -0.00056582 | 4.9795
72 | 0.61334 | 0.28421 | -0.61327 | -0.28428 | 6.8546e-05 | -7.7223e-05 | 0.019531 | 0.019533 | 0.019533 | 0.99911 | -0.00056582 | 0.99899 | -0.0014246 | 9.3014
73 | 0.40994 | 0.18812 | -0.40985 | -0.19766 | 9.1883e-05 | -0.0095389 | 0.013034 | 0.013151 | 0.013151 | 0.99899 | -0.0014246 | 0.99878 | 0.00040463 | 5.9779
74 | 0.20333 | 0.096161 | -0.20332 | -0.098475 | 5.5033e-06 | -0.0023133 | 0.0064995 | 0.0065284 | 0.0065284 | 0.99899 | -0.0014246 | 0.99897 | -0.0011949 | 2.9675
75 | 0.40985 | 0.19766 | -0.40984 | -0.19849 | 8.1196e-06 | -0.00083446 | 0.013151 | 0.013162 | 0.013162 | 0.99878 | 0.00040463 | 0.99876 | 0.0005764 | 5.9827
76 | 0.19256 | 0.093236 | -0.19256 | -0.09326 | 1.4477e-06 | -2.4147e-05 | 0.0061991 | 0.0061994 | 0.0061994 | 0.99628 | 0.00014285 | 0.99627 | 9.3265e-05 | 2.9521
77 | 0.36396 | 0.17403 | -0.36394 | -0.1762 | 1.7003e-05 | -0.0021703 | 0.011727 | 0.011755 | 0.011755 | 0.99306 | -0.13003 | 0.99302 | -0.12963 | 5.3431
78 | -0.36396 | -0.17403 | 0.36407 | 0.16016 | 0.00010677 | -0.013867 | 0.011727 | 0.011559 | 0.011727 | 0.99306 | -0.13003 | 0.99333 | -0.13229 | 5.3306
79 | 0.14909 | 0.07214 | -0.14908 | -0.072204 | 2.3018e-06 | -6.415e-05 | 0.0048147 | 0.0048156 | 0.0048156 | 0.99302 | -0.12963 | 0.993 | -0.12973 | 2.2931
80 | -0.36407 | -0.16016 | 0.36407 | 0.16007 | 6.7614e-07 | -8.9111e-05 | 0.011559 | 0.011558 | 0.011559 | 0.99333 | -0.13229 | 0.99334 | -0.1323 | 5.254
81 | -0.66783 | -0.30719 | 0.66784 | 0.30683 | 9.5401e-06 | -0.00036616 | 0.021363 | 0.021358 | 0.021363 | 0.99334 | -0.1323 | 0.99335 | -0.13241 | 9.7104
82 | -0.30957 | -0.14993 | 0.30958 | 0.14952 | 2.3258e-06 | -0.00041069 | 0.0099937 | 0.0099885 | 0.0099937 | 0.99358 | -0.13457 | 0.99359 | -0.13463 | 4.5426
83 | 0.99455 | 0.4676 | -0.99435 | -0.471 | 0.00020048 | -0.0034072 | 0.03193 | 0.031973 | 0.031973 | 0.99359 | -0.13463 | 0.9934 | -0.13298 | 14.533
84 | -1.3041 | -0.61712 | 1.3045 | 0.61351 | 0.00036931 | -0.0036065 | 0.041918 | 0.041872 | 0.041918 | 0.99359 | -0.13463 | 0.99385 | -0.13696 | 19.0535
85 | 0.99435 | 0.471 | -0.99427 | -0.47223 | 7.2531e-05 | -0.0012301 | 0.031973 | 0.031988 | 0.031988 | 0.9934 | -0.13298 | 0.99334 | -0.13237 | 14.5401
86 | -1.3045 | -0.61351 | 1.3045 | 0.61332 | 2.0128e-05 | -0.00019685 | 0.041872 | 0.041869 | 0.041872 | 0.99385 | -0.13696 | 0.99387 | -0.13708 | 19.0326
87 | 0.084073 | 0.038762 | -0.084072 | -0.040718 | 8.0559e-07 | -0.001956 | 0.0026871 | 0.0027114 | 0.0027114 | 0.99456 | -0.13845 | 0.99456 | -0.13837 | 1.2324
88 | -0.084073 | -0.038762 | 0.084074 | 0.035385 | 1.3579e-06 | -0.0033771 | 0.0026871 | 0.0026476 | 0.0026871 | 0.99456 | -0.13845 | 0.99458 | -0.13856 | 1.2214
89 | 0.59993 | 0.28768 | -0.5999 | -0.28929 | 3.417e-05 | -0.001609 | 0.019311 | 0.019332 | 0.019332 | 0.99458 | -0.13856 | 0.99453 | -0.13807 | 8.7871
90 | -0.684 | -0.32306 | 0.68404 | 0.32303 | 3.8805e-05 | -2.9051e-05 | 0.021956 | 0.021955 | 0.021956 | 0.99458 | -0.13856 | 0.99464 | -0.13815 | 10.4553
91 | 0.19332 | 0.093549 | -0.19332 | -0.093627 | 1.7162e-07 | -7.7557e-05 | 0.0062438 | 0.0062448 | 0.0062448 | 0.99292 | -0.1342 | 0.99292 | -0.13419 | 2.8386
92 | -0.19332 | -0.093549 | 0.19333 | 0.08692 | 1.4473e-05 | -0.0066299 | 0.0062438 | 0.0061623 | 0.0062438 | 0.99292 | -0.1342 | 0.99299 | -0.1348 | 2.8381
93 | 0.46442 | 0.22262 | -0.46439 | -0.2227 | 3.5124e-05 | -8.1498e-05 | 0.014972 | 0.014974 | 0.014974 | 0.99299 | -0.1348 | 0.99291 | -0.13531 | 7.1303
94 | -0.65775 | -0.30954 | 0.65797 | 0.30935 | 0.0002179 | -0.00018603 | 0.021133 | 0.021129 | 0.021133 | 0.99299 | -0.1348 | 0.99334 | -0.13237 | 10.0635
95 | 0.31595 | 0.15081 | -0.3159 | -0.15111 | 5.2711e-05 | -0.00030286 | 0.010179 | 0.010183 | 0.010183 | 0.99291 | -0.13531 | 0.99273 | -0.13647 | 4.849
96 | -1.6225 | -0.76734 | 1.6225 | 0.76724 | 1.5492e-05 | -9.611e-05 | 0.052132 | 0.052131 | 0.052132 | 0.99387 | -0.13708 | 0.99388 | -0.13716 | 23.6964
97 | 0.3159 | 0.15111 | -0.31589 | -0.15299 | 1.1087e-05 | -0.0018769 | 0.010183 | 0.010207 | 0.010207 | 0.99273 | -0.13647 | 0.9927 | -0.13617 | 4.6394
98 | 0.5999 | 0.28929 | -0.59987 | -0.29053 | 2.6441e-05 | -0.0012427 | 0.019332 | 0.019348 | 0.019348 | 0.99453 | -0.13807 | 0.99449 | -0.13769 | 8.7943
99 | -0.8449 | -0.40094 | 0.84511 | 0.40088 | 0.00020847 | -5.7061e-05 | 0.027143 | 0.02714 | 0.027143 | 0.99464 | -0.13815 | 0.9949 | -0.1364 | 12.925
100 | -1.6225 | -0.76724 | 1.6231 | 0.76377 | 0.00055851 | -0.0034693 | 0.052131 | 0.052086 | 0.052131 | 0.99388 | -0.13716 | 0.99419 | -0.13999 | 23.6958
101 | 3.1089 | 1.4709 | -3.1061 | -1.4751 | 0.0028369 | -0.0041797 | 0.099865 | 0.099928 | 0.099928 | 0.99419 | -0.13999 | 0.99335 | -0.13241 | 45.4217
102 | -4.7321 | -2.2347 | 4.7325 | 2.2337 | 0.0004392 | -0.0010166 | 0.15195 | 0.15193 | 0.15195 | 0.99419 | -0.13999 | 0.9943 | -0.13888 | 41.9754
103 | 2.4383 | 1.1683 | -2.4363 | -1.1732 | 0.0019217 | -0.0049146 | 0.078572 | 0.078641 | 0.078641 | 0.99335 | -0.13241 | 0.99262 | -0.12567 | 35.7458
104 | -5.5612 | -2.635 | 5.5616 | 2.6331 | 0.0003307 | -0.0018968 | 0.17867 | 0.17864 | 0.17867 | 0.9943 | -0.13888 | 0.99436 | -0.13863 | 28.0043
105 | 2.3454 | 1.1295 | -2.3445 | -1.132 | 0.00091415 | -0.0025371 | 0.075706 | 0.075742 | 0.075742 | 0.99262 | -0.12567 | 0.99226 | -0.1223 | 34.4281
106 | 0.090941 | 0.043703 | -0.090941 | -0.044045 | 1.6713e-07 | -0.00034151 | 0.0029343 | 0.0029386 | 0.0029386 | 0.99262 | -0.12567 | 0.99262 | -0.12565 | 1.3357
107 | 0.068972 | 0.030432 | -0.068972 | -0.032716 | 6.3177e-07 | -0.0022841 | 0.0021932 | 0.0022209 | 0.0022209 | 0.99226 | -0.1223 | 0.99226 | -0.12223 | 1.0095
108 | 2.2755 | 1.1016 | -2.2754 | -1.102 | 0.0001462 | -0.00043247 | 0.07355 | 0.073556 | 0.073556 | 0.99226 | -0.1223 | 0.99221 | -0.12174 | 33.4346
109 | 0.068972 | 0.032716 | -0.068971 | -0.033404 | 1.9367e-07 | -0.00068869 | 0.0022209 | 0.0022295 | 0.0022295 | 0.99226 | -0.12223 | 0.99225 | -0.12221 | 1.0134
110 | -5.5616 | -2.6331 | 5.5619 | 2.6312 | 0.00033751 | -0.0019367 | 0.17864 | 0.17861 | 0.17864 | 0.99436 | -0.13863 | 0.99442 | -0.13837 | 28.0002
111 | 0.30405 | 0.14263 | -0.30404 | -0.14343 | 4.2475e-06 | -0.00079863 | 0.0097175 | 0.0097273 | 0.0097273 | 0.99766 | -0.00025785 | 0.99765 | -0.00014395 | 4.4215
112 | -0.60731 | -0.28951 | 0.60733 | 0.28857 | 2.0072e-05 | -0.00093746 | 0.019467 | 0.019455 | 0.019467 | 0.99766 | -0.00025785 | 0.99769 | -0.00053466 | 8.8487
113 | 0.30404 | 0.14343 | -0.30403 | -0.14534 | 1.0198e-05 | -0.0019107 | 0.0097273 | 0.0097511 | 0.0097511 | 0.99765 | -0.00014395 | 0.99762 | 0.00013557 | 4.4323
114 | -1.0045 | -0.47122 | 1.0053 | 0.45794 | 0.00077757 | -0.01328 | 0.032103 | 0.031939 | 0.032103 | 0.99769 | -0.00053466 | 0.99842 | -0.0065874 | 14.5923
115 | 0.39715 | 0.18265 | -0.39706 | -0.19225 | 8.731e-05 | -0.0095982 | 0.012648 | 0.012767 | 0.012767 | 0.99769 | -0.00053466 | 0.99749 | 0.0012725 | 5.8032
116 | 0.30403 | 0.14534 | -0.30402 | -0.14724 | 1.0232e-05 | -0.0019077 | 0.0097511 | 0.0097751 | 0.0097751 | 0.99762 | 0.00013557 | 0.99759 | 0.00042454 | 4.4432
117 | 9.6281 | 4.566 | -9.6272 | -4.5675 | 0.00093028 | -0.0014623 | 0.3081 | 0.30812 | 0.30812 | 0.99842 | -0.0065874 | 0.99832 | -0.0069886 | 48.2952
118 | 0.39706 | 0.19225 | -0.39705 | -0.1923 | 1.3992e-05 | -4.8459e-05 | 0.012767 | 0.012768 | 0.012768 | 0.99749 | 0.0012725 | 0.99745 | 0.00104 | 6.0799
119 | 9.5405 | 4.5255 | -9.5393 | -4.5274 | 0.0011812 | -0.0019018 | 0.30534 | 0.30537 | 0.30537 | 0.99832 | -0.0069886 | 0.99819 | -0.0075019 | 47.8636
120 | 0.38688 | 0.18417 | -0.38685 | -0.18733 | 2.7323e-05 | -0.0031526 | 0.012392 | 0.012431 | 0.012431 | 0.99819 | -0.0075019 | 0.99813 | -0.0068984 | 5.6505
121 | 9.1525 | 4.3432 | -9.1444 | -4.3218 | 0.0081076 | 0.021438 | 0.29298 | 0.29298 | 0.29298 | 0.99819 | -0.0075019 | 0.99655 | -0.09939 | 45.4237
122 | -0.34003 | -0.16468 | 0.34003 | 0.16426 | 2.8351e-06 | -0.00041978 | 0.010944 | 0.010939 | 0.010944 | 0.99654 | -0.099317 | 0.99655 | -0.09939 | 4.9746
123 | 8.8043 | 4.1575 | -8.7958 | -4.1744 | 0.0085583 | -0.016864 | 0.28204 | 0.28231 | 0.28231 | 0.99655 | -0.09939 | 0.99555 | -0.10347 | 44.2497
124 | 8.7958 | 4.1744 | -8.7952 | -4.1755 | 0.00056236 | -0.0011051 | 0.28231 | 0.28233 | 0.28233 | 0.99555 | -0.10347 | 0.99548 | -0.10374 | 44.2525
125 | 0.38685 | 0.18733 | -0.38684 | -0.18736 | 7.7844e-06 | -2.8748e-05 | 0.012431 | 0.012432 | 0.012432 | 0.99813 | -0.0068984 | 0.9981 | -0.0070311 | 5.9198
126 | 7.9191 | 3.7512 | -7.9167 | -3.7447 | 0.0024935 | 0.0065572 | 0.2541 | 0.25411 | 0.25411 | 0.99548 | -0.10374 | 0.9949 | -0.1364 | 39.3964
127 | 6.0779 | 2.8649 | -6.0751 | -2.8782 | 0.0028307 | -0.013373 | 0.19496 | 0.19515 | 0.19515 | 0.9949 | -0.1364 | 0.99442 | -0.13837 | 30.5876
128 | 0.99362 | 0.47891 | -0.99349 | -0.48117 | 0.00013306 | -0.0022578 | 0.032004 | 0.032033 | 0.032033 | 0.9949 | -0.1364 | 0.99478 | -0.13524 | 14.5607
129 | 0.38944 | 0.18785 | -0.38943 | -0.18832 | 4.2387e-06 | -0.00047435 | 0.012552 | 0.012558 | 0.012558 | 0.99442 | -0.13837 | 0.99441 | -0.13828 | 5.708
130 | 0.12377 | 0.059173 | -0.12377 | -0.059943 | 6.9224e-07 | -0.00076986 | 0.0039824 | 0.0039921 | 0.0039921 | 0.99442 | -0.13837 | 0.99441 | -0.13833 | 1.8146
131 | 0.38943 | 0.18832 | -0.38943 | -0.18861 | 2.5513e-06 | -0.00028528 | 0.012558 | 0.012561 | 0.012561 | 0.99441 | -0.13828 | 0.9944 | -0.13822 | 5.7097

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 20.0072 | 9.1885

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.26971 | 0.13063
1 | 0.16494 | 0.079884
2 | 0.36024 | 0.17447
3 | 0.40359 | 0.19547
4 | 0.34095 | 0.16513
5 | 0.16101 | 0.07798
6 | 0.31246 | 0.15133
7 | 0.21879 | 0.10597
8 | 0.23887 | 0.11569
9 | 0.399 | 0.19325
10 | 0.20089 | 0.097294
11 | 0.30789 | 0.14912
12 | 0.32425 | 0.15704
13 | 0.22324 | 0.10812
14 | 0.10799 | 0.052303
15 | 0.22138 | 0.10722
16 | 0.16489 | 0.079857
17 | 0.23545 | 0.11403
18 | 0.075473 | 0.036553
19 | 0.34625 | 0.1677
20 | 0.13242 | 0.064135
21 | 0.25959 | 0.12573
22 | 0.30579 | 0.1481
23 | 0.36649 | 0.1775
24 | 0.29281 | 0.14182
25 | 0.28873 | 0.13984
26 | 0.076293 | 0.036951
27 | 0.37228 | 0.1803
28 | 0.3007 | 0.14563
29 | 0.34123 | 0.16527
30 | 0.20332 | 0.098475
31 | 0.40984 | 0.19849
32 | 0.38862 | 0.18822
33 | 0.29656 | 0.14363
34 | 0.21486 | 0.10406
35 | 0.19256 | 0.09326
36 | 0.30376 | 0.14712
37 | 0.14908 | 0.072204
38 | 0.30957 | 0.14993
39 | 0.084072 | 0.040718
40 | 0.19332 | 0.093627
41 | 0.14843 | 0.07189
42 | 0.3363 | 0.16288
43 | 0.31802 | 0.15402
44 | 0.31589 | 0.15299
45 | 0.16086 | 0.077907
46 | 0.82873 | 0.40137
47 | 0.090941 | 0.044045
48 | 2.2754 | 1.102
49 | 0.068971 | 0.033404
50 | 0.30327 | 0.14688
51 | 0.30402 | 0.14724
52 | 0.086696 | 0.041989
53 | 0.39705 | 0.1923
54 | 0.34003 | 0.16468
55 | 0.87606 | 0.42429
56 | 0.59987 | 0.29053
57 | 0.99349 | 0.48117
58 | 0.12377 | 0.059943
59 | 0.38943 | 0.18861
60 | 0.38684 | 0.18736

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1