## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_497_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_497_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_497_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_497_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_497_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_497_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_497_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_497_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_497_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_497_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_497_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_497_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_497_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_497_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_497_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_497_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_497_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_497_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_497_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_497_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_497_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_497_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_497_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_497_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_497_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_497_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_497_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_497_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_497_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_497_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_497_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_497_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_497_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_497_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_497_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_497_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_497_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_497_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_497_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_497_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_497_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_497_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_497_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_497_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_497_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_497_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_497_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_497_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_497_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_497_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_497_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_497_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_497_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_497_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_497_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_497_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_497_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_497_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_497_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_497_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_497_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_497_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_497_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_497_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_497_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_497_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_497_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_497_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_497_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_497_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_497_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_497_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_497_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_497_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_497_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_497_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_497_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_497_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_497_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_497_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_497_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_497_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_497_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_497_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_497_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_497_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_497_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_497_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_497_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_497_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_497_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_497_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_497_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_497_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_497_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_497_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_497_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_497_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_497_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_497_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_497_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_497_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_497_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_497_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_497_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_497_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_497_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_497_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_497_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_497_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_497_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_497_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_497_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_497_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_497_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_497_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_497_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_497_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_497_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_497_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_497_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_497_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_497_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_497_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_497_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_497_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_497_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_497_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_497_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_497_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_497_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_497_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_497_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_497_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_497_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_497_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_497_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_497_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_497_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_497_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_497_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_497_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_497_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_497_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_497_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_HV_497_0_node_113 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_497_0_load_0 | 0 | 0.36352 | 0.17606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_497_0_load_2 | 2 | 0.095151 | 0.046084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_497_0_load_72 | 5 | 0.25023 | 0.12119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_497_0_load_4 | 9 | 0.38413 | 0.18604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_497_0_load_73 | 11 | 0.34963 | 0.16933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_497_0_load_109 | 13 | 0.078473 | 0.038006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_497_0_load_145 | 14 | 0.18221 | 0.08825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_497_0_load_150 | 16 | 0.32874 | 0.15922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_497_0_load_122 | 20 | 0.06894 | 0.033389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_497_0_load_114 | 21 | 0.10416 | 0.050445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_497_0_load_44 | 24 | 0.37106 | 0.17971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_497_0_load_34 | 27 | 0.31604 | 0.15307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_497_0_load_41 | 29 | 0.30226 | 0.14639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_497_0_load_42 | 31 | 0.35384 | 0.17137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_497_0_load_119 | 33 | 0.17253 | 0.083558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_497_0_load_8 | 35 | 0.18795 | 0.091027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_497_0_load_12 | 39 | 0.39047 | 0.18912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_497_0_load_131 | 41 | 0.094646 | 0.045839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_497_0_load_49 | 44 | 0.39879 | 0.19314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_497_0_load_13 | 46 | 0.40143 | 0.19442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_497_0_load_16 | 47 | 0.10954 | 0.053052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_497_0_load_14 | 48 | 0.083496 | 0.040439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_497_0_load_140 | 49 | 0.09994 | 0.048403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_497_0_load_17 | 50 | 0.56631 | 0.27428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_497_0_load_18 | 51 | 0.20841 | 0.10094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_497_0_load_45 | 52 | 0.15275 | 0.073982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_497_0_load_47 | 53 | 0.071731 | 0.034741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_497_0_load_146 | 55 | 0.32347 | 0.15666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_497_0_load_105 | 56 | 0.26675 | 0.12919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_497_0_load_95 | 57 | 0.97158 | 0.47056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_497_0_load_97 | 59 | 0.10899 | 0.052787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_497_0_load_104 | 63 | 1.1973 | 0.57989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_497_0_load_142 | 65 | 0.072303 | 0.035018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_497_0_load_143 | 66 | 0.10585 | 0.051268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_497_0_load_117 | 70 | 0.13325 | 0.064538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_497_0_load_100 | 72 | 2.0473 | 0.99154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_497_0_load_87 | 74 | 0.32798 | 0.15885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_497_0_load_21 | 75 | 0.16347 | 0.079171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_497_0_load_38 | 77 | 0.19295 | 0.093452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_497_0_load_35 | 78 | 0.14619 | 0.070804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_497_0_load_24 | 80 | 0.29475 | 0.14275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_497_0_load_148 | 81 | 0.33411 | 0.16182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_497_0_load_151 | 83 | 0.33573 | 0.1626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_497_0_load_149 | 84 | 0.09533 | 0.04617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_497_0_load_84 | 85 | 0.37273 | 0.18052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_497_0_load_121 | 86 | 0.077104 | 0.037343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_497_0_load_40 | 89 | 0.40021 | 0.19383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_497_0_load_65 | 94 | 0.41357 | 0.2003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_497_0_load_66 | 95 | 0.41157 | 0.19933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_497_0_load_118 | 97 | 0.1015 | 0.049157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_497_0_load_92 | 98 | 0.069027 | 0.033431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_497_0_load_93 | 100 | 0.3605 | 0.1746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_497_0_load_132 | 101 | 0.079977 | 0.038735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_497_0_load_134 | 104 | 0.15859 | 0.076807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_497_0_load_135 | 105 | 0.10857 | 0.052581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_497_0_load_124 | 106 | 0.25574 | 0.12386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_497_0_load_125 | 107 | 0.10431 | 0.050518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_497_0_load_52 | 108 | 0.22995 | 0.11137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_497_0_load_88 | 112 | 0.27095 | 0.13123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_497_0_load_55 | 113 | 0.095324 | 0.046167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_497_0_load_57 | 114 | 0.19077 | 0.092394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_497_0_load_60 | 115 | 0.16661 | 0.080695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_497_0_load_152 | 119 | 0.21731 | 0.10525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_497_0_load_128 | 122 | 0.1252 | 0.060636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_497_0_load_136 | 123 | 0.44147 | 0.21381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_497_0_load_130 | 125 | 0.080668 | 0.039069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_497_0_load_78 | 127 | 0.36442 | 0.17649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_497_0_load_80 | 129 | 0.080612 | 0.039042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_497_0_load_74 | 130 | 0.2414 | 0.11692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_497_0_load_83 | 131 | 0.11881 | 0.057544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_497_0_load_113 | 132 | 0.10655 | 0.051605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_497_0_load_115 | 133 | 0.32792 | 0.15882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_497_0_load_116 | 134 | 0.071377 | 0.034569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_497_0_load_106 | 136 | 0.10761 | 0.052117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_497_0_load_138 | 139 | 0.35536 | 0.17211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_497_0_load_126 | 141 | 0.089863 | 0.043523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | MV_497_0_load_139 | 142 | 0.096846 | 0.046905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | MV_497_0_load_147 | 143 | 0.082078 | 0.039752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | MV_497_0_load_137 | 144 | 0.11637 | 0.056361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 132 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_497_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.001449 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_497_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.089324 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_497_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.43186 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_497_0_line_3 |  | 3 | 7 | 0.093469 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_497_0_line_4 |  | 3 | 8 | 0.19154 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_497_0_line_5 |  | 3 | 9 | 0.067572 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_497_0_line_6 |  | 4 | 5 | 0.03972 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_497_0_line_7 |  | 4 | 6 | 0.37227 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_497_0_line_8 |  | 6 | 83 | 0.020495 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_497_0_line_9 |  | 6 | 126 | 0.28115 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_497_0_line_10 |  | 7 | 10 | 0.079075 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_497_0_line_11 |  | 7 | 11 | 0.009772 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_497_0_line_12 |  | 8 | 14 | 0.011142 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_497_0_line_13 |  | 8 | 15 | 0.07336 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_497_0_line_14 |  | 10 | 12 | 0.12372 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_497_0_line_15 |  | 10 | 13 | 0.031066 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_497_0_line_16 |  | 12 | 16 | 0.039244 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_497_0_line_17 |  | 12 | 17 | 0.33893 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_497_0_line_18 |  | 13 | 32 | 0.014941 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_497_0_line_19 |  | 15 | 33 | 0.032554 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_497_0_line_20 |  | 15 | 34 | 0.087835 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_497_0_line_21 |  | 16 | 83 | 0.28575 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_497_0_line_22 |  | 17 | 21 | 0.010663 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_497_0_line_23 |  | 17 | 18 | 0.17925 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_497_0_line_24 |  | 18 | 19 | 0.071101 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_497_0_line_25 |  | 18 | 20 | 0.03213 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_497_0_line_26 |  | 19 | 84 | 0.012063 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_497_0_line_27 |  | 19 | 85 | 0.12659 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | MV_497_0_line_28 |  | 20 | 86 | 0.0064871 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_497_0_line_29 |  | 21 | 82 | 0.017593 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_497_0_line_30 |  | 22 | 23 | 0.43542 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_497_0_line_31 |  | 22 | 24 | 0.023477 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_497_0_line_32 |  | 23 | 30 | 0.18331 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_497_0_line_33 |  | 23 | 31 | 0.02605 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_497_0_line_34 |  | 23 | 26 | 0.50234 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_497_0_line_35 |  | 25 | 26 | 0.43378 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_497_0_line_36 |  | 25 | 27 | 0.090515 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_497_0_line_37 |  | 25 | 28 | 0.20226 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_497_0_line_38 |  | 26 | 29 | 0.032776 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_497_0_line_39 |  | 28 | 80 | 0.079563 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_497_0_line_40 |  | 30 | 81 | 0.086237 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_497_0_line_41 |  | 32 | 137 | 0.056993 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_497_0_line_42 |  | 33 | 45 | 0.04416 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_497_0_line_43 |  | 34 | 114 | 0.055382 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_497_0_line_44 |  | 35 | 36 | 0.080636 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_497_0_line_45 |  | 36 | 37 | 0.057866 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_497_0_line_46 |  | 36 | 38 | 0.12946 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_497_0_line_47 |  | 37 | 39 | 0.027153 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_497_0_line_48 |  | 38 | 40 | 0.17136 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_497_0_line_49 |  | 38 | 41 | 0.028522 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_497_0_line_50 |  | 39 | 42 | 0.02133 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_497_0_line_51 |  | 40 | 43 | 0.17464 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_497_0_line_52 |  | 40 | 44 | 0.023102 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_497_0_line_53 |  | 42 | 45 | 0.043929 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_497_0_line_54 |  | 43 | 106 | 0.064143 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_497_0_line_55 |  | 45 | 124 | 0.13611 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_497_0_line_56 |  | 45 | 117 | 0.13144 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_497_0_line_57 |  | 46 | 47 | 0.083174 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_497_0_line_58 |  | 46 | 48 | 0.064833 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_497_0_line_59 |  | 47 | 49 | 0.40189 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
60 | MV_497_0_line_60 |  | 48 | 50 | 0.079906 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_497_0_line_61 |  | 49 | 60 | 0.069946 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_497_0_line_62 |  | 50 | 51 | 0.063997 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_497_0_line_63 |  | 51 | 67 | 0.015248 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_497_0_line_64 |  | 52 | 53 | 0.010267 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_497_0_line_65 |  | 53 | 68 | 0.020286 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | MV_497_0_line_66 |  | 54 | 55 | 0.018922 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_497_0_line_67 |  | 54 | 56 | 0.11318 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
68 | MV_497_0_line_68 |  | 55 | 71 | 0.022414 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_497_0_line_69 |  | 56 | 73 | 0.080158 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_497_0_line_70 |  | 56 | 67 | 0.038626 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_497_0_line_71 |  | 57 | 58 | 0.12288 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_497_0_line_72 |  | 58 | 73 | 0.18676 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_497_0_line_73 |  | 58 | 59 | 0.041632 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_497_0_line_74 |  | 60 | 61 | 0.081467 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_497_0_line_75 |  | 61 | 65 | 0.009572 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_497_0_line_76 |  | 61 | 66 | 0.055715 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_497_0_line_77 |  | 62 | 63 | 0.017888 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_497_0_line_78 |  | 62 | 64 | 0.025165 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_497_0_line_79 |  | 64 | 67 | 0.0632 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_497_0_line_80 |  | 64 | 72 | 0.0054081 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_497_0_line_81 |  | 68 | 69 | 0.073444 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_497_0_line_82 |  | 68 | 70 | 0.16688 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_497_0_line_83 |  | 69 | 74 | 0.042296 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_497_0_line_84 |  | 70 | 97 | 0.014588 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_497_0_line_85 |  | 71 | 102 | 0.10018 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_497_0_line_86 |  | 75 | 76 | 0.038514 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
87 | MV_497_0_line_87 |  | 76 | 77 | 0.5072 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
88 | MV_497_0_line_88 |  | 77 | 78 | 0.16217 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
89 | MV_497_0_line_89 |  | 77 | 79 | 0.086508 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
90 | MV_497_0_line_90 |  | 79 | 87 | 0.25371 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_497_0_line_91 |  | 81 | 93 | 0.011144 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_497_0_line_92 |  | 82 | 128 | 0.013586 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_497_0_line_93 |  | 85 | 92 | 0.040272 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_497_0_line_94 |  | 87 | 88 | 0.068999 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_497_0_line_95 |  | 88 | 89 | 0.11176 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_497_0_line_96 |  | 89 | 90 | 0.11917 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_497_0_line_97 |  | 90 | 91 | 0.2588 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_497_0_line_98 |  | 91 | 135 | 0.30402 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_497_0_line_99 |  | 91 | 112 | 0.046139 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_497_0_line_100 |  | 92 | 93 | 0.042978 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_497_0_line_101 |  | 94 | 95 | 0.40302 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
102 | MV_497_0_line_102 |  | 95 | 126 | 0.026046 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_497_0_line_103 |  | 96 | 97 | 0.023513 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_497_0_line_104 |  | 96 | 98 | 0.087042 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
105 | MV_497_0_line_105 |  | 96 | 99 | 0.31266 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_497_0_line_106 |  | 98 | 100 | 0.021596 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
107 | MV_497_0_line_107 |  | 98 | 101 | 0.094667 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
108 | MV_497_0_line_108 |  | 99 | 127 | 0.22594 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
109 | MV_497_0_line_109 |  | 99 | 130 | 0.050899 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
110 | MV_497_0_line_110 |  | 100 | 102 | 0.019946 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_497_0_line_111 |  | 101 | 103 | 0.037171 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_497_0_line_112 |  | 101 | 104 | 0.065421 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_497_0_line_113 |  | 103 | 105 | 0.029005 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_497_0_line_114 |  | 106 | 107 | 0.0032627 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_497_0_line_115 |  | 107 | 135 | 0.049095 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_497_0_line_116 |  | 108 | 109 | 0.19509 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
117 | MV_497_0_line_117 |  | 109 | 110 | 0.24567 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_497_0_line_118 |  | 110 | 111 | 0.80045 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_497_0_line_119 |  | 110 | 112 | 0.023649 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_497_0_line_120 |  | 111 | 113 | 0.17173 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_497_0_line_121 |  | 115 | 116 | 0.00439 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_497_0_line_122 |  | 116 | 117 | 0.060164 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_497_0_line_123 |  | 116 | 118 | 0.7241 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_497_0_line_124 |  | 117 | 119 | 0.013927 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_497_0_line_125 |  | 118 | 123 | 0.0085288 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_497_0_line_126 |  | 118 | 120 | 0.37588 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_497_0_line_127 |  | 120 | 121 | 0.059262 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_497_0_line_128 |  | 120 | 122 | 0.036148 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_497_0_line_129 |  | 121 | 125 | 0.033539 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_497_0_line_130 |  | 124 | 136 | 0.019637 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_497_0_line_131 |  | 127 | 128 | 0.030577 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_497_0_line_132 |  | 127 | 129 | 0.032365 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_497_0_line_133 |  | 128 | 131 | 0.014638 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_497_0_line_134 |  | 129 | 132 | 0.070101 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
135 | MV_497_0_line_135 |  | 131 | 133 | 0.025995 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
136 | MV_497_0_line_136 |  | 133 | 134 | 0.0144 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_497_0_line_137 |  | 137 | 138 | 0.11219 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_497_0_line_138 |  | 137 | 139 | 0.022406 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_497_0_line_139 |  | 138 | 140 | 0.47707 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_497_0_line_140 |  | 138 | 141 | 0.015726 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_497_0_line_141 |  | 139 | 142 | 0.01666 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_497_0_line_142 |  | 140 | 143 | 0.020329 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_497_0_line_143 |  | 142 | 144 | 0.03329 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_497_0_trafo_113 | 25 MVA 110/20 kV | 145 | 132 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2682498.388 | 1227310.6528
1 | 2682497.9218 | 1227312.0251
2 | 2682417.3427 | 1227273.6235
3 | 2682355.5366 | 1227603.8412
4 | 2682932.3032 | 1227242.9603
5 | 2682970.0853 | 1227254.9729
6 | 2682819.0663 | 1227470.5612
7 | 2682432.3514 | 1227607.4406
8 | 2682272.4822 | 1227648.6006
9 | 2682295.9688 | 1227571.9397
10 | 2682447.3137 | 1227670.1798
11 | 2682433.7057 | 1227597.7639
12 | 2682510.0267 | 1227604.1817
13 | 2682443.4384 | 1227697.0182
14 | 2682266.5613 | 1227658.0475
15 | 2682205.5037 | 1227618.799
16 | 2682549.3523 | 1227604.8053
17 | 2682605.6505 | 1227824.4704
18 | 2682449.9766 | 1227845.9703
19 | 2682396.9549 | 1227874.0217
20 | 2682451.9796 | 1227877.7791
21 | 2682616.291 | 1227823.7757
22 | 2682829.4347 | 1228183.2275
23 | 2682544.1489 | 1228079.5139
24 | 2682851.9522 | 1228190.0902
25 | 2682205.535 | 1228348.8437
26 | 2682416.8883 | 1228303.0474
27 | 2682181.7656 | 1228261.4999
28 | 2682129.1337 | 1228388.4156
29 | 2682449.626 | 1228304.6243
30 | 2682406.034 | 1228062.1208
31 | 2682569.6095 | 1228073.6743
32 | 2682439.0662 | 1227711.3048
33 | 2682194.1799 | 1227649.3206
34 | 2682229.3352 | 1227538.5178
35 | 2682020.0314 | 1227738.1066
36 | 2682088.394 | 1227780.8708
37 | 2682119.5418 | 1227732.0561
38 | 2682007.1303 | 1227852.7327
39 | 2682143.1752 | 1227745.5471
40 | 2681903.6598 | 1227973.3011
41 | 2681982.146 | 1227838.9744
42 | 2682154.8958 | 1227727.7079
43 | 2681890.1751 | 1228112.7109
44 | 2681924.1936 | 1227984.0022
45 | 2682177.6728 | 1227690.1967
46 | 2683307.5485 | 1228299.9164
47 | 2683390.1259 | 1228309.8589
48 | 2683313.4757 | 1228235.3544
49 | 2683759.0489 | 1228150.4392
50 | 2683324.3556 | 1228156.2578
51 | 2683335.6752 | 1228093.27
52 | 2683071.2265 | 1228054.3879
53 | 2683065.1829 | 1228046.0876
54 | 2683249.9975 | 1227992.2216
55 | 2683257.0639 | 1227974.664
56 | 2683351.6533 | 1228041.9862
57 | 2683541.3899 | 1228180.6502
58 | 2683491.2076 | 1228068.4872
59 | 2683531.0804 | 1228075.8065
60 | 2683808.3007 | 1228104.37
61 | 2683839.1158 | 1228030.6089
62 | 2683389.0029 | 1228124.9594
63 | 2683382.9317 | 1228141.7859
64 | 2683397.5421 | 1228101.285
65 | 2683842.365 | 1228021.6041
66 | 2683867.4408 | 1228078.6301
67 | 2683338.5039 | 1228078.2976
68 | 2683083.4251 | 1228037.2131
69 | 2683047.5125 | 1228027.3716
70 | 2683118.8837 | 1227874.1407
71 | 2683262.1067 | 1227954.9543
72 | 2683402.5408 | 1228103.3493
73 | 2683379.3081 | 1227966.7815
74 | 2683007.7444 | 1228016.8427
75 | 2682530.545 | 1229060.5099
76 | 2682496.797 | 1229041.9513
77 | 2682024.8739 | 1228856.098
78 | 2682179.1923 | 1228905.9508
79 | 2681957.097 | 1228909.8563
80 | 2682050.1129 | 1228397.6872
81 | 2682321.5322 | 1228044.9059
82 | 2682633.2786 | 1227820.3512
83 | 2682810.7036 | 1227489.2799
84 | 2682390.7233 | 1227865.9633
85 | 2682298.3436 | 1227953.4002
86 | 2682451.7713 | 1227884.2629
87 | 2681772.6044 | 1228786.1883
88 | 2681732.6548 | 1228732.3135
89 | 2681737.3378 | 1228620.9682
90 | 2681718.3616 | 1228514.1677
91 | 2681691.6962 | 1228373.5052
92 | 2682308.2311 | 1227992.4415
93 | 2682318.7868 | 1228034.105
94 | 2683376.1294 | 1227346.5222
95 | 2683012.2216 | 1227519.7086
96 | 2683132.2535 | 1227838.7366
97 | 2683122.3245 | 1227860.0504
98 | 2683218.0514 | 1227853.4026
99 | 2682897.2706 | 1227768.1986
100 | 2683219.5217 | 1227874.948
101 | 2683270.8566 | 1227774.8312
102 | 2683237.5591 | 1227883.5729
103 | 2683305.3209 | 1227788.7562
104 | 2683210.1995 | 1227750.3233
105 | 2683331.8682 | 1227800.4416
106 | 2681840.7989 | 1228153.653
107 | 2681838.2873 | 1228155.7356
108 | 2681276.1829 | 1228278.0159
109 | 2681436.6185 | 1228389.0078
110 | 2681637.0197 | 1228416.7288
111 | 2681293.3538 | 1228997.9318
112 | 2681654.2997 | 1228400.5326
113 | 2681319.8747 | 1229155.7024
114 | 2682181.8608 | 1227509.998
115 | 2682081.5495 | 1227570.1212
116 | 2682085.7075 | 1227568.6776
117 | 2682120.5203 | 1227607.9737
118 | 2681957.0651 | 1227614.7581
119 | 2682115.6563 | 1227621.0266
120 | 2681815.2191 | 1227636.3096
121 | 2681794.553 | 1227691.8635
122 | 2681781.5854 | 1227623.0637
123 | 2681949.4393 | 1227611.6828
124 | 2682247.8041 | 1227727.0687
125 | 2681762.1224 | 1227685.4437
126 | 2682998.7241 | 1227541.9245
127 | 2682677.1951 | 1227819.3606
128 | 2682646.5646 | 1227820.8472
129 | 2682684.9811 | 1227850.5767
130 | 2682898.5181 | 1227717.3145
131 | 2682648.2155 | 1227835.3919
132 | 2682752.9317 | 1227833.3484
133 | 2682645.3156 | 1227861.2248
134 | 2682639.2128 | 1227874.268
135 | 2681800.4949 | 1228187.0725
136 | 2682260.0915 | 1227711.7511
137 | 2682433.0947 | 1227739.697
138 | 2682338.0959 | 1227769.2575
139 | 2682452.1107 | 1227751.6353
140 | 2682138.6589 | 1227933.6802
141 | 2682345.1051 | 1227757.4877
142 | 2682466.4958 | 1227760.0395
143 | 2682120.5869 | 1227924.7135
144 | 2682452.7188 | 1227790.3451
145 | 2682752.9317 | 1227833.3484

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99828 | -0.029936 | 0.36352 | 0.17606
1 | 0.99828 | -0.029944 | 0 | 0
2 | 0.99827 | -0.02984 | 0.095151 | 0.046084
3 | 0.99853 | -0.03212 | 0 | 0
4 | 0.99781 | -0.033979 | 0 | 0
5 | 0.9978 | -0.033861 | 0.25023 | 0.12119
6 | 0.99793 | -0.03497 | 0 | 0
7 | 0.99862 | -0.031701 | 0 | 0
8 | 0.99839 | -0.032841 | 0 | 0
9 | 0.99848 | -0.032435 | 0.38413 | 0.18604
10 | 0.99869 | -0.031325 | 0 | 0
11 | 0.99861 | -0.03166 | 0.34963 | 0.16933
12 | 0.99882 | -0.030648 | 0 | 0
13 | 0.99866 | -0.031055 | 0.078473 | 0.038006
14 | 0.99839 | -0.032816 | 0.18221 | 0.08825
15 | 0.99834 | -0.0331 | 0 | 0
16 | 0.99874 | -0.029876 | 0.32874 | 0.15922
17 | 0.99928 | -0.028331 | 0 | 0
18 | 0.99869 | -0.02337 | 0 | 0
19 | 0.99847 | -0.021508 | 0 | 0
20 | 0.99869 | -0.023315 | 0.06894 | 0.033389
21 | 0.9993 | -0.028236 | 0.10416 | 0.050445
22 | 0.99681 | -0.02083 | 0 | 0
23 | 0.99702 | -0.022615 | 0 | 0
24 | 0.9968 | -0.020726 | 0.37106 | 0.17971
25 | 0.9961 | -0.014988 | 0 | 0
26 | 0.99643 | -0.017843 | 0 | 0
27 | 0.99606 | -0.014649 | 0.31604 | 0.15307
28 | 0.99602 | -0.014302 | 0 | 0
29 | 0.99641 | -0.017963 | 0.30226 | 0.14639
30 | 0.9974 | -0.025723 | 0 | 0
31 | 0.997 | -0.022505 | 0.35384 | 0.17137
32 | 0.99864 | -0.030939 | 0 | 0
33 | 0.99826 | -0.033966 | 0.17253 | 0.083558
34 | 0.99832 | -0.032905 | 0 | 0
35 | 0.99763 | -0.030768 | 0.18795 | 0.091027
36 | 0.99765 | -0.030946 | 0 | 0
37 | 0.99784 | -0.032431 | 0 | 0
38 | 0.99726 | -0.027878 | 0 | 0
39 | 0.99792 | -0.033126 | 0.39047 | 0.18912
40 | 0.99677 | -0.023963 | 0 | 0
41 | 0.99726 | -0.027847 | 0.094646 | 0.045839
42 | 0.998 | -0.033772 | 0 | 0
43 | 0.99636 | -0.020757 | 0 | 0
44 | 0.99676 | -0.023853 | 0.39879 | 0.19314
45 | 0.99817 | -0.035098 | 0 | 0
46 | 0.99664 | -0.10095 | 0.40143 | 0.19442
47 | 0.99659 | -0.10059 | 0.10954 | 0.053052
48 | 0.99673 | -0.10028 | 0.083496 | 0.040439
49 | 0.99638 | -0.10214 | 0.09994 | 0.048403
50 | 0.99682 | -0.10108 | 0.56631 | 0.27428
51 | 0.99694 | -0.10214 | 0.20841 | 0.10094
52 | 0.99813 | -0.065991 | 0.15275 | 0.073982
53 | 0.99813 | -0.06601 | 0.071731 | 0.034741
54 | 0.99792 | -0.080705 | 0 | 0
55 | 0.99793 | -0.080633 | 0.32347 | 0.15666
56 | 0.99708 | -0.10136 | 0.26675 | 0.12919
57 | 0.99656 | -0.09658 | 0.97158 | 0.47056
58 | 0.99671 | -0.098007 | 0 | 0
59 | 0.9967 | -0.097954 | 0.10899 | 0.052787
60 | 0.99636 | -0.10201 | 0 | 0
61 | 0.99635 | -0.10185 | 0 | 0
62 | 0.99667 | -0.099612 | 0 | 0
63 | 0.99665 | -0.099354 | 1.1973 | 0.57989
64 | 0.99671 | -0.099973 | 0 | 0
65 | 0.99634 | -0.10184 | 0.072303 | 0.035018
66 | 0.99634 | -0.10178 | 0.10585 | 0.051268
67 | 0.99697 | -0.10243 | 0 | 0
68 | 0.99814 | -0.065954 | 0 | 0
69 | 0.99811 | -0.065674 | 0 | 0
70 | 0.99832 | -0.064792 | 0.13325 | 0.064538
71 | 0.99796 | -0.080543 | 0 | 0
72 | 0.9967 | -0.09984 | 2.0473 | 0.99154
73 | 0.99697 | -0.10036 | 0 | 0
74 | 0.99809 | -0.065509 | 0.32798 | 0.15885
75 | 0.99456 | -0.0098103 | 0.16347 | 0.079171
76 | 0.99457 | -0.0097333 | 0 | 0
77 | 0.99474 | -0.0087056 | 0.19295 | 0.093452
78 | 0.99469 | -0.0089965 | 0.14619 | 0.070804
79 | 0.99482 | -0.0081681 | 0 | 0
80 | 0.99598 | -0.014587 | 0.29475 | 0.14275
81 | 0.99767 | -0.023671 | 0.33411 | 0.16182
82 | 0.99933 | -0.028078 | 0 | 0
83 | 0.99796 | -0.035212 | 0.33573 | 0.1626
84 | 0.99847 | -0.021494 | 0.09533 | 0.04617
85 | 0.9979 | -0.025629 | 0.37273 | 0.18052
86 | 0.99869 | -0.023309 | 0.077104 | 0.037343
87 | 0.99498 | -0.0096455 | 0 | 0
88 | 0.99503 | -0.01003 | 0 | 0
89 | 0.9951 | -0.010638 | 0.40021 | 0.19383
90 | 0.99524 | -0.011841 | 0 | 0
91 | 0.99553 | -0.014378 | 0 | 0
92 | 0.9978 | -0.024795 | 0 | 0
93 | 0.99769 | -0.023903 | 0 | 0
94 | 0.99728 | -0.034037 | 0.41357 | 0.2003
95 | 0.99761 | -0.032004 | 0.41157 | 0.19933
96 | 0.99836 | -0.065125 | 0 | 0
97 | 0.99833 | -0.064909 | 0.1015 | 0.049157
98 | 0.99814 | -0.077219 | 0.069027 | 0.033431
99 | 0.99877 | -0.063484 | 0 | 0
100 | 0.99809 | -0.08005 | 0.3605 | 0.1746
101 | 0.99808 | -0.077643 | 0.079977 | 0.038735
102 | 0.99807 | -0.080133 | 0 | 0
103 | 0.99807 | -0.077598 | 0 | 0
104 | 0.99806 | -0.077522 | 0.15859 | 0.076807
105 | 0.99807 | -0.07756 | 0.10857 | 0.052581
106 | 0.99621 | -0.019566 | 0.25574 | 0.12386
107 | 0.9962 | -0.019516 | 0.10431 | 0.050518
108 | 0.99533 | -0.014004 | 0.22995 | 0.11137
109 | 0.99542 | -0.013455 | 0 | 0
110 | 0.99549 | -0.014087 | 0 | 0
111 | 0.99539 | -0.013863 | 0 | 0
112 | 0.9955 | -0.014136 | 0.27095 | 0.13123
113 | 0.99537 | -0.013688 | 0.095324 | 0.046167
114 | 0.9983 | -0.033033 | 0.19077 | 0.092394
115 | 0.99793 | -0.033265 | 0.16661 | 0.080695
116 | 0.99793 | -0.033274 | 0 | 0
117 | 0.99799 | -0.033746 | 0 | 0
118 | 0.99734 | -0.028604 | 0 | 0
119 | 0.99799 | -0.03371 | 0.21731 | 0.10525
120 | 0.99724 | -0.027854 | 0 | 0
121 | 0.99724 | -0.027802 | 0 | 0
122 | 0.99724 | -0.027801 | 0.1252 | 0.060636
123 | 0.99733 | -0.028559 | 0.44147 | 0.21381
124 | 0.99815 | -0.03494 | 0 | 0
125 | 0.99723 | -0.027771 | 0.080668 | 0.039069
126 | 0.99764 | -0.032262 | 0 | 0
127 | 0.99941 | -0.027671 | 0.36442 | 0.17649
128 | 0.99936 | -0.027956 | 0 | 0
129 | 0.99952 | -0.027183 | 0.080612 | 0.039042
130 | 0.99875 | -0.063633 | 0.2414 | 0.11692
131 | 0.99935 | -0.027865 | 0.11881 | 0.057544
132 | 1 | 0 | -20.4482 | -9.482
133 | 0.99933 | -0.027992 | 0.32792 | 0.15882
134 | 0.99933 | -0.02798 | 0.071377 | 0.034569
135 | 0.99611 | -0.018813 | 0 | 0
136 | 0.99814 | -0.034915 | 0.10761 | 0.052117
137 | 0.99859 | -0.030493 | 0 | 0
138 | 0.99857 | -0.030359 | 0 | 0
139 | 0.99857 | -0.030341 | 0.35536 | 0.17211
140 | 0.99852 | -0.030077 | 0 | 0
141 | 0.99856 | -0.030342 | 0.089863 | 0.043523
142 | 0.99857 | -0.030299 | 0.096846 | 0.046905
143 | 0.99852 | -0.030057 | 0.082078 | 0.039752
144 | 0.99856 | -0.030346 | 0.11637 | 0.056361
145 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.45867 | -0.22002 | 0.45867 | 0.21998 | 4.1847e-07 | -3.4353e-05 | 0.01471 | 0.01471 | 0.01471 | 0.99828 | -0.029936 | 0.99828 | -0.029944 | 6.6866
1 | 0.095152 | 0.043959 | -0.095151 | -0.046084 | 1.1049e-06 | -0.002125 | 0.003031 | 0.0030573 | 0.0030573 | 0.99828 | -0.029936 | 0.99827 | -0.02984 | 1.3897
2 | -0.45867 | -0.21998 | 0.45879 | 0.20974 | 0.00012368 | -0.010242 | 0.01471 | 0.014584 | 0.01471 | 0.99828 | -0.029944 | 0.99853 | -0.03212 | 6.6864
3 | -5.4671 | -2.479 | 5.4675 | 2.4676 | 0.00043457 | -0.011467 | 0.17354 | 0.1734 | 0.17354 | 0.99853 | -0.03212 | 0.99862 | -0.031701 | 13.6005
4 | 4.6241 | 2.0833 | -4.6235 | -2.107 | 0.00063744 | -0.023636 | 0.14662 | 0.14691 | 0.14691 | 0.99853 | -0.03212 | 0.99839 | -0.032841 | 11.5133
5 | 0.38415 | 0.18597 | -0.38413 | -0.18604 | 1.8331e-05 | -6.8946e-05 | 0.012339 | 0.01234 | 0.01234 | 0.99853 | -0.03212 | 0.99848 | -0.032435 | 5.8761
6 | 0.25024 | 0.12025 | -0.25023 | -0.12119 | 3.426e-06 | -0.00094319 | 0.0080321 | 0.008044 | 0.008044 | 0.99781 | -0.033979 | 0.9978 | -0.033861 | 3.6563
7 | -0.25024 | -0.12025 | 0.25027 | 0.11141 | 3.1628e-05 | -0.0088411 | 0.0080321 | 0.0079246 | 0.0080321 | 0.99781 | -0.033979 | 0.99793 | -0.03497 | 3.651
8 | -1.0758 | -0.50343 | 1.0759 | 0.50295 | 3.2296e-05 | -0.00047775 | 0.034359 | 0.034353 | 0.034359 | 0.99793 | -0.03497 | 0.99796 | -0.035212 | 15.6179
9 | 0.82555 | 0.39202 | -0.82529 | -0.39862 | 0.00026315 | -0.0066049 | 0.026437 | 0.02652 | 0.02652 | 0.99793 | -0.03497 | 0.99764 | -0.032262 | 12.0546
10 | -5.8171 | -2.6367 | 5.8175 | 2.627 | 0.00041617 | -0.0096757 | 0.18463 | 0.18451 | 0.18463 | 0.99862 | -0.031701 | 0.99869 | -0.031325 | 14.4691
11 | 0.34963 | 0.1691 | -0.34963 | -0.16933 | 1.6448e-06 | -0.00023218 | 0.011227 | 0.01123 | 0.01123 | 0.99862 | -0.031701 | 0.99861 | -0.03166 | 5.1045
12 | 0.18221 | 0.087985 | -0.18221 | -0.08825 | 5.0943e-07 | -0.00026502 | 0.0058506 | 0.0058539 | 0.0058539 | 0.99839 | -0.032841 | 0.99839 | -0.032816 | 2.6609
13 | 4.4413 | 2.019 | -4.441 | -2.028 | 0.00022571 | -0.0090615 | 0.14106 | 0.14117 | 0.14117 | 0.99839 | -0.032841 | 0.99834 | -0.0331 | 11.0636
14 | -6.6366 | -3.0054 | 6.6375 | 2.9903 | 0.00084695 | -0.015032 | 0.21059 | 0.2104 | 0.21059 | 0.99869 | -0.031325 | 0.99882 | -0.030648 | 16.5037
15 | 0.81909 | 0.37838 | -0.81906 | -0.37911 | 2.8219e-05 | -0.0007314 | 0.02608 | 0.026089 | 0.026089 | 0.99869 | -0.031325 | 0.99866 | -0.031055 | 11.8587
16 | 1.7415 | 0.82419 | -1.7414 | -0.82508 | 0.00016249 | -0.00088651 | 0.055685 | 0.055696 | 0.055696 | 0.99882 | -0.030648 | 0.99874 | -0.029876 | 25.3165
17 | -8.379 | -3.8145 | 8.3827 | 3.7741 | 0.0037002 | -0.040427 | 0.26608 | 0.26557 | 0.26608 | 0.99882 | -0.030648 | 0.99928 | -0.028331 | 20.8527
18 | 0.74059 | 0.3411 | -0.74058 | -0.34145 | 1.1082e-05 | -0.00035247 | 0.023569 | 0.023574 | 0.023574 | 0.99866 | -0.031055 | 0.99864 | -0.030939 | 10.7152
19 | 4.2503 | 1.9378 | -4.25 | -1.9387 | 0.00028689 | -0.00090454 | 0.13507 | 0.13508 | 0.13508 | 0.99834 | -0.0331 | 0.99826 | -0.033966 | 37.3157
20 | 0.19078 | 0.090242 | -0.19077 | -0.092331 | 4.3854e-06 | -0.0020889 | 0.0061025 | 0.0061286 | 0.0061286 | 0.99834 | -0.0331 | 0.99832 | -0.032905 | 2.7857
21 | 1.4126 | 0.66586 | -1.4116 | -0.66555 | 0.0010374 | 0.00030982 | 0.045139 | 0.045143 | 0.045143 | 0.99874 | -0.029876 | 0.99796 | -0.035212 | 21.4968
22 | -10.9748 | -4.9742 | 10.975 | 4.973 | 0.0001996 | -0.0012257 | 0.34809 | 0.34807 | 0.34809 | 0.99928 | -0.028331 | 0.9993 | -0.028236 | 27.2796
23 | 2.5921 | 1.2001 | -2.5905 | -1.2039 | 0.0016305 | -0.0037876 | 0.082518 | 0.08257 | 0.08257 | 0.99928 | -0.028331 | 0.99869 | -0.02337 | 37.532
24 | 2.4445 | 1.1341 | -2.4439 | -1.1356 | 0.00057604 | -0.0015219 | 0.077892 | 0.077912 | 0.077912 | 0.99869 | -0.02337 | 0.99847 | -0.021508 | 35.4146
25 | 0.14605 | 0.069813 | -0.14604 | -0.070578 | 9.4099e-07 | -0.00076485 | 0.004679 | 0.0046886 | 0.0046886 | 0.99869 | -0.02337 | 0.99869 | -0.023315 | 2.1312
26 | 0.09533 | 0.045883 | -0.09533 | -0.04617 | 1.5085e-07 | -0.00028709 | 0.0030588 | 0.0030624 | 0.0030624 | 0.99847 | -0.021508 | 0.99847 | -0.021494 | 1.392
27 | 2.3486 | 1.0897 | -2.3473 | -1.0891 | 0.0012638 | 0.00064102 | 0.074854 | 0.074856 | 0.074856 | 0.99847 | -0.021508 | 0.9979 | -0.025629 | 35.6455
28 | 0.077105 | 0.037189 | -0.077104 | -0.037343 | 5.3082e-08 | -0.00015447 | 0.0024744 | 0.0024764 | 0.0024764 | 0.99869 | -0.023315 | 0.99869 | -0.023309 | 1.1256
29 | -11.0792 | -5.0234 | 11.0795 | 5.0214 | 0.00033565 | -0.0020188 | 0.35141 | 0.35139 | 0.35141 | 0.9993 | -0.028236 | 0.99933 | -0.028078 | 27.5403
30 | -0.37106 | -0.17916 | 0.37114 | 0.16885 | 8.1883e-05 | -0.010308 | 0.011933 | 0.011806 | 0.011933 | 0.99681 | -0.02083 | 0.99702 | -0.022615 | 5.424
31 | 0.37106 | 0.17916 | -0.37106 | -0.17971 | 4.4655e-06 | -0.00055564 | 0.011933 | 0.01194 | 0.01194 | 0.99681 | -0.02083 | 0.9968 | -0.020726 | 5.4272
32 | -1.6389 | -0.75281 | 1.6395 | 0.74865 | 0.00066663 | -0.0041546 | 0.052219 | 0.052166 | 0.052219 | 0.99702 | -0.022615 | 0.9974 | -0.025723 | 23.7358
33 | 0.35384 | 0.17075 | -0.35384 | -0.17137 | 4.5034e-06 | -0.00061692 | 0.011376 | 0.011383 | 0.011383 | 0.99702 | -0.022615 | 0.997 | -0.022505 | 5.1743
34 | 0.9139 | 0.4132 | -0.91333 | -0.42495 | 0.00056833 | -0.011747 | 0.02904 | 0.029184 | 0.029184 | 0.99702 | -0.022615 | 0.99643 | -0.017843 | 13.2653
35 | -0.61084 | -0.28881 | 0.61106 | 0.27859 | 0.00022061 | -0.010214 | 0.019581 | 0.019456 | 0.019581 | 0.9961 | -0.014988 | 0.99643 | -0.017843 | 8.9006
36 | 0.31605 | 0.15093 | -0.31604 | -0.15307 | 1.2483e-05 | -0.0021405 | 0.01015 | 0.010177 | 0.010177 | 0.9961 | -0.014988 | 0.99606 | -0.014649 | 4.626
37 | 0.29478 | 0.13788 | -0.29476 | -0.14267 | 2.4169e-05 | -0.004784 | 0.0094313 | 0.009491 | 0.009491 | 0.9961 | -0.014988 | 0.99602 | -0.014302 | 4.3141
38 | 0.30227 | 0.14636 | -0.30226 | -0.14639 | 5.5282e-06 | -3.5386e-05 | 0.0097295 | 0.00973 | 0.00973 | 0.99643 | -0.017843 | 0.99641 | -0.017963 | 4.6333
39 | 0.29476 | 0.14267 | -0.29475 | -0.14275 | 1.2771e-05 | -8.6225e-05 | 0.009491 | 0.0094922 | 0.0094922 | 0.99602 | -0.014302 | 0.99598 | -0.014587 | 4.5201
40 | -1.6395 | -0.74865 | 1.64 | 0.74881 | 0.00041812 | 0.00015945 | 0.052166 | 0.052165 | 0.052166 | 0.9974 | -0.025723 | 0.99767 | -0.023671 | 24.8411
41 | 0.74058 | 0.34145 | -0.74054 | -0.3428 | 4.2311e-05 | -0.0013445 | 0.023574 | 0.02359 | 0.02359 | 0.99864 | -0.030939 | 0.99859 | -0.030493 | 10.7227
42 | 4.0774 | 1.8551 | -4.0771 | -1.8564 | 0.00035797 | -0.0012494 | 0.12954 | 0.12956 | 0.12956 | 0.99826 | -0.033966 | 0.99817 | -0.035098 | 35.7898
43 | 0.19077 | 0.092331 | -0.19077 | -0.092394 | 3.7067e-06 | -6.357e-05 | 0.0061286 | 0.0061294 | 0.0061294 | 0.99832 | -0.032905 | 0.9983 | -0.033033 | 2.9188
44 | -0.18795 | -0.091027 | 0.18795 | 0.089112 | 3.9151e-06 | -0.001915 | 0.0060427 | 0.0060187 | 0.0060427 | 0.99763 | -0.030768 | 0.99765 | -0.030946 | 2.7467
45 | -2.5456 | -1.1567 | 2.5461 | 1.1555 | 0.00050555 | -0.0012254 | 0.080905 | 0.080889 | 0.080905 | 0.99765 | -0.030946 | 0.99784 | -0.032431 | 36.775
46 | 2.3576 | 1.0676 | -2.3566 | -1.0704 | 0.0009697 | -0.0027876 | 0.074887 | 0.074924 | 0.074924 | 0.99765 | -0.030946 | 0.99726 | -0.027878 | 34.0563
47 | -2.5461 | -1.1555 | 2.5463 | 1.1549 | 0.00023716 | -0.00057521 | 0.080889 | 0.080881 | 0.080889 | 0.99784 | -0.032431 | 0.99792 | -0.033126 | 36.7676
48 | 2.262 | 1.0252 | -2.2608 | -1.029 | 0.0011831 | -0.0037162 | 0.071889 | 0.071938 | 0.071938 | 0.99726 | -0.027878 | 0.99677 | -0.023963 | 32.6989
49 | 0.094646 | 0.045162 | -0.094646 | -0.045839 | 3.5186e-07 | -0.00067717 | 0.0030356 | 0.0030441 | 0.0030441 | 0.99726 | -0.027878 | 0.99726 | -0.027847 | 1.3837
50 | -2.9368 | -1.344 | 2.937 | 1.3436 | 0.00024854 | -0.00043348 | 0.093428 | 0.093422 | 0.093428 | 0.99792 | -0.033126 | 0.998 | -0.033772 | 42.4673
51 | 1.862 | 0.83635 | -1.8612 | -0.84025 | 0.00081542 | -0.0038992 | 0.059116 | 0.059165 | 0.059165 | 0.99677 | -0.023963 | 0.99636 | -0.020757 | 26.8932
52 | 0.3988 | 0.1926 | -0.39879 | -0.19314 | 5.0762e-06 | -0.00054652 | 0.012826 | 0.012833 | 0.012833 | 0.99677 | -0.023963 | 0.99676 | -0.023853 | 5.8331
53 | -2.937 | -1.3436 | 2.9375 | 1.3427 | 0.00051177 | -0.00089304 | 0.093422 | 0.093409 | 0.093422 | 0.998 | -0.033772 | 0.99817 | -0.035098 | 42.4645
54 | 1.8612 | 0.84025 | -1.8609 | -0.84169 | 0.00029984 | -0.0014312 | 0.059165 | 0.059183 | 0.059183 | 0.99636 | -0.020757 | 0.99621 | -0.019566 | 26.9014
55 | 0.10761 | 0.048413 | -0.10761 | -0.05165 | 2.1404e-06 | -0.0032372 | 0.0034126 | 0.0034521 | 0.0034521 | 0.99817 | -0.035098 | 0.99815 | -0.03494 | 1.5691
56 | 1.0319 | 0.46527 | -1.0318 | -0.46834 | 0.00018828 | -0.0030705 | 0.032738 | 0.032775 | 0.032775 | 0.99817 | -0.035098 | 0.99799 | -0.033746 | 14.8976
57 | 0.38772 | 0.1802 | -0.3877 | -0.18217 | 1.7062e-05 | -0.0019674 | 0.012384 | 0.012408 | 0.012408 | 0.99664 | -0.10095 | 0.99659 | -0.10059 | 5.64
58 | -0.78915 | -0.37462 | 0.78923 | 0.37459 | 7.3951e-05 | -3.0565e-05 | 0.025303 | 0.025302 | 0.025303 | 0.99664 | -0.10095 | 0.99673 | -0.10028 | 12.0488
59 | 0.27816 | 0.12911 | -0.27811 | -0.12956 | 5.6539e-05 | -0.000441 | 0.008883 | 0.0088888 | 0.0088888 | 0.99659 | -0.10059 | 0.99638 | -0.10214 | 4.2328
60 | -0.87272 | -0.41503 | 0.87281 | 0.41316 | 8.3493e-05 | -0.0018708 | 0.027988 | 0.027965 | 0.027988 | 0.99673 | -0.10028 | 0.99682 | -0.10108 | 12.722
61 | 0.17817 | 0.081152 | -0.17816 | -0.082809 | 3.0149e-06 | -0.0016571 | 0.0056721 | 0.0056922 | 0.0056922 | 0.99638 | -0.10214 | 0.99636 | -0.10201 | 2.5874
62 | -1.4391 | -0.68744 | 1.4393 | 0.68597 | 0.00018218 | -0.0014644 | 0.046187 | 0.046168 | 0.046187 | 0.99682 | -0.10108 | 0.99694 | -0.10214 | 20.994
63 | -1.6477 | -0.78691 | 1.6478 | 0.78657 | 5.69e-05 | -0.00034496 | 0.052873 | 0.052869 | 0.052873 | 0.99694 | -0.10214 | 0.99697 | -0.10243 | 24.0333
64 | -0.15275 | -0.073982 | 0.15275 | 0.073738 | 3.3007e-07 | -0.00024413 | 0.0049088 | 0.0049057 | 0.0049088 | 0.99813 | -0.065991 | 0.99813 | -0.06601 | 2.2313
65 | -0.22449 | -0.10848 | 0.22449 | 0.10846 | 1.8792e-06 | -2.2951e-05 | 0.0072108 | 0.0072105 | 0.0072108 | 0.99813 | -0.06601 | 0.99814 | -0.065954 | 3.4337
66 | -6.246 | -3.0018 | 6.2461 | 2.9995 | 0.00011747 | -0.0023018 | 0.20047 | 0.20044 | 0.20047 | 0.99792 | -0.080705 | 0.99793 | -0.080633 | 15.7104
67 | 6.246 | 3.0018 | -6.2418 | -2.9972 | 0.0041755 | 0.0046343 | 0.20047 | 0.20047 | 0.20047 | 0.99792 | -0.080705 | 0.99708 | -0.10136 | 57.2762
68 | -6.5695 | -3.1561 | 6.5697 | 3.1534 | 0.0001539 | -0.0027184 | 0.21083 | 0.2108 | 0.21083 | 0.99793 | -0.080633 | 0.99796 | -0.080543 | 16.5229
69 | 1.0812 | 0.51328 | -1.081 | -0.51515 | 0.00012857 | -0.0018643 | 0.03465 | 0.034674 | 0.034674 | 0.99708 | -0.10136 | 0.99697 | -0.10036 | 15.761
70 | 4.8939 | 2.3547 | -4.8934 | -2.3557 | 0.00046129 | -0.000982 | 0.15724 | 0.15725 | 0.15725 | 0.99708 | -0.10136 | 0.99697 | -0.10243 | 43.4399
71 | -0.97158 | -0.47056 | 0.97174 | 0.46769 | 0.00016022 | -0.0028666 | 0.031271 | 0.031234 | 0.031271 | 0.99656 | -0.09658 | 0.99671 | -0.098007 | 14.2141
72 | -1.0807 | -0.51949 | 1.081 | 0.51515 | 0.00030024 | -0.0043418 | 0.034729 | 0.034674 | 0.034729 | 0.99671 | -0.098007 | 0.99697 | -0.10036 | 15.7861
73 | 0.10899 | 0.0518 | -0.10899 | -0.052787 | 6.8134e-07 | -0.00098728 | 0.0034951 | 0.0035075 | 0.0035075 | 0.99671 | -0.098007 | 0.9967 | -0.097954 | 1.5943
74 | 0.17816 | 0.082809 | -0.17816 | -0.084739 | 3.5386e-06 | -0.0019299 | 0.0056922 | 0.005716 | 0.005716 | 0.99636 | -0.10201 | 0.99635 | -0.10185 | 2.5982
75 | 0.072304 | 0.034791 | -0.072303 | -0.035018 | 6.9156e-08 | -0.00022685 | 0.0023248 | 0.0023276 | 0.0023276 | 0.99635 | -0.10185 | 0.99634 | -0.10184 | 1.058
76 | 0.10586 | 0.049947 | -0.10585 | -0.051268 | 8.5956e-07 | -0.0013203 | 0.0033913 | 0.0034078 | 0.0034078 | 0.99635 | -0.10185 | 0.99634 | -0.10178 | 1.549
77 | 1.1974 | 0.57948 | -1.1973 | -0.57989 | 3.5454e-05 | -0.00041374 | 0.038528 | 0.038533 | 0.038533 | 0.99667 | -0.099612 | 0.99665 | -0.099354 | 17.5152
78 | -1.1974 | -0.57948 | 1.1974 | 0.57889 | 4.9859e-05 | -0.00058208 | 0.038528 | 0.03852 | 0.038528 | 0.99667 | -0.099612 | 0.99671 | -0.099973 | 17.5127
79 | -3.2447 | -1.5703 | 3.2456 | 1.5691 | 0.00091949 | -0.0012267 | 0.1044 | 0.10438 | 0.1044 | 0.99671 | -0.099973 | 0.99697 | -0.10243 | 47.4559
80 | 2.0473 | 0.99142 | -2.0473 | -0.99154 | 3.1339e-05 | -0.00011898 | 0.065883 | 0.065884 | 0.065884 | 0.99671 | -0.099973 | 0.9967 | -0.09984 | 29.9474
81 | 0.328 | 0.1561 | -0.32798 | -0.15784 | 1.0844e-05 | -0.0017438 | 0.010506 | 0.010527 | 0.010527 | 0.99814 | -0.065954 | 0.99811 | -0.065674 | 4.7852
82 | -0.55248 | -0.26456 | 0.55258 | 0.26442 | 9.3307e-05 | -0.00014008 | 0.017716 | 0.017713 | 0.017716 | 0.99814 | -0.065954 | 0.99832 | -0.064792 | 8.4362
83 | 0.32798 | 0.15784 | -0.32798 | -0.15885 | 6.2653e-06 | -0.0010042 | 0.010527 | 0.01054 | 0.01054 | 0.99811 | -0.065674 | 0.99809 | -0.065509 | 4.7909
84 | -0.68583 | -0.32895 | 0.68584 | 0.32861 | 9.4198e-06 | -0.00034436 | 0.021995 | 0.02199 | 0.021995 | 0.99832 | -0.064792 | 0.99833 | -0.064909 | 9.9976
85 | -6.5697 | -3.1534 | 6.5704 | 3.1413 | 0.00068727 | -0.012152 | 0.2108 | 0.21064 | 0.2108 | 0.99796 | -0.080543 | 0.99807 | -0.080133 | 16.5201
86 | -0.16347 | -0.079171 | 0.16347 | 0.079127 | 1.907e-06 | -4.4286e-05 | 0.0052719 | 0.0052713 | 0.0052719 | 0.99456 | -0.0098103 | 0.99457 | -0.0097333 | 2.5104
87 | -0.16347 | -0.079127 | 0.16349 | 0.078543 | 2.5074e-05 | -0.00058334 | 0.0052713 | 0.0052638 | 0.0052713 | 0.99457 | -0.0097333 | 0.99474 | -0.0087056 | 2.5102
88 | 0.1462 | 0.070617 | -0.14619 | -0.070804 | 6.418e-06 | -0.00018754 | 0.0047118 | 0.0047142 | 0.0047142 | 0.99474 | -0.0087056 | 0.99469 | -0.0089965 | 2.2448
89 | -0.50265 | -0.24261 | 0.50269 | 0.24254 | 4.0433e-05 | -7.6872e-05 | 0.016197 | 0.016196 | 0.016197 | 0.99474 | -0.0087056 | 0.99482 | -0.0081681 | 7.713
90 | -0.50269 | -0.24254 | 0.50278 | 0.23657 | 8.8434e-05 | -0.0059699 | 0.016196 | 0.016121 | 0.016196 | 0.99482 | -0.0081681 | 0.99498 | -0.0096455 | 7.3618
91 | -1.9741 | -0.91063 | 1.9741 | 0.91038 | 5.8865e-05 | -0.00024738 | 0.062904 | 0.062901 | 0.062904 | 0.99767 | -0.023671 | 0.99769 | -0.023903 | 28.5928
92 | -11.0795 | -5.0214 | 11.0798 | 5.0198 | 0.00025916 | -0.0015591 | 0.35139 | 0.35137 | 0.35139 | 0.99933 | -0.028078 | 0.99936 | -0.027956 | 27.5382
93 | 1.9746 | 0.90853 | -1.9744 | -0.90942 | 0.00021259 | -0.00089435 | 0.062877 | 0.062889 | 0.062889 | 0.9979 | -0.025629 | 0.9978 | -0.024795 | 28.5858
94 | -0.50278 | -0.23657 | 0.5028 | 0.23494 | 2.391e-05 | -0.0016239 | 0.016121 | 0.016101 | 0.016121 | 0.99498 | -0.0096455 | 0.99503 | -0.01003 | 7.3278
95 | -0.5028 | -0.23494 | 0.50284 | 0.23231 | 3.8601e-05 | -0.0026307 | 0.016101 | 0.016069 | 0.016101 | 0.99503 | -0.01003 | 0.9951 | -0.010638 | 7.3187
96 | -0.90305 | -0.42614 | 0.90318 | 0.42336 | 0.00013333 | -0.0027782 | 0.028968 | 0.028933 | 0.028968 | 0.9951 | -0.010638 | 0.99524 | -0.011841 | 13.1671
97 | -0.90318 | -0.42336 | 0.90347 | 0.41733 | 0.00028846 | -0.0060366 | 0.028933 | 0.028858 | 0.028933 | 0.99524 | -0.011841 | 0.99553 | -0.014378 | 13.1513
98 | -1.4998 | -0.67542 | 1.5007 | 0.6685 | 0.00092163 | -0.0069248 | 0.047696 | 0.04761 | 0.047696 | 0.99553 | -0.014378 | 0.99611 | -0.018813 | 21.6798
99 | 0.5963 | 0.2581 | -0.59627 | -0.25918 | 2.188e-05 | -0.0010853 | 0.018841 | 0.018854 | 0.018854 | 0.99553 | -0.014378 | 0.9955 | -0.014136 | 8.5698
100 | 1.9744 | 0.90942 | -1.9741 | -0.91038 | 0.00022696 | -0.00095421 | 0.062889 | 0.062901 | 0.062901 | 0.9978 | -0.024795 | 0.99769 | -0.023903 | 28.5914
101 | -0.41357 | -0.2003 | 0.41369 | 0.1999 | 0.00012698 | -0.00039913 | 0.013301 | 0.013295 | 0.013301 | 0.99728 | -0.034037 | 0.99761 | -0.032004 | 6.3339
102 | -0.82526 | -0.39923 | 0.82529 | 0.39862 | 2.4463e-05 | -0.00061167 | 0.026528 | 0.02652 | 0.026528 | 0.99761 | -0.032004 | 0.99764 | -0.032262 | 12.0582
103 | 0.78736 | 0.37721 | -0.78734 | -0.37777 | 2.001e-05 | -0.00055361 | 0.025244 | 0.025251 | 0.025251 | 0.99836 | -0.065125 | 0.99833 | -0.064909 | 11.4779
104 | 7.3483 | 3.5143 | -7.3474 | -3.5122 | 0.00086188 | 0.0020779 | 0.23552 | 0.23553 | 0.23553 | 0.99836 | -0.065125 | 0.99814 | -0.077219 | 18.2579
105 | -8.1356 | -3.8915 | 8.1389 | 3.8542 | 0.0032786 | -0.037331 | 0.26077 | 0.26028 | 0.26077 | 0.99836 | -0.065125 | 0.99877 | -0.063484 | 20.4364
106 | 6.9312 | 3.3139 | -6.931 | -3.3135 | 0.00019031 | 0.00045229 | 0.22219 | 0.22219 | 0.22219 | 0.99814 | -0.077219 | 0.99809 | -0.08005 | 17.2244
107 | 0.34715 | 0.16489 | -0.34713 | -0.16499 | 2.0841e-05 | -9.9532e-05 | 0.011115 | 0.011117 | 0.011117 | 0.99814 | -0.077219 | 0.99808 | -0.077643 | 5.2936
108 | -8.3803 | -3.9711 | 8.3832 | 3.9782 | 0.0028974 | 0.0071677 | 0.26803 | 0.26803 | 0.26803 | 0.99877 | -0.063484 | 0.99941 | -0.027671 | 20.7778
109 | 0.24141 | 0.11686 | -0.2414 | -0.11692 | 5.4501e-06 | -5.72e-05 | 0.0077518 | 0.0077526 | 0.0077526 | 0.99877 | -0.063484 | 0.99875 | -0.063633 | 3.6917
110 | 6.5705 | 3.1389 | -6.5704 | -3.1413 | 0.00013671 | -0.0024199 | 0.21061 | 0.21064 | 0.21064 | 0.99809 | -0.08005 | 0.99807 | -0.080133 | 16.5079
111 | 0.10857 | 0.051007 | -0.10857 | -0.051891 | 5.9918e-07 | -0.00088391 | 0.0034694 | 0.0034803 | 0.0034803 | 0.99808 | -0.077643 | 0.99807 | -0.077598 | 1.582
112 | 0.15859 | 0.075252 | -0.15859 | -0.076807 | 2.2599e-06 | -0.0015553 | 0.0050771 | 0.0050965 | 0.0050965 | 0.99808 | -0.077643 | 0.99806 | -0.077522 | 2.3166
113 | 0.10857 | 0.051891 | -0.10857 | -0.052581 | 4.702e-07 | -0.00068972 | 0.0034803 | 0.003489 | 0.003489 | 0.99807 | -0.077598 | 0.99807 | -0.07756 | 1.5859
114 | 1.6052 | 0.71782 | -1.6051 | -0.7179 | 1.1308e-05 | -7.3957e-05 | 0.050952 | 0.050953 | 0.050953 | 0.99621 | -0.019566 | 0.9962 | -0.019516 | 23.1606
115 | 1.5008 | 0.66738 | -1.5007 | -0.6685 | 0.00014852 | -0.0011191 | 0.047597 | 0.04761 | 0.04761 | 0.9962 | -0.019516 | 0.99611 | -0.018813 | 21.641
116 | -0.22995 | -0.11137 | 0.22997 | 0.11115 | 1.9079e-05 | -0.00021879 | 0.0074103 | 0.0074073 | 0.0074103 | 0.99533 | -0.014004 | 0.99542 | -0.013455 | 3.5287
117 | -0.22997 | -0.11115 | 0.22999 | 0.10534 | 1.7819e-05 | -0.0058071 | 0.0074073 | 0.0073356 | 0.0074073 | 0.99542 | -0.013455 | 0.99549 | -0.014087 | 3.367
118 | 0.095335 | 0.02317 | -0.095326 | -0.042106 | 9.1244e-06 | -0.018935 | 0.002845 | 0.0030222 | 0.0030222 | 0.99549 | -0.014087 | 0.99539 | -0.013863 | 1.3737
119 | -0.32532 | -0.12851 | 0.32533 | 0.12796 | 3.2463e-06 | -0.00055861 | 0.010143 | 0.010137 | 0.010143 | 0.99549 | -0.014087 | 0.9955 | -0.014136 | 4.6105
120 | 0.095326 | 0.042106 | -0.095324 | -0.046167 | 2.1277e-06 | -0.0040618 | 0.0030222 | 0.0030717 | 0.0030717 | 0.99539 | -0.013863 | 0.99537 | -0.013688 | 1.3962
121 | -0.16661 | -0.080695 | 0.16661 | 0.08059 | 1.6803e-07 | -0.00010433 | 0.0053552 | 0.0053539 | 0.0053552 | 0.99793 | -0.033265 | 0.99793 | -0.033274 | 2.4342
122 | -0.81439 | -0.36484 | 0.81444 | 0.36343 | 5.3487e-05 | -0.0014148 | 0.025814 | 0.025797 | 0.025814 | 0.99793 | -0.033274 | 0.99799 | -0.033746 | 11.7336
123 | 0.64777 | 0.28425 | -0.64736 | -0.30134 | 0.0004088 | -0.017086 | 0.020463 | 0.020668 | 0.020668 | 0.99793 | -0.033274 | 0.99734 | -0.028604 | 9.3946
124 | 0.21731 | 0.10492 | -0.21731 | -0.10525 | 9.0641e-07 | -0.00033092 | 0.0069801 | 0.0069843 | 0.0069843 | 0.99799 | -0.033746 | 0.99799 | -0.03371 | 3.1747
125 | 0.44147 | 0.21361 | -0.44147 | -0.21381 | 2.2948e-06 | -0.00020187 | 0.014196 | 0.014198 | 0.014198 | 0.99734 | -0.028604 | 0.99733 | -0.028559 | 6.4537
126 | 0.20589 | 0.087724 | -0.20587 | -0.096644 | 2.1393e-05 | -0.0089196 | 0.0064777 | 0.0065833 | 0.0065833 | 0.99734 | -0.028604 | 0.99724 | -0.027854 | 2.9924
127 | 0.080669 | 0.036866 | -0.080668 | -0.038273 | 5.2498e-07 | -0.001407 | 0.0025674 | 0.0025846 | 0.0025846 | 0.99724 | -0.027854 | 0.99724 | -0.027802 | 1.1748
128 | 0.1252 | 0.059778 | -0.1252 | -0.060636 | 7.8043e-07 | -0.00085808 | 0.0040161 | 0.0040268 | 0.0040268 | 0.99724 | -0.027854 | 0.99724 | -0.027801 | 1.8304
129 | 0.080668 | 0.038273 | -0.080668 | -0.039069 | 3.0026e-07 | -0.00079626 | 0.0025846 | 0.0025946 | 0.0025946 | 0.99724 | -0.027802 | 0.99723 | -0.027771 | 1.1794
130 | 0.10761 | 0.05165 | -0.10761 | -0.052117 | 3.1294e-07 | -0.00046702 | 0.0034521 | 0.003458 | 0.003458 | 0.99815 | -0.03494 | 0.99814 | -0.034915 | 1.5718
131 | 11.5986 | 5.2666 | -11.5979 | -5.2701 | 0.00063963 | -0.0034775 | 0.36794 | 0.36798 | 0.36798 | 0.99941 | -0.027671 | 0.99936 | -0.027956 | 28.8388
132 | -20.3462 | -9.4213 | 20.3483 | 9.4184 | 0.0020971 | -0.0028818 | 0.64763 | 0.64759 | 0.64763 | 0.99941 | -0.027671 | 0.99952 | -0.027183 | 50.7551
133 | 0.51813 | 0.25022 | -0.51812 | -0.25056 | 5.3997e-06 | -0.00034745 | 0.016621 | 0.016625 | 0.016625 | 0.99936 | -0.027956 | 0.99935 | -0.027865 | 7.5568
134 | -20.4289 | -9.4574 | 20.4342 | 9.4715 | 0.0052895 | 0.01403 | 0.65017 | 0.65017 | 0.65017 | 0.99952 | -0.027183 | 1 | 0 | 50.4009
135 | 0.39931 | 0.19302 | -0.3993 | -0.19305 | 7.6022e-06 | -2.623e-05 | 0.012811 | 0.012812 | 0.012812 | 0.99935 | -0.027865 | 0.99933 | -0.027992 | 6.1009
136 | 0.071377 | 0.034226 | -0.071377 | -0.034569 | 1.0072e-07 | -0.00034333 | 0.0022866 | 0.002291 | 0.002291 | 0.99933 | -0.027992 | 0.99933 | -0.02798 | 1.0413
137 | 0.17195 | 0.068391 | -0.17195 | -0.07106 | 4.3093e-06 | -0.0026698 | 0.0053495 | 0.0053785 | 0.0053785 | 0.99859 | -0.030493 | 0.99857 | -0.030359 | 2.4448
138 | 0.56859 | 0.27441 | -0.56858 | -0.27494 | 9.9672e-06 | -0.0005305 | 0.018251 | 0.018258 | 0.018258 | 0.99859 | -0.030493 | 0.99857 | -0.030341 | 8.2989
139 | 0.082082 | 0.027912 | -0.082078 | -0.039268 | 4.1867e-06 | -0.011356 | 0.0025064 | 0.0026305 | 0.0026305 | 0.99857 | -0.030359 | 0.99852 | -0.030077 | 1.1957
140 | 0.089863 | 0.043148 | -0.089863 | -0.043523 | 1.7464e-07 | -0.00037435 | 0.0028818 | 0.0028865 | 0.0028865 | 0.99857 | -0.030359 | 0.99856 | -0.030342 | 1.312
141 | 0.21322 | 0.10283 | -0.21322 | -0.10323 | 1.0423e-06 | -0.00039634 | 0.0068433 | 0.0068483 | 0.0068483 | 0.99857 | -0.030341 | 0.99857 | -0.030299 | 3.1128
142 | 0.082078 | 0.039268 | -0.082078 | -0.039752 | 1.8822e-07 | -0.00048388 | 0.0026305 | 0.0026366 | 0.0026366 | 0.99852 | -0.030077 | 0.99852 | -0.030057 | 1.1984
143 | 0.11637 | 0.056322 | -0.11637 | -0.056361 | 8.2863e-07 | -3.9109e-05 | 0.0037375 | 0.003738 | 0.003738 | 0.99857 | -0.030299 | 0.99856 | -0.030346 | 1.78

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 20.5547 | 9.5336

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.36352 | 0.17606
1 | 0.095151 | 0.046084
2 | 0.25023 | 0.12119
3 | 0.38413 | 0.18604
4 | 0.34963 | 0.16933
5 | 0.078473 | 0.038006
6 | 0.18221 | 0.08825
7 | 0.32874 | 0.15922
8 | 0.06894 | 0.033389
9 | 0.10416 | 0.050445
10 | 0.37106 | 0.17971
11 | 0.31604 | 0.15307
12 | 0.30226 | 0.14639
13 | 0.35384 | 0.17137
14 | 0.17253 | 0.083558
15 | 0.18795 | 0.091027
16 | 0.39047 | 0.18912
17 | 0.094646 | 0.045839
18 | 0.39879 | 0.19314
19 | 0.40143 | 0.19442
20 | 0.10954 | 0.053052
21 | 0.083496 | 0.040439
22 | 0.09994 | 0.048403
23 | 0.56631 | 0.27428
24 | 0.20841 | 0.10094
25 | 0.15275 | 0.073982
26 | 0.071731 | 0.034741
27 | 0.32347 | 0.15666
28 | 0.26675 | 0.12919
29 | 0.97158 | 0.47056
30 | 0.10899 | 0.052787
31 | 1.1973 | 0.57989
32 | 0.072303 | 0.035018
33 | 0.10585 | 0.051268
34 | 0.13325 | 0.064538
35 | 2.0473 | 0.99154
36 | 0.32798 | 0.15885
37 | 0.16347 | 0.079171
38 | 0.19295 | 0.093452
39 | 0.14619 | 0.070804
40 | 0.29475 | 0.14275
41 | 0.33411 | 0.16182
42 | 0.33573 | 0.1626
43 | 0.09533 | 0.04617
44 | 0.37273 | 0.18052
45 | 0.077104 | 0.037343
46 | 0.40021 | 0.19383
47 | 0.41357 | 0.2003
48 | 0.41157 | 0.19933
49 | 0.1015 | 0.049157
50 | 0.069027 | 0.033431
51 | 0.3605 | 0.1746
52 | 0.079977 | 0.038735
53 | 0.15859 | 0.076807
54 | 0.10857 | 0.052581
55 | 0.25574 | 0.12386
56 | 0.10431 | 0.050518
57 | 0.22995 | 0.11137
58 | 0.27095 | 0.13123
59 | 0.095324 | 0.046167
60 | 0.19077 | 0.092394
61 | 0.16661 | 0.080695
62 | 0.21731 | 0.10525
63 | 0.1252 | 0.060636
64 | 0.44147 | 0.21381
65 | 0.080668 | 0.039069
66 | 0.36442 | 0.17649
67 | 0.080612 | 0.039042
68 | 0.2414 | 0.11692
69 | 0.11881 | 0.057544
70 | 0.10655 | 0.051605
71 | 0.32792 | 0.15882
72 | 0.071377 | 0.034569
73 | 0.10761 | 0.052117
74 | 0.35536 | 0.17211
75 | 0.089863 | 0.043523
76 | 0.096846 | 0.046905
77 | 0.082078 | 0.039752
78 | 0.11637 | 0.056361

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1