## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_501_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_501_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_501_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_501_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_501_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_501_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_501_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_501_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_501_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_501_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_501_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_501_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_501_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_501_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_501_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_501_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_501_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_501_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_501_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_501_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_501_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_501_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_501_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_501_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_501_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_501_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_501_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_501_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_501_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_501_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_501_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_501_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_501_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_501_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_501_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_501_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_501_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_501_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_501_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_501_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_501_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_501_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_501_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_501_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_501_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_501_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_501_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_501_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_501_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_501_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_501_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_501_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_501_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_501_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_501_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_501_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_501_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_501_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_501_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_501_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_501_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_501_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_501_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_501_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_501_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_501_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_501_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_501_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_501_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_501_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_501_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_501_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_501_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_501_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_501_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_501_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_501_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_501_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_501_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_501_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_501_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_501_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_501_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_501_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_501_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_501_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_501_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_501_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_501_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_501_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_501_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_501_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_501_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_501_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_501_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_501_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_501_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_501_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_501_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_501_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_501_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_501_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_501_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_501_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_501_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_501_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_501_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_501_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_501_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_501_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_501_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_501_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_501_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_501_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_501_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_501_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_501_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_501_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_501_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_501_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_501_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_501_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_501_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_501_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_501_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_501_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_501_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_501_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_501_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_501_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_501_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_501_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_501_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_501_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_501_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_501_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_501_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_501_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_501_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_501_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_501_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_501_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_501_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_501_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_501_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_501_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_501_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_501_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_501_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_501_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_501_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_501_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_501_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_HV_501_0_node_23 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_501_0_load_0 | 0 | 0.2882 | 0.13958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_501_0_load_120 | 2 | 0.12698 | 0.061497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_501_0_load_119 | 4 | 0.10348 | 0.050116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_501_0_load_114 | 5 | 0.11527 | 0.055827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_501_0_load_133 | 8 | 0.23568 | 0.11414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_501_0_load_150 | 9 | 0.30027 | 0.14543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_501_0_load_115 | 10 | 0.14721 | 0.071295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_501_0_load_113 | 11 | 0.37995 | 0.18402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_501_0_load_9 | 12 | 0.072165 | 0.034951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_501_0_load_10 | 13 | 0.26149 | 0.12665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_501_0_load_7 | 16 | 0.11178 | 0.054139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_501_0_load_116 | 19 | 0.34714 | 0.16813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_501_0_load_90 | 24 | 0.15948 | 0.077241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_501_0_load_138 | 27 | 0.081954 | 0.039692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_501_0_load_94 | 28 | 0.24096 | 0.1167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_501_0_load_132 | 29 | 0.12783 | 0.061909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_501_0_load_16 | 34 | 0.31721 | 0.15363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_501_0_load_54 | 35 | 0.36913 | 0.17878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_501_0_load_89 | 37 | 0.2245 | 0.10873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_501_0_load_33 | 38 | 0.35692 | 0.17286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_501_0_load_13 | 40 | 0.19023 | 0.092134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_501_0_load_152 | 43 | 0.34995 | 0.16949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_501_0_load_147 | 45 | 0.28666 | 0.13883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_501_0_load_156 | 47 | 0.28625 | 0.13864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_501_0_load_151 | 48 | 0.30704 | 0.1487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_501_0_load_25 | 50 | 0.24592 | 0.1191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_501_0_load_27 | 53 | 0.20849 | 0.10098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_501_0_load_28 | 54 | 0.077498 | 0.037534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_501_0_load_29 | 55 | 0.4135 | 0.20027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_501_0_load_131 | 57 | 0.13588 | 0.065812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_501_0_load_129 | 58 | 0.083104 | 0.040249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_501_0_load_95 | 60 | 0.32578 | 0.15778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_501_0_load_34 | 63 | 0.33316 | 0.16136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_501_0_load_145 | 69 | 0.27626 | 0.1338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_501_0_load_44 | 72 | 0.38748 | 0.18766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_501_0_load_86 | 73 | 0.3236 | 0.15673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_501_0_load_137 | 74 | 0.29639 | 0.14355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_501_0_load_134 | 76 | 0.24691 | 0.11958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_501_0_load_153 | 77 | 0.069145 | 0.033488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_501_0_load_130 | 79 | 0.18321 | 0.088733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_501_0_load_78 | 80 | 0.3837 | 0.18584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_501_0_load_46 | 81 | 0.10994 | 0.053248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_501_0_load_154 | 85 | 0.41077 | 0.19895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_501_0_load_87 | 88 | 0.26465 | 0.12818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_501_0_load_51 | 89 | 0.18654 | 0.090344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_501_0_load_98 | 90 | 0.23976 | 0.11612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_501_0_load_52 | 91 | 0.31653 | 0.1533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_501_0_load_55 | 93 | 0.31351 | 0.15184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_501_0_load_85 | 98 | 0.070539 | 0.034163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_501_0_load_126 | 101 | 0.074431 | 0.036049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_501_0_load_122 | 105 | 0.085838 | 0.041573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_501_0_load_140 | 106 | 0.11875 | 0.057515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_501_0_load_123 | 107 | 0.13489 | 0.065328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_501_0_load_66 | 109 | 0.21662 | 0.10491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_501_0_load_71 | 110 | 0.087374 | 0.042317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_501_0_load_69 | 111 | 0.40791 | 0.19756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_501_0_load_77 | 112 | 0.072073 | 0.034907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_501_0_load_73 | 113 | 0.40196 | 0.19468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_501_0_load_124 | 115 | 0.070206 | 0.034002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_501_0_load_62 | 116 | 0.30686 | 0.14862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_501_0_load_146 | 119 | 0.2374 | 0.11498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_501_0_load_102 | 123 | 0.21449 | 0.10388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_501_0_load_76 | 125 | 0.11949 | 0.057874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_501_0_load_144 | 129 | 0.10432 | 0.050526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_501_0_load_107 | 131 | 0.092152 | 0.044631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_501_0_load_108 | 132 | 0.12506 | 0.060571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_501_0_load_143 | 133 | 0.3113 | 0.15077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_501_0_load_136 | 135 | 0.39384 | 0.19074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_501_0_load_135 | 137 | 0.077697 | 0.03763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_501_0_load_149 | 138 | 0.34843 | 0.16875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_501_0_load_110 | 143 | 0.10942 | 0.052992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_501_0_load_148 | 144 | 0.28378 | 0.13744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_501_0_load_103 | 145 | 0.38485 | 0.18639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_501_0_load_105 | 147 | 0.18149 | 0.087901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_501_0_load_106 | 148 | 0.079498 | 0.038503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_501_0_load_127 | 150 | 0.11857 | 0.057428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | MV_501_0_load_141 | 151 | 0.20691 | 0.10021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 23 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_501_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.22658 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_501_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.018692 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_501_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.10664 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_501_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.022761 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_501_0_line_4 |  | 3 | 5 | 0.025731 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_501_0_line_5 |  | 3 | 6 | 0.010124 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_501_0_line_6 |  | 4 | 21 | 0.024445 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_501_0_line_7 |  | 5 | 10 | 0.017078 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_501_0_line_8 |  | 6 | 11 | 0.016804 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_501_0_line_9 |  | 6 | 12 | 0.017488 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_501_0_line_10 |  | 7 | 8 | 0.035366 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_501_0_line_11 |  | 7 | 9 | 0.058027 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_501_0_line_12 |  | 8 | 15 | 0.034018 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_501_0_line_13 |  | 10 | 13 | 0.15957 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_501_0_line_14 |  | 12 | 17 | 0.055223 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_501_0_line_15 |  | 13 | 14 | 0.038985 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_501_0_line_16 |  | 14 | 18 | 0.21469 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_501_0_line_17 |  | 15 | 39 | 0.090463 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_501_0_line_18 |  | 16 | 17 | 0.089435 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_501_0_line_19 |  | 18 | 22 | 0.34745 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_501_0_line_20 |  | 18 | 23 | 0.31084 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_501_0_line_21 |  | 18 | 24 | 0.071053 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_501_0_line_22 |  | 19 | 20 | 0.02083 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_501_0_line_23 |  | 20 | 21 | 0.030493 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_501_0_line_24 |  | 22 | 25 | 0.021053 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_501_0_line_25 |  | 22 | 26 | 0.15629 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_501_0_line_26 |  | 22 | 27 | 0.013821 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_501_0_line_27 |  | 23 | 28 | 0.047764 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | MV_501_0_line_28 |  | 24 | 39 | 0.075075 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_501_0_line_29 |  | 25 | 48 | 0.032467 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_501_0_line_30 |  | 26 | 29 | 0.013654 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_501_0_line_31 |  | 29 | 49 | 0.013412 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_501_0_line_32 |  | 30 | 31 | 0.73172 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_501_0_line_33 |  | 30 | 32 | 0.33792 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_501_0_line_34 |  | 30 | 33 | 0.42362 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_501_0_line_35 |  | 30 | 34 | 0.011307 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_501_0_line_36 |  | 31 | 35 | 0.022029 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_501_0_line_37 |  | 32 | 36 | 0.67085 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_501_0_line_38 |  | 32 | 37 | 0.010304 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_501_0_line_39 |  | 33 | 45 | 0.12058 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_501_0_line_40 |  | 36 | 38 | 0.0055 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_501_0_line_41 |  | 37 | 46 | 0.08622 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
42 | MV_501_0_line_42 |  | 39 | 134 | 0.080417 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_501_0_line_43 |  | 40 | 41 | 0.004175 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_501_0_line_44 |  | 41 | 42 | 0.26559 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_501_0_line_45 |  | 42 | 43 | 0.13069 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_501_0_line_46 |  | 43 | 44 | 0.009734 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_501_0_line_47 |  | 44 | 70 | 0.44139 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_501_0_line_48 |  | 45 | 47 | 0.34651 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
49 | MV_501_0_line_49 |  | 46 | 56 | 0.23383 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_501_0_line_50 |  | 47 | 92 | 1.0261 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | MV_501_0_line_51 |  | 49 | 114 | 0.025341 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_501_0_line_52 |  | 49 | 103 | 0.042089 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_501_0_line_53 |  | 50 | 51 | 0.048782 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_501_0_line_54 |  | 50 | 52 | 0.24776 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_501_0_line_55 |  | 51 | 53 | 0.052782 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_501_0_line_56 |  | 51 | 54 | 0.012146 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_501_0_line_57 |  | 52 | 56 | 0.24922 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_501_0_line_58 |  | 52 | 55 | 0.054738 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_501_0_line_59 |  | 53 | 57 | 0.03031 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_501_0_line_60 |  | 54 | 58 | 0.049595 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_501_0_line_61 |  | 56 | 60 | 0.05487 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_501_0_line_62 |  | 58 | 59 | 0.019272 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_501_0_line_63 |  | 59 | 79 | 0.056126 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_501_0_line_64 |  | 59 | 68 | 0.20159 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_501_0_line_65 |  | 59 | 75 | 0.034105 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_501_0_line_66 |  | 60 | 61 | 0.038655 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
67 | MV_501_0_line_67 |  | 61 | 62 | 0.08619 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_501_0_line_68 |  | 62 | 136 | 0.26187 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_501_0_line_69 |  | 62 | 137 | 0.082168 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_501_0_line_70 |  | 63 | 64 | 0.015851 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_501_0_line_71 |  | 63 | 65 | 0.036401 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_501_0_line_72 |  | 64 | 66 | 0.28057 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_501_0_line_73 |  | 64 | 67 | 0.47165 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_501_0_line_74 |  | 65 | 68 | 0.25065 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_501_0_line_75 |  | 66 | 69 | 0.0084835 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
76 | MV_501_0_line_76 |  | 67 | 74 | 0.045945 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_501_0_line_77 |  | 67 | 70 | 0.3839 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_501_0_line_78 |  | 68 | 77 | 0.054978 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_501_0_line_79 |  | 68 | 78 | 0.13306 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_501_0_line_80 |  | 70 | 71 | 0.58724 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_501_0_line_81 |  | 70 | 72 | 0.010079 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_501_0_line_82 |  | 71 | 73 | 0.12031 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_501_0_line_83 |  | 75 | 76 | 0.025558 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_501_0_line_84 |  | 78 | 80 | 0.015181 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_501_0_line_85 |  | 80 | 126 | 0.015112 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_501_0_line_86 |  | 81 | 82 | 0.2512 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_501_0_line_87 |  | 82 | 83 | 1.42 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_501_0_line_88 |  | 82 | 84 | 1.1471 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_501_0_line_89 |  | 83 | 85 | 0.036523 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_501_0_line_90 |  | 84 | 86 | 0.64007 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_501_0_line_91 |  | 84 | 87 | 0.15972 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_501_0_line_92 |  | 84 | 88 | 0.039503 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_501_0_line_93 |  | 86 | 90 | 0.039474 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_501_0_line_94 |  | 87 | 89 | 0.090209 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_501_0_line_95 |  | 90 | 133 | 0.51554 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
96 | MV_501_0_line_96 |  | 91 | 92 | 0.039757 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_501_0_line_97 |  | 93 | 94 | 0.033823 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_501_0_line_98 |  | 94 | 95 | 0.070793 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_501_0_line_99 |  | 94 | 96 | 0.042774 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_501_0_line_100 |  | 95 | 97 | 0.11041 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_501_0_line_101 |  | 95 | 98 | 0.021195 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_501_0_line_102 |  | 96 | 99 | 0.27735 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_501_0_line_103 |  | 96 | 100 | 0.26748 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_501_0_line_104 |  | 96 | 101 | 0.024476 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_501_0_line_105 |  | 97 | 102 | 0.039157 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_501_0_line_106 |  | 97 | 103 | 0.050305 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_501_0_line_107 |  | 97 | 104 | 0.018527 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_501_0_line_108 |  | 97 | 105 | 0.015835 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_501_0_line_109 |  | 98 | 108 | 0.020399 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_501_0_line_110 |  | 99 | 109 | 0.042792 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_501_0_line_111 |  | 100 | 110 | 0.0224 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_501_0_line_112 |  | 100 | 111 | 0.007362 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_501_0_line_113 |  | 102 | 106 | 0.03332 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_501_0_line_114 |  | 103 | 107 | 0.0030956 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_501_0_line_115 |  | 104 | 112 | 0.016303 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_501_0_line_116 |  | 104 | 113 | 0.024954 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_501_0_line_117 |  | 107 | 115 | 0.0099012 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_501_0_line_118 |  | 108 | 126 | 0.005133 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_501_0_line_119 |  | 110 | 120 | 0.046304 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_501_0_line_120 |  | 111 | 121 | 0.021568 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_501_0_line_121 |  | 113 | 124 | 0.035083 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
122 | MV_501_0_line_122 |  | 114 | 150 | 0.012711 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_501_0_line_123 |  | 116 | 117 | 0.009111 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_501_0_line_124 |  | 117 | 118 | 0.46703 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_501_0_line_125 |  | 118 | 119 | 0.010714 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_501_0_line_126 |  | 118 | 120 | 0.16397 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_501_0_line_127 |  | 121 | 122 | 0.033926 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_501_0_line_128 |  | 122 | 123 | 0.012364 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_501_0_line_129 |  | 124 | 125 | 0.0061241 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_501_0_line_130 |  | 126 | 127 | 0.067585 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_501_0_line_131 |  | 127 | 132 | 0.035562 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_501_0_line_132 |  | 127 | 128 | 0.046463 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_501_0_line_133 |  | 128 | 129 | 0.021513 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_501_0_line_134 |  | 128 | 130 | 0.081039 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_501_0_line_135 |  | 130 | 131 | 0.01826 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_501_0_line_136 |  | 133 | 140 | 0.07715 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_501_0_line_137 |  | 134 | 135 | 0.014718 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_501_0_line_138 |  | 136 | 138 | 0.026858 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
139 | MV_501_0_line_139 |  | 136 | 139 | 0.34562 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_501_0_line_140 |  | 139 | 142 | 1.0429 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_501_0_line_141 |  | 139 | 143 | 0.51442 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
142 | MV_501_0_line_142 |  | 140 | 141 | 0.23101 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_501_0_line_143 |  | 141 | 143 | 0.050378 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_501_0_line_144 |  | 141 | 148 | 0.01769 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_501_0_line_145 |  | 142 | 144 | 0.026933 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_501_0_line_146 |  | 144 | 149 | 0.053223 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_501_0_line_147 |  | 145 | 146 | 0.095248 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | MV_501_0_line_148 |  | 146 | 147 | 0.035583 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | MV_501_0_line_149 |  | 147 | 148 | 0.023268 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | MV_501_0_line_150 |  | 149 | 152 | 1.2554 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
151 | MV_501_0_line_151 |  | 151 | 152 | 0.22276 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_501_0_trafo_23 | 25 MVA 110/20 kV | 153 | 23 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2697306.1418 | 1245557.909
1 | 2697085.0498 | 1245607.4689
2 | 2697066.7831 | 1245611.4341
3 | 2697049.254 | 1245543.3673
4 | 2697044.5403 | 1245616.2625
5 | 2697038.0225 | 1245520.224
6 | 2697039.1071 | 1245543.735
7 | 2697292.5243 | 1245343.4101
8 | 2697268.8573 | 1245320.3266
9 | 2697259.2126 | 1245390.9225
10 | 2697031.8386 | 1245504.3107
11 | 2697042.4017 | 1245560.2126
12 | 2697021.631 | 1245544.377
13 | 2696932.1822 | 1245379.6834
14 | 2696964.0482 | 1245357.098
15 | 2697245.2337 | 1245296.4321
16 | 2696879.573 | 1245566.8895
17 | 2696966.4452 | 1245546.4044
18 | 2697074.9506 | 1245221.9417
19 | 2697035.5701 | 1245587.3807
20 | 2697015.1426 | 1245591.4573
21 | 2697020.6516 | 1245621.4482
22 | 2696851.2148 | 1245157.024
23 | 2697089.9708 | 1245023.7247
24 | 2697130.6753 | 1245266.2322
25 | 2696838.8431 | 1245139.9646
26 | 2696761.3633 | 1245103.6948
27 | 2696862.3959 | 1245148.9004
28 | 2697049.4581 | 1245049.0256
29 | 2696762.1231 | 1245090.5586
30 | 2697471.4762 | 1245241.8922
31 | 2697773.3907 | 1244995.894
32 | 2697319.3075 | 1245016.4769
33 | 2697635.3438 | 1245628.0165
34 | 2697471.9782 | 1245253.1869
35 | 2697795.4819 | 1244996.2696
36 | 2696924.2543 | 1244992.8914
37 | 2697321.1742 | 1245006.3442
38 | 2696921.3991 | 1244988.1856
39 | 2697199.4268 | 1245281.5144
40 | 2696620.0472 | 1243725.3193
41 | 2696620.8118 | 1243729.4237
42 | 2696674.5899 | 1243896.9603
43 | 2696620.9545 | 1244016.1329
44 | 2696615.9731 | 1244024.5026
45 | 2697540.2889 | 1245702.5433
46 | 2697343.0239 | 1244922.9388
47 | 2697458.7418 | 1246039.3172
48 | 2696841.3141 | 1245107.5913
49 | 2696756.6303 | 1245078.365
50 | 2696948.2299 | 1244828.1351
51 | 2696903.2299 | 1244847.2701
52 | 2697186.7964 | 1244761.265
53 | 2696898.9716 | 1244796.2629
54 | 2696892.0306 | 1244851.9722
55 | 2697180.5795 | 1244707.144
56 | 2697405.3191 | 1244760.5704
57 | 2696888.1871 | 1244767.9976
58 | 2696846.0984 | 1244870.6709
59 | 2696828.1852 | 1244877.7792
60 | 2697447.2488 | 1244725.1429
61 | 2697483.0036 | 1244710.4524
62 | 2697540.0906 | 1244667.013
63 | 2696615.5416 | 1244744.7999
64 | 2696610.5495 | 1244729.7515
65 | 2696629.4326 | 1244778.1738
66 | 2696448.8599 | 1244743.8871
67 | 2696468.0255 | 1244410.4224
68 | 2696711.3113 | 1244945.3577
69 | 2696454.793 | 1244737.8234
70 | 2696606.736 | 1244378.4661
71 | 2696915.9602 | 1244191.9336
72 | 2696602.498 | 1244387.6152
73 | 2697035.5695 | 1244204.8761
74 | 2696454.9715 | 1244366.8103
75 | 2696854.6264 | 1244878.3668
76 | 2696878.2107 | 1244868.5172
77 | 2696744.0837 | 1244989.5703
78 | 2696646.1728 | 1245002.9736
79 | 2696809.9612 | 1244824.7472
80 | 2696633.745 | 1245011.6925
81 | 2697264.4566 | 1243309.0636
82 | 2697036.6662 | 1243412.2684
83 | 2696325.482 | 1243170.4872
84 | 2697386.9544 | 1244152.7712
85 | 2696300.1552 | 1243144.1006
86 | 2697842.9599 | 1244419.0992
87 | 2697426.4884 | 1244070.6575
88 | 2697379.9326 | 1244190.051
89 | 2697516.6104 | 1244074.6188
90 | 2697882.4406 | 1244421.53
91 | 2698321.4532 | 1246622.4827
92 | 2698287.8184 | 1246643.8305
93 | 2696631.9394 | 1245127.8815
94 | 2696658.1759 | 1245106.6594
95 | 2696644.5349 | 1245055.2312
96 | 2696687.8948 | 1245137.4228
97 | 2696719.8667 | 1245029.1612
98 | 2696630.7259 | 1245039.1521
99 | 2696740.215 | 1245255.7995
100 | 2696544.3845 | 1245147.3042
101 | 2696706.8326 | 1245121.9172
102 | 2696693.8479 | 1245023.5661
103 | 2696728.971 | 1245065.4151
104 | 2696733.2223 | 1245029.5015
105 | 2696710.1346 | 1245016.6696
106 | 2696675.9323 | 1244995.472
107 | 2696730.2969 | 1245068.2124
108 | 2696617.4354 | 1245023.6768
109 | 2696771.8954 | 1245226.9831
110 | 2696555.1659 | 1245166.9391
111 | 2696537.7936 | 1245150.6217
112 | 2696742.5751 | 1245042.8551
113 | 2696754.1743 | 1245015.8549
114 | 2696774.338 | 1245078.2871
115 | 2696734.5379 | 1245077.1593
116 | 2696711.9943 | 1245401.8955
117 | 2696717.6815 | 1245409.027
118 | 2696569.7034 | 1245261.7037
119 | 2696576.5974 | 1245269.9222
120 | 2696574.8286 | 1245206.8674
121 | 2696533.2061 | 1245129.7644
122 | 2696505.3681 | 1245131.4906
123 | 2696493.6317 | 1245135.3802
124 | 2696784.5628 | 1245033.3862
125 | 2696790.4898 | 1245031.8452
126 | 2696621.3737 | 1245020.3718
127 | 2696579.7457 | 1244991.7944
128 | 2696581.118 | 1245026.7767
129 | 2696595.8017 | 1245042.539
130 | 2696515.9621 | 1245040.5713
131 | 2696499.0764 | 1245037.0072
132 | 2696608.0919 | 1244970.3195
133 | 2698397.9537 | 1244415.8528
134 | 2697255.0213 | 1245226.3277
135 | 2697266.9792 | 1245234.9081
136 | 2697704.2195 | 1244593.7131
137 | 2697614.699 | 1244654.5972
138 | 2697724.5446 | 1244576.1566
139 | 2697875.9782 | 1244474.1971
140 | 2698439.2091 | 1244480.2644
141 | 2698402.1082 | 1244657.3292
142 | 2697921.7982 | 1244080.4185
143 | 2698352.743 | 1244667.3791
144 | 2697914.1387 | 1244055.8734
145 | 2698521.8843 | 1244570.7775
146 | 2698477.48 | 1244644.2142
147 | 2698442.3819 | 1244649.8713
148 | 2698419.5028 | 1244654.108
149 | 2697880.8349 | 1244014.281
150 | 2696785.1226 | 1245071.5598
151 | 2698714.7291 | 1242806.1049
152 | 2698643.7122 | 1243017.2742
153 | 2697089.9708 | 1245023.7247

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99767 | -0.0010093 | 0.2882 | 0.13958
1 | 0.9978 | -0.00021407 | 0 | 0
2 | 0.99779 | -8.7398e-05 | 0.12698 | 0.061497
3 | 0.99792 | -0.0012939 | 0 | 0
4 | 0.99777 | 3.2836e-05 | 0.10348 | 0.050116
5 | 0.99797 | -0.0017188 | 0.11527 | 0.055827
6 | 0.99791 | -0.0012282 | 0 | 0
7 | 0.99887 | -0.0017135 | 0 | 0
8 | 0.99888 | -0.0018397 | 0.23568 | 0.11414
9 | 0.99883 | -0.0019247 | 0.30027 | 0.14543
10 | 0.998 | -0.0020238 | 0.14721 | 0.071295
11 | 0.9979 | -0.0011517 | 0.37995 | 0.18402
12 | 0.99791 | -0.0011936 | 0.072165 | 0.034951
13 | 0.99852 | 0.0014043 | 0.26149 | 0.12665
14 | 0.99862 | 0.00051904 | 0 | 0
15 | 0.9989 | -0.0020555 | 0 | 0
16 | 0.99789 | -0.0010153 | 0.11178 | 0.054139
17 | 0.9979 | -0.0011293 | 0 | 0
18 | 0.99915 | -0.0043114 | 0 | 0
19 | 0.99774 | 0.00034456 | 0.34714 | 0.16813
20 | 0.99775 | 0.00025799 | 0 | 0
21 | 0.99776 | 0.00013245 | 0 | 0
22 | 0.99837 | -0.0083461 | 0 | 0
23 | 1 | 0 | -17.1549 | -7.7454
24 | 0.99905 | -0.0034237 | 0.15948 | 0.077241
25 | 0.99837 | -0.0082689 | 0 | 0
26 | 0.99804 | -0.01009 | 0 | 0
27 | 0.99837 | -0.0083326 | 0.081954 | 0.039692
28 | 0.99998 | -0.00013919 | 0.24096 | 0.1167
29 | 0.99801 | -0.010241 | 0.12783 | 0.061909
30 | 0.99263 | -0.063856 | 0 | 0
31 | 0.99228 | -0.061007 | 0 | 0
32 | 0.99331 | -0.069506 | 0 | 0
33 | 0.99214 | -0.059559 | 0 | 0
34 | 0.99262 | -0.063813 | 0.31721 | 0.15363
35 | 0.99227 | -0.060909 | 0.36913 | 0.17878
36 | 0.993 | -0.066949 | 0 | 0
37 | 0.99333 | -0.069709 | 0.2245 | 0.10873
38 | 0.993 | -0.066926 | 0.35692 | 0.17286
39 | 0.99896 | -0.0026206 | 0 | 0
40 | 0.99445 | 0.0074078 | 0.19023 | 0.092134
41 | 0.99445 | 0.0073982 | 0 | 0
42 | 0.99452 | 0.0068424 | 0 | 0
43 | 0.99456 | 0.0072186 | 0.34995 | 0.16949
44 | 0.99457 | 0.0071592 | 0 | 0
45 | 0.99201 | -0.058285 | 0.28666 | 0.13883
46 | 0.99369 | -0.067 | 0 | 0
47 | 0.9916 | -0.060921 | 0.28625 | 0.13864
48 | 0.99835 | -0.0083898 | 0.30704 | 0.1487
49 | 0.99798 | -0.010389 | 0 | 0
50 | 0.99685 | -0.01622 | 0.24592 | 0.1191
51 | 0.99691 | -0.015957 | 0 | 0
52 | 0.99509 | -0.062885 | 0 | 0
53 | 0.99688 | -0.015743 | 0.20849 | 0.10098
54 | 0.99692 | -0.015888 | 0.077498 | 0.037534
55 | 0.99506 | -0.062614 | 0.4135 | 0.20027
56 | 0.99433 | -0.072203 | 0 | 0
57 | 0.99688 | -0.015694 | 0.13588 | 0.065812
58 | 0.99697 | -0.015605 | 0.083104 | 0.040249
59 | 0.99699 | -0.015493 | 0 | 0
60 | 0.99409 | -0.070396 | 0.32578 | 0.15778
61 | 0.99385 | -0.072424 | 0 | 0
62 | 0.9935 | -0.069913 | 0 | 0
63 | 0.99645 | -0.0079599 | 0.33316 | 0.16136
64 | 0.99641 | -0.0076721 | 0 | 0
65 | 0.99655 | -0.0087651 | 0 | 0
66 | 0.99631 | -0.0067981 | 0 | 0
67 | 0.99548 | -0.00029767 | 0 | 0
68 | 0.99723 | -0.014251 | 0 | 0
69 | 0.99631 | -0.0068266 | 0.27626 | 0.1338
70 | 0.99487 | 0.0046165 | 0 | 0
71 | 0.99463 | 0.0066466 | 0 | 0
72 | 0.99487 | 0.0046636 | 0.38748 | 0.18766
73 | 0.99456 | 0.0061703 | 0.3236 | 0.15673
74 | 0.99547 | -0.00013487 | 0.29639 | 0.14355
75 | 0.99698 | -0.015394 | 0 | 0
76 | 0.99698 | -0.015319 | 0.24691 | 0.11958
77 | 0.99723 | -0.014208 | 0.069145 | 0.033488
78 | 0.99744 | -0.013169 | 0 | 0
79 | 0.99698 | -0.015372 | 0.18321 | 0.088733
80 | 0.99746 | -0.013045 | 0.3837 | 0.18584
81 | 0.98545 | -0.071221 | 0.10994 | 0.053248
82 | 0.98549 | -0.071513 | 0 | 0
83 | 0.98474 | -0.065934 | 0 | 0
84 | 0.98624 | -0.074888 | 0 | 0
85 | 0.98472 | -0.06575 | 0.41077 | 0.19895
86 | 0.98703 | -0.07925 | 0 | 0
87 | 0.9862 | -0.074542 | 0 | 0
88 | 0.98623 | -0.074761 | 0.26465 | 0.12818
89 | 0.98617 | -0.074752 | 0.18654 | 0.090344
90 | 0.98708 | -0.079498 | 0.23976 | 0.11612
91 | 0.99095 | -0.0649 | 0.31653 | 0.1533
92 | 0.99097 | -0.065052 | 0 | 0
93 | 0.99738 | -0.010965 | 0.31351 | 0.15184
94 | 0.9974 | -0.011092 | 0 | 0
95 | 0.99756 | -0.01251 | 0 | 0
96 | 0.99731 | -0.01039 | 0 | 0
97 | 0.99778 | -0.011387 | 0 | 0
98 | 0.99753 | -0.012696 | 0.070539 | 0.034163
99 | 0.99724 | -0.0097435 | 0 | 0
100 | 0.99689 | -0.0067308 | 0 | 0
101 | 0.99731 | -0.010368 | 0.074431 | 0.036049
102 | 0.99778 | -0.011335 | 0 | 0
103 | 0.99789 | -0.010847 | 0 | 0
104 | 0.99777 | -0.011257 | 0 | 0
105 | 0.99778 | -0.011371 | 0.085838 | 0.041573
106 | 0.99777 | -0.011288 | 0.11875 | 0.057515
107 | 0.99789 | -0.01084 | 0.13489 | 0.065328
108 | 0.99749 | -0.012873 | 0 | 0
109 | 0.99722 | -0.0096334 | 0.21662 | 0.10491
110 | 0.99687 | -0.0065846 | 0.087374 | 0.042317
111 | 0.99688 | -0.0066765 | 0.40791 | 0.19756
112 | 0.99777 | -0.011243 | 0.072073 | 0.034907
113 | 0.99775 | -0.011101 | 0.40196 | 0.19468
114 | 0.99797 | -0.010354 | 0 | 0
115 | 0.99789 | -0.010832 | 0.070206 | 0.034002
116 | 0.99654 | -0.0038086 | 0.30686 | 0.14862
117 | 0.99654 | -0.0038422 | 0 | 0
118 | 0.99672 | -0.005396 | 0 | 0
119 | 0.99672 | -0.0053655 | 0.2374 | 0.11498
120 | 0.99684 | -0.0063287 | 0 | 0
121 | 0.99687 | -0.0066226 | 0 | 0
122 | 0.99687 | -0.0065365 | 0 | 0
123 | 0.99686 | -0.0065047 | 0.21449 | 0.10388
124 | 0.99774 | -0.011153 | 0 | 0
125 | 0.99774 | -0.011144 | 0.11949 | 0.057874
126 | 0.99749 | -0.012917 | 0 | 0
127 | 0.99746 | -0.012681 | 0 | 0
128 | 0.99745 | -0.012581 | 0 | 0
129 | 0.99744 | -0.012554 | 0.10432 | 0.050526
130 | 0.99744 | -0.012498 | 0 | 0
131 | 0.99744 | -0.012478 | 0.092152 | 0.044631
132 | 0.99745 | -0.012628 | 0.12506 | 0.060571
133 | 0.98826 | -0.067824 | 0.3113 | 0.15077
134 | 0.99892 | -0.0022476 | 0 | 0
135 | 0.99892 | -0.0021783 | 0.39384 | 0.19074
136 | 0.99246 | -0.062419 | 0 | 0
137 | 0.99349 | -0.069841 | 0.077697 | 0.03763
138 | 0.99244 | -0.062534 | 0.34843 | 0.16875
139 | 0.99124 | -0.053811 | 0 | 0
140 | 0.98841 | -0.068821 | 0 | 0
141 | 0.98886 | -0.071751 | 0 | 0
142 | 0.99059 | -0.04898 | 0 | 0
143 | 0.98899 | -0.072764 | 0.10942 | 0.052992
144 | 0.99058 | -0.048833 | 0.28378 | 0.13744
145 | 0.98876 | -0.070856 | 0.38485 | 0.18639
146 | 0.98881 | -0.071298 | 0 | 0
147 | 0.98882 | -0.07146 | 0.18149 | 0.087901
148 | 0.98884 | -0.071616 | 0.079498 | 0.038503
149 | 0.99056 | -0.048724 | 0 | 0
150 | 0.99797 | -0.010336 | 0.11857 | 0.057428
151 | 0.99 | -0.052048 | 0.20691 | 0.10021
152 | 0.99006 | -0.052573 | 0 | 0
153 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.2882 | -0.13958 | 0.28824 | 0.13934 | 3.4645e-05 | -0.00024757 | 0.0092657 | 0.0092623 | 0.0092657 | 0.99767 | -0.0010093 | 0.9978 | -0.00021407 | 4.4122
1 | 0.57762 | 0.27696 | -0.57761 | -0.2774 | 8.5735e-06 | -0.00044179 | 0.018533 | 0.018538 | 0.018538 | 0.9978 | -0.00021407 | 0.99779 | -8.7398e-05 | 8.4266
2 | -0.86586 | -0.4163 | 0.86597 | 0.4138 | 0.00010986 | -0.0025026 | 0.027795 | 0.027763 | 0.027795 | 0.9978 | -0.00021407 | 0.99792 | -0.0012939 | 12.6342
3 | 0.45064 | 0.21591 | -0.45063 | -0.21645 | 6.3535e-06 | -0.00053914 | 0.014457 | 0.014464 | 0.014464 | 0.99779 | -8.7398e-05 | 0.99777 | 3.2836e-05 | 6.5743
4 | -1.4299 | -0.68241 | 1.4299 | 0.68182 | 7.2144e-05 | -0.00059042 | 0.045832 | 0.045825 | 0.045832 | 0.99792 | -0.0012939 | 0.99797 | -0.0017188 | 20.8328
5 | 0.56391 | 0.26862 | -0.5639 | -0.26886 | 4.4133e-06 | -0.00023941 | 0.018069 | 0.018072 | 0.018072 | 0.99792 | -0.0012939 | 0.99791 | -0.0012282 | 8.2144
6 | 0.34715 | 0.16633 | -0.34715 | -0.16691 | 4.0504e-06 | -0.00057985 | 0.011137 | 0.011144 | 0.011144 | 0.99777 | 3.2836e-05 | 0.99776 | 0.00013245 | 5.0656
7 | -1.5452 | -0.73765 | 1.5453 | 0.73726 | 5.5924e-05 | -0.00038953 | 0.049529 | 0.049524 | 0.049529 | 0.99797 | -0.0017188 | 0.998 | -0.0020238 | 22.5133
8 | 0.37995 | 0.18362 | -0.37995 | -0.18402 | 3.3444e-06 | -0.00039854 | 0.012207 | 0.012212 | 0.012212 | 0.99791 | -0.0012282 | 0.9979 | -0.0011517 | 5.5511
9 | 0.18395 | 0.085236 | -0.18395 | -0.085652 | 8.0373e-07 | -0.00041556 | 0.0058649 | 0.0058699 | 0.0058699 | 0.99791 | -0.0012282 | 0.99791 | -0.0011936 | 2.6681
10 | -0.30027 | -0.14536 | 0.30028 | 0.14452 | 4.384e-06 | -0.0008412 | 0.0096414 | 0.0096308 | 0.0096414 | 0.99887 | -0.0017135 | 0.99888 | -0.0018397 | 4.3825
11 | 0.30027 | 0.14536 | -0.30027 | -0.14543 | 9.6113e-06 | -6.3093e-05 | 0.0096414 | 0.0096423 | 0.0096423 | 0.99887 | -0.0017135 | 0.99883 | -0.0019247 | 4.5916
12 | -0.53596 | -0.25867 | 0.53597 | 0.25786 | 1.3425e-05 | -0.00080643 | 0.017199 | 0.017189 | 0.017199 | 0.99888 | -0.0018397 | 0.9989 | -0.0020555 | 7.8176
13 | -1.6925 | -0.80855 | 1.6933 | 0.80889 | 0.00083687 | 0.00033435 | 0.054255 | 0.054253 | 0.054255 | 0.998 | -0.0020238 | 0.99852 | 0.0014043 | 25.8358
14 | 0.11179 | 0.050701 | -0.11179 | -0.052014 | 9.3366e-07 | -0.0013127 | 0.0035508 | 0.0035667 | 0.0035667 | 0.99791 | -0.0011936 | 0.9979 | -0.0011293 | 1.6212
15 | -1.9548 | -0.93553 | 1.955 | 0.93467 | 0.00020426 | -0.00086756 | 0.062653 | 0.062641 | 0.062653 | 0.99852 | 0.0014043 | 0.99862 | 0.00051904 | 28.4785
16 | -1.955 | -0.93467 | 1.9561 | 0.92989 | 0.0011235 | -0.0047813 | 0.062641 | 0.062577 | 0.062641 | 0.99862 | 0.00051904 | 0.99915 | -0.0043114 | 28.4732
17 | -0.53597 | -0.25786 | 0.53601 | 0.25571 | 3.5624e-05 | -0.0021447 | 0.017189 | 0.017162 | 0.017189 | 0.9989 | -0.0020555 | 0.99896 | -0.0026206 | 7.813
18 | -0.11178 | -0.054139 | 0.11179 | 0.052014 | 1.53e-06 | -0.0021259 | 0.0035931 | 0.0035667 | 0.0035931 | 0.99789 | -0.0010153 | 0.9979 | -0.0011293 | 1.6332
19 | 13.8405 | 6.2017 | -13.8302 | -6.2394 | 0.01032 | -0.037743 | 0.43819 | 0.43871 | 0.43871 | 0.99915 | -0.0043114 | 0.99837 | -0.0083461 | 34.3813
20 | -16.8862 | -7.6496 | 16.9 | 7.6183 | 0.013765 | -0.031277 | 0.5356 | 0.53514 | 0.5356 | 0.99915 | -0.0043114 | 1 | 0 | 41.9751
21 | 1.0896 | 0.51802 | -1.0894 | -0.51968 | 0.00011531 | -0.0016592 | 0.034856 | 0.034877 | 0.034877 | 0.99915 | -0.0043114 | 0.99905 | -0.0034237 | 15.8533
22 | -0.34714 | -0.16813 | 0.34714 | 0.16763 | 3.4613e-06 | -0.00049408 | 0.01116 | 0.011153 | 0.01116 | 0.99774 | 0.00034456 | 0.99775 | 0.00025799 | 5.0726
23 | -0.34714 | -0.16763 | 0.34715 | 0.16691 | 5.06e-06 | -0.00072329 | 0.011153 | 0.011144 | 0.011153 | 0.99775 | 0.00025799 | 0.99776 | 0.00013245 | 5.0698
24 | 0.30704 | 0.14817 | -0.30704 | -0.14867 | 2.7329e-06 | -0.00050022 | 0.0098577 | 0.009864 | 0.009864 | 0.99837 | -0.0083461 | 0.99837 | -0.0082689 | 4.4836
25 | 13.4412 | 6.0519 | -13.4368 | -6.069 | 0.0043891 | -0.017098 | 0.42622 | 0.42646 | 0.42646 | 0.99837 | -0.0083461 | 0.99804 | -0.01009 | 33.4213
26 | 0.081954 | 0.039363 | -0.081954 | -0.039692 | 1.277e-07 | -0.00032887 | 0.0026288 | 0.0026329 | 0.0026329 | 0.99837 | -0.0083461 | 0.99837 | -0.0083326 | 1.1968
27 | 0.24096 | 0.11665 | -0.24096 | -0.1167 | 5.083e-06 | -5.3836e-05 | 0.0077281 | 0.0077288 | 0.0077288 | 1 | 0 | 0.99998 | -0.00013919 | 3.6804
28 | 0.92995 | 0.44244 | -0.92987 | -0.4442 | 8.8814e-05 | -0.0017626 | 0.029757 | 0.029779 | 0.029779 | 0.99905 | -0.0034237 | 0.99896 | -0.0026206 | 13.536
29 | 0.30704 | 0.14867 | -0.30704 | -0.1487 | 5.6288e-06 | -3.5107e-05 | 0.009864 | 0.0098645 | 0.0098645 | 0.99837 | -0.0082689 | 0.99835 | -0.0083898 | 4.6974
30 | 13.4368 | 6.069 | -13.4364 | -6.0705 | 0.00038367 | -0.001493 | 0.42646 | 0.42648 | 0.42648 | 0.99804 | -0.01009 | 0.99801 | -0.010241 | 33.4229
31 | 13.3086 | 6.0086 | -13.3082 | -6.01 | 0.00036967 | -0.0014704 | 0.42237 | 0.42239 | 0.42239 | 0.99801 | -0.010241 | 0.99798 | -0.010389 | 33.1026
32 | 0.36927 | 0.16109 | -0.36913 | -0.17826 | 0.00013645 | -0.017168 | 0.011716 | 0.011925 | 0.011925 | 0.99263 | -0.063856 | 0.99228 | -0.061007 | 5.4206
33 | -1.5769 | -0.73034 | 1.5781 | 0.72273 | 0.0011501 | -0.0076139 | 0.05054 | 0.050444 | 0.05054 | 0.99263 | -0.063856 | 0.99331 | -0.069506 | 22.9729
34 | 0.89047 | 0.41588 | -0.89001 | -0.42571 | 0.00046399 | -0.0098233 | 0.028582 | 0.028706 | 0.028706 | 0.99263 | -0.063856 | 0.99214 | -0.059559 | 13.048
35 | 0.31721 | 0.15337 | -0.31721 | -0.15363 | 1.5854e-06 | -0.00026553 | 0.010247 | 0.01025 | 0.01025 | 0.99263 | -0.063856 | 0.99262 | -0.063813 | 4.6591
36 | 0.36913 | 0.17826 | -0.36913 | -0.17878 | 4.1846e-06 | -0.00051663 | 0.011925 | 0.011932 | 0.011932 | 0.99228 | -0.061007 | 0.99227 | -0.060909 | 5.4236
37 | 0.35703 | 0.15697 | -0.35692 | -0.17273 | 0.00011698 | -0.015764 | 0.011335 | 0.011527 | 0.011527 | 0.99331 | -0.069506 | 0.993 | -0.066949 | 5.2396
38 | -1.9351 | -0.8797 | 1.9352 | 0.87947 | 5.2496e-05 | -0.00022717 | 0.061777 | 0.061774 | 0.061777 | 0.99331 | -0.069506 | 0.99333 | -0.069709 | 28.0806
39 | 0.89001 | 0.42571 | -0.88987 | -0.4285 | 0.00013281 | -0.0027942 | 0.028706 | 0.028741 | 0.028741 | 0.99214 | -0.059559 | 0.99201 | -0.058285 | 13.0642
40 | 0.35692 | 0.17273 | -0.35692 | -0.17286 | 9.7574e-07 | -0.0001292 | 0.011527 | 0.011529 | 0.011529 | 0.993 | -0.066949 | 0.993 | -0.066926 | 5.2404
41 | -2.1597 | -0.9882 | 2.1604 | 0.98856 | 0.00073182 | 0.00035679 | 0.069022 | 0.06902 | 0.069022 | 0.99333 | -0.069709 | 0.99369 | -0.067 | 32.8674
42 | 0.39386 | 0.18848 | -0.39384 | -0.19039 | 1.7124e-05 | -0.0019109 | 0.012618 | 0.012642 | 0.012642 | 0.99896 | -0.0026206 | 0.99892 | -0.0022476 | 5.7462
43 | -0.19023 | -0.092134 | 0.19023 | 0.092036 | 2.0977e-07 | -9.8518e-05 | 0.0061358 | 0.0061345 | 0.0061358 | 0.99445 | 0.0074078 | 0.99445 | 0.0073982 | 2.789
44 | -0.19023 | -0.092036 | 0.19025 | 0.085768 | 1.3173e-05 | -0.0062675 | 0.0061345 | 0.0060575 | 0.0061345 | 0.99445 | 0.0073982 | 0.99452 | 0.0068424 | 2.7884
45 | -0.19025 | -0.085768 | 0.19026 | 0.085619 | 8.5411e-06 | -0.00014897 | 0.0060575 | 0.0060556 | 0.0060575 | 0.99452 | 0.0068424 | 0.99456 | 0.0072186 | 2.8845
46 | -0.54021 | -0.25511 | 0.54021 | 0.25488 | 3.9067e-06 | -0.00022873 | 0.01734 | 0.017337 | 0.01734 | 0.99456 | 0.0072186 | 0.99457 | 0.0071592 | 7.8819
47 | -0.54021 | -0.25488 | 0.54039 | 0.2445 | 0.00017581 | -0.010376 | 0.017337 | 0.01721 | 0.017337 | 0.99457 | 0.0071592 | 0.99487 | 0.0046165 | 7.8806
48 | 0.60322 | 0.28967 | -0.60298 | -0.28993 | 0.00023416 | -0.00026024 | 0.019473 | 0.019478 | 0.019478 | 0.99201 | -0.058285 | 0.9916 | -0.060921 | 9.2752
49 | -2.1604 | -0.98856 | 2.1619 | 0.98348 | 0.0014856 | -0.0050756 | 0.06902 | 0.068954 | 0.06902 | 0.99369 | -0.067 | 0.99433 | -0.072203 | 31.3729
50 | 0.31673 | 0.15129 | -0.31654 | -0.15237 | 0.00019118 | -0.0010839 | 0.010219 | 0.010234 | 0.010234 | 0.9916 | -0.060921 | 0.99097 | -0.065052 | 4.8732
51 | 0.11858 | 0.056524 | -0.11857 | -0.057126 | 4.8938e-07 | -0.00060244 | 0.0037997 | 0.0038072 | 0.0038072 | 0.99798 | -0.010389 | 0.99797 | -0.010354 | 1.7305
52 | 13.1897 | 5.9535 | -13.1885 | -5.9581 | 0.0011396 | -0.0046255 | 0.41859 | 0.41865 | 0.41865 | 0.99798 | -0.010389 | 0.99789 | -0.010847 | 32.8098
53 | -6.3742 | -2.8659 | 6.3745 | 2.86 | 0.0003086 | -0.0059182 | 0.20239 | 0.20232 | 0.20239 | 0.99685 | -0.01622 | 0.99691 | -0.015957 | 15.8611
54 | 6.1283 | 2.7468 | -6.1197 | -2.7373 | 0.0086025 | 0.0095306 | 0.19448 | 0.19448 | 0.19448 | 0.99685 | -0.01622 | 0.99509 | -0.062885 | 55.5662
55 | 0.34438 | 0.16482 | -0.34437 | -0.16607 | 8.6247e-06 | -0.0012499 | 0.011056 | 0.011071 | 0.011071 | 0.99691 | -0.015957 | 0.99688 | -0.015743 | 5.0324
56 | -6.7189 | -3.0248 | 6.719 | 3.0233 | 8.5427e-05 | -0.0014688 | 0.21337 | 0.21335 | 0.21337 | 0.99691 | -0.015957 | 0.99692 | -0.015888 | 16.7216
57 | 5.7062 | 2.5383 | -5.7022 | -2.5439 | 0.0039533 | -0.0055866 | 0.18117 | 0.18127 | 0.18127 | 0.99509 | -0.062885 | 0.99433 | -0.072203 | 50.0759
58 | 0.41351 | 0.19898 | -0.4135 | -0.20027 | 1.2966e-05 | -0.0012903 | 0.013312 | 0.013329 | 0.013329 | 0.99509 | -0.062885 | 0.99506 | -0.062614 | 6.0585
59 | 0.13588 | 0.065093 | -0.13588 | -0.065812 | 7.7189e-07 | -0.00071894 | 0.0043631 | 0.0043721 | 0.0043721 | 0.99688 | -0.015743 | 0.99688 | -0.015694 | 1.9873
60 | -6.7965 | -3.0609 | 6.7969 | 3.0549 | 0.00035685 | -0.0059933 | 0.21584 | 0.21577 | 0.21584 | 0.99692 | -0.015888 | 0.99697 | -0.015605 | 16.9155
61 | 3.5403 | 1.5604 | -3.5394 | -1.5614 | 0.00092431 | -0.0010208 | 0.11232 | 0.11234 | 0.11234 | 0.99433 | -0.072203 | 0.99409 | -0.070396 | 51.0632
62 | -6.88 | -3.0951 | 6.8801 | 3.0928 | 0.00014206 | -0.0023272 | 0.21844 | 0.21841 | 0.21844 | 0.99697 | -0.015605 | 0.99699 | -0.015493 | 17.1192
63 | 0.18321 | 0.087402 | -0.18321 | -0.088733 | 2.5958e-06 | -0.0013312 | 0.0058776 | 0.0058943 | 0.0058943 | 0.99699 | -0.015493 | 0.99698 | -0.015372 | 2.6792
64 | -7.3102 | -3.2984 | 7.3119 | 3.2741 | 0.0016773 | -0.024242 | 0.23221 | 0.23191 | 0.23221 | 0.99699 | -0.015493 | 0.99723 | -0.014251 | 18.1985
65 | 0.24692 | 0.11817 | -0.24691 | -0.11898 | 2.8638e-06 | -0.00080854 | 0.0079259 | 0.007936 | 0.007936 | 0.99699 | -0.015493 | 0.99698 | -0.015394 | 3.6073
66 | 3.2136 | 1.4036 | -3.2129 | -1.4032 | 0.00071422 | 0.00040178 | 0.10183 | 0.10184 | 0.10184 | 0.99409 | -0.070396 | 0.99385 | -0.072424 | 48.493
67 | 3.2129 | 1.4032 | -3.2117 | -1.4049 | 0.0011935 | -0.0016779 | 0.10184 | 0.10186 | 0.10186 | 0.99385 | -0.072424 | 0.9935 | -0.069913 | 46.2995
68 | 3.134 | 1.3692 | -3.1306 | -1.3743 | 0.0034549 | -0.0051402 | 0.099375 | 0.099447 | 0.099447 | 0.9935 | -0.069913 | 0.99246 | -0.062419 | 45.2031
69 | 0.077697 | 0.035694 | -0.077697 | -0.03763 | 6.8357e-07 | -0.0019362 | 0.0024844 | 0.0025084 | 0.0025084 | 0.9935 | -0.069913 | 0.99349 | -0.069841 | 1.1402
70 | 1.8267 | 0.82438 | -1.8266 | -0.82474 | 7.1337e-05 | -0.0003546 | 0.058059 | 0.058064 | 0.058064 | 0.99645 | -0.0079599 | 0.99641 | -0.0076721 | 26.3925
71 | -2.1598 | -0.98574 | 2.1601 | 0.98495 | 0.00022986 | -0.00079485 | 0.06878 | 0.06877 | 0.06878 | 0.99645 | -0.0079599 | 0.99655 | -0.0087651 | 31.2637
72 | 0.27629 | 0.12715 | -0.27626 | -0.13379 | 2.9351e-05 | -0.0066416 | 0.0088114 | 0.0088937 | 0.0088937 | 0.99641 | -0.0076721 | 0.99631 | -0.0067981 | 4.0426
73 | 1.5503 | 0.69759 | -1.5488 | -0.70831 | 0.0015315 | -0.010716 | 0.049252 | 0.049386 | 0.049386 | 0.99641 | -0.0076721 | 0.99548 | -0.00029767 | 22.4483
74 | -2.1601 | -0.98495 | 2.1616 | 0.97947 | 0.0015809 | -0.0054784 | 0.06877 | 0.068699 | 0.06877 | 0.99655 | -0.0087651 | 0.99723 | -0.014251 | 31.259
75 | 0.27626 | 0.13379 | -0.27626 | -0.1338 | 1.1956e-06 | -9.3042e-06 | 0.0088937 | 0.0088938 | 0.0088938 | 0.99631 | -0.0067981 | 0.99631 | -0.0068266 | 4.2351
76 | 0.29639 | 0.14246 | -0.29639 | -0.14355 | 5.586e-06 | -0.0010854 | 0.0095362 | 0.0095499 | 0.0095499 | 0.99548 | -0.00029767 | 0.99547 | -0.00013487 | 4.3409
77 | 1.2524 | 0.56584 | -1.2516 | -0.57468 | 0.00081617 | -0.0088357 | 0.039852 | 0.039961 | 0.039961 | 0.99548 | -0.00029767 | 0.99487 | 0.0046165 | 18.1642
78 | 0.069145 | 0.032183 | -0.069145 | -0.033488 | 3.6036e-07 | -0.0013053 | 0.0022078 | 0.002224 | 0.002224 | 0.99723 | -0.014251 | 0.99723 | -0.014208 | 1.0109
79 | -9.5427 | -4.2858 | 9.5446 | 4.2702 | 0.0018839 | -0.015571 | 0.30282 | 0.30262 | 0.30282 | 0.99723 | -0.014251 | 0.99744 | -0.013169 | 23.7319
80 | 0.32371 | 0.14275 | -0.32362 | -0.1566 | 8.3953e-05 | -0.013849 | 0.010265 | 0.010434 | 0.010434 | 0.99487 | 0.0046165 | 0.99463 | 0.0066466 | 4.7429
81 | 0.38748 | 0.18743 | -0.38748 | -0.18766 | 2.0994e-06 | -0.00023756 | 0.012489 | 0.012493 | 0.012493 | 0.99487 | 0.0046165 | 0.99487 | 0.0046636 | 5.6784
82 | 0.32362 | 0.1566 | -0.3236 | -0.15673 | 2.3342e-05 | -0.00012745 | 0.010434 | 0.010436 | 0.010436 | 0.99463 | 0.0066466 | 0.99456 | 0.0061703 | 4.9696
83 | 0.24691 | 0.11898 | -0.24691 | -0.11958 | 2.151e-06 | -0.00060592 | 0.007936 | 0.0079437 | 0.0079437 | 0.99698 | -0.015394 | 0.99698 | -0.015319 | 3.6108
84 | -9.5446 | -4.2702 | 9.5448 | 4.2684 | 0.00021479 | -0.0017771 | 0.30262 | 0.3026 | 0.30262 | 0.99744 | -0.013169 | 0.99746 | -0.013045 | 23.7165
85 | -9.9285 | -4.4543 | 9.9287 | 4.4525 | 0.00023156 | -0.0017591 | 0.31493 | 0.31491 | 0.31493 | 0.99746 | -0.013045 | 0.99749 | -0.012917 | 24.6812
86 | -0.10994 | -0.053248 | 0.10995 | 0.047424 | 4.2075e-06 | -0.0058235 | 0.0035785 | 0.0035074 | 0.0035785 | 0.98545 | -0.071221 | 0.98549 | -0.071513 | 1.6266
87 | 0.41111 | 0.1653 | -0.41078 | -0.1981 | 0.00032867 | -0.032806 | 0.012979 | 0.013369 | 0.013369 | 0.98549 | -0.071513 | 0.98474 | -0.065934 | 6.0769
88 | -0.52106 | -0.21272 | 0.52147 | 0.18622 | 0.00040901 | -0.026498 | 0.016486 | 0.016208 | 0.016486 | 0.98549 | -0.071513 | 0.98624 | -0.074888 | 7.4937
89 | 0.41078 | 0.1981 | -0.41077 | -0.19895 | 8.7218e-06 | -0.00084302 | 0.013369 | 0.01338 | 0.01338 | 0.98474 | -0.065934 | 0.98472 | -0.06575 | 6.0818
90 | -0.97267 | -0.40002 | 0.97348 | 0.38538 | 0.00080546 | -0.014638 | 0.030784 | 0.030621 | 0.030784 | 0.98624 | -0.074888 | 0.98703 | -0.07925 | 13.9927
91 | 0.18655 | 0.086537 | -0.18654 | -0.090243 | 7.7847e-06 | -0.0037067 | 0.0060193 | 0.0060658 | 0.0060658 | 0.98624 | -0.074888 | 0.9862 | -0.074542 | 2.7572
92 | 0.26465 | 0.12726 | -0.26465 | -0.12818 | 3.9016e-06 | -0.00091623 | 0.0085955 | 0.0086072 | 0.0086072 | 0.98624 | -0.074888 | 0.98623 | -0.074761 | 3.9124
93 | -0.97348 | -0.38538 | 0.97353 | 0.38448 | 4.9396e-05 | -0.00090358 | 0.030621 | 0.030611 | 0.030621 | 0.98703 | -0.07925 | 0.98708 | -0.079498 | 13.9187
94 | 0.18654 | 0.090243 | -0.18654 | -0.090344 | 5.915e-06 | -0.00010103 | 0.0060658 | 0.0060671 | 0.0060671 | 0.9862 | -0.074542 | 0.98617 | -0.074752 | 2.8891
95 | -1.2133 | -0.5006 | 1.2146 | 0.50085 | 0.0013531 | 0.0002472 | 0.038385 | 0.038378 | 0.038385 | 0.98708 | -0.079498 | 0.98826 | -0.067824 | 18.2785
96 | -0.31653 | -0.1533 | 0.31654 | 0.15237 | 5.565e-06 | -0.00093051 | 0.010246 | 0.010234 | 0.010246 | 0.99095 | -0.0649 | 0.99097 | -0.065052 | 4.6571
97 | -0.31351 | -0.15184 | 0.31351 | 0.15104 | 4.5852e-06 | -0.00080199 | 0.010082 | 0.010072 | 0.010082 | 0.99738 | -0.010965 | 0.9974 | -0.011092 | 4.5828
98 | -1.8595 | -0.86522 | 1.8598 | 0.86364 | 0.0003329 | -0.001583 | 0.05936 | 0.05934 | 0.05936 | 0.9974 | -0.011092 | 0.99756 | -0.01251 | 26.9818
99 | 1.546 | 0.71419 | -1.5458 | -0.71516 | 0.00013876 | -0.00097472 | 0.049289 | 0.049302 | 0.049302 | 0.9974 | -0.011092 | 0.99731 | -0.01039 | 22.4098
100 | -12.1814 | -5.4942 | 12.184 | 5.4818 | 0.0025499 | -0.012375 | 0.3867 | 0.38654 | 0.3867 | 0.99756 | -0.01251 | 0.99778 | -0.011387 | 30.3059
101 | 10.3216 | 4.6306 | -10.3212 | -4.633 | 0.00035097 | -0.0024528 | 0.32737 | 0.3274 | 0.3274 | 0.99756 | -0.01251 | 0.99753 | -0.012696 | 25.6582
102 | 0.21664 | 0.097318 | -0.21662 | -0.1039 | 1.7699e-05 | -0.0065807 | 0.0068744 | 0.0069547 | 0.0069547 | 0.99731 | -0.01039 | 0.99724 | -0.0097435 | 3.1612
103 | 1.2548 | 0.58238 | -1.2542 | -0.58856 | 0.00057364 | -0.0061793 | 0.040041 | 0.040119 | 0.040119 | 0.99731 | -0.01039 | 0.99689 | -0.0067308 | 18.2359
104 | 0.074432 | 0.035468 | -0.074431 | -0.036049 | 1.8667e-07 | -0.00058119 | 0.0023865 | 0.0023938 | 0.0023938 | 0.99731 | -0.01039 | 0.99731 | -0.010368 | 1.0881
105 | 0.11875 | 0.055793 | -0.11875 | -0.056723 | 7.5557e-07 | -0.00093055 | 0.0037961 | 0.0038076 | 0.0038076 | 0.99778 | -0.011387 | 0.99778 | -0.011335 | 1.7307
106 | -12.9821 | -5.8647 | 12.9834 | 5.8591 | 0.0013199 | -0.0055509 | 0.41214 | 0.41207 | 0.41214 | 0.99778 | -0.011387 | 0.99789 | -0.010847 | 32.2995
107 | 0.59354 | 0.28585 | -0.59354 | -0.28629 | 8.9878e-06 | -0.00043771 | 0.01906 | 0.019066 | 0.019066 | 0.99778 | -0.011387 | 0.99777 | -0.011257 | 8.6661
108 | 0.085838 | 0.041197 | -0.085838 | -0.041573 | 1.6068e-07 | -0.00037636 | 0.0027546 | 0.0027594 | 0.0027594 | 0.99778 | -0.011387 | 0.99778 | -0.011371 | 1.2543
109 | 10.2507 | 4.5988 | -10.2504 | -4.6012 | 0.00033319 | -0.002363 | 0.32513 | 0.32516 | 0.32516 | 0.99753 | -0.012696 | 0.99749 | -0.012873 | 25.4829
110 | 0.21662 | 0.1039 | -0.21662 | -0.10491 | 2.7682e-06 | -0.0010152 | 0.0069547 | 0.0069674 | 0.0069674 | 0.99724 | -0.0097435 | 0.99722 | -0.0096334 | 3.167
111 | 0.6318 | 0.2889 | -0.63179 | -0.28943 | 1.2106e-05 | -0.0005279 | 0.020117 | 0.020124 | 0.020124 | 0.99689 | -0.0067308 | 0.99687 | -0.0065846 | 9.1472
112 | 0.6224 | 0.29966 | -0.6224 | -0.29983 | 3.9331e-06 | -0.00017352 | 0.020003 | 0.020006 | 0.020006 | 0.99689 | -0.0067308 | 0.99688 | -0.0066765 | 9.0935
113 | 0.11875 | 0.056723 | -0.11875 | -0.057515 | 6.4658e-07 | -0.00079183 | 0.0038076 | 0.0038175 | 0.0038175 | 0.99778 | -0.011335 | 0.99777 | -0.011288 | 1.7352
114 | 0.20509 | 0.099021 | -0.20509 | -0.099095 | 1.7942e-07 | -7.3545e-05 | 0.0065883 | 0.0065893 | 0.0065893 | 0.99789 | -0.010847 | 0.99789 | -0.01084 | 2.9951
115 | 0.072073 | 0.034519 | -0.072073 | -0.034907 | 1.1659e-07 | -0.00038749 | 0.0023121 | 0.0023169 | 0.0023169 | 0.99777 | -0.011257 | 0.99777 | -0.011243 | 1.0531
116 | 0.52146 | 0.25177 | -0.52145 | -0.25236 | 9.3546e-06 | -0.00059036 | 0.016753 | 0.016761 | 0.016761 | 0.99777 | -0.011257 | 0.99775 | -0.011101 | 7.6186
117 | 0.070206 | 0.033767 | -0.070206 | -0.034002 | 6.7225e-08 | -0.00023538 | 0.0022537 | 0.0022566 | 0.0022566 | 0.99789 | -0.01084 | 0.99789 | -0.010832 | 1.0257
118 | 10.2504 | 4.6012 | -10.2503 | -4.6018 | 8.3851e-05 | -0.00059458 | 0.32516 | 0.32517 | 0.32517 | 0.99749 | -0.012873 | 0.99749 | -0.012917 | 25.4835
119 | 0.54441 | 0.24711 | -0.5444 | -0.2482 | 1.8543e-05 | -0.0010931 | 0.017313 | 0.017326 | 0.017326 | 0.99687 | -0.0065846 | 0.99684 | -0.0063287 | 7.8757
120 | 0.21449 | 0.10227 | -0.21449 | -0.10278 | 1.3646e-06 | -0.00051134 | 0.0068811 | 0.0068875 | 0.0068875 | 0.99688 | -0.0066765 | 0.99687 | -0.0066226 | 3.1307
121 | 0.1195 | 0.057687 | -0.11949 | -0.057728 | 9.214e-07 | -4.1116e-05 | 0.0038391 | 0.0038396 | 0.0038396 | 0.99775 | -0.011101 | 0.99774 | -0.011153 | 1.8284
122 | 0.11857 | 0.057126 | -0.11857 | -0.057428 | 2.462e-07 | -0.00030218 | 0.0038072 | 0.003811 | 0.003811 | 0.99797 | -0.010354 | 0.99797 | -0.010336 | 1.7323
123 | -0.30686 | -0.14862 | 0.30687 | 0.14841 | 1.1862e-06 | -0.00021568 | 0.0098769 | 0.0098742 | 0.0098769 | 0.99654 | -0.0038086 | 0.99654 | -0.0038422 | 4.4895
124 | -0.30687 | -0.14841 | 0.30693 | 0.13735 | 5.9945e-05 | -0.011058 | 0.0098742 | 0.0097388 | 0.0098742 | 0.99654 | -0.0038422 | 0.99672 | -0.005396 | 4.4883
125 | 0.2374 | 0.11473 | -0.2374 | -0.11498 | 8.3448e-07 | -0.00025389 | 0.0076366 | 0.0076398 | 0.0076398 | 0.99672 | -0.005396 | 0.99672 | -0.0053655 | 3.4726
126 | -0.54433 | -0.25207 | 0.5444 | 0.2482 | 6.5892e-05 | -0.0038702 | 0.017373 | 0.017326 | 0.017373 | 0.99672 | -0.005396 | 0.99684 | -0.0063287 | 7.897
127 | 0.21449 | 0.10278 | -0.21449 | -0.10359 | 2.1516e-06 | -0.00080432 | 0.0068875 | 0.0068976 | 0.0068976 | 0.99687 | -0.0066226 | 0.99687 | -0.0065365 | 3.1353
128 | 0.21449 | 0.10359 | -0.21449 | -0.10388 | 7.8574e-07 | -0.00029313 | 0.0068976 | 0.0069013 | 0.0069013 | 0.99687 | -0.0065365 | 0.99686 | -0.0065047 | 3.1369
129 | 0.11949 | 0.057728 | -0.11949 | -0.057874 | 1.2058e-07 | -0.00014552 | 0.0038396 | 0.0038415 | 0.0038415 | 0.99774 | -0.011153 | 0.99774 | -0.011144 | 1.7461
130 | 0.32155 | 0.14931 | -0.32154 | -0.15091 | 9.5161e-06 | -0.0016027 | 0.01026 | 0.01028 | 0.01028 | 0.99749 | -0.012917 | 0.99746 | -0.012681 | 4.6726
131 | 0.12506 | 0.059726 | -0.12506 | -0.060571 | 7.6582e-07 | -0.00084454 | 0.004011 | 0.0040216 | 0.0040216 | 0.99746 | -0.012681 | 0.99745 | -0.012628 | 1.828
132 | 0.19648 | 0.091185 | -0.19648 | -0.092287 | 2.4428e-06 | -0.001103 | 0.0062688 | 0.0062823 | 0.0062823 | 0.99746 | -0.012681 | 0.99745 | -0.012581 | 2.8556
133 | 0.10432 | 0.050015 | -0.10432 | -0.050526 | 3.226e-07 | -0.00051093 | 0.0033483 | 0.0033547 | 0.0033547 | 0.99745 | -0.012581 | 0.99744 | -0.012554 | 1.5249
134 | 0.092153 | 0.042273 | -0.092152 | -0.044197 | 9.3894e-07 | -0.0019247 | 0.0029343 | 0.0029579 | 0.0029579 | 0.99745 | -0.012581 | 0.99744 | -0.012498 | 1.3445
135 | 0.092152 | 0.044197 | -0.092152 | -0.044631 | 2.1368e-07 | -0.00043369 | 0.0029579 | 0.0029634 | 0.0029634 | 0.99744 | -0.012498 | 0.99744 | -0.012478 | 1.347
136 | -1.5259 | -0.65162 | 1.5262 | 0.64989 | 0.00024184 | -0.0017276 | 0.048467 | 0.048447 | 0.048467 | 0.98826 | -0.067824 | 0.98841 | -0.068821 | 22.0306
137 | 0.39384 | 0.19039 | -0.39384 | -0.19074 | 3.1411e-06 | -0.00034971 | 0.012642 | 0.012646 | 0.012646 | 0.99892 | -0.0022476 | 0.99892 | -0.0021783 | 5.7482
138 | 0.34844 | 0.16873 | -0.34843 | -0.16875 | 6.0681e-06 | -2.778e-05 | 0.011261 | 0.011261 | 0.011261 | 0.99246 | -0.062419 | 0.99244 | -0.062534 | 5.3624
139 | 2.7821 | 1.2056 | -2.7785 | -1.2127 | 0.0035928 | -0.0070524 | 0.088195 | 0.088289 | 0.088289 | 0.99246 | -0.062419 | 0.99124 | -0.053811 | 40.1314
140 | 0.49115 | 0.20481 | -0.49081 | -0.22916 | 0.00034047 | -0.024349 | 0.015497 | 0.015785 | 0.015785 | 0.99124 | -0.053811 | 0.99059 | -0.04898 | 7.175
141 | 2.2874 | 1.0079 | -2.2825 | -1.0054 | 0.0048572 | 0.0024404 | 0.072794 | 0.072801 | 0.072801 | 0.99124 | -0.053811 | 0.98899 | -0.072764 | 34.6674
142 | -1.5262 | -0.64989 | 1.5269 | 0.64471 | 0.00072293 | -0.0051766 | 0.048447 | 0.048385 | 0.048447 | 0.98841 | -0.068821 | 0.98886 | -0.071751 | 22.0212
143 | -2.1728 | -0.95351 | 2.1731 | 0.95243 | 0.00032264 | -0.0010806 | 0.069269 | 0.069255 | 0.069269 | 0.98886 | -0.071751 | 0.98899 | -0.072764 | 31.486
144 | 0.64589 | 0.3088 | -0.64588 | -0.30921 | 1.0318e-05 | -0.00040995 | 0.0209 | 0.020905 | 0.020905 | 0.98886 | -0.071751 | 0.98884 | -0.071616 | 9.5022
145 | 0.49081 | 0.22916 | -0.4908 | -0.22979 | 8.9634e-06 | -0.00062834 | 0.015785 | 0.015793 | 0.015793 | 0.99059 | -0.04898 | 0.99058 | -0.048833 | 7.1786
146 | 0.20702 | 0.092346 | -0.20702 | -0.093592 | 3.1077e-06 | -0.001246 | 0.006606 | 0.0066209 | 0.0066209 | 0.99058 | -0.048833 | 0.99056 | -0.048724 | 3.0095
147 | -0.38485 | -0.18639 | 0.38487 | 0.18418 | 1.9774e-05 | -0.0022176 | 0.012485 | 0.012456 | 0.012485 | 0.98876 | -0.070856 | 0.98881 | -0.071298 | 5.6748
148 | -0.38487 | -0.18418 | 0.38488 | 0.18335 | 7.3645e-06 | -0.0008285 | 0.012456 | 0.012446 | 0.012456 | 0.98881 | -0.071298 | 0.98882 | -0.07146 | 5.662
149 | -0.56637 | -0.27125 | 0.56638 | 0.27071 | 1.0436e-05 | -0.00054011 | 0.018333 | 0.018326 | 0.018333 | 0.98882 | -0.07146 | 0.98884 | -0.071616 | 8.3332
150 | 0.20702 | 0.093592 | -0.20692 | -0.095 | 9.8313e-05 | -0.0014082 | 0.0066209 | 0.0066387 | 0.0066387 | 0.99056 | -0.048724 | 0.99006 | -0.052573 | 3.1613
151 | -0.20691 | -0.10021 | 0.20692 | 0.095 | 1.3233e-05 | -0.0052093 | 0.0067035 | 0.0066387 | 0.0067035 | 0.99 | -0.052048 | 0.99006 | -0.052573 | 3.0471

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 17.1549 | 7.7454

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.2882 | 0.13958
1 | 0.12698 | 0.061497
2 | 0.10348 | 0.050116
3 | 0.11527 | 0.055827
4 | 0.23568 | 0.11414
5 | 0.30027 | 0.14543
6 | 0.14721 | 0.071295
7 | 0.37995 | 0.18402
8 | 0.072165 | 0.034951
9 | 0.26149 | 0.12665
10 | 0.11178 | 0.054139
11 | 0.34714 | 0.16813
12 | 0.15948 | 0.077241
13 | 0.081954 | 0.039692
14 | 0.24096 | 0.1167
15 | 0.12783 | 0.061909
16 | 0.31721 | 0.15363
17 | 0.36913 | 0.17878
18 | 0.2245 | 0.10873
19 | 0.35692 | 0.17286
20 | 0.19023 | 0.092134
21 | 0.34995 | 0.16949
22 | 0.28666 | 0.13883
23 | 0.28625 | 0.13864
24 | 0.30704 | 0.1487
25 | 0.24592 | 0.1191
26 | 0.20849 | 0.10098
27 | 0.077498 | 0.037534
28 | 0.4135 | 0.20027
29 | 0.13588 | 0.065812
30 | 0.083104 | 0.040249
31 | 0.32578 | 0.15778
32 | 0.33316 | 0.16136
33 | 0.27626 | 0.1338
34 | 0.38748 | 0.18766
35 | 0.3236 | 0.15673
36 | 0.29639 | 0.14355
37 | 0.24691 | 0.11958
38 | 0.069145 | 0.033488
39 | 0.18321 | 0.088733
40 | 0.3837 | 0.18584
41 | 0.10994 | 0.053248
42 | 0.41077 | 0.19895
43 | 0.26465 | 0.12818
44 | 0.18654 | 0.090344
45 | 0.23976 | 0.11612
46 | 0.31653 | 0.1533
47 | 0.31351 | 0.15184
48 | 0.070539 | 0.034163
49 | 0.074431 | 0.036049
50 | 0.085838 | 0.041573
51 | 0.11875 | 0.057515
52 | 0.13489 | 0.065328
53 | 0.21662 | 0.10491
54 | 0.087374 | 0.042317
55 | 0.40791 | 0.19756
56 | 0.072073 | 0.034907
57 | 0.40196 | 0.19468
58 | 0.070206 | 0.034002
59 | 0.30686 | 0.14862
60 | 0.2374 | 0.11498
61 | 0.21449 | 0.10388
62 | 0.11949 | 0.057874
63 | 0.10432 | 0.050526
64 | 0.092152 | 0.044631
65 | 0.12506 | 0.060571
66 | 0.3113 | 0.15077
67 | 0.39384 | 0.19074
68 | 0.077697 | 0.03763
69 | 0.34843 | 0.16875
70 | 0.10942 | 0.052992
71 | 0.28378 | 0.13744
72 | 0.38485 | 0.18639
73 | 0.18149 | 0.087901
74 | 0.079498 | 0.038503
75 | 0.11857 | 0.057428
76 | 0.20691 | 0.10021

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1