## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_502_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_502_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_502_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_502_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_502_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_502_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_502_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_502_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_502_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_502_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_502_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_502_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_502_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_502_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_502_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_502_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_502_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_502_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_502_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_502_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_502_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_502_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_502_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_502_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_502_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_502_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_502_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_502_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_502_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_502_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_502_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_502_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_502_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_502_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_502_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_502_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_502_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_502_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_502_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_502_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_502_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_502_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_502_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_502_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_502_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_502_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_502_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_502_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_502_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_502_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_502_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_502_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_502_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_502_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_502_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_502_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_502_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_502_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_502_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_502_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_502_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_502_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_502_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_502_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_502_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_502_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_502_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_502_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_502_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_502_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_502_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_502_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_502_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_502_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_502_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_502_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_502_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_502_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_502_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_502_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_502_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_502_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_502_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_502_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_502_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_502_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_502_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_502_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_502_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_502_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_502_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_502_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_502_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_502_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_502_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_502_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_502_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_502_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_502_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_502_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_502_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_502_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_502_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_502_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_502_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_502_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_502_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_502_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_502_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_502_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_502_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_502_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_502_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_502_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_502_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_502_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_502_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_502_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_502_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_502_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_502_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_502_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_502_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_502_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_502_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_502_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_502_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_502_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_502_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_502_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_502_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_502_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_502_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_502_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_502_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_502_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_502_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_502_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_HV_502_0_node_28 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_502_0_load_0 | 0 | 0.18777 | 0.090943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_502_0_load_46 | 3 | 0.22461 | 0.10878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_502_0_load_3 | 7 | 0.053529 | 0.025925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_502_0_load_132 | 8 | 0.40791 | 0.19756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_502_0_load_6 | 12 | 0.28782 | 0.1394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_502_0_load_139 | 16 | 0.38011 | 0.18409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_502_0_load_84 | 20 | 0.18539 | 0.08979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_502_0_load_25 | 23 | 0.32957 | 0.15962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_502_0_load_83 | 25 | 0.26045 | 0.12614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_502_0_load_60 | 26 | 0.39419 | 0.19092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_502_0_load_130 | 27 | 0.13485 | 0.065309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_502_0_load_82 | 31 | 0.36863 | 0.17853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_502_0_load_58 | 32 | 0.28579 | 0.13842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_502_0_load_126 | 35 | 0.077296 | 0.037436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_502_0_load_134 | 38 | 0.27153 | 0.13151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_502_0_load_140 | 39 | 0.077796 | 0.037678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_502_0_load_131 | 40 | 0.32854 | 0.15912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_502_0_load_74 | 44 | 0.23704 | 0.1148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_502_0_load_96 | 46 | 0.11018 | 0.053361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_502_0_load_136 | 47 | 0.22576 | 0.10934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_502_0_load_16 | 48 | 0.14399 | 0.069736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_502_0_load_54 | 51 | 0.15319 | 0.074193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_502_0_load_19 | 53 | 0.29487 | 0.14281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_502_0_load_70 | 55 | 0.28394 | 0.13752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_502_0_load_22 | 57 | 0.39596 | 0.19177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_502_0_load_100 | 60 | 0.14776 | 0.071563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_502_0_load_30 | 63 | 0.29267 | 0.14175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_502_0_load_103 | 68 | 0.13705 | 0.066377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_502_0_load_65 | 70 | 0.14706 | 0.071227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_502_0_load_43 | 72 | 0.7696 | 0.37273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_502_0_load_137 | 74 | 0.26463 | 0.12817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_502_0_load_112 | 76 | 0.070537 | 0.034163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_502_0_load_111 | 79 | 1.0355 | 0.50154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_502_0_load_102 | 80 | 0.093938 | 0.045496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_502_0_load_129 | 82 | 0.18402 | 0.089126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_502_0_load_81 | 86 | 0.22277 | 0.10789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_502_0_load_128 | 87 | 0.20513 | 0.099348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_502_0_load_42 | 90 | 0.23239 | 0.11255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_502_0_load_110 | 91 | 0.29437 | 0.14257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_502_0_load_88 | 94 | 0.42341 | 0.20507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_502_0_load_127 | 96 | 0.29131 | 0.14109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_502_0_load_117 | 98 | 0.10203 | 0.049417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_502_0_load_113 | 100 | 0.27836 | 0.13482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_502_0_load_44 | 101 | 1.2548 | 0.60772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_502_0_load_45 | 102 | 0.11884 | 0.057559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_502_0_load_116 | 103 | 0.62993 | 0.30509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_502_0_load_85 | 104 | 0.12606 | 0.061054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_502_0_load_80 | 107 | 0.35089 | 0.16995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_502_0_load_51 | 108 | 0.37171 | 0.18003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_502_0_load_56 | 112 | 0.085752 | 0.041532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_502_0_load_79 | 113 | 0.1713 | 0.082967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_502_0_load_78 | 114 | 0.10355 | 0.050153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_502_0_load_118 | 116 | 0.21822 | 0.10569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_502_0_load_66 | 118 | 0.2201 | 0.1066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_502_0_load_87 | 121 | 0.081938 | 0.039684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_502_0_load_125 | 122 | 0.24196 | 0.11719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_502_0_load_91 | 124 | 0.74644 | 0.36152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_502_0_load_92 | 125 | 0.23082 | 0.11179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_502_0_load_97 | 128 | 0.070097 | 0.03395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_502_0_load_104 | 130 | 0.071353 | 0.034558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_502_0_load_108 | 133 | 0.37031 | 0.17935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_502_0_load_138 | 134 | 0.19414 | 0.094027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_502_0_load_121 | 135 | 0.27168 | 0.13158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_502_0_load_122 | 136 | 0.081812 | 0.039624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 29 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_502_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.041438 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_502_0_line_1 |  | 1 | 2 | 1.4738 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_502_0_line_2 |  | 2 | 3 | 0.016904 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_502_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.47826 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_502_0_line_4 |  | 3 | 5 | 0.051003 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_502_0_line_5 |  | 3 | 6 | 0.13554 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_502_0_line_6 |  | 4 | 7 | 0.14838 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_502_0_line_7 |  | 5 | 106 | 0.388 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_502_0_line_8 |  | 6 | 10 | 0.14284 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_502_0_line_9 |  | 8 | 9 | 0.10113 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_502_0_line_10 |  | 8 | 10 | 0.012076 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_502_0_line_11 |  | 9 | 11 | 1.3117 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_502_0_line_12 |  | 11 | 38 | 0.018636 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_502_0_line_13 |  | 12 | 13 | 0.00187 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_502_0_line_14 |  | 13 | 14 | 0.42077 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_502_0_line_15 |  | 13 | 15 | 0.33272 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_502_0_line_16 |  | 14 | 16 | 0.041954 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_502_0_line_17 |  | 15 | 21 | 0.28486 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_502_0_line_18 |  | 16 | 33 | 0.1661 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | MV_502_0_line_19 |  | 17 | 18 | 0.37316 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_502_0_line_20 |  | 17 | 19 | 0.35127 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_502_0_line_21 |  | 17 | 20 | 0.037877 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_502_0_line_22 |  | 18 | 22 | 0.70102 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_502_0_line_23 |  | 18 | 23 | 0.06018 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_502_0_line_24 |  | 19 | 29 | 0.68608 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_502_0_line_25 |  | 19 | 30 | 0.49382 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_502_0_line_26 |  | 19 | 31 | 0.025091 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_502_0_line_27 |  | 21 | 27 | 0.06769 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_502_0_line_28 |  | 21 | 28 | 1.2175 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_502_0_line_29 |  | 22 | 39 | 0.004164 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_502_0_line_30 |  | 22 | 36 | 0.32586 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_502_0_line_31 |  | 24 | 25 | 0.005963 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_502_0_line_32 |  | 24 | 26 | 0.35583 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_502_0_line_33 |  | 26 | 41 | 0.006489 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_502_0_line_34 |  | 28 | 45 | 0.59837 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_502_0_line_35 |  | 28 | 44 | 0.038234 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
36 | MV_502_0_line_36 |  | 29 | 34 | 0.83884 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_502_0_line_37 |  | 29 | 35 | 0.0081768 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_502_0_line_38 |  | 30 | 32 | 0.048519 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_502_0_line_39 |  | 32 | 47 | 0.28887 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_502_0_line_40 |  | 33 | 135 | 0.019703 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_502_0_line_41 |  | 33 | 117 | 0.005648 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_502_0_line_42 |  | 34 | 46 | 0.029828 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_502_0_line_43 |  | 36 | 37 | 0.22183 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_502_0_line_44 |  | 36 | 38 | 0.022688 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_502_0_line_45 |  | 37 | 40 | 0.018526 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_502_0_line_46 |  | 40 | 62 | 0.031921 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_502_0_line_47 |  | 41 | 42 | 0.26146 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_502_0_line_48 |  | 41 | 43 | 0.61018 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_502_0_line_49 |  | 42 | 47 | 0.04434 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_502_0_line_50 |  | 43 | 116 | 0.0027592 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_502_0_line_51 |  | 45 | 111 | 0.47796 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_502_0_line_52 |  | 45 | 113 | 0.020168 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_502_0_line_53 |  | 46 | 115 | 0.030021 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_502_0_line_54 |  | 48 | 49 | 0.031482 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_502_0_line_55 |  | 49 | 50 | 1.2843 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_502_0_line_56 |  | 50 | 51 | 0.017907 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_502_0_line_57 |  | 51 | 52 | 0.062127 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_502_0_line_58 |  | 52 | 110 | 0.15797 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_502_0_line_59 |  | 52 | 111 | 0.77109 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
60 | MV_502_0_line_60 |  | 53 | 54 | 0.012061 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_502_0_line_61 |  | 54 | 55 | 0.24721 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_502_0_line_62 |  | 55 | 56 | 0.054695 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_502_0_line_63 |  | 56 | 83 | 0.34789 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_502_0_line_64 |  | 57 | 58 | 0.006777 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_502_0_line_65 |  | 58 | 59 | 0.058133 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_502_0_line_66 |  | 59 | 60 | 0.0071844 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_502_0_line_67 |  | 60 | 61 | 0.012359 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_502_0_line_68 |  | 61 | 80 | 0.040896 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_502_0_line_69 |  | 62 | 109 | 0.35444 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_502_0_line_70 |  | 63 | 64 | 0.044039 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
71 | MV_502_0_line_71 |  | 64 | 65 | 0.56067 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_502_0_line_72 |  | 65 | 71 | 0.34494 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_502_0_line_73 |  | 65 | 72 | 0.030107 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_502_0_line_74 |  | 65 | 69 | 0.60936 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_502_0_line_75 |  | 66 | 67 | 0.30223 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_502_0_line_76 |  | 66 | 68 | 0.022802 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_502_0_line_77 |  | 67 | 81 | 0.24142 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_502_0_line_78 |  | 67 | 82 | 0.02958 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_502_0_line_79 |  | 67 | 78 | 0.23043 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_502_0_line_80 |  | 68 | 89 | 0.035121 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_502_0_line_81 |  | 69 | 70 | 0.0099535 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_502_0_line_82 |  | 71 | 73 | 0.40096 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_502_0_line_83 |  | 71 | 74 | 0.00464 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_502_0_line_84 |  | 72 | 90 | 0.1199 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_502_0_line_85 |  | 73 | 78 | 0.11183 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_502_0_line_86 |  | 73 | 79 | 0.071694 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_502_0_line_87 |  | 73 | 75 | 0.19313 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_502_0_line_88 |  | 75 | 76 | 0.033268 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_502_0_line_89 |  | 75 | 77 | 0.079711 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_502_0_line_90 |  | 77 | 91 | 0.046412 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_502_0_line_91 |  | 77 | 92 | 0.064874 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_502_0_line_92 |  | 78 | 80 | 0.064903 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_502_0_line_93 |  | 81 | 93 | 0.00477 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_502_0_line_94 |  | 81 | 94 | 0.11526 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_502_0_line_95 |  | 83 | 84 | 0.55238 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_502_0_line_96 |  | 83 | 85 | 0.51303 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_502_0_line_97 |  | 83 | 86 | 0.052624 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
98 | MV_502_0_line_98 |  | 84 | 87 | 0.013851 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_502_0_line_99 |  | 84 | 88 | 0.06049 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_502_0_line_100 |  | 85 | 98 | 0.04332 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_502_0_line_101 |  | 85 | 95 | 0.28133 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_502_0_line_102 |  | 88 | 99 | 0.007382 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_502_0_line_103 |  | 88 | 100 | 0.040864 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_502_0_line_104 |  | 89 | 129 | 0.040879 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_502_0_line_105 |  | 90 | 101 | 0.052737 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_502_0_line_106 |  | 90 | 102 | 0.17987 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_502_0_line_107 |  | 92 | 133 | 0.051802 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_502_0_line_108 |  | 92 | 131 | 0.079728 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_502_0_line_109 |  | 93 | 124 | 0.040608 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_502_0_line_110 |  | 95 | 96 | 0.051747 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_502_0_line_111 |  | 95 | 97 | 0.007201 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_502_0_line_112 |  | 97 | 122 | 0.024232 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_502_0_line_113 |  | 97 | 119 | 0.25964 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_502_0_line_114 |  | 99 | 103 | 0.070146 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_502_0_line_115 |  | 101 | 103 | 0.091374 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
116 | MV_502_0_line_116 |  | 102 | 104 | 0.099679 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
117 | MV_502_0_line_117 |  | 104 | 105 | 0.055016 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_502_0_line_118 |  | 105 | 120 | 0.10848 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_502_0_line_119 |  | 106 | 107 | 0.04353 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_502_0_line_120 |  | 108 | 109 | 0.05181 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_502_0_line_121 |  | 110 | 112 | 0.0075406 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_502_0_line_122 |  | 111 | 114 | 0.016066 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_502_0_line_123 |  | 115 | 125 | 0.047249 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_502_0_line_124 |  | 116 | 117 | 0.021994 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_502_0_line_125 |  | 118 | 119 | 0.034067 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_502_0_line_126 |  | 120 | 121 | 0.14048 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_502_0_line_127 |  | 122 | 123 | 0.027312 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_502_0_line_128 |  | 123 | 137 | 0.020661 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_502_0_line_129 |  | 125 | 126 | 0.03294 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_502_0_line_130 |  | 126 | 127 | 0.11828 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_502_0_line_131 |  | 127 | 128 | 0.040595 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_502_0_line_132 |  | 128 | 129 | 0.0054739 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_502_0_line_133 |  | 130 | 131 | 0.034811 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_502_0_line_134 |  | 131 | 132 | 0.43944 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_502_0_line_135 |  | 132 | 134 | 0.026716 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_502_0_line_136 |  | 136 | 137 | 0.022141 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_502_0_trafo_28 | 25 MVA 110/20 kV | 138 | 29 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696358.3592 | 1249065.8023
1 | 2696335.2429 | 1249031.4111
2 | 2694964.1354 | 1249429.3525
3 | 2694949.8004 | 1249437.974
4 | 2694864.1063 | 1248961.6685
5 | 2694974.8075 | 1249482.4645
6 | 2694824.8656 | 1249490.5259
7 | 2695009.5263 | 1248932.1967
8 | 2694714.028 | 1249435.1447
9 | 2694625.822 | 1249484.6076
10 | 2694719.946 | 1249445.6807
11 | 2694211.4763 | 1249497.9074
12 | 2693878.8525 | 1249851.4914
13 | 2693878.906 | 1249853.3604
14 | 2693559.3236 | 1249916.3229
15 | 2693853.5963 | 1250088.2293
16 | 2693527.7768 | 1249888.5593
17 | 2693862.5757 | 1249359.511
18 | 2693851.5832 | 1249596.23
19 | 2693868.2228 | 1249261.9032
20 | 2693900.2396 | 1249363.5216
21 | 2694027.7315 | 1250186.9762
22 | 2694082.9952 | 1249686.7789
23 | 2693844.128 | 1249655.9467
24 | 2693554.0173 | 1249573.8871
25 | 2693558.5416 | 1249569.9888
26 | 2693203.1016 | 1249514.9588
27 | 2694076.173 | 1250139.5972
28 | 2694128.9063 | 1251400.2642
29 | 2693741.5577 | 1249061.056
30 | 2693629.061 | 1249357.0276
31 | 2693854.0072 | 1249242.0963
32 | 2693580.5782 | 1249352.8478
33 | 2693410.2871 | 1249771.1498
34 | 2693645.2932 | 1248786.8357
35 | 2693746.0779 | 1249054.2422
36 | 2694238.8473 | 1249528.933
37 | 2694384.0185 | 1249509.2385
38 | 2694224.026 | 1249511.7175
39 | 2694079.2069 | 1249688.5312
40 | 2694382.0185 | 1249527.6541
41 | 2693199.1197 | 1249509.8256
42 | 2693253.5796 | 1249389.4453
43 | 2693428.6259 | 1249751.2013
44 | 2694104.4785 | 1251429.6768
45 | 2693844.645 | 1251315.357
46 | 2693674.3027 | 1248779.8959
47 | 2693295.9887 | 1249402.3891
48 | 2693822.4655 | 1250117.2811
49 | 2693799.2796 | 1250138.6195
50 | 2693105.1699 | 1250494.3276
51 | 2693095.8018 | 1250509.6033
52 | 2693080.5385 | 1250569.4652
53 | 2692660.3731 | 1249347.1371
54 | 2692672.418 | 1249346.5214
55 | 2692828.4765 | 1249154.7941
56 | 2692837.9136 | 1249101.4677
57 | 2693663.998 | 1248432.9825
58 | 2693659.9374 | 1248427.5475
59 | 2693620.7633 | 1248460.4095
60 | 2693624.5794 | 1248466.4967
61 | 2693614.5044 | 1248473.6542
62 | 2694413.936 | 1249530.1532
63 | 2693106.414 | 1248769.7468
64 | 2693150.4474 | 1248770.4723
65 | 2693020.3426 | 1248447.3495
66 | 2693612.9439 | 1248713.8912
67 | 2693568.2124 | 1248585.1866
68 | 2693633.6714 | 1248704.3873
69 | 2693379.8043 | 1248715.7161
70 | 2693389.1979 | 1248712.4503
71 | 2693240.7354 | 1248551.1238
72 | 2693004.0336 | 1248422.0299
73 | 2693500.1262 | 1248457.904
74 | 2693245.3889 | 1248551.0525
75 | 2693534.1199 | 1248379.9806
76 | 2693519.8287 | 1248349.9211
77 | 2693598.0954 | 1248332.4316
78 | 2693520.7276 | 1248522.167
79 | 2693557.7854 | 1248415.304
80 | 2693579.2354 | 1248494.3571
81 | 2693755.9575 | 1248550.537
82 | 2693560.7212 | 1248556.5708
83 | 2692934.7729 | 1248890.6463
84 | 2692800.9608 | 1248629.095
85 | 2692796.6062 | 1248768.2442
86 | 2692957.599 | 1248938.0626
87 | 2692788.3461 | 1248634.3243
88 | 2692852.6408 | 1248610.8679
89 | 2693665.283 | 1248694.225
90 | 2692884.1587 | 1248424.2329
91 | 2693570.2719 | 1248295.284
92 | 2693650.2046 | 1248293.5913
93 | 2693760.0081 | 1248547.9991
94 | 2693811.7011 | 1248649.5559
95 | 2692627.4404 | 1248694.0423
96 | 2692671.1013 | 1248666.455
97 | 2692622.8831 | 1248688.4557
98 | 2692835.5266 | 1248749.2221
99 | 2692849.4828 | 1248604.1912
100 | 2692892.3745 | 1248601.322
101 | 2692884.9658 | 1248476.9636
102 | 2692716.4205 | 1248458.2127
103 | 2692819.5195 | 1248540.7291
104 | 2692626.2252 | 1248500.6483
105 | 2692581.5281 | 1248532.7244
106 | 2695010.9026 | 1249691.5376
107 | 2695007.1469 | 1249734.555
108 | 2694464.234 | 1249763.2118
109 | 2694515.7903 | 1249757.6738
110 | 2692983.2618 | 1250606.2
111 | 2693706.5947 | 1251019.6218
112 | 2692990.1117 | 1250609.3527
113 | 2693824.4869 | 1251315.9717
114 | 2693702.6772 | 1251031.5135
115 | 2693703.4997 | 1248772.9113
116 | 2693426.1779 | 1249752.4744
117 | 2693408.6886 | 1249765.7316
118 | 2692657.6944 | 1248842.8174
119 | 2692630.5133 | 1248851.5661
120 | 2692507.9988 | 1248452.7713
121 | 2692611.0261 | 1248362.4049
122 | 2692608.5175 | 1248668.9416
123 | 2692592.3255 | 1248646.9467
124 | 2693794.3742 | 1248526.3661
125 | 2693749.6424 | 1248762.7467
126 | 2693782.4022 | 1248765.0417
127 | 2693744.0624 | 1248657.4419
128 | 2693707.3906 | 1248674.8516
129 | 2693702.4457 | 1248677.1991
130 | 2693730.74 | 1248301.333
131 | 2693710.0722 | 1248273.3217
132 | 2693428.7168 | 1248204.9407
133 | 2693620.173 | 1248251.383
134 | 2693402.8319 | 1248211.6936
135 | 2693395.1125 | 1249783.7172
136 | 2692610.6191 | 1248613.6436
137 | 2692592.4445 | 1248626.2884
138 | 2693741.5577 | 1249061.056

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98912 | 0.021587 | 0.18777 | 0.090943
1 | 0.98913 | 0.021683 | 0 | 0
2 | 0.98948 | 0.019957 | 0 | 0
3 | 0.98948 | 0.019946 | 0.22461 | 0.10878
4 | 0.98943 | 0.019622 | 0 | 0
5 | 0.98946 | 0.02013 | 0 | 0
6 | 0.9897 | 0.021866 | 0 | 0
7 | 0.98941 | 0.019523 | 0.053529 | 0.025925
8 | 0.98986 | 0.020813 | 0.40791 | 0.19756
9 | 0.99009 | 0.022786 | 0 | 0
10 | 0.98984 | 0.020894 | 0 | 0
11 | 0.99213 | 0.0088378 | 0 | 0
12 | 0.98931 | -0.0074101 | 0.28782 | 0.1394
13 | 0.98931 | -0.0074166 | 0 | 0
14 | 0.99001 | -0.011882 | 0 | 0
15 | 0.98888 | -0.0048609 | 0 | 0
16 | 0.99008 | -0.012312 | 0.38011 | 0.18409
17 | 0.99636 | -0.020975 | 0 | 0
18 | 0.99513 | -0.012301 | 0 | 0
19 | 0.9976 | -0.029711 | 0 | 0
20 | 0.99635 | -0.021061 | 0.18539 | 0.08979
21 | 0.98851 | -0.0025372 | 0 | 0
22 | 0.99311 | 0.00183 | 0 | 0
23 | 0.99509 | -0.012543 | 0.32957 | 0.15962
24 | 0.99221 | -0.021523 | 0 | 0
25 | 0.99221 | -0.021504 | 0.26045 | 0.12614
26 | 0.99239 | -0.020375 | 0.39419 | 0.19092
27 | 0.98849 | -0.0024289 | 0.13485 | 0.065309
28 | 0.98644 | -0.022769 | 0 | 0
29 | 1 | 0 | -17.4585 | -7.8672
30 | 0.9955 | -0.013497 | 0 | 0
31 | 0.99759 | -0.0296 | 0.36863 | 0.17853
32 | 0.99529 | -0.01188 | 0.28579 | 0.13842
33 | 0.99062 | -0.0075172 | 0 | 0
34 | 0.99706 | -0.013946 | 0 | 0
35 | 1 | 7.5107e-06 | 0.077296 | 0.037436
36 | 0.9922 | 0.008367 | 0 | 0
37 | 0.992 | 0.010064 | 0 | 0
38 | 0.99216 | 0.0086589 | 0.27153 | 0.13151
39 | 0.99311 | 0.001834 | 0.077796 | 0.037678
40 | 0.99199 | 0.010209 | 0.32854 | 0.15912
41 | 0.9924 | -0.020426 | 0 | 0
42 | 0.99334 | -0.027597 | 0 | 0
43 | 0.9907 | -0.008075 | 0 | 0
44 | 0.98642 | -0.022882 | 0.23704 | 0.1148
45 | 0.98594 | -0.020101 | 0 | 0
46 | 0.99696 | -0.014432 | 0.11018 | 0.053361
47 | 0.99359 | -0.025609 | 0.22576 | 0.10934
48 | 0.98483 | -0.023619 | 0.14399 | 0.069736
49 | 0.98484 | -0.023674 | 0 | 0
50 | 0.98507 | -0.024638 | 0 | 0
51 | 0.98507 | -0.024634 | 0.15319 | 0.074193
52 | 0.98509 | -0.024733 | 0 | 0
53 | 0.98887 | -0.043088 | 0.29487 | 0.14281
54 | 0.98887 | -0.043131 | 0 | 0
55 | 0.98901 | -0.042222 | 0.28394 | 0.13752
56 | 0.98905 | -0.042605 | 0 | 0
57 | 0.99389 | -0.026773 | 0.39596 | 0.19177
58 | 0.9939 | -0.026806 | 0 | 0
59 | 0.99393 | -0.027082 | 0 | 0
60 | 0.99393 | -0.027115 | 0.14776 | 0.071563
61 | 0.99394 | -0.027195 | 0 | 0
62 | 0.99197 | 0.010332 | 0 | 0
63 | 0.99202 | -0.034387 | 0.29267 | 0.14175
64 | 0.99204 | -0.034229 | 0 | 0
65 | 0.99225 | -0.035982 | 0 | 0
66 | 0.99569 | -0.020306 | 0 | 0
67 | 0.99469 | -0.024897 | 0 | 0
68 | 0.99577 | -0.019957 | 0.13705 | 0.066377
69 | 0.99214 | -0.035185 | 0 | 0
70 | 0.99213 | -0.035167 | 0.14706 | 0.071227
71 | 0.99291 | -0.033018 | 0 | 0
72 | 0.9922 | -0.036208 | 0.7696 | 0.37273
73 | 0.99372 | -0.029314 | 0 | 0
74 | 0.99291 | -0.033003 | 0.26463 | 0.12817
75 | 0.99348 | -0.027252 | 0 | 0
76 | 0.99347 | -0.027225 | 0.070537 | 0.034163
77 | 0.99338 | -0.026448 | 0 | 0
78 | 0.99402 | -0.027943 | 0 | 0
79 | 0.99363 | -0.028419 | 1.0355 | 0.50154
80 | 0.99397 | -0.027458 | 0.093938 | 0.045496
81 | 0.99432 | -0.021584 | 0 | 0
82 | 0.99468 | -0.024832 | 0.18402 | 0.089126
83 | 0.98931 | -0.044933 | 0 | 0
84 | 0.99054 | -0.05499 | 0 | 0
85 | 0.9887 | -0.039854 | 0 | 0
86 | 0.98929 | -0.045078 | 0.22277 | 0.10789
87 | 0.99054 | -0.054955 | 0.20513 | 0.099348
88 | 0.99069 | -0.056211 | 0 | 0
89 | 0.99589 | -0.019412 | 0 | 0
90 | 0.99153 | -0.053048 | 0.23239 | 0.11255
91 | 0.99336 | -0.026284 | 0.29437 | 0.14257
92 | 0.99333 | -0.026014 | 0 | 0
93 | 0.99432 | -0.021541 | 0 | 0
94 | 0.99426 | -0.021003 | 0.42341 | 0.20507
95 | 0.9884 | -0.037229 | 0 | 0
96 | 0.98838 | -0.037046 | 0.29131 | 0.14109
97 | 0.98839 | -0.037185 | 0 | 0
98 | 0.98869 | -0.039801 | 0.10203 | 0.049417
99 | 0.99071 | -0.056385 | 0 | 0
100 | 0.99067 | -0.056074 | 0.27836 | 0.13482
101 | 0.99141 | -0.054355 | 1.2548 | 0.60772
102 | 0.99146 | -0.052442 | 0.11884 | 0.057559
103 | 0.99091 | -0.058026 | 0.62993 | 0.30509
104 | 0.99142 | -0.052759 | 0.12606 | 0.061054
105 | 0.99141 | -0.052727 | 0 | 0
106 | 0.98929 | 0.021653 | 0 | 0
107 | 0.98927 | 0.021839 | 0.35089 | 0.16995
108 | 0.99178 | 0.012043 | 0.37171 | 0.18003
109 | 0.9918 | 0.011811 | 0 | 0
110 | 0.98508 | -0.024587 | 0 | 0
111 | 0.98565 | -0.018584 | 0 | 0
112 | 0.98508 | -0.024579 | 0.085752 | 0.041532
113 | 0.98593 | -0.020144 | 0.1713 | 0.082967
114 | 0.98565 | -0.018563 | 0.10355 | 0.050153
115 | 0.99686 | -0.014916 | 0 | 0
116 | 0.99069 | -0.0080178 | 0.21822 | 0.10569
117 | 0.99064 | -0.0076196 | 0 | 0
118 | 0.98831 | -0.036459 | 0.2201 | 0.1066
119 | 0.98832 | -0.03655 | 0 | 0
120 | 0.9914 | -0.052651 | 0 | 0
121 | 0.99139 | -0.052526 | 0.081938 | 0.039684
122 | 0.98838 | -0.037092 | 0.24196 | 0.11719
123 | 0.98838 | -0.037067 | 0 | 0
124 | 0.99428 | -0.021175 | 0.74644 | 0.36152
125 | 0.99669 | -0.015676 | 0.23082 | 0.11179
126 | 0.99658 | -0.016196 | 0 | 0
127 | 0.99618 | -0.018056 | 0 | 0
128 | 0.99604 | -0.018692 | 0.070097 | 0.03395
129 | 0.99602 | -0.018777 | 0 | 0
130 | 0.9933 | -0.025794 | 0.071353 | 0.034558
131 | 0.9933 | -0.025823 | 0 | 0
132 | 0.99319 | -0.024953 | 0 | 0
133 | 0.9933 | -0.025783 | 0.37031 | 0.17935
134 | 0.99319 | -0.024891 | 0.19414 | 0.094027
135 | 0.99062 | -0.0074523 | 0.27168 | 0.13158
136 | 0.98837 | -0.037026 | 0.081812 | 0.039624
137 | 0.98838 | -0.037047 | 0 | 0
138 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.18777 | -0.090943 | 0.18778 | 0.090896 | 2.7371e-06 | -4.6684e-05 | 0.0060891 | 0.0060885 | 0.0060891 | 0.98912 | 0.021587 | 0.98913 | 0.021683 | 2.8996
1 | -0.18778 | -0.090896 | 0.18784 | 0.056476 | 6.8188e-05 | -0.03442 | 0.0060885 | 0.0057226 | 0.0060885 | 0.98913 | 0.021683 | 0.98948 | 0.019957 | 2.7675
2 | -0.24138 | -0.081671 | 0.24138 | 0.081276 | 1.2466e-06 | -0.00039479 | 0.0074342 | 0.0074305 | 0.0074342 | 0.98948 | 0.019957 | 0.98948 | 0.019946 | 3.3792
3 | 0.053532 | 0.025195 | -0.053529 | -0.025752 | 2.5491e-06 | -0.00055738 | 0.0017261 | 0.0017331 | 0.0017331 | 0.98948 | 0.019957 | 0.98943 | 0.019622 | 0.82529
4 | 0.35098 | 0.15869 | -0.35097 | -0.15988 | 8.6094e-06 | -0.0011897 | 0.011238 | 0.011252 | 0.011252 | 0.98948 | 0.019946 | 0.98946 | 0.02013 | 5.1145
5 | -0.81696 | -0.34875 | 0.81712 | 0.34869 | 0.00016217 | -5.6876e-05 | 0.025915 | 0.025913 | 0.025915 | 0.98948 | 0.019946 | 0.9897 | 0.021866 | 12.3406
6 | 0.053529 | 0.025752 | -0.053529 | -0.025925 | 7.9506e-07 | -0.00017291 | 0.0017331 | 0.0017353 | 0.0017353 | 0.98943 | 0.019622 | 0.98941 | 0.019523 | 0.82633
7 | 0.35097 | 0.15988 | -0.3509 | -0.16893 | 6.6227e-05 | -0.0090484 | 0.011252 | 0.011364 | 0.011364 | 0.98946 | 0.02013 | 0.98929 | 0.021653 | 5.1655
8 | -0.81712 | -0.34869 | 0.81725 | 0.34539 | 0.00012786 | -0.0033032 | 0.025913 | 0.025875 | 0.025913 | 0.9897 | 0.021866 | 0.98984 | 0.020894 | 11.7788
9 | -1.2252 | -0.54267 | 1.2254 | 0.54273 | 0.00027514 | 5.4023e-05 | 0.039078 | 0.039077 | 0.039078 | 0.98986 | 0.020813 | 0.99009 | 0.022786 | 18.6087
10 | 0.81726 | 0.34511 | -0.81725 | -0.34539 | 1.0792e-05 | -0.0002793 | 0.025872 | 0.025875 | 0.025875 | 0.98986 | 0.020813 | 0.98984 | 0.020894 | 11.7615
11 | -1.2254 | -0.54273 | 1.2281 | 0.51275 | 0.0026495 | -0.029978 | 0.039077 | 0.038723 | 0.039077 | 0.99009 | 0.022786 | 0.99213 | 0.0088378 | 17.7622
12 | -1.2281 | -0.51275 | 1.2281 | 0.51232 | 3.73e-05 | -0.00042693 | 0.038723 | 0.038718 | 0.038723 | 0.99213 | 0.0088378 | 0.99216 | 0.0086589 | 17.6012
13 | -0.28782 | -0.1394 | 0.28782 | 0.13935 | 2.1736e-07 | -4.3634e-05 | 0.0093316 | 0.009331 | 0.0093316 | 0.98931 | -0.0074101 | 0.98931 | -0.0074166 | 4.2416
14 | -1.3209 | -0.55979 | 1.3218 | 0.55024 | 0.0009817 | -0.0095486 | 0.04186 | 0.041749 | 0.04186 | 0.98931 | -0.0074166 | 0.99001 | -0.011882 | 19.0275
15 | 1.033 | 0.42044 | -1.0326 | -0.42807 | 0.00047169 | -0.0076317 | 0.032544 | 0.032631 | 0.032631 | 0.98931 | -0.0074166 | 0.98888 | -0.0048609 | 14.8321
16 | -1.3218 | -0.55024 | 1.3219 | 0.54929 | 9.7598e-05 | -0.00095291 | 0.041749 | 0.041738 | 0.041749 | 0.99001 | -0.011882 | 0.99008 | -0.012312 | 18.977
17 | 1.0326 | 0.42807 | -1.0322 | -0.43459 | 0.00040584 | -0.006528 | 0.032631 | 0.032705 | 0.032705 | 0.98888 | -0.0048609 | 0.98851 | -0.0025372 | 14.8661
18 | -1.702 | -0.73338 | 1.7029 | 0.73373 | 0.0008641 | 0.00034676 | 0.054037 | 0.054035 | 0.054037 | 0.99008 | -0.012312 | 0.99062 | -0.0075172 | 25.7318
19 | 2.618 | 1.1338 | -2.6146 | -1.1416 | 0.0034079 | -0.0078231 | 0.082659 | 0.082761 | 0.082761 | 0.99636 | -0.020975 | 0.99513 | -0.012301 | 37.6186
20 | -2.8034 | -1.2235 | 2.8071 | 1.2163 | 0.0036789 | -0.007245 | 0.088622 | 0.088525 | 0.088622 | 0.99636 | -0.020975 | 0.9976 | -0.029711 | 40.2825
21 | 0.1854 | 0.089747 | -0.18539 | -0.08979 | 2.4036e-06 | -4.3383e-05 | 0.0059677 | 0.0059683 | 0.0059683 | 0.99636 | -0.020975 | 0.99635 | -0.021061 | 2.842
22 | 2.285 | 0.98204 | -2.2801 | -0.99713 | 0.0048844 | -0.015093 | 0.072148 | 0.072339 | 0.072339 | 0.99513 | -0.012301 | 0.99311 | 0.00183 | 32.8814
23 | 0.32958 | 0.15956 | -0.32957 | -0.15962 | 1.2099e-05 | -6.3564e-05 | 0.010622 | 0.010623 | 0.010623 | 0.99513 | -0.012301 | 0.99509 | -0.012543 | 5.0586
24 | -6.5557 | -2.9025 | 6.5699 | 2.8894 | 0.014244 | -0.013129 | 0.20746 | 0.20719 | 0.20746 | 0.9976 | -0.029711 | 1 | 0 | 57.3101
25 | 3.38 | 1.5083 | -3.3724 | -1.5177 | 0.0075719 | -0.0094631 | 0.1071 | 0.10724 | 0.10724 | 0.9976 | -0.029711 | 0.9955 | -0.013497 | 48.7459
26 | 0.36863 | 0.17794 | -0.36863 | -0.17853 | 4.7025e-06 | -0.00059481 | 0.011845 | 0.011852 | 0.011852 | 0.9976 | -0.029711 | 0.99759 | -0.0296 | 5.3874
27 | 0.13485 | 0.063731 | -0.13485 | -0.065309 | 1.7222e-06 | -0.0015787 | 0.0043557 | 0.0043756 | 0.0043756 | 0.98851 | -0.0025372 | 0.98849 | -0.0024289 | 1.9889
28 | 0.89732 | 0.37086 | -0.89557 | -0.37119 | 0.001745 | -0.00032427 | 0.028354 | 0.02837 | 0.02837 | 0.98851 | -0.0025372 | 0.98644 | -0.022769 | 13.5097
29 | 0.077796 | 0.03758 | -0.077796 | -0.037678 | 3.5062e-08 | -9.8044e-05 | 0.0025114 | 0.0025126 | 0.0025126 | 0.99311 | 0.00183 | 0.99311 | 0.001834 | 1.1421
30 | 2.2023 | 0.95955 | -2.2002 | -0.96659 | 0.002124 | -0.0070365 | 0.06983 | 0.069919 | 0.069919 | 0.99311 | 0.00183 | 0.9922 | 0.008367 | 31.7813
31 | 0.26045 | 0.126 | -0.26045 | -0.12614 | 5.6421e-07 | -0.00014 | 0.0084177 | 0.0084195 | 0.0084195 | 0.99221 | -0.021523 | 0.99221 | -0.021504 | 3.827
32 | -0.26045 | -0.126 | 0.26049 | 0.12561 | 4.4894e-05 | -0.00039015 | 0.0084177 | 0.0084124 | 0.0084177 | 0.99221 | -0.021523 | 0.99239 | -0.020375 | 4.0084
33 | -0.65469 | -0.31653 | 0.65469 | 0.31638 | 3.8758e-06 | -0.00015143 | 0.021153 | 0.021151 | 0.021153 | 0.99239 | -0.020375 | 0.9924 | -0.020426 | 9.6151
34 | 0.65853 | 0.25643 | -0.65818 | -0.27022 | 0.00034413 | -0.013793 | 0.020681 | 0.020832 | 0.020832 | 0.98644 | -0.022769 | 0.98594 | -0.020101 | 9.469
35 | 0.23705 | 0.11476 | -0.23704 | -0.1148 | 4.0468e-06 | -4.1878e-05 | 0.0077072 | 0.0077078 | 0.0077078 | 0.98644 | -0.022769 | 0.98642 | -0.022882 | 3.6704
36 | 10.7973 | 4.9301 | -10.7668 | -4.9655 | 0.030488 | -0.035384 | 0.34265 | 0.34328 | 0.34328 | 1 | 0 | 0.99706 | -0.013946 | 53.8055
37 | 0.077296 | 0.037241 | -0.077296 | -0.037436 | 6.7031e-08 | -0.00019521 | 0.0024768 | 0.0024793 | 0.0024793 | 1 | 0 | 1 | 7.5107e-06 | 1.1269
38 | 3.3724 | 1.5177 | -3.3717 | -1.5187 | 0.00074502 | -0.0009268 | 0.10724 | 0.10725 | 0.10725 | 0.9955 | -0.013497 | 0.99529 | -0.01188 | 48.7521
39 | 3.0859 | 1.3803 | -3.0809 | -1.3775 | 0.0049481 | 0.0027583 | 0.098048 | 0.098052 | 0.098052 | 0.99529 | -0.01188 | 0.99359 | -0.025609 | 46.6916
40 | 0.27168 | 0.13112 | -0.27168 | -0.13158 | 2.0341e-06 | -0.00046104 | 0.0087909 | 0.0087967 | 0.0087967 | 0.99062 | -0.0075172 | 0.99062 | -0.0074523 | 3.9985
41 | -1.9746 | -0.86485 | 1.9746 | 0.86472 | 2.9754e-05 | -0.00012351 | 0.062818 | 0.062817 | 0.062818 | 0.99062 | -0.0075172 | 0.99064 | -0.0076196 | 28.5538
42 | 10.7668 | 4.9655 | -10.7657 | -4.9667 | 0.0010862 | -0.0012513 | 0.34328 | 0.3433 | 0.3433 | 0.99706 | -0.013946 | 0.99696 | -0.014432 | 53.8091
43 | 0.70049 | 0.32327 | -0.70034 | -0.32844 | 0.00014962 | -0.0051686 | 0.022446 | 0.02251 | 0.02251 | 0.9922 | 0.008367 | 0.992 | 0.010064 | 10.2318
44 | 1.4997 | 0.64331 | -1.4997 | -0.64383 | 6.8286e-05 | -0.00051301 | 0.047479 | 0.047485 | 0.047485 | 0.9922 | 0.008367 | 0.99216 | 0.0086589 | 21.584
45 | 0.70034 | 0.32844 | -0.70033 | -0.32888 | 1.2535e-05 | -0.00043156 | 0.02251 | 0.022515 | 0.022515 | 0.992 | 0.010064 | 0.99199 | 0.010209 | 10.2342
46 | 0.37179 | 0.16976 | -0.37178 | -0.17051 | 6.0329e-06 | -0.00074818 | 0.011894 | 0.011903 | 0.011903 | 0.99199 | 0.010209 | 0.99197 | 0.010332 | 5.4104
47 | -2.8516 | -1.2731 | 2.8545 | 1.2678 | 0.0028781 | -0.0053002 | 0.090841 | 0.090769 | 0.090841 | 0.9924 | -0.020426 | 0.99334 | -0.027597 | 41.2916
48 | 2.1969 | 0.95672 | -2.193 | -0.96987 | 0.0039672 | -0.013147 | 0.069703 | 0.06987 | 0.06987 | 0.9924 | -0.020426 | 0.9907 | -0.008075 | 31.7593
49 | -2.8545 | -1.2678 | 2.8552 | 1.2682 | 0.00065088 | 0.00035545 | 0.090769 | 0.090768 | 0.090769 | 0.99334 | -0.027597 | 0.99359 | -0.025609 | 43.2232
50 | 2.193 | 0.96987 | -2.193 | -0.96993 | 1.7983e-05 | -5.9325e-05 | 0.06987 | 0.069871 | 0.069871 | 0.9907 | -0.008075 | 0.99069 | -0.0080178 | 31.7597
51 | 0.48688 | 0.18727 | -0.48673 | -0.19832 | 0.00015 | -0.011045 | 0.015273 | 0.015393 | 0.015393 | 0.98594 | -0.020101 | 0.98565 | -0.018584 | 6.9968
52 | 0.17131 | 0.082944 | -0.1713 | -0.082967 | 1.1159e-06 | -2.2705e-05 | 0.0055727 | 0.005573 | 0.005573 | 0.98594 | -0.020101 | 0.98593 | -0.020144 | 2.6538
53 | 10.6555 | 4.9134 | -10.6545 | -4.9146 | 0.0010709 | -0.0012716 | 0.33976 | 0.33978 | 0.33978 | 0.99696 | -0.014432 | 0.99686 | -0.014916 | 53.2571
54 | -0.14399 | -0.069736 | 0.14399 | 0.069008 | 9.2245e-07 | -0.00072877 | 0.0046895 | 0.0046803 | 0.0046895 | 0.98483 | -0.023619 | 0.98484 | -0.023674 | 2.1316
55 | -0.14399 | -0.069008 | 0.14402 | 0.03927 | 3.4858e-05 | -0.029737 | 0.0046803 | 0.0043747 | 0.0046803 | 0.98484 | -0.023674 | 0.98507 | -0.024638 | 2.1274
56 | -0.14402 | -0.03927 | 0.14402 | 0.038856 | 4.5717e-07 | -0.00041474 | 0.0043747 | 0.0043715 | 0.0043747 | 0.98507 | -0.024638 | 0.98507 | -0.024634 | 1.9885
57 | -0.29721 | -0.11305 | 0.29722 | 0.11161 | 7.1906e-06 | -0.0014373 | 0.0093186 | 0.0093037 | 0.0093186 | 0.98507 | -0.024634 | 0.98509 | -0.024733 | 4.2357
58 | 0.085754 | 0.037698 | -0.085752 | -0.041357 | 1.6147e-06 | -0.0036596 | 0.0027451 | 0.0027899 | 0.0027899 | 0.98509 | -0.024733 | 0.98508 | -0.024587 | 1.2682
59 | -0.38297 | -0.14931 | 0.38317 | 0.14854 | 0.00019918 | -0.00076904 | 0.012046 | 0.012036 | 0.012046 | 0.98509 | -0.024733 | 0.98565 | -0.018584 | 5.736
60 | -0.29487 | -0.14281 | 0.29488 | 0.14253 | 1.4724e-06 | -0.00028115 | 0.0095646 | 0.009561 | 0.0095646 | 0.98887 | -0.043088 | 0.98887 | -0.043131 | 4.3475
61 | -0.29488 | -0.14253 | 0.29492 | 0.14227 | 4.0248e-05 | -0.00026342 | 0.009561 | 0.0095573 | 0.009561 | 0.98887 | -0.043131 | 0.98901 | -0.042222 | 4.5529
62 | -0.57885 | -0.27979 | 0.57888 | 0.27852 | 2.5691e-05 | -0.0012698 | 0.018766 | 0.01875 | 0.018766 | 0.98901 | -0.042222 | 0.98905 | -0.042605 | 8.5299
63 | -0.57888 | -0.27852 | 0.57904 | 0.27044 | 0.00016238 | -0.0080793 | 0.01875 | 0.018648 | 0.01875 | 0.98905 | -0.042605 | 0.98931 | -0.044933 | 8.5226
64 | -0.39596 | -0.19177 | 0.39596 | 0.19161 | 1.4771e-06 | -0.0001594 | 0.012779 | 0.012776 | 0.012779 | 0.99389 | -0.026773 | 0.9939 | -0.026806 | 5.8084
65 | -0.39596 | -0.19161 | 0.39598 | 0.19025 | 1.2651e-05 | -0.0013674 | 0.012776 | 0.012759 | 0.012776 | 0.9939 | -0.026806 | 0.99393 | -0.027082 | 5.8075
66 | -0.39598 | -0.19025 | 0.39598 | 0.19008 | 1.5612e-06 | -0.000169 | 0.012759 | 0.012757 | 0.012759 | 0.99393 | -0.027082 | 0.99393 | -0.027115 | 5.7996
67 | -0.54374 | -0.26164 | 0.54374 | 0.26135 | 5.0664e-06 | -0.00029001 | 0.017525 | 0.017522 | 0.017525 | 0.99393 | -0.027115 | 0.99394 | -0.027195 | 7.9661
68 | -0.54374 | -0.26135 | 0.54376 | 0.26039 | 1.675e-05 | -0.00095971 | 0.017522 | 0.01751 | 0.017522 | 0.99394 | -0.027195 | 0.99397 | -0.027458 | 7.9644
69 | 0.37178 | 0.17051 | -0.37172 | -0.17881 | 6.7615e-05 | -0.0083058 | 0.011903 | 0.012006 | 0.012006 | 0.99197 | 0.010332 | 0.9918 | 0.011811 | 5.4572
70 | -0.29267 | -0.14175 | 0.29268 | 0.1417 | 7.026e-06 | -4.7339e-05 | 0.009463 | 0.0094624 | 0.009463 | 0.99202 | -0.034387 | 0.99204 | -0.034229 | 4.5062
71 | -0.29268 | -0.1417 | 0.29275 | 0.12854 | 6.5862e-05 | -0.013158 | 0.0094624 | 0.0093017 | 0.0094624 | 0.99204 | -0.034229 | 0.99225 | -0.035982 | 4.3011
72 | -5.8846 | -2.7506 | 5.8884 | 2.7314 | 0.0038012 | -0.019212 | 0.18898 | 0.18872 | 0.18898 | 0.99225 | -0.035982 | 0.99291 | -0.033018 | 29.6205
73 | 5.4448 | 2.5654 | -5.4445 | -2.5671 | 0.00028529 | -0.0017017 | 0.17511 | 0.17513 | 0.17513 | 0.99225 | -0.035982 | 0.9922 | -0.036208 | 27.4497
74 | 0.14708 | 0.056675 | -0.14706 | -0.070993 | 1.7701e-05 | -0.014318 | 0.0045857 | 0.0047515 | 0.0047515 | 0.99225 | -0.035982 | 0.99214 | -0.035185 | 2.1598
75 | 10.2048 | 4.7173 | -10.1948 | -4.7305 | 0.0099287 | -0.013217 | 0.32594 | 0.32617 | 0.32617 | 0.99569 | -0.020306 | 0.99469 | -0.024897 | 51.1242
76 | -10.2048 | -4.7173 | 10.2055 | 4.7163 | 0.00074851 | -0.00099902 | 0.32594 | 0.32593 | 0.32594 | 0.99569 | -0.020306 | 0.99577 | -0.019957 | 51.0882
77 | 1.1704 | 0.55724 | -1.1699 | -0.56281 | 0.000457 | -0.0055655 | 0.03762 | 0.037691 | 0.037691 | 0.99469 | -0.024897 | 0.99432 | -0.021584 | 17.1323
78 | 0.18402 | 0.088427 | -0.18402 | -0.089126 | 1.3885e-06 | -0.00069835 | 0.0059253 | 0.0059341 | 0.0059341 | 0.99469 | -0.024897 | 0.99468 | -0.024832 | 2.6973
79 | 8.8404 | 4.0849 | -8.8348 | -4.096 | 0.0056913 | -0.011111 | 0.28263 | 0.2828 | 0.2828 | 0.99469 | -0.024897 | 0.99402 | -0.027943 | 44.3268
80 | -10.3426 | -4.7827 | 10.3437 | 4.7812 | 0.0011842 | -0.0015215 | 0.33034 | 0.33031 | 0.33034 | 0.99577 | -0.019957 | 0.99589 | -0.019412 | 51.7774
81 | 0.14706 | 0.070993 | -0.14706 | -0.071227 | 3.0018e-07 | -0.00023384 | 0.0047515 | 0.0047545 | 0.0047545 | 0.99214 | -0.035185 | 0.99213 | -0.035167 | 2.1611
82 | -6.153 | -2.8594 | 6.1578 | 2.8373 | 0.0048137 | -0.022147 | 0.19726 | 0.19696 | 0.19726 | 0.99291 | -0.033018 | 0.99372 | -0.029314 | 30.919
83 | 0.26463 | 0.12806 | -0.26463 | -0.12817 | 4.5262e-07 | -0.00010909 | 0.0085473 | 0.0085486 | 0.0085486 | 0.99291 | -0.033018 | 0.99291 | -0.033003 | 3.8857
84 | 4.6749 | 2.1943 | -4.6724 | -2.1916 | 0.0024848 | 0.0026938 | 0.15025 | 0.15025 | 0.15025 | 0.9922 | -0.036208 | 0.99153 | -0.053048 | 42.9295
85 | -8.1946 | -3.7972 | 8.197 | 3.7916 | 0.002378 | -0.0056017 | 0.26237 | 0.26228 | 0.26237 | 0.99372 | -0.029314 | 0.99402 | -0.027943 | 41.1237
86 | 1.0357 | 0.49988 | -1.0355 | -0.50154 | 0.00010688 | -0.0016585 | 0.033407 | 0.033428 | 0.033428 | 0.99372 | -0.029314 | 0.99363 | -0.028419 | 15.1947
87 | 1.0012 | 0.46007 | -1.0009 | -0.46454 | 0.0002646 | -0.0044738 | 0.032007 | 0.032063 | 0.032063 | 0.99372 | -0.029314 | 0.99348 | -0.027252 | 14.574
88 | 0.070538 | 0.033379 | -0.070537 | -0.034163 | 2.2934e-07 | -0.00078391 | 0.0022675 | 0.0022773 | 0.0022773 | 0.99348 | -0.027252 | 0.99347 | -0.027225 | 1.0352
89 | 0.93036 | 0.43116 | -0.93026 | -0.43301 | 9.4544e-05 | -0.0018502 | 0.029795 | 0.029818 | 0.029818 | 0.99348 | -0.027252 | 0.99338 | -0.026448 | 13.5538
90 | 0.29438 | 0.14148 | -0.29437 | -0.14257 | 5.5897e-06 | -0.0010918 | 0.0094912 | 0.009505 | 0.009505 | 0.99338 | -0.026448 | 0.99336 | -0.026284 | 4.3205
91 | 0.63589 | 0.29153 | -0.63585 | -0.29305 | 3.5822e-05 | -0.0015178 | 0.020328 | 0.020347 | 0.020347 | 0.99338 | -0.026448 | 0.99333 | -0.026014 | 9.2486
92 | 0.63773 | 0.30437 | -0.6377 | -0.30589 | 3.6524e-05 | -0.0015202 | 0.020522 | 0.020541 | 0.020541 | 0.99402 | -0.027943 | 0.99397 | -0.027458 | 9.3368
93 | 0.74647 | 0.36046 | -0.74647 | -0.36057 | 3.6884e-06 | -0.00011151 | 0.024066 | 0.024068 | 0.024068 | 0.99432 | -0.021584 | 0.99432 | -0.021541 | 10.9398
94 | 0.42344 | 0.20235 | -0.42341 | -0.20507 | 2.8636e-05 | -0.0027121 | 0.013625 | 0.013659 | 0.013659 | 0.99432 | -0.021584 | 0.99426 | -0.021003 | 6.2087
95 | -1.74 | -0.80248 | 1.7423 | 0.79024 | 0.0022987 | -0.012242 | 0.055911 | 0.055754 | 0.055911 | 0.98931 | -0.044933 | 0.99054 | -0.05499 | 25.414
96 | 0.93815 | 0.42421 | -0.93752 | -0.43601 | 0.00062116 | -0.011797 | 0.030043 | 0.030189 | 0.030189 | 0.98931 | -0.044933 | 0.9887 | -0.039854 | 13.7222
97 | 0.22278 | 0.10784 | -0.22277 | -0.10789 | 4.891e-06 | -5.8423e-05 | 0.0072221 | 0.0072229 | 0.0072229 | 0.98931 | -0.044933 | 0.98929 | -0.045078 | 3.4395
98 | 0.20513 | 0.099023 | -0.20513 | -0.099348 | 8.1533e-07 | -0.00032423 | 0.0066382 | 0.0066423 | 0.0066423 | 0.99054 | -0.05499 | 0.99054 | -0.054955 | 3.0192
99 | -1.9474 | -0.88926 | 1.9477 | 0.88794 | 0.00031426 | -0.0013241 | 0.062391 | 0.062373 | 0.062391 | 0.99054 | -0.05499 | 0.99069 | -0.056211 | 28.3593
100 | 0.10203 | 0.048406 | -0.10203 | -0.049417 | 6.3123e-07 | -0.0010109 | 0.0032974 | 0.0033102 | 0.0033102 | 0.9887 | -0.039854 | 0.98869 | -0.039801 | 1.5046
101 | 0.83549 | 0.3876 | -0.83522 | -0.39408 | 0.00027242 | -0.0064834 | 0.026891 | 0.026973 | 0.026973 | 0.9887 | -0.039854 | 0.9884 | -0.037229 | 12.2603
102 | -2.2261 | -1.0218 | 2.2261 | 1.0216 | 5.0199e-05 | -0.0001581 | 0.071372 | 0.07137 | 0.071372 | 0.99069 | -0.056211 | 0.99071 | -0.056385 | 32.4418
103 | 0.27836 | 0.13386 | -0.27836 | -0.13482 | 4.4251e-06 | -0.00095627 | 0.0090003 | 0.0090124 | 0.0090124 | 0.99069 | -0.056211 | 0.99067 | -0.056074 | 4.0966
104 | -10.3437 | -4.7812 | 10.3451 | 4.7794 | 0.0013781 | -0.0017718 | 0.33031 | 0.33028 | 0.33031 | 0.99589 | -0.019412 | 0.99602 | -0.018777 | 51.7732
105 | 4.1131 | 1.9322 | -4.1127 | -1.9337 | 0.00044595 | -0.0014544 | 0.13231 | 0.13233 | 0.13233 | 0.99153 | -0.053048 | 0.99141 | -0.054355 | 36.5544
106 | 0.32688 | 0.14684 | -0.32685 | -0.15105 | 2.6264e-05 | -0.0042141 | 0.010433 | 0.010484 | 0.010484 | 0.99153 | -0.053048 | 0.99146 | -0.052442 | 4.7654
107 | 0.37032 | 0.17813 | -0.37031 | -0.17935 | 9.8759e-06 | -0.0012174 | 0.011942 | 0.011958 | 0.011958 | 0.99333 | -0.026014 | 0.9933 | -0.025783 | 5.4354
108 | 0.26553 | 0.11492 | -0.26552 | -0.11679 | 7.5445e-06 | -0.001876 | 0.0084083 | 0.0084301 | 0.0084301 | 0.99333 | -0.026014 | 0.9933 | -0.025823 | 3.8319
109 | 0.74647 | 0.36057 | -0.74644 | -0.36152 | 3.1418e-05 | -0.00094922 | 0.024068 | 0.02408 | 0.02408 | 0.99432 | -0.021541 | 0.99428 | -0.021175 | 10.9453
110 | 0.29132 | 0.13988 | -0.29131 | -0.14109 | 6.1641e-06 | -0.0012051 | 0.0094385 | 0.0094538 | 0.0094538 | 0.9884 | -0.037229 | 0.98838 | -0.037046 | 4.2972
111 | 0.5439 | 0.2542 | -0.54389 | -0.25436 | 2.9561e-06 | -0.00016709 | 0.017535 | 0.017537 | 0.017537 | 0.9884 | -0.037229 | 0.98839 | -0.037185 | 7.9712
112 | 0.32378 | 0.15461 | -0.32377 | -0.15517 | 3.5548e-06 | -0.00056414 | 0.010479 | 0.010486 | 0.010486 | 0.98839 | -0.037185 | 0.98838 | -0.037092 | 4.7665
113 | 0.22012 | 0.099754 | -0.2201 | -0.1058 | 1.745e-05 | -0.0060505 | 0.0070583 | 0.0071331 | 0.0071331 | 0.98839 | -0.037185 | 0.98832 | -0.03655 | 3.2423
114 | -2.2261 | -1.0216 | 2.2266 | 1.0201 | 0.00047686 | -0.0015027 | 0.07137 | 0.07135 | 0.07137 | 0.99071 | -0.056385 | 0.99091 | -0.058026 | 32.4409
115 | 2.8579 | 1.326 | -2.8565 | -1.3252 | 0.0013701 | 0.00075099 | 0.091735 | 0.091737 | 0.091737 | 0.99141 | -0.054355 | 0.99091 | -0.058026 | 43.6841
116 | 0.20801 | 0.093494 | -0.208 | -0.093606 | 7.8321e-06 | -0.00011206 | 0.0066401 | 0.0066415 | 0.0066415 | 0.99146 | -0.052442 | 0.99142 | -0.052759 | 3.1626
117 | 0.081941 | 0.032552 | -0.08194 | -0.033843 | 4.8672e-07 | -0.001291 | 0.0025673 | 0.0025814 | 0.0025814 | 0.99142 | -0.052759 | 0.99141 | -0.052727 | 1.1734
118 | 0.08194 | 0.033843 | -0.081939 | -0.036388 | 9.7578e-07 | -0.0025454 | 0.0025814 | 0.0026106 | 0.0026106 | 0.99141 | -0.052727 | 0.9914 | -0.052651 | 1.1866
119 | 0.3509 | 0.16893 | -0.35089 | -0.16995 | 7.5134e-06 | -0.0010149 | 0.011364 | 0.011377 | 0.011377 | 0.98929 | 0.021653 | 0.98927 | 0.021839 | 5.1714
120 | -0.37171 | -0.18003 | 0.37172 | 0.17881 | 9.9825e-06 | -0.0012138 | 0.012021 | 0.012006 | 0.012021 | 0.99178 | 0.012043 | 0.9918 | 0.011811 | 5.4642
121 | 0.085752 | 0.041357 | -0.085752 | -0.041532 | 7.8419e-08 | -0.00017468 | 0.0027899 | 0.0027922 | 0.0027922 | 0.98508 | -0.024587 | 0.98508 | -0.024579 | 1.2692
122 | 0.10355 | 0.04978 | -0.10355 | -0.050153 | 2.4322e-07 | -0.00037259 | 0.0033651 | 0.0033698 | 0.0033698 | 0.98565 | -0.018584 | 0.98565 | -0.018563 | 1.5317
123 | 10.6545 | 4.9146 | -10.6528 | -4.9166 | 0.0016858 | -0.0020004 | 0.33978 | 0.33982 | 0.33982 | 0.99686 | -0.014916 | 0.99669 | -0.015676 | 53.2628
124 | 1.9747 | 0.86424 | -1.9746 | -0.86472 | 0.00011585 | -0.000481 | 0.062811 | 0.062817 | 0.062817 | 0.99069 | -0.0080178 | 0.99064 | -0.0076196 | 28.5531
125 | -0.2201 | -0.1066 | 0.2201 | 0.1058 | 2.3173e-06 | -0.0007938 | 0.0071432 | 0.0071331 | 0.0071432 | 0.98831 | -0.036459 | 0.98832 | -0.03655 | 3.2469
126 | 0.081939 | 0.036388 | -0.081938 | -0.039684 | 1.2976e-06 | -0.0032962 | 0.0026106 | 0.002651 | 0.002651 | 0.9914 | -0.052651 | 0.99139 | -0.052526 | 1.205
127 | 0.081813 | 0.037988 | -0.081813 | -0.038625 | 2.5383e-07 | -0.00063696 | 0.0026345 | 0.0026424 | 0.0026424 | 0.98838 | -0.037092 | 0.98838 | -0.037067 | 1.2011
128 | 0.081813 | 0.038625 | -0.081813 | -0.039107 | 1.9303e-07 | -0.00048185 | 0.0026424 | 0.0026485 | 0.0026485 | 0.98838 | -0.037067 | 0.98838 | -0.037047 | 1.2038
129 | 10.422 | 4.8048 | -10.4208 | -4.8063 | 0.0011246 | -0.0014225 | 0.33239 | 0.33241 | 0.33241 | 0.99669 | -0.015676 | 0.99658 | -0.016196 | 52.1026
130 | 10.4208 | 4.8063 | -10.4168 | -4.8114 | 0.0040397 | -0.0051033 | 0.33241 | 0.3325 | 0.3325 | 0.99658 | -0.016196 | 0.99618 | -0.018056 | 52.1166
131 | 10.4168 | 4.8114 | -10.4154 | -4.8131 | 0.0013869 | -0.0017498 | 0.3325 | 0.33253 | 0.33253 | 0.99618 | -0.018056 | 0.99604 | -0.018692 | 52.1214
132 | 10.3453 | 4.7792 | -10.3451 | -4.7794 | 0.00018451 | -0.00023731 | 0.33028 | 0.33028 | 0.33028 | 0.99604 | -0.018692 | 0.99602 | -0.018777 | 51.7683
133 | -0.071353 | -0.034558 | 0.071354 | 0.033738 | 2.4561e-07 | -0.00081997 | 0.0023041 | 0.0022938 | 0.0023041 | 0.9933 | -0.025794 | 0.9933 | -0.025823 | 1.0473
134 | 0.19417 | 0.083054 | -0.19414 | -0.093399 | 2.2538e-05 | -0.010344 | 0.0061375 | 0.0062619 | 0.0062619 | 0.9933 | -0.025823 | 0.99319 | -0.024953 | 2.8463
135 | 0.19414 | 0.093399 | -0.19414 | -0.094027 | 1.4003e-06 | -0.0006288 | 0.0062619 | 0.0062698 | 0.0062698 | 0.99319 | -0.024953 | 0.99319 | -0.024891 | 2.8499
136 | -0.081812 | -0.039624 | 0.081813 | 0.039107 | 2.0784e-07 | -0.00051635 | 0.002655 | 0.0026485 | 0.002655 | 0.98837 | -0.037026 | 0.98838 | -0.037047 | 1.2068

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 17.4585 | 7.8672

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.18777 | 0.090943
1 | 0.22461 | 0.10878
2 | 0.053529 | 0.025925
3 | 0.40791 | 0.19756
4 | 0.28782 | 0.1394
5 | 0.38011 | 0.18409
6 | 0.18539 | 0.08979
7 | 0.32957 | 0.15962
8 | 0.26045 | 0.12614
9 | 0.39419 | 0.19092
10 | 0.13485 | 0.065309
11 | 0.36863 | 0.17853
12 | 0.28579 | 0.13842
13 | 0.077296 | 0.037436
14 | 0.27153 | 0.13151
15 | 0.077796 | 0.037678
16 | 0.32854 | 0.15912
17 | 0.23704 | 0.1148
18 | 0.11018 | 0.053361
19 | 0.22576 | 0.10934
20 | 0.14399 | 0.069736
21 | 0.15319 | 0.074193
22 | 0.29487 | 0.14281
23 | 0.28394 | 0.13752
24 | 0.39596 | 0.19177
25 | 0.14776 | 0.071563
26 | 0.29267 | 0.14175
27 | 0.13705 | 0.066377
28 | 0.14706 | 0.071227
29 | 0.7696 | 0.37273
30 | 0.26463 | 0.12817
31 | 0.070537 | 0.034163
32 | 1.0355 | 0.50154
33 | 0.093938 | 0.045496
34 | 0.18402 | 0.089126
35 | 0.22277 | 0.10789
36 | 0.20513 | 0.099348
37 | 0.23239 | 0.11255
38 | 0.29437 | 0.14257
39 | 0.42341 | 0.20507
40 | 0.29131 | 0.14109
41 | 0.10203 | 0.049417
42 | 0.27836 | 0.13482
43 | 1.2548 | 0.60772
44 | 0.11884 | 0.057559
45 | 0.62993 | 0.30509
46 | 0.12606 | 0.061054
47 | 0.35089 | 0.16995
48 | 0.37171 | 0.18003
49 | 0.085752 | 0.041532
50 | 0.1713 | 0.082967
51 | 0.10355 | 0.050153
52 | 0.21822 | 0.10569
53 | 0.2201 | 0.1066
54 | 0.081938 | 0.039684
55 | 0.24196 | 0.11719
56 | 0.74644 | 0.36152
57 | 0.23082 | 0.11179
58 | 0.070097 | 0.03395
59 | 0.071353 | 0.034558
60 | 0.37031 | 0.17935
61 | 0.19414 | 0.094027
62 | 0.27168 | 0.13158
63 | 0.081812 | 0.039624

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1