## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_50_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_50_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_50_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_50_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_50_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_50_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_50_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_50_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_50_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_50_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_50_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_50_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_50_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_50_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_50_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_50_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_50_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_50_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_50_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_50_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_50_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_50_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_50_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_50_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_50_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_50_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_50_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_50_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_50_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_50_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_50_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_50_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_50_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_50_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_50_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_50_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_50_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_50_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_50_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_50_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_50_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_50_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_50_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_50_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_50_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_50_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_50_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_50_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_50_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_50_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_50_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_50_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_50_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_50_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_50_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_50_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_50_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_50_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_50_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_50_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_50_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_50_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_50_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_50_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_50_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_50_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_50_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_50_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_50_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_50_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_50_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_50_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_50_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_50_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_50_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_50_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_50_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_50_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_50_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_50_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_50_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_50_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_50_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_50_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_50_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_50_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_50_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_50_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_50_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_50_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_50_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_50_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_50_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_50_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_50_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_50_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_50_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_50_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_50_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_50_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_50_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_50_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_50_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_50_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_50_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_50_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_50_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_50_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_50_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_50_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_50_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_50_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_50_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_50_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_50_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_50_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_50_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_50_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_50_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_50_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_50_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_50_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_50_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_50_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_50_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_50_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_50_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_50_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_50_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_50_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_50_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_50_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_50_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_50_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_50_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_50_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_HV_50_0_node_40 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_50_0_load_0 | 0 | 0.080423 | 0.03895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_50_0_load_136 | 3 | 0.30801 | 0.14918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_50_0_load_3 | 5 | 0.27447 | 0.13293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_50_0_load_127 | 11 | 0.26329 | 0.12752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_50_0_load_19 | 12 | 0.29062 | 0.14075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_50_0_load_22 | 13 | 0.28241 | 0.13678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_50_0_load_141 | 14 | 0.32009 | 0.15502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_50_0_load_9 | 17 | 0.28659 | 0.1388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_50_0_load_133 | 21 | 0.39533 | 0.19147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_50_0_load_69 | 23 | 0.37998 | 0.18403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_50_0_load_12 | 25 | 0.2674 | 0.12951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_50_0_load_137 | 29 | 0.2913 | 0.14108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_50_0_load_88 | 31 | 0.089127 | 0.043166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_50_0_load_107 | 33 | 0.11777 | 0.057039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_50_0_load_103 | 35 | 2.3177 | 1.1225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_50_0_load_23 | 36 | 0.32728 | 0.15851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_50_0_load_122 | 40 | 0.25044 | 0.1213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_50_0_load_39 | 41 | 0.41233 | 0.1997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_50_0_load_28 | 42 | 0.38933 | 0.18856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_50_0_load_121 | 44 | 0.28229 | 0.13672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_50_0_load_29 | 47 | 0.32555 | 0.15767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_50_0_load_70 | 52 | 0.17623 | 0.085354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_50_0_load_34 | 54 | 0.070514 | 0.034151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_50_0_load_54 | 55 | 0.39143 | 0.18958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_50_0_load_35 | 57 | 0.10636 | 0.051515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_50_0_load_134 | 58 | 0.34823 | 0.16865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_50_0_load_74 | 61 | 0.30751 | 0.14893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_50_0_load_41 | 63 | 0.16143 | 0.078185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_50_0_load_43 | 65 | 0.098828 | 0.047865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_50_0_load_46 | 68 | 0.095366 | 0.046188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_50_0_load_139 | 69 | 0.070327 | 0.034061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_50_0_load_47 | 70 | 0.095864 | 0.046429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_50_0_load_81 | 73 | 0.37651 | 0.18235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_50_0_load_50 | 76 | 0.25426 | 0.12315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_50_0_load_89 | 80 | 0.071614 | 0.034684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_50_0_load_138 | 81 | 0.18292 | 0.08859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_50_0_load_82 | 84 | 0.28671 | 0.13886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_50_0_load_79 | 85 | 0.35686 | 0.17284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_50_0_load_80 | 86 | 0.079261 | 0.038388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_50_0_load_60 | 87 | 0.15922 | 0.077114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_50_0_load_62 | 88 | 0.068457 | 0.033155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_50_0_load_95 | 93 | 0.23073 | 0.11175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_50_0_load_92 | 94 | 0.068359 | 0.033108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_50_0_load_102 | 96 | 0.090947 | 0.044048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_50_0_load_115 | 99 | 1.8107 | 0.87697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_50_0_load_65 | 100 | 0.2401 | 0.11628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_50_0_load_99 | 103 | 0.091123 | 0.044133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_50_0_load_67 | 105 | 0.071356 | 0.034559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_50_0_load_108 | 108 | 0.11036 | 0.053451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_50_0_load_109 | 109 | 0.1005 | 0.048673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_50_0_load_118 | 112 | 0.076935 | 0.037261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_50_0_load_125 | 114 | 0.07412 | 0.035898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_50_0_load_111 | 115 | 0.080469 | 0.038973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_50_0_load_135 | 117 | 0.24617 | 0.11922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_50_0_load_85 | 118 | 0.1275 | 0.061751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_50_0_load_93 | 119 | 0.40887 | 0.19802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_50_0_load_96 | 120 | 0.53794 | 0.26054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_50_0_load_110 | 122 | 0.11634 | 0.056348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_50_0_load_112 | 123 | 0.20831 | 0.10089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_50_0_load_119 | 124 | 0.23878 | 0.11565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_50_0_load_140 | 128 | 0.10378 | 0.050261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_50_0_load_123 | 129 | 0.18584 | 0.090008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_50_0_load_124 | 130 | 0.35552 | 0.17219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_50_0_load_142 | 133 | 0.064596 | 0.031285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_50_0_load_130 | 134 | 0.28573 | 0.13838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_50_0_load_131 | 135 | 0.30744 | 0.1489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 60 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_50_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.13288 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_50_0_line_1 |  | 1 | 2 | 1.4726 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_50_0_line_2 |  | 2 | 3 | 0.06309 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_50_0_line_3 |  | 3 | 4 | 0.011527 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_50_0_line_4 |  | 4 | 39 | 0.6094 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_50_0_line_5 |  | 4 | 37 | 0.61764 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_50_0_line_6 |  | 5 | 6 | 0.009889 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_50_0_line_7 |  | 5 | 7 | 0.020638 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_50_0_line_8 |  | 6 | 8 | 0.36262 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_50_0_line_9 |  | 6 | 9 | 0.16316 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_50_0_line_10 |  | 7 | 10 | 0.55304 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_50_0_line_11 |  | 8 | 11 | 0.02619 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_50_0_line_12 |  | 9 | 12 | 0.15645 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_50_0_line_13 |  | 9 | 13 | 0.0832 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_50_0_line_14 |  | 10 | 14 | 0.046614 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_50_0_line_15 |  | 11 | 15 | 0.005622 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_50_0_line_16 |  | 14 | 16 | 0.12211 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_50_0_line_17 |  | 15 | 24 | 0.28564 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_50_0_line_18 |  | 16 | 82 | 0.84902 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_50_0_line_19 |  | 17 | 18 | 0.005867 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_50_0_line_20 |  | 18 | 19 | 0.039827 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_50_0_line_21 |  | 19 | 23 | 0.025651 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_50_0_line_22 |  | 20 | 21 | 0.040983 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_50_0_line_23 |  | 20 | 22 | 0.37835 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_50_0_line_24 |  | 21 | 24 | 0.035325 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_50_0_line_25 |  | 21 | 23 | 0.12392 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
26 | MV_50_0_line_26 |  | 22 | 28 | 0.28097 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_50_0_line_27 |  | 22 | 25 | 0.047949 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_50_0_line_28 |  | 24 | 49 | 0.30663 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_50_0_line_29 |  | 25 | 26 | 0.031482 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_50_0_line_30 |  | 26 | 27 | 0.087011 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_50_0_line_31 |  | 27 | 29 | 0.025931 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_50_0_line_32 |  | 28 | 30 | 0.21814 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_50_0_line_33 |  | 28 | 31 | 0.036912 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_50_0_line_34 |  | 29 | 34 | 0.038261 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_50_0_line_35 |  | 30 | 32 | 0.067455 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_50_0_line_36 |  | 30 | 33 | 0.060316 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_50_0_line_37 |  | 32 | 35 | 0.029721 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_50_0_line_38 |  | 34 | 132 | 0.12029 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_50_0_line_39 |  | 35 | 121 | 0.049577 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_50_0_line_40 |  | 36 | 37 | 0.069008 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_50_0_line_41 |  | 37 | 38 | 0.56709 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_50_0_line_42 |  | 38 | 40 | 0.047654 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_50_0_line_43 |  | 38 | 41 | 0.2339 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_50_0_line_44 |  | 39 | 42 | 0.059101 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_50_0_line_45 |  | 40 | 43 | 0.080323 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_50_0_line_46 |  | 40 | 44 | 0.054622 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_50_0_line_47 |  | 41 | 45 | 0.04571 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_50_0_line_48 |  | 43 | 111 | 0.004361 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_50_0_line_49 |  | 43 | 62 | 0.24703 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_50_0_line_50 |  | 43 | 107 | 0.35861 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_50_0_line_51 |  | 45 | 46 | 0.64548 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_50_0_line_52 |  | 46 | 58 | 0.089224 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_50_0_line_53 |  | 47 | 48 | 0.034579 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_50_0_line_54 |  | 47 | 49 | 0.16869 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_50_0_line_55 |  | 48 | 50 | 0.13443 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_50_0_line_56 |  | 48 | 51 | 0.054038 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | MV_50_0_line_57 |  | 49 | 52 | 0.063828 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_50_0_line_58 |  | 50 | 55 | 0.067472 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_50_0_line_59 |  | 51 | 53 | 0.034033 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_50_0_line_60 |  | 53 | 54 | 0.028404 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_50_0_line_61 |  | 55 | 56 | 0.062837 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_50_0_line_62 |  | 56 | 74 | 0.58629 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_50_0_line_63 |  | 57 | 58 | 0.31018 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_50_0_line_64 |  | 58 | 59 | 0.065815 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_50_0_line_65 |  | 59 | 121 | 0.032757 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_50_0_line_66 |  | 60 | 61 | 0.064325 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
67 | MV_50_0_line_67 |  | 61 | 62 | 0.047853 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_50_0_line_68 |  | 63 | 64 | 0.059706 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_50_0_line_69 |  | 64 | 65 | 0.032145 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_50_0_line_70 |  | 64 | 66 | 0.31396 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_50_0_line_71 |  | 64 | 67 | 0.2927 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_50_0_line_72 |  | 65 | 68 | 0.038997 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_50_0_line_73 |  | 66 | 69 | 0.15334 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_50_0_line_74 |  | 67 | 70 | 0.063065 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
75 | MV_50_0_line_75 |  | 70 | 71 | 0.052876 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_50_0_line_76 |  | 71 | 72 | 0.79825 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_50_0_line_77 |  | 72 | 73 | 0.083179 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_50_0_line_78 |  | 73 | 74 | 0.074747 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_50_0_line_79 |  | 74 | 75 | 0.50631 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_50_0_line_80 |  | 75 | 83 | 0.43322 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_50_0_line_81 |  | 75 | 84 | 0.027744 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_50_0_line_82 |  | 76 | 77 | 0.14939 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_50_0_line_83 |  | 77 | 78 | 0.29372 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_50_0_line_84 |  | 77 | 79 | 1.0326 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_50_0_line_85 |  | 78 | 80 | 0.18064 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_50_0_line_86 |  | 79 | 81 | 0.056703 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_50_0_line_87 |  | 80 | 82 | 0.15085 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_50_0_line_88 |  | 83 | 85 | 0.01526 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_50_0_line_89 |  | 85 | 86 | 0.04444 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_50_0_line_90 |  | 87 | 88 | 0.070374 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_50_0_line_91 |  | 87 | 89 | 0.091781 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
92 | MV_50_0_line_92 |  | 88 | 90 | 0.099293 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
93 | MV_50_0_line_93 |  | 89 | 91 | 0.08498 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_50_0_line_94 |  | 90 | 94 | 0.011519 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_50_0_line_95 |  | 90 | 95 | 0.18572 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
96 | MV_50_0_line_96 |  | 91 | 92 | 0.032597 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_50_0_line_97 |  | 91 | 93 | 0.046013 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_50_0_line_98 |  | 92 | 96 | 0.087317 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_50_0_line_99 |  | 92 | 97 | 0.023729 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_50_0_line_100 |  | 93 | 98 | 0.04153 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_50_0_line_101 |  | 95 | 99 | 0.062115 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_50_0_line_102 |  | 96 | 102 | 0.15143 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_50_0_line_103 |  | 97 | 120 | 0.055387 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_50_0_line_104 |  | 98 | 119 | 0.025398 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_50_0_line_105 |  | 99 | 125 | 0.066055 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_50_0_line_106 |  | 100 | 101 | 0.06109 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
107 | MV_50_0_line_107 |  | 101 | 102 | 0.12208 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_50_0_line_108 |  | 101 | 103 | 0.056594 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_50_0_line_109 |  | 102 | 116 | 0.15873 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_50_0_line_110 |  | 104 | 105 | 0.029421 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_50_0_line_111 |  | 104 | 106 | 0.058972 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_50_0_line_112 |  | 106 | 107 | 0.04349 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_50_0_line_113 |  | 106 | 108 | 0.081541 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_50_0_line_114 |  | 107 | 109 | 0.069222 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_50_0_line_115 |  | 107 | 110 | 0.12285 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_50_0_line_116 |  | 110 | 112 | 0.024372 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_50_0_line_117 |  | 110 | 113 | 0.028095 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_50_0_line_118 |  | 111 | 114 | 0.023072 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_50_0_line_119 |  | 113 | 115 | 0.059631 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_50_0_line_120 |  | 114 | 130 | 0.035783 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_50_0_line_121 |  | 115 | 122 | 0.042199 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_50_0_line_122 |  | 116 | 117 | 0.068292 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
123 | MV_50_0_line_123 |  | 116 | 118 | 0.32784 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
124 | MV_50_0_line_124 |  | 122 | 123 | 0.053201 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_50_0_line_125 |  | 122 | 124 | 0.2117 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
126 | MV_50_0_line_126 |  | 123 | 125 | 0.11918 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
127 | MV_50_0_line_127 |  | 124 | 126 | 0.2202 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_50_0_line_128 |  | 126 | 127 | 0.098406 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_50_0_line_129 |  | 127 | 128 | 0.002347 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_50_0_line_130 |  | 129 | 130 | 0.0077164 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_50_0_line_131 |  | 131 | 132 | 0.73293 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_50_0_line_132 |  | 131 | 133 | 2.0288 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
133 | MV_50_0_line_133 |  | 131 | 134 | 0.18627 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
134 | MV_50_0_line_134 |  | 132 | 135 | 0.052826 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_50_0_trafo_40 | 25 MVA 110/20 kV | 136 | 60 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2759429.4667 | 1251555.1706
1 | 2759418.1936 | 1251423.2566
2 | 2759434.0773 | 1250601.4117
3 | 2759461.1662 | 1250544.4053
4 | 2759451.5568 | 1250537.9959
5 | 2758546.3504 | 1249504.9908
6 | 2758548.4868 | 1249514.6465
7 | 2758545.0408 | 1249484.4909
8 | 2758753.6419 | 1249508.6421
9 | 2758489.2464 | 1249644.6033
10 | 2758623.7974 | 1249238.9302
11 | 2758774.6236 | 1249493.0773
12 | 2758368.3229 | 1249743.8706
13 | 2758452.7212 | 1249719.3571
14 | 2758626.7764 | 1249192.5859
15 | 2758779.0387 | 1249489.581
16 | 2758598.5354 | 1249079.1393
17 | 2758659.7616 | 1249674.8504
18 | 2758664.9934 | 1249672.1655
19 | 2758663.6396 | 1249643.1781
20 | 2758812.9125 | 1249670.536
21 | 2758810.2166 | 1249629.6451
22 | 2758848.5714 | 1249934.678
23 | 2758686.3091 | 1249631.1395
24 | 2758845.5568 | 1249627.145
25 | 2758821.7291 | 1249974.4542
26 | 2758808.6921 | 1250003.1225
27 | 2758769.5106 | 1250080.7951
28 | 2758932.4741 | 1249959.0181
29 | 2758754.4709 | 1250101.9023
30 | 2759026.6505 | 1249781.0767
31 | 2758964.1159 | 1249978.0252
32 | 2759093.153 | 1249771.5294
33 | 2759048.8515 | 1249836.4016
34 | 2758728.112 | 1250075.2252
35 | 2759122.6574 | 1249775.0799
36 | 2759876.9946 | 1250404.7777
37 | 2759877.2262 | 1250335.77
38 | 2759814.0367 | 1249856.05
39 | 2759941.261 | 1250693.4248
40 | 2759811.1727 | 1249808.4916
41 | 2759594.1162 | 1249935.6938
42 | 2759919.376 | 1250748.334
43 | 2759801.4635 | 1249728.7608
44 | 2759865.5523 | 1249813.627
45 | 2759548.3054 | 1249934.3259
46 | 2759112.6774 | 1249935.0395
47 | 2759049.8417 | 1249526.2771
48 | 2759079.4349 | 1249508.2531
49 | 2758977.1552 | 1249374.0529
50 | 2759195.4237 | 1249440.3099
51 | 2759112.5414 | 1249550.9622
52 | 2759035.2106 | 1249347.5279
53 | 2759143.8387 | 1249564.5492
54 | 2759170.2641 | 1249554.1333
55 | 2759258.3682 | 1249416.0095
56 | 2759317.5074 | 1249414.1078
57 | 2759365.5216 | 1250131.2844
58 | 2759183.1793 | 1249880.3553
59 | 2759164.128 | 1249817.3584
60 | 2759638.8917 | 1249619.0036
61 | 2759701.8273 | 1249632.301
62 | 2759744.1735 | 1249622.4432
63 | 2759886.3076 | 1248264.791
64 | 2759861.343 | 1248319.0277
65 | 2759851.9442 | 1248349.7717
66 | 2759908.4595 | 1248197.4765
67 | 2759716.1873 | 1248466.5524
68 | 2759855.3215 | 1248388.6222
69 | 2759922.6195 | 1248327.6665
70 | 2759695.2395 | 1248526.0366
71 | 2759677.5518 | 1248575.8768
72 | 2759298.3424 | 1248959.5376
73 | 2759355.27 | 1249018.66
74 | 2759411.6587 | 1249067.7251
75 | 2759701.2727 | 1249153.6057
76 | 2758036.7131 | 1247863.9845
77 | 2758027.1208 | 1248012.7987
78 | 2758266.6155 | 1248034.3521
79 | 2758067.9959 | 1247286.5794
80 | 2758319.4362 | 1248206.1146
81 | 2758015.6713 | 1247308.7847
82 | 2758377.7514 | 1248344.1497
83 | 2759606.7599 | 1249380.488
84 | 2759728.9134 | 1249150.4138
85 | 2759620.9484 | 1249374.8698
86 | 2759662.2667 | 1249358.5091
87 | 2760421.1158 | 1249549.9841
88 | 2760468.6162 | 1249600.6983
89 | 2760339.5969 | 1249592.1544
90 | 2760437.5924 | 1249695.0205
91 | 2760281.1905 | 1249530.4462
92 | 2760258.7517 | 1249506.7379
93 | 2760313.9134 | 1249498.0976
94 | 2760445.5369 | 1249703.361
95 | 2760306.4696 | 1249826.5501
96 | 2760198.144 | 1249443.8806
97 | 2760239.9718 | 1249521.1892
98 | 2760343.4477 | 1249468.9011
99 | 2760244.3562 | 1249827.0039
100 | 2760025.0454 | 1249428.4569
101 | 2760002.3944 | 1249371.7219
102 | 2760108.5685 | 1249322.7614
103 | 2760053.5514 | 1249353.7094
104 | 2759959.7553 | 1249491.08
105 | 2759954.7278 | 1249462.0913
106 | 2759971.0735 | 1249548.9436
107 | 2759980.2527 | 1249591.4563
108 | 2760048.6733 | 1249540.774
109 | 2760049.3653 | 1249595.3451
110 | 2759998.5777 | 1249675.4575
111 | 2759805.8092 | 1249729.2562
112 | 2759974.4857 | 1249671.7735
113 | 2760004.4989 | 1249702.9228
114 | 2759828.7302 | 1249731.8955
115 | 2760064.075 | 1249705.4752
116 | 2760079.4034 | 1249184.1901
117 | 2760056.649 | 1249119.8
118 | 2760274.1559 | 1248920.4647
119 | 2760325.8787 | 1249450.5601
120 | 2760195.7645 | 1249554.5575
121 | 2759171.1299 | 1249785.3588
122 | 2760106.2354 | 1249707.2815
123 | 2760159.3733 | 1249709.8232
124 | 2760116.8859 | 1249918.7096
125 | 2760178.3033 | 1249827.4864
126 | 2760214.9824 | 1250049.9685
127 | 2760303.74 | 1250040.1249
128 | 2760303.7506 | 1250037.7784
129 | 2759871.9441 | 1249736.8713
130 | 2759864.2784 | 1249735.9887
131 | 2758638.0962 | 1250603.0552
132 | 2758660.3771 | 1250144.7369
133 | 2756628.2034 | 1250879.553
134 | 2758801.823 | 1250691.8732
135 | 2758702.4891 | 1250168.4881
136 | 2759638.8917 | 1249619.0036

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99699 | -0.020527 | 0.080423 | 0.03895
1 | 0.997 | -0.020642 | 0 | 0
2 | 0.99714 | -0.02012 | 0 | 0
3 | 0.99715 | -0.020024 | 0.30801 | 0.14918
4 | 0.99715 | -0.020048 | 0 | 0
5 | 0.99329 | -0.10699 | 0.27447 | 0.13293
6 | 0.9933 | -0.10707 | 0 | 0
7 | 0.99326 | -0.10689 | 0 | 0
8 | 0.99407 | -0.11233 | 0 | 0
9 | 0.99318 | -0.10596 | 0 | 0
10 | 0.99269 | -0.10398 | 0 | 0
11 | 0.99412 | -0.11271 | 0.26329 | 0.12752
12 | 0.99309 | -0.10652 | 0.29062 | 0.14075
13 | 0.99313 | -0.10625 | 0.28241 | 0.13678
14 | 0.99264 | -0.10372 | 0.32009 | 0.15502
15 | 0.99414 | -0.1128 | 0 | 0
16 | 0.99256 | -0.10348 | 0 | 0
17 | 0.99474 | -0.11741 | 0.28659 | 0.1388
18 | 0.99474 | -0.11743 | 0 | 0
19 | 0.99475 | -0.11757 | 0 | 0
20 | 0.99505 | -0.11514 | 0 | 0
21 | 0.99492 | -0.11663 | 0.39533 | 0.19147
22 | 0.99539 | -0.11326 | 0 | 0
23 | 0.99476 | -0.11766 | 0.37998 | 0.18403
24 | 0.99484 | -0.1177 | 0 | 0
25 | 0.99531 | -0.11265 | 0.2674 | 0.12951
26 | 0.99528 | -0.11235 | 0 | 0
27 | 0.99517 | -0.1115 | 0 | 0
28 | 0.9957 | -0.11152 | 0 | 0
29 | 0.99514 | -0.11124 | 0.2913 | 0.14108
30 | 0.99594 | -0.11011 | 0 | 0
31 | 0.99569 | -0.11148 | 0.089127 | 0.043166
32 | 0.99602 | -0.10966 | 0 | 0
33 | 0.99593 | -0.11003 | 0.11777 | 0.057039
34 | 0.99511 | -0.111 | 0 | 0
35 | 0.99605 | -0.10946 | 2.3177 | 1.1225
36 | 0.99771 | -0.023603 | 0.32728 | 0.15851
37 | 0.99775 | -0.023329 | 0 | 0
38 | 0.99854 | -0.028052 | 0 | 0
39 | 0.99685 | -0.01753 | 0 | 0
40 | 0.99863 | -0.027552 | 0.25044 | 0.1213
41 | 0.99776 | -0.074071 | 0.41233 | 0.1997
42 | 0.99682 | -0.017256 | 0.38933 | 0.18856
43 | 0.99878 | -0.026681 | 0 | 0
44 | 0.9986 | -0.027739 | 0.28229 | 0.13672
45 | 0.99769 | -0.074483 | 0 | 0
46 | 0.99667 | -0.080097 | 0 | 0
47 | 0.99305 | -0.11613 | 0.32555 | 0.15767
48 | 0.99296 | -0.11545 | 0 | 0
49 | 0.99383 | -0.10988 | 0 | 0
50 | 0.99261 | -0.11288 | 0 | 0
51 | 0.99295 | -0.1155 | 0 | 0
52 | 0.99381 | -0.11002 | 0.17623 | 0.085354
53 | 0.99295 | -0.11548 | 0 | 0
54 | 0.99295 | -0.11545 | 0.070514 | 0.034151
55 | 0.99235 | -0.11502 | 0.39143 | 0.18958
56 | 0.99223 | -0.11411 | 0 | 0
57 | 0.99631 | -0.097337 | 0.10636 | 0.051515
58 | 0.99638 | -0.09693 | 0.34823 | 0.16865
59 | 0.99618 | -0.10879 | 0 | 0
60 | 1 | 0 | -18.0284 | -8.045
61 | 0.99962 | -0.022161 | 0.30751 | 0.14893
62 | 0.99948 | -0.022899 | 0 | 0
63 | 0.99004 | -0.10165 | 0.16143 | 0.078185
64 | 0.99006 | -0.10153 | 0 | 0
65 | 0.99006 | -0.10146 | 0.098828 | 0.047865
66 | 0.99004 | -0.10141 | 0 | 0
67 | 0.99022 | -0.10275 | 0 | 0
68 | 0.99005 | -0.10141 | 0.095366 | 0.046188
69 | 0.99002 | -0.1013 | 0.070327 | 0.034061
70 | 0.99027 | -0.10231 | 0.095864 | 0.046429
71 | 0.99031 | -0.10257 | 0 | 0
72 | 0.99084 | -0.10609 | 0 | 0
73 | 0.99089 | -0.1064 | 0.37651 | 0.18235
74 | 0.99102 | -0.1053 | 0 | 0
75 | 0.99055 | -0.10144 | 0 | 0
76 | 0.99162 | -0.098756 | 0.25426 | 0.12315
77 | 0.99167 | -0.099201 | 0 | 0
78 | 0.99183 | -0.10014 | 0 | 0
79 | 0.99143 | -0.097803 | 0 | 0
80 | 0.99193 | -0.10066 | 0.071614 | 0.034684
81 | 0.99142 | -0.097679 | 0.18292 | 0.08859
82 | 0.99202 | -0.10118 | 0 | 0
83 | 0.99031 | -0.099316 | 0 | 0
84 | 0.99054 | -0.10134 | 0.28671 | 0.13886
85 | 0.9903 | -0.099236 | 0.35686 | 0.17284
86 | 0.9903 | -0.099194 | 0.079261 | 0.038388
87 | 0.99591 | -0.049898 | 0.15922 | 0.077114
88 | 0.9961 | -0.051607 | 0.068457 | 0.033155
89 | 0.99556 | -0.052277 | 0 | 0
90 | 0.99652 | -0.048745 | 0 | 0
91 | 0.99534 | -0.050364 | 0 | 0
92 | 0.99529 | -0.049873 | 0 | 0
93 | 0.9953 | -0.050015 | 0.23073 | 0.11175
94 | 0.99652 | -0.048735 | 0.068359 | 0.033108
95 | 0.99733 | -0.043236 | 0 | 0
96 | 0.9952 | -0.049108 | 0.090947 | 0.044048
97 | 0.99527 | -0.049722 | 0 | 0
98 | 0.99528 | -0.049813 | 0 | 0
99 | 0.99751 | -0.044837 | 1.8107 | 0.87697
100 | 0.99498 | -0.047632 | 0.2401 | 0.11628
101 | 0.99501 | -0.047453 | 0 | 0
102 | 0.99506 | -0.047919 | 0 | 0
103 | 0.995 | -0.047393 | 0.091123 | 0.044133
104 | 0.99846 | -0.02791 | 0 | 0
105 | 0.99846 | -0.027886 | 0.071356 | 0.034559
106 | 0.99847 | -0.027956 | 0 | 0
107 | 0.99848 | -0.028038 | 0 | 0
108 | 0.99846 | -0.027853 | 0.11036 | 0.053451
109 | 0.99847 | -0.027958 | 0.1005 | 0.048673
110 | 0.99838 | -0.028449 | 0 | 0
111 | 0.99878 | -0.026649 | 0 | 0
112 | 0.99838 | -0.028427 | 0.076935 | 0.037261
113 | 0.99836 | -0.02854 | 0 | 0
114 | 0.99876 | -0.026481 | 0.07412 | 0.035898
115 | 0.99831 | -0.02873 | 0.080469 | 0.038973
116 | 0.99499 | -0.047226 | 0 | 0
117 | 0.99495 | -0.047431 | 0.24617 | 0.11922
118 | 0.9949 | -0.047742 | 0.1275 | 0.061751
119 | 0.99527 | -0.049688 | 0.40887 | 0.19802
120 | 0.99523 | -0.049364 | 0.53794 | 0.26054
121 | 0.99613 | -0.10905 | 0 | 0
122 | 0.99828 | -0.02886 | 0.11634 | 0.056348
123 | 0.99824 | -0.029005 | 0.20831 | 0.10089
124 | 0.99814 | -0.02988 | 0.23878 | 0.11565
125 | 0.99766 | -0.043281 | 0 | 0
126 | 0.99811 | -0.029676 | 0 | 0
127 | 0.9981 | -0.029561 | 0 | 0
128 | 0.99809 | -0.029558 | 0.10378 | 0.050261
129 | 0.99873 | -0.026233 | 0.18584 | 0.090008
130 | 0.99873 | -0.02625 | 0.35552 | 0.17219
131 | 0.99468 | -0.10764 | 0 | 0
132 | 0.99501 | -0.11022 | 0 | 0
133 | 0.99443 | -0.10945 | 0.064596 | 0.031285
134 | 0.99458 | -0.1083 | 0.28573 | 0.13838
135 | 0.99499 | -0.11002 | 0.30744 | 0.1489
136 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.080423 | -0.03895 | 0.080424 | 0.035797 | 1.1697e-06 | -0.0031534 | 0.0025874 | 0.0025489 | 0.0025874 | 0.99699 | -0.020527 | 0.997 | -0.020642 | 1.1761
1 | -0.080424 | -0.035797 | 0.080435 | 0.00084575 | 1.1214e-05 | -0.034951 | 0.0025489 | 0.0023287 | 0.0025489 | 0.997 | -0.020642 | 0.99714 | -0.02012 | 1.1586
2 | -0.080435 | -0.00084575 | 0.080436 | -0.00065187 | 4.5671e-07 | -0.0014976 | 0.0023287 | 0.0023287 | 0.0023287 | 0.99714 | -0.02012 | 0.99715 | -0.020024 | 1.0585
3 | -0.38845 | -0.14852 | 0.38845 | 0.14825 | 2.2301e-06 | -0.00027299 | 0.01204 | 0.012037 | 0.01204 | 0.99715 | -0.020024 | 0.99715 | -0.020048 | 5.4725
4 | 0.38947 | 0.17274 | -0.38934 | -0.18716 | 0.00012551 | -0.014426 | 0.012334 | 0.01251 | 0.01251 | 0.99715 | -0.020048 | 0.99685 | -0.01753 | 5.6863
5 | -0.77792 | -0.32099 | 0.7784 | 0.30646 | 0.00048618 | -0.014528 | 0.024362 | 0.024204 | 0.024362 | 0.99715 | -0.020048 | 0.99775 | -0.023329 | 11.0739
6 | -1.1045 | -0.45351 | 1.1045 | 0.45328 | 1.5894e-05 | -0.00022824 | 0.034699 | 0.034697 | 0.034699 | 0.99329 | -0.10699 | 0.9933 | -0.10707 | 15.7724
7 | 0.82999 | 0.32058 | -0.82998 | -0.32106 | 1.8427e-05 | -0.00048068 | 0.025859 | 0.025864 | 0.025864 | 0.99329 | -0.10699 | 0.99326 | -0.10689 | 11.7562
8 | -1.6776 | -0.72673 | 1.679 | 0.71859 | 0.0013642 | -0.0081443 | 0.053133 | 0.053035 | 0.053133 | 0.9933 | -0.10707 | 0.99407 | -0.11233 | 24.1516
9 | 0.57314 | 0.27345 | -0.57306 | -0.27727 | 7.4384e-05 | -0.0038211 | 0.018455 | 0.018504 | 0.018504 | 0.9933 | -0.10707 | 0.99318 | -0.10596 | 8.4108
10 | 0.82998 | 0.32106 | -0.82948 | -0.33393 | 0.00049651 | -0.012872 | 0.025864 | 0.026003 | 0.026003 | 0.99326 | -0.10689 | 0.99269 | -0.10398 | 11.8194
11 | -1.679 | -0.71859 | 1.6791 | 0.718 | 9.833e-05 | -0.00058878 | 0.053035 | 0.053028 | 0.053035 | 0.99407 | -0.11233 | 0.99412 | -0.11271 | 24.1069
12 | 0.29064 | 0.14058 | -0.29062 | -0.14075 | 2.4553e-05 | -0.00016884 | 0.0093842 | 0.0093865 | 0.0093865 | 0.99318 | -0.10596 | 0.99309 | -0.10652 | 4.4698
13 | 0.28242 | 0.13669 | -0.28241 | -0.13678 | 1.233e-05 | -9.0246e-05 | 0.0091196 | 0.0091209 | 0.0091209 | 0.99318 | -0.10596 | 0.99313 | -0.10625 | 4.3433
14 | 0.82948 | 0.33393 | -0.82944 | -0.33501 | 4.2095e-05 | -0.0010842 | 0.026003 | 0.026015 | 0.026015 | 0.99269 | -0.10398 | 0.99264 | -0.10372 | 11.8248
15 | -1.9424 | -0.84552 | 1.9424 | 0.84539 | 2.84e-05 | -0.00012424 | 0.061515 | 0.061514 | 0.061515 | 0.99412 | -0.11271 | 0.99414 | -0.1128 | 27.9614
16 | 0.50935 | 0.17999 | -0.50931 | -0.18285 | 4.0308e-05 | -0.0028607 | 0.01571 | 0.015738 | 0.015738 | 0.99264 | -0.10372 | 0.99256 | -0.10348 | 7.1538
17 | -1.9424 | -0.84539 | 1.9438 | 0.83907 | 0.0014411 | -0.0063174 | 0.061514 | 0.061436 | 0.061514 | 0.99414 | -0.1128 | 0.99484 | -0.1177 | 27.9607
18 | 0.50931 | 0.18285 | -0.50903 | -0.20273 | 0.00028435 | -0.019876 | 0.015738 | 0.015944 | 0.015944 | 0.99256 | -0.10348 | 0.99202 | -0.10118 | 7.2473
19 | -0.28659 | -0.1388 | 0.28659 | 0.13866 | 6.6872e-07 | -0.00013841 | 0.009241 | 0.0092392 | 0.009241 | 0.99474 | -0.11741 | 0.99474 | -0.11743 | 4.2005
20 | -0.28659 | -0.13866 | 0.28659 | 0.13772 | 4.5329e-06 | -0.0009396 | 0.0092392 | 0.0092274 | 0.0092392 | 0.99474 | -0.11743 | 0.99475 | -0.11757 | 4.1997
21 | -0.28659 | -0.13772 | 0.2866 | 0.13712 | 2.9133e-06 | -0.00060518 | 0.0092274 | 0.0092198 | 0.0092274 | 0.99475 | -0.11757 | 0.99476 | -0.11766 | 4.1943
22 | 5.6011 | 2.5112 | -5.6004 | -2.5122 | 0.00062779 | -0.00093568 | 0.17808 | 0.1781 | 0.1781 | 0.99505 | -0.11514 | 0.99492 | -0.11663 | 49.1976
23 | -5.6011 | -2.5112 | 5.6029 | 2.4652 | 0.001848 | -0.046051 | 0.17808 | 0.17752 | 0.17808 | 0.99505 | -0.11514 | 0.99539 | -0.11326 | 13.956
24 | 4.5384 | 1.9996 | -4.5381 | -2.0006 | 0.00035333 | -0.00094272 | 0.1439 | 0.14391 | 0.14391 | 0.99492 | -0.11663 | 0.99484 | -0.1177 | 39.7544
25 | 0.66668 | 0.32107 | -0.66657 | -0.32115 | 0.00010178 | -8.2659e-05 | 0.02147 | 0.021472 | 0.021472 | 0.99492 | -0.11663 | 0.99476 | -0.11766 | 10.2246
26 | -6.8199 | -3.025 | 6.822 | 2.9912 | 0.0020284 | -0.033851 | 0.21637 | 0.21596 | 0.21637 | 0.99539 | -0.11326 | 0.9957 | -0.11152 | 16.9569
27 | 1.217 | 0.55986 | -1.2169 | -0.56096 | 9.665e-05 | -0.0011055 | 0.03885 | 0.038864 | 0.038864 | 0.99539 | -0.11326 | 0.99531 | -0.11265 | 17.6655
28 | 2.5942 | 1.1615 | -2.5915 | -1.1679 | 0.0027876 | -0.0064115 | 0.082479 | 0.082565 | 0.082565 | 0.99484 | -0.1177 | 0.99383 | -0.10988 | 37.5294
29 | 0.94951 | 0.43145 | -0.94947 | -0.43218 | 3.8467e-05 | -0.0007332 | 0.030249 | 0.030258 | 0.030258 | 0.99531 | -0.11265 | 0.99528 | -0.11235 | 13.7535
30 | 0.94947 | 0.43218 | -0.94936 | -0.43421 | 0.00010643 | -0.0020261 | 0.030258 | 0.030282 | 0.030282 | 0.99528 | -0.11235 | 0.99517 | -0.1115 | 13.7647
31 | 0.94936 | 0.43421 | -0.94933 | -0.43481 | 3.1753e-05 | -0.00060373 | 0.030282 | 0.03029 | 0.03029 | 0.99517 | -0.1115 | 0.99514 | -0.11124 | 13.7681
32 | -6.9111 | -3.0335 | 6.9127 | 3.0072 | 0.0016114 | -0.026276 | 0.21882 | 0.2185 | 0.21882 | 0.9957 | -0.11152 | 0.99594 | -0.11011 | 17.1489
33 | 0.089128 | 0.042293 | -0.089127 | -0.043166 | 4.0465e-07 | -0.00087362 | 0.0028602 | 0.0028711 | 0.0028711 | 0.9957 | -0.11152 | 0.99569 | -0.11148 | 1.3051
34 | 0.65803 | 0.29373 | -0.65801 | -0.29463 | 2.2331e-05 | -0.00089801 | 0.020904 | 0.020915 | 0.020915 | 0.99514 | -0.11124 | 0.99511 | -0.111 | 9.5066
35 | -7.0305 | -3.0628 | 7.031 | 3.0547 | 0.00051469 | -0.0081189 | 0.22228 | 0.22218 | 0.22228 | 0.99594 | -0.11011 | 0.99602 | -0.10966 | 17.4199
36 | 0.11777 | 0.055611 | -0.11777 | -0.057039 | 1.1529e-06 | -0.0014281 | 0.003775 | 0.0037929 | 0.0037929 | 0.99594 | -0.11011 | 0.99593 | -0.11003 | 1.7241
37 | -7.031 | -3.0547 | 7.0312 | 3.0511 | 0.00022663 | -0.0035777 | 0.22218 | 0.22214 | 0.22218 | 0.99602 | -0.10966 | 0.99605 | -0.10946 | 17.4122
38 | 0.65801 | 0.29463 | -0.65794 | -0.29745 | 7.0357e-05 | -0.0028228 | 0.020915 | 0.020948 | 0.020948 | 0.99511 | -0.111 | 0.99501 | -0.11022 | 9.522
39 | -9.349 | -4.1737 | 9.3496 | 4.1679 | 0.00067424 | -0.0058018 | 0.29673 | 0.29665 | 0.29673 | 0.99605 | -0.10946 | 0.99613 | -0.10905 | 23.2544
40 | -0.32728 | -0.15851 | 0.32729 | 0.15843 | 1.361e-05 | -7.3484e-05 | 0.010522 | 0.01052 | 0.010522 | 0.99771 | -0.023603 | 0.99775 | -0.023329 | 5.0103
41 | -1.1057 | -0.4649 | 1.1066 | 0.45167 | 0.0009078 | -0.01322 | 0.034703 | 0.034554 | 0.034703 | 0.99775 | -0.023329 | 0.99854 | -0.028052 | 15.7742
42 | -11.3409 | -4.9722 | 11.3418 | 4.9668 | 0.00094337 | -0.0054402 | 0.35799 | 0.35792 | 0.35799 | 0.99854 | -0.028052 | 0.99863 | -0.027552 | 28.0555
43 | 10.2343 | 4.5206 | -10.2299 | -4.5095 | 0.004368 | 0.011102 | 0.32345 | 0.32346 | 0.32346 | 0.99854 | -0.028052 | 0.99776 | -0.074071 | 25.074
44 | 0.38934 | 0.18716 | -0.38933 | -0.18856 | 1.2365e-05 | -0.0013985 | 0.01251 | 0.012528 | 0.012528 | 0.99685 | -0.01753 | 0.99682 | -0.017256 | 5.6943
45 | -11.8745 | -5.2248 | 11.8763 | 5.2157 | 0.0017448 | -0.009085 | 0.37502 | 0.3749 | 0.37502 | 0.99863 | -0.027552 | 0.99878 | -0.026681 | 29.3901
46 | 0.2823 | 0.13666 | -0.28229 | -0.13672 | 8.0002e-06 | -6.0015e-05 | 0.0090663 | 0.0090672 | 0.0090672 | 0.99863 | -0.027552 | 0.9986 | -0.027739 | 4.3177
47 | 9.8176 | 4.3098 | -9.8169 | -4.3151 | 0.00067974 | -0.0053352 | 0.31021 | 0.31028 | 0.31028 | 0.99776 | -0.074071 | 0.99769 | -0.074483 | 24.3162
48 | 0.61551 | 0.29641 | -0.61551 | -0.29651 | 2.27e-06 | -0.0001032 | 0.019745 | 0.019747 | 0.019747 | 0.99878 | -0.026681 | 0.99878 | -0.026649 | 8.9758
49 | -17.6889 | -7.9047 | 17.7009 | 7.8804 | 0.011961 | -0.024254 | 0.55998 | 0.55962 | 0.55998 | 0.99878 | -0.026681 | 0.99948 | -0.022899 | 43.8859
50 | 5.1971 | 2.3926 | -5.1956 | -2.4367 | 0.0015201 | -0.044085 | 0.16536 | 0.16591 | 0.16591 | 0.99878 | -0.026681 | 0.99848 | -0.028038 | 13.0025
51 | 9.8169 | 4.3151 | -9.8073 | -4.3903 | 0.00963 | -0.075234 | 0.31028 | 0.31122 | 0.31122 | 0.99769 | -0.074483 | 0.99667 | -0.080097 | 24.3905
52 | 9.8073 | 4.3903 | -9.8057 | -4.3864 | 0.0015426 | 0.0039033 | 0.31122 | 0.31123 | 0.31123 | 0.99667 | -0.080097 | 0.99638 | -0.09693 | 24.126
53 | 2.0879 | 0.92405 | -2.0877 | -0.92481 | 0.00020339 | -0.00075377 | 0.066373 | 0.066382 | 0.066382 | 0.99305 | -0.11613 | 0.99296 | -0.11545 | 30.1737
54 | -2.4134 | -1.0817 | 2.4152 | 1.0826 | 0.0017765 | 0.00091397 | 0.076882 | 0.07688 | 0.076882 | 0.99305 | -0.11613 | 0.99383 | -0.10988 | 36.6106
55 | 2.0172 | 0.89219 | -2.0164 | -0.89513 | 0.00073836 | -0.0029445 | 0.064124 | 0.064161 | 0.064161 | 0.99296 | -0.11545 | 0.99261 | -0.11288 | 29.1641
56 | 0.070515 | 0.032618 | -0.070514 | -0.032682 | 4.9137e-07 | -6.3297e-05 | 0.0022587 | 0.0022595 | 0.0022595 | 0.99296 | -0.11545 | 0.99295 | -0.1155 | 1.076
57 | 0.17624 | 0.085282 | -0.17623 | -0.085354 | 3.6786e-06 | -7.2955e-05 | 0.005687 | 0.005688 | 0.005688 | 0.99383 | -0.10988 | 0.99381 | -0.11002 | 2.7086
58 | 2.0164 | 0.89513 | -2.0159 | -0.8949 | 0.00049489 | 0.00023064 | 0.064161 | 0.064162 | 0.064162 | 0.99261 | -0.11288 | 0.99235 | -0.11502 | 30.5533
59 | 0.070514 | 0.032682 | -0.070514 | -0.033483 | 2.3297e-07 | -0.00080109 | 0.0022595 | 0.0022694 | 0.0022694 | 0.99295 | -0.1155 | 0.99295 | -0.11548 | 1.0315
60 | 0.070514 | 0.033483 | -0.070514 | -0.034151 | 1.9601e-07 | -0.00066859 | 0.0022694 | 0.0022778 | 0.0022778 | 0.99295 | -0.11548 | 0.99295 | -0.11545 | 1.0354
61 | 1.6245 | 0.70532 | -1.6243 | -0.70674 | 0.00022273 | -0.0014112 | 0.051519 | 0.051536 | 0.051536 | 0.99235 | -0.11502 | 0.99223 | -0.11411 | 23.4254
62 | 1.6243 | 0.70674 | -1.6222 | -0.71988 | 0.0020853 | -0.013146 | 0.051536 | 0.051697 | 0.051697 | 0.99223 | -0.11411 | 0.99102 | -0.1053 | 23.4987
63 | -0.10636 | -0.051515 | 0.10637 | 0.051151 | 6.4715e-06 | -0.00036354 | 0.0034243 | 0.0034196 | 0.0034243 | 0.99631 | -0.097337 | 0.99638 | -0.09693 | 1.6306
64 | 9.3511 | 4.1666 | -9.3501 | -4.164 | 0.0010335 | 0.0025986 | 0.2966 | 0.2966 | 0.2966 | 0.99638 | -0.09693 | 0.99618 | -0.10879 | 22.9926
65 | 9.3501 | 4.164 | -9.3496 | -4.1679 | 0.00044531 | -0.003834 | 0.2966 | 0.29665 | 0.29665 | 0.99618 | -0.10879 | 0.99613 | -0.10905 | 23.2486
66 | 18.0144 | 8.0345 | -18.0107 | -8.0246 | 0.0037228 | 0.0098331 | 0.56941 | 0.56941 | 0.56941 | 1 | 0 | 0.99962 | -0.022161 | 44.1404
67 | 17.7032 | 7.8757 | -17.7009 | -7.8804 | 0.0023151 | -0.0047044 | 0.55955 | 0.55962 | 0.55962 | 0.99962 | -0.022161 | 0.99948 | -0.022899 | 43.8573
68 | -0.16143 | -0.078185 | 0.16144 | 0.078117 | 2.9093e-06 | -6.8045e-05 | 0.00523 | 0.0052291 | 0.00523 | 0.99004 | -0.10165 | 0.99006 | -0.10153 | 2.4905
69 | 0.1942 | 0.092388 | -0.19419 | -0.09314 | 1.6898e-06 | -0.00075181 | 0.0062704 | 0.0062798 | 0.0062798 | 0.99006 | -0.10153 | 0.99006 | -0.10146 | 2.8545
70 | 0.07033 | 0.023125 | -0.070328 | -0.030473 | 2.0184e-06 | -0.0073471 | 0.0021586 | 0.0022348 | 0.0022348 | 0.99006 | -0.10153 | 0.99004 | -0.10141 | 1.0158
71 | -0.42596 | -0.19363 | 0.42603 | 0.1868 | 7.2293e-05 | -0.0068299 | 0.013643 | 0.013561 | 0.013643 | 0.99006 | -0.10153 | 0.99022 | -0.10275 | 6.2013
72 | 0.095366 | 0.045275 | -0.095366 | -0.046188 | 4.951e-07 | -0.00091252 | 0.0030781 | 0.0030896 | 0.0030896 | 0.99006 | -0.10146 | 0.99005 | -0.10141 | 1.4044
73 | 0.070328 | 0.030473 | -0.070327 | -0.034061 | 1.042e-06 | -0.0035882 | 0.0022348 | 0.0022785 | 0.0022785 | 0.99004 | -0.10141 | 0.99002 | -0.1013 | 1.0357
74 | -0.42603 | -0.1868 | 0.42605 | 0.18674 | 2.0663e-05 | -6.0883e-05 | 0.013561 | 0.013561 | 0.013561 | 0.99022 | -0.10275 | 0.99027 | -0.10231 | 6.4578
75 | -0.52192 | -0.23317 | 0.52194 | 0.23194 | 1.9584e-05 | -0.0012323 | 0.016664 | 0.016649 | 0.016664 | 0.99027 | -0.10231 | 0.99031 | -0.10257 | 7.5744
76 | -0.52194 | -0.23194 | 0.52223 | 0.21332 | 0.00029155 | -0.018615 | 0.016649 | 0.016435 | 0.016649 | 0.99031 | -0.10257 | 0.99084 | -0.10609 | 7.5678
77 | -0.52223 | -0.21332 | 0.52226 | 0.21138 | 2.9956e-05 | -0.001941 | 0.016435 | 0.016414 | 0.016435 | 0.99084 | -0.10609 | 0.99089 | -0.1064 | 7.4706
78 | -0.89877 | -0.39373 | 0.89888 | 0.39371 | 0.00010882 | -1.9463e-05 | 0.028586 | 0.028585 | 0.028586 | 0.99089 | -0.1064 | 0.99102 | -0.1053 | 13.6124
79 | 0.72332 | 0.32617 | -0.72296 | -0.33793 | 0.00036332 | -0.011759 | 0.023113 | 0.023257 | 0.023257 | 0.99102 | -0.1053 | 0.99055 | -0.10144 | 10.5714
80 | 0.43624 | 0.19972 | -0.43613 | -0.20983 | 0.00011408 | -0.010113 | 0.013982 | 0.014108 | 0.014108 | 0.99055 | -0.10144 | 0.99031 | -0.099316 | 6.4127
81 | 0.28671 | 0.13821 | -0.28671 | -0.13886 | 3.1896e-06 | -0.00064901 | 0.0092758 | 0.0092841 | 0.0092841 | 0.99055 | -0.10144 | 0.99054 | -0.10134 | 4.22
82 | -0.25426 | -0.12315 | 0.25428 | 0.11964 | 1.3418e-05 | -0.0035036 | 0.0082245 | 0.0081805 | 0.0082245 | 0.99162 | -0.098756 | 0.99167 | -0.099201 | 3.7384
83 | -0.43724 | -0.18268 | 0.43732 | 0.1758 | 7.4198e-05 | -0.0068755 | 0.013794 | 0.013718 | 0.013794 | 0.99167 | -0.099201 | 0.99183 | -0.10014 | 6.2702
84 | 0.18296 | 0.063034 | -0.18292 | -0.08726 | 4.5704e-05 | -0.024226 | 0.0056333 | 0.005901 | 0.005901 | 0.99167 | -0.099201 | 0.99143 | -0.097803 | 2.6823
85 | -0.43732 | -0.1758 | 0.43736 | 0.17157 | 4.5232e-05 | -0.0042298 | 0.013718 | 0.013673 | 0.013718 | 0.99183 | -0.10014 | 0.99193 | -0.10066 | 6.2355
86 | 0.18292 | 0.08726 | -0.18292 | -0.08859 | 2.6435e-06 | -0.0013299 | 0.005901 | 0.0059178 | 0.0059178 | 0.99143 | -0.097803 | 0.99142 | -0.097679 | 2.6899
87 | -0.50898 | -0.20626 | 0.50903 | 0.20273 | 5.1318e-05 | -0.003529 | 0.015982 | 0.015944 | 0.015982 | 0.99193 | -0.10066 | 0.99202 | -0.10118 | 7.2647
88 | 0.43613 | 0.20983 | -0.43613 | -0.21018 | 4.0561e-06 | -0.00035612 | 0.014108 | 0.014113 | 0.014113 | 0.99031 | -0.099316 | 0.9903 | -0.099236 | 6.4148
89 | 0.079262 | 0.037347 | -0.079261 | -0.038388 | 3.89e-07 | -0.0010404 | 0.0025541 | 0.0025672 | 0.0025672 | 0.9903 | -0.099236 | 0.9903 | -0.099194 | 1.1669
90 | -2.1341 | -1.0119 | 2.1345 | 1.0104 | 0.00044021 | -0.0015363 | 0.068462 | 0.068441 | 0.068462 | 0.99591 | -0.049898 | 0.9961 | -0.051607 | 31.1189
91 | 1.9749 | 0.93482 | -1.9742 | -0.93452 | 0.00065594 | 0.00030223 | 0.063334 | 0.063335 | 0.063335 | 0.99591 | -0.049898 | 0.99556 | -0.052277 | 30.1596
92 | -2.203 | -1.0436 | 2.2039 | 1.044 | 0.0008829 | 0.00043536 | 0.070645 | 0.070644 | 0.070645 | 0.9961 | -0.051607 | 0.99652 | -0.048745 | 33.6405
93 | 1.9742 | 0.93452 | -1.9738 | -0.9364 | 0.00045526 | -0.0018755 | 0.063335 | 0.06336 | 0.06336 | 0.99556 | -0.052277 | 0.99534 | -0.050364 | 28.8
94 | 0.068359 | 0.032835 | -0.068359 | -0.033108 | 7.4328e-08 | -0.00027309 | 0.0021968 | 0.0022003 | 0.0022003 | 0.99652 | -0.048745 | 0.99652 | -0.048735 | 1.0001
95 | -2.2722 | -1.0768 | 2.274 | 1.0777 | 0.0017556 | 0.00087931 | 0.07284 | 0.072838 | 0.07284 | 0.99652 | -0.048745 | 0.99733 | -0.043236 | 34.6859
96 | 1.3341 | 0.62929 | -1.3341 | -0.63003 | 7.9666e-05 | -0.00074738 | 0.042782 | 0.042791 | 0.042791 | 0.99534 | -0.050364 | 0.99529 | -0.049873 | 19.4506
97 | 0.63964 | 0.30711 | -0.63961 | -0.30819 | 2.6031e-05 | -0.0010806 | 0.020579 | 0.020592 | 0.020592 | 0.99534 | -0.050364 | 0.9953 | -0.050015 | 9.3601
98 | 0.79608 | 0.37136 | -0.79601 | -0.3734 | 7.5747e-05 | -0.0020425 | 0.025479 | 0.025504 | 0.025504 | 0.99529 | -0.049873 | 0.9952 | -0.049108 | 11.5927
99 | 0.53797 | 0.25867 | -0.53796 | -0.25923 | 9.4996e-06 | -0.0005584 | 0.017313 | 0.017321 | 0.017321 | 0.99529 | -0.049873 | 0.99527 | -0.049722 | 7.873
100 | 0.40888 | 0.19645 | -0.40887 | -0.19742 | 9.6062e-06 | -0.0009794 | 0.013157 | 0.013169 | 0.013169 | 0.9953 | -0.050015 | 0.99528 | -0.049813 | 5.986
101 | -2.274 | -1.0777 | 2.2744 | 1.0764 | 0.00043983 | -0.001345 | 0.072838 | 0.072819 | 0.072838 | 0.99733 | -0.043236 | 0.99751 | -0.044837 | 33.1081
102 | 0.70506 | 0.32936 | -0.70496 | -0.33291 | 0.00010321 | -0.0035497 | 0.022573 | 0.022617 | 0.022617 | 0.9952 | -0.049108 | 0.99506 | -0.047919 | 10.2805
103 | 0.53796 | 0.25923 | -0.53794 | -0.26054 | 2.2204e-05 | -0.0013033 | 0.017321 | 0.017337 | 0.017337 | 0.99527 | -0.049722 | 0.99523 | -0.049364 | 7.8805
104 | 0.40887 | 0.19742 | -0.40887 | -0.19802 | 5.8837e-06 | -0.00059895 | 0.013169 | 0.013177 | 0.013177 | 0.99528 | -0.049813 | 0.99527 | -0.049688 | 5.9894
105 | -4.0852 | -1.9533 | 4.0857 | 1.9515 | 0.00054774 | -0.0018571 | 0.13104 | 0.13101 | 0.13104 | 0.99751 | -0.044837 | 0.99766 | -0.043281 | 36.1994
106 | -0.2401 | -0.11628 | 0.2401 | 0.11622 | 6.5197e-06 | -6.8117e-05 | 0.0077399 | 0.007739 | 0.0077399 | 0.99498 | -0.047632 | 0.99501 | -0.047453 | 3.6857
107 | -0.33123 | -0.15901 | 0.33124 | 0.15613 | 1.8456e-05 | -0.0028804 | 0.01066 | 0.010624 | 0.01066 | 0.99501 | -0.047453 | 0.99506 | -0.047919 | 4.8453
108 | 0.091124 | 0.042795 | -0.091123 | -0.044133 | 6.4819e-07 | -0.0013376 | 0.0029207 | 0.0029375 | 0.0029375 | 0.99501 | -0.047453 | 0.995 | -0.047393 | 1.3352
109 | 0.37371 | 0.17677 | -0.37368 | -0.18052 | 3.06e-05 | -0.0037431 | 0.011993 | 0.01204 | 0.01204 | 0.99506 | -0.047919 | 0.99499 | -0.047226 | 5.4729
110 | 0.071356 | 0.033859 | -0.071356 | -0.034559 | 2.056e-07 | -0.00070025 | 0.0022835 | 0.0022923 | 0.0022923 | 0.99846 | -0.02791 | 0.99846 | -0.027886 | 1.0419
111 | -0.071356 | -0.033859 | 0.071357 | 0.032455 | 4.0743e-07 | -0.0014036 | 0.0022835 | 0.0022664 | 0.0022835 | 0.99846 | -0.02791 | 0.99847 | -0.027956 | 1.038
112 | -0.18172 | -0.083966 | 0.18172 | 0.082931 | 1.9406e-06 | -0.0010346 | 0.0057876 | 0.0057751 | 0.0057876 | 0.99847 | -0.027956 | 0.99848 | -0.028038 | 2.6307
113 | 0.11036 | 0.051511 | -0.11036 | -0.053451 | 1.3589e-06 | -0.0019405 | 0.0035213 | 0.0035454 | 0.0035454 | 0.99847 | -0.027956 | 0.99846 | -0.027853 | 1.6115
114 | 0.1005 | 0.047025 | -0.1005 | -0.048673 | 9.5701e-07 | -0.0016474 | 0.0032079 | 0.0032284 | 0.0032284 | 0.99848 | -0.028038 | 0.99847 | -0.027958 | 1.4674
115 | 4.9134 | 2.3067 | -4.9129 | -2.3218 | 0.00046798 | -0.015126 | 0.15693 | 0.15712 | 0.15712 | 0.99848 | -0.028038 | 0.99838 | -0.028449 | 12.3133
116 | 0.076935 | 0.036681 | -0.076935 | -0.037261 | 1.9819e-07 | -0.00057996 | 0.0024644 | 0.0024717 | 0.0024717 | 0.99838 | -0.028449 | 0.99838 | -0.028427 | 1.1235
117 | 4.8359 | 2.2852 | -4.8358 | -2.2886 | 0.00010385 | -0.0034605 | 0.15465 | 0.1547 | 0.1547 | 0.99838 | -0.028449 | 0.99836 | -0.02854 | 12.1236
118 | 0.61551 | 0.29651 | -0.6155 | -0.29706 | 1.2015e-05 | -0.00054596 | 0.019747 | 0.019754 | 0.019754 | 0.99878 | -0.026649 | 0.99876 | -0.026481 | 8.9789
119 | 4.8358 | 2.2886 | -4.8356 | -2.296 | 0.00022061 | -0.0073442 | 0.1547 | 0.15479 | 0.15479 | 0.99836 | -0.02854 | 0.99831 | -0.02873 | 12.1309
120 | 0.54138 | 0.26116 | -0.54136 | -0.26201 | 1.4427e-05 | -0.00084794 | 0.017373 | 0.017384 | 0.017384 | 0.99876 | -0.026481 | 0.99873 | -0.02625 | 7.9018
121 | 4.7552 | 2.257 | -4.755 | -2.2622 | 0.0001511 | -0.0051997 | 0.1522 | 0.15227 | 0.15227 | 0.99831 | -0.02873 | 0.99828 | -0.02886 | 11.9334
122 | 0.24617 | 0.11915 | -0.24617 | -0.11922 | 7.6619e-06 | -7.591e-05 | 0.0079348 | 0.0079358 | 0.0079358 | 0.99499 | -0.047226 | 0.99495 | -0.047431 | 3.779
123 | 0.12751 | 0.06137 | -0.1275 | -0.061751 | 9.8577e-06 | -0.00038126 | 0.0041056 | 0.0041105 | 0.0041105 | 0.99499 | -0.047226 | 0.9949 | -0.047742 | 1.9574
124 | 4.2961 | 2.0478 | -4.2959 | -2.0544 | 0.00015577 | -0.0065745 | 0.13762 | 0.13771 | 0.13771 | 0.99828 | -0.02886 | 0.99824 | -0.029005 | 10.7919
125 | 0.3426 | 0.15805 | -0.34256 | -0.15827 | 4.4912e-05 | -0.00022369 | 0.010911 | 0.010914 | 0.010914 | 0.99828 | -0.02886 | 0.99814 | -0.02988 | 5.197
126 | 4.0876 | 1.9535 | -4.0857 | -1.9515 | 0.0018778 | 0.0019987 | 0.13101 | 0.13101 | 0.13101 | 0.99824 | -0.029005 | 0.99766 | -0.043281 | 37.4325
127 | 0.10378 | 0.042628 | -0.10378 | -0.047865 | 3.1518e-06 | -0.0052369 | 0.0032448 | 0.0033053 | 0.0033053 | 0.99814 | -0.02988 | 0.99811 | -0.029676 | 1.5024
128 | 0.10378 | 0.047865 | -0.10378 | -0.050205 | 1.4478e-06 | -0.0023402 | 0.0033053 | 0.0033343 | 0.0033343 | 0.99811 | -0.029676 | 0.9981 | -0.029561 | 1.5156
129 | 0.10378 | 0.050205 | -0.10378 | -0.050261 | 3.4856e-08 | -5.5814e-05 | 0.0033343 | 0.003335 | 0.003335 | 0.9981 | -0.029561 | 0.99809 | -0.029558 | 1.5159
130 | -0.18584 | -0.090008 | 0.18584 | 0.089825 | 3.6682e-07 | -0.00018366 | 0.0059685 | 0.0059662 | 0.0059685 | 0.99873 | -0.026233 | 0.99873 | -0.02625 | 2.713
131 | -0.35037 | -0.16708 | 0.35049 | 0.1498 | 0.00012185 | -0.017283 | 0.011265 | 0.011058 | 0.011265 | 0.99468 | -0.10764 | 0.99501 | -0.11022 | 5.1206
132 | 0.064612 | 0.028899 | -0.064596 | -0.031285 | 1.5468e-05 | -0.002386 | 0.0020542 | 0.0020835 | 0.0020835 | 0.99468 | -0.10764 | 0.99443 | -0.10945 | 0.99216
133 | 0.28576 | 0.13818 | -0.28573 | -0.13838 | 2.8171e-05 | -0.00020234 | 0.0092119 | 0.0092147 | 0.0092147 | 0.99468 | -0.10764 | 0.99458 | -0.1083 | 4.3879
134 | 0.30745 | 0.14766 | -0.30744 | -0.1489 | 6.9162e-06 | -0.0012466 | 0.0098952 | 0.0099109 | 0.0099109 | 0.99501 | -0.11022 | 0.99499 | -0.11002 | 4.505

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 18.0284 | 8.045

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.080423 | 0.03895
1 | 0.30801 | 0.14918
2 | 0.27447 | 0.13293
3 | 0.26329 | 0.12752
4 | 0.29062 | 0.14075
5 | 0.28241 | 0.13678
6 | 0.32009 | 0.15502
7 | 0.28659 | 0.1388
8 | 0.39533 | 0.19147
9 | 0.37998 | 0.18403
10 | 0.2674 | 0.12951
11 | 0.2913 | 0.14108
12 | 0.089127 | 0.043166
13 | 0.11777 | 0.057039
14 | 2.3177 | 1.1225
15 | 0.32728 | 0.15851
16 | 0.25044 | 0.1213
17 | 0.41233 | 0.1997
18 | 0.38933 | 0.18856
19 | 0.28229 | 0.13672
20 | 0.32555 | 0.15767
21 | 0.17623 | 0.085354
22 | 0.070514 | 0.034151
23 | 0.39143 | 0.18958
24 | 0.10636 | 0.051515
25 | 0.34823 | 0.16865
26 | 0.30751 | 0.14893
27 | 0.16143 | 0.078185
28 | 0.098828 | 0.047865
29 | 0.095366 | 0.046188
30 | 0.070327 | 0.034061
31 | 0.095864 | 0.046429
32 | 0.37651 | 0.18235
33 | 0.25426 | 0.12315
34 | 0.071614 | 0.034684
35 | 0.18292 | 0.08859
36 | 0.28671 | 0.13886
37 | 0.35686 | 0.17284
38 | 0.079261 | 0.038388
39 | 0.15922 | 0.077114
40 | 0.068457 | 0.033155
41 | 0.23073 | 0.11175
42 | 0.068359 | 0.033108
43 | 0.090947 | 0.044048
44 | 1.8107 | 0.87697
45 | 0.2401 | 0.11628
46 | 0.091123 | 0.044133
47 | 0.071356 | 0.034559
48 | 0.11036 | 0.053451
49 | 0.1005 | 0.048673
50 | 0.076935 | 0.037261
51 | 0.07412 | 0.035898
52 | 0.080469 | 0.038973
53 | 0.24617 | 0.11922
54 | 0.1275 | 0.061751
55 | 0.40887 | 0.19802
56 | 0.53794 | 0.26054
57 | 0.11634 | 0.056348
58 | 0.20831 | 0.10089
59 | 0.23878 | 0.11565
60 | 0.10378 | 0.050261
61 | 0.18584 | 0.090008
62 | 0.35552 | 0.17219
63 | 0.064596 | 0.031285
64 | 0.28573 | 0.13838
65 | 0.30744 | 0.1489

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1