## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_512_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_512_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_512_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_512_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_512_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_512_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_512_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_512_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_512_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_512_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_512_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_512_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_512_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_512_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_512_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_512_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_512_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_512_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_512_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_512_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_512_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_512_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_512_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_512_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_512_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_512_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_512_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_512_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_512_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_512_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_512_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_512_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_512_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_512_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_512_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_512_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_512_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_512_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_512_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_512_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_512_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_512_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_512_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_512_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_512_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_512_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_512_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_512_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_512_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_512_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_512_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_512_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_512_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_512_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_512_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_512_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_512_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_512_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_512_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_512_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_512_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_512_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_512_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_512_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_512_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_512_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_512_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_512_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_512_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_512_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_512_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_512_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_512_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_512_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_512_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_512_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_512_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_512_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_512_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_512_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_512_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_512_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_512_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_512_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_512_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_512_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_512_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_512_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_512_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_512_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_512_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_512_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_512_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_512_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_512_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_512_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_512_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_512_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_512_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_512_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_512_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_512_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_512_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_512_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_512_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_512_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_512_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_512_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_512_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_512_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_512_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_512_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_512_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_512_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_512_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_512_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_512_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_512_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_512_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_512_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_512_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_512_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_512_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_512_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_512_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_512_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_512_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_512_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_512_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_512_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_512_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_512_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_512_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_512_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_512_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_HV_512_0_node_84 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_512_0_load_0 | 0 | 0.17174 | 0.083179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_512_0_load_77 | 1 | 0.31328 | 0.15173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_512_0_load_78 | 2 | 0.076293 | 0.03695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_512_0_load_67 | 4 | 0.2416 | 0.11701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_512_0_load_3 | 9 | 0.38163 | 0.18483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_512_0_load_50 | 13 | 0.27137 | 0.13143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_512_0_load_82 | 16 | 0.072982 | 0.035347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_512_0_load_6 | 17 | 0.39773 | 0.19263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_512_0_load_19 | 23 | 0.35087 | 0.16994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_512_0_load_32 | 24 | 0.39023 | 0.189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_512_0_load_24 | 25 | 0.12241 | 0.059284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_512_0_load_123 | 26 | 0.08123 | 0.039341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_512_0_load_122 | 27 | 0.17159 | 0.083104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_512_0_load_25 | 30 | 0.37594 | 0.18207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_512_0_load_81 | 31 | 0.095455 | 0.046231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_512_0_load_80 | 34 | 0.079849 | 0.038672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_512_0_load_128 | 36 | 0.13784 | 0.066759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_512_0_load_15 | 40 | 0.23844 | 0.11548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_512_0_load_21 | 44 | 0.26382 | 0.12778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_512_0_load_115 | 50 | 0.35582 | 0.17233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_512_0_load_120 | 51 | 0.1117 | 0.054098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_512_0_load_118 | 52 | 0.089306 | 0.043253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_512_0_load_136 | 53 | 0.21295 | 0.10314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_512_0_load_133 | 55 | 0.38771 | 0.18778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_512_0_load_138 | 56 | 0.16053 | 0.07775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_512_0_load_117 | 60 | 0.096417 | 0.046697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_512_0_load_137 | 61 | 0.24223 | 0.11732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_512_0_load_68 | 63 | 0.26557 | 0.12862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_512_0_load_33 | 64 | 0.26347 | 0.12761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_512_0_load_127 | 69 | 0.34595 | 0.16755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_512_0_load_83 | 70 | 0.068946 | 0.033392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_512_0_load_86 | 73 | 0.075585 | 0.036608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_512_0_load_38 | 74 | 0.31312 | 0.15165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_512_0_load_109 | 77 | 0.079083 | 0.038302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_512_0_load_49 | 78 | 0.19105 | 0.09253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_512_0_load_43 | 80 | 0.35614 | 0.17249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_512_0_load_90 | 84 | 0.11728 | 0.056801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_512_0_load_111 | 85 | 0.32169 | 0.1558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_512_0_load_134 | 86 | 0.24021 | 0.11634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_512_0_load_52 | 87 | 0.21137 | 0.10237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_512_0_load_92 | 89 | 0.16352 | 0.079199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_512_0_load_131 | 90 | 0.13203 | 0.063945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_512_0_load_79 | 93 | 0.34181 | 0.16555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_512_0_load_104 | 96 | 0.15135 | 0.0733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_512_0_load_108 | 98 | 0.089534 | 0.043363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_512_0_load_106 | 100 | 0.070169 | 0.033984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_512_0_load_110 | 102 | 0.12918 | 0.062562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_512_0_load_91 | 103 | 0.12647 | 0.061251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_512_0_load_105 | 105 | 0.11847 | 0.057378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_512_0_load_125 | 106 | 0.2182 | 0.10568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_512_0_load_126 | 107 | 0.089455 | 0.043325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_512_0_load_93 | 108 | 0.068332 | 0.033095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_512_0_load_96 | 110 | 0.2639 | 0.12781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_512_0_load_130 | 112 | 0.40254 | 0.19496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_512_0_load_71 | 114 | 0.40448 | 0.1959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_512_0_load_121 | 119 | 0.1573 | 0.076184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_512_0_load_139 | 120 | 0.063586 | 0.030796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_512_0_load_129 | 121 | 0.20007 | 0.096897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_512_0_load_87 | 122 | 0.1352 | 0.065483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_512_0_load_94 | 124 | 0.28314 | 0.13713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_512_0_load_95 | 125 | 0.2639 | 0.12781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_512_0_load_97 | 126 | 0.35912 | 0.17393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_512_0_load_101 | 129 | 0.23366 | 0.11317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_512_0_load_132 | 130 | 0.32135 | 0.15564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_512_0_load_112 | 132 | 0.11277 | 0.054615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_512_0_load_114 | 134 | 0.092952 | 0.045019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 14 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_512_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.18926 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_512_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.020522 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_512_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.012594 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_512_0_line_3 |  | 3 | 93 | 0.048011 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_512_0_line_4 |  | 3 | 94 | 0.18613 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_512_0_line_5 |  | 3 | 5 | 0.26346 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_512_0_line_6 |  | 4 | 5 | 0.052323 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_512_0_line_7 |  | 5 | 6 | 0.20428 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_512_0_line_8 |  | 5 | 7 | 0.2722 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_512_0_line_9 |  | 5 | 8 | 0.23394 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_512_0_line_10 |  | 6 | 89 | 0.041273 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_512_0_line_11 |  | 7 | 107 | 0.013443 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_512_0_line_12 |  | 8 | 88 | 0.14166 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_512_0_line_13 |  | 8 | 87 | 0.006853 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_512_0_line_14 |  | 9 | 10 | 0.032198 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_512_0_line_15 |  | 10 | 11 | 0.33757 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_512_0_line_16 |  | 11 | 12 | 0.59231 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_512_0_line_17 |  | 11 | 13 | 0.004131 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_512_0_line_18 |  | 12 | 14 | 0.076629 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_512_0_line_19 |  | 12 | 15 | 1.3577 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_512_0_line_20 |  | 12 | 16 | 0.022243 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_512_0_line_21 |  | 14 | 85 | 0.080706 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_512_0_line_22 |  | 15 | 86 | 0.008613 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_512_0_line_23 |  | 16 | 68 | 0.010083 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_512_0_line_24 |  | 17 | 18 | 0.01511 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_512_0_line_25 |  | 17 | 19 | 0.033417 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
26 | MV_512_0_line_26 |  | 17 | 20 | 0.037392 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
27 | MV_512_0_line_27 |  | 18 | 21 | 0.15252 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_512_0_line_28 |  | 19 | 22 | 0.045116 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_512_0_line_29 |  | 20 | 25 | 0.024233 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_512_0_line_30 |  | 20 | 23 | 0.029203 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_512_0_line_31 |  | 21 | 31 | 0.0337 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_512_0_line_32 |  | 22 | 26 | 0.013382 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_512_0_line_33 |  | 22 | 27 | 0.05976 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
34 | MV_512_0_line_34 |  | 23 | 24 | 0.055499 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
35 | MV_512_0_line_35 |  | 24 | 43 | 0.057408 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
36 | MV_512_0_line_36 |  | 26 | 35 | 0.0048138 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_512_0_line_37 |  | 27 | 32 | 0.0025065 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_512_0_line_38 |  | 28 | 29 | 0.083028 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_512_0_line_39 |  | 28 | 30 | 0.014893 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_512_0_line_40 |  | 29 | 36 | 0.0078949 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_512_0_line_41 |  | 31 | 37 | 0.038016 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_512_0_line_42 |  | 32 | 33 | 0.030749 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_512_0_line_43 |  | 33 | 34 | 0.016994 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_512_0_line_44 |  | 34 | 39 | 0.018435 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_512_0_line_45 |  | 35 | 38 | 0.034946 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_512_0_line_46 |  | 36 | 54 | 0.043167 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_512_0_line_47 |  | 37 | 71 | 0.021067 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_512_0_line_48 |  | 37 | 72 | 0.017741 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_512_0_line_49 |  | 37 | 67 | 0.05117 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_512_0_line_50 |  | 38 | 56 | 0.043791 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_512_0_line_51 |  | 38 | 62 | 0.06547 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_512_0_line_52 |  | 39 | 101 | 0.079702 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_512_0_line_53 |  | 40 | 41 | 0.041121 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_512_0_line_54 |  | 41 | 42 | 0.052596 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_512_0_line_55 |  | 42 | 44 | 0.038876 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_512_0_line_56 |  | 42 | 43 | 0.040059 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_512_0_line_57 |  | 44 | 45 | 0.00651 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_512_0_line_58 |  | 44 | 46 | 0.011271 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_512_0_line_59 |  | 45 | 47 | 0.052404 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_512_0_line_60 |  | 46 | 48 | 0.033767 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_512_0_line_61 |  | 47 | 49 | 0.096988 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_512_0_line_62 |  | 47 | 50 | 0.02653 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_512_0_line_63 |  | 48 | 53 | 0.034686 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_512_0_line_64 |  | 49 | 51 | 0.017356 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_512_0_line_65 |  | 49 | 52 | 0.029304 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_512_0_line_66 |  | 50 | 133 | 0.014701 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
67 | MV_512_0_line_67 |  | 52 | 57 | 0.012675 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_512_0_line_68 |  | 54 | 55 | 0.058712 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_512_0_line_69 |  | 54 | 56 | 0.057285 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_512_0_line_70 |  | 57 | 58 | 0.012947 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_512_0_line_71 |  | 58 | 59 | 0.23861 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_512_0_line_72 |  | 58 | 60 | 0.027234 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_512_0_line_73 |  | 59 | 61 | 0.030576 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_512_0_line_74 |  | 62 | 63 | 0.05344 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_512_0_line_75 |  | 63 | 112 | 0.068122 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
76 | MV_512_0_line_76 |  | 64 | 65 | 0.008311 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_512_0_line_77 |  | 64 | 66 | 0.008533 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_512_0_line_78 |  | 65 | 67 | 0.052483 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_512_0_line_79 |  | 66 | 68 | 0.012798 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_512_0_line_80 |  | 67 | 69 | 0.039541 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_512_0_line_81 |  | 68 | 70 | 0.016942 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_512_0_line_82 |  | 71 | 73 | 0.040179 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_512_0_line_83 |  | 72 | 74 | 0.009659 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_512_0_line_84 |  | 74 | 75 | 0.005845 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_512_0_line_85 |  | 75 | 76 | 0.04475 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_512_0_line_86 |  | 76 | 77 | 0.031352 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_512_0_line_87 |  | 77 | 78 | 0.065911 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
88 | MV_512_0_line_88 |  | 77 | 79 | 0.02581 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_512_0_line_89 |  | 78 | 82 | 0.019203 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_512_0_line_90 |  | 79 | 123 | 0.016142 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_512_0_line_91 |  | 80 | 81 | 0.003598 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_512_0_line_92 |  | 80 | 82 | 0.048424 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_512_0_line_93 |  | 81 | 83 | 0.01741 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_512_0_line_94 |  | 83 | 84 | 0.026058 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_512_0_line_95 |  | 88 | 90 | 0.008138 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_512_0_line_96 |  | 88 | 91 | 0.1976 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_512_0_line_97 |  | 88 | 92 | 0.051515 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_512_0_line_98 |  | 89 | 108 | 0.0013536 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_512_0_line_99 |  | 91 | 103 | 0.0055309 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_512_0_line_100 |  | 92 | 109 | 0.00911 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_512_0_line_101 |  | 92 | 110 | 0.0083852 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_512_0_line_102 |  | 94 | 95 | 0.18844 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_512_0_line_103 |  | 94 | 96 | 0.042159 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_512_0_line_104 |  | 95 | 99 | 0.088738 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_512_0_line_105 |  | 95 | 100 | 0.016512 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_512_0_line_106 |  | 95 | 97 | 0.21414 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_512_0_line_107 |  | 97 | 98 | 0.0073782 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_512_0_line_108 |  | 99 | 104 | 0.039233 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_512_0_line_109 |  | 99 | 105 | 0.023005 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_512_0_line_110 |  | 101 | 102 | 0.028306 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_512_0_line_111 |  | 104 | 106 | 0.076857 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_512_0_line_112 |  | 107 | 111 | 0.019284 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_512_0_line_113 |  | 109 | 129 | 0.040427 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_512_0_line_114 |  | 110 | 124 | 0.012538 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_512_0_line_115 |  | 111 | 118 | 0.11844 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_512_0_line_116 |  | 112 | 113 | 0.01798 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_512_0_line_117 |  | 113 | 131 | 0.056175 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_512_0_line_118 |  | 114 | 115 | 0.007397 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_512_0_line_119 |  | 115 | 116 | 0.17067 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_512_0_line_120 |  | 115 | 117 | 0.25387 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_512_0_line_121 |  | 116 | 118 | 0.4304 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_512_0_line_122 |  | 116 | 119 | 0.010655 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_512_0_line_123 |  | 117 | 120 | 0.034885 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_512_0_line_124 |  | 118 | 121 | 0.027197 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_512_0_line_125 |  | 122 | 123 | 0.026025 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_512_0_line_126 |  | 124 | 125 | 0.011666 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_512_0_line_127 |  | 125 | 126 | 0.013845 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_512_0_line_128 |  | 126 | 127 | 0.050764 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_512_0_line_129 |  | 127 | 128 | 0.11315 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_512_0_line_130 |  | 128 | 130 | 0.006868 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_512_0_line_131 |  | 129 | 131 | 0.013367 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_512_0_line_132 |  | 132 | 133 | 0.023483 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_512_0_line_133 |  | 133 | 134 | 0.026562 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_512_0_trafo_84 | 25 MVA 110/20 kV | 135 | 14 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696061.6873 | 1261685.3335
1 | 2696215.7788 | 1261575.4404
2 | 2696203.9976 | 1261558.6373
3 | 2696226.0909 | 1261568.2103
4 | 2696327.8985 | 1261688.2756
5 | 2696372.3581 | 1261660.6884
6 | 2696418.1283 | 1261572.6405
7 | 2696372.8003 | 1261499.5093
8 | 2696522.1342 | 1261609.533
9 | 2696591.3631 | 1260874.1111
10 | 2696612.1544 | 1260898.7483
11 | 2696712.9486 | 1261135.8537
12 | 2696786.8941 | 1261548.9983
13 | 2696716.1695 | 1261138.4529
14 | 2696752.3233 | 1261563.4334
15 | 2696978.9899 | 1260838.2782
16 | 2696808.8507 | 1261551.9964
17 | 2696854.2265 | 1261723.0305
18 | 2696857.9256 | 1261708.3792
19 | 2696846.347 | 1261755.5057
20 | 2696891.2132 | 1261728.5184
21 | 2696922.3073 | 1261641.1345
22 | 2696825.2056 | 1261781.4696
23 | 2696920.2373 | 1261732.4526
24 | 2696956.1243 | 1261690.1173
25 | 2696885.8944 | 1261752.1604
26 | 2696813.3868 | 1261787.745
27 | 2696827.1748 | 1261721.7422
28 | 2696871.6331 | 1261833.0161
29 | 2696814.9586 | 1261872.4648
30 | 2696878.4847 | 1261846.2501
31 | 2696925.1018 | 1261607.5521
32 | 2696824.6712 | 1261721.6233
33 | 2696811.8732 | 1261703.7994
34 | 2696795.1924 | 1261700.5496
35 | 2696809.1351 | 1261790.0025
36 | 2696808.0162 | 1261876.2241
37 | 2696928.482 | 1261569.7331
38 | 2696779.3756 | 1261802.9261
39 | 2696777.0084 | 1261697.5795
40 | 2697077.686 | 1261648.3991
41 | 2697038.0123 | 1261659.2125
42 | 2697035.621 | 1261711.6938
43 | 2697012.0709 | 1261702.9894
44 | 2697029.0988 | 1261750.018
45 | 2697027.6007 | 1261756.3541
46 | 2697040.1366 | 1261752.4566
47 | 2697015.5503 | 1261807.3535
48 | 2697073.1072 | 1261760.1815
49 | 2696964.0685 | 1261840.2585
50 | 2697042.0764 | 1261807.8112
51 | 2696947.1674 | 1261836.3115
52 | 2696957.2203 | 1261868.7514
53 | 2697107.0357 | 1261767.8557
54 | 2696766.6975 | 1261888.7218
55 | 2696713.6368 | 1261914.1748
56 | 2696799.5753 | 1261841.8104
57 | 2696954.2582 | 1261881.0754
58 | 2696966.8458 | 1261884.1064
59 | 2697059.1394 | 1261930.2241
60 | 2696993.3392 | 1261890.4153
61 | 2697059.5661 | 1261899.6507
62 | 2696719.9716 | 1261824.9947
63 | 2696672.9621 | 1261849.7925
64 | 2696820.6027 | 1261572.9582
65 | 2696828.9233 | 1261572.4495
66 | 2696818.6588 | 1261565.1089
67 | 2696878.1868 | 1261566.0063
68 | 2696818.9286 | 1261552.314
69 | 2696872.2986 | 1261605.1053
70 | 2696835.8673 | 1261552.6719
71 | 2696922.1088 | 1261553.9603
72 | 2696930.9911 | 1261553.6723
73 | 2696881.943 | 1261553.6454
74 | 2696940.6618 | 1261553.097
75 | 2696941.1541 | 1261558.9209
76 | 2696980.5842 | 1261560.6908
77 | 2697008.0052 | 1261571.9489
78 | 2697026.4739 | 1261508.6783
79 | 2697013.5392 | 1261595.615
80 | 2697089.1326 | 1261483.2526
81 | 2697092.5863 | 1261482.2084
82 | 2697044.4733 | 1261502.0574
83 | 2697097.4968 | 1261498.9137
84 | 2697106.7259 | 1261523.2656
85 | 2696685.819 | 1261517.709
86 | 2696978.0978 | 1260829.7122
87 | 2696515.4534 | 1261607.9227
88 | 2696507.3532 | 1261705.7144
89 | 2696427.9936 | 1261532.5639
90 | 2696503.5058 | 1261712.8908
91 | 2696606.888 | 1261725.5106
92 | 2696529.6746 | 1261738.0159
93 | 2696251.7705 | 1261608.7768
94 | 2696189.8128 | 1261452.8491
95 | 2696067.3353 | 1261367.4565
96 | 2696220.243 | 1261482.0273
97 | 2696058.4453 | 1261486.0082
98 | 2696051.6471 | 1261486.4099
99 | 2696089.7024 | 1261352.6633
100 | 2696055.8828 | 1261379.3518
101 | 2696789.3719 | 1261646.6737
102 | 2696779.0893 | 1261620.958
103 | 2696609.3026 | 1261730.4867
104 | 2696103.8782 | 1261331.343
105 | 2696106.1649 | 1261368.7331
106 | 2696156.5958 | 1261387.1795
107 | 2696380.0889 | 1261488.2133
108 | 2696428.3157 | 1261531.2492
109 | 2696537.5029 | 1261736.7204
110 | 2696526.1845 | 1261745.6403
111 | 2696390.5442 | 1261472.0094
112 | 2696617.5988 | 1261810.0999
113 | 2696601.3506 | 1261812.1128
114 | 2696297.7861 | 1261152.9403
115 | 2696290.7268 | 1261152.7809
116 | 2696304.1638 | 1261227.3155
117 | 2696184.2316 | 1261278.0389
118 | 2696475.7844 | 1261450.8816
119 | 2696310.4584 | 1261235.9127
120 | 2696205.7527 | 1261305.5444
121 | 2696500.783 | 1261460.8462
122 | 2697053.4626 | 1261583.3259
123 | 2697028.8103 | 1261590.3834
124 | 2696520.9659 | 1261757.0407
125 | 2696516.1104 | 1261767.6478
126 | 2696510.3478 | 1261780.2366
127 | 2696489.2188 | 1261826.3944
128 | 2696554.7484 | 1261909.9759
129 | 2696568.144 | 1261760.375
130 | 2696557.4788 | 1261916.2812
131 | 2696573.8447 | 1261772.4648
132 | 2697061.5785 | 1261827.27
133 | 2697038.669 | 1261822.1114
134 | 2697032.277 | 1261847.8913
135 | 2696752.3233 | 1261563.4334

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99576 | -0.022567 | 0.17174 | 0.083179
1 | 0.99582 | -0.022169 | 0.31328 | 0.15173
2 | 0.99582 | -0.02215 | 0.076293 | 0.03695
3 | 0.99583 | -0.022253 | 0 | 0
4 | 0.99632 | -0.026892 | 0.2416 | 0.11701
5 | 0.99635 | -0.026738 | 0 | 0
6 | 0.99629 | -0.026212 | 0 | 0
7 | 0.99603 | -0.024241 | 0 | 0
8 | 0.99722 | -0.033965 | 0 | 0
9 | 0.99911 | 0.0015534 | 0.38163 | 0.18483
10 | 0.99912 | 0.0014069 | 0 | 0
11 | 0.99929 | -3.3565e-05 | 0 | 0
12 | 0.99978 | -0.0040616 | 0 | 0
13 | 0.99928 | -2.0147e-05 | 0.27137 | 0.13143
14 | 1 | 0 | -13.7732 | -6.4346
15 | 0.99937 | -0.0015764 | 0 | 0
16 | 0.99971 | -0.005154 | 0.072982 | 0.035347
17 | 0.99879 | -0.021734 | 0.39773 | 0.19263
18 | 0.99883 | -0.021117 | 0 | 0
19 | 0.99867 | -0.025834 | 0 | 0
20 | 0.9986 | -0.023011 | 0 | 0
21 | 0.99917 | -0.014884 | 0 | 0
22 | 0.9986 | -0.02714 | 0 | 0
23 | 0.9985 | -0.022149 | 0.35087 | 0.16994
24 | 0.99827 | -0.02372 | 0.39023 | 0.189
25 | 0.99859 | -0.022976 | 0.12241 | 0.059284
26 | 0.99858 | -0.027508 | 0.08123 | 0.039341
27 | 0.99855 | -0.027438 | 0.17159 | 0.083104
28 | 0.99827 | -0.028562 | 0 | 0
29 | 0.99831 | -0.02893 | 0 | 0
30 | 0.99826 | -0.028495 | 0.37594 | 0.18207
31 | 0.99925 | -0.013506 | 0.095455 | 0.046231
32 | 0.99855 | -0.027432 | 0 | 0
33 | 0.99854 | -0.027362 | 0 | 0
34 | 0.99854 | -0.027323 | 0.079849 | 0.038672
35 | 0.99857 | -0.027638 | 0 | 0
36 | 0.99831 | -0.028964 | 0.13784 | 0.066759
37 | 0.99934 | -0.011936 | 0 | 0
38 | 0.99852 | -0.028586 | 0 | 0
39 | 0.99854 | -0.027298 | 0 | 0
40 | 0.99794 | -0.024217 | 0.23844 | 0.11548
41 | 0.99796 | -0.024097 | 0 | 0
42 | 0.99797 | -0.024246 | 0 | 0
43 | 0.99806 | -0.025075 | 0 | 0
44 | 0.99789 | -0.023547 | 0.26382 | 0.12778
45 | 0.99788 | -0.023466 | 0 | 0
46 | 0.99789 | -0.02352 | 0 | 0
47 | 0.99781 | -0.022814 | 0 | 0
48 | 0.99788 | -0.023436 | 0 | 0
49 | 0.99775 | -0.022242 | 0 | 0
50 | 0.99778 | -0.022998 | 0.35582 | 0.17233
51 | 0.99774 | -0.022219 | 0.1117 | 0.054098
52 | 0.99773 | -0.022105 | 0.089306 | 0.043253
53 | 0.99787 | -0.023348 | 0.21295 | 0.10314
54 | 0.99836 | -0.028686 | 0 | 0
55 | 0.99833 | -0.028416 | 0.38771 | 0.18778
56 | 0.99846 | -0.028041 | 0.16053 | 0.07775
57 | 0.99772 | -0.022059 | 0 | 0
58 | 0.99772 | -0.022012 | 0 | 0
59 | 0.99764 | -0.021361 | 0 | 0
60 | 0.99771 | -0.021981 | 0.096417 | 0.046697
61 | 0.99763 | -0.021451 | 0.24223 | 0.11732
62 | 0.99843 | -0.030092 | 0 | 0
63 | 0.99837 | -0.03132 | 0.26557 | 0.12862
64 | 0.99963 | -0.006682 | 0.26347 | 0.12761
65 | 0.99961 | -0.0070772 | 0 | 0
66 | 0.99965 | -0.0062677 | 0 | 0
67 | 0.99947 | -0.0095721 | 0 | 0
68 | 0.99969 | -0.0056463 | 0 | 0
69 | 0.99945 | -0.0094095 | 0.34595 | 0.16755
70 | 0.99969 | -0.0056325 | 0.068946 | 0.033392
71 | 0.99933 | -0.011918 | 0 | 0
72 | 0.99931 | -0.01169 | 0 | 0
73 | 0.99933 | -0.011883 | 0.075585 | 0.036608
74 | 0.9993 | -0.011556 | 0.31312 | 0.15165
75 | 0.99929 | -0.011497 | 0 | 0
76 | 0.99924 | -0.011042 | 0 | 0
77 | 0.9992 | -0.010722 | 0.079083 | 0.038302
78 | 0.99912 | -0.011267 | 0.19105 | 0.09253
79 | 0.9992 | -0.010682 | 0 | 0
80 | 0.99908 | -0.010892 | 0.35614 | 0.17249
81 | 0.99908 | -0.010887 | 0 | 0
82 | 0.99911 | -0.011162 | 0 | 0
83 | 0.99908 | -0.010864 | 0 | 0
84 | 0.99907 | -0.010828 | 0.11728 | 0.056801
85 | 0.99995 | -0.00031407 | 0.32169 | 0.1558
86 | 0.99937 | -0.0015517 | 0.24021 | 0.11634
87 | 0.99722 | -0.033947 | 0.21137 | 0.10237
88 | 0.99779 | -0.038653 | 0 | 0
89 | 0.99628 | -0.026098 | 0.16352 | 0.079199
90 | 0.99779 | -0.03864 | 0.13203 | 0.063945
91 | 0.99776 | -0.038384 | 0 | 0
92 | 0.99801 | -0.040492 | 0 | 0
93 | 0.99581 | -0.022057 | 0.34181 | 0.16555
94 | 0.99568 | -0.021022 | 0 | 0
95 | 0.99556 | -0.020054 | 0 | 0
96 | 0.99567 | -0.020947 | 0.15135 | 0.0733
97 | 0.99553 | -0.01986 | 0 | 0
98 | 0.99553 | -0.019852 | 0.089534 | 0.043363
99 | 0.99552 | -0.019718 | 0 | 0
100 | 0.99556 | -0.02004 | 0.070169 | 0.033984
101 | 0.99852 | -0.027183 | 0 | 0
102 | 0.99852 | -0.027139 | 0.12918 | 0.062562
103 | 0.99776 | -0.038375 | 0.12647 | 0.061251
104 | 0.99551 | -0.019621 | 0 | 0
105 | 0.99552 | -0.019686 | 0.11847 | 0.057378
106 | 0.99549 | -0.019423 | 0.2182 | 0.10568
107 | 0.99602 | -0.024115 | 0.089455 | 0.043325
108 | 0.99628 | -0.026097 | 0.068332 | 0.033095
109 | 0.99804 | -0.040222 | 0 | 0
110 | 0.998 | -0.040345 | 0.2639 | 0.12781
111 | 0.996 | -0.023954 | 0 | 0
112 | 0.99818 | -0.03765 | 0.40254 | 0.19496
113 | 0.99816 | -0.038017 | 0 | 0
114 | 0.99543 | -0.019258 | 0.40448 | 0.1959
115 | 0.99543 | -0.019294 | 0 | 0
116 | 0.99553 | -0.02016 | 0 | 0
117 | 0.99541 | -0.019162 | 0 | 0
118 | 0.99587 | -0.022954 | 0 | 0
119 | 0.99553 | -0.020139 | 0.1573 | 0.076184
120 | 0.99541 | -0.019136 | 0.063586 | 0.030796
121 | 0.99587 | -0.022889 | 0.20007 | 0.096897
122 | 0.99919 | -0.010615 | 0.1352 | 0.065483
123 | 0.9992 | -0.010657 | 0 | 0
124 | 0.99798 | -0.040164 | 0.28314 | 0.13713
125 | 0.99796 | -0.040035 | 0.2639 | 0.12781
126 | 0.99795 | -0.039925 | 0.35912 | 0.17393
127 | 0.99793 | -0.03974 | 0 | 0
128 | 0.99788 | -0.039315 | 0 | 0
129 | 0.99808 | -0.039435 | 0.23366 | 0.11317
130 | 0.99788 | -0.039288 | 0.32135 | 0.15564
131 | 0.99809 | -0.039163 | 0 | 0
132 | 0.99777 | -0.023004 | 0.11277 | 0.054615
133 | 0.99778 | -0.023036 | 0 | 0
134 | 0.99777 | -0.023007 | 0.092952 | 0.045019
135 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.17174 | -0.083179 | 0.17175 | 0.082961 | 1.0315e-05 | -0.00021758 | 0.0055321 | 0.0055293 | 0.0055321 | 0.99576 | -0.022567 | 0.99582 | -0.022169 | 2.6343
1 | 0.076293 | 0.036464 | -0.076293 | -0.03695 | 1.6503e-07 | -0.00048584 | 0.0024513 | 0.0024574 | 0.0024574 | 0.99582 | -0.022169 | 0.99582 | -0.02215 | 1.117
2 | -0.56132 | -0.27115 | 0.56133 | 0.27086 | 5.4895e-06 | -0.00029656 | 0.018071 | 0.018067 | 0.018071 | 0.99582 | -0.022169 | 0.99583 | -0.022253 | 8.2141
3 | 0.34182 | 0.16441 | -0.34181 | -0.16555 | 7.7593e-06 | -0.0011345 | 0.010996 | 0.01101 | 0.01101 | 0.99583 | -0.022253 | 0.99581 | -0.022057 | 5.0045
4 | 0.64791 | 0.29287 | -0.6478 | -0.29725 | 0.00010583 | -0.0043749 | 0.020612 | 0.020665 | 0.020665 | 0.99583 | -0.022253 | 0.99568 | -0.021022 | 9.393
5 | -1.5511 | -0.72814 | 1.5519 | 0.72216 | 0.00086642 | -0.0059843 | 0.049671 | 0.049594 | 0.049671 | 0.99583 | -0.022253 | 0.99635 | -0.026738 | 22.5776
6 | -0.2416 | -0.11701 | 0.24161 | 0.11696 | 5.6393e-06 | -5.8475e-05 | 0.0077781 | 0.0077773 | 0.0077781 | 0.99632 | -0.026892 | 0.99635 | -0.026738 | 3.7038
7 | 0.23187 | 0.10645 | -0.23186 | -0.11128 | 1.5022e-05 | -0.0048371 | 0.0073923 | 0.0074519 | 0.0074519 | 0.99635 | -0.026738 | 0.99629 | -0.026212 | 3.3872
8 | 0.91562 | 0.41116 | -0.91532 | -0.41752 | 0.00030812 | -0.0063583 | 0.029081 | 0.029158 | 0.029158 | 0.99635 | -0.026738 | 0.99603 | -0.024241 | 13.2535
9 | -2.941 | -1.3567 | 2.9438 | 1.352 | 0.0027483 | -0.0047345 | 0.093841 | 0.093774 | 0.093841 | 0.99635 | -0.026738 | 0.99722 | -0.033965 | 42.6551
10 | 0.23186 | 0.11128 | -0.23186 | -0.11226 | 3.0648e-06 | -0.00097722 | 0.0074519 | 0.0074642 | 0.0074642 | 0.99629 | -0.026212 | 0.99628 | -0.026098 | 3.3928
11 | 0.91532 | 0.41752 | -0.9153 | -0.41783 | 1.526e-05 | -0.0003139 | 0.029158 | 0.029161 | 0.029161 | 0.99603 | -0.024241 | 0.99602 | -0.024115 | 13.2552
12 | -3.1552 | -1.4542 | 3.1571 | 1.4514 | 0.001912 | -0.0027983 | 0.10057 | 0.10053 | 0.10057 | 0.99722 | -0.033965 | 0.99779 | -0.038653 | 45.7133
13 | 0.21137 | 0.10221 | -0.21137 | -0.10237 | 4.227e-07 | -0.00016259 | 0.0067964 | 0.0067985 | 0.0067985 | 0.99722 | -0.033965 | 0.99722 | -0.033947 | 3.0902
14 | -0.38163 | -0.18483 | 0.38164 | 0.18407 | 6.4471e-06 | -0.00076549 | 0.012252 | 0.012242 | 0.012252 | 0.99911 | 0.0015534 | 0.99912 | 0.0014069 | 5.569
15 | -0.38164 | -0.18407 | 0.38171 | 0.17604 | 6.6989e-05 | -0.0080271 | 0.012242 | 0.012143 | 0.012242 | 0.99912 | 0.0014069 | 0.99929 | -3.3565e-05 | 5.5646
16 | -0.65308 | -0.30737 | 0.65342 | 0.29335 | 0.00034096 | -0.014028 | 0.020851 | 0.020681 | 0.020851 | 0.99929 | -3.3565e-05 | 0.99978 | -0.0040616 | 9.4779
17 | 0.27137 | 0.13133 | -0.27137 | -0.13143 | 4.1838e-07 | -9.8367e-05 | 0.0087092 | 0.0087105 | 0.0087105 | 0.99929 | -3.3565e-05 | 0.99928 | -2.0147e-05 | 3.9593
18 | -13.4349 | -6.2719 | 13.4375 | 6.2684 | 0.0025697 | -0.0034944 | 0.42811 | 0.42804 | 0.42811 | 0.99978 | -0.0040616 | 1 | 0 | 50.8442
19 | 0.24031 | 0.083773 | -0.24021 | -0.11613 | 0.00010237 | -0.032359 | 0.0073482 | 0.0077069 | 0.0077069 | 0.99978 | -0.0040616 | 0.99937 | -0.0015764 | 3.5031
20 | 12.5412 | 5.8947 | -12.5405 | -5.8958 | 0.00065171 | -0.0011003 | 0.40012 | 0.40014 | 0.40014 | 0.99978 | -0.0040616 | 0.99971 | -0.005154 | 47.5228
21 | 0.3217 | 0.15571 | -0.32169 | -0.1558 | 1.5309e-05 | -8.6754e-05 | 0.010317 | 0.010319 | 0.010319 | 1 | 0 | 0.99995 | -0.00031407 | 4.9136
22 | 0.24021 | 0.11613 | -0.24021 | -0.11634 | 6.8318e-07 | -0.00020518 | 0.0077069 | 0.0077095 | 0.0077095 | 0.99937 | -0.0015764 | 0.99937 | -0.0015517 | 3.5043
23 | 12.4676 | 5.8605 | -12.4673 | -5.861 | 0.000292 | -0.00050185 | 0.3978 | 0.39781 | 0.39781 | 0.99971 | -0.005154 | 0.99969 | -0.0056463 | 47.2458
24 | -10.4173 | -4.9028 | 10.4176 | 4.9019 | 0.00030618 | -0.00087063 | 0.33276 | 0.33275 | 0.33276 | 0.99879 | -0.021734 | 0.99883 | -0.021117 | 39.5207
25 | 7.3375 | 3.4307 | -7.3369 | -3.4298 | 0.00065275 | 0.00085877 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.99879 | -0.021734 | 0.99867 | -0.025834 | 28.5499
26 | 2.682 | 1.2795 | -2.6815 | -1.2792 | 0.00049142 | 0.00026329 | 0.085886 | 0.085886 | 0.085886 | 0.99879 | -0.021734 | 0.9986 | -0.023011 | 40.8983
27 | -10.4176 | -4.9019 | 10.4207 | 4.8931 | 0.003089 | -0.0087937 | 0.33275 | 0.33261 | 0.33275 | 0.99883 | -0.021117 | 0.99917 | -0.014884 | 39.519
28 | 7.3369 | 3.4298 | -7.3364 | -3.4328 | 0.00045258 | -0.0030221 | 0.23411 | 0.23415 | 0.23415 | 0.99867 | -0.025834 | 0.9986 | -0.02714 | 27.809
29 | 0.12241 | 0.058707 | -0.12241 | -0.059284 | 4.9917e-07 | -0.00057682 | 0.0039245 | 0.0039317 | 0.0039317 | 0.9986 | -0.023011 | 0.99859 | -0.022976 | 1.7871
30 | 2.5591 | 1.2205 | -2.5589 | -1.2211 | 0.00026193 | -0.00061754 | 0.081962 | 0.081971 | 0.081971 | 0.9986 | -0.023011 | 0.9985 | -0.022149 | 37.2594
31 | -10.4207 | -4.8931 | 10.4214 | 4.8912 | 0.00068218 | -0.0019445 | 0.33261 | 0.33258 | 0.33261 | 0.99917 | -0.014884 | 0.99925 | -0.013506 | 39.502
32 | 6.9558 | 3.2528 | -6.9557 | -3.2537 | 0.00012067 | -0.00090873 | 0.22198 | 0.22199 | 0.22199 | 0.9986 | -0.02714 | 0.99858 | -0.027508 | 26.3648
33 | 0.38063 | 0.18007 | -0.38062 | -0.18013 | 1.5778e-05 | -6.1256e-05 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.9986 | -0.02714 | 0.99855 | -0.027438 | 5.7969
34 | 2.208 | 1.0512 | -2.2075 | -1.0509 | 0.00049427 | 0.00024355 | 0.0707 | 0.070701 | 0.070701 | 0.9985 | -0.022149 | 0.99827 | -0.02372 | 33.6669
35 | 1.8173 | 0.86194 | -1.8169 | -0.86179 | 0.00034602 | 0.00014845 | 0.058162 | 0.058163 | 0.058163 | 0.99827 | -0.02372 | 0.99806 | -0.025075 | 27.6968
36 | 6.8745 | 3.2143 | -6.8744 | -3.2147 | 4.2399e-05 | -0.00032782 | 0.21938 | 0.21939 | 0.21939 | 0.99858 | -0.027508 | 0.99857 | -0.027638 | 26.0555
37 | 0.20903 | 0.09703 | -0.20903 | -0.09709 | 1.4856e-07 | -5.9628e-05 | 0.0066622 | 0.006663 | 0.006663 | 0.99855 | -0.027438 | 0.99855 | -0.027432 | 3.0286
38 | -0.37594 | -0.18172 | 0.37596 | 0.17975 | 1.6127e-05 | -0.0019708 | 0.012075 | 0.01205 | 0.012075 | 0.99827 | -0.028562 | 0.99831 | -0.02893 | 5.4885
39 | 0.37594 | 0.18172 | -0.37594 | -0.18207 | 2.8998e-06 | -0.0003535 | 0.012075 | 0.012079 | 0.012079 | 0.99827 | -0.028562 | 0.99826 | -0.028495 | 5.4905
40 | -0.37596 | -0.17975 | 0.37596 | 0.17956 | 1.5301e-06 | -0.00018741 | 0.01205 | 0.012048 | 0.01205 | 0.99831 | -0.02893 | 0.99831 | -0.028964 | 5.4772
41 | -10.5168 | -4.9374 | 10.5176 | 4.9352 | 0.00078364 | -0.002181 | 0.33564 | 0.3356 | 0.33564 | 0.99925 | -0.013506 | 0.99934 | -0.011936 | 39.8621
42 | 0.20903 | 0.09709 | -0.20903 | -0.097821 | 1.8248e-06 | -0.00073149 | 0.006663 | 0.0066719 | 0.0066719 | 0.99855 | -0.027432 | 0.99854 | -0.027362 | 3.0327
43 | 0.20903 | 0.097821 | -0.20903 | -0.098226 | 1.0107e-06 | -0.00040428 | 0.0066719 | 0.0066769 | 0.0066769 | 0.99854 | -0.027362 | 0.99854 | -0.027323 | 3.0349
44 | 0.12918 | 0.059553 | -0.12918 | -0.059992 | 4.1672e-07 | -0.00043874 | 0.0041123 | 0.0041176 | 0.0041176 | 0.99854 | -0.027323 | 0.99854 | -0.027298 | 1.8716
45 | 6.8744 | 3.2147 | -6.8741 | -3.217 | 0.00030785 | -0.0023796 | 0.21939 | 0.21942 | 0.21942 | 0.99857 | -0.027638 | 0.99852 | -0.028586 | 26.0594
46 | -0.5138 | -0.24632 | 0.51382 | 0.24628 | 2.0878e-05 | -3.8285e-05 | 0.016476 | 0.016476 | 0.016476 | 0.99831 | -0.028964 | 0.99836 | -0.028686 | 7.8458
47 | 0.075586 | 0.035147 | -0.075586 | -0.03565 | 1.6348e-07 | -0.00050229 | 0.0024079 | 0.0024141 | 0.0024141 | 0.99934 | -0.011936 | 0.99933 | -0.011918 | 1.0973
48 | 1.1921 | 0.5703 | -1.1921 | -0.57071 | 3.4518e-05 | -0.00041278 | 0.038174 | 0.038179 | 0.038179 | 0.99934 | -0.011936 | 0.99931 | -0.01169 | 17.354
49 | -11.7853 | -5.5407 | 11.7866 | 5.538 | 0.001325 | -0.0026885 | 0.37618 | 0.37614 | 0.37618 | 0.99934 | -0.011936 | 0.99947 | -0.0095721 | 44.6774
50 | 1.0622 | 0.50938 | -1.0622 | -0.5104 | 6.7837e-05 | -0.0010223 | 0.034058 | 0.034071 | 0.034071 | 0.99852 | -0.028586 | 0.99846 | -0.028041 | 15.4867
51 | 5.8119 | 2.7077 | -5.8115 | -2.7123 | 0.0004118 | -0.0046089 | 0.18536 | 0.18542 | 0.18542 | 0.99852 | -0.028586 | 0.99843 | -0.030092 | 22.0219
52 | 0.12918 | 0.059992 | -0.12918 | -0.061889 | 1.8142e-06 | -0.0018969 | 0.0041176 | 0.004141 | 0.004141 | 0.99854 | -0.027298 | 0.99852 | -0.027183 | 1.8823
53 | -0.23844 | -0.11548 | 0.23844 | 0.11543 | 4.3027e-06 | -4.6194e-05 | 0.0076637 | 0.0076631 | 0.0076637 | 0.99794 | -0.024217 | 0.99796 | -0.024097 | 3.6494
54 | -0.23844 | -0.11543 | 0.23845 | 0.11418 | 4.1148e-06 | -0.0012495 | 0.0076631 | 0.0076474 | 0.0076631 | 0.99796 | -0.024097 | 0.99797 | -0.024246 | 3.4832
55 | 1.5783 | 0.74851 | -1.5782 | -0.74939 | 0.00013253 | -0.00088506 | 0.050528 | 0.050539 | 0.050539 | 0.99797 | -0.024246 | 0.99789 | -0.023547 | 22.9724
56 | -1.8167 | -0.86269 | 1.8169 | 0.86179 | 0.00018095 | -0.00089899 | 0.058175 | 0.058163 | 0.058175 | 0.99797 | -0.024246 | 0.99806 | -0.025075 | 26.4432
57 | 1.1014 | 0.52037 | -1.1014 | -0.52053 | 1.0792e-05 | -0.00015158 | 0.035238 | 0.03524 | 0.03524 | 0.99789 | -0.023547 | 0.99788 | -0.023466 | 16.0183
58 | 0.21296 | 0.10124 | -0.21296 | -0.10151 | 7.0046e-07 | -0.00026777 | 0.0068213 | 0.0068246 | 0.0068246 | 0.99789 | -0.023547 | 0.99789 | -0.02352 | 3.1021
59 | 1.1014 | 0.52053 | -1.1013 | -0.52175 | 8.6918e-05 | -0.00122 | 0.03524 | 0.035256 | 0.035256 | 0.99788 | -0.023466 | 0.99781 | -0.022814 | 16.0253
60 | 0.21296 | 0.10151 | -0.21295 | -0.10231 | 2.1026e-06 | -0.0008022 | 0.0068246 | 0.0068346 | 0.0068346 | 0.99789 | -0.02352 | 0.99788 | -0.023436 | 3.1066
61 | 0.53972 | 0.25101 | -0.53969 | -0.2533 | 3.8461e-05 | -0.002294 | 0.017221 | 0.017249 | 0.017249 | 0.99781 | -0.022814 | 0.99775 | -0.022242 | 7.8404
62 | 0.56155 | 0.27074 | -0.56154 | -0.27076 | 1.5376e-05 | -2.1901e-05 | 0.018036 | 0.018036 | 0.018036 | 0.99781 | -0.022814 | 0.99778 | -0.022998 | 8.5886
63 | 0.21295 | 0.10231 | -0.21295 | -0.10314 | 2.1663e-06 | -0.00082401 | 0.0068346 | 0.006845 | 0.006845 | 0.99788 | -0.023436 | 0.99787 | -0.023348 | 3.1114
64 | 0.1117 | 0.053685 | -0.1117 | -0.054098 | 2.9832e-07 | -0.00041243 | 0.0035856 | 0.0035908 | 0.0035908 | 0.99775 | -0.022242 | 0.99774 | -0.022219 | 1.6322
65 | 0.42799 | 0.19962 | -0.42798 | -0.20031 | 7.3082e-06 | -0.00069434 | 0.013664 | 0.013672 | 0.013672 | 0.99775 | -0.022242 | 0.99773 | -0.022105 | 6.2146
66 | 0.20572 | 0.098428 | -0.20572 | -0.098444 | 1.1403e-06 | -1.6757e-05 | 0.006598 | 0.0065982 | 0.0065982 | 0.99778 | -0.022998 | 0.99778 | -0.023036 | 3.142
67 | 0.33867 | 0.15706 | -0.33867 | -0.15736 | 1.9749e-06 | -0.00030067 | 0.010801 | 0.010805 | 0.010805 | 0.99773 | -0.022105 | 0.99772 | -0.022059 | 4.9114
68 | 0.38772 | 0.18638 | -0.38771 | -0.18778 | 1.2145e-05 | -0.0013936 | 0.012439 | 0.012457 | 0.012457 | 0.99836 | -0.028686 | 0.99833 | -0.028416 | 5.6621
69 | -0.90154 | -0.43267 | 0.90163 | 0.43265 | 8.533e-05 | -1.4722e-05 | 0.028915 | 0.028914 | 0.028915 | 0.99836 | -0.028686 | 0.99846 | -0.028041 | 13.7689
70 | 0.33867 | 0.15736 | -0.33867 | -0.15767 | 2.0187e-06 | -0.00030713 | 0.010805 | 0.010809 | 0.010809 | 0.99772 | -0.022059 | 0.99772 | -0.022012 | 4.9131
71 | 0.24225 | 0.11162 | -0.24223 | -0.11728 | 1.9143e-05 | -0.005665 | 0.0077175 | 0.0077875 | 0.0077875 | 0.99772 | -0.022012 | 0.99764 | -0.021361 | 3.5398
72 | 0.096418 | 0.04605 | -0.096417 | -0.046697 | 3.484e-07 | -0.00064718 | 0.0030916 | 0.0030997 | 0.0030997 | 0.99772 | -0.022012 | 0.99771 | -0.021981 | 1.4089
73 | 0.24223 | 0.11728 | -0.24223 | -0.11732 | 3.3041e-06 | -3.426e-05 | 0.0077875 | 0.007788 | 0.007788 | 0.99764 | -0.021361 | 0.99763 | -0.021451 | 3.7086
74 | 5.8115 | 2.7123 | -5.8111 | -2.716 | 0.00033633 | -0.0037612 | 0.18542 | 0.18547 | 0.18547 | 0.99843 | -0.030092 | 0.99837 | -0.03132 | 22.0278
75 | 5.5456 | 2.5874 | -5.5448 | -2.5865 | 0.00076015 | 0.00092481 | 0.17694 | 0.17695 | 0.17695 | 0.99837 | -0.03132 | 0.99818 | -0.03765 | 21.5787
76 | 12.1342 | 5.7015 | -12.134 | -5.7019 | 0.00022799 | -0.0004252 | 0.38717 | 0.38718 | 0.38718 | 0.99963 | -0.006682 | 0.99961 | -0.0070772 | 45.983
77 | -12.3977 | -5.8291 | 12.398 | 5.8287 | 0.0002444 | -0.00042711 | 0.39562 | 0.39561 | 0.39562 | 0.99963 | -0.006682 | 0.99965 | -0.0062677 | 46.9861
78 | 12.134 | 5.7019 | -12.1326 | -5.7046 | 0.0014399 | -0.0026843 | 0.38718 | 0.38723 | 0.38723 | 0.99961 | -0.0070772 | 0.99947 | -0.0095721 | 45.9889
79 | -12.398 | -5.8287 | 12.3983 | 5.828 | 0.00036653 | -0.00064065 | 0.39561 | 0.3956 | 0.39561 | 0.99965 | -0.0062677 | 0.99969 | -0.0056463 | 46.9851
80 | 0.34595 | 0.16661 | -0.34595 | -0.16755 | 6.4997e-06 | -0.00094113 | 0.011091 | 0.011102 | 0.011102 | 0.99947 | -0.0095721 | 0.99945 | -0.0094095 | 5.0465
81 | 0.068946 | 0.032988 | -0.068946 | -0.033392 | 1.1043e-07 | -0.00040423 | 0.0022071 | 0.0022121 | 0.0022121 | 0.99969 | -0.0056463 | 0.99969 | -0.0056325 | 1.0055
82 | 0.075586 | 0.03565 | -0.075585 | -0.036608 | 3.1413e-07 | -0.00095794 | 0.0024141 | 0.002426 | 0.002426 | 0.99933 | -0.011918 | 0.99933 | -0.011883 | 1.1027
83 | 1.1921 | 0.57071 | -1.192 | -0.57094 | 1.8797e-05 | -0.00022472 | 0.038179 | 0.038182 | 0.038182 | 0.99931 | -0.01169 | 0.9993 | -0.011556 | 17.3553
84 | 0.87892 | 0.41928 | -0.87892 | -0.41942 | 6.1755e-06 | -0.00013753 | 0.028131 | 0.028133 | 0.028133 | 0.9993 | -0.011556 | 0.99929 | -0.011497 | 12.7877
85 | 0.87892 | 0.41942 | -0.87887 | -0.42047 | 4.7306e-05 | -0.0010529 | 0.028133 | 0.028146 | 0.028146 | 0.99929 | -0.011497 | 0.99924 | -0.011042 | 12.7938
86 | 0.87887 | 0.42047 | -0.87884 | -0.42121 | 3.3169e-05 | -0.00073756 | 0.028146 | 0.028156 | 0.028156 | 0.99924 | -0.011042 | 0.9992 | -0.010722 | 12.798
87 | 0.66455 | 0.31905 | -0.66449 | -0.31909 | 5.3266e-05 | -4.5189e-05 | 0.021297 | 0.021298 | 0.021298 | 0.9992 | -0.010722 | 0.99912 | -0.011267 | 10.1419
88 | 0.13521 | 0.063863 | -0.13521 | -0.064478 | 6.4417e-07 | -0.00061506 | 0.00432 | 0.0043276 | 0.0043276 | 0.9992 | -0.010722 | 0.9992 | -0.010682 | 1.9671
89 | 0.47344 | 0.22656 | -0.47344 | -0.22702 | 5.8979e-06 | -0.00045594 | 0.015165 | 0.015171 | 0.015171 | 0.99912 | -0.011267 | 0.99911 | -0.011162 | 6.8957
90 | 0.13521 | 0.064478 | -0.13521 | -0.064863 | 4.0404e-07 | -0.00038468 | 0.0043276 | 0.0043324 | 0.0043324 | 0.9992 | -0.010682 | 0.9992 | -0.010657 | 1.9693
91 | 0.11728 | 0.05568 | -0.11728 | -0.055765 | 6.7654e-08 | -8.5728e-05 | 0.0037512 | 0.0037523 | 0.0037523 | 0.99908 | -0.010892 | 0.99908 | -0.010887 | 1.7056
92 | -0.47342 | -0.22817 | 0.47344 | 0.22702 | 1.4892e-05 | -0.0011497 | 0.015185 | 0.015171 | 0.015185 | 0.99908 | -0.010892 | 0.99911 | -0.011162 | 6.9023
93 | 0.11728 | 0.055765 | -0.11728 | -0.05618 | 3.2769e-07 | -0.00041482 | 0.0037523 | 0.0037575 | 0.0037575 | 0.99908 | -0.010887 | 0.99908 | -0.010864 | 1.7079
94 | 0.11728 | 0.05618 | -0.11728 | -0.056801 | 4.9216e-07 | -0.00062086 | 0.0037575 | 0.0037652 | 0.0037652 | 0.99908 | -0.010864 | 0.99907 | -0.010828 | 1.7115
95 | 0.13203 | 0.063752 | -0.13203 | -0.063945 | 1.9557e-07 | -0.00019339 | 0.0042418 | 0.0042443 | 0.0042443 | 0.99779 | -0.038653 | 0.99779 | -0.03864 | 1.9292
96 | 0.12647 | 0.056424 | -0.12647 | -0.061119 | 4.2946e-06 | -0.0046957 | 0.0040066 | 0.0040639 | 0.0040639 | 0.99779 | -0.038653 | 0.99776 | -0.038384 | 1.8472
97 | -3.4156 | -1.5716 | 3.4164 | 1.5706 | 0.00081361 | -0.00098347 | 0.10878 | 0.10876 | 0.10878 | 0.99779 | -0.038653 | 0.99801 | -0.040492 | 49.4436
98 | 0.068332 | 0.033063 | -0.068332 | -0.033095 | 8.7466e-09 | -3.2076e-05 | 0.0021995 | 0.0021999 | 0.0021999 | 0.99628 | -0.026098 | 0.99628 | -0.026097 | 0.99997
99 | 0.12647 | 0.061119 | -0.12647 | -0.061251 | 1.2198e-07 | -0.00013143 | 0.0040639 | 0.0040655 | 0.0040655 | 0.99776 | -0.038384 | 0.99776 | -0.038375 | 1.848
100 | -4.9079 | -2.2878 | 4.908 | 2.2875 | 0.00010794 | -0.00023285 | 0.15663 | 0.15662 | 0.15663 | 0.99801 | -0.040492 | 0.99804 | -0.040222 | 43.267
101 | 1.4915 | 0.71719 | -1.4915 | -0.71738 | 2.5654e-05 | -0.0001918 | 0.04787 | 0.047873 | 0.047873 | 0.99801 | -0.040492 | 0.998 | -0.040345 | 21.7604
102 | 0.49646 | 0.22495 | -0.49639 | -0.22939 | 6.3033e-05 | -0.0044412 | 0.015802 | 0.015856 | 0.015856 | 0.99568 | -0.021022 | 0.99556 | -0.020054 | 7.2073
103 | 0.15135 | 0.072302 | -0.15135 | -0.0733 | 1.3344e-06 | -0.0009975 | 0.004863 | 0.0048755 | 0.0048755 | 0.99568 | -0.021022 | 0.99567 | -0.020947 | 2.2161
104 | 0.33669 | 0.15767 | -0.33668 | -0.15977 | 1.38e-05 | -0.0020958 | 0.01078 | 0.010806 | 0.010806 | 0.99556 | -0.020054 | 0.99552 | -0.019718 | 4.9119
105 | 0.070169 | 0.033594 | -0.070169 | -0.033984 | 1.1241e-07 | -0.00039072 | 0.0022558 | 0.0022607 | 0.0022607 | 0.99556 | -0.020054 | 0.99556 | -0.02004 | 1.0276
106 | 0.089536 | 0.038122 | -0.089534 | -0.043189 | 2.3241e-06 | -0.0050666 | 0.0028217 | 0.0028825 | 0.0028825 | 0.99556 | -0.020054 | 0.99553 | -0.01986 | 1.3102
107 | 0.089534 | 0.043189 | -0.089534 | -0.043363 | 8.1909e-08 | -0.00017457 | 0.0028825 | 0.0028847 | 0.0028847 | 0.99553 | -0.01986 | 0.99553 | -0.019852 | 1.3112
108 | 0.2182 | 0.10293 | -0.2182 | -0.10386 | 2.5677e-06 | -0.00092759 | 0.006996 | 0.0070075 | 0.0070075 | 0.99552 | -0.019718 | 0.99551 | -0.019621 | 3.1852
109 | 0.11847 | 0.056834 | -0.11847 | -0.057378 | 4.4668e-07 | -0.00054424 | 0.0038102 | 0.0038171 | 0.0038171 | 0.99552 | -0.019718 | 0.99552 | -0.019686 | 1.735
110 | 0.12918 | 0.061889 | -0.12918 | -0.062562 | 6.4931e-07 | -0.00067364 | 0.004141 | 0.0041494 | 0.0041494 | 0.99852 | -0.027183 | 0.99852 | -0.027139 | 1.8861
111 | 0.2182 | 0.10386 | -0.2182 | -0.10568 | 5.0548e-06 | -0.0018171 | 0.0070075 | 0.0070304 | 0.0070304 | 0.99551 | -0.019621 | 0.99549 | -0.019423 | 3.1956
112 | 0.82584 | 0.37451 | -0.82583 | -0.37496 | 1.7786e-05 | -0.00045149 | 0.026282 | 0.026287 | 0.026287 | 0.99602 | -0.024115 | 0.996 | -0.023954 | 11.9486
113 | -4.908 | -2.2875 | 4.9082 | 2.2846 | 0.00018144 | -0.0029102 | 0.15662 | 0.15659 | 0.15662 | 0.99804 | -0.040222 | 0.99808 | -0.039435 | 18.6013
114 | 1.2276 | 0.58957 | -1.2276 | -0.58986 | 2.5975e-05 | -0.00029045 | 0.039391 | 0.039395 | 0.039395 | 0.998 | -0.040345 | 0.99798 | -0.040164 | 17.9068
115 | 0.82583 | 0.37496 | -0.82572 | -0.37773 | 0.0001094 | -0.0027726 | 0.026287 | 0.026321 | 0.026321 | 0.996 | -0.023954 | 0.99587 | -0.022954 | 11.964
116 | 5.1423 | 2.3915 | -5.1422 | -2.3928 | 8.852e-05 | -0.0012875 | 0.16401 | 0.16403 | 0.16403 | 0.99818 | -0.03765 | 0.99816 | -0.038017 | 19.4808
117 | 5.1422 | 2.3928 | -5.1419 | -2.3968 | 0.00027668 | -0.0040219 | 0.16403 | 0.16408 | 0.16408 | 0.99816 | -0.038017 | 0.99809 | -0.039163 | 19.487
118 | -0.40448 | -0.1959 | 0.40448 | 0.19572 | 1.6772e-06 | -0.0001745 | 0.013033 | 0.013031 | 0.013033 | 0.99543 | -0.019258 | 0.99543 | -0.019294 | 5.9242
119 | -0.46807 | -0.21969 | 0.46812 | 0.21567 | 5.1062e-05 | -0.0040232 | 0.014995 | 0.014945 | 0.014995 | 0.99543 | -0.019294 | 0.99553 | -0.02016 | 6.8158
120 | 0.063587 | 0.023965 | -0.063586 | -0.029971 | 1.3598e-06 | -0.0060057 | 0.0019706 | 0.0020386 | 0.0020386 | 0.99543 | -0.019294 | 0.99541 | -0.019162 | 0.92664
121 | -0.62542 | -0.2916 | 0.62565 | 0.28148 | 0.00022863 | -0.01012 | 0.02001 | 0.019887 | 0.02001 | 0.99553 | -0.02016 | 0.99587 | -0.022954 | 9.0953
122 | 0.1573 | 0.075932 | -0.1573 | -0.076184 | 3.6514e-07 | -0.00025203 | 0.0050649 | 0.0050681 | 0.0050681 | 0.99553 | -0.02016 | 0.99553 | -0.020139 | 2.3037
123 | 0.063586 | 0.029971 | -0.063586 | -0.030796 | 1.9452e-07 | -0.00082523 | 0.0020386 | 0.0020489 | 0.0020489 | 0.99541 | -0.019162 | 0.99541 | -0.019136 | 0.93133
124 | 0.20007 | 0.096253 | -0.20007 | -0.096897 | 1.5057e-06 | -0.00064356 | 0.0064357 | 0.0064438 | 0.0064438 | 0.99587 | -0.022954 | 0.99587 | -0.022889 | 2.929
125 | -0.1352 | -0.065483 | 0.13521 | 0.064863 | 6.5329e-07 | -0.00062017 | 0.0043402 | 0.0043324 | 0.0043402 | 0.99919 | -0.010615 | 0.9992 | -0.010657 | 1.9728
126 | 0.94441 | 0.45272 | -0.9444 | -0.453 | 1.4295e-05 | -0.00027316 | 0.030295 | 0.030298 | 0.030298 | 0.99798 | -0.040164 | 0.99796 | -0.040035 | 13.7719
127 | 0.6805 | 0.32519 | -0.68049 | -0.32551 | 8.7989e-06 | -0.00032661 | 0.021817 | 0.021821 | 0.021821 | 0.99796 | -0.040035 | 0.99795 | -0.039925 | 9.9185
128 | 0.32137 | 0.15158 | -0.32136 | -0.15279 | 7.17e-06 | -0.0012049 | 0.010278 | 0.010293 | 0.010293 | 0.99795 | -0.039925 | 0.99793 | -0.03974 | 4.6788
129 | 0.32136 | 0.15279 | -0.32135 | -0.15547 | 1.6057e-05 | -0.0026855 | 0.010293 | 0.010327 | 0.010327 | 0.99793 | -0.03974 | 0.99788 | -0.039315 | 4.6941
130 | 0.32135 | 0.15547 | -0.32135 | -0.15564 | 9.7803e-07 | -0.000163 | 0.010327 | 0.010329 | 0.010329 | 0.99788 | -0.039315 | 0.99788 | -0.039288 | 4.695
131 | -5.1418 | -2.3978 | 5.1419 | 2.3968 | 6.5862e-05 | -0.00095692 | 0.16409 | 0.16408 | 0.16409 | 0.99808 | -0.039435 | 0.99809 | -0.039163 | 19.4885
132 | -0.11277 | -0.054615 | 0.11277 | 0.054057 | 4.1118e-07 | -0.00055807 | 0.003625 | 0.003618 | 0.003625 | 0.99777 | -0.023004 | 0.99778 | -0.023036 | 1.6477
133 | 0.092952 | 0.044387 | -0.092952 | -0.045019 | 3.1578e-07 | -0.0006313 | 0.0029802 | 0.0029881 | 0.0029881 | 0.99778 | -0.023036 | 0.99777 | -0.023007 | 1.3582

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 13.7732 | 6.4346

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.17174 | 0.083179
1 | 0.31328 | 0.15173
2 | 0.076293 | 0.03695
3 | 0.2416 | 0.11701
4 | 0.38163 | 0.18483
5 | 0.27137 | 0.13143
6 | 0.072982 | 0.035347
7 | 0.39773 | 0.19263
8 | 0.35087 | 0.16994
9 | 0.39023 | 0.189
10 | 0.12241 | 0.059284
11 | 0.08123 | 0.039341
12 | 0.17159 | 0.083104
13 | 0.37594 | 0.18207
14 | 0.095455 | 0.046231
15 | 0.079849 | 0.038672
16 | 0.13784 | 0.066759
17 | 0.23844 | 0.11548
18 | 0.26382 | 0.12778
19 | 0.35582 | 0.17233
20 | 0.1117 | 0.054098
21 | 0.089306 | 0.043253
22 | 0.21295 | 0.10314
23 | 0.38771 | 0.18778
24 | 0.16053 | 0.07775
25 | 0.096417 | 0.046697
26 | 0.24223 | 0.11732
27 | 0.26557 | 0.12862
28 | 0.26347 | 0.12761
29 | 0.34595 | 0.16755
30 | 0.068946 | 0.033392
31 | 0.075585 | 0.036608
32 | 0.31312 | 0.15165
33 | 0.079083 | 0.038302
34 | 0.19105 | 0.09253
35 | 0.35614 | 0.17249
36 | 0.11728 | 0.056801
37 | 0.32169 | 0.1558
38 | 0.24021 | 0.11634
39 | 0.21137 | 0.10237
40 | 0.16352 | 0.079199
41 | 0.13203 | 0.063945
42 | 0.34181 | 0.16555
43 | 0.15135 | 0.0733
44 | 0.089534 | 0.043363
45 | 0.070169 | 0.033984
46 | 0.12918 | 0.062562
47 | 0.12647 | 0.061251
48 | 0.11847 | 0.057378
49 | 0.2182 | 0.10568
50 | 0.089455 | 0.043325
51 | 0.068332 | 0.033095
52 | 0.2639 | 0.12781
53 | 0.40254 | 0.19496
54 | 0.40448 | 0.1959
55 | 0.1573 | 0.076184
56 | 0.063586 | 0.030796
57 | 0.20007 | 0.096897
58 | 0.1352 | 0.065483
59 | 0.28314 | 0.13713
60 | 0.2639 | 0.12781
61 | 0.35912 | 0.17393
62 | 0.23366 | 0.11317
63 | 0.32135 | 0.15564
64 | 0.11277 | 0.054615
65 | 0.092952 | 0.045019

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1