## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_517_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_517_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_517_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_517_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_517_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_517_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_517_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_517_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_517_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_517_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_517_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_517_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_517_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_517_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_517_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_517_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_517_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_517_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_517_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_517_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_517_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_517_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_517_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_517_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_517_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_517_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_517_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_517_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_517_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_517_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_517_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_517_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_517_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_517_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_517_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_517_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_517_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_517_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_517_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_517_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_517_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_517_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_517_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_517_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_517_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_517_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_517_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_517_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_517_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_517_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_517_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_517_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_517_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_517_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_517_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_517_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_517_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_517_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_517_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_517_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_517_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_517_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_517_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_517_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_517_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_517_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_517_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_517_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_517_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_517_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_517_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_517_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_517_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_517_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_517_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_517_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_517_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_517_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_517_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_517_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_517_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_517_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_517_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_517_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_517_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_517_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_517_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_517_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_517_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_517_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_517_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_517_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_517_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_517_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_517_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_517_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_517_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_517_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_517_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_517_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_517_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_517_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_517_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_517_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_517_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_517_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_517_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_517_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_517_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_517_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_517_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_517_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_517_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_517_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_517_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_517_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_517_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_517_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_517_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_517_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_517_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_517_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_517_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_517_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_517_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_517_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_517_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_517_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_517_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_517_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_517_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_517_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_517_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_517_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_517_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_517_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_517_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_517_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_517_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_517_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_517_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_517_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_517_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_517_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_517_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_HV_517_0_node_63 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_517_0_load_0 | 0 | 0.27979 | 0.13551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_517_0_load_3 | 6 | 0.19833 | 0.096058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_517_0_load_140 | 7 | 0.3722 | 0.18026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_517_0_load_83 | 10 | 0.18279 | 0.08853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_517_0_load_146 | 11 | 0.23074 | 0.11175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_517_0_load_127 | 13 | 0.33564 | 0.16256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_517_0_load_24 | 14 | 0.11095 | 0.053735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_517_0_load_139 | 16 | 0.26496 | 0.12833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_517_0_load_72 | 20 | 0.23206 | 0.11239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_517_0_load_25 | 21 | 0.078903 | 0.038214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_517_0_load_81 | 25 | 0.27979 | 0.13551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_517_0_load_82 | 26 | 0.27627 | 0.1338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_517_0_load_9 | 29 | 0.31625 | 0.15317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_517_0_load_115 | 31 | 0.12225 | 0.059209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_517_0_load_86 | 34 | 0.08193 | 0.039681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_517_0_load_12 | 35 | 0.34197 | 0.16562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_517_0_load_85 | 38 | 0.083791 | 0.040582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_517_0_load_126 | 39 | 0.37283 | 0.18057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_517_0_load_18 | 41 | 0.21581 | 0.10452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_517_0_load_105 | 43 | 0.34658 | 0.16785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_517_0_load_22 | 44 | 0.76302 | 0.36955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_517_0_load_98 | 45 | 0.072089 | 0.034914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_517_0_load_19 | 47 | 0.99399 | 0.48141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_517_0_load_21 | 48 | 0.40042 | 0.19393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_517_0_load_23 | 49 | 0.075367 | 0.036502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_517_0_load_108 | 50 | 0.095662 | 0.046331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_517_0_load_143 | 51 | 0.62046 | 0.3005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_517_0_load_101 | 54 | 0.16004 | 0.077512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_517_0_load_114 | 56 | 0.20627 | 0.0999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_517_0_load_28 | 57 | 0.33278 | 0.16117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_517_0_load_133 | 61 | 0.30066 | 0.14562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_517_0_load_64 | 62 | 0.4074 | 0.19731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_517_0_load_122 | 64 | 0.20178 | 0.097727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_517_0_load_32 | 68 | 0.30623 | 0.14831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_517_0_load_136 | 73 | 0.2232 | 0.1081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_517_0_load_144 | 75 | 0.18476 | 0.089485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_517_0_load_106 | 77 | 0.11847 | 0.057379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_517_0_load_129 | 78 | 0.15353 | 0.074356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_517_0_load_128 | 80 | 0.24426 | 0.1183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_517_0_load_67 | 82 | 0.40727 | 0.19725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_517_0_load_121 | 83 | 0.072069 | 0.034905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_517_0_load_130 | 85 | 0.16544 | 0.080127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_517_0_load_141 | 88 | 0.24059 | 0.11652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_517_0_load_99 | 91 | 0.13981 | 0.067711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_517_0_load_69 | 96 | 0.26319 | 0.12747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_517_0_load_131 | 97 | 0.3475 | 0.1683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_517_0_load_137 | 98 | 0.22464 | 0.1088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_517_0_load_107 | 99 | 0.28858 | 0.13976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_517_0_load_88 | 101 | 0.67146 | 0.3252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_517_0_load_48 | 102 | 0.33342 | 0.16148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_517_0_load_124 | 104 | 0.080867 | 0.039166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_517_0_load_110 | 106 | 0.075293 | 0.036466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_517_0_load_118 | 107 | 0.255 | 0.1235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_517_0_load_70 | 110 | 0.086428 | 0.041859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_517_0_load_71 | 111 | 0.073633 | 0.035662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_517_0_load_145 | 112 | 0.24168 | 0.11705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_517_0_load_109 | 113 | 0.10219 | 0.049492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_517_0_load_119 | 114 | 0.085896 | 0.041601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_517_0_load_117 | 115 | 0.080938 | 0.0392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_517_0_load_53 | 116 | 0.3547 | 0.17179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_517_0_load_54 | 117 | 0.14348 | 0.06949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_517_0_load_55 | 118 | 0.078094 | 0.037822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_517_0_load_138 | 121 | 0.11119 | 0.053851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_517_0_load_120 | 123 | 0.15937 | 0.077186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_517_0_load_58 | 124 | 0.095156 | 0.046086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_517_0_load_68 | 125 | 0.12297 | 0.059556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_517_0_load_84 | 129 | 0.11725 | 0.056785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_517_0_load_132 | 130 | 0.12791 | 0.06195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_517_0_load_76 | 131 | 0.40495 | 0.19613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_517_0_load_91 | 132 | 0.25837 | 0.12513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_517_0_load_123 | 137 | 0.25788 | 0.1249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_517_0_load_142 | 138 | 0.2959 | 0.14331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_517_0_load_102 | 139 | 0.19869 | 0.096231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_517_0_load_113 | 144 | 0.34972 | 0.16937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 122 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_517_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019443 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_517_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.58144 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_517_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.059229 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_517_0_line_3 |  | 2 | 7 | 0.056337 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_517_0_line_4 |  | 2 | 8 | 0.19255 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_517_0_line_5 |  | 2 | 9 | 0.32158 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_517_0_line_6 |  | 2 | 10 | 0.51274 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_517_0_line_7 |  | 3 | 6 | 0.062658 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_517_0_line_8 |  | 4 | 5 | 0.39803 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_517_0_line_9 |  | 4 | 6 | 0.085068 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_517_0_line_10 |  | 5 | 11 | 0.031871 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_517_0_line_11 |  | 7 | 18 | 0.021581 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_517_0_line_12 |  | 8 | 26 | 0.00442 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_517_0_line_13 |  | 9 | 131 | 0.048366 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_517_0_line_14 |  | 10 | 126 | 0.081064 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_517_0_line_15 |  | 12 | 13 | 0.019888 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_517_0_line_16 |  | 12 | 14 | 0.57178 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_517_0_line_17 |  | 13 | 24 | 0.013641 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_517_0_line_18 |  | 14 | 21 | 0.054267 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_517_0_line_19 |  | 14 | 22 | 0.094977 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_517_0_line_20 |  | 14 | 23 | 0.24136 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_517_0_line_21 |  | 15 | 16 | 0.02353 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_517_0_line_22 |  | 15 | 17 | 0.51267 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_517_0_line_23 |  | 17 | 18 | 0.20426 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_517_0_line_24 |  | 17 | 19 | 0.30401 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_517_0_line_25 |  | 17 | 20 | 0.070523 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
26 | MV_517_0_line_26 |  | 19 | 25 | 0.024496 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
27 | MV_517_0_line_27 |  | 20 | 27 | 0.033978 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_517_0_line_28 |  | 21 | 42 | 0.23614 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_517_0_line_29 |  | 22 | 40 | 0.08302 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_517_0_line_30 |  | 22 | 37 | 0.31171 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_517_0_line_31 |  | 23 | 39 | 0.006798 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_517_0_line_32 |  | 23 | 36 | 0.43538 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_517_0_line_33 |  | 24 | 33 | 0.092866 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_517_0_line_34 |  | 27 | 28 | 0.54342 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_517_0_line_35 |  | 28 | 35 | 0.032494 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_517_0_line_36 |  | 29 | 30 | 0.030147 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_517_0_line_37 |  | 30 | 31 | 0.58372 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
38 | MV_517_0_line_38 |  | 31 | 32 | 0.046374 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_517_0_line_39 |  | 32 | 115 | 0.048291 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_517_0_line_40 |  | 32 | 56 | 0.086111 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_517_0_line_41 |  | 33 | 34 | 0.030646 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_517_0_line_42 |  | 35 | 36 | 0.0861 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_517_0_line_43 |  | 37 | 38 | 0.031381 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_517_0_line_44 |  | 40 | 56 | 0.10524 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_517_0_line_45 |  | 41 | 42 | 0.057542 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_517_0_line_46 |  | 41 | 43 | 0.10926 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_517_0_line_47 |  | 43 | 44 | 0.028178 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_517_0_line_48 |  | 44 | 53 | 0.11144 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
49 | MV_517_0_line_49 |  | 44 | 48 | 0.01037 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_517_0_line_50 |  | 45 | 46 | 0.022469 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_517_0_line_51 |  | 46 | 133 | 0.031388 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_517_0_line_52 |  | 47 | 48 | 0.02455 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_517_0_line_53 |  | 47 | 49 | 0.079587 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_517_0_line_54 |  | 49 | 50 | 0.041245 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_517_0_line_55 |  | 50 | 55 | 0.0098103 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_517_0_line_56 |  | 51 | 52 | 0.031707 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_517_0_line_57 |  | 52 | 108 | 0.039532 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_517_0_line_58 |  | 52 | 133 | 0.10314 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_517_0_line_59 |  | 53 | 54 | 0.040055 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_517_0_line_60 |  | 54 | 91 | 0.12124 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_517_0_line_61 |  | 55 | 122 | 0.055023 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_517_0_line_62 |  | 57 | 58 | 0.026887 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_517_0_line_63 |  | 58 | 59 | 0.3523 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_517_0_line_64 |  | 59 | 62 | 0.037635 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_517_0_line_65 |  | 59 | 60 | 0.46385 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_517_0_line_66 |  | 60 | 61 | 0.004296 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_517_0_line_67 |  | 62 | 67 | 0.069697 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
68 | MV_517_0_line_68 |  | 63 | 64 | 0.031348 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_517_0_line_69 |  | 63 | 65 | 0.077752 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_517_0_line_70 |  | 63 | 66 | 0.26711 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_517_0_line_71 |  | 65 | 83 | 0.017748 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_517_0_line_72 |  | 66 | 78 | 0.033728 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_517_0_line_73 |  | 66 | 79 | 0.14377 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_517_0_line_74 |  | 66 | 71 | 0.25505 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_517_0_line_75 |  | 67 | 100 | 0.13466 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_517_0_line_76 |  | 68 | 69 | 0.01142 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_517_0_line_77 |  | 68 | 70 | 0.089111 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_517_0_line_78 |  | 69 | 71 | 0.23044 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_517_0_line_79 |  | 70 | 72 | 0.28896 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_517_0_line_80 |  | 71 | 75 | 0.04236 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_517_0_line_81 |  | 71 | 76 | 0.089362 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_517_0_line_82 |  | 72 | 73 | 0.019618 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_517_0_line_83 |  | 72 | 74 | 0.23805 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_517_0_line_84 |  | 74 | 97 | 0.029158 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_517_0_line_85 |  | 74 | 84 | 0.36227 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_517_0_line_86 |  | 74 | 87 | 0.21322 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_517_0_line_87 |  | 76 | 77 | 0.031181 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_517_0_line_88 |  | 77 | 99 | 0.020204 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_517_0_line_89 |  | 79 | 80 | 0.003056 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_517_0_line_90 |  | 81 | 82 | 0.013048 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_517_0_line_91 |  | 81 | 83 | 0.067735 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
92 | MV_517_0_line_92 |  | 82 | 100 | 0.12104 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
93 | MV_517_0_line_93 |  | 84 | 85 | 0.007391 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_517_0_line_94 |  | 84 | 86 | 0.066638 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_517_0_line_95 |  | 86 | 101 | 0.015345 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_517_0_line_96 |  | 87 | 88 | 0.043866 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
97 | MV_517_0_line_97 |  | 89 | 90 | 0.20037 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_517_0_line_98 |  | 89 | 91 | 0.04373 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_517_0_line_99 |  | 90 | 98 | 0.046889 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_517_0_line_100 |  | 91 | 108 | 0.075989 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_517_0_line_101 |  | 91 | 109 | 0.23985 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
102 | MV_517_0_line_102 |  | 92 | 93 | 0.16515 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_517_0_line_103 |  | 92 | 94 | 0.73058 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_517_0_line_104 |  | 92 | 95 | 0.15167 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_517_0_line_105 |  | 92 | 96 | 0.046741 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
106 | MV_517_0_line_106 |  | 93 | 103 | 0.032162 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_517_0_line_107 |  | 93 | 104 | 0.040087 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_517_0_line_108 |  | 94 | 105 | 0.46153 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_517_0_line_109 |  | 94 | 106 | 0.044567 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_517_0_line_110 |  | 95 | 102 | 0.021339 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_517_0_line_111 |  | 96 | 110 | 0.030048 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_517_0_line_112 |  | 96 | 111 | 0.042753 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_517_0_line_113 |  | 99 | 141 | 0.034127 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_517_0_line_114 |  | 100 | 125 | 0.051908 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_517_0_line_115 |  | 100 | 120 | 0.10852 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_517_0_line_116 |  | 103 | 112 | 0.054532 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_517_0_line_117 |  | 105 | 107 | 0.039088 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_517_0_line_118 |  | 106 | 113 | 0.00045643 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_517_0_line_119 |  | 107 | 114 | 0.0081168 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
120 | MV_517_0_line_120 |  | 107 | 115 | 0.047203 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_517_0_line_121 |  | 109 | 121 | 0.048526 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_517_0_line_122 |  | 109 | 119 | 0.032227 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_517_0_line_123 |  | 113 | 142 | 0.05356 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_517_0_line_124 |  | 116 | 117 | 0.022508 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_517_0_line_125 |  | 117 | 118 | 0.07164 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_517_0_line_126 |  | 118 | 119 | 0.031734 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_517_0_line_127 |  | 119 | 120 | 0.083361 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_517_0_line_128 |  | 120 | 124 | 0.041798 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_517_0_line_129 |  | 122 | 123 | 0.081493 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_517_0_line_130 |  | 126 | 127 | 0.19897 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_517_0_line_131 |  | 127 | 128 | 0.25575 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_517_0_line_132 |  | 128 | 129 | 0.006304 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_517_0_line_133 |  | 128 | 130 | 0.074124 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
134 | MV_517_0_line_134 |  | 132 | 133 | 0.02965 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_517_0_line_135 |  | 132 | 134 | 0.045037 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_517_0_line_136 |  | 134 | 135 | 0.024527 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_517_0_line_137 |  | 134 | 136 | 0.031797 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_517_0_line_138 |  | 135 | 137 | 0.020102 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_517_0_line_139 |  | 136 | 138 | 0.023265 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_517_0_line_140 |  | 139 | 140 | 0.035138 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_517_0_line_141 |  | 140 | 141 | 0.037929 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_517_0_line_142 |  | 142 | 143 | 0.04015 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_517_0_line_143 |  | 143 | 144 | 0.10543 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_517_0_trafo_63 | 25 MVA 110/20 kV | 145 | 122 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2676911.3254 | 1251743.0129
1 | 2676913.6712 | 1251762.3131
2 | 2676330.4043 | 1251718.3735
3 | 2676932.0311 | 1251818.4037
4 | 2677030.253 | 1251826.9079
5 | 2677262.0934 | 1251731.8003
6 | 2676959.483 | 1251874.1121
7 | 2676371.7023 | 1251680.0552
8 | 2676279.442 | 1251904.0535
9 | 2676039.9187 | 1251856.3405
10 | 2676154.0533 | 1252199.8356
11 | 2677263.6557 | 1251763.633
12 | 2677247.1625 | 1251413.0272
13 | 2677259.8174 | 1251426.035
14 | 2677132.4343 | 1250852.8805
15 | 2676881.8359 | 1251509.8481
16 | 2676862.8617 | 1251500.3951
17 | 2676577.2632 | 1251702.8021
18 | 2676386.2525 | 1251696.0322
19 | 2676680.3496 | 1251893.0857
20 | 2676571.0991 | 1251632.5487
21 | 2677124.4578 | 1250799.2028
22 | 2677223.201 | 1250825.6066
23 | 2677198.077 | 1251085.1472
24 | 2677271.1387 | 1251419.7558
25 | 2676684.5808 | 1251917.2137
26 | 2676277.7966 | 1251908.1575
27 | 2676569.1147 | 1251598.6316
28 | 2676911.6211 | 1251345.3361
29 | 2677629.1037 | 1251256.647
30 | 2677655.9655 | 1251243.0889
31 | 2677388.3341 | 1250724.3412
32 | 2677371.5174 | 1250681.1238
33 | 2677337.6601 | 1251467.8698
34 | 2677366.4107 | 1251478.4799
35 | 2676926.1349 | 1251365.8173
36 | 2677008.7644 | 1251341.617
37 | 2677343.5451 | 1251113.153
38 | 2677350.8215 | 1251143.6153
39 | 2677204.8621 | 1251085.8139
40 | 2677192.417 | 1250748.4825
41 | 2676989.0757 | 1250544.411
42 | 2676995.1188 | 1250601.6313
43 | 2676895.4618 | 1250488.0624
44 | 2676872.3696 | 1250497.3574
45 | 2676931.3871 | 1250341.2248
46 | 2676934.4771 | 1250318.9708
47 | 2676874.6338 | 1250532.1085
48 | 2676872.5271 | 1250507.6485
49 | 2676865.1119 | 1250611.1235
50 | 2676824.3008 | 1250607.2204
51 | 2676866.6654 | 1250342.853
52 | 2676870.4862 | 1250311.3796
53 | 2676773.8666 | 1250445.2475
54 | 2676734.9561 | 1250435.7421
55 | 2676814.7841 | 1250604.8385
56 | 2677290.8394 | 1250711.2251
57 | 2675990.6656 | 1250732.3652
58 | 2675990.3208 | 1250759.247
59 | 2676213.1256 | 1250600.7807
60 | 2676171.4421 | 1251051.3294
61 | 2676171.2133 | 1251055.6184
62 | 2676250.7128 | 1250597.3282
63 | 2676201.7565 | 1250424.7173
64 | 2676170.5215 | 1250422.0587
65 | 2676279.4772 | 1250422.5042
66 | 2676204.7647 | 1250234.295
67 | 2676310.7851 | 1250561.9866
68 | 2676260.2872 | 1249993.1334
69 | 2676271.2292 | 1249996.51
70 | 2676287.8867 | 1249908.4047
71 | 2676209.3912 | 1250056.5918
72 | 2676483.4898 | 1249845.8238
73 | 2676487.7613 | 1249826.6761
74 | 2676470.2288 | 1250083.5036
75 | 2676250.2535 | 1250068.1923
76 | 2676203.7956 | 1249973.9153
77 | 2676179.0556 | 1249954.9382
78 | 2676170.9681 | 1250232.8263
79 | 2676263.74 | 1250193.5237
80 | 2676266.7944 | 1250193.7743
81 | 2676343.3799 | 1250373.6245
82 | 2676354.0167 | 1250380.7
83 | 2676289.966 | 1250415.2783
84 | 2676343.0316 | 1250282.8983
85 | 2676340.9772 | 1250289.9993
86 | 2676409.6695 | 1250283.1682
87 | 2676609.0156 | 1250118.8767
88 | 2676598.4388 | 1250161.4489
89 | 2676751.7695 | 1250297.7981
90 | 2676785.7531 | 1250181.1309
91 | 2676772.8349 | 1250320.5661
92 | 2677334.0554 | 1250103.6127
93 | 2677462.7688 | 1250095.4316
94 | 2677408.518 | 1250413.511
95 | 2677276.2492 | 1249988.1301
96 | 2677349.2825 | 1250147.804
97 | 2676450.4656 | 1250104.9421
98 | 2676832.3706 | 1250174.9526
99 | 2676162.9273 | 1249942.7688
100 | 2676387.9562 | 1250496.8886
101 | 2676424.9205 | 1250284.8665
102 | 2677255.9057 | 1249994.7587
103 | 2677451.4752 | 1250065.3176
104 | 2677476.841 | 1250132.967
105 | 2677321.1246 | 1250556.3194
106 | 2677450.4036 | 1250398.2847
107 | 2677335.7803 | 1250592.5704
108 | 2676848.3391 | 1250329.1388
109 | 2676589.252 | 1250474.9144
110 | 2677378.1939 | 1250139.6194
111 | 2677363.9014 | 1250187.9404
112 | 2677502.394 | 1250045.5909
113 | 2677450.8326 | 1250398.1288
114 | 2677343.8943 | 1250592.7859
115 | 2677353.3974 | 1250636.3624
116 | 2676573.6941 | 1250579.6125
117 | 2676596.1439 | 1250578.446
118 | 2676591.5519 | 1250519.979
119 | 2676579.6593 | 1250491.0578
120 | 2676496.3193 | 1250492.9275
121 | 2676540.8416 | 1250469.8965
122 | 2676762.6105 | 1250606.0191
123 | 2676681.4782 | 1250613.5086
124 | 2676500.6352 | 1250451.3525
125 | 2676391.6929 | 1250548.6615
126 | 2676086.7915 | 1252245.1049
127 | 2675952.6006 | 1252206.3885
128 | 2675847.3826 | 1252163.5095
129 | 2675844.4123 | 1252157.9452
130 | 2675866.2079 | 1252235.203
131 | 2676016.057 | 1251814.2703
132 | 2676995.1921 | 1250326.0652
133 | 2676965.7289 | 1250322.7571
134 | 2677036.471 | 1250311.034
135 | 2677053.5393 | 1250315.2145
136 | 2677040.7056 | 1250288.4504
137 | 2677069.7848 | 1250322.45
138 | 2677032.4726 | 1250266.683
139 | 2676107.7255 | 1249964.8131
140 | 2676108.9755 | 1249929.6984
141 | 2676134.2853 | 1249924.2861
142 | 2677501.1694 | 1250379.8303
143 | 2677528.994 | 1250361.0471
144 | 2677597.3555 | 1250310.2595
145 | 2676762.6105 | 1250606.0191

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98849 | -0.088885 | 0.27979 | 0.13551
1 | 0.98848 | -0.088799 | 0 | 0
2 | 0.98929 | -0.083131 | 0 | 0
3 | 0.98845 | -0.088532 | 0 | 0
4 | 0.98838 | -0.088557 | 0 | 0
5 | 0.98826 | -0.087554 | 0 | 0
6 | 0.98842 | -0.088245 | 0.19833 | 0.096058
7 | 0.98949 | -0.081731 | 0.3722 | 0.18026
8 | 0.98919 | -0.083791 | 0 | 0
9 | 0.98904 | -0.084746 | 0 | 0
10 | 0.98887 | -0.086423 | 0.18279 | 0.08853
11 | 0.98825 | -0.087645 | 0.23074 | 0.11175
12 | 0.99647 | -0.10631 | 0 | 0
13 | 0.99646 | -0.10622 | 0.33564 | 0.16256
14 | 0.99693 | -0.10321 | 0.11095 | 0.053735
15 | 0.98995 | -0.085894 | 0 | 0
16 | 0.98994 | -0.085819 | 0.26496 | 0.12833
17 | 0.99013 | -0.087334 | 0 | 0
18 | 0.98955 | -0.08227 | 0 | 0
19 | 0.99002 | -0.086367 | 0 | 0
20 | 0.9905 | -0.084632 | 0.23206 | 0.11239
21 | 0.99709 | -0.10017 | 0.078903 | 0.038214
22 | 0.99659 | -0.10043 | 0 | 0
23 | 0.99521 | -0.11575 | 0 | 0
24 | 0.99645 | -0.10621 | 0 | 0
25 | 0.99 | -0.086451 | 0.27979 | 0.13551
26 | 0.98919 | -0.083776 | 0.27627 | 0.1338
27 | 0.99063 | -0.085746 | 0 | 0
28 | 0.99269 | -0.10328 | 0 | 0
29 | 0.99529 | -0.09473 | 0.31625 | 0.15317
30 | 0.9953 | -0.094845 | 0 | 0
31 | 0.99566 | -0.092541 | 0.12225 | 0.059209
32 | 0.99568 | -0.09278 | 0 | 0
33 | 0.99644 | -0.10613 | 0 | 0
34 | 0.99644 | -0.1061 | 0.08193 | 0.039681
35 | 0.99281 | -0.10431 | 0.34197 | 0.16562
36 | 0.99337 | -0.1003 | 0 | 0
37 | 0.99654 | -0.10077 | 0 | 0
38 | 0.99654 | -0.10074 | 0.083791 | 0.040582
39 | 0.99521 | -0.11572 | 0.37283 | 0.18057
40 | 0.99631 | -0.098064 | 0 | 0
41 | 0.99882 | -0.04362 | 0.21581 | 0.10452
42 | 0.99876 | -0.043919 | 0 | 0
43 | 0.99909 | -0.028452 | 0.34658 | 0.16785
44 | 0.99913 | -0.028296 | 0.76302 | 0.36955
45 | 0.99813 | -0.05955 | 0.072089 | 0.034914
46 | 0.99813 | -0.059569 | 0 | 0
47 | 0.99922 | -0.02789 | 0.99399 | 0.48141
48 | 0.99915 | -0.028177 | 0.40042 | 0.19393
49 | 0.99969 | -0.0013058 | 0.075367 | 0.036502
50 | 0.99981 | -0.00080065 | 0.095662 | 0.046331
51 | 0.99822 | -0.06041 | 0.62046 | 0.3005
52 | 0.99825 | -0.060645 | 0 | 0
53 | 0.99883 | -0.044821 | 0 | 0
54 | 0.99878 | -0.045038 | 0.16004 | 0.077512
55 | 0.99984 | -0.00067973 | 0 | 0
56 | 0.99595 | -0.095048 | 0.20627 | 0.0999
57 | 0.9971 | -0.090601 | 0.33278 | 0.16117
58 | 0.99711 | -0.090708 | 0 | 0
59 | 0.99726 | -0.092009 | 0 | 0
60 | 0.99709 | -0.090498 | 0 | 0
61 | 0.99708 | -0.090483 | 0.30066 | 0.14562
62 | 0.99729 | -0.092247 | 0.4074 | 0.19731
63 | 0.99598 | -0.11203 | 0 | 0
64 | 0.99597 | -0.11196 | 0.20178 | 0.097727
65 | 0.99648 | -0.1085 | 0 | 0
66 | 0.99491 | -0.10271 | 0 | 0
67 | 0.99743 | -0.09124 | 0 | 0
68 | 0.99341 | -0.089502 | 0.30623 | 0.14831
69 | 0.99344 | -0.089757 | 0 | 0
70 | 0.99312 | -0.091472 | 0 | 0
71 | 0.99401 | -0.09485 | 0 | 0
72 | 0.99251 | -0.086028 | 0 | 0
73 | 0.99251 | -0.085975 | 0.2232 | 0.1081
74 | 0.99186 | -0.09049 | 0 | 0
75 | 0.994 | -0.094757 | 0.18476 | 0.089485
76 | 0.99394 | -0.094223 | 0 | 0
77 | 0.99392 | -0.094001 | 0.11847 | 0.057379
78 | 0.9949 | -0.10265 | 0.15353 | 0.074356
79 | 0.99486 | -0.1023 | 0 | 0
80 | 0.99486 | -0.1023 | 0.24426 | 0.1183
81 | 0.997 | -0.10602 | 0 | 0
82 | 0.99706 | -0.10652 | 0.40727 | 0.19725
83 | 0.99656 | -0.10916 | 0.072069 | 0.034905
84 | 0.99147 | -0.086915 | 0 | 0
85 | 0.99147 | -0.0869 | 0.16544 | 0.080127
86 | 0.99138 | -0.087468 | 0 | 0
87 | 0.99179 | -0.089901 | 0 | 0
88 | 0.99177 | -0.090031 | 0.24059 | 0.11652
89 | 0.99846 | -0.062558 | 0 | 0
90 | 0.9984 | -0.062063 | 0 | 0
91 | 0.99847 | -0.062658 | 0.13981 | 0.067711
92 | 0.99342 | -0.073866 | 0 | 0
93 | 0.99335 | -0.073273 | 0 | 0
94 | 0.99442 | -0.08241 | 0 | 0
95 | 0.99335 | -0.073276 | 0 | 0
96 | 0.99338 | -0.074116 | 0.26319 | 0.12747
97 | 0.99184 | -0.090615 | 0.3475 | 0.1683
98 | 0.99839 | -0.061938 | 0.22464 | 0.1088
99 | 0.99391 | -0.093885 | 0.28858 | 0.13976
100 | 0.99761 | -0.092729 | 0 | 0
101 | 0.99137 | -0.087342 | 0.67146 | 0.3252
102 | 0.99334 | -0.07319 | 0.33342 | 0.16148
103 | 0.99334 | -0.073182 | 0 | 0
104 | 0.99334 | -0.073235 | 0.080867 | 0.039166
105 | 0.99536 | -0.090148 | 0 | 0
106 | 0.99439 | -0.082141 | 0.075293 | 0.036466
107 | 0.99544 | -0.090788 | 0.255 | 0.1235
108 | 0.99832 | -0.061336 | 0 | 0
109 | 0.998 | -0.089046 | 0 | 0
110 | 0.99337 | -0.074085 | 0.086428 | 0.041859
111 | 0.99337 | -0.074079 | 0.073633 | 0.035662
112 | 0.99332 | -0.073025 | 0.24168 | 0.11705
113 | 0.99439 | -0.082138 | 0.10219 | 0.049492
114 | 0.99544 | -0.090796 | 0.085896 | 0.041601
115 | 0.99556 | -0.091751 | 0.080938 | 0.0392
116 | 0.99789 | -0.088444 | 0.3547 | 0.17179
117 | 0.9979 | -0.088539 | 0.14348 | 0.06949
118 | 0.99795 | -0.088962 | 0.078094 | 0.037822
119 | 0.99797 | -0.089176 | 0 | 0
120 | 0.9979 | -0.089479 | 0 | 0
121 | 0.998 | -0.088983 | 0.11119 | 0.053851
122 | 1 | 0 | -17.9885 | -8.4397
123 | 0.99998 | 0.00015033 | 0.15937 | 0.077186
124 | 0.9979 | -0.089432 | 0.095156 | 0.046086
125 | 0.9976 | -0.092655 | 0.12297 | 0.059556
126 | 0.98884 | -0.086242 | 0 | 0
127 | 0.98878 | -0.085756 | 0 | 0
128 | 0.9887 | -0.085042 | 0 | 0
129 | 0.9887 | -0.085033 | 0.11725 | 0.056785
130 | 0.98868 | -0.08516 | 0.12791 | 0.06195
131 | 0.989 | -0.084988 | 0.40495 | 0.19613
132 | 0.9981 | -0.059312 | 0.25837 | 0.12513
133 | 0.99813 | -0.059594 | 0 | 0
134 | 0.99807 | -0.059021 | 0 | 0
135 | 0.99806 | -0.058946 | 0 | 0
136 | 0.99806 | -0.05891 | 0 | 0
137 | 0.99805 | -0.058884 | 0.25788 | 0.1249
138 | 0.99805 | -0.058828 | 0.2959 | 0.14331
139 | 0.99388 | -0.093636 | 0.19869 | 0.096231
140 | 0.99389 | -0.093719 | 0 | 0
141 | 0.9939 | -0.093807 | 0 | 0
142 | 0.99437 | -0.081926 | 0 | 0
143 | 0.99435 | -0.081763 | 0 | 0
144 | 0.9943 | -0.081326 | 0.34972 | 0.16937
145 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.42915 | 0.19512 | -0.42915 | -0.19557 | 4.9217e-06 | -0.00045214 | 0.013767 | 0.013773 | 0.013773 | 0.98849 | -0.088885 | 0.98848 | -0.088799 | 6.2604
1 | -0.70894 | -0.33063 | 0.70948 | 0.33029 | 0.00054044 | -0.00034028 | 0.022845 | 0.022836 | 0.022845 | 0.98849 | -0.088885 | 0.98929 | -0.083131 | 10.8783
2 | 0.42915 | 0.19557 | -0.42913 | -0.19695 | 1.5017e-05 | -0.0013773 | 0.013773 | 0.01379 | 0.01379 | 0.98848 | -0.088799 | 0.98845 | -0.088532 | 6.268
3 | -1.819 | -0.85359 | 1.8194 | 0.85374 | 0.00034506 | 0.0001503 | 0.058632 | 0.058631 | 0.058632 | 0.98929 | -0.083131 | 0.98949 | -0.081731 | 27.9201
4 | 0.27629 | 0.13349 | -0.27627 | -0.1337 | 2.7513e-05 | -0.00020771 | 0.0089539 | 0.0089568 | 0.0089568 | 0.98929 | -0.083131 | 0.98919 | -0.083791 | 4.2651
5 | 0.40506 | 0.19576 | -0.40496 | -0.19608 | 9.878e-05 | -0.00031376 | 0.013128 | 0.013133 | 0.013133 | 0.98929 | -0.083131 | 0.98904 | -0.084746 | 6.2536
6 | 0.42817 | 0.19405 | -0.42799 | -0.19454 | 0.00017198 | -0.0004911 | 0.013717 | 0.013724 | 0.013724 | 0.98929 | -0.083131 | 0.98887 | -0.086423 | 6.5354
7 | 0.42913 | 0.19695 | -0.42912 | -0.19841 | 1.5927e-05 | -0.0014569 | 0.01379 | 0.013807 | 0.013807 | 0.98845 | -0.088532 | 0.98842 | -0.088245 | 6.2761
8 | 0.23077 | 0.10244 | -0.23074 | -0.11172 | 2.9338e-05 | -0.0092739 | 0.0073745 | 0.0074886 | 0.0074886 | 0.98838 | -0.088557 | 0.98826 | -0.087554 | 3.4039
9 | -0.23077 | -0.10244 | 0.23078 | 0.10235 | 8.2412e-06 | -9.405e-05 | 0.0073745 | 0.0073733 | 0.0073745 | 0.98838 | -0.088557 | 0.98842 | -0.088245 | 3.5116
10 | 0.23074 | 0.11172 | -0.23074 | -0.11175 | 3.1846e-06 | -3.5164e-05 | 0.0074886 | 0.007489 | 0.007489 | 0.98826 | -0.087554 | 0.98825 | -0.087645 | 3.5662
11 | -2.1915 | -1.034 | 2.1917 | 1.0335 | 0.00014398 | -0.00046182 | 0.070696 | 0.070689 | 0.070696 | 0.98949 | -0.081731 | 0.98955 | -0.08227 | 32.1344
12 | 0.27627 | 0.1337 | -0.27627 | -0.1338 | 4.7344e-07 | -0.00010312 | 0.0089568 | 0.0089581 | 0.0089581 | 0.98919 | -0.083791 | 0.98919 | -0.083776 | 4.0719
13 | 0.40496 | 0.19608 | -0.40495 | -0.19613 | 1.4863e-05 | -4.7169e-05 | 0.013133 | 0.013133 | 0.013133 | 0.98904 | -0.084746 | 0.989 | -0.084988 | 6.2539
14 | 0.2452 | 0.10601 | -0.2452 | -0.1079 | 6.6e-06 | -0.0018906 | 0.0077984 | 0.0078205 | 0.0078205 | 0.98887 | -0.086423 | 0.98884 | -0.086242 | 3.5548
15 | 0.41758 | 0.19852 | -0.41757 | -0.19899 | 4.7657e-06 | -0.00047008 | 0.013395 | 0.013401 | 0.013401 | 0.99647 | -0.10631 | 0.99646 | -0.10622 | 6.0912
16 | -0.41758 | -0.19852 | 0.41776 | 0.19796 | 0.00018266 | -0.00056367 | 0.013395 | 0.013386 | 0.013395 | 0.99647 | -0.10631 | 0.99693 | -0.10321 | 6.3784
17 | 0.081932 | 0.03643 | -0.081931 | -0.036753 | 1.2306e-07 | -0.00032335 | 0.0025976 | 0.0026014 | 0.0026014 | 0.99646 | -0.10622 | 0.99645 | -0.10621 | 1.1825
18 | -7.0002 | -3.2432 | 7.0012 | 3.242 | 0.00099114 | -0.0011508 | 0.2234 | 0.22338 | 0.2234 | 0.99693 | -0.10321 | 0.99709 | -0.10017 | 53.0642
19 | 2.764 | 1.2752 | -2.7631 | -1.2771 | 0.00098542 | -0.0019607 | 0.088144 | 0.088171 | 0.088171 | 0.99693 | -0.10321 | 0.99659 | -0.10043 | 40.0779
20 | 3.7075 | 1.7163 | -3.7015 | -1.7128 | 0.0060187 | 0.003484 | 0.1183 | 0.1183 | 0.1183 | 0.99693 | -0.10321 | 0.99521 | -0.11575 | 56.3356
21 | 0.26497 | 0.12778 | -0.26496 | -0.12833 | 2.3133e-06 | -0.00054988 | 0.0085781 | 0.0085851 | 0.0085851 | 0.98995 | -0.085894 | 0.98994 | -0.085819 | 3.9023
22 | -0.26497 | -0.12778 | 0.26502 | 0.1158 | 4.949e-05 | -0.011983 | 0.0085781 | 0.008432 | 0.0085781 | 0.98995 | -0.085894 | 0.99013 | -0.087334 | 3.8991
23 | 2.1931 | 1.0292 | -2.1917 | -1.0335 | 0.0013615 | -0.0043745 | 0.07063 | 0.070689 | 0.070689 | 0.99013 | -0.087334 | 0.98955 | -0.08227 | 32.1315
24 | 0.27983 | 0.12838 | -0.2798 | -0.13548 | 3.302e-05 | -0.0071053 | 0.0089762 | 0.0090647 | 0.0090647 | 0.99013 | -0.087334 | 0.99002 | -0.086367 | 4.1203
25 | -2.7379 | -1.2733 | 2.7389 | 1.2739 | 0.00097381 | 0.0005274 | 0.088035 | 0.088034 | 0.088035 | 0.99013 | -0.087334 | 0.9905 | -0.084632 | 41.9216
26 | 0.2798 | 0.13548 | -0.27979 | -0.13551 | 3.5864e-06 | -2.6416e-05 | 0.0090647 | 0.009065 | 0.009065 | 0.99002 | -0.086367 | 0.99 | -0.086451 | 4.3167
27 | -2.9709 | -1.3863 | 2.9713 | 1.3856 | 0.00041408 | -0.0006732 | 0.095548 | 0.095538 | 0.095548 | 0.9905 | -0.084632 | 0.99063 | -0.085746 | 43.431
28 | -7.0801 | -3.2803 | 7.0887 | 3.2924 | 0.0085905 | 0.012133 | 0.22591 | 0.22591 | 0.22591 | 0.99709 | -0.10017 | 0.99876 | -0.043919 | 55.1007
29 | 2.6793 | 1.2377 | -2.6785 | -1.2394 | 0.00081022 | -0.0017278 | 0.085488 | 0.085512 | 0.085512 | 0.99659 | -0.10043 | 0.99631 | -0.098064 | 38.8693
30 | 0.083795 | 0.039471 | -0.083791 | -0.039838 | 4.0047e-06 | -0.00036707 | 0.002683 | 0.0026876 | 0.0026876 | 0.99659 | -0.10043 | 0.99654 | -0.10077 | 1.2798
31 | 0.37283 | 0.18041 | -0.37283 | -0.18057 | 1.3102e-06 | -0.00016037 | 0.012014 | 0.012016 | 0.012016 | 0.99521 | -0.11575 | 0.99521 | -0.11572 | 5.4619
32 | 3.3286 | 1.5324 | -3.3221 | -1.5408 | 0.0065745 | -0.0083265 | 0.10629 | 0.10642 | 0.10642 | 0.99521 | -0.11575 | 0.99337 | -0.1003 | 48.3717
33 | 0.081931 | 0.036753 | -0.081931 | -0.038954 | 8.4755e-07 | -0.0022013 | 0.0026014 | 0.0026282 | 0.0026282 | 0.99645 | -0.10621 | 0.99644 | -0.10613 | 1.1946
34 | -2.9713 | -1.3856 | 2.978 | 1.3748 | 0.0066109 | -0.010798 | 0.095538 | 0.095382 | 0.095538 | 0.99063 | -0.085746 | 0.99269 | -0.10328 | 43.4266
35 | -2.978 | -1.3748 | 2.9784 | 1.3741 | 0.00039462 | -0.00064757 | 0.095382 | 0.095373 | 0.095382 | 0.99269 | -0.10328 | 0.99281 | -0.10431 | 43.3555
36 | -0.31625 | -0.15317 | 0.31625 | 0.15245 | 4.1767e-06 | -0.00071179 | 0.010192 | 0.010183 | 0.010192 | 0.99529 | -0.09473 | 0.9953 | -0.094845 | 4.6326
37 | -0.31625 | -0.15245 | 0.31636 | 0.15183 | 0.00010774 | -0.00062307 | 0.010183 | 0.010174 | 0.010183 | 0.9953 | -0.094845 | 0.99566 | -0.092541 | 4.8489
38 | -0.43861 | -0.21104 | 0.43863 | 0.20995 | 1.2318e-05 | -0.001094 | 0.014112 | 0.014099 | 0.014112 | 0.99566 | -0.092541 | 0.99568 | -0.09278 | 6.4147
39 | 2.0318 | 0.93357 | -2.0315 | -0.93463 | 0.000271 | -0.0010625 | 0.064828 | 0.064842 | 0.064842 | 0.99568 | -0.09278 | 0.99556 | -0.091751 | 29.4738
40 | -2.4704 | -1.1435 | 2.4712 | 1.1417 | 0.00071588 | -0.0018265 | 0.078926 | 0.078901 | 0.078926 | 0.99568 | -0.09278 | 0.99595 | -0.095048 | 35.8753
41 | 0.081931 | 0.038954 | -0.08193 | -0.039681 | 2.8357e-07 | -0.00072643 | 0.0026282 | 0.0026373 | 0.0026373 | 0.99644 | -0.10613 | 0.99644 | -0.1061 | 1.1988
42 | -3.3203 | -1.5398 | 3.3221 | 1.5408 | 0.0017373 | 0.00098682 | 0.10642 | 0.10642 | 0.10642 | 0.99281 | -0.10431 | 0.99337 | -0.1003 | 50.6757
43 | 0.083791 | 0.039838 | -0.083791 | -0.040582 | 3.0365e-07 | -0.000744 | 0.0026876 | 0.0026969 | 0.0026969 | 0.99654 | -0.10077 | 0.99654 | -0.10074 | 1.2259
44 | 2.6785 | 1.2394 | -2.6774 | -1.2416 | 0.0010277 | -0.0021885 | 0.085512 | 0.085543 | 0.085543 | 0.99631 | -0.098064 | 0.99595 | -0.095048 | 38.8831
45 | 7.0892 | 3.2854 | -7.0887 | -3.2924 | 0.00045354 | -0.0069581 | 0.22582 | 0.22591 | 0.22591 | 0.99882 | -0.04362 | 0.99876 | -0.043919 | 17.7045
46 | -7.305 | -3.39 | 7.306 | 3.3925 | 0.0010566 | 0.0025397 | 0.23275 | 0.23275 | 0.23275 | 0.99882 | -0.04362 | 0.99909 | -0.028452 | 18.0427
47 | -7.6526 | -3.5603 | 7.6529 | 3.557 | 0.00025887 | -0.0033888 | 0.24387 | 0.24383 | 0.24387 | 0.99909 | -0.028452 | 0.99913 | -0.028296 | 19.1122
48 | 7.8225 | 3.6713 | -7.8212 | -3.6683 | 0.0012399 | 0.0030268 | 0.24967 | 0.24967 | 0.24967 | 0.99913 | -0.028296 | 0.99883 | -0.044821 | 19.3543
49 | -16.2384 | -7.5978 | 16.2388 | 7.5967 | 0.00042988 | -0.0010589 | 0.51799 | 0.51797 | 0.51799 | 0.99913 | -0.028296 | 0.99915 | -0.028177 | 40.5947
50 | -0.072089 | -0.034914 | 0.072089 | 0.03438 | 1.6051e-07 | -0.00053442 | 0.0023166 | 0.0023099 | 0.0023166 | 0.99813 | -0.05955 | 0.99813 | -0.059569 | 1.053
51 | -0.072089 | -0.03438 | 0.072089 | 0.033633 | 2.2269e-07 | -0.00074656 | 0.0023099 | 0.0023007 | 0.0023099 | 0.99813 | -0.059569 | 0.99813 | -0.059594 | 1.05
52 | 16.6403 | 7.7882 | -16.6392 | -7.7907 | 0.0010687 | -0.0024783 | 0.53079 | 0.53083 | 0.53083 | 0.99922 | -0.02789 | 0.99915 | -0.028177 | 41.6007
53 | -17.6343 | -8.2696 | 17.6388 | 8.2815 | 0.004498 | 0.011876 | 0.56269 | 0.56269 | 0.56269 | 0.99922 | -0.02789 | 0.99969 | -0.0013058 | 43.6195
54 | -17.7142 | -8.318 | 17.7162 | 8.314 | 0.0020347 | -0.0040346 | 0.56511 | 0.56504 | 0.56511 | 0.99969 | -0.0013058 | 0.99981 | -0.00080065 | 44.2874
55 | -17.8119 | -8.3603 | 17.8123 | 8.3593 | 0.00048918 | -0.00095691 | 0.56811 | 0.5681 | 0.56811 | 0.99981 | -0.00080065 | 0.99984 | -0.00067973 | 44.5229
56 | -0.62046 | -0.3005 | 0.62048 | 0.29975 | 1.6816e-05 | -0.00074938 | 0.019937 | 0.019927 | 0.019937 | 0.99822 | -0.06041 | 0.99825 | -0.060645 | 9.0621
57 | -1.5049 | -0.72018 | 1.505 | 0.71927 | 0.00012281 | -0.00090422 | 0.048245 | 0.048233 | 0.048245 | 0.99825 | -0.060645 | 0.99832 | -0.061336 | 21.9295
58 | 0.8844 | 0.42042 | -0.88429 | -0.42284 | 0.00011054 | -0.0024209 | 0.028318 | 0.028349 | 0.028349 | 0.99825 | -0.060645 | 0.99813 | -0.059594 | 12.8857
59 | 7.8212 | 3.6683 | -7.8208 | -3.6731 | 0.00038585 | -0.0048041 | 0.24967 | 0.24973 | 0.24973 | 0.99883 | -0.044821 | 0.99878 | -0.045038 | 19.5715
60 | 7.6608 | 3.5956 | -7.6595 | -3.5924 | 0.0012948 | 0.0031475 | 0.24459 | 0.2446 | 0.2446 | 0.99878 | -0.045038 | 0.99847 | -0.062658 | 18.961
61 | -17.8123 | -8.3593 | 17.8151 | 8.354 | 0.0027432 | -0.0053686 | 0.5681 | 0.56801 | 0.5681 | 0.99984 | -0.00067973 | 1 | 0 | 44.5217
62 | -0.33278 | -0.16117 | 0.33278 | 0.16053 | 4.1102e-06 | -0.00063703 | 0.010705 | 0.010697 | 0.010705 | 0.9971 | -0.090601 | 0.99711 | -0.090708 | 4.8658
63 | -0.33278 | -0.16053 | 0.33283 | 0.15219 | 5.3293e-05 | -0.0083485 | 0.010697 | 0.010594 | 0.010697 | 0.99711 | -0.090708 | 0.99726 | -0.092009 | 4.8622
64 | -0.63355 | -0.2867 | 0.63357 | 0.28582 | 2.0348e-05 | -0.00088766 | 0.02013 | 0.020119 | 0.02013 | 0.99726 | -0.092009 | 0.99729 | -0.092247 | 9.1498
65 | 0.30072 | 0.13452 | -0.30066 | -0.14551 | 5.7095e-05 | -0.010995 | 0.009536 | 0.0096705 | 0.0096705 | 0.99726 | -0.092009 | 0.99709 | -0.090498 | 4.3957
66 | 0.30066 | 0.14551 | -0.30066 | -0.14562 | 5.3642e-07 | -0.00010182 | 0.0096705 | 0.0096718 | 0.0096718 | 0.99709 | -0.090498 | 0.99708 | -0.090483 | 4.3963
67 | -1.041 | -0.48313 | 1.0411 | 0.48313 | 0.00013703 | 3.0633e-06 | 0.033219 | 0.033218 | 0.033219 | 0.99729 | -0.092247 | 0.99743 | -0.09124 | 15.8185
68 | 0.20178 | 0.096985 | -0.20178 | -0.097727 | 1.7647e-06 | -0.00074193 | 0.006489 | 0.0064983 | 0.0064983 | 0.99598 | -0.11203 | 0.99597 | -0.11196 | 2.9538
69 | -3.355 | -1.5716 | 3.3566 | 1.5725 | 0.0015974 | 0.00090844 | 0.10738 | 0.10738 | 0.10738 | 0.99598 | -0.11203 | 0.99648 | -0.1085 | 51.1347
70 | 3.1532 | 1.4747 | -3.1496 | -1.4799 | 0.0036328 | -0.005242 | 0.10089 | 0.10097 | 0.10097 | 0.99598 | -0.11203 | 0.99491 | -0.10271 | 45.8963
71 | -3.3566 | -1.5725 | 3.3569 | 1.5722 | 0.0002732 | -0.00033978 | 0.10738 | 0.10738 | 0.10738 | 0.99648 | -0.1085 | 0.99656 | -0.10916 | 48.8099
72 | 0.15353 | 0.073559 | -0.15353 | -0.074356 | 1.1008e-06 | -0.00079678 | 0.0049396 | 0.0049496 | 0.0049496 | 0.99491 | -0.10271 | 0.9949 | -0.10265 | 2.2498
73 | 0.24428 | 0.11484 | -0.24426 | -0.11823 | 1.1836e-05 | -0.0033941 | 0.0078319 | 0.0078743 | 0.0078743 | 0.99491 | -0.10271 | 0.99486 | -0.1023 | 3.5792
74 | 2.7518 | 1.2915 | -2.7491 | -1.2967 | 0.0026511 | -0.005236 | 0.088201 | 0.088275 | 0.088275 | 0.99491 | -0.10271 | 0.99401 | -0.09485 | 40.125
75 | -1.0411 | -0.48313 | 1.0413 | 0.47999 | 0.00019814 | -0.0031406 | 0.033218 | 0.033179 | 0.033218 | 0.99743 | -0.09124 | 0.99761 | -0.092729 | 15.0991
76 | -1.9573 | -0.92603 | 1.9574 | 0.92577 | 6.0356e-05 | -0.00025119 | 0.062922 | 0.062918 | 0.062922 | 0.99341 | -0.089502 | 0.99344 | -0.089757 | 28.6007
77 | 1.6511 | 0.77771 | -1.6506 | -0.77754 | 0.00044657 | 0.00017477 | 0.053035 | 0.053036 | 0.053036 | 0.99341 | -0.089502 | 0.99312 | -0.091472 | 25.2552
78 | -1.9574 | -0.92577 | 1.9586 | 0.9207 | 0.0012165 | -0.0050723 | 0.062918 | 0.062851 | 0.062918 | 0.99344 | -0.089757 | 0.99401 | -0.09485 | 28.5992
79 | 1.6506 | 0.77754 | -1.6495 | -0.78402 | 0.0010868 | -0.0064781 | 0.053036 | 0.05312 | 0.05312 | 0.99312 | -0.091472 | 0.99251 | -0.086028 | 24.1457
80 | 0.18477 | 0.088487 | -0.18476 | -0.089485 | 2.0059e-06 | -0.00099871 | 0.0059495 | 0.0059621 | 0.0059621 | 0.99401 | -0.09485 | 0.994 | -0.094757 | 2.71
81 | 0.60581 | 0.28755 | -0.60577 | -0.28964 | 4.5308e-05 | -0.0020946 | 0.019475 | 0.019501 | 0.019501 | 0.99401 | -0.09485 | 0.99394 | -0.094223 | 8.8642
82 | 0.2232 | 0.10764 | -0.2232 | -0.1081 | 1.3615e-06 | -0.00046101 | 0.0072072 | 0.0072131 | 0.0072131 | 0.99251 | -0.086028 | 0.99251 | -0.085975 | 3.2787
83 | 1.4263 | 0.67638 | -1.4254 | -0.6761 | 0.00089416 | 0.00028031 | 0.045913 | 0.045917 | 0.045917 | 0.99251 | -0.086028 | 0.99186 | -0.09049 | 21.8652
84 | 0.3475 | 0.16827 | -0.3475 | -0.1683 | 6.5604e-06 | -3.0134e-05 | 0.011237 | 0.011238 | 0.011238 | 0.99186 | -0.09049 | 0.99184 | -0.090615 | 5.3513
85 | 0.83732 | 0.39636 | -0.83697 | -0.40476 | 0.00035298 | -0.0084013 | 0.026962 | 0.027069 | 0.027069 | 0.99186 | -0.09049 | 0.99147 | -0.086915 | 12.3042
86 | 0.24062 | 0.11147 | -0.2406 | -0.11648 | 1.7092e-05 | -0.0050029 | 0.007718 | 0.0077804 | 0.0077804 | 0.99186 | -0.09049 | 0.99179 | -0.089901 | 3.5366
87 | 0.60577 | 0.28964 | -0.60575 | -0.29037 | 1.5838e-05 | -0.00073077 | 0.019501 | 0.019511 | 0.019511 | 0.99394 | -0.094223 | 0.99392 | -0.094001 | 8.8684
88 | 0.48728 | 0.23299 | -0.48727 | -0.23347 | 6.6403e-06 | -0.00047458 | 0.015687 | 0.015693 | 0.015693 | 0.99392 | -0.094001 | 0.99391 | -0.093885 | 7.1333
89 | 0.24426 | 0.11823 | -0.24426 | -0.1183 | 2.5296e-07 | -7.2142e-05 | 0.0078743 | 0.0078752 | 0.0078752 | 0.99486 | -0.1023 | 0.99486 | -0.1023 | 3.5797
90 | -3.4304 | -1.6079 | 3.4306 | 1.6077 | 0.0002096 | -0.00024752 | 0.10969 | 0.10969 | 0.10969 | 0.997 | -0.10602 | 0.99706 | -0.10652 | 49.8613
91 | 3.4304 | 1.6079 | -3.429 | -1.6071 | 0.0014522 | 0.00082927 | 0.10969 | 0.1097 | 0.1097 | 0.997 | -0.10602 | 0.99656 | -0.10916 | 52.2362
92 | -3.8379 | -1.8049 | 3.8396 | 1.8067 | 0.0016754 | 0.001765 | 0.12279 | 0.12279 | 0.12279 | 0.99706 | -0.10652 | 0.99761 | -0.092729 | 35.0834
93 | 0.16544 | 0.079953 | -0.16544 | -0.080127 | 2.8253e-07 | -0.00017339 | 0.00535 | 0.0053522 | 0.0053522 | 0.99147 | -0.086915 | 0.99147 | -0.0869 | 2.4328
94 | 0.67153 | 0.3248 | -0.67147 | -0.32485 | 5.601e-05 | -4.3112e-05 | 0.021719 | 0.02172 | 0.02172 | 0.99147 | -0.086915 | 0.99138 | -0.087468 | 10.3429
95 | 0.67147 | 0.32485 | -0.67146 | -0.3252 | 9.6666e-06 | -0.00035722 | 0.02172 | 0.021725 | 0.021725 | 0.99138 | -0.087468 | 0.99137 | -0.087342 | 9.8749
96 | 0.2406 | 0.11648 | -0.24059 | -0.11652 | 4.7316e-06 | -4.8547e-05 | 0.0077804 | 0.0077811 | 0.0077811 | 0.99179 | -0.089901 | 0.99177 | -0.090031 | 3.7053
97 | 0.22465 | 0.10292 | -0.22464 | -0.10768 | 1.3764e-05 | -0.0047649 | 0.0071443 | 0.0072028 | 0.0072028 | 0.99846 | -0.062558 | 0.9984 | -0.062063 | 3.274
98 | -0.22465 | -0.10292 | 0.22465 | 0.10188 | 2.9746e-06 | -0.00104 | 0.0071443 | 0.0071318 | 0.0071443 | 0.99846 | -0.062558 | 0.99847 | -0.062658 | 3.2474
99 | 0.22464 | 0.10768 | -0.22464 | -0.1088 | 3.2539e-06 | -0.001115 | 0.0072028 | 0.0072168 | 0.0072168 | 0.9984 | -0.062063 | 0.99839 | -0.061938 | 3.2804
100 | 1.5052 | 0.71753 | -1.505 | -0.71927 | 0.0002359 | -0.0017385 | 0.048211 | 0.048233 | 0.048233 | 0.99847 | -0.062658 | 0.99832 | -0.061336 | 21.9242
101 | 5.7898 | 2.7053 | -5.7883 | -2.702 | 0.0014616 | 0.0032696 | 0.18477 | 0.18477 | 0.18477 | 0.99847 | -0.062658 | 0.998 | -0.089046 | 14.3235
102 | 0.32258 | 0.14935 | -0.32256 | -0.15323 | 2.3634e-05 | -0.0038841 | 0.01033 | 0.010378 | 0.010378 | 0.99342 | -0.073866 | 0.99335 | -0.073273 | 4.7172
103 | -1.0793 | -0.50999 | 1.0805 | 0.49311 | 0.0011664 | -0.016886 | 0.034688 | 0.034477 | 0.034688 | 0.99342 | -0.073866 | 0.99442 | -0.08241 | 15.7674
104 | 0.33345 | 0.15742 | -0.33343 | -0.16098 | 2.3345e-05 | -0.0035666 | 0.010715 | 0.01076 | 0.01076 | 0.99342 | -0.073866 | 0.99335 | -0.073276 | 4.8908
105 | 0.42327 | 0.20323 | -0.42325 | -0.20327 | 1.5504e-05 | -4.5354e-05 | 0.013644 | 0.013645 | 0.013645 | 0.99342 | -0.073866 | 0.99338 | -0.074116 | 6.4975
106 | 0.24169 | 0.11501 | -0.24169 | -0.11577 | 2.601e-06 | -0.00075694 | 0.0077785 | 0.0077879 | 0.0077879 | 0.99335 | -0.073273 | 0.99334 | -0.073182 | 3.54
107 | 0.080867 | 0.038221 | -0.080867 | -0.039166 | 3.6322e-07 | -0.00094431 | 0.0025993 | 0.0026112 | 0.0026112 | 0.99335 | -0.073273 | 0.99334 | -0.073235 | 1.1869
108 | -1.6077 | -0.74269 | 1.6093 | 0.73227 | 0.0016243 | -0.010425 | 0.05141 | 0.051278 | 0.05141 | 0.99442 | -0.08241 | 0.99536 | -0.090148 | 23.3683
109 | 0.52725 | 0.24958 | -0.52723 | -0.25063 | 1.7075e-05 | -0.0010472 | 0.016934 | 0.016947 | 0.016947 | 0.99442 | -0.08241 | 0.99439 | -0.082141 | 7.7032
110 | 0.33343 | 0.16098 | -0.33342 | -0.16148 | 3.3001e-06 | -0.00050176 | 0.01076 | 0.010766 | 0.010766 | 0.99335 | -0.073276 | 0.99334 | -0.07319 | 4.8937
111 | 0.086428 | 0.041151 | -0.086428 | -0.041859 | 3.1139e-07 | -0.00070785 | 0.0027818 | 0.0027907 | 0.0027907 | 0.99338 | -0.074116 | 0.99337 | -0.074085 | 1.2685
112 | 0.073633 | 0.034655 | -0.073633 | -0.035662 | 3.209e-07 | -0.0010072 | 0.0023649 | 0.0023775 | 0.0023775 | 0.99338 | -0.074116 | 0.99337 | -0.074079 | 1.0807
113 | 0.1987 | 0.093705 | -0.1987 | -0.094509 | 1.8577e-06 | -0.00080435 | 0.0063806 | 0.0063907 | 0.0063907 | 0.99391 | -0.093885 | 0.9939 | -0.093807 | 2.9048
114 | 0.12297 | 0.058323 | -0.12297 | -0.059556 | 1.079e-06 | -0.0012331 | 0.0039383 | 0.0039537 | 0.0039537 | 0.99761 | -0.092729 | 0.9976 | -0.092655 | 1.7971
115 | -5.0038 | -2.345 | 5.0052 | 2.3423 | 0.0013398 | -0.0027324 | 0.15991 | 0.15986 | 0.15991 | 0.99761 | -0.092729 | 0.9979 | -0.089479 | 44.1731
116 | 0.24169 | 0.11577 | -0.24168 | -0.11705 | 4.4246e-06 | -0.0012834 | 0.0077879 | 0.0078041 | 0.0078041 | 0.99334 | -0.073182 | 0.99332 | -0.073025 | 3.5473
117 | -1.6093 | -0.73227 | 1.6095 | 0.73138 | 0.00013718 | -0.00088402 | 0.051278 | 0.051267 | 0.051278 | 0.99536 | -0.090148 | 0.99544 | -0.090788 | 23.3084
118 | 0.45194 | 0.21417 | -0.45194 | -0.21418 | 1.2874e-07 | -1.0738e-05 | 0.014519 | 0.014519 | 0.014519 | 0.99439 | -0.082141 | 0.99439 | -0.082138 | 6.5994
119 | 0.085896 | 0.041592 | -0.085896 | -0.041601 | 1.1078e-07 | -9.5324e-06 | 0.0027676 | 0.0027677 | 0.0027677 | 0.99544 | -0.090788 | 0.99544 | -0.090796 | 1.318
120 | -1.9504 | -0.89648 | 1.9506 | 0.89543 | 0.00024413 | -0.0010445 | 0.062249 | 0.062235 | 0.062249 | 0.99544 | -0.090788 | 0.99556 | -0.091751 | 28.2949
121 | 0.11119 | 0.052698 | -0.11119 | -0.053851 | 8.2394e-07 | -0.0011537 | 0.0035591 | 0.0035736 | 0.0035736 | 0.998 | -0.089046 | 0.998 | -0.088983 | 1.6243
122 | 5.6772 | 2.6493 | -5.677 | -2.6533 | 0.00016355 | -0.0039414 | 0.18121 | 0.18126 | 0.18126 | 0.998 | -0.089046 | 0.99797 | -0.089176 | 14.2056
123 | 0.34975 | 0.16468 | -0.34974 | -0.16595 | 9.018e-06 | -0.0012618 | 0.011223 | 0.011238 | 0.011238 | 0.99439 | -0.082138 | 0.99437 | -0.081926 | 5.1083
124 | -0.3547 | -0.17179 | 0.3547 | 0.17125 | 3.9033e-06 | -0.00053398 | 0.011401 | 0.011394 | 0.011401 | 0.99789 | -0.088444 | 0.9979 | -0.088539 | 5.1822
125 | -0.49818 | -0.24074 | 0.49821 | 0.23905 | 2.4469e-05 | -0.0016961 | 0.016006 | 0.015985 | 0.016006 | 0.9979 | -0.088539 | 0.99795 | -0.088962 | 7.2754
126 | -0.5763 | -0.27687 | 0.57631 | 0.27612 | 1.4483e-05 | -0.00075029 | 0.018495 | 0.018485 | 0.018495 | 0.99795 | -0.088962 | 0.99797 | -0.089176 | 8.4066
127 | 5.1007 | 2.3771 | -5.1003 | -2.3874 | 0.00034153 | -0.01024 | 0.16278 | 0.16291 | 0.16291 | 0.99797 | -0.089176 | 0.9979 | -0.089479 | 12.767
128 | 0.095157 | 0.045093 | -0.095156 | -0.046086 | 5.1988e-07 | -0.00099364 | 0.0030461 | 0.0030586 | 0.0030586 | 0.9979 | -0.089479 | 0.9979 | -0.089432 | 1.3903
129 | 0.15937 | 0.075241 | -0.15937 | -0.077186 | 2.8293e-06 | -0.0019449 | 0.0050876 | 0.0051118 | 0.0051118 | 1 | 0 | 0.99998 | 0.00015033 | 2.3236
130 | 0.2452 | 0.1079 | -0.24518 | -0.11254 | 1.636e-05 | -0.0046401 | 0.0078205 | 0.0078761 | 0.0078761 | 0.98884 | -0.086242 | 0.98878 | -0.085756 | 3.58
131 | 0.24518 | 0.11254 | -0.24516 | -0.1185 | 2.1378e-05 | -0.0059633 | 0.0078761 | 0.0079503 | 0.0079503 | 0.98878 | -0.085756 | 0.9887 | -0.085042 | 3.6138
132 | 0.11725 | 0.056637 | -0.11725 | -0.056785 | 1.217e-07 | -0.0001471 | 0.0038018 | 0.0038036 | 0.0038036 | 0.9887 | -0.085042 | 0.9887 | -0.085033 | 1.7289
133 | 0.12791 | 0.061865 | -0.12791 | -0.06195 | 2.2736e-06 | -8.5075e-05 | 0.0041486 | 0.0041497 | 0.0041497 | 0.9887 | -0.085042 | 0.98868 | -0.08516 | 1.976
134 | -0.81218 | -0.38991 | 0.8122 | 0.38921 | 2.6866e-05 | -0.0006973 | 0.026057 | 0.026048 | 0.026057 | 0.9981 | -0.059312 | 0.99813 | -0.059594 | 11.844
135 | 0.55381 | 0.26477 | -0.55379 | -0.26584 | 1.8966e-05 | -0.0010656 | 0.017754 | 0.017767 | 0.017767 | 0.9981 | -0.059312 | 0.99807 | -0.059021 | 8.0761
136 | 0.25789 | 0.12384 | -0.25788 | -0.12442 | 2.2438e-06 | -0.00058269 | 0.0082743 | 0.0082817 | 0.0082817 | 0.99807 | -0.059021 | 0.99806 | -0.058946 | 3.7644
137 | 0.2959 | 0.142 | -0.2959 | -0.14276 | 3.8291e-06 | -0.0007551 | 0.009493 | 0.0095025 | 0.0095025 | 0.99807 | -0.059021 | 0.99806 | -0.05891 | 4.3193
138 | 0.25788 | 0.12442 | -0.25788 | -0.1249 | 1.842e-06 | -0.00047756 | 0.0082817 | 0.0082877 | 0.0082877 | 0.99806 | -0.058946 | 0.99805 | -0.058884 | 3.7671
139 | 0.2959 | 0.14276 | -0.2959 | -0.14331 | 2.8066e-06 | -0.00055248 | 0.0095025 | 0.0095094 | 0.0095094 | 0.99806 | -0.05891 | 0.99805 | -0.058828 | 4.3225
140 | -0.19869 | -0.096231 | 0.19869 | 0.095403 | 1.9256e-06 | -0.00082815 | 0.0064123 | 0.0064019 | 0.0064123 | 0.99388 | -0.093636 | 0.99389 | -0.093719 | 2.9147
141 | -0.19869 | -0.095403 | 0.1987 | 0.094509 | 2.0716e-06 | -0.00089395 | 0.0064019 | 0.0063907 | 0.0064019 | 0.99389 | -0.093719 | 0.9939 | -0.093807 | 2.9099
142 | 0.34974 | 0.16595 | -0.34973 | -0.16689 | 6.7768e-06 | -0.00094583 | 0.011238 | 0.01125 | 0.01125 | 0.99437 | -0.081926 | 0.99435 | -0.081763 | 5.1137
143 | 0.34973 | 0.16689 | -0.34972 | -0.16937 | 1.7863e-05 | -0.0024835 | 0.01125 | 0.011281 | 0.011281 | 0.99435 | -0.081763 | 0.9943 | -0.081326 | 5.1279

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 17.9885 | 8.4397

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.27979 | 0.13551
1 | 0.19833 | 0.096058
2 | 0.3722 | 0.18026
3 | 0.18279 | 0.08853
4 | 0.23074 | 0.11175
5 | 0.33564 | 0.16256
6 | 0.11095 | 0.053735
7 | 0.26496 | 0.12833
8 | 0.23206 | 0.11239
9 | 0.078903 | 0.038214
10 | 0.27979 | 0.13551
11 | 0.27627 | 0.1338
12 | 0.31625 | 0.15317
13 | 0.12225 | 0.059209
14 | 0.08193 | 0.039681
15 | 0.34197 | 0.16562
16 | 0.083791 | 0.040582
17 | 0.37283 | 0.18057
18 | 0.21581 | 0.10452
19 | 0.34658 | 0.16785
20 | 0.76302 | 0.36955
21 | 0.072089 | 0.034914
22 | 0.99399 | 0.48141
23 | 0.40042 | 0.19393
24 | 0.075367 | 0.036502
25 | 0.095662 | 0.046331
26 | 0.62046 | 0.3005
27 | 0.16004 | 0.077512
28 | 0.20627 | 0.0999
29 | 0.33278 | 0.16117
30 | 0.30066 | 0.14562
31 | 0.4074 | 0.19731
32 | 0.20178 | 0.097727
33 | 0.30623 | 0.14831
34 | 0.2232 | 0.1081
35 | 0.18476 | 0.089485
36 | 0.11847 | 0.057379
37 | 0.15353 | 0.074356
38 | 0.24426 | 0.1183
39 | 0.40727 | 0.19725
40 | 0.072069 | 0.034905
41 | 0.16544 | 0.080127
42 | 0.24059 | 0.11652
43 | 0.13981 | 0.067711
44 | 0.26319 | 0.12747
45 | 0.3475 | 0.1683
46 | 0.22464 | 0.1088
47 | 0.28858 | 0.13976
48 | 0.67146 | 0.3252
49 | 0.33342 | 0.16148
50 | 0.080867 | 0.039166
51 | 0.075293 | 0.036466
52 | 0.255 | 0.1235
53 | 0.086428 | 0.041859
54 | 0.073633 | 0.035662
55 | 0.24168 | 0.11705
56 | 0.10219 | 0.049492
57 | 0.085896 | 0.041601
58 | 0.080938 | 0.0392
59 | 0.3547 | 0.17179
60 | 0.14348 | 0.06949
61 | 0.078094 | 0.037822
62 | 0.11119 | 0.053851
63 | 0.15937 | 0.077186
64 | 0.095156 | 0.046086
65 | 0.12297 | 0.059556
66 | 0.11725 | 0.056785
67 | 0.12791 | 0.06195
68 | 0.40495 | 0.19613
69 | 0.25837 | 0.12513
70 | 0.25788 | 0.1249
71 | 0.2959 | 0.14331
72 | 0.19869 | 0.096231
73 | 0.34972 | 0.16937

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1