## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_518_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_518_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_518_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_518_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_518_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_518_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_518_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_518_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_518_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_518_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_518_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_518_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_518_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_518_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_518_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_518_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_518_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_518_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_518_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_518_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_518_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_518_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_518_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_518_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_518_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_518_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_518_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_518_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_518_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_518_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_518_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_518_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_518_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_518_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_518_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_518_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_518_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_518_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_518_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_518_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_518_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_518_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_518_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_518_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_518_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_518_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_518_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_518_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_518_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_518_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_518_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_518_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_518_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_518_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_518_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_518_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_518_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_518_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_518_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_518_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_518_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_518_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_518_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_518_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_518_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_518_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_518_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_518_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_518_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_518_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_518_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_518_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_518_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_518_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_518_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_518_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_518_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_518_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_518_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_518_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_518_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_518_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_518_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_518_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_518_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_518_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_518_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_518_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_518_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_518_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_518_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_518_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_518_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_518_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_518_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_518_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_518_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_518_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_518_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_518_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_518_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_518_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_518_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_518_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_518_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_518_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_518_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_518_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_518_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_518_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_518_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_518_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_518_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_518_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_518_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_518_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_518_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_518_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_518_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_518_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_518_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_518_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_518_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_518_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_518_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_518_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_518_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_518_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_518_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_518_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_518_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_518_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_518_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_518_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_518_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_518_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_518_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_518_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_518_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_518_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_518_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_518_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_518_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_HV_518_0_node_50 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_518_0_load_0 | 0 | 0.33572 | 0.1626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_518_0_load_45 | 3 | 0.37118 | 0.17977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_518_0_load_96 | 6 | 0.092815 | 0.044952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_518_0_load_40 | 9 | 0.34923 | 0.16914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_518_0_load_127 | 10 | 0.13798 | 0.066828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_518_0_load_3 | 12 | 0.15929 | 0.077148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_518_0_load_150 | 13 | 0.40998 | 0.19856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_518_0_load_8 | 17 | 0.27301 | 0.13222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_518_0_load_66 | 18 | 0.098184 | 0.047553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_518_0_load_44 | 19 | 0.34064 | 0.16498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_518_0_load_22 | 21 | 0.22959 | 0.11119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_518_0_load_11 | 23 | 0.36644 | 0.17748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_518_0_load_23 | 28 | 0.30495 | 0.14769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_518_0_load_137 | 29 | 0.24065 | 0.11655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_518_0_load_25 | 31 | 0.29204 | 0.14144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_518_0_load_126 | 32 | 0.087342 | 0.042302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_518_0_load_24 | 35 | 0.33104 | 0.16033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_518_0_load_148 | 36 | 0.32009 | 0.15503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_518_0_load_138 | 38 | 0.20543 | 0.099494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_518_0_load_27 | 40 | 0.23453 | 0.11359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_518_0_load_143 | 41 | 0.38846 | 0.18814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_518_0_load_31 | 45 | 0.20072 | 0.097211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_518_0_load_95 | 47 | 0.27426 | 0.13283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_518_0_load_94 | 48 | 0.35944 | 0.17409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_518_0_load_130 | 51 | 0.26992 | 0.13073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_518_0_load_30 | 52 | 0.2398 | 0.11614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_518_0_load_147 | 55 | 0.27121 | 0.13135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_518_0_load_146 | 56 | 0.33849 | 0.16394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_518_0_load_36 | 57 | 0.349 | 0.16903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_518_0_load_41 | 60 | 0.32283 | 0.15636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_518_0_load_142 | 64 | 0.38398 | 0.18597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_518_0_load_97 | 65 | 0.06919 | 0.03351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_518_0_load_145 | 69 | 0.30116 | 0.14586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_518_0_load_140 | 70 | 0.24335 | 0.11786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_518_0_load_61 | 73 | 0.28813 | 0.13955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_518_0_load_106 | 75 | 0.55589 | 0.26923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_518_0_load_129 | 76 | 0.29779 | 0.14422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_518_0_load_58 | 78 | 0.18954 | 0.091799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_518_0_load_134 | 80 | 0.19176 | 0.092875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_518_0_load_62 | 81 | 0.24728 | 0.11976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_518_0_load_112 | 82 | 0.076244 | 0.036927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_518_0_load_59 | 85 | 0.27852 | 0.13489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_518_0_load_132 | 87 | 0.253 | 0.12253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_518_0_load_67 | 89 | 0.40813 | 0.19766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_518_0_load_90 | 94 | 0.3292 | 0.15944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_518_0_load_93 | 95 | 0.102 | 0.0494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_518_0_load_123 | 98 | 0.068655 | 0.033251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_518_0_load_91 | 99 | 0.26338 | 0.12756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_518_0_load_70 | 100 | 0.13923 | 0.067434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_518_0_load_152 | 103 | 0.34572 | 0.16744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_518_0_load_98 | 106 | 0.11831 | 0.057298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_518_0_load_120 | 108 | 0.11953 | 0.057889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_518_0_load_73 | 109 | 0.50529 | 0.24472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_518_0_load_77 | 114 | 0.20707 | 0.10029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_518_0_load_81 | 115 | 0.1742 | 0.084371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_518_0_load_104 | 116 | 0.44692 | 0.21645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_518_0_load_100 | 117 | 0.30523 | 0.14783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_518_0_load_117 | 118 | 0.096885 | 0.046924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_518_0_load_115 | 121 | 0.3617 | 0.17518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_518_0_load_84 | 123 | 0.12363 | 0.059876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_518_0_load_86 | 124 | 0.25742 | 0.12468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_518_0_load_87 | 125 | 0.74818 | 0.36236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_518_0_load_149 | 127 | 0.11451 | 0.055459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_518_0_load_144 | 128 | 0.17551 | 0.085005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_518_0_load_102 | 130 | 0.12002 | 0.05813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_518_0_load_103 | 131 | 0.3615 | 0.17508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_518_0_load_118 | 134 | 0.32896 | 0.15932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_518_0_load_111 | 137 | 0.69528 | 0.33674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_518_0_load_125 | 139 | 1.6188 | 0.784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_518_0_load_128 | 140 | 0.18022 | 0.087287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_518_0_load_151 | 141 | 0.20366 | 0.098639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_518_0_load_139 | 142 | 0.30957 | 0.14993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 5 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_518_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.10525 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_518_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.74569 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_518_0_line_2 |  | 2 | 10 | 0.10571 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_518_0_line_3 |  | 3 | 4 | 0.025835 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_518_0_line_4 |  | 3 | 5 | 0.15337 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_518_0_line_5 |  | 3 | 6 | 0.021174 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_518_0_line_6 |  | 3 | 7 | 0.67644 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_518_0_line_7 |  | 3 | 8 | 0.28597 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_518_0_line_8 |  | 3 | 9 | 0.36131 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_518_0_line_9 |  | 4 | 62 | 0.050939 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_518_0_line_10 |  | 4 | 63 | 0.31692 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_518_0_line_11 |  | 5 | 64 | 0.038602 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_518_0_line_12 |  | 7 | 20 | 0.20465 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_518_0_line_13 |  | 7 | 17 | 0.007041 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_518_0_line_14 |  | 8 | 19 | 0.059467 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_518_0_line_15 |  | 8 | 58 | 0.46927 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_518_0_line_16 |  | 9 | 59 | 0.088725 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_518_0_line_17 |  | 10 | 11 | 0.054532 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_518_0_line_18 |  | 11 | 34 | 0.3578 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_518_0_line_19 |  | 12 | 13 | 0.31607 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_518_0_line_20 |  | 13 | 14 | 0.013482 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_518_0_line_21 |  | 14 | 66 | 0.46936 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_518_0_line_22 |  | 14 | 67 | 0.77467 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_518_0_line_23 |  | 14 | 63 | 0.14341 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_518_0_line_24 |  | 15 | 16 | 0.49154 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_518_0_line_25 |  | 15 | 17 | 0.039679 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_518_0_line_26 |  | 16 | 18 | 0.090649 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_518_0_line_27 |  | 20 | 21 | 0.024292 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_518_0_line_28 |  | 21 | 22 | 0.004979 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_518_0_line_29 |  | 22 | 24 | 0.50085 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_518_0_line_30 |  | 23 | 24 | 0.03073 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_518_0_line_31 |  | 24 | 25 | 0.3253 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_518_0_line_32 |  | 24 | 26 | 0.54667 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_518_0_line_33 |  | 24 | 27 | 0.61554 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_518_0_line_34 |  | 25 | 28 | 0.10872 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
35 | MV_518_0_line_35 |  | 26 | 29 | 0.021616 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_518_0_line_36 |  | 26 | 30 | 0.42414 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_518_0_line_37 |  | 27 | 32 | 0.008334 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_518_0_line_38 |  | 27 | 33 | 0.25288 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_518_0_line_39 |  | 30 | 31 | 0.027242 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_518_0_line_40 |  | 31 | 40 | 0.28564 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_518_0_line_41 |  | 33 | 34 | 0.297 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_518_0_line_42 |  | 33 | 35 | 0.070745 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_518_0_line_43 |  | 34 | 36 | 0.028115 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_518_0_line_44 |  | 37 | 38 | 0.004279 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_518_0_line_45 |  | 37 | 39 | 0.15813 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_518_0_line_46 |  | 38 | 44 | 0.027782 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_518_0_line_47 |  | 38 | 45 | 0.33401 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_518_0_line_48 |  | 39 | 48 | 0.068883 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_518_0_line_49 |  | 39 | 46 | 0.048945 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_518_0_line_50 |  | 40 | 43 | 0.005498 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_518_0_line_51 |  | 41 | 42 | 0.063028 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_518_0_line_52 |  | 42 | 61 | 0.1828 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_518_0_line_53 |  | 43 | 46 | 0.14941 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_518_0_line_54 |  | 44 | 52 | 0.092111 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_518_0_line_55 |  | 45 | 53 | 0.033037 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_518_0_line_56 |  | 46 | 47 | 0.040999 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_518_0_line_57 |  | 47 | 49 | 0.032112 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_518_0_line_58 |  | 49 | 50 | 0.026923 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_518_0_line_59 |  | 50 | 51 | 0.034794 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_518_0_line_60 |  | 53 | 54 | 0.34047 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_518_0_line_61 |  | 54 | 55 | 0.029185 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_518_0_line_62 |  | 54 | 56 | 0.28579 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_518_0_line_63 |  | 57 | 58 | 0.008163 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_518_0_line_64 |  | 59 | 60 | 0.22439 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_518_0_line_65 |  | 60 | 61 | 0.059356 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_518_0_line_66 |  | 62 | 65 | 0.038637 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_518_0_line_67 |  | 63 | 76 | 0.023758 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_518_0_line_68 |  | 63 | 77 | 0.36784 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_518_0_line_69 |  | 66 | 70 | 0.021092 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_518_0_line_70 |  | 66 | 71 | 0.16432 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
71 | MV_518_0_line_71 |  | 66 | 68 | 0.18477 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_518_0_line_72 |  | 67 | 72 | 0.50616 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_518_0_line_73 |  | 67 | 73 | 0.00556 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_518_0_line_74 |  | 68 | 69 | 0.007006 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
75 | MV_518_0_line_75 |  | 69 | 79 | 0.31301 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
76 | MV_518_0_line_76 |  | 69 | 80 | 0.24624 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_518_0_line_77 |  | 71 | 81 | 0.011771 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_518_0_line_78 |  | 72 | 74 | 0.03706 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_518_0_line_79 |  | 72 | 75 | 0.02791 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_518_0_line_80 |  | 74 | 82 | 0.025528 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_518_0_line_81 |  | 74 | 83 | 0.086253 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_518_0_line_82 |  | 75 | 84 | 0.011829 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_518_0_line_83 |  | 76 | 78 | 0.11348 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_518_0_line_84 |  | 77 | 85 | 0.002944 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_518_0_line_85 |  | 79 | 86 | 0.034302 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
86 | MV_518_0_line_86 |  | 83 | 116 | 0.02107 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_518_0_line_87 |  | 83 | 117 | 0.030677 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_518_0_line_88 |  | 83 | 111 | 0.10693 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_518_0_line_89 |  | 84 | 135 | 0.035645 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_518_0_line_90 |  | 84 | 136 | 0.45873 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_518_0_line_91 |  | 86 | 87 | 0.01017 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_518_0_line_92 |  | 86 | 88 | 0.27846 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_518_0_line_93 |  | 88 | 142 | 0.040699 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_518_0_line_94 |  | 89 | 90 | 0.10776 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_518_0_line_95 |  | 90 | 91 | 0.55302 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_518_0_line_96 |  | 91 | 92 | 0.16626 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_518_0_line_97 |  | 91 | 93 | 0.1549 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_518_0_line_98 |  | 91 | 94 | 0.042203 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
99 | MV_518_0_line_99 |  | 92 | 95 | 0.031669 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_518_0_line_100 |  | 92 | 96 | 0.1549 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_518_0_line_101 |  | 93 | 97 | 0.055559 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_518_0_line_102 |  | 93 | 98 | 0.0465 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_518_0_line_103 |  | 94 | 99 | 0.019579 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
104 | MV_518_0_line_104 |  | 96 | 125 | 0.039241 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_518_0_line_105 |  | 97 | 128 | 0.020724 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_518_0_line_106 |  | 97 | 129 | 0.056825 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_518_0_line_107 |  | 97 | 126 | 0.085514 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_518_0_line_108 |  | 100 | 101 | 0.037688 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_518_0_line_109 |  | 101 | 102 | 0.027269 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_518_0_line_110 |  | 102 | 103 | 0.005922 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_518_0_line_111 |  | 102 | 104 | 0.17842 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_518_0_line_112 |  | 104 | 108 | 0.0028616 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_518_0_line_113 |  | 104 | 105 | 0.053407 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_518_0_line_114 |  | 105 | 106 | 0.029922 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_518_0_line_115 |  | 105 | 107 | 0.1063 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_518_0_line_116 |  | 107 | 122 | 0.007016 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_518_0_line_117 |  | 107 | 123 | 0.039708 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_518_0_line_118 |  | 107 | 115 | 0.049068 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_518_0_line_119 |  | 108 | 129 | 0.0076612 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_518_0_line_120 |  | 109 | 110 | 0.0086098 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_518_0_line_121 |  | 110 | 111 | 0.19811 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_518_0_line_122 |  | 111 | 112 | 0.14356 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_518_0_line_123 |  | 111 | 113 | 0.23332 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_518_0_line_124 |  | 111 | 114 | 0.0054582 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_518_0_line_125 |  | 112 | 118 | 0.035846 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_518_0_line_126 |  | 112 | 119 | 0.015883 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_518_0_line_127 |  | 113 | 115 | 0.041213 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_518_0_line_128 |  | 117 | 120 | 0.023767 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_518_0_line_129 |  | 119 | 121 | 0.040135 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_518_0_line_130 |  | 120 | 130 | 0.013368 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_518_0_line_131 |  | 120 | 131 | 0.022268 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_518_0_line_132 |  | 122 | 124 | 0.016796 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_518_0_line_133 |  | 126 | 127 | 0.015017 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_518_0_line_134 |  | 127 | 141 | 0.018712 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_518_0_line_135 |  | 130 | 132 | 0.026423 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_518_0_line_136 |  | 132 | 133 | 0.081592 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_518_0_line_137 |  | 133 | 134 | 0.052834 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_518_0_line_138 |  | 135 | 137 | 0.0048183 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_518_0_line_139 |  | 136 | 138 | 0.32031 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_518_0_line_140 |  | 136 | 139 | 0.051909 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_518_0_line_141 |  | 138 | 140 | 0.10365 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_518_0_trafo_50 | 25 MVA 110/20 kV | 143 | 5 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2677926.4562 | 1251116.5905
1 | 2677831.2876 | 1251161.5509
2 | 2678214.8711 | 1250963.2989
3 | 2679887.5669 | 1250854.0933
4 | 2679909.0872 | 1250839.706
5 | 2679844.3725 | 1251001.2532
6 | 2679873.7545 | 1250870.1412
7 | 2679215.2703 | 1250779.3153
8 | 2679645.9692 | 1250701.0959
9 | 2679526.3113 | 1250847.6624
10 | 2678320.7378 | 1250959.2494
11 | 2678325.9294 | 1251013.0687
12 | 2679876.9632 | 1250386.4277
13 | 2680096.1628 | 1250614.1312
14 | 2680102.2965 | 1250626.1451
15 | 2679197.1849 | 1250736.2197
16 | 2679037.4049 | 1250482.2225
17 | 2679212.4729 | 1250772.851
18 | 2678961.0167 | 1250433.0795
19 | 2679634.9013 | 1250643.3046
20 | 2679085.3585 | 1250865.0993
21 | 2679062.2318 | 1250872.7409
22 | 2679060.6567 | 1250868.0164
23 | 2678861.5755 | 1251143.3671
24 | 2678889.4168 | 1251130.2057
25 | 2679107.0207 | 1251097.1038
26 | 2679049.332 | 1251370.3467
27 | 2678679.5367 | 1251011.0949
28 | 2679208.5872 | 1251058.3316
29 | 2679059.8279 | 1251388.7447
30 | 2678765.5542 | 1251480.65
31 | 2678777.3423 | 1251505.2248
32 | 2678678.3932 | 1251002.8404
33 | 2678459.6715 | 1251012.5705
34 | 2678246.8357 | 1251135.1026
35 | 2678498.2529 | 1251071.8694
36 | 2678220.3982 | 1251125.5355
37 | 2678626.0931 | 1251822.8506
38 | 2678622.3149 | 1251824.8798
39 | 2678778.4568 | 1251865.1719
40 | 2678905.1195 | 1251760.6909
41 | 2679454.9595 | 1251324.4033
42 | 2679498.5815 | 1251278.9102
43 | 2678909.4059 | 1251764.1505
44 | 2678609.3236 | 1251849.4367
45 | 2678315.7426 | 1251957.4629
46 | 2678822.9323 | 1251844.4591
47 | 2678839.5961 | 1251881.9186
48 | 2678808.965 | 1251925.7414
49 | 2678857.1539 | 1251901.7233
50 | 2678864.7471 | 1251920.4159
51 | 2678861.7796 | 1251955.0798
52 | 2678553.8755 | 1251922.9891
53 | 2678300.3018 | 1251986.4469
54 | 2678377.7989 | 1252132.5681
55 | 2678380.1539 | 1252103.4778
56 | 2678643.1224 | 1252238.7727
57 | 2679402.5734 | 1250571.4906
58 | 2679406.3036 | 1250578.757
59 | 2679448.5759 | 1250890.3419
60 | 2679549.6621 | 1251090.6677
61 | 2679564.4636 | 1251141.9264
62 | 2679949.9349 | 1250847.5849
63 | 2680064.1184 | 1250722.2669
64 | 2679807.9029 | 1251014.1938
65 | 2679967.9777 | 1250873.8366
66 | 2680260.0127 | 1250361.3831
67 | 2680352.6796 | 1250887.1935
68 | 2680331.7764 | 1250525.9211
69 | 2680338.1542 | 1250528.8208
70 | 2680242.7039 | 1250373.4355
71 | 2680302.0365 | 1250202.524
72 | 2680465.3936 | 1251258.464
73 | 2680349.8609 | 1250882.3962
74 | 2680482.0361 | 1251289.7353
75 | 2680439.6767 | 1251268.6523
76 | 2680043.1247 | 1250730.5784
77 | 2680036.7712 | 1250969.4691
78 | 2679947.2762 | 1250669.829
79 | 2680580.1157 | 1250330.2473
80 | 2680546.6654 | 1250659.8138
81 | 2680308.2184 | 1250192.6116
82 | 2680471.2477 | 1251266.6023
83 | 2680520.9981 | 1251259.4755
84 | 2680428.9028 | 1251273.5354
85 | 2680033.9223 | 1250970.2423
86 | 2680613.4451 | 1250322.1389
87 | 2680623.1587 | 1250319.0354
88 | 2680763.8803 | 1250443.0314
89 | 2680643.3757 | 1251766.7378
90 | 2680611.5183 | 1251869.6808
91 | 2680907.0135 | 1251688.1393
92 | 2680800.9223 | 1251621.965
93 | 2680921.4867 | 1251551.4354
94 | 2680940.7601 | 1251662.7969
95 | 2680802.2364 | 1251650.6465
96 | 2680695.8993 | 1251652.8237
97 | 2680918.2107 | 1251506.6908
98 | 2680879.4852 | 1251571.389
99 | 2680952.1286 | 1251678.7373
100 | 2680792.7825 | 1251334.4518
101 | 2680791.1157 | 1251355.9228
102 | 2680814.6634 | 1251356.7445
103 | 2680819.9906 | 1251354.1263
104 | 2680876.1534 | 1251467.8545
105 | 2680827.8427 | 1251490.6235
106 | 2680840.7426 | 1251517.5986
107 | 2680752.3773 | 1251509.7868
108 | 2680878.7421 | 1251466.635
109 | 2680749.7367 | 1251251.7039
110 | 2680753.382 | 1251259.5038
111 | 2680586.2216 | 1251303.6057
112 | 2680519.2432 | 1251392.995
113 | 2680713.9983 | 1251428.07
114 | 2680591.1849 | 1251301.3348
115 | 2680731.4931 | 1251465.385
116 | 2680511.8534 | 1251243.4681
117 | 2680542.1583 | 1251246.6697
118 | 2680552.1544 | 1251378.8063
119 | 2680516.0469 | 1251407.1176
120 | 2680565.5096 | 1251242.4677
121 | 2680535.6989 | 1251441.8566
122 | 2680746.0184 | 1251512.7913
123 | 2680769.2254 | 1251545.7431
124 | 2680730.5884 | 1251519.5305
125 | 2680731.2811 | 1251635.8534
126 | 2680953.4448 | 1251490.2264
127 | 2680947.1017 | 1251476.6074
128 | 2680899.2394 | 1251515.1492
129 | 2680885.6728 | 1251463.37
130 | 2680578.0357 | 1251247.1214
131 | 2680560.3966 | 1251221.1676
132 | 2680603.9566 | 1251249.5513
133 | 2680624.2873 | 1251196.1549
134 | 2680671.9821 | 1251173.4254
135 | 2680443.4903 | 1251306.0575
136 | 2680571.6414 | 1251433.7262
137 | 2680447.8418 | 1251303.9884
138 | 2680559.9887 | 1251642.7783
139 | 2680618.7345 | 1251411.8911
140 | 2680597.187 | 1251578.3585
141 | 2680955.9335 | 1251462.7844
142 | 2680756.6603 | 1250483.0849
143 | 2679844.3725 | 1251001.2532

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99329 | -0.12575 | 0.33572 | 0.1626
1 | 0.99336 | -0.12532 | 0 | 0
2 | 0.99367 | -0.12792 | 0 | 0
3 | 0.99895 | -0.059728 | 0.37118 | 0.17977
4 | 0.99888 | -0.061047 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | -20.9134 | -9.7169
6 | 0.99894 | -0.059751 | 0.092815 | 0.044952
7 | 0.99713 | -0.12212 | 0 | 0
8 | 0.99857 | -0.062433 | 0 | 0
9 | 0.99821 | -0.064632 | 0.34923 | 0.16914
10 | 0.99372 | -0.12822 | 0.13798 | 0.066828
11 | 0.99375 | -0.12846 | 0 | 0
12 | 0.99751 | -0.084483 | 0.15929 | 0.077148
13 | 0.99761 | -0.083866 | 0.40998 | 0.19856
14 | 0.99762 | -0.083958 | 0 | 0
15 | 0.99712 | -0.12208 | 0 | 0
16 | 0.99706 | -0.12175 | 0 | 0
17 | 0.99713 | -0.12209 | 0.27301 | 0.13222
18 | 0.99705 | -0.12165 | 0.098184 | 0.047553
19 | 0.99854 | -0.062193 | 0.34064 | 0.16498
20 | 0.99691 | -0.12632 | 0 | 0
21 | 0.99688 | -0.12682 | 0.22959 | 0.11119
22 | 0.99687 | -0.12691 | 0 | 0
23 | 0.99556 | -0.14181 | 0.36644 | 0.17748
24 | 0.99557 | -0.14194 | 0 | 0
25 | 0.99544 | -0.14083 | 0 | 0
26 | 0.99352 | -0.12386 | 0 | 0
27 | 0.99463 | -0.13492 | 0 | 0
28 | 0.99538 | -0.14123 | 0.30495 | 0.14769
29 | 0.99351 | -0.1238 | 0.24065 | 0.11655
30 | 0.99206 | -0.11069 | 0 | 0
31 | 0.99197 | -0.10984 | 0.29204 | 0.14144
32 | 0.99462 | -0.13492 | 0.087342 | 0.042302
33 | 0.99426 | -0.13214 | 0 | 0
34 | 0.99397 | -0.12992 | 0 | 0
35 | 0.99422 | -0.13242 | 0.33104 | 0.16033
36 | 0.99395 | -0.13003 | 0.32009 | 0.15503
37 | 0.98972 | -0.11649 | 0 | 0
38 | 0.98971 | -0.11643 | 0.20543 | 0.099494
39 | 0.9901 | -0.11391 | 0 | 0
40 | 0.99064 | -0.11874 | 0.23453 | 0.11359
41 | 0.99765 | -0.065178 | 0.38846 | 0.18814
42 | 0.9977 | -0.064881 | 0 | 0
43 | 0.99062 | -0.1186 | 0 | 0
44 | 0.9897 | -0.11651 | 0 | 0
45 | 0.98918 | -0.12004 | 0.20072 | 0.097211
46 | 0.99021 | -0.11484 | 0 | 0
47 | 0.99018 | -0.11457 | 0.27426 | 0.13283
48 | 0.99007 | -0.11361 | 0.35944 | 0.17409
49 | 0.99017 | -0.11447 | 0 | 0
50 | 0.99016 | -0.11438 | 0 | 0
51 | 0.99014 | -0.11427 | 0.26992 | 0.13073
52 | 0.98965 | -0.11679 | 0.2398 | 0.11614
53 | 0.98916 | -0.11981 | 0 | 0
54 | 0.98889 | -0.11737 | 0 | 0
55 | 0.98888 | -0.11747 | 0.27121 | 0.13135
56 | 0.9887 | -0.11857 | 0.33849 | 0.16394
57 | 0.99836 | -0.060607 | 0.349 | 0.16903
58 | 0.99836 | -0.060641 | 0 | 0
59 | 0.99813 | -0.063914 | 0 | 0
60 | 0.99782 | -0.065965 | 0.32283 | 0.15636
61 | 0.99779 | -0.065708 | 0 | 0
62 | 0.99887 | -0.06101 | 0 | 0
63 | 0.99799 | -0.077125 | 0 | 0
64 | 0.99998 | 0.0001762 | 0.38398 | 0.18597
65 | 0.99887 | -0.060979 | 0.06919 | 0.03351
66 | 0.9967 | -0.075766 | 0 | 0
67 | 0.99595 | -0.11428 | 0 | 0
68 | 0.99645 | -0.073532 | 0 | 0
69 | 0.99643 | -0.073627 | 0.30116 | 0.14586
70 | 0.99669 | -0.075829 | 0.24335 | 0.11786
71 | 0.99662 | -0.076266 | 0 | 0
72 | 0.99488 | -0.13337 | 0 | 0
73 | 0.99595 | -0.11426 | 0.28813 | 0.13955
74 | 0.99483 | -0.13432 | 0 | 0
75 | 0.99478 | -0.13238 | 0.55589 | 0.26923
76 | 0.99798 | -0.076987 | 0.29779 | 0.14422
77 | 0.99786 | -0.075999 | 0 | 0
78 | 0.99794 | -0.077249 | 0.18954 | 0.091799
79 | 0.99609 | -0.075962 | 0 | 0
80 | 0.99634 | -0.074205 | 0.19176 | 0.092875
81 | 0.99661 | -0.076231 | 0.24728 | 0.11976
82 | 0.99483 | -0.1343 | 0.076244 | 0.036927
83 | 0.99471 | -0.13651 | 0 | 0
84 | 0.99474 | -0.13205 | 0 | 0
85 | 0.99786 | -0.075989 | 0.27852 | 0.13489
86 | 0.99605 | -0.076217 | 0 | 0
87 | 0.99605 | -0.076186 | 0.253 | 0.12253
88 | 0.99595 | -0.075237 | 0 | 0
89 | 0.99119 | -0.11245 | 0.40813 | 0.19766
90 | 0.99128 | -0.1119 | 0 | 0
91 | 0.99157 | -0.11442 | 0 | 0
92 | 0.99139 | -0.11277 | 0 | 0
93 | 0.99193 | -0.11766 | 0 | 0
94 | 0.99152 | -0.11472 | 0.3292 | 0.15944
95 | 0.99138 | -0.11273 | 0.102 | 0.0494
96 | 0.99124 | -0.11139 | 0 | 0
97 | 0.99207 | -0.11886 | 0 | 0
98 | 0.99193 | -0.11762 | 0.068655 | 0.033251
99 | 0.99151 | -0.11479 | 0.26338 | 0.12756
100 | 0.99216 | -0.11958 | 0.13923 | 0.067434
101 | 0.99216 | -0.11964 | 0 | 0
102 | 0.99217 | -0.11969 | 0 | 0
103 | 0.99216 | -0.11966 | 0.34572 | 0.16744
104 | 0.99228 | -0.12069 | 0 | 0
105 | 0.99248 | -0.12251 | 0 | 0
106 | 0.99248 | -0.12247 | 0.11831 | 0.057298
107 | 0.99291 | -0.12627 | 0 | 0
108 | 0.99227 | -0.12061 | 0.11953 | 0.057889
109 | 0.99429 | -0.13839 | 0.50529 | 0.24472
110 | 0.9943 | -0.13844 | 0 | 0
111 | 0.99443 | -0.13962 | 0 | 0
112 | 0.99434 | -0.13886 | 0 | 0
113 | 0.99333 | -0.12994 | 0 | 0
114 | 0.99442 | -0.13961 | 0.20707 | 0.10029
115 | 0.99313 | -0.12822 | 0.1742 | 0.084371
116 | 0.9947 | -0.13639 | 0.44692 | 0.21645
117 | 0.99467 | -0.13611 | 0.30523 | 0.14783
118 | 0.99434 | -0.13882 | 0.096885 | 0.046924
119 | 0.99433 | -0.13879 | 0 | 0
120 | 0.99464 | -0.13588 | 0 | 0
121 | 0.99432 | -0.13862 | 0.3617 | 0.17518
122 | 0.99291 | -0.12625 | 0 | 0
123 | 0.9929 | -0.12621 | 0.12363 | 0.059876
124 | 0.9929 | -0.1262 | 0.25742 | 0.12468
125 | 0.9912 | -0.11103 | 0.74818 | 0.36236
126 | 0.99203 | -0.11854 | 0 | 0
127 | 0.99203 | -0.11848 | 0.11451 | 0.055459
128 | 0.99206 | -0.11881 | 0.17551 | 0.085005
129 | 0.99224 | -0.1204 | 0 | 0
130 | 0.99463 | -0.13581 | 0.12002 | 0.05813
131 | 0.99463 | -0.13578 | 0.3615 | 0.17508
132 | 0.99462 | -0.13571 | 0 | 0
133 | 0.99459 | -0.1354 | 0 | 0
134 | 0.99457 | -0.13519 | 0.32896 | 0.15932
135 | 0.99471 | -0.13175 | 0 | 0
136 | 0.99368 | -0.12255 | 0 | 0
137 | 0.9947 | -0.13171 | 0.69528 | 0.33674
138 | 0.99361 | -0.12198 | 0 | 0
139 | 0.99358 | -0.12153 | 1.6188 | 0.784
140 | 0.99359 | -0.12176 | 0.18022 | 0.087287
141 | 0.99202 | -0.11843 | 0.20366 | 0.098639
142 | 0.99592 | -0.075391 | 0.30957 | 0.14993
143 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.33572 | -0.1626 | 0.33575 | 0.16249 | 2.2037e-05 | -0.00011018 | 0.010841 | 0.01084 | 0.010841 | 0.99329 | -0.12575 | 0.99336 | -0.12532 | 5.1624
1 | -0.33575 | -0.16249 | 0.33586 | 0.14495 | 0.00011463 | -0.01754 | 0.01084 | 0.010627 | 0.01084 | 0.99336 | -0.12532 | 0.99367 | -0.12792 | 4.9271
2 | -0.33586 | -0.14495 | 0.33588 | 0.14246 | 1.5894e-05 | -0.0024874 | 0.010627 | 0.010599 | 0.010627 | 0.99367 | -0.12792 | 0.99372 | -0.12822 | 4.8305
3 | 12.8446 | 5.9575 | -12.8438 | -5.9587 | 0.00079155 | -0.0012429 | 0.40916 | 0.40919 | 0.40919 | 0.99895 | -0.059728 | 0.99888 | -0.061047 | 48.5969
4 | -20.5038 | -9.4904 | 20.5154 | 9.5213 | 0.01167 | 0.030958 | 0.65291 | 0.6529 | 0.65291 | 0.99895 | -0.059728 | 1 | 0 | 50.613
5 | 0.092815 | 0.044927 | -0.092815 | -0.044952 | 3.3502e-07 | -2.5014e-05 | 0.0029799 | 0.0029802 | 0.0029802 | 0.99895 | -0.059728 | 0.99894 | -0.059751 | 1.4191
6 | 5.4436 | 2.4815 | -5.4364 | -2.4728 | 0.0072065 | 0.0086895 | 0.17288 | 0.1729 | 0.1729 | 0.99895 | -0.059728 | 0.99713 | -0.12212 | 21.0858
7 | 0.68997 | 0.32107 | -0.68973 | -0.32125 | 0.00024647 | -0.00018616 | 0.021992 | 0.021996 | 0.021996 | 0.99895 | -0.059728 | 0.99857 | -0.062433 | 10.4743
8 | 1.0616 | 0.50564 | -1.0609 | -0.5056 | 0.00074343 | 3.5549e-05 | 0.03398 | 0.033986 | 0.033986 | 0.99895 | -0.059728 | 0.99821 | -0.064632 | 16.1836
9 | 0.069191 | 0.031377 | -0.069191 | -0.03259 | 3.3001e-07 | -0.0012134 | 0.0021956 | 0.0022103 | 0.0022103 | 0.99888 | -0.061047 | 0.99887 | -0.06101 | 1.0047
10 | 12.7746 | 5.9273 | -12.765 | -5.9426 | 0.0096135 | -0.015313 | 0.40699 | 0.40728 | 0.40728 | 0.99888 | -0.061047 | 0.99799 | -0.077125 | 48.3711
11 | 0.38399 | 0.18505 | -0.38398 | -0.18597 | 7.8101e-06 | -0.00091933 | 0.012305 | 0.012317 | 0.012317 | 1 | 0 | 0.99998 | 0.0001762 | 5.5984
12 | 5.0652 | 2.3079 | -5.0642 | -2.3226 | 0.00097364 | -0.014649 | 0.16115 | 0.16133 | 0.16133 | 0.99713 | -0.12212 | 0.99691 | -0.12632 | 19.1607
13 | 0.3712 | 0.16485 | -0.3712 | -0.16502 | 1.2998e-06 | -0.00016676 | 0.011759 | 0.01176 | 0.01176 | 0.99713 | -0.12212 | 0.99713 | -0.12209 | 5.3457
14 | 0.34065 | 0.16357 | -0.34064 | -0.16498 | 9.4896e-06 | -0.0014129 | 0.010924 | 0.010942 | 0.010942 | 0.99857 | -0.062433 | 0.99854 | -0.062193 | 4.9737
15 | 0.34908 | 0.15769 | -0.349 | -0.16883 | 7.7755e-05 | -0.011147 | 0.011073 | 0.01121 | 0.01121 | 0.99857 | -0.062433 | 0.99836 | -0.060641 | 5.0955
16 | 0.71163 | 0.33646 | -0.71157 | -0.33855 | 6.1451e-05 | -0.0020924 | 0.022764 | 0.02279 | 0.02279 | 0.99821 | -0.064632 | 0.99813 | -0.063914 | 10.3593
17 | -0.47386 | -0.20929 | 0.47388 | 0.20801 | 1.647e-05 | -0.0012809 | 0.015048 | 0.015033 | 0.015048 | 0.99372 | -0.12822 | 0.99375 | -0.12846 | 6.8402
18 | -0.47388 | -0.20801 | 0.47398 | 0.1996 | 0.00010725 | -0.0084065 | 0.015033 | 0.014937 | 0.015033 | 0.99375 | -0.12846 | 0.99397 | -0.12992 | 6.8334
19 | -0.15929 | -0.077148 | 0.1593 | 0.076782 | 1.476e-05 | -0.00036624 | 0.005122 | 0.0051173 | 0.005122 | 0.99751 | -0.084483 | 0.99761 | -0.083866 | 2.439
20 | -0.56928 | -0.27534 | 0.56929 | 0.27502 | 6.0253e-06 | -0.00031858 | 0.018299 | 0.018295 | 0.018299 | 0.99761 | -0.083866 | 0.99762 | -0.083958 | 8.3176
21 | 1.5482 | 0.72592 | -1.5467 | -0.73661 | 0.0015384 | -0.010687 | 0.049481 | 0.049619 | 0.049619 | 0.99762 | -0.083958 | 0.9967 | -0.075766 | 22.5539
22 | 9.8777 | 4.5877 | -9.8636 | -4.6335 | 0.014112 | -0.045852 | 0.31515 | 0.31587 | 0.31587 | 0.99762 | -0.083958 | 0.99595 | -0.11428 | 37.5141
23 | -11.9952 | -5.5886 | 11.9991 | 5.5812 | 0.0038468 | -0.0073775 | 0.38292 | 0.38279 | 0.38292 | 0.99762 | -0.083958 | 0.99799 | -0.077125 | 45.4776
24 | 0.098191 | 0.033735 | -0.098185 | -0.045401 | 6.1639e-06 | -0.011666 | 0.0030058 | 0.0031319 | 0.0031319 | 0.99712 | -0.12208 | 0.99706 | -0.12175 | 1.4236
25 | -0.098191 | -0.033735 | 0.098192 | 0.032794 | 4.7719e-07 | -0.0009418 | 0.0030058 | 0.0029971 | 0.0030058 | 0.99712 | -0.12208 | 0.99713 | -0.12209 | 1.3663
26 | 0.098185 | 0.045401 | -0.098184 | -0.047553 | 1.1971e-06 | -0.0021513 | 0.0031319 | 0.0031586 | 0.0031586 | 0.99706 | -0.12175 | 0.99705 | -0.12165 | 1.4357
27 | 5.0642 | 2.3226 | -5.0641 | -2.3243 | 0.00011572 | -0.0017382 | 0.16133 | 0.16136 | 0.16136 | 0.99691 | -0.12632 | 0.99688 | -0.12682 | 19.1633
28 | 4.8345 | 2.2131 | -4.8345 | -2.2135 | 2.1601e-05 | -0.00035821 | 0.15397 | 0.15397 | 0.15397 | 0.99688 | -0.12682 | 0.99687 | -0.12691 | 18.2867
29 | 4.8345 | 2.2135 | -4.8288 | -2.2264 | 0.0057429 | -0.012879 | 0.15397 | 0.15418 | 0.15418 | 0.99687 | -0.12691 | 0.99557 | -0.14194 | 42.5914
30 | -0.36644 | -0.17748 | 0.36645 | 0.17675 | 5.7137e-06 | -0.00072552 | 0.011806 | 0.011797 | 0.011806 | 0.99556 | -0.14181 | 0.99557 | -0.14194 | 5.3664
31 | 0.30501 | 0.13989 | -0.30497 | -0.14758 | 4.1512e-05 | -0.0076848 | 0.0097299 | 0.0098251 | 0.0098251 | 0.99557 | -0.14194 | 0.99544 | -0.14083 | 4.466
32 | 2.9429 | 1.3797 | -2.9364 | -1.3907 | 0.0064933 | -0.010984 | 0.094246 | 0.094406 | 0.094406 | 0.99557 | -0.14194 | 0.99352 | -0.12386 | 42.9117
33 | 1.2144 | 0.53 | -1.2132 | -0.54419 | 0.0012183 | -0.014192 | 0.03842 | 0.038591 | 0.038591 | 0.99557 | -0.14194 | 0.99463 | -0.13492 | 17.5412
34 | 0.30497 | 0.14758 | -0.30495 | -0.14769 | 1.8701e-05 | -0.00011688 | 0.0098251 | 0.0098267 | 0.0098267 | 0.99544 | -0.14083 | 0.99538 | -0.14123 | 4.6794
35 | 0.24065 | 0.11604 | -0.24065 | -0.11655 | 1.7404e-06 | -0.00050892 | 0.0077627 | 0.0077692 | 0.0077692 | 0.99352 | -0.12386 | 0.99351 | -0.1238 | 3.5314
36 | 2.6958 | 1.2747 | -2.6915 | -1.2834 | 0.0042567 | -0.0087186 | 0.086643 | 0.086768 | 0.086768 | 0.99352 | -0.12386 | 0.99206 | -0.11069 | 39.4399
37 | 0.087342 | 0.042105 | -0.087342 | -0.042302 | 8.8196e-08 | -0.00019682 | 0.0028142 | 0.0028167 | 0.0028167 | 0.99463 | -0.13492 | 0.99462 | -0.13492 | 1.2803
38 | 1.1258 | 0.50208 | -1.1254 | -0.50792 | 0.00043299 | -0.0058425 | 0.035778 | 0.035848 | 0.035848 | 0.99463 | -0.13492 | 0.99426 | -0.13214 | 16.2948
39 | 2.6915 | 1.2834 | -2.6913 | -1.284 | 0.00027383 | -0.00055886 | 0.086768 | 0.086776 | 0.086776 | 0.99206 | -0.11069 | 0.99197 | -0.10984 | 39.4435
40 | 2.3992 | 1.1425 | -2.3962 | -1.1409 | 0.0030437 | 0.0015714 | 0.077333 | 0.077337 | 0.077337 | 0.99197 | -0.10984 | 0.99064 | -0.11874 | 36.8271
41 | 0.79433 | 0.34767 | -0.79408 | -0.3546 | 0.00025211 | -0.0069332 | 0.025175 | 0.025257 | 0.025257 | 0.99426 | -0.13214 | 0.99397 | -0.12992 | 11.4806
42 | 0.33106 | 0.16026 | -0.33104 | -0.16033 | 1.4376e-05 | -7.4482e-05 | 0.010679 | 0.01068 | 0.01068 | 0.99426 | -0.13214 | 0.99422 | -0.13242 | 5.0857
43 | 0.3201 | 0.155 | -0.32009 | -0.15503 | 5.3447e-06 | -2.9812e-05 | 0.010329 | 0.01033 | 0.01033 | 0.99397 | -0.12992 | 0.99395 | -0.13003 | 4.9188
44 | 1.2563 | 0.59878 | -1.2563 | -0.59888 | 9.4133e-06 | -9.7283e-05 | 0.040593 | 0.040594 | 0.040594 | 0.98972 | -0.11649 | 0.98971 | -0.11643 | 18.452
45 | -1.2563 | -0.59878 | 1.2568 | 0.59889 | 0.00046423 | 0.00010579 | 0.040593 | 0.040591 | 0.040593 | 0.98972 | -0.11649 | 0.9901 | -0.11391 | 19.3301
46 | 0.23981 | 0.11601 | -0.23981 | -0.11604 | 2.9887e-06 | -3.0614e-05 | 0.0077703 | 0.0077707 | 0.0077707 | 0.98971 | -0.11643 | 0.9897 | -0.11651 | 3.7003
47 | 0.81108 | 0.38337 | -0.81068 | -0.38351 | 0.00040756 | -0.0001351 | 0.026167 | 0.026172 | 0.026172 | 0.98971 | -0.11643 | 0.98918 | -0.12004 | 12.4628
48 | 0.35946 | 0.17248 | -0.35944 | -0.17409 | 1.2448e-05 | -0.0016085 | 0.011624 | 0.011645 | 0.011645 | 0.9901 | -0.11391 | 0.99007 | -0.11361 | 5.2931
49 | -1.6163 | -0.77136 | 1.6164 | 0.77027 | 0.0001781 | -0.0010929 | 0.052215 | 0.052201 | 0.052215 | 0.9901 | -0.11391 | 0.99021 | -0.11484 | 23.7342
50 | 2.1616 | 1.0274 | -2.1616 | -1.0275 | 3.5703e-05 | -0.00011823 | 0.069743 | 0.069745 | 0.069745 | 0.99064 | -0.11874 | 0.99062 | -0.1186 | 31.7023
51 | -0.38846 | -0.18814 | 0.38848 | 0.18808 | 1.7515e-05 | -6.3923e-05 | 0.012489 | 0.012488 | 0.012489 | 0.99765 | -0.065178 | 0.9977 | -0.064881 | 5.9472
52 | -0.38848 | -0.18808 | 0.38851 | 0.18374 | 3.7894e-05 | -0.0043337 | 0.012488 | 0.012434 | 0.012488 | 0.9977 | -0.064881 | 0.99779 | -0.065708 | 5.6765
53 | 2.1616 | 1.0275 | -2.1606 | -1.0307 | 0.00097088 | -0.0032113 | 0.069745 | 0.069789 | 0.069789 | 0.99062 | -0.1186 | 0.99021 | -0.11484 | 31.7222
54 | 0.23981 | 0.11604 | -0.2398 | -0.11614 | 9.9115e-06 | -0.0001015 | 0.0077707 | 0.007772 | 0.007772 | 0.9897 | -0.11651 | 0.98965 | -0.11679 | 3.701
55 | 0.60996 | 0.2863 | -0.60994 | -0.28707 | 1.7062e-05 | -0.00076674 | 0.019664 | 0.019673 | 0.019673 | 0.98918 | -0.12004 | 0.98916 | -0.11981 | 8.9425
56 | 0.54421 | 0.26041 | -0.54419 | -0.26137 | 1.6943e-05 | -0.00095476 | 0.017588 | 0.0176 | 0.0176 | 0.99021 | -0.11484 | 0.99018 | -0.11457 | 8.0001
57 | 0.26993 | 0.12853 | -0.26993 | -0.12928 | 3.2603e-06 | -0.00075074 | 0.0087161 | 0.0087256 | 0.0087256 | 0.99018 | -0.11457 | 0.99017 | -0.11447 | 3.9662
58 | 0.26993 | 0.12928 | -0.26992 | -0.12991 | 2.7389e-06 | -0.00062941 | 0.0087256 | 0.0087335 | 0.0087335 | 0.99017 | -0.11447 | 0.99016 | -0.11438 | 3.9698
59 | 0.26992 | 0.12991 | -0.26992 | -0.13073 | 3.5471e-06 | -0.00081341 | 0.0087335 | 0.0087438 | 0.0087438 | 0.99016 | -0.11438 | 0.99014 | -0.11427 | 3.9745
60 | 0.60994 | 0.28707 | -0.60977 | -0.29496 | 0.00017681 | -0.0078991 | 0.019673 | 0.019773 | 0.019773 | 0.98916 | -0.11981 | 0.98889 | -0.11737 | 8.9879
61 | 0.27121 | 0.13132 | -0.27121 | -0.13135 | 4.0238e-06 | -3.1551e-05 | 0.0087964 | 0.0087968 | 0.0087968 | 0.98889 | -0.11737 | 0.98888 | -0.11747 | 4.189
62 | 0.33855 | 0.16364 | -0.33849 | -0.16394 | 6.1378e-05 | -0.00029513 | 0.010977 | 0.010981 | 0.010981 | 0.98889 | -0.11737 | 0.9887 | -0.11857 | 5.2292
63 | -0.349 | -0.16903 | 0.349 | 0.16883 | 1.3697e-06 | -0.00019386 | 0.011212 | 0.01121 | 0.011212 | 0.99836 | -0.060607 | 0.99836 | -0.060641 | 5.0966
64 | 0.71157 | 0.33855 | -0.71136 | -0.33869 | 0.00020768 | -0.0001367 | 0.02279 | 0.022794 | 0.022794 | 0.99813 | -0.063914 | 0.99782 | -0.065965 | 10.8541
65 | 0.38853 | 0.18233 | -0.38851 | -0.18374 | 1.2234e-05 | -0.0014073 | 0.012417 | 0.012434 | 0.012434 | 0.99782 | -0.065965 | 0.99779 | -0.065708 | 5.6518
66 | 0.069191 | 0.03259 | -0.06919 | -0.03351 | 2.533e-07 | -0.00092035 | 0.0022103 | 0.0022218 | 0.0022218 | 0.99887 | -0.06101 | 0.99887 | -0.060979 | 1.0099
67 | 0.48734 | 0.23533 | -0.48733 | -0.23589 | 7.7758e-06 | -0.00056266 | 0.015654 | 0.015661 | 0.015661 | 0.99799 | -0.077125 | 0.99798 | -0.076987 | 7.1187
68 | 0.27856 | 0.12609 | -0.27852 | -0.13482 | 3.8874e-05 | -0.0087347 | 0.0088444 | 0.0089517 | 0.0089517 | 0.99799 | -0.077125 | 0.99786 | -0.075999 | 4.069
69 | 0.24335 | 0.11784 | -0.24335 | -0.11786 | 2.3047e-06 | -2.3569e-05 | 0.0078312 | 0.0078315 | 0.0078315 | 0.9967 | -0.075766 | 0.99669 | -0.075829 | 3.7293
70 | 0.2473 | 0.1193 | -0.24728 | -0.11949 | 1.8522e-05 | -0.00018326 | 0.0079526 | 0.0079551 | 0.0079551 | 0.9967 | -0.075766 | 0.99662 | -0.076266 | 3.7881
71 | 1.0561 | 0.49947 | -1.0558 | -0.50376 | 0.00028284 | -0.0042974 | 0.033835 | 0.03389 | 0.03389 | 0.9967 | -0.075766 | 0.99645 | -0.073532 | 15.4044
72 | 9.5754 | 4.4941 | -9.5667 | -4.5244 | 0.0087202 | -0.030313 | 0.30659 | 0.30707 | 0.30707 | 0.99595 | -0.11428 | 0.99488 | -0.13337 | 36.4686
73 | 0.28813 | 0.13941 | -0.28813 | -0.13955 | 6.3897e-07 | -0.00013149 | 0.0092776 | 0.0092792 | 0.0092792 | 0.99595 | -0.11428 | 0.99595 | -0.11426 | 4.2178
74 | 1.0558 | 0.50376 | -1.0558 | -0.50376 | 1.4336e-05 | 6.7552e-07 | 0.03389 | 0.03389 | 0.03389 | 0.99645 | -0.073532 | 0.99643 | -0.073627 | 16.138
75 | 0.56281 | 0.26531 | -0.56263 | -0.26557 | 0.00018126 | -0.00025735 | 0.018026 | 0.018031 | 0.018031 | 0.99643 | -0.073627 | 0.99609 | -0.075962 | 8.586
76 | 0.19178 | 0.092594 | -0.19176 | -0.092875 | 1.6711e-05 | -0.00028138 | 0.0061697 | 0.0061734 | 0.0061734 | 0.99643 | -0.073627 | 0.99634 | -0.074205 | 2.9397
77 | 0.24728 | 0.11949 | -0.24728 | -0.11976 | 9.949e-07 | -0.00027885 | 0.0079551 | 0.0079586 | 0.0079586 | 0.99662 | -0.076266 | 0.99661 | -0.076231 | 3.6175
78 | 6.5138 | 3.0703 | -6.5135 | -3.0728 | 0.00029615 | -0.0025306 | 0.20895 | 0.20898 | 0.20898 | 0.99488 | -0.13337 | 0.99483 | -0.13432 | 24.8198
79 | 3.0529 | 1.4541 | -3.0525 | -1.4547 | 0.00035873 | -0.0005531 | 0.098118 | 0.098126 | 0.098126 | 0.99488 | -0.13337 | 0.99478 | -0.13238 | 44.6028
80 | 0.076244 | 0.036323 | -0.076244 | -0.036927 | 2.053e-07 | -0.00060316 | 0.0024507 | 0.0024582 | 0.0024582 | 0.99483 | -0.13432 | 0.99483 | -0.1343 | 1.1174
81 | 6.4373 | 3.0365 | -6.4366 | -3.0424 | 0.00067355 | -0.0059029 | 0.20653 | 0.20661 | 0.20661 | 0.99483 | -0.13432 | 0.99471 | -0.13651 | 24.5384
82 | 2.4966 | 1.1855 | -2.4965 | -1.1857 | 0.00010158 | -0.00024934 | 0.080203 | 0.080206 | 0.080206 | 0.99478 | -0.13238 | 0.99474 | -0.13205 | 36.4574
83 | 0.18955 | 0.091669 | -0.18954 | -0.091799 | 7.5018e-06 | -0.00013022 | 0.0060904 | 0.0060921 | 0.0060921 | 0.99798 | -0.076987 | 0.99794 | -0.077249 | 2.901
84 | 0.27852 | 0.13482 | -0.27852 | -0.13489 | 3.1496e-07 | -6.9898e-05 | 0.0089517 | 0.0089526 | 0.0089526 | 0.99786 | -0.075999 | 0.99786 | -0.075989 | 4.0694
85 | 0.56263 | 0.26557 | -0.56261 | -0.2656 | 1.9869e-05 | -2.8183e-05 | 0.018031 | 0.018031 | 0.018031 | 0.99609 | -0.075962 | 0.99605 | -0.076217 | 8.5863
86 | 0.44692 | 0.21596 | -0.44692 | -0.21645 | 5.8392e-06 | -0.00049602 | 0.014405 | 0.014411 | 0.014411 | 0.99471 | -0.13651 | 0.9947 | -0.13639 | 6.5506
87 | 1.1158 | 0.53447 | -1.1158 | -0.53518 | 5.2811e-05 | -0.00070902 | 0.035905 | 0.035915 | 0.035915 | 0.99471 | -0.13651 | 0.99467 | -0.13611 | 16.3248
88 | 4.8739 | 2.292 | -4.8726 | -2.2947 | 0.0012621 | -0.0027113 | 0.1563 | 0.15635 | 0.15635 | 0.99471 | -0.13651 | 0.99443 | -0.13962 | 43.1903
89 | 0.69531 | 0.33579 | -0.69528 | -0.33663 | 2.3905e-05 | -0.00083501 | 0.022408 | 0.022418 | 0.022418 | 0.99474 | -0.13205 | 0.99471 | -0.13175 | 10.1902
90 | 1.8012 | 0.84991 | -1.7992 | -0.86013 | 0.0020507 | -0.010218 | 0.057799 | 0.057934 | 0.057934 | 0.99474 | -0.13205 | 0.99368 | -0.12255 | 26.3336
91 | 0.253 | 0.12229 | -0.253 | -0.12253 | 9.0083e-07 | -0.00024064 | 0.0081441 | 0.0081471 | 0.0081471 | 0.99605 | -0.076217 | 0.99605 | -0.076186 | 3.7032
92 | 0.30961 | 0.1433 | -0.30958 | -0.14989 | 3.6642e-05 | -0.0065846 | 0.0098877 | 0.0099695 | 0.0099695 | 0.99605 | -0.076217 | 0.99595 | -0.075237 | 4.5316
93 | 0.30958 | 0.14989 | -0.30957 | -0.14993 | 7.2076e-06 | -4.3678e-05 | 0.0099695 | 0.0099701 | 0.0099701 | 0.99595 | -0.075237 | 0.99592 | -0.075391 | 4.7477
94 | -0.40813 | -0.19766 | 0.40816 | 0.19756 | 3.3485e-05 | -0.00010543 | 0.013207 | 0.013205 | 0.013207 | 0.99119 | -0.11245 | 0.99128 | -0.1119 | 6.289
95 | -0.40816 | -0.19756 | 0.40829 | 0.18462 | 0.00012716 | -0.012941 | 0.013205 | 0.013045 | 0.013205 | 0.99128 | -0.1119 | 0.99157 | -0.11442 | 6.0024
96 | 0.8505 | 0.40265 | -0.85033 | -0.40651 | 0.00016688 | -0.0038528 | 0.027395 | 0.027444 | 0.027444 | 0.99157 | -0.11442 | 0.99139 | -0.11277 | 12.4746
97 | -1.8514 | -0.87422 | 1.8521 | 0.8708 | 0.00073415 | -0.0034198 | 0.059606 | 0.059561 | 0.059606 | 0.99157 | -0.11442 | 0.99193 | -0.11766 | 27.0938
98 | 0.59261 | 0.28694 | -0.59258 | -0.28698 | 2.763e-05 | -3.2227e-05 | 0.019169 | 0.019169 | 0.019169 | 0.99157 | -0.11442 | 0.99152 | -0.11472 | 9.1282
99 | 0.102 | 0.048657 | -0.102 | -0.0494 | 4.5911e-07 | -0.00074303 | 0.0032907 | 0.0033 | 0.0033 | 0.99139 | -0.11277 | 0.99138 | -0.11273 | 1.5
100 | 0.74833 | 0.35785 | -0.74821 | -0.36145 | 0.00012087 | -0.0035986 | 0.024153 | 0.024199 | 0.024199 | 0.99139 | -0.11277 | 0.99124 | -0.11139 | 10.9997
101 | -1.9208 | -0.90296 | 1.9211 | 0.90173 | 0.00028291 | -0.0012215 | 0.061768 | 0.061752 | 0.061768 | 0.99193 | -0.11766 | 0.99207 | -0.11886 | 28.0762
102 | 0.068655 | 0.032159 | -0.068655 | -0.033251 | 3.0405e-07 | -0.0010923 | 0.0022063 | 0.00222 | 0.00222 | 0.99193 | -0.11766 | 0.99193 | -0.11762 | 1.0091
103 | 0.26338 | 0.12754 | -0.26338 | -0.12756 | 2.5322e-06 | -2.1392e-05 | 0.0085198 | 0.0085201 | 0.0085201 | 0.99152 | -0.11472 | 0.99151 | -0.11479 | 4.0572
104 | 0.74821 | 0.36145 | -0.74818 | -0.36236 | 3.0693e-05 | -0.00091143 | 0.024199 | 0.024211 | 0.024211 | 0.99124 | -0.11139 | 0.9912 | -0.11103 | 11.005
105 | 0.17551 | 0.084518 | -0.17551 | -0.085005 | 8.8992e-07 | -0.00048673 | 0.0056684 | 0.0056746 | 0.0056746 | 0.99207 | -0.11886 | 0.99206 | -0.11881 | 2.5794
106 | -2.4148 | -1.1376 | 2.4152 | 1.1364 | 0.00045757 | -0.0011998 | 0.077672 | 0.077655 | 0.077672 | 0.99207 | -0.11886 | 0.99224 | -0.1204 | 35.3054
107 | 0.31819 | 0.1513 | -0.31818 | -0.15331 | 1.2029e-05 | -0.0020058 | 0.010252 | 0.010277 | 0.010277 | 0.99207 | -0.11886 | 0.99203 | -0.11854 | 4.6716
108 | -0.13923 | -0.067434 | 0.13923 | 0.066548 | 1.0169e-06 | -0.00088548 | 0.0045012 | 0.00449 | 0.0045012 | 0.99216 | -0.11958 | 0.99216 | -0.11964 | 2.046
109 | -0.13923 | -0.066548 | 0.13923 | 0.065907 | 7.3261e-07 | -0.0006407 | 0.00449 | 0.004482 | 0.00449 | 0.99216 | -0.11964 | 0.99217 | -0.11969 | 2.0409
110 | 0.34572 | 0.1673 | -0.34572 | -0.16744 | 9.8742e-07 | -0.00013889 | 0.011175 | 0.011177 | 0.011177 | 0.99217 | -0.11969 | 0.99216 | -0.11966 | 5.0803
111 | -0.48496 | -0.23321 | 0.48502 | 0.22903 | 5.8192e-05 | -0.0041766 | 0.015657 | 0.015604 | 0.015657 | 0.99217 | -0.11969 | 0.99228 | -0.12069 | 7.1167
112 | 2.5348 | 1.194 | -2.5348 | -1.1941 | 2.5385e-05 | -5.9742e-05 | 0.081516 | 0.081516 | 0.081516 | 0.99228 | -0.12069 | 0.99227 | -0.12061 | 37.0529
113 | -3.0199 | -1.4231 | 3.0205 | 1.422 | 0.0006724 | -0.0010564 | 0.09712 | 0.097104 | 0.09712 | 0.99228 | -0.12069 | 0.99248 | -0.12251 | 44.1454
114 | 0.11831 | 0.056594 | -0.11831 | -0.057298 | 5.8259e-07 | -0.00070355 | 0.0038145 | 0.0038234 | 0.0038234 | 0.99248 | -0.12251 | 0.99248 | -0.12247 | 1.7379
115 | -3.1388 | -1.4786 | 3.1403 | 1.4765 | 0.0014449 | -0.0020726 | 0.10092 | 0.10089 | 0.10092 | 0.99248 | -0.12251 | 0.99291 | -0.12627 | 45.8722
116 | 0.25742 | 0.12412 | -0.25742 | -0.12428 | 6.4676e-07 | -0.00016496 | 0.0083088 | 0.0083108 | 0.0083108 | 0.99291 | -0.12627 | 0.99291 | -0.12625 | 3.7777
117 | 0.12363 | 0.058941 | -0.12363 | -0.059876 | 8.43e-07 | -0.00093442 | 0.0039819 | 0.0039937 | 0.0039937 | 0.99291 | -0.12627 | 0.9929 | -0.12621 | 1.8153
118 | -3.5213 | -1.6596 | 3.5222 | 1.6587 | 0.00083898 | -0.00090639 | 0.11318 | 0.11316 | 0.11318 | 0.99291 | -0.12627 | 0.99313 | -0.12822 | 51.4446
119 | 2.4153 | 1.1362 | -2.4152 | -1.1364 | 6.1675e-05 | -0.0001618 | 0.077653 | 0.077655 | 0.077655 | 0.99227 | -0.12061 | 0.99224 | -0.1204 | 35.2978
120 | -0.50529 | -0.24472 | 0.5053 | 0.24452 | 3.0535e-06 | -0.00020232 | 0.0163 | 0.016298 | 0.0163 | 0.99429 | -0.13839 | 0.9943 | -0.13844 | 7.4092
121 | -0.5053 | -0.24452 | 0.50537 | 0.23987 | 6.9997e-05 | -0.0046563 | 0.016298 | 0.016239 | 0.016298 | 0.9943 | -0.13844 | 0.99443 | -0.13962 | 7.4081
122 | 0.45864 | 0.21656 | -0.4586 | -0.21994 | 4.1666e-05 | -0.0033769 | 0.014724 | 0.014766 | 0.014766 | 0.99443 | -0.13962 | 0.99434 | -0.13886 | 6.7117
123 | 3.7015 | 1.7381 | -3.6971 | -1.7423 | 0.0043919 | -0.0042 | 0.11871 | 0.11878 | 0.11878 | 0.99443 | -0.13962 | 0.99333 | -0.12994 | 53.9899
124 | 0.20707 | 0.10016 | -0.20707 | -0.10029 | 3.2496e-07 | -0.00012877 | 0.0066773 | 0.0066789 | 0.0066789 | 0.99443 | -0.13962 | 0.99442 | -0.13961 | 3.0359
125 | 0.096885 | 0.046077 | -0.096885 | -0.046924 | 4.6582e-07 | -0.00084605 | 0.0031147 | 0.0031253 | 0.0031253 | 0.99434 | -0.13886 | 0.99434 | -0.13882 | 1.4206
126 | 0.36171 | 0.17386 | -0.36171 | -0.17423 | 2.8796e-06 | -0.00037409 | 0.011651 | 0.011656 | 0.011656 | 0.99434 | -0.13886 | 0.99433 | -0.13879 | 5.2981
127 | 3.6971 | 1.7423 | -3.6964 | -1.743 | 0.00077629 | -0.00074044 | 0.11878 | 0.11879 | 0.11879 | 0.99333 | -0.12994 | 0.99313 | -0.12822 | 53.9953
128 | 0.81054 | 0.38735 | -0.81052 | -0.38791 | 2.1573e-05 | -0.000555 | 0.026072 | 0.026079 | 0.026079 | 0.99467 | -0.13611 | 0.99464 | -0.13588 | 11.8541
129 | 0.36171 | 0.17423 | -0.3617 | -0.17518 | 7.2869e-06 | -0.00094526 | 0.011656 | 0.011668 | 0.011668 | 0.99433 | -0.13879 | 0.99432 | -0.13862 | 5.3036
130 | 0.44901 | 0.21335 | -0.44901 | -0.21366 | 3.716e-06 | -0.00031466 | 0.014428 | 0.014432 | 0.014432 | 0.99464 | -0.13588 | 0.99463 | -0.13581 | 6.5599
131 | 0.36151 | 0.17456 | -0.3615 | -0.17508 | 4.0378e-06 | -0.00052478 | 0.011651 | 0.011658 | 0.011658 | 0.99464 | -0.13588 | 0.99463 | -0.13578 | 5.299
132 | 0.25742 | 0.12428 | -0.25742 | -0.12468 | 1.5497e-06 | -0.00039489 | 0.0083108 | 0.0083158 | 0.0083158 | 0.99291 | -0.12625 | 0.9929 | -0.1262 | 3.7799
133 | 0.31818 | 0.15331 | -0.31817 | -0.15366 | 2.1185e-06 | -0.00035223 | 0.010277 | 0.010282 | 0.010282 | 0.99203 | -0.11854 | 0.99203 | -0.11848 | 4.6736
134 | 0.20367 | 0.0982 | -0.20366 | -0.098639 | 1.0823e-06 | -0.00043935 | 0.0065795 | 0.0065851 | 0.0065851 | 0.99203 | -0.11848 | 0.99202 | -0.11843 | 2.9932
135 | 0.32898 | 0.15553 | -0.32898 | -0.15615 | 3.9376e-06 | -0.00062295 | 0.010561 | 0.010569 | 0.010569 | 0.99463 | -0.13581 | 0.99462 | -0.13571 | 4.8042
136 | 0.32898 | 0.15615 | -0.32897 | -0.15808 | 1.2196e-05 | -0.0019235 | 0.010569 | 0.010593 | 0.010593 | 0.99462 | -0.13571 | 0.99459 | -0.1354 | 4.8152
137 | 0.32897 | 0.15808 | -0.32896 | -0.15932 | 7.9269e-06 | -0.0012455 | 0.010593 | 0.010609 | 0.010609 | 0.99459 | -0.1354 | 0.99457 | -0.13519 | 4.8223
138 | 0.69528 | 0.33663 | -0.69528 | -0.33674 | 3.2331e-06 | -0.00011287 | 0.022418 | 0.02242 | 0.02242 | 0.99471 | -0.13175 | 0.9947 | -0.13171 | 10.1909
139 | 0.18024 | 0.077298 | -0.18023 | -0.084845 | 1.4097e-05 | -0.0075468 | 0.0056974 | 0.0057874 | 0.0057874 | 0.99368 | -0.12255 | 0.99361 | -0.12198 | 2.6306
140 | 1.6189 | 0.78283 | -1.6188 | -0.784 | 0.00018919 | -0.0011675 | 0.052242 | 0.052257 | 0.052257 | 0.99368 | -0.12255 | 0.99358 | -0.12153 | 23.7533
141 | 0.18023 | 0.084845 | -0.18022 | -0.087287 | 4.6593e-06 | -0.0024419 | 0.0057874 | 0.005818 | 0.005818 | 0.99361 | -0.12198 | 0.99359 | -0.12176 | 2.6446

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 20.9134 | 9.7169

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.33572 | 0.1626
1 | 0.37118 | 0.17977
2 | 0.092815 | 0.044952
3 | 0.34923 | 0.16914
4 | 0.13798 | 0.066828
5 | 0.15929 | 0.077148
6 | 0.40998 | 0.19856
7 | 0.27301 | 0.13222
8 | 0.098184 | 0.047553
9 | 0.34064 | 0.16498
10 | 0.22959 | 0.11119
11 | 0.36644 | 0.17748
12 | 0.30495 | 0.14769
13 | 0.24065 | 0.11655
14 | 0.29204 | 0.14144
15 | 0.087342 | 0.042302
16 | 0.33104 | 0.16033
17 | 0.32009 | 0.15503
18 | 0.20543 | 0.099494
19 | 0.23453 | 0.11359
20 | 0.38846 | 0.18814
21 | 0.20072 | 0.097211
22 | 0.27426 | 0.13283
23 | 0.35944 | 0.17409
24 | 0.26992 | 0.13073
25 | 0.2398 | 0.11614
26 | 0.27121 | 0.13135
27 | 0.33849 | 0.16394
28 | 0.349 | 0.16903
29 | 0.32283 | 0.15636
30 | 0.38398 | 0.18597
31 | 0.06919 | 0.03351
32 | 0.30116 | 0.14586
33 | 0.24335 | 0.11786
34 | 0.28813 | 0.13955
35 | 0.55589 | 0.26923
36 | 0.29779 | 0.14422
37 | 0.18954 | 0.091799
38 | 0.19176 | 0.092875
39 | 0.24728 | 0.11976
40 | 0.076244 | 0.036927
41 | 0.27852 | 0.13489
42 | 0.253 | 0.12253
43 | 0.40813 | 0.19766
44 | 0.3292 | 0.15944
45 | 0.102 | 0.0494
46 | 0.068655 | 0.033251
47 | 0.26338 | 0.12756
48 | 0.13923 | 0.067434
49 | 0.34572 | 0.16744
50 | 0.11831 | 0.057298
51 | 0.11953 | 0.057889
52 | 0.50529 | 0.24472
53 | 0.20707 | 0.10029
54 | 0.1742 | 0.084371
55 | 0.44692 | 0.21645
56 | 0.30523 | 0.14783
57 | 0.096885 | 0.046924
58 | 0.3617 | 0.17518
59 | 0.12363 | 0.059876
60 | 0.25742 | 0.12468
61 | 0.74818 | 0.36236
62 | 0.11451 | 0.055459
63 | 0.17551 | 0.085005
64 | 0.12002 | 0.05813
65 | 0.3615 | 0.17508
66 | 0.32896 | 0.15932
67 | 0.69528 | 0.33674
68 | 1.6188 | 0.784
69 | 0.18022 | 0.087287
70 | 0.20366 | 0.098639
71 | 0.30957 | 0.14993

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1