## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_520_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_520_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_520_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_520_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_520_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_520_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_520_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_520_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_520_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_520_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_520_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_520_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_520_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_520_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_520_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_520_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_520_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_520_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_520_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_520_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_520_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_520_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_520_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_520_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_520_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_520_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_520_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_520_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_520_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_520_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_520_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_520_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_520_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_520_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_520_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_520_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_520_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_520_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_520_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_520_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_520_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_520_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_520_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_520_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_520_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_520_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_520_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_520_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_520_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_520_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_520_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_520_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_520_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_520_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_520_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_520_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_520_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_520_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_520_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_520_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_520_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_520_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_520_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_520_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_520_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_520_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_520_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_520_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_520_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_520_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_520_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_520_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_520_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_520_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_520_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_520_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_520_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_520_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_520_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_520_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_520_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_520_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_520_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_520_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_520_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_520_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_520_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_520_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_520_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_520_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_520_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_520_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_520_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_520_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_520_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_520_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_520_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_520_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_520_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_520_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_520_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_520_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_520_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_520_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_520_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_520_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_520_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_520_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_520_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_520_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_520_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_520_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_520_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_520_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_520_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_520_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_520_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_520_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_520_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_520_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_520_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_520_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_520_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_520_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_520_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_520_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_520_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_520_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_520_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_520_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_520_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_520_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_520_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_520_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_520_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_HV_520_0_node_11 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_520_0_load_0 | 0 | 0.29497 | 0.14286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_520_0_load_7 | 6 | 0.40494 | 0.19612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_520_0_load_11 | 7 | 0.29338 | 0.14209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_520_0_load_39 | 9 | 0.39318 | 0.19042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_520_0_load_32 | 10 | 0.39594 | 0.19176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_520_0_load_98 | 11 | 0.12744 | 0.061723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_520_0_load_67 | 12 | 0.068086 | 0.032975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_520_0_load_33 | 13 | 0.11188 | 0.054186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_520_0_load_76 | 16 | 0.10482 | 0.050765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_520_0_load_58 | 19 | 0.36248 | 0.17556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_520_0_load_139 | 20 | 0.37922 | 0.18367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_520_0_load_60 | 22 | 0.29928 | 0.14495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_520_0_load_109 | 24 | 0.23123 | 0.11199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_520_0_load_61 | 25 | 0.22861 | 0.11072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_520_0_load_116 | 26 | 0.39181 | 0.18976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_520_0_load_62 | 27 | 0.25847 | 0.12518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_520_0_load_118 | 28 | 0.090287 | 0.043728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_520_0_load_64 | 29 | 0.074068 | 0.035873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_520_0_load_128 | 32 | 0.10892 | 0.052753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_520_0_load_137 | 35 | 0.073881 | 0.035782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_520_0_load_134 | 36 | 0.094353 | 0.045697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_520_0_load_70 | 37 | 0.23146 | 0.1121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_520_0_load_75 | 42 | 0.11046 | 0.053499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_520_0_load_127 | 43 | 0.20096 | 0.097328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_520_0_load_135 | 44 | 0.48099 | 0.23296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_520_0_load_141 | 47 | 0.41397 | 0.20049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_520_0_load_112 | 49 | 0.099559 | 0.048219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_520_0_load_113 | 50 | 0.20655 | 0.10004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_520_0_load_115 | 51 | 0.34052 | 0.16492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_520_0_load_117 | 52 | 0.30006 | 0.14533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_520_0_load_122 | 53 | 0.095625 | 0.046313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_520_0_load_123 | 54 | 0.37646 | 0.18233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_520_0_load_124 | 55 | 0.070817 | 0.034298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_520_0_load_125 | 56 | 0.084165 | 0.040763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_520_0_load_126 | 57 | 0.11682 | 0.056578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_520_0_load_119 | 58 | 0.088332 | 0.042781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_520_0_load_120 | 59 | 0.20722 | 0.10036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_520_0_load_121 | 60 | 0.69051 | 0.33443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_520_0_load_133 | 61 | 0.10551 | 0.051101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_520_0_load_129 | 62 | 0.43104 | 0.20876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_520_0_load_130 | 63 | 0.60851 | 0.29472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_520_0_load_131 | 64 | 0.26387 | 0.1278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_520_0_load_132 | 65 | 0.14277 | 0.069148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_520_0_load_12 | 66 | 0.37556 | 0.18189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_520_0_load_24 | 71 | 0.2119 | 0.10263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_520_0_load_29 | 72 | 0.31618 | 0.15313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_520_0_load_23 | 73 | 0.20092 | 0.097312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_520_0_load_44 | 76 | 0.39431 | 0.19097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_520_0_load_136 | 77 | 0.37111 | 0.17974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_520_0_load_34 | 78 | 0.17523 | 0.084866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_520_0_load_27 | 79 | 0.26955 | 0.13055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_520_0_load_28 | 80 | 0.087218 | 0.042241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_520_0_load_138 | 81 | 0.15371 | 0.074443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_520_0_load_19 | 84 | 0.14223 | 0.068885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_520_0_load_97 | 89 | 0.089433 | 0.043314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_520_0_load_37 | 90 | 0.29348 | 0.14214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_520_0_load_77 | 91 | 0.25682 | 0.12438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_520_0_load_40 | 95 | 0.17918 | 0.08678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_520_0_load_42 | 97 | 0.1324 | 0.064125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_520_0_load_140 | 98 | 0.10534 | 0.051017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_520_0_load_99 | 100 | 0.068828 | 0.033335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_520_0_load_92 | 101 | 0.10869 | 0.052641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_520_0_load_107 | 102 | 0.14438 | 0.069929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_520_0_load_53 | 105 | 0.40317 | 0.19527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_520_0_load_47 | 107 | 0.38799 | 0.18791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_520_0_load_50 | 110 | 0.070457 | 0.034124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_520_0_load_78 | 113 | 0.069726 | 0.03377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_520_0_load_82 | 114 | 0.11159 | 0.054047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_520_0_load_81 | 115 | 0.13665 | 0.066182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_520_0_load_80 | 118 | 0.34561 | 0.16739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_520_0_load_84 | 121 | 0.5129 | 0.24841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_520_0_load_85 | 122 | 0.30188 | 0.14621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_520_0_load_87 | 123 | 0.8901 | 0.4311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_520_0_load_94 | 125 | 0.14204 | 0.068795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_520_0_load_93 | 126 | 2.1212 | 1.0274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_520_0_load_102 | 128 | 0.38635 | 0.18712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | MV_520_0_load_100 | 132 | 0.37559 | 0.18191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | MV_520_0_load_96 | 133 | 0.26371 | 0.12772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | MV_520_0_load_103 | 134 | 0.13732 | 0.066505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 7 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_520_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.062295 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_520_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.46636 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_520_0_line_2 |  | 2 | 8 | 0.45191 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_520_0_line_3 |  | 2 | 9 | 0.063907 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_520_0_line_4 |  | 3 | 4 | 0.44694 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_520_0_line_5 |  | 3 | 5 | 0.57124 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_520_0_line_6 |  | 3 | 6 | 0.12078 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_520_0_line_7 |  | 4 | 11 | 0.10494 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_520_0_line_8 |  | 5 | 7 | 0.089385 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_520_0_line_9 |  | 7 | 12 | 4.2981 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_520_0_line_10 |  | 8 | 10 | 0.041767 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_520_0_line_11 |  | 10 | 13 | 0.02057 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_520_0_line_12 |  | 10 | 14 | 0.003997 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_520_0_line_13 |  | 11 | 18 | 0.033544 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_520_0_line_14 |  | 12 | 30 | 0.25541 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_520_0_line_15 |  | 13 | 88 | 0.063111 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_520_0_line_16 |  | 14 | 83 | 0.032816 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_520_0_line_17 |  | 15 | 16 | 0.049467 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_520_0_line_18 |  | 15 | 17 | 0.36929 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | MV_520_0_line_19 |  | 16 | 19 | 0.64224 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_520_0_line_20 |  | 17 | 20 | 0.090029 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_520_0_line_21 |  | 17 | 21 | 0.63177 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_520_0_line_22 |  | 18 | 104 | 0.52253 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_520_0_line_23 |  | 18 | 108 | 0.55103 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_520_0_line_24 |  | 20 | 104 | 0.09618 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_520_0_line_25 |  | 21 | 97 | 0.067677 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_520_0_line_26 |  | 21 | 95 | 0.007301 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_520_0_line_27 |  | 22 | 23 | 0.04441 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | MV_520_0_line_28 |  | 22 | 24 | 0.08351 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_520_0_line_29 |  | 23 | 26 | 0.058501 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_520_0_line_30 |  | 23 | 49 | 0.077805 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_520_0_line_31 |  | 24 | 48 | 0.064275 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_520_0_line_32 |  | 25 | 26 | 0.027859 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_520_0_line_33 |  | 26 | 28 | 0.02621 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_520_0_line_34 |  | 27 | 28 | 0.014447 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
35 | MV_520_0_line_35 |  | 28 | 58 | 0.043517 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_520_0_line_36 |  | 29 | 30 | 0.013402 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_520_0_line_37 |  | 29 | 31 | 0.067067 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_520_0_line_38 |  | 30 | 32 | 0.70765 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_520_0_line_39 |  | 31 | 33 | 0.09071 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_520_0_line_40 |  | 32 | 62 | 0.17719 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_520_0_line_41 |  | 32 | 34 | 0.57057 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
42 | MV_520_0_line_42 |  | 32 | 43 | 0.02075 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_520_0_line_43 |  | 33 | 36 | 0.056022 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_520_0_line_44 |  | 34 | 35 | 0.036485 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_520_0_line_45 |  | 37 | 38 | 0.012557 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_520_0_line_46 |  | 37 | 39 | 0.079664 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_520_0_line_47 |  | 38 | 42 | 0.030625 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_520_0_line_48 |  | 39 | 40 | 0.3905 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_520_0_line_49 |  | 39 | 41 | 0.45561 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_520_0_line_50 |  | 40 | 43 | 0.58321 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_520_0_line_51 |  | 41 | 44 | 0.022514 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_520_0_line_52 |  | 42 | 45 | 0.0081756 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_520_0_line_53 |  | 45 | 46 | 0.81241 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_520_0_line_54 |  | 46 | 47 | 0.029225 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_520_0_line_55 |  | 46 | 48 | 0.075554 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_520_0_line_56 |  | 49 | 50 | 0.0028994 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_520_0_line_57 |  | 50 | 51 | 0.00061831 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_520_0_line_58 |  | 51 | 52 | 0.015091 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_520_0_line_59 |  | 52 | 53 | 0.038475 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_520_0_line_60 |  | 52 | 54 | 0.067193 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_520_0_line_61 |  | 52 | 55 | 0.094004 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_520_0_line_62 |  | 52 | 56 | 0.11123 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_520_0_line_63 |  | 52 | 57 | 0.13458 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_520_0_line_64 |  | 58 | 59 | 0.0020332 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_520_0_line_65 |  | 59 | 60 | 0.024079 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_520_0_line_66 |  | 60 | 61 | 0.0068452 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_520_0_line_67 |  | 61 | 65 | 0.0030718 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_520_0_line_68 |  | 62 | 63 | 0.015481 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_520_0_line_69 |  | 63 | 64 | 0.031299 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_520_0_line_70 |  | 66 | 67 | 0.033331 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_520_0_line_71 |  | 67 | 68 | 0.11335 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_520_0_line_72 |  | 67 | 69 | 0.15873 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_520_0_line_73 |  | 67 | 70 | 0.16461 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_520_0_line_74 |  | 68 | 71 | 0.045607 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_520_0_line_75 |  | 69 | 72 | 0.023194 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_520_0_line_76 |  | 70 | 73 | 0.024252 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_520_0_line_77 |  | 71 | 82 | 0.13856 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_520_0_line_78 |  | 72 | 83 | 0.029952 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_520_0_line_79 |  | 74 | 75 | 0.22899 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_520_0_line_80 |  | 74 | 76 | 0.038506 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_520_0_line_81 |  | 75 | 77 | 0.016321 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_520_0_line_82 |  | 76 | 93 | 0.095746 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_520_0_line_83 |  | 78 | 79 | 0.28444 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_520_0_line_84 |  | 79 | 80 | 0.14243 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_520_0_line_85 |  | 79 | 81 | 0.16215 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
86 | MV_520_0_line_86 |  | 80 | 91 | 0.016104 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_520_0_line_87 |  | 80 | 82 | 0.054406 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_520_0_line_88 |  | 81 | 92 | 0.029251 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_520_0_line_89 |  | 84 | 85 | 0.013829 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
90 | MV_520_0_line_90 |  | 85 | 86 | 0.13841 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_520_0_line_91 |  | 86 | 89 | 0.055999 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_520_0_line_92 |  | 86 | 87 | 0.060789 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_520_0_line_93 |  | 87 | 88 | 0.1181 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_520_0_line_94 |  | 89 | 90 | 0.064043 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_520_0_line_95 |  | 92 | 106 | 0.18573 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_520_0_line_96 |  | 93 | 94 | 0.21277 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_520_0_line_97 |  | 94 | 105 | 0.081371 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_520_0_line_98 |  | 95 | 96 | 0.1635 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
99 | MV_520_0_line_99 |  | 96 | 98 | 0.1006 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_520_0_line_100 |  | 96 | 99 | 0.072275 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_520_0_line_101 |  | 97 | 100 | 0.048567 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_520_0_line_102 |  | 99 | 102 | 0.044828 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_520_0_line_103 |  | 99 | 103 | 0.068318 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_520_0_line_104 |  | 100 | 101 | 0.16956 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
105 | MV_520_0_line_105 |  | 101 | 119 | 0.076685 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_520_0_line_106 |  | 102 | 129 | 0.018921 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_520_0_line_107 |  | 103 | 134 | 0.0055914 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_520_0_line_108 |  | 105 | 106 | 0.044661 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_520_0_line_109 |  | 106 | 111 | 0.2761 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_520_0_line_110 |  | 107 | 108 | 0.0062 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_520_0_line_111 |  | 107 | 109 | 0.062041 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
112 | MV_520_0_line_112 |  | 109 | 110 | 0.010328 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_520_0_line_113 |  | 111 | 112 | 0.17632 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_520_0_line_114 |  | 111 | 113 | 0.044153 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_520_0_line_115 |  | 112 | 114 | 0.037164 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_520_0_line_116 |  | 112 | 115 | 0.023433 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_520_0_line_117 |  | 113 | 116 | 0.01247 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_520_0_line_118 |  | 114 | 117 | 0.08062 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_520_0_line_119 |  | 116 | 118 | 0.044849 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_520_0_line_120 |  | 117 | 119 | 0.14976 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_520_0_line_121 |  | 119 | 120 | 0.092784 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_520_0_line_122 |  | 120 | 124 | 0.11308 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_520_0_line_123 |  | 120 | 122 | 0.036253 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_520_0_line_124 |  | 121 | 122 | 0.059741 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
125 | MV_520_0_line_125 |  | 122 | 123 | 0.016869 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_520_0_line_126 |  | 124 | 125 | 0.017657 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_520_0_line_127 |  | 124 | 126 | 0.058812 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_520_0_line_128 |  | 125 | 131 | 0.022265 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_520_0_line_129 |  | 127 | 128 | 0.048904 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_520_0_line_130 |  | 127 | 129 | 0.095771 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_520_0_line_131 |  | 127 | 130 | 0.026467 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_520_0_line_132 |  | 130 | 132 | 0.0074303 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_520_0_line_133 |  | 131 | 133 | 0.020296 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_520_0_trafo_11 | 25 MVA 110/20 kV | 135 | 7 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2613553.9612 | 1260893.741
1 | 2613610.2177 | 1260916.5851
2 | 2613826.1155 | 1260725.9872
3 | 2613607.0773 | 1261244.7347
4 | 2613384.5416 | 1261075.8477
5 | 2613920.2312 | 1261040.4764
6 | 2613636.2681 | 1261361.9371
7 | 2614008.9563 | 1261029.6331
8 | 2613763.2737 | 1260377.3711
9 | 2613770.2599 | 1260757.3343
10 | 2613769.6615 | 1260336.1579
11 | 2613413.3458 | 1260975.1184
12 | 2617611.7108 | 1263373.4473
13 | 2613784.3988 | 1260321.8788
14 | 2613765.6761 | 1260335.7262
15 | 2612991.8016 | 1261599.2441
16 | 2612947.5596 | 1261621.3708
17 | 2613123.0542 | 1261254.0638
18 | 2613422.4781 | 1260942.8427
19 | 2612306.0114 | 1261651.2093
20 | 2613209.0192 | 1261245.5595
21 | 2612984.1322 | 1260857.9891
22 | 2617964.3175 | 1264396.1194
23 | 2617919.9706 | 1264398.4869
24 | 2617954.1133 | 1264479.0038
25 | 2617890.8325 | 1264413.899
26 | 2617863.0413 | 1264411.9562
27 | 2617850.862 | 1264423.5698
28 | 2617837.5357 | 1264417.9908
29 | 2617870.0474 | 1263387.704
30 | 2617865.5505 | 1263400.3325
31 | 2617859.2277 | 1263321.5146
32 | 2617891.078 | 1264107.5204
33 | 2617769.2484 | 1263310.0254
34 | 2617820.8624 | 1263541.2843
35 | 2617784.6511 | 1263536.0164
36 | 2617788.4852 | 1263362.6416
37 | 2618583.3673 | 1264395.3927
38 | 2618582.1157 | 1264407.8864
39 | 2618662.6545 | 1264403.1359
40 | 2618486.4515 | 1264203.9461
41 | 2618373.4331 | 1264533.1787
42 | 2618551.6149 | 1264405.1317
43 | 2617911.8223 | 1264107.8682
44 | 2618388.5832 | 1264516.5252
45 | 2618543.4725 | 1264404.3963
46 | 2617866.2404 | 1264543.3809
47 | 2617858.6671 | 1264515.1496
48 | 2617892.0551 | 1264495.7368
49 | 2617903.6186 | 1264322.4337
50 | 2617902.9876 | 1264319.6038
51 | 2617902.853 | 1264319.0003
52 | 2617899.5687 | 1264304.2712
53 | 2617881.4243 | 1264270.3429
54 | 2617836.0763 | 1264282.2814
55 | 2617842.8779 | 1264229.2853
56 | 2617801.1709 | 1264252.4058
57 | 2617766.1866 | 1264286.3919
58 | 2617795.188 | 1264428.0101
59 | 2617793.2095 | 1264428.4782
60 | 2617769.7771 | 1264434.0222
61 | 2617763.1159 | 1264435.5983
62 | 2617714.7421 | 1264121.7045
63 | 2617699.5407 | 1264124.6328
64 | 2617668.8633 | 1264130.8297
65 | 2617760.1266 | 1264436.3055
66 | 2613560.5666 | 1260366.8758
67 | 2613576.5611 | 1260394.8869
68 | 2613503.9797 | 1260440.5859
69 | 2613692.9478 | 1260346.143
70 | 2613652.6901 | 1260474.949
71 | 2613460.8856 | 1260429.8698
72 | 2613710.5334 | 1260330.9622
73 | 2613673.4569 | 1260462.3215
74 | 2612988.3769 | 1259860.6328
75 | 2612863.0358 | 1259737.6993
76 | 2612975.2051 | 1259894.438
77 | 2612853.312 | 1259724.5917
78 | 2613414.093 | 1259977.9242
79 | 2613236.3709 | 1260200.0097
80 | 2613322.8095 | 1260313.2129
81 | 2613084.5038 | 1260256.8454
82 | 2613376.8787 | 1260319.6831
83 | 2613737.5007 | 1260319.2053
84 | 2613680.7244 | 1260179.5241
85 | 2613692.7283 | 1260186.3897
86 | 2613790.0153 | 1260118.7021
87 | 2613818.5499 | 1260172.2936
88 | 2613832.1331 | 1260280.7988
89 | 2613834.9678 | 1260099.0599
90 | 2613892.4314 | 1260127.3353
91 | 2613312.9769 | 1260325.9662
92 | 2613055.3321 | 1260253.768
93 | 2612975.8325 | 1259990.182
94 | 2612885.3813 | 1260158.2214
95 | 2612981.4349 | 1260864.7767
96 | 2612821.6014 | 1260830.3287
97 | 2613001.7293 | 1260792.6936
98 | 2612762.2123 | 1260871.4511
99 | 2612827.0684 | 1260758.6584
100 | 2613013.7451 | 1260745.6366
101 | 2612862.8424 | 1260668.3021
102 | 2612783.1884 | 1260749.5021
103 | 2612786.3643 | 1260793.3387
104 | 2613233.6834 | 1261152.5955
105 | 2612876.3536 | 1260234.5981
106 | 2612919.7257 | 1260226.053
107 | 2613296.7171 | 1260627.9793
108 | 2613292.63 | 1260632.6511
109 | 2613337.8436 | 1260581.5288
110 | 2613344.9619 | 1260574.046
111 | 2612915.9892 | 1260364.1052
112 | 2612991.1069 | 1260452.6289
113 | 2612927.3738 | 1260406.7638
114 | 2613003.322 | 1260487.7286
115 | 2612975.2375 | 1260438.3747
116 | 2612930.4817 | 1260418.8405
117 | 2613020.0802 | 1260566.4474
118 | 2612888.1272 | 1260433.2819
119 | 2612894.4863 | 1260598.4509
120 | 2612809.4929 | 1260603.0259
121 | 2612813.8545 | 1260507.1312
122 | 2612811.1281 | 1260566.8102
123 | 2612794.2758 | 1260566.0493
124 | 2612706.0134 | 1260615.5902
125 | 2612688.8087 | 1260617.5488
126 | 2612714.6855 | 1260559.7708
127 | 2612670.3983 | 1260761.9803
128 | 2612667.9644 | 1260713.1371
129 | 2612764.4924 | 1260746.5933
130 | 2612670.8319 | 1260788.3324
131 | 2612666.5639 | 1260616.5956
132 | 2612671.1154 | 1260795.7574
133 | 2612667.7284 | 1260596.3332
134 | 2612780.7813 | 1260793.6451
135 | 2614008.9563 | 1261029.6331

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98547 | -0.14295 | 0.29497 | 0.14286
1 | 0.98549 | -0.14318 | 0 | 0
2 | 0.98567 | -0.14466 | 0 | 0
3 | 0.99836 | -0.028882 | 0 | 0
4 | 0.99742 | -0.0333 | 0 | 0
5 | 0.9996 | -0.022844 | 0 | 0
6 | 0.99827 | -0.029476 | 0.40494 | 0.19612
7 | 1 | 0 | -21.0778 | -9.5967
8 | 0.98607 | -0.14793 | 0 | 0
9 | 0.98564 | -0.14435 | 0.39318 | 0.19042
10 | 0.98611 | -0.14821 | 0.39594 | 0.19176
11 | 0.9972 | -0.034311 | 0.12744 | 0.061723
12 | 0.98915 | -0.63238 | 0.068086 | 0.032975
13 | 0.98609 | -0.14806 | 0.11188 | 0.054186
14 | 0.98611 | -0.14829 | 0 | 0
15 | 0.9951 | -0.068433 | 0 | 0
16 | 0.99507 | -0.068158 | 0.10482 | 0.050765
17 | 0.99544 | -0.06626 | 0 | 0
18 | 0.99713 | -0.03463 | 0 | 0
19 | 0.99462 | -0.071021 | 0.36248 | 0.17556
20 | 0.99567 | -0.06198 | 0.37922 | 0.18367
21 | 0.99384 | -0.095053 | 0 | 0
22 | 0.98513 | -0.75935 | 0.29928 | 0.14495
23 | 0.98493 | -0.76454 | 0 | 0
24 | 0.98526 | -0.75256 | 0.23123 | 0.11199
25 | 0.98475 | -0.76304 | 0.22861 | 0.11072
26 | 0.98476 | -0.76296 | 0.39181 | 0.18976
27 | 0.9847 | -0.7625 | 0.25847 | 0.12518
28 | 0.98471 | -0.76245 | 0.090287 | 0.043728
29 | 0.98884 | -0.63405 | 0.074068 | 0.035873
30 | 0.98884 | -0.63407 | 0 | 0
31 | 0.98883 | -0.63399 | 0 | 0
32 | 0.98711 | -0.73606 | 0.10892 | 0.052753
33 | 0.98882 | -0.6339 | 0 | 0
34 | 0.98703 | -0.73664 | 0 | 0
35 | 0.98702 | -0.73661 | 0.073881 | 0.035782
36 | 0.98881 | -0.63384 | 0.094353 | 0.045697
37 | 0.98605 | -0.74909 | 0.23146 | 0.1121
38 | 0.98604 | -0.74914 | 0 | 0
39 | 0.98619 | -0.74101 | 0 | 0
40 | 0.98655 | -0.73918 | 0 | 0
41 | 0.98591 | -0.73849 | 0 | 0
42 | 0.98601 | -0.74927 | 0.11046 | 0.053499
43 | 0.98709 | -0.73618 | 0.20096 | 0.097328
44 | 0.98589 | -0.73836 | 0.48099 | 0.23296
45 | 0.98601 | -0.7493 | 0 | 0
46 | 0.98536 | -0.75216 | 0 | 0
47 | 0.98534 | -0.75201 | 0.41397 | 0.20049
48 | 0.9853 | -0.75238 | 0 | 0
49 | 0.98476 | -0.76298 | 0.099559 | 0.048219
50 | 0.98475 | -0.76292 | 0.20655 | 0.10004
51 | 0.98475 | -0.76291 | 0.34052 | 0.16492
52 | 0.98473 | -0.76273 | 0.30006 | 0.14533
53 | 0.98472 | -0.76268 | 0.095625 | 0.046313
54 | 0.9847 | -0.76242 | 0.37646 | 0.18233
55 | 0.98472 | -0.76265 | 0.070817 | 0.034298
56 | 0.98472 | -0.76262 | 0.084165 | 0.040763
57 | 0.98471 | -0.76255 | 0.11682 | 0.056578
58 | 0.98464 | -0.76179 | 0.088332 | 0.042781
59 | 0.98463 | -0.76177 | 0.20722 | 0.10036
60 | 0.9846 | -0.76149 | 0.69051 | 0.33443
61 | 0.9846 | -0.76147 | 0.10551 | 0.051101
62 | 0.98681 | -0.73326 | 0.43104 | 0.20876
63 | 0.98679 | -0.7331 | 0.60851 | 0.29472
64 | 0.98678 | -0.733 | 0.26387 | 0.1278
65 | 0.9846 | -0.76146 | 0.14277 | 0.069148
66 | 0.98671 | -0.1534 | 0.37556 | 0.18189
67 | 0.98673 | -0.15355 | 0 | 0
68 | 0.98711 | -0.15683 | 0 | 0
69 | 0.98631 | -0.14999 | 0 | 0
70 | 0.98669 | -0.15317 | 0 | 0
71 | 0.98726 | -0.15815 | 0.2119 | 0.10263
72 | 0.98625 | -0.14946 | 0.31618 | 0.15313
73 | 0.98668 | -0.15311 | 0.20092 | 0.097312
74 | 0.99077 | -0.14691 | 0 | 0
75 | 0.99066 | -0.14592 | 0 | 0
76 | 0.99078 | -0.14707 | 0.39431 | 0.19097
77 | 0.99065 | -0.14599 | 0.37111 | 0.17974
78 | 0.989 | -0.14875 | 0.17523 | 0.084866
79 | 0.9891 | -0.14813 | 0.26955 | 0.13055
80 | 0.98822 | -0.15437 | 0.087218 | 0.042241
81 | 0.99024 | -0.14013 | 0.15371 | 0.074443
82 | 0.98802 | -0.15267 | 0 | 0
83 | 0.98619 | -0.1489 | 0 | 0
84 | 0.9859 | -0.14641 | 0.14223 | 0.068885
85 | 0.9859 | -0.14639 | 0 | 0
86 | 0.98592 | -0.14662 | 0 | 0
87 | 0.98597 | -0.14699 | 0 | 0
88 | 0.98605 | -0.1477 | 0 | 0
89 | 0.9859 | -0.14636 | 0.089433 | 0.043314
90 | 0.98586 | -0.14659 | 0.29348 | 0.14214
91 | 0.98822 | -0.15432 | 0.25682 | 0.12438
92 | 0.99038 | -0.14138 | 0 | 0
93 | 0.99093 | -0.14612 | 0 | 0
94 | 0.99114 | -0.14798 | 0 | 0
95 | 0.99383 | -0.094941 | 0.17918 | 0.08678
96 | 0.99346 | -0.097405 | 0 | 0
97 | 0.99369 | -0.097775 | 0.1324 | 0.064125
98 | 0.99345 | -0.097284 | 0.10534 | 0.051017
99 | 0.99337 | -0.096529 | 0 | 0
100 | 0.99358 | -0.099702 | 0.068828 | 0.033335
101 | 0.99273 | -0.12818 | 0.10869 | 0.052641
102 | 0.99331 | -0.096052 | 0.14438 | 0.069929
103 | 0.99335 | -0.09642 | 0 | 0
104 | 0.99607 | -0.039274 | 0 | 0
105 | 0.99121 | -0.14867 | 0.40317 | 0.19527
106 | 0.99128 | -0.14927 | 0 | 0
107 | 0.9968 | -0.031803 | 0.38799 | 0.18791
108 | 0.99681 | -0.031837 | 0 | 0
109 | 0.9968 | -0.031857 | 0 | 0
110 | 0.9968 | -0.031849 | 0.070457 | 0.034124
111 | 0.99203 | -0.14099 | 0 | 0
112 | 0.99223 | -0.1372 | 0 | 0
113 | 0.992 | -0.14078 | 0.069726 | 0.03377
114 | 0.99228 | -0.13638 | 0.11159 | 0.054047
115 | 0.99223 | -0.13717 | 0.13665 | 0.066182
116 | 0.992 | -0.14072 | 0 | 0
117 | 0.99238 | -0.13457 | 0 | 0
118 | 0.99198 | -0.14054 | 0.34561 | 0.16739
119 | 0.99256 | -0.13118 | 0 | 0
120 | 0.99235 | -0.13343 | 0 | 0
121 | 0.99221 | -0.13305 | 0.5129 | 0.24841
122 | 0.99227 | -0.13268 | 0.30188 | 0.14621
123 | 0.99225 | -0.1325 | 0.8901 | 0.4311
124 | 0.99198 | -0.12998 | 0 | 0
125 | 0.99197 | -0.1299 | 0.14204 | 0.068795
126 | 0.99182 | -0.12847 | 2.1212 | 1.0274
127 | 0.9932 | -0.095016 | 0 | 0
128 | 0.99318 | -0.094789 | 0.38635 | 0.18712
129 | 0.9933 | -0.095882 | 0 | 0
130 | 0.99319 | -0.094897 | 0 | 0
131 | 0.99197 | -0.12983 | 0 | 0
132 | 0.99319 | -0.094863 | 0.37559 | 0.18191
133 | 0.99196 | -0.12976 | 0.26371 | 0.12772
134 | 0.99335 | -0.09641 | 0.13732 | 0.066505
135 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.29497 | -0.14286 | 0.29498 | 0.14142 | 7.6508e-06 | -0.0014422 | 0.0096007 | 0.0095823 | 0.0096007 | 0.98547 | -0.14295 | 0.98549 | -0.14318 | 4.364
1 | -0.29498 | -0.14142 | 0.29503 | 0.13062 | 5.6366e-05 | -0.010799 | 0.0095823 | 0.0094497 | 0.0095823 | 0.98549 | -0.14318 | 0.98567 | -0.14466 | 4.3556
2 | -0.68823 | -0.31957 | 0.68852 | 0.30917 | 0.00029623 | -0.010399 | 0.022223 | 0.022096 | 0.022223 | 0.98567 | -0.14466 | 0.98607 | -0.14793 | 10.1014
3 | 0.39319 | 0.18895 | -0.39318 | -0.19042 | 1.3947e-05 | -0.0014782 | 0.012776 | 0.012795 | 0.012795 | 0.98567 | -0.14466 | 0.98564 | -0.14435 | 5.8159
4 | 12.9885 | 5.9517 | -12.9767 | -6.001 | 0.011804 | -0.04928 | 0.41311 | 0.41379 | 0.41379 | 0.99836 | -0.028882 | 0.99742 | -0.0333 | 32.4285
5 | -13.3935 | -6.1477 | 13.4095 | 6.085 | 0.015993 | -0.062633 | 0.42612 | 0.42526 | 0.42612 | 0.99836 | -0.028882 | 0.9996 | -0.022844 | 33.3948
6 | 0.40498 | 0.196 | -0.40494 | -0.19612 | 3.6425e-05 | -0.00012089 | 0.013009 | 0.013011 | 0.013011 | 0.99836 | -0.028882 | 0.99827 | -0.029476 | 6.1957
7 | 12.9767 | 6.001 | -12.9739 | -6.0125 | 0.0027771 | -0.011553 | 0.41379 | 0.41395 | 0.41395 | 0.99742 | -0.0333 | 0.9972 | -0.034311 | 32.441
8 | -13.4095 | -6.085 | 13.4123 | 6.0926 | 0.0028854 | 0.007512 | 0.42526 | 0.42526 | 0.42526 | 0.9996 | -0.022844 | 1 | 0 | 32.9657
9 | 7.6515 | 3.4936 | -7.6062 | -3.3837 | 0.04526 | 0.10995 | 0.24281 | 0.24295 | 0.24295 | 1 | 0 | 0.98915 | -0.63238 | 18.8337
10 | -0.68852 | -0.30917 | 0.68855 | 0.30821 | 2.7208e-05 | -0.00096161 | 0.022096 | 0.022084 | 0.022096 | 0.98607 | -0.14793 | 0.98611 | -0.14821 | 10.0435
11 | 0.63715 | 0.29787 | -0.63714 | -0.29834 | 1.1645e-05 | -0.00047411 | 0.02059 | 0.020596 | 0.020596 | 0.98611 | -0.14821 | 0.98609 | -0.14806 | 9.3617
12 | -1.7216 | -0.79784 | 1.7217 | 0.79775 | 1.6465e-05 | -8.7916e-05 | 0.055549 | 0.055548 | 0.055549 | 0.98611 | -0.14821 | 0.98611 | -0.14829 | 25.2494
13 | 12.8465 | 5.9508 | -12.8456 | -5.9545 | 0.00087065 | -0.0037011 | 0.40985 | 0.4099 | 0.4099 | 0.9972 | -0.034311 | 0.99713 | -0.03463 | 32.1238
14 | 7.5381 | 3.3507 | -7.5358 | -3.3808 | 0.0022907 | -0.030103 | 0.24075 | 0.24112 | 0.24112 | 0.98915 | -0.63238 | 0.98884 | -0.63407 | 18.8966
15 | 0.52526 | 0.24416 | -0.52523 | -0.24561 | 2.4252e-05 | -0.001458 | 0.016957 | 0.016975 | 0.016975 | 0.98609 | -0.14806 | 0.98605 | -0.1477 | 7.7159
16 | -1.7217 | -0.79775 | 1.7218 | 0.79703 | 0.00013515 | -0.00072188 | 0.055548 | 0.055538 | 0.055548 | 0.98611 | -0.14829 | 0.98619 | -0.1489 | 25.2489
17 | 0.46747 | 0.2245 | -0.46746 | -0.22566 | 1.496e-05 | -0.0011651 | 0.015044 | 0.015059 | 0.015059 | 0.9951 | -0.068433 | 0.99507 | -0.068158 | 6.8448
18 | -0.46747 | -0.2245 | 0.46762 | 0.22415 | 0.00014886 | -0.00034346 | 0.015044 | 0.015038 | 0.015044 | 0.9951 | -0.068433 | 0.99544 | -0.06626 | 7.1638
19 | 0.36264 | 0.1749 | -0.36248 | -0.17556 | 0.00015623 | -0.00066097 | 0.01168 | 0.01169 | 0.01169 | 0.99507 | -0.068158 | 0.99462 | -0.071021 | 5.5664
20 | -11.99 | -5.618 | 11.9924 | 5.6134 | 0.0024287 | -0.0045879 | 0.38399 | 0.3839 | 0.38399 | 0.99544 | -0.06626 | 0.99567 | -0.06198 | 45.6039
21 | 11.5224 | 5.3938 | -11.5066 | -5.4271 | 0.015763 | -0.033283 | 0.36895 | 0.36954 | 0.36954 | 0.99544 | -0.06626 | 0.99384 | -0.095053 | 43.888
22 | 12.387 | 5.746 | -12.3744 | -5.8041 | 0.012642 | -0.058099 | 0.39531 | 0.39611 | 0.39611 | 0.99713 | -0.03463 | 0.99607 | -0.039274 | 31.0434
23 | 0.45861 | 0.20854 | -0.45845 | -0.22157 | 0.00015819 | -0.01303 | 0.014585 | 0.014746 | 0.014746 | 0.99713 | -0.03463 | 0.99681 | -0.031837 | 6.7027
24 | -12.3717 | -5.7971 | 12.3744 | 5.8041 | 0.0026938 | 0.0069801 | 0.39612 | 0.39611 | 0.39612 | 0.99567 | -0.06198 | 0.99607 | -0.039274 | 30.7067
25 | 10.1778 | 4.7954 | -10.1765 | -4.7993 | 0.0013229 | -0.003892 | 0.3268 | 0.32686 | 0.32686 | 0.99384 | -0.095053 | 0.99369 | -0.097775 | 38.8198
26 | 1.3288 | 0.6317 | -1.3288 | -0.63187 | 1.7803e-05 | -0.00016689 | 0.042738 | 0.04274 | 0.04274 | 0.99384 | -0.095053 | 0.99383 | -0.094941 | 19.4271
27 | 3.8957 | 1.8706 | -3.8951 | -1.8699 | 0.00065379 | 0.00069365 | 0.12664 | 0.12664 | 0.12664 | 0.98513 | -0.75935 | 0.98493 | -0.76454 | 36.1817
28 | -4.195 | -2.0155 | 4.1953 | 2.0161 | 0.00027725 | 0.00052145 | 0.13638 | 0.13638 | 0.13638 | 0.98513 | -0.75935 | 0.98526 | -0.75256 | 10.5721
29 | 2.2041 | 1.0635 | -2.2037 | -1.0648 | 0.00040192 | -0.0012355 | 0.071729 | 0.071747 | 0.071747 | 0.98493 | -0.76454 | 0.98476 | -0.76296 | 32.6121
30 | 1.6909 | 0.80635 | -1.6906 | -0.80806 | 0.00031327 | -0.0017089 | 0.054907 | 0.05493 | 0.05493 | 0.98493 | -0.76454 | 0.98476 | -0.76298 | 24.9681
31 | -4.4265 | -2.128 | 4.4267 | 2.1203 | 0.0002055 | -0.0077252 | 0.1439 | 0.14381 | 0.1439 | 0.98526 | -0.75256 | 0.9853 | -0.75238 | 11.2778
32 | -0.22861 | -0.11072 | 0.22861 | 0.11069 | 2.752e-06 | -3.0528e-05 | 0.0074462 | 0.0074458 | 0.0074462 | 0.98475 | -0.76304 | 0.98476 | -0.76296 | 3.5458
33 | 1.5833 | 0.76433 | -1.5832 | -0.76491 | 9.2956e-05 | -0.00057925 | 0.051539 | 0.051547 | 0.051547 | 0.98476 | -0.76296 | 0.98471 | -0.76245 | 23.4303
34 | -0.25847 | -0.12518 | 0.25847 | 0.12517 | 1.8245e-06 | -1.558e-05 | 0.0084191 | 0.0084189 | 0.0084191 | 0.9847 | -0.7625 | 0.98471 | -0.76245 | 4.0091
35 | 1.2345 | 0.59602 | -1.2344 | -0.597 | 9.3852e-05 | -0.00097956 | 0.040187 | 0.0402 | 0.0402 | 0.98471 | -0.76245 | 0.98464 | -0.76179 | 18.2726
36 | -0.16842 | -0.076579 | 0.16842 | 0.076267 | 5.2159e-07 | -0.00031273 | 0.0054012 | 0.0053975 | 0.0054012 | 0.98884 | -0.63405 | 0.98884 | -0.63407 | 2.4551
37 | 0.094355 | 0.040707 | -0.094355 | -0.042272 | 8.1071e-07 | -0.0015655 | 0.003 | 0.0030184 | 0.0030184 | 0.98884 | -0.63405 | 0.98883 | -0.63399 | 1.372
38 | 7.3674 | 3.3045 | -7.3604 | -3.2876 | 0.0070195 | 0.016966 | 0.23572 | 0.23575 | 0.23575 | 0.98884 | -0.63407 | 0.98711 | -0.73606 | 18.2749
39 | 0.094355 | 0.042272 | -0.094353 | -0.04439 | 1.1126e-06 | -0.0021173 | 0.0030184 | 0.0030442 | 0.0030442 | 0.98883 | -0.63399 | 0.98882 | -0.6339 | 1.3837
40 | 1.3039 | 0.6262 | -1.3034 | -0.63019 | 0.00042378 | -0.0039953 | 0.0423 | 0.042352 | 0.042352 | 0.98711 | -0.73606 | 0.98681 | -0.73326 | 19.2511
41 | 0.073887 | 0.034273 | -0.073881 | -0.034933 | 5.7876e-06 | -0.00066002 | 0.0023819 | 0.0023902 | 0.0023902 | 0.98711 | -0.73606 | 0.98703 | -0.73664 | 1.1382
42 | 5.8737 | 2.5743 | -5.8736 | -2.5768 | 0.00011278 | -0.0024771 | 0.18755 | 0.18758 | 0.18758 | 0.98711 | -0.73606 | 0.98709 | -0.73618 | 14.7005
43 | 0.094353 | 0.04439 | -0.094353 | -0.045697 | 6.968e-07 | -0.0013076 | 0.0030442 | 0.0030606 | 0.0030606 | 0.98882 | -0.6339 | 0.98881 | -0.63384 | 1.3912
44 | 0.073881 | 0.034933 | -0.073881 | -0.035782 | 2.795e-07 | -0.00084858 | 0.0023902 | 0.0024009 | 0.0024009 | 0.98703 | -0.73664 | 0.98702 | -0.73661 | 1.0913
45 | 4.9547 | 2.2609 | -4.9546 | -2.2624 | 4.9325e-05 | -0.0015064 | 0.15944 | 0.15946 | 0.15946 | 0.98605 | -0.74909 | 0.98604 | -0.74914 | 12.4969
46 | -5.1861 | -2.373 | 5.1865 | 2.3739 | 0.00039643 | 0.00085187 | 0.16697 | 0.16697 | 0.16697 | 0.98605 | -0.74909 | 0.98619 | -0.74101 | 12.9433
47 | 4.9546 | 2.2624 | -4.9545 | -2.2661 | 0.00012035 | -0.0036739 | 0.15946 | 0.15951 | 0.15951 | 0.98604 | -0.74914 | 0.98601 | -0.74927 | 12.5005
48 | -5.6677 | -2.5958 | 5.6697 | 2.5492 | 0.0020026 | -0.046616 | 0.18248 | 0.1819 | 0.18248 | 0.98619 | -0.74101 | 0.98655 | -0.73918 | 14.3006
49 | 0.48115 | 0.2219 | -0.481 | -0.23244 | 0.00014755 | -0.010533 | 0.01551 | 0.015642 | 0.015642 | 0.98619 | -0.74101 | 0.98591 | -0.73849 | 7.11
50 | -5.6697 | -2.5492 | 5.6727 | 2.4795 | 0.0029674 | -0.069699 | 0.1819 | 0.18105 | 0.1819 | 0.98655 | -0.73918 | 0.98709 | -0.73618 | 14.2554
51 | 0.481 | 0.23244 | -0.48099 | -0.23296 | 7.3569e-06 | -0.0005203 | 0.015642 | 0.015649 | 0.015649 | 0.98591 | -0.73849 | 0.98589 | -0.73836 | 7.113
52 | 4.8441 | 2.2126 | -4.844 | -2.2136 | 3.0708e-05 | -0.00098154 | 0.15591 | 0.15593 | 0.15593 | 0.98601 | -0.74927 | 0.98601 | -0.7493 | 12.2199
53 | 4.844 | 2.2136 | -4.8409 | -2.3111 | 0.0030756 | -0.097456 | 0.15593 | 0.15716 | 0.15716 | 0.98601 | -0.7493 | 0.98536 | -0.75216 | 12.3162
54 | 0.41397 | 0.19982 | -0.41397 | -0.20049 | 7.0802e-06 | -0.00067538 | 0.013467 | 0.013475 | 0.013475 | 0.98536 | -0.75216 | 0.98534 | -0.75201 | 6.1252
55 | 4.427 | 2.1112 | -4.4267 | -2.1203 | 0.0002412 | -0.009082 | 0.14369 | 0.14381 | 0.14381 | 0.98536 | -0.75216 | 0.9853 | -0.75238 | 11.27
56 | 1.5911 | 0.75984 | -1.5911 | -0.7599 | 1.0341e-05 | -6.4063e-05 | 0.051687 | 0.051688 | 0.051688 | 0.98476 | -0.76298 | 0.98475 | -0.76292 | 23.4945
57 | 1.3845 | 0.65986 | -1.3845 | -0.65988 | 1.6687e-06 | -1.3821e-05 | 0.04496 | 0.044961 | 0.044961 | 0.98475 | -0.76292 | 0.98475 | -0.76291 | 20.4366
58 | 1.044 | 0.49496 | -1.044 | -0.4953 | 2.3114e-05 | -0.00034254 | 0.03387 | 0.033874 | 0.033874 | 0.98475 | -0.76291 | 0.98473 | -0.76273 | 15.3973
59 | 0.095625 | 0.045422 | -0.095625 | -0.046313 | 4.9651e-07 | -0.00089064 | 0.0031034 | 0.0031147 | 0.0031147 | 0.98473 | -0.76273 | 0.98472 | -0.76268 | 1.4158
60 | 0.37648 | 0.18078 | -0.37646 | -0.18233 | 1.3467e-05 | -0.0015516 | 0.012243 | 0.012263 | 0.012263 | 0.98473 | -0.76273 | 0.9847 | -0.76242 | 5.574
61 | 0.070818 | 0.032122 | -0.070817 | -0.034298 | 6.5982e-07 | -0.0021762 | 0.0022796 | 0.0023067 | 0.0023067 | 0.98473 | -0.76273 | 0.98472 | -0.76265 | 1.0485
62 | 0.084166 | 0.038188 | -0.084165 | -0.040763 | 1.1029e-06 | -0.0025749 | 0.0027094 | 0.0027415 | 0.0027415 | 0.98473 | -0.76273 | 0.98472 | -0.76262 | 1.2461
63 | 0.11682 | 0.053463 | -0.11682 | -0.056578 | 2.5745e-06 | -0.0031149 | 0.0037663 | 0.0038052 | 0.0038052 | 0.98473 | -0.76273 | 0.98471 | -0.76255 | 1.7296
64 | 1.146 | 0.55421 | -1.146 | -0.55426 | 3.7809e-06 | -4.5942e-05 | 0.037322 | 0.037323 | 0.037323 | 0.98464 | -0.76179 | 0.98463 | -0.76177 | 16.9649
65 | 0.93882 | 0.4539 | -0.93879 | -0.45445 | 3.0053e-05 | -0.00054845 | 0.030573 | 0.03058 | 0.03058 | 0.98463 | -0.76177 | 0.9846 | -0.76149 | 13.8999
66 | 0.24828 | 0.12002 | -0.24828 | -0.12018 | 5.9754e-07 | -0.00015826 | 0.0080853 | 0.0080873 | 0.0080873 | 0.9846 | -0.76149 | 0.9846 | -0.76147 | 3.676
67 | 0.14277 | 0.069077 | -0.14277 | -0.069148 | 8.8721e-08 | -7.1076e-05 | 0.0046502 | 0.0046511 | 0.0046511 | 0.9846 | -0.76147 | 0.9846 | -0.76146 | 2.1141
68 | 0.8724 | 0.42143 | -0.87238 | -0.42179 | 1.6604e-05 | -0.00035501 | 0.028342 | 0.028347 | 0.028347 | 0.98681 | -0.73326 | 0.98679 | -0.7331 | 12.8849
69 | 0.26387 | 0.12707 | -0.26387 | -0.1278 | 3.0704e-06 | -0.00072677 | 0.0085677 | 0.0085769 | 0.0085769 | 0.98679 | -0.7331 | 0.98678 | -0.733 | 3.8986
70 | -0.37556 | -0.18189 | 0.37556 | 0.18112 | 6.6265e-06 | -0.00077285 | 0.012208 | 0.012198 | 0.012208 | 0.98671 | -0.1534 | 0.98673 | -0.15355 | 5.5492
71 | -2.6157 | -1.2196 | 2.6167 | 1.2173 | 0.0010784 | -0.0023162 | 0.084433 | 0.0844 | 0.084433 | 0.98673 | -0.15355 | 0.98711 | -0.15683 | 38.3786
72 | 2.0392 | 0.94559 | -2.0382 | -0.949 | 0.00091694 | -0.0034163 | 0.065759 | 0.065804 | 0.065804 | 0.98673 | -0.15355 | 0.98631 | -0.14999 | 29.9111
73 | 0.20094 | 0.092925 | -0.20093 | -0.096749 | 9.2856e-06 | -0.0038236 | 0.0064767 | 0.0065245 | 0.0065245 | 0.98673 | -0.15355 | 0.98669 | -0.15317 | 2.9657
74 | -2.6167 | -1.2173 | 2.6172 | 1.2164 | 0.00043364 | -0.00093256 | 0.0844 | 0.084387 | 0.0844 | 0.98711 | -0.15683 | 0.98726 | -0.15815 | 38.3638
75 | 2.0382 | 0.949 | -2.0381 | -0.9495 | 0.00013409 | -0.00049892 | 0.065804 | 0.065811 | 0.065811 | 0.98631 | -0.14999 | 0.98625 | -0.14946 | 29.9141
76 | 0.20093 | 0.096749 | -0.20092 | -0.097312 | 1.3797e-06 | -0.00056331 | 0.0065245 | 0.0065317 | 0.0065317 | 0.98669 | -0.15317 | 0.98668 | -0.15311 | 2.9689
77 | -2.8291 | -1.319 | 2.8311 | 1.3201 | 0.0020565 | 0.0011267 | 0.091271 | 0.091269 | 0.091271 | 0.98726 | -0.15815 | 0.98802 | -0.15267 | 43.4622
78 | 1.7219 | 0.79637 | -1.7218 | -0.79703 | 0.00012332 | -0.00065898 | 0.05553 | 0.055538 | 0.055538 | 0.98625 | -0.14946 | 0.98619 | -0.1489 | 25.2446
79 | 0.37116 | 0.17437 | -0.37112 | -0.17972 | 4.3888e-05 | -0.0053534 | 0.011948 | 0.012016 | 0.012016 | 0.99077 | -0.14691 | 0.99066 | -0.14592 | 5.4616
80 | -0.37116 | -0.17437 | 0.37117 | 0.17347 | 7.3319e-06 | -0.00090031 | 0.011948 | 0.011937 | 0.011948 | 0.99077 | -0.14691 | 0.99078 | -0.14707 | 5.431
81 | 0.37112 | 0.17972 | -0.37111 | -0.17974 | 4.1983e-06 | -1.6491e-05 | 0.012016 | 0.012016 | 0.012016 | 0.99066 | -0.14592 | 0.99065 | -0.14599 | 5.7218
82 | -0.76548 | -0.36444 | 0.76559 | 0.3644 | 0.00010408 | -4.7026e-05 | 0.024702 | 0.0247 | 0.024702 | 0.99078 | -0.14707 | 0.99093 | -0.14612 | 11.7627
83 | -0.17523 | -0.084866 | 0.17524 | 0.084544 | 1.6355e-05 | -0.00032193 | 0.0056829 | 0.0056786 | 0.0056829 | 0.989 | -0.14875 | 0.9891 | -0.14813 | 2.7061
84 | 3.1784 | 1.4868 | -3.1758 | -1.4853 | 0.0026616 | 0.001501 | 0.10241 | 0.10241 | 0.10241 | 0.9891 | -0.14813 | 0.98822 | -0.15437 | 48.7684
85 | -3.6232 | -1.7019 | 3.6272 | 1.7042 | 0.0039433 | 0.0022804 | 0.11683 | 0.11683 | 0.11683 | 0.9891 | -0.14813 | 0.99024 | -0.14013 | 55.6335
86 | 0.25682 | 0.12401 | -0.25682 | -0.12438 | 1.4929e-06 | -0.00037504 | 0.0083308 | 0.0083356 | 0.0083356 | 0.98822 | -0.15437 | 0.98822 | -0.15432 | 3.7889
87 | 2.8317 | 1.319 | -2.8311 | -1.3201 | 0.00060492 | -0.0010889 | 0.091253 | 0.091269 | 0.091269 | 0.98822 | -0.15437 | 0.98802 | -0.15267 | 41.4858
88 | -3.7809 | -1.7786 | 3.7814 | 1.7781 | 0.00057934 | -0.00051308 | 0.12181 | 0.1218 | 0.12181 | 0.99024 | -0.14013 | 0.99038 | -0.14138 | 55.3665
89 | -0.14223 | -0.068885 | 0.14223 | 0.068869 | 5.2752e-07 | -1.5716e-05 | 0.0046273 | 0.0046271 | 0.0046273 | 0.9859 | -0.14641 | 0.9859 | -0.14639 | 2.2035
90 | -0.14223 | -0.068869 | 0.14223 | 0.065658 | 3.9213e-06 | -0.003211 | 0.0046271 | 0.0045869 | 0.0046271 | 0.9859 | -0.14639 | 0.98592 | -0.14662 | 2.1032
91 | 0.38293 | 0.18409 | -0.38292 | -0.18538 | 1.1585e-05 | -0.0012962 | 0.01244 | 0.012457 | 0.012457 | 0.98592 | -0.14662 | 0.9859 | -0.14636 | 5.6622
92 | -0.52517 | -0.24975 | 0.52519 | 0.24834 | 2.3503e-05 | -0.0014039 | 0.017027 | 0.017009 | 0.017027 | 0.98592 | -0.14662 | 0.98597 | -0.14699 | 7.7395
93 | -0.52519 | -0.24834 | 0.52523 | 0.24561 | 4.5523e-05 | -0.0027279 | 0.017009 | 0.016975 | 0.017009 | 0.98597 | -0.14699 | 0.98605 | -0.1477 | 7.7314
94 | 0.29349 | 0.14207 | -0.29348 | -0.14214 | 1.0402e-05 | -6.7796e-05 | 0.0095473 | 0.0095483 | 0.0095483 | 0.9859 | -0.14636 | 0.98586 | -0.14659 | 4.5468
95 | -3.7814 | -1.7781 | 3.7851 | 1.7748 | 0.0036767 | -0.003263 | 0.1218 | 0.12174 | 0.1218 | 0.99038 | -0.14138 | 0.99128 | -0.14927 | 55.3627
96 | -0.76559 | -0.3644 | 0.76576 | 0.35946 | 0.00017286 | -0.004938 | 0.0247 | 0.024638 | 0.0247 | 0.99093 | -0.14612 | 0.99114 | -0.14798 | 11.2274
97 | -0.76576 | -0.35946 | 0.76582 | 0.35757 | 6.588e-05 | -0.0018891 | 0.024638 | 0.024615 | 0.024638 | 0.99114 | -0.14798 | 0.99121 | -0.14867 | 11.1992
98 | 1.1496 | 0.54509 | -1.1493 | -0.54503 | 0.00039791 | 5.652e-05 | 0.036957 | 0.036959 | 0.036959 | 0.99383 | -0.094941 | 0.99346 | -0.097405 | 17.5997
99 | 0.10534 | 0.048647 | -0.10534 | -0.051017 | 1.5398e-06 | -0.0023701 | 0.0033715 | 0.003401 | 0.003401 | 0.99346 | -0.097405 | 0.99345 | -0.097284 | 1.5459
100 | 1.0439 | 0.49639 | -1.0438 | -0.49806 | 0.00010892 | -0.0016707 | 0.033588 | 0.033609 | 0.033609 | 0.99346 | -0.097405 | 0.99337 | -0.096529 | 15.277
101 | 10.0441 | 4.7352 | -10.0431 | -4.738 | 0.00092502 | -0.0028144 | 0.32259 | 0.32263 | 0.32263 | 0.99369 | -0.097775 | 0.99358 | -0.099702 | 38.3176
102 | 0.90649 | 0.43329 | -0.90643 | -0.43433 | 5.1041e-05 | -0.001041 | 0.029197 | 0.029211 | 0.029211 | 0.99337 | -0.096529 | 0.99331 | -0.096052 | 13.2776
103 | 0.13732 | 0.064764 | -0.13732 | -0.066373 | 1.7835e-06 | -0.0016091 | 0.004412 | 0.0044322 | 0.0044322 | 0.99337 | -0.096529 | 0.99335 | -0.09642 | 2.0146
104 | 9.9743 | 4.7047 | -9.9681 | -4.6961 | 0.0062044 | 0.0085499 | 0.32041 | 0.32042 | 0.32042 | 0.99358 | -0.099702 | 0.99273 | -0.12818 | 39.0754
105 | 9.8594 | 4.6435 | -9.858 | -4.648 | 0.0014097 | -0.004479 | 0.31691 | 0.31698 | 0.31698 | 0.99273 | -0.12818 | 0.99256 | -0.13118 | 37.6459
106 | 0.76205 | 0.36441 | -0.76203 | -0.36485 | 1.5225e-05 | -0.00044121 | 0.024548 | 0.024554 | 0.024554 | 0.99331 | -0.096052 | 0.9933 | -0.095882 | 11.1609
107 | 0.13732 | 0.066373 | -0.13732 | -0.066505 | 1.4667e-07 | -0.00013169 | 0.0044322 | 0.0044339 | 0.0044339 | 0.99335 | -0.09642 | 0.99335 | -0.09641 | 2.0154
108 | -1.169 | -0.55283 | 1.1691 | 0.55181 | 8.4533e-05 | -0.0010227 | 0.03766 | 0.037647 | 0.03766 | 0.99121 | -0.14867 | 0.99128 | -0.14927 | 17.1183
109 | -4.9542 | -2.3266 | 4.9576 | 2.3198 | 0.0033855 | -0.0068542 | 0.15939 | 0.15928 | 0.15939 | 0.99128 | -0.14927 | 0.99203 | -0.14099 | 44.0307
110 | -0.45845 | -0.22172 | 0.45845 | 0.22157 | 1.8e-06 | -0.00014655 | 0.014748 | 0.014746 | 0.014748 | 0.9968 | -0.031803 | 0.99681 | -0.031837 | 6.7035
111 | 0.070458 | 0.033806 | -0.070457 | -0.033879 | 5.664e-07 | -7.3236e-05 | 0.0022632 | 0.0022641 | 0.0022641 | 0.9968 | -0.031803 | 0.9968 | -0.031857 | 1.0781
112 | 0.070457 | 0.033879 | -0.070457 | -0.034124 | 7.0768e-08 | -0.00024499 | 0.0022641 | 0.0022672 | 0.0022672 | 0.9968 | -0.031857 | 0.9968 | -0.031849 | 1.0305
113 | -5.3729 | -2.5186 | 5.3739 | 2.5062 | 0.00096119 | -0.012378 | 0.17268 | 0.17251 | 0.17268 | 0.99203 | -0.14099 | 0.99223 | -0.1372 | 20.5077
114 | 0.41536 | 0.19878 | -0.41535 | -0.19981 | 1.0594e-05 | -0.0010343 | 0.0134 | 0.013413 | 0.013413 | 0.99203 | -0.14099 | 0.992 | -0.14078 | 6.0967
115 | -5.5106 | -2.5718 | 5.5108 | 2.5692 | 0.00021284 | -0.0026003 | 0.17692 | 0.17689 | 0.17692 | 0.99223 | -0.1372 | 0.99228 | -0.13638 | 21.0121
116 | 0.13665 | 0.065632 | -0.13665 | -0.066182 | 6.0946e-07 | -0.00055065 | 0.0044104 | 0.0044173 | 0.0044173 | 0.99223 | -0.1372 | 0.99223 | -0.13717 | 2.0079
117 | 0.34562 | 0.16605 | -0.34562 | -0.16634 | 2.0734e-06 | -0.00029238 | 0.011158 | 0.011162 | 0.011162 | 0.992 | -0.14078 | 0.992 | -0.14072 | 5.0736
118 | -5.6224 | -2.6233 | 5.6228 | 2.6176 | 0.00048044 | -0.0056244 | 0.18049 | 0.18042 | 0.18049 | 0.99228 | -0.13638 | 0.99238 | -0.13457 | 21.4364
119 | 0.34562 | 0.16634 | -0.34561 | -0.16739 | 7.4685e-06 | -0.0010515 | 0.011162 | 0.011175 | 0.011175 | 0.992 | -0.14072 | 0.99198 | -0.14054 | 5.0797
120 | -5.6228 | -2.6176 | 5.6237 | 2.6072 | 0.00089143 | -0.010452 | 0.18042 | 0.18028 | 0.18042 | 0.99238 | -0.13457 | 0.99256 | -0.13118 | 21.4275
121 | 4.2343 | 2.0408 | -4.2334 | -2.0433 | 0.00083775 | -0.0025264 | 0.13671 | 0.13674 | 0.13674 | 0.99256 | -0.13118 | 0.99235 | -0.13343 | 37.7748
122 | 2.5283 | 1.2188 | -2.5273 | -1.2212 | 0.0010068 | -0.002359 | 0.08165 | 0.081683 | 0.081683 | 0.99235 | -0.13343 | 0.99198 | -0.12998 | 37.1288
123 | 1.7051 | 0.82446 | -1.7049 | -0.82527 | 0.00014694 | -0.00080872 | 0.055095 | 0.055106 | 0.055106 | 0.99235 | -0.13343 | 0.99227 | -0.13268 | 25.0481
124 | -0.5129 | -0.24841 | 0.51293 | 0.24836 | 2.9261e-05 | -5.1889e-05 | 0.016581 | 0.01658 | 0.016581 | 0.99221 | -0.13305 | 0.99227 | -0.13268 | 7.8955
125 | 0.89012 | 0.4307 | -0.8901 | -0.4311 | 1.8641e-05 | -0.00039104 | 0.028768 | 0.028773 | 0.028773 | 0.99227 | -0.13268 | 0.99225 | -0.1325 | 13.0786
126 | 0.40576 | 0.1951 | -0.40575 | -0.19551 | 4.0479e-06 | -0.00041364 | 0.013102 | 0.013107 | 0.013107 | 0.99198 | -0.12998 | 0.99197 | -0.1299 | 5.9578
127 | 2.1216 | 1.0261 | -2.1212 | -1.0274 | 0.00036938 | -0.001272 | 0.068581 | 0.068599 | 0.068599 | 0.99198 | -0.12998 | 0.99182 | -0.12847 | 31.1813
128 | 0.26371 | 0.12672 | -0.26371 | -0.12724 | 2.1564e-06 | -0.00052246 | 0.0085143 | 0.0085209 | 0.0085209 | 0.99197 | -0.1299 | 0.99197 | -0.12983 | 3.8731
129 | 0.38636 | 0.18597 | -0.38635 | -0.18712 | 1.0152e-05 | -0.0011488 | 0.012463 | 0.012477 | 0.012477 | 0.9932 | -0.095016 | 0.99318 | -0.094789 | 5.6715
130 | -0.76196 | -0.36708 | 0.76203 | 0.36485 | 7.7172e-05 | -0.002233 | 0.024582 | 0.024554 | 0.024582 | 0.9932 | -0.095016 | 0.9933 | -0.095882 | 11.1738
131 | 0.3756 | 0.18111 | -0.37559 | -0.18173 | 5.1933e-06 | -0.00062182 | 0.01212 | 0.012128 | 0.012128 | 0.9932 | -0.095016 | 0.99319 | -0.094897 | 5.5125
132 | 0.37559 | 0.18173 | -0.37559 | -0.18191 | 1.4592e-06 | -0.00017457 | 0.012128 | 0.01213 | 0.01213 | 0.99319 | -0.094897 | 0.99319 | -0.094863 | 5.5135
133 | 0.26371 | 0.12724 | -0.26371 | -0.12772 | 1.9686e-06 | -0.00047624 | 0.0085209 | 0.0085269 | 0.0085269 | 0.99197 | -0.12983 | 0.99196 | -0.12976 | 3.8759

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 21.3712 | 9.7388

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.29497 | 0.14286
1 | 0.40494 | 0.19612
2 | 0.29338 | 0.14209
3 | 0.39318 | 0.19042
4 | 0.39594 | 0.19176
5 | 0.12744 | 0.061723
6 | 0.068086 | 0.032975
7 | 0.11188 | 0.054186
8 | 0.10482 | 0.050765
9 | 0.36248 | 0.17556
10 | 0.37922 | 0.18367
11 | 0.29928 | 0.14495
12 | 0.23123 | 0.11199
13 | 0.22861 | 0.11072
14 | 0.39181 | 0.18976
15 | 0.25847 | 0.12518
16 | 0.090287 | 0.043728
17 | 0.074068 | 0.035873
18 | 0.10892 | 0.052753
19 | 0.073881 | 0.035782
20 | 0.094353 | 0.045697
21 | 0.23146 | 0.1121
22 | 0.11046 | 0.053499
23 | 0.20096 | 0.097328
24 | 0.48099 | 0.23296
25 | 0.41397 | 0.20049
26 | 0.099559 | 0.048219
27 | 0.20655 | 0.10004
28 | 0.34052 | 0.16492
29 | 0.30006 | 0.14533
30 | 0.095625 | 0.046313
31 | 0.37646 | 0.18233
32 | 0.070817 | 0.034298
33 | 0.084165 | 0.040763
34 | 0.11682 | 0.056578
35 | 0.088332 | 0.042781
36 | 0.20722 | 0.10036
37 | 0.69051 | 0.33443
38 | 0.10551 | 0.051101
39 | 0.43104 | 0.20876
40 | 0.60851 | 0.29472
41 | 0.26387 | 0.1278
42 | 0.14277 | 0.069148
43 | 0.37556 | 0.18189
44 | 0.2119 | 0.10263
45 | 0.31618 | 0.15313
46 | 0.20092 | 0.097312
47 | 0.39431 | 0.19097
48 | 0.37111 | 0.17974
49 | 0.17523 | 0.084866
50 | 0.26955 | 0.13055
51 | 0.087218 | 0.042241
52 | 0.15371 | 0.074443
53 | 0.14223 | 0.068885
54 | 0.089433 | 0.043314
55 | 0.29348 | 0.14214
56 | 0.25682 | 0.12438
57 | 0.17918 | 0.08678
58 | 0.1324 | 0.064125
59 | 0.10534 | 0.051017
60 | 0.068828 | 0.033335
61 | 0.10869 | 0.052641
62 | 0.14438 | 0.069929
63 | 0.40317 | 0.19527
64 | 0.38799 | 0.18791
65 | 0.070457 | 0.034124
66 | 0.069726 | 0.03377
67 | 0.11159 | 0.054047
68 | 0.13665 | 0.066182
69 | 0.34561 | 0.16739
70 | 0.5129 | 0.24841
71 | 0.30188 | 0.14621
72 | 0.8901 | 0.4311
73 | 0.14204 | 0.068795
74 | 2.1212 | 1.0274
75 | 0.38635 | 0.18712
76 | 0.37559 | 0.18191
77 | 0.26371 | 0.12772
78 | 0.13732 | 0.066505

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1