## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_532_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_532_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_532_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_532_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_532_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_532_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_532_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_532_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_532_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_532_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_532_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_532_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_532_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_532_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_532_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_532_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_532_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_532_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_532_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_532_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_532_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_532_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_532_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_532_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_532_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_532_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_532_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_532_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_532_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_532_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_532_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_532_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_532_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_532_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_532_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_532_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_532_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_532_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_532_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_532_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_532_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_532_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_532_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_532_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_532_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_532_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_532_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_532_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_532_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_532_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_532_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_532_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_532_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_532_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_532_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_532_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_532_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_532_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_532_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_532_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_532_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_532_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_532_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_532_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_532_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_532_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_532_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_532_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_532_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_532_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_532_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_532_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_532_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_532_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_532_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_532_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_532_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_532_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_532_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_532_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_532_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_532_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_532_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_532_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_532_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_532_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_532_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_532_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_532_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_532_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_532_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_532_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_532_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_532_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_532_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_532_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_532_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_532_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_532_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_532_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_532_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_532_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_532_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_532_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_532_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_532_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_532_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_532_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_532_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_532_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_532_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_532_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_532_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_532_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_532_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_532_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_532_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_532_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_532_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_532_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_532_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_532_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_532_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_532_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_532_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_532_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_532_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_532_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_532_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_532_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_532_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_532_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_532_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_532_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_532_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_532_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_532_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_532_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_532_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_532_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_532_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_532_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_532_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_532_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_532_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_532_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_532_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_532_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_532_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_532_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_HV_532_0_node_108 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_532_0_load_0 | 0 | 0.41377 | 0.2004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_532_0_load_6 | 4 | 0.069646 | 0.033731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_532_0_load_138 | 5 | 0.1652 | 0.080011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_532_0_load_4 | 7 | 0.25725 | 0.12459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_532_0_load_66 | 10 | 0.25641 | 0.12418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_532_0_load_67 | 11 | 0.077217 | 0.037398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_532_0_load_8 | 14 | 0.17121 | 0.082921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_532_0_load_143 | 18 | 0.36047 | 0.17458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_532_0_load_94 | 19 | 0.11787 | 0.057088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_532_0_load_93 | 22 | 0.24683 | 0.11954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_532_0_load_12 | 24 | 0.23483 | 0.11373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_532_0_load_119 | 30 | 0.1572 | 0.076138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_532_0_load_145 | 31 | 0.36966 | 0.17904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_532_0_load_17 | 32 | 0.32989 | 0.15977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_532_0_load_21 | 35 | 0.30377 | 0.14712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_532_0_load_85 | 40 | 0.24166 | 0.11704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_532_0_load_141 | 44 | 0.61407 | 0.29741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_532_0_load_142 | 45 | 0.55311 | 0.26789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_532_0_load_90 | 46 | 0.26646 | 0.12905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_532_0_load_92 | 48 | 0.099339 | 0.048112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_532_0_load_89 | 49 | 0.23662 | 0.1146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_532_0_load_95 | 50 | 0.24202 | 0.11722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_532_0_load_148 | 52 | 0.37601 | 0.18211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_532_0_load_48 | 53 | 0.23723 | 0.1149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_532_0_load_73 | 57 | 0.30692 | 0.14865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_532_0_load_30 | 58 | 0.33262 | 0.16109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_532_0_load_37 | 61 | 0.084169 | 0.040765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_532_0_load_137 | 67 | 0.66546 | 0.3223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_532_0_load_91 | 68 | 0.26327 | 0.12751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_532_0_load_151 | 70 | 0.33518 | 0.16233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_532_0_load_65 | 72 | 0.19436 | 0.094133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_532_0_load_64 | 74 | 0.3938 | 0.19072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_532_0_load_128 | 76 | 0.25039 | 0.12127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_532_0_load_41 | 78 | 0.19858 | 0.096176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_532_0_load_82 | 81 | 0.31371 | 0.15194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_532_0_load_44 | 85 | 0.34554 | 0.16735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_532_0_load_132 | 87 | 0.21262 | 0.10297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_532_0_load_134 | 89 | 0.088285 | 0.042758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_532_0_load_144 | 93 | 0.38386 | 0.18591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_532_0_load_55 | 95 | 0.39052 | 0.18914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_532_0_load_130 | 99 | 0.07596 | 0.036789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_532_0_load_68 | 102 | 0.26282 | 0.12729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_532_0_load_96 | 104 | 0.22611 | 0.10951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_532_0_load_70 | 105 | 0.072826 | 0.035271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_532_0_load_139 | 106 | 0.16797 | 0.081349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_532_0_load_76 | 109 | 0.32097 | 0.15545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_532_0_load_61 | 111 | 0.25442 | 0.12322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_532_0_load_147 | 114 | 0.39352 | 0.19059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_532_0_load_101 | 116 | 0.075554 | 0.036593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_532_0_load_75 | 117 | 0.078034 | 0.037793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_532_0_load_123 | 118 | 0.18917 | 0.091618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_532_0_load_116 | 121 | 0.39684 | 0.1922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_532_0_load_114 | 123 | 0.18933 | 0.091698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_532_0_load_115 | 124 | 0.094526 | 0.045781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_532_0_load_99 | 126 | 0.33331 | 0.16143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_532_0_load_152 | 127 | 0.32613 | 0.15795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_532_0_load_104 | 128 | 0.073207 | 0.035456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_532_0_load_146 | 130 | 0.39493 | 0.19127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_532_0_load_131 | 133 | 0.31496 | 0.15254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_532_0_load_149 | 134 | 0.07865 | 0.038092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_532_0_load_108 | 135 | 0.15763 | 0.076342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_532_0_load_110 | 137 | 0.086041 | 0.041671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_532_0_load_117 | 141 | 0.074778 | 0.036217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_532_0_load_126 | 142 | 0.12224 | 0.059204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_532_0_load_127 | 144 | 0.078705 | 0.038119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_532_0_load_124 | 146 | 0.10725 | 0.051941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_532_0_load_150 | 147 | 0.34892 | 0.16899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_532_0_load_120 | 148 | 0.074541 | 0.036102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 135 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_532_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.008312 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_532_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.77775 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_532_0_line_2 |  | 2 | 5 | 0.076615 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_532_0_line_3 |  | 2 | 3 | 0.28967 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_532_0_line_4 |  | 3 | 4 | 0.028813 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_532_0_line_5 |  | 4 | 6 | 0.030881 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_532_0_line_6 |  | 6 | 13 | 0.031137 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_532_0_line_7 |  | 7 | 8 | 0.039597 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_532_0_line_8 |  | 8 | 9 | 0.018797 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_532_0_line_9 |  | 9 | 10 | 0.072593 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_532_0_line_10 |  | 10 | 11 | 0.01099 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_532_0_line_11 |  | 10 | 12 | 0.022776 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_532_0_line_12 |  | 11 | 113 | 0.1199 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_532_0_line_13 |  | 12 | 34 | 0.016139 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_532_0_line_14 |  | 13 | 116 | 0.024379 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_532_0_line_15 |  | 14 | 15 | 0.10337 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_532_0_line_16 |  | 15 | 16 | 0.3525 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_532_0_line_17 |  | 16 | 17 | 0.34172 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_532_0_line_18 |  | 16 | 18 | 0.0013292 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_532_0_line_19 |  | 17 | 19 | 0.014267 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_532_0_line_20 |  | 17 | 20 | 0.022021 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_532_0_line_21 |  | 20 | 21 | 0.16074 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_532_0_line_22 |  | 20 | 22 | 0.026962 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_532_0_line_23 |  | 20 | 23 | 0.14889 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_532_0_line_24 |  | 21 | 50 | 0.013636 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_532_0_line_25 |  | 23 | 53 | 0.005223 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_532_0_line_26 |  | 23 | 38 | 0.26397 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_532_0_line_27 |  | 23 | 51 | 0.46336 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_532_0_line_28 |  | 24 | 25 | 0.042418 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_532_0_line_29 |  | 24 | 26 | 0.059349 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_532_0_line_30 |  | 25 | 27 | 0.014522 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_532_0_line_31 |  | 26 | 28 | 0.26437 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_532_0_line_32 |  | 27 | 31 | 0.023241 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_532_0_line_33 |  | 28 | 29 | 0.020459 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_532_0_line_34 |  | 28 | 30 | 0.024477 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_532_0_line_35 |  | 29 | 32 | 0.007226 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_532_0_line_36 |  | 31 | 33 | 0.013574 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_532_0_line_37 |  | 32 | 34 | 0.010992 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_532_0_line_38 |  | 33 | 122 | 0.083184 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_532_0_line_39 |  | 35 | 36 | 0.008188 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_532_0_line_40 |  | 35 | 37 | 0.047458 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_532_0_line_41 |  | 36 | 38 | 0.17843 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_532_0_line_42 |  | 37 | 39 | 0.058056 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_532_0_line_43 |  | 38 | 40 | 0.010447 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_532_0_line_44 |  | 39 | 49 | 0.033241 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_532_0_line_45 |  | 39 | 41 | 0.071672 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_532_0_line_46 |  | 40 | 54 | 0.02166 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_532_0_line_47 |  | 41 | 42 | 0.036805 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_532_0_line_48 |  | 41 | 43 | 0.083949 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_532_0_line_49 |  | 41 | 44 | 0.048673 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_532_0_line_50 |  | 42 | 45 | 0.044172 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_532_0_line_51 |  | 43 | 46 | 0.023914 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_532_0_line_52 |  | 43 | 47 | 0.32669 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_532_0_line_53 |  | 44 | 55 | 0.049829 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_532_0_line_54 |  | 46 | 56 | 0.040682 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_532_0_line_55 |  | 47 | 48 | 0.046194 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_532_0_line_56 |  | 48 | 57 | 0.01666 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | MV_532_0_line_57 |  | 51 | 52 | 0.010531 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_532_0_line_58 |  | 52 | 94 | 0.020893 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_532_0_line_59 |  | 53 | 91 | 0.007538 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_532_0_line_60 |  | 54 | 122 | 0.048785 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_532_0_line_61 |  | 55 | 143 | 0.061434 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_532_0_line_62 |  | 55 | 149 | 0.071415 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_532_0_line_63 |  | 56 | 65 | 0.027164 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_532_0_line_64 |  | 56 | 63 | 0.12941 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_532_0_line_65 |  | 57 | 117 | 0.016892 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_532_0_line_66 |  | 58 | 59 | 0.001754 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_532_0_line_67 |  | 58 | 60 | 0.005761 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_532_0_line_68 |  | 59 | 61 | 0.063908 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_532_0_line_69 |  | 60 | 62 | 0.14691 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_532_0_line_70 |  | 62 | 69 | 0.37427 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_532_0_line_71 |  | 62 | 70 | 0.02333 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
72 | MV_532_0_line_72 |  | 63 | 64 | 0.032942 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_532_0_line_73 |  | 64 | 68 | 0.015937 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_532_0_line_74 |  | 65 | 66 | 0.099569 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_532_0_line_75 |  | 65 | 67 | 0.041793 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_532_0_line_76 |  | 66 | 75 | 0.12954 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_532_0_line_77 |  | 66 | 76 | 0.026261 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_532_0_line_78 |  | 69 | 73 | 0.11544 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_532_0_line_79 |  | 69 | 74 | 0.00679 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_532_0_line_80 |  | 69 | 71 | 0.12976 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_532_0_line_81 |  | 71 | 72 | 0.019938 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_532_0_line_82 |  | 73 | 77 | 0.064575 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_532_0_line_83 |  | 75 | 131 | 0.32382 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_532_0_line_84 |  | 75 | 133 | 0.014866 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_532_0_line_85 |  | 77 | 86 | 0.028862 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_532_0_line_86 |  | 77 | 85 | 0.004039 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_532_0_line_87 |  | 78 | 79 | 0.0128 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_532_0_line_88 |  | 79 | 80 | 0.025056 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_532_0_line_89 |  | 80 | 83 | 0.061324 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
90 | MV_532_0_line_90 |  | 81 | 82 | 0.005326 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_532_0_line_91 |  | 81 | 83 | 0.0066 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_532_0_line_92 |  | 82 | 120 | 0.079774 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_532_0_line_93 |  | 83 | 84 | 0.081941 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_532_0_line_94 |  | 84 | 109 | 0.034742 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_532_0_line_95 |  | 86 | 87 | 0.032892 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_532_0_line_96 |  | 87 | 88 | 0.039706 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_532_0_line_97 |  | 88 | 89 | 0.033421 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_532_0_line_98 |  | 89 | 90 | 0.046686 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_532_0_line_99 |  | 90 | 132 | 0.14874 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_532_0_line_100 |  | 91 | 92 | 0.027132 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_532_0_line_101 |  | 92 | 93 | 0.007591 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_532_0_line_102 |  | 94 | 112 | 0.13687 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_532_0_line_103 |  | 95 | 96 | 0.003328 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_532_0_line_104 |  | 96 | 97 | 0.045451 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_532_0_line_105 |  | 96 | 98 | 0.19152 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_532_0_line_106 |  | 97 | 102 | 0.043965 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_532_0_line_107 |  | 97 | 101 | 0.046069 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
108 | MV_532_0_line_108 |  | 98 | 103 | 0.033805 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_532_0_line_109 |  | 98 | 104 | 0.038564 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_532_0_line_110 |  | 99 | 100 | 0.031796 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_532_0_line_111 |  | 100 | 101 | 0.021367 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_532_0_line_112 |  | 102 | 105 | 0.0082507 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_532_0_line_113 |  | 103 | 106 | 0.041479 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_532_0_line_114 |  | 103 | 107 | 0.11593 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_532_0_line_115 |  | 104 | 110 | 0.03382 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_532_0_line_116 |  | 106 | 119 | 0.038297 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_532_0_line_117 |  | 107 | 108 | 0.025711 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_532_0_line_118 |  | 107 | 109 | 0.042441 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_532_0_line_119 |  | 108 | 118 | 0.023119 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_532_0_line_120 |  | 110 | 125 | 0.073726 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_532_0_line_121 |  | 111 | 112 | 0.006551 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_532_0_line_122 |  | 113 | 114 | 0.004709 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_532_0_line_123 |  | 113 | 115 | 0.022995 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_532_0_line_124 |  | 115 | 116 | 0.022494 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_532_0_line_125 |  | 119 | 145 | 0.02951 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_532_0_line_126 |  | 119 | 138 | 0.087858 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_532_0_line_127 |  | 120 | 121 | 0.048358 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_532_0_line_128 |  | 122 | 123 | 0.027566 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_532_0_line_129 |  | 123 | 124 | 0.035818 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_532_0_line_130 |  | 125 | 126 | 0.048964 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_532_0_line_131 |  | 125 | 127 | 0.0091659 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
132 | MV_532_0_line_132 |  | 128 | 129 | 0.019636 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_532_0_line_133 |  | 128 | 130 | 0.11639 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
134 | MV_532_0_line_134 |  | 129 | 131 | 0.55284 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_532_0_line_135 |  | 130 | 132 | 0.003905 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_532_0_line_136 |  | 131 | 134 | 0.00177 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_532_0_line_137 |  | 135 | 136 | 0.020902 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_532_0_line_138 |  | 135 | 137 | 0.035044 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_532_0_line_139 |  | 136 | 138 | 0.042802 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_532_0_line_140 |  | 136 | 139 | 0.032751 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_532_0_line_141 |  | 138 | 140 | 0.052673 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_532_0_line_142 |  | 138 | 141 | 0.032572 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_532_0_line_143 |  | 139 | 144 | 0.018597 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_532_0_line_144 |  | 140 | 142 | 0.014377 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_532_0_line_145 |  | 140 | 143 | 0.020628 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_532_0_line_146 |  | 143 | 146 | 0.015736 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_532_0_line_147 |  | 145 | 147 | 0.011628 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | MV_532_0_line_148 |  | 148 | 149 | 0.016679 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_532_0_trafo_108 | 25 MVA 110/20 kV | 150 | 135 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2682182.0406 | 1246951.0819
1 | 2682188.0034 | 1246956.891
2 | 2682529.7386 | 1247241.7008
3 | 2682569.8716 | 1247103.4691
4 | 2682589.8573 | 1247082.7143
5 | 2682490.6432 | 1247175.9976
6 | 2682611.2776 | 1247060.4697
7 | 2682465.9711 | 1247017.3603
8 | 2682488.1213 | 1246986.8571
9 | 2682499.5678 | 1246976.3975
10 | 2682547.336 | 1246921.7353
11 | 2682555.6115 | 1246928.9671
12 | 2682562.3234 | 1246904.5848
13 | 2682633.0202 | 1247053.2784
14 | 2682293.3579 | 1246781.9459
15 | 2682359.528 | 1246855.2514
16 | 2682134.7751 | 1246701.8892
17 | 2682297.5736 | 1246561.0205
18 | 2682133.4638 | 1246701.6719
19 | 2682285.8869 | 1246552.8377
20 | 2682315.3265 | 1246574.1209
21 | 2682227.3485 | 1246538.4745
22 | 2682337.2221 | 1246589.8532
23 | 2682319.4413 | 1246478.0188
24 | 2682534.8613 | 1246669.3191
25 | 2682556.1702 | 1246632.6109
26 | 2682504.882 | 1246720.5395
27 | 2682560.3762 | 1246627.866
28 | 2682559.1441 | 1246874.6853
29 | 2682574.4478 | 1246879.1127
30 | 2682556.6773 | 1246850.358
31 | 2682544.3308 | 1246611.0081
32 | 2682577.0279 | 1246885.8647
33 | 2682550.1536 | 1246600.8373
34 | 2682573.473 | 1246894.8551
35 | 2682643.0662 | 1246441.1252
36 | 2682639.7635 | 1246433.6293
37 | 2682687.2091 | 1246424.3393
38 | 2682516.9484 | 1246508.7745
39 | 2682723.6636 | 1246403.599
40 | 2682519.2345 | 1246518.9454
41 | 2682771.6548 | 1246430.466
42 | 2682754.011 | 1246453.4255
43 | 2682814.4339 | 1246397.7725
44 | 2682754.2964 | 1246475.9384
45 | 2682726.5633 | 1246470.7695
46 | 2682815.8549 | 1246373.9007
47 | 2682908.7846 | 1246508.1269
48 | 2682887.5102 | 1246549.1306
49 | 2682756.7915 | 1246406.3433
50 | 2682219.5704 | 1246549.6749
51 | 2682472.5355 | 1246299.0812
52 | 2682483.0338 | 1246299.8499
53 | 2682315.3926 | 1246474.7046
54 | 2682531.1774 | 1246536.7374
55 | 2682736.7581 | 1246522.5354
56 | 2682818.4408 | 1246333.7704
57 | 2682873.9205 | 1246558.7677
58 | 2682638.3484 | 1246298.3217
59 | 2682636.989 | 1246299.3702
60 | 2682639.7183 | 1246292.7255
61 | 2682621.5158 | 1246361.3755
62 | 2682667.6824 | 1246172.7941
63 | 2682723.5627 | 1246319.347
64 | 2682744.4298 | 1246326.9103
65 | 2682833.1283 | 1246318.0418
66 | 2682861.0081 | 1246281.1597
67 | 2682835.7705 | 1246276.3327
68 | 2682760.3385 | 1246327.859
69 | 2682601.3446 | 1246016.3445
70 | 2682666.6853 | 1246149.4854
71 | 2682504.1741 | 1245964.8324
72 | 2682487.7796 | 1245976.1794
73 | 2682696.4651 | 1246054.9202
74 | 2682603.1885 | 1246009.8099
75 | 2682889.3136 | 1246171.7195
76 | 2682881.3321 | 1246293.676
77 | 2682759.4193 | 1246069.2976
78 | 2682951.2955 | 1246621.471
79 | 2682948.1848 | 1246633.2139
80 | 2682926.4987 | 1246620.5681
81 | 2682898.193 | 1246675.0234
82 | 2682900.7799 | 1246679.107
83 | 2682892.5218 | 1246671.6194
84 | 2682824.6465 | 1246649.2882
85 | 2682758.9176 | 1246073.3046
86 | 2682776.0345 | 1246057.3207
87 | 2682780.2452 | 1246024.6997
88 | 2682785.3283 | 1245985.3199
89 | 2682789.6072 | 1245952.1737
90 | 2682788.0351 | 1245911.6038
91 | 2682319.7392 | 1246468.5382
92 | 2682339.904 | 1246467.9176
93 | 2682346.7399 | 1246471.2594
94 | 2682503.9049 | 1246301.7193
95 | 2682738.3762 | 1246839.5681
96 | 2682736.1597 | 1246837.0798
97 | 2682733.2148 | 1246855.3855
98 | 2682708.6893 | 1246719.8107
99 | 2682806.1369 | 1246852.5042
100 | 2682792.6081 | 1246881.2555
101 | 2682773.8329 | 1246877.1237
102 | 2682712.5971 | 1246894.1251
103 | 2682697.3095 | 1246700.5157
104 | 2682742.284 | 1246737.0092
105 | 2682719.9336 | 1246897.9
106 | 2682660.8554 | 1246680.7264
107 | 2682756.2903 | 1246614.2862
108 | 2682768.2215 | 1246609.7828
109 | 2682794.262 | 1246632.7731
110 | 2682772.5052 | 1246750.9571
111 | 2682556.4253 | 1246265.5236
112 | 2682555.7755 | 1246272.0415
113 | 2682649.0022 | 1247004.1539
114 | 2682646.8363 | 1247008.3379
115 | 2682651.9531 | 1247011.4004
116 | 2682641.5337 | 1247031.3354
117 | 2682858.8953 | 1246551.0486
118 | 2682788.7619 | 1246620.3895
119 | 2682627.1979 | 1246662.4552
120 | 2682946.4008 | 1246719.6635
121 | 2682923.5142 | 1246762.263
122 | 2682572.5867 | 1246546.3652
123 | 2682588.7065 | 1246527.2514
124 | 2682585.9667 | 1246491.5558
125 | 2682834.2295 | 1246770.0995
126 | 2682857.6823 | 1246727.5078
127 | 2682827.5617 | 1246776.3888
128 | 2682689.4429 | 1245781.5886
129 | 2682696.672 | 1245763.3322
130 | 2682674.9579 | 1245897.0717
131 | 2682978.616 | 1245938.553
132 | 2682674.0135 | 1245900.8613
133 | 2682874.4687 | 1246170.9312
134 | 2682978.7314 | 1245936.7866
135 | 2682650.6836 | 1246537.1226
136 | 2682640.6272 | 1246555.3638
137 | 2682662.7588 | 1246504.2242
138 | 2682657.8477 | 1246580.5889
139 | 2682626.5555 | 1246571.4351
140 | 2682689.1962 | 1246556.9974
141 | 2682688.7732 | 1246590.814
142 | 2682694.6173 | 1246544.489
143 | 2682708.8387 | 1246563.476
144 | 2682608.9111 | 1246565.559
145 | 2682617.4505 | 1246690.2397
146 | 2682723.8583 | 1246568.1715
147 | 2682625.4614 | 1246698.6909
148 | 2682796.7845 | 1246538.7465
149 | 2682789.5224 | 1246553.7612
150 | 2682650.6836 | 1246537.1226

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99552 | 0.0083557 | 0.41377 | 0.2004
1 | 0.99552 | 0.0083142 | 0 | 0
2 | 0.99593 | 0.004901 | 0 | 0
3 | 0.99615 | 0.0033225 | 0 | 0
4 | 0.99617 | 0.0031725 | 0.069646 | 0.033731
5 | 0.99592 | 0.0050492 | 0.1652 | 0.080011
6 | 0.99619 | 0.0029872 | 0 | 0
7 | 0.9965 | 0.0041099 | 0.25725 | 0.12459
8 | 0.99651 | 0.0039883 | 0 | 0
9 | 0.99652 | 0.0039315 | 0 | 0
10 | 0.99655 | 0.0041676 | 0.25641 | 0.12418
11 | 0.99654 | 0.0043037 | 0.077217 | 0.037398
12 | 0.9966 | 0.0037474 | 0 | 0
13 | 0.99622 | 0.0028019 | 0 | 0
14 | 0.99727 | 0.0015608 | 0.17121 | 0.082921
15 | 0.99729 | 0.001356 | 0 | 0
16 | 0.99737 | 0.00078012 | 0 | 0
17 | 0.9976 | -0.001078 | 0 | 0
18 | 0.99737 | 0.00078588 | 0.36047 | 0.17458
19 | 0.9976 | -0.0010579 | 0.11787 | 0.057088
20 | 0.99762 | -0.0012223 | 0 | 0
21 | 0.99757 | -0.00077768 | 0 | 0
22 | 0.99761 | -0.0011429 | 0.24683 | 0.11954
23 | 0.99783 | -0.0030079 | 0 | 0
24 | 0.99772 | -0.0019036 | 0.23483 | 0.11373
25 | 0.99785 | -0.0030283 | 0 | 0
26 | 0.99747 | -0.0037022 | 0 | 0
27 | 0.9979 | -0.0034126 | 0 | 0
28 | 0.99673 | 0.0026297 | 0 | 0
29 | 0.99668 | 0.0030865 | 0 | 0
30 | 0.99673 | 0.0026755 | 0.1572 | 0.076138
31 | 0.99797 | -0.0040269 | 0.36966 | 0.17904
32 | 0.99666 | 0.003248 | 0.32989 | 0.15977
33 | 0.99802 | -0.0044456 | 0 | 0
34 | 0.99664 | 0.0034502 | 0 | 0
35 | 0.99919 | -0.003591 | 0.30377 | 0.14712
36 | 0.99918 | -0.0036248 | 0 | 0
37 | 0.99924 | -0.0033855 | 0 | 0
38 | 0.99863 | -0.0097786 | 0 | 0
39 | 0.9993 | -0.0031312 | 0 | 0
40 | 0.99859 | -0.0093946 | 0.24166 | 0.11704
41 | 0.99937 | -0.0028028 | 0 | 0
42 | 0.99934 | -0.0025624 | 0 | 0
43 | 0.9993 | -0.0030884 | 0 | 0
44 | 0.99946 | -0.0023932 | 0.61407 | 0.29741
45 | 0.99931 | -0.0022712 | 0.55311 | 0.26789
46 | 0.99929 | -0.0031602 | 0.26646 | 0.12905
47 | 0.9991 | -0.0013054 | 0 | 0
48 | 0.99907 | -0.0010402 | 0.099339 | 0.048112
49 | 0.99929 | -0.0030378 | 0.23662 | 0.1146
50 | 0.99756 | -0.00073815 | 0.24202 | 0.11722
51 | 0.99746 | 0.0002169 | 0 | 0
52 | 0.99745 | 0.00029401 | 0.37601 | 0.18211
53 | 0.99783 | -0.0029693 | 0.23723 | 0.1149
54 | 0.9985 | -0.0086605 | 0 | 0
55 | 0.99956 | -0.0019539 | 0 | 0
56 | 0.9992 | -0.0041416 | 0 | 0
57 | 0.99906 | -0.0011184 | 0.30692 | 0.14865
58 | 0.99321 | 0.036968 | 0.33262 | 0.16109
59 | 0.99321 | 0.03697 | 0 | 0
60 | 0.99321 | 0.03694 | 0 | 0
61 | 0.9932 | 0.037032 | 0.084169 | 0.040765
62 | 0.99329 | 0.036229 | 0 | 0
63 | 0.99915 | -0.0037557 | 0 | 0
64 | 0.99914 | -0.0036534 | 0 | 0
65 | 0.99907 | -0.0030146 | 0 | 0
66 | 0.99867 | 0.00034001 | 0 | 0
67 | 0.99903 | -0.0026826 | 0.66546 | 0.3223
68 | 0.99914 | -0.0036033 | 0.26327 | 0.12751
69 | 0.99365 | 0.033049 | 0 | 0
70 | 0.99328 | 0.036134 | 0.33518 | 0.16233
71 | 0.99362 | 0.033342 | 0 | 0
72 | 0.99361 | 0.033295 | 0.19436 | 0.094133
73 | 0.99385 | 0.031314 | 0 | 0
74 | 0.99365 | 0.033082 | 0.3938 | 0.19072
75 | 0.9982 | 0.0043468 | 0 | 0
76 | 0.99867 | 0.00041837 | 0.25039 | 0.12127
77 | 0.99402 | 0.032485 | 0 | 0
78 | 0.99866 | 0.0094831 | 0.19858 | 0.096176
79 | 0.99866 | 0.0094527 | 0 | 0
80 | 0.99867 | 0.009394 | 0 | 0
81 | 0.99869 | 0.0096013 | 0.31371 | 0.15194
82 | 0.99868 | 0.0096256 | 0 | 0
83 | 0.99869 | 0.0095465 | 0 | 0
84 | 0.99879 | 0.0086806 | 0 | 0
85 | 0.99401 | 0.032502 | 0.34554 | 0.16735
86 | 0.99408 | 0.031934 | 0 | 0
87 | 0.99415 | 0.031307 | 0.21262 | 0.10297
88 | 0.99424 | 0.030451 | 0 | 0
89 | 0.99433 | 0.029733 | 0.088285 | 0.042758
90 | 0.99444 | 0.028682 | 0 | 0
91 | 0.99783 | -0.0029349 | 0 | 0
92 | 0.99781 | -0.0028107 | 0 | 0
93 | 0.99781 | -0.0027757 | 0.38386 | 0.18591
94 | 0.99745 | 0.00035304 | 0 | 0
95 | 0.99883 | 0.0082566 | 0.39052 | 0.18914
96 | 0.99884 | 0.008241 | 0 | 0
97 | 0.99881 | 0.0084563 | 0 | 0
98 | 0.99903 | 0.0064727 | 0 | 0
99 | 0.9988 | 0.0084551 | 0.07596 | 0.036789
100 | 0.9988 | 0.008427 | 0 | 0
101 | 0.99881 | 0.0084089 | 0 | 0
102 | 0.99879 | 0.0086313 | 0.26282 | 0.12729
103 | 0.9991 | 0.0058177 | 0 | 0
104 | 0.99899 | 0.0068717 | 0.22611 | 0.10951
105 | 0.99879 | 0.0086384 | 0.072826 | 0.035271
106 | 0.99927 | 0.0043429 | 0.16797 | 0.081349
107 | 0.99889 | 0.0077112 | 0 | 0
108 | 0.99889 | 0.0077681 | 0 | 0
109 | 0.99883 | 0.0083167 | 0.32097 | 0.15545
110 | 0.99896 | 0.0071319 | 0 | 0
111 | 0.9974 | 0.0007762 | 0.25442 | 0.12322
112 | 0.9974 | 0.00075619 | 0 | 0
113 | 0.99628 | 0.00235 | 0 | 0
114 | 0.99628 | 0.0023723 | 0.39352 | 0.19059
115 | 0.99626 | 0.0025052 | 0 | 0
116 | 0.99624 | 0.0026578 | 0.075554 | 0.036593
117 | 0.99906 | -0.0011028 | 0.078034 | 0.037793
118 | 0.99888 | 0.0078202 | 0.18917 | 0.091618
119 | 0.99943 | 0.002907 | 0 | 0
120 | 0.99864 | 0.0099947 | 0 | 0
121 | 0.99862 | 0.010223 | 0.39684 | 0.1922
122 | 0.99831 | -0.0070041 | 0 | 0
123 | 0.9983 | -0.0069123 | 0.18933 | 0.091698
124 | 0.9983 | -0.0068726 | 0.094526 | 0.045781
125 | 0.9989 | 0.0077051 | 0 | 0
126 | 0.99888 | 0.007899 | 0.33331 | 0.16143
127 | 0.99889 | 0.0076689 | 0.32613 | 0.15795
128 | 0.99537 | 0.028943 | 0.073207 | 0.035456
129 | 0.99543 | 0.028396 | 0 | 0
130 | 0.99483 | 0.025272 | 0.39493 | 0.19127
131 | 0.99716 | 0.013271 | 0 | 0
132 | 0.99482 | 0.025359 | 0 | 0
133 | 0.9982 | 0.0044029 | 0.31496 | 0.15254
134 | 0.99716 | 0.013273 | 0.07865 | 0.038092
135 | 1 | 0 | -16.4229 | -7.6628
136 | 0.99994 | -0.00024345 | 0 | 0
137 | 1 | 3.514e-05 | 0.086041 | 0.041671
138 | 0.99983 | -0.00073843 | 0 | 0
139 | 0.99994 | -0.00021435 | 0 | 0
140 | 0.99972 | -0.0012195 | 0 | 0
141 | 0.99983 | -0.00071009 | 0.074778 | 0.036217
142 | 0.99972 | -0.0011986 | 0.12224 | 0.059204
143 | 0.99968 | -0.0014056 | 0 | 0
144 | 0.99994 | -0.0001971 | 0.078705 | 0.038119
145 | 0.99941 | 0.0030291 | 0 | 0
146 | 0.99968 | -0.0013856 | 0.10725 | 0.051941
147 | 0.99941 | 0.0030776 | 0.34892 | 0.16899
148 | 0.99955 | -0.0018812 | 0.074541 | 0.036102
149 | 0.99955 | -0.0018959 | 0 | 0
150 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.41377 | -0.2004 | 0.41377 | 0.2002 | 1.9717e-06 | -0.0001961 | 0.013331 | 0.013329 | 0.013331 | 0.99552 | 0.0083557 | 0.99552 | 0.0083142 | 6.0597
1 | -0.41377 | -0.2002 | 0.41395 | 0.18184 | 0.00018132 | -0.018358 | 0.013329 | 0.013105 | 0.013329 | 0.99552 | 0.0083142 | 0.99593 | 0.004901 | 6.0586
2 | 0.16521 | 0.078198 | -0.1652 | -0.080011 | 2.8831e-06 | -0.0018135 | 0.0052979 | 0.0053206 | 0.0053206 | 0.99593 | 0.004901 | 0.99592 | 0.0050492 | 2.4185
3 | -0.57916 | -0.26004 | 0.57929 | 0.25322 | 0.00013037 | -0.0068228 | 0.018402 | 0.018321 | 0.018402 | 0.99593 | 0.004901 | 0.99615 | 0.0033225 | 8.3643
4 | -0.57929 | -0.25322 | 0.5793 | 0.25254 | 1.2906e-05 | -0.00067883 | 0.018321 | 0.018313 | 0.018321 | 0.99615 | 0.0033225 | 0.99617 | 0.0031725 | 8.3277
5 | -0.64895 | -0.28627 | 0.64896 | 0.28554 | 1.741e-05 | -0.00072654 | 0.020554 | 0.020545 | 0.020554 | 0.99617 | 0.0031725 | 0.99619 | 0.0029872 | 9.3427
6 | -0.64896 | -0.28554 | 0.64898 | 0.28481 | 1.7539e-05 | -0.00073259 | 0.020545 | 0.020537 | 0.020545 | 0.99619 | 0.0029872 | 0.99622 | 0.0028019 | 9.3388
7 | -0.25725 | -0.12459 | 0.25726 | 0.12366 | 3.6193e-06 | -0.00093775 | 0.0082804 | 0.0082686 | 0.0082804 | 0.9965 | 0.0041099 | 0.99651 | 0.0039883 | 3.7638
8 | -0.25726 | -0.12366 | 0.25726 | 0.12321 | 1.7145e-06 | -0.00044517 | 0.0082686 | 0.008263 | 0.0082686 | 0.99651 | 0.0039883 | 0.99652 | 0.0039315 | 3.7584
9 | -0.25726 | -0.12321 | 0.25727 | 0.12313 | 8.8297e-06 | -8.0532e-05 | 0.008263 | 0.0082619 | 0.008263 | 0.99652 | 0.0039315 | 0.99655 | 0.0041676 | 3.9348
10 | 1.1956 | 0.54741 | -1.1956 | -0.54766 | 2.129e-05 | -0.00025428 | 0.038091 | 0.038094 | 0.038094 | 0.99655 | 0.0041676 | 0.99654 | 0.0043037 | 17.3156
11 | -1.7093 | -0.79472 | 1.7094 | 0.79421 | 9.0647e-05 | -0.0005132 | 0.054604 | 0.054597 | 0.054604 | 0.99655 | 0.0041676 | 0.9966 | 0.0037474 | 24.8198
12 | 1.1184 | 0.51027 | -1.1181 | -0.51024 | 0.00027089 | 2.7571e-05 | 0.03561 | 0.035611 | 0.035611 | 0.99654 | 0.0043037 | 0.99628 | 0.00235 | 16.9577
13 | -1.7094 | -0.79421 | 1.7094 | 0.79385 | 6.4219e-05 | -0.00036369 | 0.054597 | 0.054592 | 0.054597 | 0.9966 | 0.0037474 | 0.99664 | 0.0034502 | 24.8168
14 | -0.64898 | -0.28481 | 0.64899 | 0.28424 | 1.3722e-05 | -0.00057363 | 0.020537 | 0.02053 | 0.020537 | 0.99622 | 0.0028019 | 0.99624 | 0.0026578 | 9.3349
15 | -0.17121 | -0.082921 | 0.17122 | 0.080468 | 4.1613e-06 | -0.0024535 | 0.0055066 | 0.005476 | 0.0055066 | 0.99727 | 0.0015608 | 0.99729 | 0.001356 | 2.503
16 | -0.17122 | -0.080468 | 0.17123 | 0.072101 | 1.3853e-05 | -0.0083673 | 0.005476 | 0.0053774 | 0.005476 | 0.99729 | 0.001356 | 0.99737 | 0.00078012 | 2.4891
17 | -0.5317 | -0.24665 | 0.53183 | 0.23857 | 0.00013053 | -0.0080793 | 0.016965 | 0.016867 | 0.016965 | 0.99737 | 0.00078012 | 0.9976 | -0.001078 | 7.7112
18 | 0.36047 | 0.17455 | -0.36047 | -0.17458 | 2.3855e-07 | -3.1499e-05 | 0.011592 | 0.011593 | 0.011593 | 0.99737 | 0.00078012 | 0.99737 | 0.00078588 | 5.2694
19 | 0.11787 | 0.056749 | -0.11787 | -0.057088 | 2.7325e-07 | -0.00033892 | 0.0037856 | 0.0037898 | 0.0037898 | 0.9976 | -0.001078 | 0.9976 | -0.0010579 | 1.7227
20 | -0.6497 | -0.29532 | 0.64972 | 0.2948 | 1.2534e-05 | -0.00051955 | 0.020652 | 0.020645 | 0.020652 | 0.9976 | -0.001078 | 0.99762 | -0.0012223 | 9.3871
21 | 0.24203 | 0.11308 | -0.24202 | -0.11689 | 1.2901e-05 | -0.0038155 | 0.0077302 | 0.0077776 | 0.0077776 | 0.99762 | -0.0012223 | 0.99757 | -0.00077768 | 3.5353
22 | 0.24683 | 0.1189 | -0.24683 | -0.11954 | 2.2646e-06 | -0.00064 | 0.0079279 | 0.007936 | 0.007936 | 0.99762 | -0.0012223 | 0.99761 | -0.0011429 | 3.6073
23 | -1.1386 | -0.52678 | 1.1388 | 0.52332 | 0.00026164 | -0.0034613 | 0.036302 | 0.036259 | 0.036302 | 0.99762 | -0.0012223 | 0.99783 | -0.0030079 | 16.5008
24 | 0.24202 | 0.11689 | -0.24202 | -0.11722 | 1.1018e-06 | -0.00032367 | 0.0077776 | 0.0077817 | 0.0077817 | 0.99757 | -0.00077768 | 0.99756 | -0.00073815 | 3.5371
25 | 0.6211 | 0.29968 | -0.6211 | -0.29981 | 2.7757e-06 | -0.00012334 | 0.019951 | 0.019952 | 0.019952 | 0.99783 | -0.0030079 | 0.99783 | -0.0029693 | 9.0693
26 | -2.3906 | -1.1133 | 2.3927 | 1.1076 | 0.0020491 | -0.0056725 | 0.076293 | 0.076217 | 0.076293 | 0.99783 | -0.0030079 | 0.99863 | -0.0097786 | 34.6787
27 | 0.6307 | 0.29025 | -0.63045 | -0.30118 | 0.00025123 | -0.010937 | 0.020086 | 0.020221 | 0.020221 | 0.99783 | -0.0030079 | 0.99746 | 0.0002169 | 9.1914
28 | -2.4338 | -1.1366 | 2.4342 | 1.1356 | 0.00034199 | -0.00090685 | 0.077719 | 0.077707 | 0.077719 | 0.99772 | -0.0019036 | 0.99785 | -0.0030283 | 35.3268
29 | 2.199 | 1.0228 | -2.1985 | -1.0226 | 0.00052067 | 0.00025562 | 0.07017 | 0.070171 | 0.070171 | 0.99772 | -0.0019036 | 0.99747 | -0.0037022 | 33.4149
30 | -2.4342 | -1.1356 | 2.4343 | 1.1353 | 0.00011706 | -0.00031053 | 0.077707 | 0.077702 | 0.077707 | 0.99785 | -0.0030283 | 0.9979 | -0.0034126 | 35.3212
31 | 2.1985 | 1.0226 | -2.1967 | -1.0283 | 0.0017398 | -0.0057596 | 0.070171 | 0.070248 | 0.070248 | 0.99747 | -0.0037022 | 0.99673 | 0.0026297 | 31.9309
32 | -2.4343 | -1.1353 | 2.4345 | 1.1348 | 0.00018731 | -0.00049705 | 0.077702 | 0.077696 | 0.077702 | 0.9979 | -0.0034126 | 0.99797 | -0.0040269 | 35.3192
33 | 2.0395 | 0.95276 | -2.0394 | -0.95322 | 0.0001161 | -0.00045082 | 0.065197 | 0.065203 | 0.065203 | 0.99673 | 0.0026297 | 0.99668 | 0.0030865 | 29.6376
34 | 0.15721 | 0.075557 | -0.1572 | -0.076138 | 8.3506e-07 | -0.00058034 | 0.0050516 | 0.0050589 | 0.0050589 | 0.99673 | 0.0026297 | 0.99673 | 0.0026755 | 2.2995
35 | 2.0394 | 0.95322 | -2.0394 | -0.95338 | 4.1013e-05 | -0.00015922 | 0.065203 | 0.065205 | 0.065205 | 0.99668 | 0.0030865 | 0.99666 | 0.003248 | 29.6385
36 | -2.8041 | -1.3139 | 2.8043 | 1.3136 | 0.00014539 | -0.00027967 | 0.089576 | 0.089572 | 0.089576 | 0.99797 | -0.0040269 | 0.99802 | -0.0044456 | 40.7161
37 | 1.7095 | 0.7936 | -1.7094 | -0.79385 | 4.3732e-05 | -0.00024772 | 0.054589 | 0.054592 | 0.054592 | 0.99666 | 0.003248 | 0.99664 | 0.0034502 | 24.8147
38 | -2.8043 | -1.3136 | 2.8052 | 1.3119 | 0.00089072 | -0.0017146 | 0.089572 | 0.089547 | 0.089572 | 0.99802 | -0.0044456 | 0.99831 | -0.0070041 | 40.7143
39 | 5.7274 | 2.6658 | -5.7273 | -2.6668 | 4.2144e-05 | -0.0010035 | 0.18252 | 0.18253 | 0.18253 | 0.99919 | -0.003591 | 0.99918 | -0.0036248 | 14.3047
40 | -6.0311 | -2.813 | 6.0314 | 2.8072 | 0.00027094 | -0.0058018 | 0.19227 | 0.19219 | 0.19227 | 0.99919 | -0.003591 | 0.99924 | -0.0033855 | 15.0678
41 | 5.7273 | 2.6668 | -5.7245 | -2.6709 | 0.0028725 | -0.0040206 | 0.18253 | 0.1826 | 0.1826 | 0.99918 | -0.0036248 | 0.99863 | -0.0097786 | 50.4426
42 | -6.0314 | -2.8072 | 6.0317 | 2.8001 | 0.00033117 | -0.0070984 | 0.19219 | 0.1921 | 0.19219 | 0.99924 | -0.0033855 | 0.9993 | -0.0031312 | 15.0621
43 | 3.3318 | 1.5633 | -3.3316 | -1.5635 | 0.00015785 | -0.00020192 | 0.10639 | 0.10639 | 0.10639 | 0.99863 | -0.0097786 | 0.99859 | -0.0093946 | 48.3587
44 | 0.23662 | 0.11381 | -0.23662 | -0.1146 | 2.5566e-06 | -0.00079179 | 0.0075851 | 0.0075951 | 0.0075951 | 0.9993 | -0.0031312 | 0.99929 | -0.0030378 | 3.4523
45 | -6.2684 | -2.9139 | 6.2688 | 2.9051 | 0.00044131 | -0.008746 | 0.19969 | 0.19958 | 0.19969 | 0.9993 | -0.0031312 | 0.99937 | -0.0028028 | 15.6495
46 | 3.09 | 1.4464 | -3.0897 | -1.4469 | 0.00028129 | -0.0004322 | 0.098628 | 0.098634 | 0.098634 | 0.99859 | -0.0093946 | 0.9985 | -0.0086605 | 44.8336
47 | 0.55315 | 0.26597 | -0.55313 | -0.26684 | 1.5454e-05 | -0.00087304 | 0.017729 | 0.01774 | 0.01774 | 0.99937 | -0.0028028 | 0.99934 | -0.0025624 | 8.0637
48 | 4.7937 | 2.2335 | -4.7934 | -2.2438 | 0.00030292 | -0.010365 | 0.15276 | 0.15289 | 0.15289 | 0.99937 | -0.0028028 | 0.9993 | -0.0030884 | 11.9819
49 | -11.6156 | -5.4045 | 11.6167 | 5.399 | 0.0010297 | -0.0055295 | 0.37007 | 0.36999 | 0.37007 | 0.99937 | -0.0028028 | 0.99946 | -0.0023932 | 29.0021
50 | 0.55313 | 0.26684 | -0.55311 | -0.26789 | 1.8572e-05 | -0.0010477 | 0.01774 | 0.017753 | 0.017753 | 0.99934 | -0.0025624 | 0.99931 | -0.0022712 | 8.0697
51 | 4.3089 | 2.0185 | -4.3089 | -2.0215 | 6.9828e-05 | -0.0029616 | 0.13746 | 0.13749 | 0.13749 | 0.9993 | -0.0030884 | 0.99929 | -0.0031602 | 10.7753
52 | 0.48442 | 0.22528 | -0.48431 | -0.23304 | 0.00010452 | -0.0077567 | 0.015433 | 0.015529 | 0.015529 | 0.9993 | -0.0030884 | 0.9991 | -0.0013054 | 7.0587
53 | -12.2307 | -5.6964 | 12.2319 | 5.6908 | 0.0011689 | -0.0055973 | 0.3897 | 0.38962 | 0.3897 | 0.99946 | -0.0023932 | 0.99956 | -0.0019539 | 30.5405
54 | 4.0424 | 1.8925 | -4.0421 | -1.8936 | 0.00032673 | -0.0011561 | 0.12894 | 0.12896 | 0.12896 | 0.99929 | -0.0031602 | 0.9992 | -0.0041416 | 35.6238
55 | 0.48431 | 0.23304 | -0.4843 | -0.23413 | 1.4885e-05 | -0.0010965 | 0.015529 | 0.015543 | 0.015543 | 0.9991 | -0.0013054 | 0.99907 | -0.0010402 | 7.065
56 | 0.38496 | 0.18602 | -0.38495 | -0.18604 | 4.5301e-06 | -1.7014e-05 | 0.012354 | 0.012354 | 0.012354 | 0.99907 | -0.0010402 | 0.99906 | -0.0011184 | 5.8828
57 | 0.63045 | 0.30118 | -0.63044 | -0.30143 | 5.7494e-06 | -0.00024846 | 0.020221 | 0.020224 | 0.020224 | 0.99746 | 0.0002169 | 0.99745 | 0.00029401 | 9.1928
58 | 0.25444 | 0.11932 | -0.25444 | -0.11982 | 1.8465e-06 | -0.00049575 | 0.0081333 | 0.0081394 | 0.0081394 | 0.99745 | 0.00029401 | 0.99745 | 0.00035304 | 3.6997
59 | 0.38387 | 0.18491 | -0.38387 | -0.18509 | 1.5293e-06 | -0.00017874 | 0.012327 | 0.012329 | 0.012329 | 0.99783 | -0.0029693 | 0.99783 | -0.0029349 | 5.6041
60 | 3.0897 | 1.4469 | -3.089 | -1.4479 | 0.00063371 | -0.00097313 | 0.098634 | 0.098648 | 0.098648 | 0.9985 | -0.0086605 | 0.99831 | -0.0070041 | 44.8401
61 | -12.3064 | -5.7248 | 12.3079 | 5.7179 | 0.0014581 | -0.0068931 | 0.39199 | 0.39189 | 0.39199 | 0.99956 | -0.0019539 | 0.99968 | -0.0014056 | 30.72
62 | 0.074542 | 0.034001 | -0.074541 | -0.035704 | 5.3844e-07 | -0.0017034 | 0.0023662 | 0.002387 | 0.002387 | 0.99956 | -0.0019539 | 0.99955 | -0.0018959 | 1.085
63 | 3.7788 | 1.7703 | -3.7783 | -1.7708 | 0.00052711 | -0.00049108 | 0.12056 | 0.12057 | 0.12057 | 0.9992 | -0.0041416 | 0.99907 | -0.0030146 | 54.8033
64 | 0.26328 | 0.12326 | -0.26327 | -0.12634 | 1.2241e-05 | -0.003081 | 0.0083987 | 0.0084369 | 0.0084369 | 0.9992 | -0.0041416 | 0.99915 | -0.0037557 | 3.835
65 | 0.078034 | 0.037391 | -0.078034 | -0.037793 | 1.4125e-07 | -0.00040252 | 0.0025002 | 0.0025053 | 0.0025053 | 0.99906 | -0.0011184 | 0.99906 | -0.0011028 | 1.1388
66 | 0.08417 | 0.039219 | -0.08417 | -0.03926 | 1.7064e-08 | -4.1307e-05 | 0.0026989 | 0.0026994 | 0.0026994 | 0.99321 | 0.036968 | 0.99321 | 0.03697 | 1.227
67 | -0.41679 | -0.20031 | 0.41679 | 0.20018 | 1.3892e-06 | -0.00013528 | 0.01344 | 0.013439 | 0.01344 | 0.99321 | 0.036968 | 0.99321 | 0.03694 | 6.1093
68 | 0.08417 | 0.03926 | -0.084169 | -0.040765 | 6.2599e-07 | -0.001505 | 0.0026994 | 0.0027182 | 0.0027182 | 0.99321 | 0.03697 | 0.9932 | 0.037032 | 1.2355
69 | -0.41679 | -0.20018 | 0.41683 | 0.19673 | 3.5305e-05 | -0.0034499 | 0.013439 | 0.013395 | 0.013439 | 0.99321 | 0.03694 | 0.99329 | 0.036229 | 6.1085
70 | -0.75201 | -0.35904 | 0.7523 | 0.3503 | 0.00029173 | -0.0087332 | 0.024218 | 0.024109 | 0.024218 | 0.99329 | 0.036229 | 0.99365 | 0.033049 | 11.0083
71 | 0.33518 | 0.16231 | -0.33518 | -0.16233 | 4.8694e-06 | -2.4429e-05 | 0.010823 | 0.010824 | 0.010824 | 0.99329 | 0.036229 | 0.99328 | 0.036134 | 5.1541
72 | 0.26327 | 0.12634 | -0.26327 | -0.12713 | 3.134e-06 | -0.00078425 | 0.0084369 | 0.0084468 | 0.0084468 | 0.99915 | -0.0037557 | 0.99914 | -0.0036534 | 3.8394
73 | 0.26327 | 0.12713 | -0.26327 | -0.12751 | 1.5188e-06 | -0.00037941 | 0.0084468 | 0.0084515 | 0.0084515 | 0.99914 | -0.0036534 | 0.99914 | -0.0036033 | 3.8416
74 | 3.1128 | 1.4495 | -3.1115 | -1.4515 | 0.0013089 | -0.0019837 | 0.099216 | 0.099245 | 0.099245 | 0.99907 | -0.0030146 | 0.99867 | 0.00034001 | 45.1114
75 | 0.66549 | 0.32131 | -0.66546 | -0.3223 | 2.5453e-05 | -0.0009884 | 0.021353 | 0.021365 | 0.021365 | 0.99907 | -0.0030146 | 0.99903 | -0.0026826 | 9.7115
76 | 2.8611 | 1.3309 | -2.8596 | -1.3335 | 0.0014394 | -0.0026564 | 0.091212 | 0.091249 | 0.091249 | 0.99867 | 0.00034001 | 0.9982 | 0.0043468 | 41.4769
77 | 0.2504 | 0.12065 | -0.25039 | -0.12127 | 2.2652e-06 | -0.00062467 | 0.0080343 | 0.0080421 | 0.0080421 | 0.99867 | 0.00034001 | 0.99867 | 0.00041837 | 3.6555
78 | -1.3405 | -0.63192 | 1.3407 | 0.62928 | 0.00028543 | -0.0026372 | 0.043054 | 0.04302 | 0.043054 | 0.99365 | 0.033049 | 0.99385 | 0.031314 | 19.5698
79 | 0.3938 | 0.19056 | -0.3938 | -0.19072 | 1.4645e-06 | -0.00015963 | 0.01271 | 0.012712 | 0.012712 | 0.99365 | 0.033049 | 0.99365 | 0.033082 | 5.7781
80 | 0.19437 | 0.091054 | -0.19436 | -0.09411 | 6.7769e-06 | -0.0030569 | 0.0062357 | 0.0062739 | 0.0062739 | 0.99365 | 0.033049 | 0.99362 | 0.033342 | 2.8518
81 | 0.19436 | 0.09411 | -0.19436 | -0.094133 | 1.3984e-06 | -2.2623e-05 | 0.0062739 | 0.0062742 | 0.0062742 | 0.99362 | 0.033342 | 0.99361 | 0.033295 | 2.9877
82 | -1.3407 | -0.62928 | 1.341 | 0.62934 | 0.00021293 | 5.7213e-05 | 0.04302 | 0.043019 | 0.04302 | 0.99385 | 0.031314 | 0.99402 | 0.032485 | 20.4856
83 | 2.5447 | 1.1813 | -2.5418 | -1.1882 | 0.002849 | -0.0068506 | 0.081134 | 0.081228 | 0.081228 | 0.9982 | 0.0043468 | 0.99716 | 0.013271 | 36.9218
84 | 0.31497 | 0.15219 | -0.31496 | -0.15254 | 2.0319e-06 | -0.00035306 | 0.010116 | 0.010121 | 0.010121 | 0.9982 | 0.0043468 | 0.9982 | 0.0044029 | 4.6003
85 | -1.6865 | -0.7966 | 1.6866 | 0.79595 | 0.00011303 | -0.0006474 | 0.054167 | 0.054158 | 0.054167 | 0.99402 | 0.032485 | 0.99408 | 0.031934 | 24.6213
86 | 0.34554 | 0.16726 | -0.34554 | -0.16735 | 6.7026e-07 | -9.5086e-05 | 0.011149 | 0.01115 | 0.01115 | 0.99402 | 0.032485 | 0.99401 | 0.032502 | 5.0681
87 | -0.19858 | -0.096176 | 0.19858 | 0.095872 | 6.9469e-07 | -0.00030459 | 0.006378 | 0.0063741 | 0.006378 | 0.99866 | 0.0094831 | 0.99866 | 0.0094527 | 2.8991
88 | -0.19858 | -0.095872 | 0.19858 | 0.095275 | 1.3575e-06 | -0.00059624 | 0.0063741 | 0.0063666 | 0.0063741 | 0.99866 | 0.0094527 | 0.99867 | 0.009394 | 2.8973
89 | -0.19858 | -0.095275 | 0.19859 | 0.095205 | 4.4282e-06 | -7.0243e-05 | 0.0063666 | 0.0063657 | 0.0063666 | 0.99867 | 0.009394 | 0.99869 | 0.0095465 | 3.0317
90 | 0.39687 | 0.18903 | -0.39687 | -0.18916 | 1.1481e-06 | -0.00012649 | 0.012706 | 0.012708 | 0.012708 | 0.99869 | 0.0096013 | 0.99868 | 0.0096256 | 5.7764
91 | -0.71058 | -0.34096 | 0.71058 | 0.34081 | 4.5726e-06 | -0.00015581 | 0.022782 | 0.02278 | 0.022782 | 0.99869 | 0.0096013 | 0.99869 | 0.0095465 | 10.3554
92 | 0.39687 | 0.18916 | -0.39685 | -0.19105 | 1.7231e-05 | -0.0018945 | 0.012708 | 0.012732 | 0.012732 | 0.99868 | 0.0096256 | 0.99864 | 0.0099947 | 5.7872
93 | -0.90917 | -0.43601 | 0.90926 | 0.43409 | 9.2846e-05 | -0.001924 | 0.029146 | 0.029121 | 0.029146 | 0.99869 | 0.0095465 | 0.99879 | 0.0086806 | 13.248
94 | -0.90926 | -0.43409 | 0.9093 | 0.43327 | 3.9319e-05 | -0.00081587 | 0.029121 | 0.029111 | 0.029121 | 0.99879 | 0.0086806 | 0.99883 | 0.0083167 | 13.2369
95 | -1.6866 | -0.79595 | 1.6867 | 0.79521 | 0.00012877 | -0.00073791 | 0.054158 | 0.054149 | 0.054158 | 0.99408 | 0.031934 | 0.99415 | 0.031307 | 24.6175
96 | -1.8994 | -0.89819 | 1.8996 | 0.89731 | 0.00019726 | -0.00087855 | 0.061008 | 0.060997 | 0.061008 | 0.99415 | 0.031307 | 0.99424 | 0.030451 | 27.731
97 | -1.8996 | -0.89731 | 1.8997 | 0.89657 | 0.00016598 | -0.00073964 | 0.060997 | 0.060987 | 0.060997 | 0.99424 | 0.030451 | 0.99433 | 0.029733 | 27.7258
98 | -1.988 | -0.93933 | 1.9883 | 0.9383 | 0.00025391 | -0.0010269 | 0.063835 | 0.063821 | 0.063835 | 0.99433 | 0.029733 | 0.99444 | 0.028682 | 29.0158
99 | -1.9883 | -0.9383 | 1.9891 | 0.93503 | 0.00080826 | -0.0032736 | 0.063821 | 0.063778 | 0.063821 | 0.99444 | 0.028682 | 0.99482 | 0.025359 | 29.0096
100 | 0.38387 | 0.18509 | -0.38386 | -0.18573 | 5.5093e-06 | -0.00064334 | 0.012329 | 0.012337 | 0.012337 | 0.99783 | -0.0029349 | 0.99781 | -0.0028107 | 5.6077
101 | 0.38386 | 0.18573 | -0.38386 | -0.18591 | 1.5427e-06 | -0.00017999 | 0.012337 | 0.012339 | 0.012339 | 0.99781 | -0.0028107 | 0.99781 | -0.0027757 | 5.6088
102 | 0.25444 | 0.11982 | -0.25442 | -0.12307 | 1.2165e-05 | -0.0032475 | 0.0081394 | 0.0081799 | 0.0081799 | 0.99745 | 0.00035304 | 0.9974 | 0.00075619 | 3.7182
103 | -0.39052 | -0.18914 | 0.39052 | 0.18906 | 6.9866e-07 | -7.9067e-05 | 0.012541 | 0.01254 | 0.012541 | 0.99883 | 0.0082566 | 0.99884 | 0.008241 | 5.7003
104 | 0.41162 | 0.19571 | -0.41161 | -0.19679 | 1.0539e-05 | -0.0010795 | 0.013173 | 0.013186 | 0.013186 | 0.99884 | 0.008241 | 0.99881 | 0.0084563 | 5.9936
105 | -0.80215 | -0.38477 | 0.80231 | 0.38025 | 0.00016865 | -0.0045129 | 0.025712 | 0.025655 | 0.025712 | 0.99884 | 0.008241 | 0.99903 | 0.0064727 | 11.6873
106 | 0.33565 | 0.16132 | -0.33564 | -0.16236 | 6.8076e-06 | -0.0010452 | 0.010763 | 0.010776 | 0.010776 | 0.99881 | 0.0084563 | 0.99879 | 0.0086313 | 4.8983
107 | 0.07596 | 0.035468 | -0.07596 | -0.035523 | 4.82e-07 | -5.4565e-05 | 0.0024229 | 0.0024236 | 0.0024236 | 0.99881 | 0.0084563 | 0.99881 | 0.0084089 | 1.1541
108 | -1.688 | -0.80452 | 1.6881 | 0.80376 | 0.00013173 | -0.00076656 | 0.054032 | 0.054022 | 0.054032 | 0.99903 | 0.0064727 | 0.9991 | 0.0058177 | 24.56
109 | 0.88567 | 0.42427 | -0.88563 | -0.42518 | 4.1473e-05 | -0.00090662 | 0.028377 | 0.028388 | 0.028388 | 0.99903 | 0.0064727 | 0.99899 | 0.0068717 | 12.9037
110 | -0.07596 | -0.036789 | 0.07596 | 0.036032 | 2.5159e-07 | -0.00075727 | 0.0024393 | 0.0024299 | 0.0024393 | 0.9988 | 0.0084551 | 0.9988 | 0.008427 | 1.1088
111 | -0.07596 | -0.036032 | 0.07596 | 0.035523 | 1.6799e-07 | -0.0005089 | 0.0024299 | 0.0024236 | 0.0024299 | 0.9988 | 0.008427 | 0.99881 | 0.0084089 | 1.1045
112 | 0.072826 | 0.035075 | -0.072826 | -0.035271 | 6.0164e-08 | -0.0001965 | 0.0023363 | 0.0023387 | 0.0023387 | 0.99879 | 0.0086313 | 0.99879 | 0.0086384 | 1.0631
113 | -3.108 | -1.4793 | 3.1085 | 1.4785 | 0.00054764 | -0.0008263 | 0.099453 | 0.099441 | 0.099453 | 0.9991 | 0.0058177 | 0.99927 | 0.0043429 | 45.2058
114 | 1.4199 | 0.67553 | -1.4195 | -0.6782 | 0.00031966 | -0.0026675 | 0.045431 | 0.045465 | 0.045465 | 0.9991 | 0.0058177 | 0.99889 | 0.0077112 | 20.666
115 | 0.65951 | 0.31566 | -0.65949 | -0.31646 | 2.0165e-05 | -0.00079985 | 0.021128 | 0.021138 | 0.021138 | 0.99899 | 0.0068717 | 0.99896 | 0.0071319 | 9.6084
116 | -3.2765 | -1.5598 | 3.277 | 1.5591 | 0.00056181 | -0.00074654 | 0.10483 | 0.10482 | 0.10483 | 0.99927 | 0.0043429 | 0.99943 | 0.002907 | 47.6508
117 | 0.18917 | 0.090455 | -0.18917 | -0.091067 | 1.262e-06 | -0.00061216 | 0.0060598 | 0.0060674 | 0.0060674 | 0.99889 | 0.0077112 | 0.99889 | 0.0077681 | 2.7579
118 | 1.2304 | 0.58774 | -1.2303 | -0.58873 | 8.8008e-05 | -0.00098492 | 0.039405 | 0.039418 | 0.039418 | 0.99889 | 0.0077112 | 0.99883 | 0.0083167 | 17.9173
119 | 0.18917 | 0.091067 | -0.18917 | -0.091618 | 1.1375e-06 | -0.00055042 | 0.0060674 | 0.0060743 | 0.0060743 | 0.99889 | 0.0077681 | 0.99888 | 0.0078202 | 2.7611
120 | 0.65949 | 0.31646 | -0.65945 | -0.31821 | 4.4025e-05 | -0.0017435 | 0.021138 | 0.02116 | 0.02116 | 0.99896 | 0.0071319 | 0.9989 | 0.0077051 | 9.6184
121 | -0.25442 | -0.12322 | 0.25442 | 0.12307 | 5.8532e-07 | -0.00015543 | 0.0081819 | 0.0081799 | 0.0081819 | 0.9974 | 0.0007762 | 0.9974 | 0.00075619 | 3.719
122 | 0.39352 | 0.19048 | -0.39352 | -0.19059 | 1.009e-06 | -0.0001113 | 0.012668 | 0.012669 | 0.012669 | 0.99628 | 0.00235 | 0.99628 | 0.0023723 | 5.7587
123 | 0.72458 | 0.31976 | -0.72456 | -0.3203 | 1.6171e-05 | -0.00054014 | 0.022948 | 0.022955 | 0.022955 | 0.99628 | 0.00235 | 0.99626 | 0.0025052 | 10.434
124 | 0.72456 | 0.3203 | -0.72455 | -0.32083 | 1.5827e-05 | -0.00052835 | 0.022955 | 0.022961 | 0.022961 | 0.99626 | 0.0025052 | 0.99624 | 0.0026578 | 10.4369
125 | 0.34892 | 0.16801 | -0.34892 | -0.16871 | 4.9332e-06 | -0.00070231 | 0.011186 | 0.011195 | 0.011195 | 0.99943 | 0.002907 | 0.99941 | 0.0030291 | 5.0885
126 | -3.626 | -1.7271 | 3.6275 | 1.7254 | 0.0015781 | -0.0016281 | 0.11601 | 0.11598 | 0.11601 | 0.99943 | 0.002907 | 0.99983 | -0.00073843 | 52.7301
127 | 0.39685 | 0.19105 | -0.39684 | -0.1922 | 1.0477e-05 | -0.0011483 | 0.012732 | 0.012746 | 0.012746 | 0.99864 | 0.0099947 | 0.99862 | 0.010223 | 5.7937
128 | 0.28386 | 0.13597 | -0.28386 | -0.13663 | 3.051e-06 | -0.00065503 | 0.0091013 | 0.0091095 | 0.0091095 | 0.99831 | -0.0070041 | 0.9983 | -0.0069123 | 4.1407
129 | 0.094527 | 0.044929 | -0.094526 | -0.045781 | 4.3951e-07 | -0.00085216 | 0.0030264 | 0.0030371 | 0.0030371 | 0.9983 | -0.0069123 | 0.9983 | -0.0068726 | 1.3805
130 | 0.33332 | 0.16027 | -0.33331 | -0.16143 | 7.4778e-06 | -0.0011642 | 0.010688 | 0.010703 | 0.010703 | 0.9989 | 0.0077051 | 0.99888 | 0.007899 | 4.865
131 | 0.32613 | 0.15794 | -0.32613 | -0.15795 | 1.7909e-06 | -9.7964e-06 | 0.010472 | 0.010472 | 0.010472 | 0.9989 | 0.0077051 | 0.99889 | 0.0076689 | 4.9867
132 | -2.4584 | -1.1623 | 2.4586 | 1.1619 | 0.00016303 | -0.00041615 | 0.078866 | 0.07886 | 0.078866 | 0.99537 | 0.028943 | 0.99543 | 0.028396 | 35.8482
133 | 2.3852 | 1.1268 | -2.384 | -1.1262 | 0.0012138 | 0.00062272 | 0.076507 | 0.076509 | 0.076509 | 0.99537 | 0.028943 | 0.99483 | 0.025272 | 36.4328
134 | -2.4586 | -1.1619 | 2.4632 | 1.1501 | 0.0045804 | -0.011743 | 0.07886 | 0.078699 | 0.07886 | 0.99543 | 0.028396 | 0.99716 | 0.013271 | 35.8456
135 | 1.9891 | 0.93494 | -1.9891 | -0.93503 | 2.1205e-05 | -8.5984e-05 | 0.063776 | 0.063778 | 0.063778 | 0.99483 | 0.025272 | 0.99482 | 0.025359 | 28.9898
136 | 0.07865 | 0.03805 | -0.07865 | -0.038092 | 1.5219e-08 | -4.2016e-05 | 0.0025294 | 0.0025299 | 0.0025299 | 0.99716 | 0.013271 | 0.99716 | 0.013273 | 1.15
137 | 16.3228 | 7.6114 | -16.322 | -7.6136 | 0.00087299 | -0.0021349 | 0.51991 | 0.51994 | 0.51994 | 1 | 0 | 0.99994 | -0.00024345 | 40.7479
138 | 0.086041 | 0.040835 | -0.086041 | -0.041671 | 3.5497e-07 | -0.00083662 | 0.0027493 | 0.0027598 | 0.0027598 | 1 | 0 | 1 | 3.514e-05 | 1.2544
139 | 16.2433 | 7.5767 | -16.2415 | -7.5811 | 0.0017708 | -0.0043803 | 0.51743 | 0.5175 | 0.5175 | 0.99994 | -0.00024345 | 0.99983 | -0.00073843 | 40.5564
140 | 0.078706 | 0.036893 | -0.078705 | -0.037675 | 2.7638e-07 | -0.00078178 | 0.0025094 | 0.0025191 | 0.0025191 | 0.99994 | -0.00024345 | 0.99994 | -0.00021435 | 1.145
141 | 12.5392 | 5.8202 | -12.5379 | -5.8261 | 0.0012967 | -0.0058859 | 0.39913 | 0.39921 | 0.39921 | 0.99983 | -0.00073843 | 0.99972 | -0.0012195 | 31.2864
142 | 0.074778 | 0.035439 | -0.074778 | -0.036217 | 2.4923e-07 | -0.00077736 | 0.0023892 | 0.0023989 | 0.0023989 | 0.99983 | -0.00073843 | 0.99983 | -0.00071009 | 1.0904
143 | 0.078705 | 0.037675 | -0.078705 | -0.038119 | 1.5789e-07 | -0.00044393 | 0.0025191 | 0.0025246 | 0.0025246 | 0.99994 | -0.00021435 | 0.99994 | -0.0001971 | 1.1476
144 | 0.12224 | 0.058861 | -0.12224 | -0.059204 | 2.949e-07 | -0.00034299 | 0.0039176 | 0.0039219 | 0.0039219 | 0.99972 | -0.0012195 | 0.99972 | -0.0011986 | 1.7827
145 | 12.4156 | 5.7672 | -12.4151 | -5.7695 | 0.00049804 | -0.0023102 | 0.3953 | 0.39533 | 0.39533 | 0.99972 | -0.0012195 | 0.99968 | -0.0014056 | 30.9819
146 | 0.10725 | 0.051566 | -0.10725 | -0.051941 | 2.4841e-07 | -0.00037541 | 0.0034363 | 0.003441 | 0.003441 | 0.99968 | -0.0014056 | 0.99968 | -0.0013856 | 1.5641
147 | 0.34892 | 0.16871 | -0.34892 | -0.16899 | 1.946e-06 | -0.00027673 | 0.011195 | 0.011198 | 0.011198 | 0.99941 | 0.0030291 | 0.99941 | 0.0030776 | 5.0901
148 | -0.074541 | -0.036102 | 0.074541 | 0.035704 | 1.2713e-07 | -0.00039783 | 0.002392 | 0.002387 | 0.002392 | 0.99955 | -0.0018812 | 0.99955 | -0.0018959 | 1.0873

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 16.5805 | 7.7391

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.41377 | 0.2004
1 | 0.069646 | 0.033731
2 | 0.1652 | 0.080011
3 | 0.25725 | 0.12459
4 | 0.25641 | 0.12418
5 | 0.077217 | 0.037398
6 | 0.17121 | 0.082921
7 | 0.36047 | 0.17458
8 | 0.11787 | 0.057088
9 | 0.24683 | 0.11954
10 | 0.23483 | 0.11373
11 | 0.1572 | 0.076138
12 | 0.36966 | 0.17904
13 | 0.32989 | 0.15977
14 | 0.30377 | 0.14712
15 | 0.24166 | 0.11704
16 | 0.61407 | 0.29741
17 | 0.55311 | 0.26789
18 | 0.26646 | 0.12905
19 | 0.099339 | 0.048112
20 | 0.23662 | 0.1146
21 | 0.24202 | 0.11722
22 | 0.37601 | 0.18211
23 | 0.23723 | 0.1149
24 | 0.30692 | 0.14865
25 | 0.33262 | 0.16109
26 | 0.084169 | 0.040765
27 | 0.66546 | 0.3223
28 | 0.26327 | 0.12751
29 | 0.33518 | 0.16233
30 | 0.19436 | 0.094133
31 | 0.3938 | 0.19072
32 | 0.25039 | 0.12127
33 | 0.19858 | 0.096176
34 | 0.31371 | 0.15194
35 | 0.34554 | 0.16735
36 | 0.21262 | 0.10297
37 | 0.088285 | 0.042758
38 | 0.38386 | 0.18591
39 | 0.39052 | 0.18914
40 | 0.07596 | 0.036789
41 | 0.26282 | 0.12729
42 | 0.22611 | 0.10951
43 | 0.072826 | 0.035271
44 | 0.16797 | 0.081349
45 | 0.32097 | 0.15545
46 | 0.25442 | 0.12322
47 | 0.39352 | 0.19059
48 | 0.075554 | 0.036593
49 | 0.078034 | 0.037793
50 | 0.18917 | 0.091618
51 | 0.39684 | 0.1922
52 | 0.18933 | 0.091698
53 | 0.094526 | 0.045781
54 | 0.33331 | 0.16143
55 | 0.32613 | 0.15795
56 | 0.073207 | 0.035456
57 | 0.39493 | 0.19127
58 | 0.31496 | 0.15254
59 | 0.07865 | 0.038092
60 | 0.15763 | 0.076342
61 | 0.086041 | 0.041671
62 | 0.074778 | 0.036217
63 | 0.12224 | 0.059204
64 | 0.078705 | 0.038119
65 | 0.10725 | 0.051941
66 | 0.34892 | 0.16899
67 | 0.074541 | 0.036102

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1