## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_53_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_53_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_53_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_53_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_53_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_53_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_53_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_53_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_53_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_53_0_node_213 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_53_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_53_0_node_212 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_53_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_53_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_53_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_53_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_53_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_53_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_53_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_53_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_53_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_53_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_53_0_node_170 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_53_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_53_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_53_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_53_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_53_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_53_0_node_195 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_53_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_53_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_53_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_53_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_53_0_node_165 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_53_0_node_167 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_53_0_node_174 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_53_0_node_166 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_53_0_node_168 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_53_0_node_169 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_53_0_node_171 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_53_0_node_175 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_53_0_node_162 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_53_0_node_172 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_53_0_node_173 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_53_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_53_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_53_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_53_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_53_0_node_180 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_53_0_node_178 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_53_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_53_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_53_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_53_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_53_0_node_181 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_53_0_node_179 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_53_0_node_177 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_53_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_53_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_53_0_node_186 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_53_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_53_0_node_194 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_53_0_node_215 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_53_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_53_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_53_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_53_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_53_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_53_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_53_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_53_0_node_210 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_53_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_53_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_53_0_node_209 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_53_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_53_0_node_211 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_53_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_53_0_node_182 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_53_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_53_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_53_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_53_0_node_183 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_53_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_53_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_53_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_53_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_53_0_node_185 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_53_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_53_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_53_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_53_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_53_0_node_184 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_53_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_53_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_53_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_53_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_53_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_53_0_node_188 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_53_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_53_0_node_187 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_53_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_53_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_53_0_node_197 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_53_0_node_198 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_53_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_53_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_53_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_53_0_node_199 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_53_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_53_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_53_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_53_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_53_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_53_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_53_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_53_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_53_0_node_202 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_53_0_node_176 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_53_0_node_203 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_53_0_node_200 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_53_0_node_201 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_53_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_53_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_53_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_53_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_53_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_53_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_53_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_53_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_53_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_53_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_53_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_53_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_53_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_53_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_53_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_53_0_node_196 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_53_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_53_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_53_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_53_0_node_214 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_53_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_53_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_53_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_53_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_53_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_53_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_53_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_53_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_HV_53_0_node_5 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_53_0_load_0 | 0 | 0.14431 | 0.069894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_53_0_load_85 | 3 | 0.13369 | 0.064749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_53_0_load_31 | 8 | 0.3936 | 0.19063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_53_0_load_213 | 9 | 0.19568 | 0.09477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_53_0_load_212 | 11 | 0.36567 | 0.1771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_53_0_load_29 | 14 | 0.17486 | 0.084687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_53_0_load_3 | 16 | 0.35232 | 0.17064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_53_0_load_6 | 17 | 0.17249 | 0.083541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_53_0_load_11 | 19 | 0.38593 | 0.18691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_53_0_load_170 | 22 | 0.37081 | 0.17959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_53_0_load_10 | 24 | 0.88083 | 0.42661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_53_0_load_27 | 25 | 0.19152 | 0.092757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_53_0_load_195 | 28 | 0.11671 | 0.056525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_53_0_load_15 | 30 | 0.084517 | 0.040933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_53_0_load_163 | 31 | 0.085873 | 0.04159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_53_0_load_164 | 32 | 0.18187 | 0.088084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_53_0_load_167 | 34 | 0.07454 | 0.036102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_53_0_load_174 | 35 | 0.17314 | 0.083856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_53_0_load_169 | 38 | 0.093886 | 0.045471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_53_0_load_171 | 39 | 0.072338 | 0.035035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_53_0_load_162 | 41 | 0.53355 | 0.25841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_53_0_load_173 | 43 | 0.099973 | 0.048419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_53_0_load_16 | 44 | 0.35134 | 0.17016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_53_0_load_18 | 45 | 0.33191 | 0.16075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_53_0_load_17 | 46 | 0.2257 | 0.10931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_53_0_load_19 | 47 | 0.37278 | 0.18054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_53_0_load_180 | 48 | 0.11081 | 0.053666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_53_0_load_178 | 49 | 0.10713 | 0.051887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_53_0_load_20 | 50 | 0.37316 | 0.18073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_53_0_load_25 | 53 | 0.15678 | 0.075932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_53_0_load_181 | 54 | 0.88502 | 0.42863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_53_0_load_177 | 56 | 0.18227 | 0.088276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_53_0_load_32 | 57 | 0.11783 | 0.057068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_53_0_load_194 | 61 | 0.12777 | 0.061883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_53_0_load_215 | 62 | 0.15226 | 0.073743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_53_0_load_35 | 64 | 0.070403 | 0.034098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_53_0_load_40 | 66 | 0.090358 | 0.043763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_53_0_load_38 | 69 | 0.14336 | 0.069433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_53_0_load_210 | 70 | 0.074229 | 0.035951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_53_0_load_39 | 71 | 0.064289 | 0.031137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_53_0_load_41 | 72 | 0.088267 | 0.04275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_53_0_load_52 | 74 | 0.11298 | 0.054716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_53_0_load_211 | 75 | 0.095257 | 0.046135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_53_0_load_90 | 80 | 0.11662 | 0.05648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_53_0_load_183 | 81 | 0.10878 | 0.052684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_53_0_load_43 | 82 | 0.14803 | 0.071695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_53_0_load_56 | 88 | 0.13341 | 0.064614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_53_0_load_58 | 89 | 0.11879 | 0.057532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_53_0_load_49 | 90 | 0.12588 | 0.060968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_53_0_load_184 | 91 | 0.10849 | 0.052543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_53_0_load_57 | 92 | 0.084444 | 0.040898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_53_0_load_60 | 94 | 0.49891 | 0.24163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_53_0_load_62 | 96 | 0.070972 | 0.034374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_53_0_load_188 | 97 | 0.52213 | 0.25288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_53_0_load_187 | 99 | 0.45834 | 0.22199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_53_0_load_197 | 102 | 0.15364 | 0.07441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_53_0_load_91 | 105 | 0.1503 | 0.072795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_53_0_load_107 | 110 | 0.24339 | 0.11788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_53_0_load_103 | 112 | 0.1991 | 0.096429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_53_0_load_104 | 114 | 0.28062 | 0.13591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_53_0_load_202 | 116 | 0.21022 | 0.10181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_53_0_load_203 | 118 | 0.18829 | 0.091191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_53_0_load_63 | 121 | 0.16226 | 0.078588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_53_0_load_75 | 125 | 0.15102 | 0.073142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_53_0_load_89 | 127 | 0.10097 | 0.0489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_53_0_load_87 | 129 | 0.067056 | 0.032477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_53_0_load_79 | 132 | 0.10076 | 0.0488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_53_0_load_69 | 133 | 0.15782 | 0.076437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_53_0_load_196 | 136 | 0.1456 | 0.070519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_53_0_load_76 | 137 | 0.11909 | 0.057678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_53_0_load_214 | 140 | 0.15735 | 0.07621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_53_0_load_88 | 141 | 0.12547 | 0.060768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_53_0_load_83 | 142 | 0.067392 | 0.032639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_53_0_load_98 | 143 | 0.35097 | 0.16998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_53_0_load_92 | 144 | 0.15818 | 0.076612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_53_0_load_95 | 147 | 0.1326 | 0.064219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 4 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_53_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0416 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_53_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.30648 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_53_0_line_2 |  | 2 | 6 | 0.44561 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_53_0_line_3 |  | 2 | 7 | 0.45961 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_53_0_line_4 |  | 2 | 8 | 0.066593 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_53_0_line_5 |  | 3 | 4 | 2.0174 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_53_0_line_6 |  | 3 | 5 | 0.03636 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_53_0_line_7 |  | 4 | 11 | 0.10816 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_53_0_line_8 |  | 5 | 79 | 0.43186 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_53_0_line_9 |  | 6 | 9 | 0.086322 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_53_0_line_10 |  | 6 | 10 | 0.26717 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_53_0_line_11 |  | 7 | 11 | 0.072817 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_53_0_line_12 |  | 7 | 12 | 0.28253 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_53_0_line_13 |  | 9 | 23 | 0.36032 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_53_0_line_14 |  | 10 | 50 | 0.067327 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_53_0_line_15 |  | 12 | 16 | 0.014162 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_53_0_line_16 |  | 13 | 14 | 0.041702 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_53_0_line_17 |  | 13 | 15 | 0.28915 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_53_0_line_18 |  | 15 | 20 | 0.2906 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_53_0_line_19 |  | 15 | 25 | 0.005553 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_53_0_line_20 |  | 17 | 18 | 0.069665 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_53_0_line_21 |  | 18 | 19 | 0.28364 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_53_0_line_22 |  | 19 | 21 | 0.19282 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_53_0_line_23 |  | 19 | 22 | 0.33524 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_53_0_line_24 |  | 19 | 20 | 0.004831 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_53_0_line_25 |  | 21 | 30 | 0.32009 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_53_0_line_26 |  | 22 | 34 | 0.022297 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_53_0_line_27 |  | 23 | 24 | 0.23294 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_53_0_line_28 |  | 24 | 26 | 0.059159 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_53_0_line_29 |  | 26 | 27 | 0.0577 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_53_0_line_30 |  | 27 | 41 | 0.053853 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_53_0_line_31 |  | 28 | 29 | 0.032162 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_53_0_line_32 |  | 29 | 55 | 0.13825 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_53_0_line_33 |  | 29 | 52 | 0.1325 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_53_0_line_34 |  | 30 | 35 | 0.032673 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_53_0_line_35 |  | 31 | 32 | 0.0082258 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_53_0_line_36 |  | 31 | 33 | 0.048943 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_53_0_line_37 |  | 33 | 36 | 0.061907 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_53_0_line_38 |  | 33 | 34 | 0.072986 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_53_0_line_39 |  | 35 | 40 | 0.36731 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_53_0_line_40 |  | 36 | 37 | 0.11294 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_53_0_line_41 |  | 36 | 38 | 0.032213 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_53_0_line_42 |  | 37 | 42 | 0.1526 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_53_0_line_43 |  | 37 | 43 | 0.045532 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_53_0_line_44 |  | 38 | 39 | 0.022403 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_53_0_line_45 |  | 40 | 117 | 0.60954 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_53_0_line_46 |  | 41 | 42 | 0.058012 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_53_0_line_47 |  | 44 | 45 | 0.059576 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_53_0_line_48 |  | 44 | 46 | 0.15546 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
49 | MV_53_0_line_49 |  | 45 | 47 | 0.027787 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_53_0_line_50 |  | 47 | 48 | 0.0081258 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_53_0_line_51 |  | 48 | 49 | 5.0055e-05 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_53_0_line_52 |  | 49 | 56 | 0.033222 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_53_0_line_53 |  | 50 | 51 | 0.046026 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_53_0_line_54 |  | 51 | 52 | 0.019317 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_53_0_line_55 |  | 52 | 53 | 0.26978 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_53_0_line_56 |  | 53 | 54 | 0.038516 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_53_0_line_57 |  | 55 | 56 | 0.085983 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_53_0_line_58 |  | 57 | 58 | 0.22063 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_53_0_line_59 |  | 57 | 59 | 0.30488 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
60 | MV_53_0_line_60 |  | 58 | 60 | 0.4493 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_53_0_line_61 |  | 59 | 61 | 0.19526 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_53_0_line_62 |  | 60 | 62 | 0.10655 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_53_0_line_63 |  | 61 | 64 | 0.50545 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_53_0_line_64 |  | 62 | 63 | 0.093849 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_53_0_line_65 |  | 63 | 148 | 0.10663 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_53_0_line_66 |  | 64 | 65 | 0.23276 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
67 | MV_53_0_line_67 |  | 64 | 66 | 0.27501 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
68 | MV_53_0_line_68 |  | 65 | 67 | 0.32386 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_53_0_line_69 |  | 66 | 68 | 0.006115 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_53_0_line_70 |  | 66 | 69 | 0.16534 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_53_0_line_71 |  | 67 | 70 | 0.047268 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_53_0_line_72 |  | 68 | 77 | 0.013907 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_53_0_line_73 |  | 69 | 71 | 0.051673 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_53_0_line_74 |  | 70 | 73 | 0.0354 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_53_0_line_75 |  | 71 | 72 | 0.097031 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_53_0_line_76 |  | 72 | 74 | 0.58829 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_53_0_line_77 |  | 73 | 75 | 0.71734 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_53_0_line_78 |  | 74 | 78 | 0.01947 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_53_0_line_79 |  | 75 | 76 | 0.066577 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
80 | MV_53_0_line_80 |  | 76 | 86 | 0.048471 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_53_0_line_81 |  | 76 | 84 | 0.14897 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_53_0_line_82 |  | 77 | 81 | 0.007874 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_53_0_line_83 |  | 78 | 79 | 0.44223 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_53_0_line_84 |  | 79 | 80 | 0.052447 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_53_0_line_85 |  | 82 | 83 | 0.054292 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_53_0_line_86 |  | 82 | 84 | 0.1049 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
87 | MV_53_0_line_87 |  | 83 | 85 | 0.23579 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_53_0_line_88 |  | 85 | 90 | 0.016903 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_53_0_line_89 |  | 86 | 91 | 0.034336 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_53_0_line_90 |  | 87 | 88 | 0.10374 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
91 | MV_53_0_line_91 |  | 87 | 89 | 0.19076 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
92 | MV_53_0_line_92 |  | 88 | 92 | 0.031278 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_53_0_line_93 |  | 89 | 93 | 0.007887 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_53_0_line_94 |  | 89 | 94 | 0.065892 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_53_0_line_95 |  | 90 | 101 | 0.020921 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_53_0_line_96 |  | 93 | 95 | 0.11543 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_53_0_line_97 |  | 94 | 96 | 0.029883 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_53_0_line_98 |  | 95 | 97 | 0.024235 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_53_0_line_99 |  | 97 | 98 | 0.092502 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_53_0_line_100 |  | 98 | 99 | 0.0048677 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_53_0_line_101 |  | 98 | 100 | 0.25079 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_53_0_line_102 |  | 100 | 121 | 0.004925 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_53_0_line_103 |  | 101 | 102 | 0.17051 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
104 | MV_53_0_line_104 |  | 102 | 103 | 0.11068 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_53_0_line_105 |  | 103 | 107 | 0.12839 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_53_0_line_106 |  | 103 | 104 | 0.10831 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
107 | MV_53_0_line_107 |  | 104 | 105 | 0.065809 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_53_0_line_108 |  | 105 | 106 | 0.11435 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
109 | MV_53_0_line_109 |  | 106 | 134 | 0.15928 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_53_0_line_110 |  | 107 | 136 | 0.045269 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_53_0_line_111 |  | 108 | 109 | 0.1961 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_53_0_line_112 |  | 108 | 110 | 0.05327 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
113 | MV_53_0_line_113 |  | 108 | 111 | 0.4415 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_53_0_line_114 |  | 109 | 112 | 0.031512 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_53_0_line_115 |  | 111 | 113 | 0.6649 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_53_0_line_116 |  | 111 | 143 | 0.016116 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_53_0_line_117 |  | 113 | 114 | 0.025225 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_53_0_line_118 |  | 114 | 115 | 0.22061 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
119 | MV_53_0_line_119 |  | 115 | 116 | 0.073131 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_53_0_line_120 |  | 116 | 120 | 0.26641 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_53_0_line_121 |  | 117 | 118 | 0.043758 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_53_0_line_122 |  | 118 | 119 | 0.074147 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
123 | MV_53_0_line_123 |  | 119 | 120 | 0.26984 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_53_0_line_124 |  | 121 | 122 | 0.019249 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_53_0_line_125 |  | 122 | 123 | 0.1475 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_53_0_line_126 |  | 122 | 124 | 0.20483 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_53_0_line_127 |  | 122 | 125 | 0.22907 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
128 | MV_53_0_line_128 |  | 123 | 127 | 0.032934 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_53_0_line_129 |  | 124 | 128 | 0.18819 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_53_0_line_130 |  | 124 | 129 | 0.044092 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_53_0_line_131 |  | 125 | 126 | 0.028098 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_53_0_line_132 |  | 126 | 135 | 0.19703 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_53_0_line_133 |  | 128 | 130 | 0.12321 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_53_0_line_134 |  | 128 | 131 | 0.2003 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
135 | MV_53_0_line_135 |  | 128 | 132 | 0.074639 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
136 | MV_53_0_line_136 |  | 130 | 141 | 0.031946 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
137 | MV_53_0_line_137 |  | 131 | 138 | 0.45891 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_53_0_line_138 |  | 131 | 139 | 0.21378 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
139 | MV_53_0_line_139 |  | 131 | 137 | 0.11161 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_53_0_line_140 |  | 133 | 134 | 0.035576 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
141 | MV_53_0_line_141 |  | 135 | 136 | 0.059893 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_53_0_line_142 |  | 138 | 140 | 0.08553 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
143 | MV_53_0_line_143 |  | 139 | 142 | 0.16673 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
144 | MV_53_0_line_144 |  | 144 | 145 | 0.092342 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_53_0_line_145 |  | 145 | 146 | 0.10696 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_53_0_line_146 |  | 146 | 147 | 0.081027 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
147 | MV_53_0_line_147 |  | 147 | 148 | 0.071751 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_53_0_trafo_5 | 25 MVA 110/20 kV | 149 | 4 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2755743.3795 | 1220836.1525
1 | 2755733.8858 | 1220876.6524
2 | 2755475.9633 | 1220945.1324
3 | 2754724.0757 | 1218569.6949
4 | 2755417.6771 | 1220464.1284
5 | 2754701.2599 | 1218542.1276
6 | 2755592.1432 | 1221211.4093
7 | 2755365.3657 | 1220617.2699
8 | 2755529.994 | 1220976.3048
9 | 2755667.1536 | 1221252.6625
10 | 2755784.813 | 1221230.1961
11 | 2755347.7225 | 1220546.6232
12 | 2755633.4245 | 1220528.0196
13 | 2755292.7547 | 1221086.4374
14 | 2755251.6836 | 1221089.3694
15 | 2755220.4911 | 1221363.9957
16 | 2755646.8461 | 1220523.3883
17 | 2755437.7174 | 1221747.5112
18 | 2755367.9341 | 1221744.0427
19 | 2755105.6112 | 1221636.1621
20 | 2755107.4807 | 1221631.7067
21 | 2755028.9542 | 1221813.1387
22 | 2755371.2948 | 1221840.6075
23 | 2755645.1304 | 1221612.3046
24 | 2755630.11 | 1221844.736
25 | 2755225.5141 | 1221366.3954
26 | 2755625.0764 | 1221903.6804
27 | 2755621.9228 | 1221961.284
28 | 2755957.1965 | 1221412.1517
29 | 2755962.6951 | 1221380.4667
30 | 2755049.7944 | 1222132.3365
31 | 2755426.1362 | 1221849.2698
32 | 2755428.6123 | 1221841.4255
33 | 2755411.5473 | 1221895.9861
34 | 2755364.6878 | 1221861.903
35 | 2755053.0119 | 1222164.8495
36 | 2755470.6716 | 1221914.8911
37 | 2755444.5867 | 1222022.9089
38 | 2755501.5825 | 1221923.9572
39 | 2755523.0799 | 1221930.2624
40 | 2755078.6285 | 1222531.2434
41 | 2755607.6601 | 1222013.2069
42 | 2755590.6005 | 1222068.6416
43 | 2755400.8849 | 1222010.129
44 | 2756055.108 | 1221039.8644
45 | 2756037.5023 | 1221096.7538
46 | 2756205.1145 | 1221080.696
47 | 2756030.3979 | 1221123.6174
48 | 2756028.3203 | 1221131.4731
49 | 2756028.3075 | 1221131.5215
50 | 2755840.1346 | 1221268.5677
51 | 2755877.9515 | 1221294.8031
52 | 2755893.8138 | 1221305.8951
53 | 2755913.603 | 1221137.8483
54 | 2755908.4665 | 1221100.6687
55 | 2755997.83 | 1221246.7644
56 | 2756019.8134 | 1221163.6397
57 | 2755924.8137 | 1217234.8552
58 | 2755984.8206 | 1217042.0284
59 | 2755630.023 | 1217312.6317
60 | 2756105.1563 | 1217417.0079
61 | 2755668.3673 | 1217480.2293
62 | 2756177.6515 | 1217495.0892
63 | 2756092.8878 | 1217535.8611
64 | 2755208.2624 | 1217689.4849
65 | 2755066.6374 | 1217504.7758
66 | 2755357.4489 | 1217920.5128
67 | 2754800.3965 | 1217599.9736
68 | 2755363.4094 | 1217919.1465
69 | 2755205.8122 | 1217982.475
70 | 2754757.3728 | 1217581.7175
71 | 2755154.1636 | 1217980.873
72 | 2755079.6829 | 1218022.9128
73 | 2754742.4767 | 1217549.6351
74 | 2754561.2948 | 1218301.0445
75 | 2754913.4789 | 1216852.9717
76 | 2754968.6187 | 1216815.6603
77 | 2755374.689 | 1217911.2445
78 | 2754555.5791 | 1218319.6574
79 | 2754477.6866 | 1218592.9065
80 | 2754425.2588 | 1218590.8123
81 | 2755377.8258 | 1217917.9324
82 | 2754778.2202 | 1216650.431
83 | 2754746.0628 | 1216606.6344
84 | 2754861.5845 | 1216714.098
85 | 2754664.5019 | 1216412.2872
86 | 2754999.5343 | 1216853.0645
87 | 2755490.8998 | 1216431.4487
88 | 2755501.1 | 1216534.6819
89 | 2755542.2363 | 1216247.7222
90 | 2754677.6881 | 1216422.863
91 | 2755022.834 | 1216827.8434
92 | 2755532.2259 | 1216531.6011
93 | 2755537.0589 | 1216241.7595
94 | 2755594.7469 | 1216207.9174
95 | 2755461.7663 | 1216154.083
96 | 2755618.5613 | 1216189.8653
97 | 2755446.876 | 1216134.973
98 | 2755383.6638 | 1216067.4463
99 | 2755385.1847 | 1216064.0608
100 | 2755216.9999 | 1215929.6581
101 | 2754692.2436 | 1216437.7967
102 | 2754848.0826 | 1216368.5918
103 | 2754873.7478 | 1216296.9052
104 | 2754765.6415 | 1216290.247
105 | 2754712.0414 | 1216259.0943
106 | 2754734.9473 | 1216147.0659
107 | 2754993.182 | 1216250.1007
108 | 2754917.796 | 1224206.5014
109 | 2754905.2095 | 1224345.7349
110 | 2754936.1689 | 1224156.5003
111 | 2755230.0538 | 1224096.1564
112 | 2754882.4494 | 1224367.5849
113 | 2754910.6617 | 1223801.0997
114 | 2754923.8602 | 1223779.679
115 | 2754955.9655 | 1223561.4146
116 | 2754969.3972 | 1223489.7097
117 | 2754917.0606 | 1222874.7517
118 | 2754957.3818 | 1222891.2382
119 | 2754990.8691 | 1222957.3925
120 | 2754978.5052 | 1223225.4493
121 | 2755212.5743 | 1215931.8448
122 | 2755198.2318 | 1215918.9598
123 | 2755288.2025 | 1215828.5658
124 | 2755141.061 | 1215730.2463
125 | 2754969.1755 | 1215921.6255
126 | 2754968.5589 | 1215949.7014
127 | 2755314.6279 | 1215848.2211
128 | 2755069.5397 | 1215556.1845
129 | 2755182.2695 | 1215714.26
130 | 2755016.9291 | 1215445.35
131 | 2754877.5109 | 1215613.1439
132 | 2755136.421 | 1215523.0503
133 | 2754797.1875 | 1216120.0019
134 | 2754827.0312 | 1216100.6374
135 | 2754976.808 | 1216146.2593
136 | 2754984.9428 | 1216205.5909
137 | 2754864.9106 | 1215724.0222
138 | 2754634.1591 | 1215879.21
139 | 2754761.5852 | 1215433.5277
140 | 2754561.1171 | 1215834.7091
141 | 2754998.3597 | 1215419.3549
142 | 2754863.2262 | 1215301.3595
143 | 2755245.3334 | 1224101.4152
144 | 2756362.6741 | 1217757.5792
145 | 2756272.0472 | 1217762.2508
146 | 2756168.1403 | 1217760.7034
147 | 2756164.2172 | 1217679.7715
148 | 2756168.8873 | 1217610.3086
149 | 2755417.6771 | 1220464.1284

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99742 | -0.072096 | 0.14431 | 0.069894
1 | 0.99743 | -0.072167 | 0 | 0
2 | 0.99749 | -0.072608 | 0 | 0
3 | 0.99232 | -0.4472 | 0.13369 | 0.064749
4 | 1 | 0 | -15.5668 | -7.1494
5 | 0.99226 | -0.44756 | 0 | 0
6 | 0.99626 | -0.078249 | 0 | 0
7 | 0.99884 | -0.066258 | 0 | 0
8 | 0.99746 | -0.072296 | 0.3936 | 0.19063
9 | 0.99611 | -0.078956 | 0.19568 | 0.09477
10 | 0.99516 | -0.068334 | 0 | 0
11 | 0.9993 | -0.04018 | 0.36567 | 0.1771
12 | 0.99865 | -0.067476 | 0 | 0
13 | 0.99018 | -0.14857 | 0 | 0
14 | 0.99017 | -0.14848 | 0.17486 | 0.084687
15 | 0.99025 | -0.14911 | 0 | 0
16 | 0.99864 | -0.067416 | 0.35232 | 0.17064
17 | 0.99027 | -0.15071 | 0.17249 | 0.083541
18 | 0.99029 | -0.15086 | 0 | 0
19 | 0.99038 | -0.15021 | 0.38593 | 0.18691
20 | 0.99038 | -0.15019 | 0 | 0
21 | 0.98996 | -0.14715 | 0 | 0
22 | 0.9921 | -0.13629 | 0.37081 | 0.17959
23 | 0.99489 | -0.14913 | 0 | 0
24 | 0.9945 | -0.15098 | 0.88083 | 0.42661
25 | 0.99024 | -0.14909 | 0.19152 | 0.092757
26 | 0.99442 | -0.15139 | 0 | 0
27 | 0.99435 | -0.15177 | 0 | 0
28 | 0.99434 | -0.060822 | 0.11671 | 0.056525
29 | 0.99434 | -0.060867 | 0 | 0
30 | 0.98925 | -0.14193 | 0.084517 | 0.040933
31 | 0.99245 | -0.13909 | 0.085873 | 0.04159
32 | 0.99245 | -0.13907 | 0.18187 | 0.088084
33 | 0.99247 | -0.13925 | 0 | 0
34 | 0.99218 | -0.13697 | 0.07454 | 0.036102
35 | 0.98918 | -0.14142 | 0.17314 | 0.083856
36 | 0.99274 | -0.14137 | 0 | 0
37 | 0.99325 | -0.14543 | 0 | 0
38 | 0.99273 | -0.1413 | 0.093886 | 0.045471
39 | 0.99273 | -0.14128 | 0.072338 | 0.035035
40 | 0.98849 | -0.13638 | 0 | 0
41 | 0.99422 | -0.1532 | 0.53355 | 0.25841
42 | 0.99395 | -0.15107 | 0 | 0
43 | 0.99324 | -0.14538 | 0.099973 | 0.048419
44 | 0.9937 | -0.054947 | 0.35134 | 0.17016
45 | 0.99375 | -0.05536 | 0.33191 | 0.16075
46 | 0.99364 | -0.055378 | 0.2257 | 0.10931
47 | 0.99378 | -0.055663 | 0.37278 | 0.18054
48 | 0.99379 | -0.055787 | 0.11081 | 0.053666
49 | 0.99379 | -0.055788 | 0.10713 | 0.051887
50 | 0.99488 | -0.065815 | 0.37316 | 0.18073
51 | 0.99472 | -0.064296 | 0 | 0
52 | 0.99465 | -0.063657 | 0 | 0
53 | 0.99429 | -0.060328 | 0.15678 | 0.075932
54 | 0.99424 | -0.059917 | 0.88502 | 0.42863
55 | 0.99404 | -0.058114 | 0 | 0
56 | 0.99386 | -0.056386 | 0.18227 | 0.088276
57 | 0.98588 | -0.652 | 0.11783 | 0.057068
58 | 0.98576 | -0.65114 | 0 | 0
59 | 0.98621 | -0.64915 | 0 | 0
60 | 0.98551 | -0.64917 | 0 | 0
61 | 0.98635 | -0.65013 | 0.12777 | 0.061883
62 | 0.98541 | -0.64986 | 0.15226 | 0.073743
63 | 0.98538 | -0.64959 | 0 | 0
64 | 0.98702 | -0.64439 | 0.070403 | 0.034098
65 | 0.98638 | -0.68189 | 0 | 0
66 | 0.98791 | -0.59194 | 0.090358 | 0.043763
67 | 0.98595 | -0.68411 | 0 | 0
68 | 0.98791 | -0.59194 | 0 | 0
69 | 0.98819 | -0.59053 | 0.14336 | 0.069433
70 | 0.98588 | -0.68443 | 0.074229 | 0.035951
71 | 0.98837 | -0.57999 | 0.064289 | 0.031137
72 | 0.98853 | -0.57913 | 0.088267 | 0.04275
73 | 0.98583 | -0.68466 | 0 | 0
74 | 0.99064 | -0.456 | 0.11298 | 0.054716
75 | 0.98389 | -0.79822 | 0.095257 | 0.046135
76 | 0.98371 | -0.80854 | 0 | 0
77 | 0.98791 | -0.59192 | 0 | 0
78 | 0.99068 | -0.45583 | 0 | 0
79 | 0.99147 | -0.45176 | 0 | 0
80 | 0.99146 | -0.45169 | 0.11662 | 0.05648
81 | 0.98791 | -0.59191 | 0.10878 | 0.052684
82 | 0.98326 | -0.82529 | 0.14803 | 0.071695
83 | 0.98319 | -0.82562 | 0 | 0
84 | 0.98353 | -0.80949 | 0 | 0
85 | 0.98291 | -0.82703 | 0 | 0
86 | 0.98371 | -0.80848 | 0 | 0
87 | 0.98095 | -0.88489 | 0 | 0
88 | 0.98091 | -0.88518 | 0.13341 | 0.064614
89 | 0.981 | -0.88364 | 0.11879 | 0.057532
90 | 0.98289 | -0.82713 | 0.12588 | 0.060968
91 | 0.9837 | -0.80843 | 0.10849 | 0.052543
92 | 0.9809 | -0.88515 | 0.084444 | 0.040898
93 | 0.98101 | -0.88359 | 0 | 0
94 | 0.98095 | -0.88317 | 0.49891 | 0.24163
95 | 0.98106 | -0.88297 | 0 | 0
96 | 0.98095 | -0.88315 | 0.070972 | 0.034374
97 | 0.98108 | -0.88284 | 0.52213 | 0.25288
98 | 0.98115 | -0.88205 | 0 | 0
99 | 0.98115 | -0.88202 | 0.45834 | 0.22199
100 | 0.98141 | -0.87921 | 0 | 0
101 | 0.98286 | -0.82725 | 0 | 0
102 | 0.98245 | -0.85109 | 0.15364 | 0.07441
103 | 0.98233 | -0.85169 | 0 | 0
104 | 0.98231 | -0.85301 | 0 | 0
105 | 0.9823 | -0.85304 | 0.1503 | 0.072795
106 | 0.98228 | -0.85361 | 0 | 0
107 | 0.9822 | -0.85231 | 0 | 0
108 | 0.98468 | -0.11629 | 0 | 0
109 | 0.98463 | -0.11585 | 0 | 0
110 | 0.98466 | -0.11646 | 0.24339 | 0.11788
111 | 0.98493 | -0.1184 | 0 | 0
112 | 0.98463 | -0.11578 | 0.1991 | 0.096429
113 | 0.98561 | -0.12387 | 0 | 0
114 | 0.98564 | -0.12407 | 0.28062 | 0.13591
115 | 0.9861 | -0.1205 | 0 | 0
116 | 0.9862 | -0.12131 | 0.21022 | 0.10181
117 | 0.98734 | -0.12754 | 0 | 0
118 | 0.98726 | -0.12688 | 0.18829 | 0.091191
119 | 0.98708 | -0.12837 | 0 | 0
120 | 0.98663 | -0.12487 | 0 | 0
121 | 0.98142 | -0.87915 | 0.16226 | 0.078588
122 | 0.98144 | -0.87891 | 0 | 0
123 | 0.98142 | -0.87875 | 0 | 0
124 | 0.98127 | -0.87763 | 0 | 0
125 | 0.98187 | -0.8538 | 0.15102 | 0.073142
126 | 0.9819 | -0.85367 | 0 | 0
127 | 0.98141 | -0.87871 | 0.10097 | 0.0489
128 | 0.98113 | -0.87653 | 0 | 0
129 | 0.98127 | -0.87759 | 0.067056 | 0.032477
130 | 0.98111 | -0.87635 | 0 | 0
131 | 0.981 | -0.87764 | 0 | 0
132 | 0.98112 | -0.87662 | 0.10076 | 0.0488
133 | 0.98225 | -0.85384 | 0.15782 | 0.076437
134 | 0.98226 | -0.85377 | 0 | 0
135 | 0.98209 | -0.8528 | 0 | 0
136 | 0.98215 | -0.85253 | 0.1456 | 0.070519
137 | 0.98098 | -0.87748 | 0.11909 | 0.057678
138 | 0.98091 | -0.8769 | 0 | 0
139 | 0.98097 | -0.87782 | 0 | 0
140 | 0.98088 | -0.87707 | 0.15735 | 0.07621
141 | 0.9811 | -0.8764 | 0.12547 | 0.060768
142 | 0.98095 | -0.87797 | 0.067392 | 0.032639
143 | 0.98493 | -0.11833 | 0.35097 | 0.16998
144 | 0.98525 | -0.64886 | 0.15818 | 0.076612
145 | 0.98527 | -0.64904 | 0 | 0
146 | 0.98529 | -0.64922 | 0 | 0
147 | 0.98531 | -0.64903 | 0.1326 | 0.064219
148 | 0.98534 | -0.64926 | 0 | 0
149 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.14431 | -0.069894 | 0.14431 | 0.068906 | 1.1929e-06 | -0.00098779 | 0.0046408 | 0.0046284 | 0.0046408 | 0.99742 | -0.072096 | 0.99743 | -0.072167 | 2.1095
1 | -0.14431 | -0.068906 | 0.14432 | 0.061628 | 8.5975e-06 | -0.0072779 | 0.0046284 | 0.0045416 | 0.0046284 | 0.99743 | -0.072167 | 0.99749 | -0.072608 | 2.1038
2 | 8.5032 | 3.9217 | -8.4931 | -3.9439 | 0.010125 | -0.022122 | 0.271 | 0.27134 | 0.27134 | 0.99749 | -0.072608 | 0.99626 | -0.078249 | 42.529
3 | -9.0412 | -4.1724 | 9.053 | 4.1503 | 0.011779 | -0.022139 | 0.28817 | 0.28782 | 0.28817 | 0.99749 | -0.072608 | 0.99884 | -0.066258 | 45.168
4 | 0.39362 | 0.18905 | -0.3936 | -0.19063 | 1.422e-05 | -0.0015777 | 0.012637 | 0.012657 | 0.012657 | 0.99749 | -0.072608 | 0.99746 | -0.072296 | 5.7532
5 | -5.7516 | -2.5633 | 5.7758 | 2.6255 | 0.024163 | 0.06221 | 0.18318 | 0.18315 | 0.18318 | 0.99232 | -0.4472 | 1 | 0 | 28.4004
6 | 5.6179 | 2.4985 | -5.6176 | -2.5006 | 0.00035949 | -0.002047 | 0.17886 | 0.17889 | 0.17889 | 0.99232 | -0.4472 | 0.99226 | -0.44756 | 28.0392
7 | 9.7771 | 4.5134 | -9.7733 | -4.5035 | 0.0037315 | 0.0098848 | 0.31086 | 0.31086 | 0.31086 | 1 | 0 | 0.9993 | -0.04018 | 48.1959
8 | 5.6176 | 2.5006 | -5.6133 | -2.5249 | 0.0042781 | -0.024286 | 0.17889 | 0.17921 | 0.17921 | 0.99226 | -0.44756 | 0.99147 | -0.45176 | 28.089
9 | 5.2719 | 2.4143 | -5.2711 | -2.4193 | 0.00075326 | -0.0049583 | 0.16802 | 0.16808 | 0.16808 | 0.99626 | -0.078249 | 0.99611 | -0.078956 | 26.3449
10 | 3.2212 | 1.5295 | -3.2174 | -1.5347 | 0.0038107 | -0.0051938 | 0.10333 | 0.1034 | 0.1034 | 0.99626 | -0.078249 | 0.99516 | -0.068334 | 47.002
11 | -9.4053 | -4.3203 | 9.4077 | 4.3264 | 0.002326 | 0.0061544 | 0.29913 | 0.29913 | 0.29913 | 0.99884 | -0.066258 | 0.9993 | -0.04018 | 46.3767
12 | 0.35239 | 0.17 | -0.35232 | -0.1703 | 6.4387e-05 | -0.0002961 | 0.011308 | 0.011312 | 0.011312 | 0.99884 | -0.066258 | 0.99865 | -0.067476 | 5.3866
13 | 5.0755 | 2.3245 | -5.0721 | -2.3159 | 0.0033668 | 0.0085601 | 0.16178 | 0.16179 | 0.16179 | 0.99611 | -0.078956 | 0.99489 | -0.14913 | 25.0833
14 | 3.2174 | 1.5347 | -3.2164 | -1.536 | 0.00096124 | -0.0013064 | 0.1034 | 0.10342 | 0.10342 | 0.99516 | -0.068334 | 0.99488 | -0.065815 | 47.0111
15 | 0.35232 | 0.1703 | -0.35232 | -0.17064 | 2.4201e-06 | -0.0003365 | 0.011312 | 0.011316 | 0.011316 | 0.99865 | -0.067476 | 0.99864 | -0.067416 | 5.1437
16 | 0.17486 | 0.083711 | -0.17486 | -0.084687 | 1.7822e-06 | -0.00097569 | 0.0056518 | 0.0056642 | 0.0056642 | 0.99018 | -0.14857 | 0.99017 | -0.14848 | 2.5746
17 | -0.17486 | -0.083711 | 0.17487 | 0.076945 | 1.2149e-05 | -0.0067657 | 0.0056518 | 0.0055695 | 0.0056518 | 0.99018 | -0.14857 | 0.99025 | -0.14911 | 2.569
18 | -0.36639 | -0.16957 | 0.36644 | 0.16278 | 5.3362e-05 | -0.0067887 | 0.011769 | 0.011688 | 0.011769 | 0.99025 | -0.14911 | 0.99038 | -0.15019 | 5.3497
19 | 0.19152 | 0.092627 | -0.19152 | -0.092757 | 2.8521e-07 | -0.00012993 | 0.0062018 | 0.0062035 | 0.0062035 | 0.99025 | -0.14911 | 0.99024 | -0.14909 | 2.8198
20 | -0.17249 | -0.083541 | 0.17249 | 0.081911 | 2.8923e-06 | -0.0016303 | 0.005587 | 0.0055664 | 0.005587 | 0.99027 | -0.15071 | 0.99029 | -0.15086 | 2.5395
21 | -0.17249 | -0.081911 | 0.17251 | 0.081589 | 1.5647e-05 | -0.0003223 | 0.0055664 | 0.0055623 | 0.0055664 | 0.99029 | -0.15086 | 0.99038 | -0.15021 | 2.6507
22 | 1.7383 | 0.75762 | -1.7375 | -0.7619 | 0.00078711 | -0.0042803 | 0.05527 | 0.055323 | 0.055323 | 0.99038 | -0.15021 | 0.98996 | -0.14715 | 25.1468
23 | -2.6632 | -1.1888 | 2.6675 | 1.1911 | 0.004316 | 0.0023102 | 0.085008 | 0.085003 | 0.085008 | 0.99038 | -0.15021 | 0.9921 | -0.13629 | 40.48
24 | 0.36644 | 0.16267 | -0.36644 | -0.16278 | 8.8088e-07 | -0.00011288 | 0.011686 | 0.011688 | 0.011688 | 0.99038 | -0.15021 | 0.99038 | -0.15019 | 5.3125
25 | 1.7375 | 0.7619 | -1.7362 | -0.769 | 0.00131 | -0.007096 | 0.055323 | 0.055411 | 0.055411 | 0.98996 | -0.14715 | 0.98925 | -0.14193 | 25.1868
26 | -3.0383 | -1.3707 | 3.0386 | 1.3703 | 0.00027998 | -0.00044098 | 0.096987 | 0.09698 | 0.096987 | 0.9921 | -0.13629 | 0.99218 | -0.13697 | 44.0848
27 | 5.0721 | 2.3159 | -5.0702 | -2.3294 | 0.0018861 | -0.013419 | 0.16179 | 0.16196 | 0.16196 | 0.99489 | -0.14913 | 0.9945 | -0.15098 | 25.3859
28 | 4.1894 | 1.9028 | -4.1891 | -1.9063 | 0.0003262 | -0.0034923 | 0.13356 | 0.1336 | 0.1336 | 0.9945 | -0.15098 | 0.99442 | -0.15139 | 20.9412
29 | 4.1891 | 1.9063 | -4.1887 | -1.9097 | 0.00031836 | -0.0034055 | 0.1336 | 0.13365 | 0.13365 | 0.99442 | -0.15139 | 0.99435 | -0.15177 | 20.9479
30 | 4.1887 | 1.9097 | -4.1883 | -1.9111 | 0.00046468 | -0.0014888 | 0.13365 | 0.13367 | 0.13367 | 0.99435 | -0.15177 | 0.99422 | -0.1532 | 36.9253
31 | -0.11671 | -0.056525 | 0.11671 | 0.055766 | 6.07e-07 | -0.00075905 | 0.0037648 | 0.0037552 | 0.0037648 | 0.99434 | -0.060822 | 0.99434 | -0.060867 | 1.7113
32 | 1.683 | 0.80641 | -1.6825 | -0.80951 | 0.00054217 | -0.0031017 | 0.05418 | 0.054221 | 0.054221 | 0.99434 | -0.060867 | 0.99404 | -0.058114 | 24.6458
33 | -1.7997 | -0.86217 | 1.8003 | 0.85922 | 0.00059332 | -0.0029529 | 0.057935 | 0.057896 | 0.057935 | 0.99434 | -0.060867 | 0.99465 | -0.063657 | 26.3341
34 | 1.6517 | 0.72806 | -1.6515 | -0.72879 | 0.00012103 | -0.00072746 | 0.052672 | 0.052681 | 0.052681 | 0.98925 | -0.14193 | 0.98918 | -0.14142 | 23.946
35 | 0.18187 | 0.087891 | -0.18187 | -0.088084 | 3.7924e-07 | -0.00019334 | 0.0058754 | 0.0058779 | 0.0058779 | 0.99245 | -0.13909 | 0.99245 | -0.13907 | 2.6718
36 | -0.26774 | -0.12948 | 0.26775 | 0.12833 | 4.8814e-06 | -0.0011496 | 0.0086508 | 0.0086362 | 0.0086508 | 0.99245 | -0.13909 | 0.99247 | -0.13925 | 3.9322
37 | -3.3818 | -1.5333 | 3.3828 | 1.5321 | 0.00096388 | -0.0011704 | 0.108 | 0.10799 | 0.108 | 0.99247 | -0.13925 | 0.99274 | -0.14137 | 49.0922
38 | 3.1141 | 1.4049 | -3.1131 | -1.4064 | 0.0009623 | -0.0014305 | 0.099369 | 0.099389 | 0.099389 | 0.99247 | -0.13925 | 0.99218 | -0.13697 | 45.1769
39 | 1.4784 | 0.64493 | -1.4773 | -0.65319 | 0.0010888 | -0.0082523 | 0.047071 | 0.047172 | 0.047172 | 0.98918 | -0.14142 | 0.98849 | -0.13638 | 21.4416
40 | -3.549 | -1.6113 | 3.5509 | 1.6092 | 0.0019363 | -0.0020846 | 0.11334 | 0.11331 | 0.11334 | 0.99274 | -0.14137 | 0.99325 | -0.14543 | 51.5177
41 | 0.16623 | 0.079221 | -0.16622 | -0.079979 | 1.2352e-06 | -0.00075762 | 0.0053545 | 0.005364 | 0.005364 | 0.99274 | -0.14137 | 0.99273 | -0.1413 | 2.4382
42 | -3.6509 | -1.6566 | 3.6537 | 1.6538 | 0.0027649 | -0.0027768 | 0.11652 | 0.11648 | 0.11652 | 0.99325 | -0.14543 | 0.99395 | -0.15107 | 52.9643
43 | 0.099973 | 0.047347 | -0.099973 | -0.048419 | 6.3091e-07 | -0.0010723 | 0.003215 | 0.0032284 | 0.0032284 | 0.99325 | -0.14543 | 0.99324 | -0.14538 | 1.4675
44 | 0.072338 | 0.034508 | -0.072338 | -0.035035 | 1.6291e-07 | -0.0005271 | 0.0023306 | 0.0023372 | 0.0023372 | 0.99273 | -0.1413 | 0.99273 | -0.14128 | 1.0624
45 | 1.4773 | 0.65319 | -1.4755 | -0.66685 | 0.0018172 | -0.013665 | 0.047172 | 0.047341 | 0.047341 | 0.98849 | -0.13638 | 0.98734 | -0.12754 | 21.5186
46 | 3.6547 | 1.6527 | -3.6537 | -1.6538 | 0.0010506 | -0.0010571 | 0.11646 | 0.11648 | 0.11648 | 0.99422 | -0.1532 | 0.99395 | -0.15107 | 52.9447
47 | -0.57705 | -0.2793 | 0.57708 | 0.2779 | 2.756e-05 | -0.0013965 | 0.018624 | 0.018606 | 0.018624 | 0.9937 | -0.054947 | 0.99375 | -0.05536 | 8.4654
48 | 0.22571 | 0.10914 | -0.2257 | -0.10931 | 1.4698e-05 | -0.00017405 | 0.0072833 | 0.0072856 | 0.0072856 | 0.9937 | -0.054947 | 0.99364 | -0.055378 | 3.4693
49 | -0.90898 | -0.43865 | 0.90902 | 0.438 | 3.1879e-05 | -0.00064575 | 0.029319 | 0.029311 | 0.029319 | 0.99375 | -0.05536 | 0.99378 | -0.055663 | 13.3268
50 | -1.2818 | -0.61855 | 1.2818 | 0.61836 | 1.854e-05 | -0.00018611 | 0.041342 | 0.04134 | 0.041342 | 0.99378 | -0.055663 | 0.99379 | -0.055787 | 18.7919
51 | -1.3926 | -0.67203 | 1.3926 | 0.67203 | 1.3366e-07 | -1.141e-06 | 0.044916 | 0.044916 | 0.044916 | 0.99379 | -0.055787 | 0.99379 | -0.055788 | 20.4164
52 | -1.4997 | -0.72391 | 1.4999 | 0.72316 | 0.00010376 | -0.00075268 | 0.048374 | 0.048364 | 0.048374 | 0.99379 | -0.055788 | 0.99386 | -0.056386 | 21.9881
53 | 2.8433 | 1.3553 | -2.8428 | -1.3562 | 0.00051332 | -0.00093526 | 0.091394 | 0.091407 | 0.091407 | 0.99488 | -0.065815 | 0.99472 | -0.064296 | 41.5488
54 | 2.8428 | 1.3562 | -2.8425 | -1.3566 | 0.00021548 | -0.0003924 | 0.091407 | 0.091413 | 0.091413 | 0.99472 | -0.064296 | 0.99465 | -0.063657 | 41.5514
55 | 1.0422 | 0.49742 | -1.0418 | -0.50367 | 0.00040558 | -0.00625 | 0.033517 | 0.033597 | 0.033597 | 0.99465 | -0.063657 | 0.99429 | -0.060328 | 15.2716
56 | 0.88506 | 0.42774 | -0.88502 | -0.42863 | 4.1899e-05 | -0.00089666 | 0.02854 | 0.028551 | 0.028551 | 0.99429 | -0.060328 | 0.99424 | -0.059917 | 12.9779
57 | 1.6825 | 0.80951 | -1.6821 | -0.81144 | 0.00033762 | -0.001928 | 0.054221 | 0.054246 | 0.054246 | 0.99404 | -0.058114 | 0.99386 | -0.056386 | 24.6574
58 | 0.4433 | 0.18798 | -0.44324 | -0.19308 | 5.8793e-05 | -0.005102 | 0.014099 | 0.014158 | 0.014158 | 0.98588 | -0.652 | 0.98576 | -0.65114 | 6.4355
59 | -0.56113 | -0.24504 | 0.56131 | 0.2448 | 0.00017457 | -0.00024454 | 0.017929 | 0.017925 | 0.017929 | 0.98588 | -0.652 | 0.98621 | -0.64915 | 8.5375
60 | 0.44324 | 0.19308 | -0.44312 | -0.20346 | 0.00012128 | -0.010386 | 0.014158 | 0.014283 | 0.014283 | 0.98576 | -0.65114 | 0.98551 | -0.64917 | 6.4922
61 | -0.56131 | -0.2448 | 0.56139 | 0.24029 | 8.3503e-05 | -0.0045102 | 0.017925 | 0.017872 | 0.017925 | 0.98621 | -0.64915 | 0.98635 | -0.65013 | 8.1475
62 | 0.44312 | 0.20346 | -0.44308 | -0.20356 | 3.873e-05 | -9.9265e-05 | 0.014283 | 0.014284 | 0.014284 | 0.98551 | -0.64917 | 0.98541 | -0.64986 | 6.802
63 | -0.68916 | -0.30217 | 0.6896 | 0.30186 | 0.00043666 | -0.00031394 | 0.022023 | 0.022016 | 0.022023 | 0.98635 | -0.65013 | 0.98702 | -0.64439 | 10.4873
64 | 0.29082 | 0.12982 | -0.29081 | -0.13199 | 1.0936e-05 | -0.0021725 | 0.0093298 | 0.009356 | 0.009356 | 0.98541 | -0.64986 | 0.98538 | -0.64959 | 4.2527
65 | 0.29081 | 0.13199 | -0.2908 | -0.13446 | 1.2501e-05 | -0.0024683 | 0.009356 | 0.0093862 | 0.0093862 | 0.98538 | -0.64959 | 0.98534 | -0.64926 | 4.2664
66 | 4.1129 | 1.8574 | -4.1114 | -1.8538 | 0.0014476 | 0.0035794 | 0.13199 | 0.13199 | 0.13199 | 0.98702 | -0.64439 | 0.98638 | -0.68189 | 20.4637
67 | -4.8729 | -2.1933 | 4.8753 | 2.1994 | 0.0023981 | 0.0060779 | 0.15629 | 0.15628 | 0.15629 | 0.98702 | -0.64439 | 0.98791 | -0.59194 | 24.2309
68 | 4.1114 | 1.8538 | -4.1097 | -1.8726 | 0.0017466 | -0.018806 | 0.13199 | 0.13223 | 0.13223 | 0.98638 | -0.68189 | 0.98595 | -0.68411 | 20.7257
69 | 0.10878 | 0.052034 | -0.10878 | -0.052176 | 1.0138e-07 | -0.00014246 | 0.0035235 | 0.0035253 | 0.0035253 | 0.98791 | -0.59194 | 0.98791 | -0.59194 | 1.6024
70 | -5.0744 | -2.2952 | 5.0758 | 2.2858 | 0.0013521 | -0.0093807 | 0.16274 | 0.16262 | 0.16274 | 0.98791 | -0.59194 | 0.98819 | -0.59053 | 25.5078
71 | 4.1097 | 1.8726 | -4.1094 | -1.8753 | 0.00025545 | -0.002743 | 0.13223 | 0.13227 | 0.13227 | 0.98595 | -0.68411 | 0.98588 | -0.68443 | 20.7312
72 | 0.10878 | 0.052176 | -0.10878 | -0.0525 | 2.31e-07 | -0.000324 | 0.0035253 | 0.0035294 | 0.0035294 | 0.98791 | -0.59194 | 0.98791 | -0.59192 | 1.6043
73 | -5.2191 | -2.3552 | 5.2196 | 2.3566 | 0.00051614 | 0.0013182 | 0.16727 | 0.16727 | 0.16727 | 0.98819 | -0.59053 | 0.98837 | -0.57999 | 25.9333
74 | 4.0352 | 1.8394 | -4.035 | -1.8414 | 0.00018448 | -0.0020579 | 0.12985 | 0.12988 | 0.12988 | 0.98588 | -0.68443 | 0.98583 | -0.68466 | 20.3569
75 | -5.2839 | -2.3877 | 5.2848 | 2.3822 | 0.00085956 | -0.0054726 | 0.16935 | 0.16928 | 0.16935 | 0.98837 | -0.57999 | 0.98853 | -0.57913 | 26.5446
76 | -5.3731 | -2.425 | 5.3793 | 2.4409 | 0.0062234 | 0.015939 | 0.17215 | 0.17214 | 0.17215 | 0.98853 | -0.57913 | 0.99064 | -0.456 | 26.6893
77 | 4.035 | 1.8414 | -4.0307 | -1.8308 | 0.0043201 | 0.010655 | 0.12988 | 0.12989 | 0.12989 | 0.98583 | -0.68466 | 0.98389 | -0.79822 | 20.1378
78 | -5.4923 | -2.4956 | 5.4924 | 2.4945 | 0.00018591 | -0.0010959 | 0.17579 | 0.17578 | 0.17579 | 0.99064 | -0.456 | 0.99068 | -0.45583 | 27.5538
79 | 3.9354 | 1.7846 | -3.9351 | -1.7837 | 0.00038206 | 0.00093831 | 0.12678 | 0.12679 | 0.12679 | 0.98389 | -0.79822 | 0.98371 | -0.80854 | 19.6566
80 | 0.10849 | 0.05063 | -0.10849 | -0.051749 | 8.0187e-07 | -0.0011197 | 0.0035133 | 0.0035273 | 0.0035273 | 0.98371 | -0.80854 | 0.98371 | -0.80848 | 1.6033
81 | 3.8266 | 1.7331 | -3.8259 | -1.7417 | 0.00070012 | -0.0086617 | 0.12327 | 0.12338 | 0.12338 | 0.98371 | -0.80854 | 0.98353 | -0.80949 | 19.3389
82 | 0.10878 | 0.0525 | -0.10878 | -0.052684 | 1.3102e-07 | -0.00018344 | 0.0035294 | 0.0035318 | 0.0035318 | 0.98791 | -0.59192 | 0.98791 | -0.59191 | 1.6053
83 | -5.4924 | -2.4945 | 5.4967 | 2.4696 | 0.0042143 | -0.024919 | 0.17578 | 0.17545 | 0.17578 | 0.99068 | -0.45583 | 0.99147 | -0.45176 | 27.5515
84 | 0.11662 | 0.05525 | -0.11662 | -0.05648 | 9.9247e-07 | -0.0012307 | 0.0037572 | 0.0037727 | 0.0037727 | 0.99147 | -0.45176 | 0.99146 | -0.45169 | 1.7149
85 | 3.6773 | 1.6687 | -3.677 | -1.6718 | 0.00023588 | -0.003165 | 0.11856 | 0.1186 | 0.1186 | 0.98326 | -0.82529 | 0.98319 | -0.82562 | 18.5888
86 | -3.8253 | -1.7403 | 3.8259 | 1.7417 | 0.00057008 | 0.0013928 | 0.12338 | 0.12338 | 0.12338 | 0.98326 | -0.82529 | 0.98353 | -0.80949 | 19.1293
87 | 3.677 | 1.6718 | -3.676 | -1.6856 | 0.0010263 | -0.013739 | 0.1186 | 0.11877 | 0.11877 | 0.98319 | -0.82562 | 0.98291 | -0.82703 | 18.6161
88 | 3.676 | 1.6856 | -3.6759 | -1.6865 | 7.3688e-05 | -0.00098456 | 0.11877 | 0.11878 | 0.11878 | 0.98291 | -0.82703 | 0.98289 | -0.82713 | 18.6181
89 | 0.10849 | 0.051749 | -0.10849 | -0.052543 | 5.7194e-07 | -0.00079315 | 0.0035273 | 0.0035374 | 0.0035374 | 0.98371 | -0.80848 | 0.9837 | -0.80843 | 1.6079
90 | 0.21787 | 0.10468 | -0.21786 | -0.10479 | 9.3533e-06 | -0.0001133 | 0.007113 | 0.0071146 | 0.0071146 | 0.98095 | -0.88489 | 0.98091 | -0.88518 | 3.3879
91 | -0.21787 | -0.10468 | 0.21787 | 0.10446 | 8.8566e-06 | -0.00022056 | 0.007113 | 0.0071101 | 0.007113 | 0.98095 | -0.88489 | 0.981 | -0.88364 | 2.0323
92 | 0.084444 | 0.04018 | -0.084444 | -0.040898 | 3.1731e-07 | -0.00071846 | 0.0027521 | 0.0027613 | 0.0027613 | 0.98091 | -0.88518 | 0.9809 | -0.88515 | 1.2551
93 | -0.90658 | -0.43581 | 0.90658 | 0.43555 | 3.3372e-06 | -0.00025797 | 0.0296 | 0.029596 | 0.0296 | 0.981 | -0.88364 | 0.98101 | -0.88359 | 8.1767
94 | 0.56991 | 0.27381 | -0.56988 | -0.27532 | 3.0483e-05 | -0.0015049 | 0.018606 | 0.018625 | 0.018625 | 0.981 | -0.88364 | 0.98095 | -0.88317 | 8.4659
95 | 3.55 | 1.6256 | -3.55 | -1.6268 | 8.5026e-05 | -0.001222 | 0.11468 | 0.11469 | 0.11469 | 0.98289 | -0.82713 | 0.98286 | -0.82725 | 17.9768
96 | -0.90658 | -0.43555 | 0.90663 | 0.43177 | 4.8758e-05 | -0.0037759 | 0.029596 | 0.029548 | 0.029596 | 0.98101 | -0.88359 | 0.98106 | -0.88297 | 8.1758
97 | 0.070973 | 0.033687 | -0.070972 | -0.034374 | 2.1403e-07 | -0.00068651 | 0.0023119 | 0.0023206 | 0.0023206 | 0.98095 | -0.88317 | 0.98095 | -0.88315 | 1.0548
98 | -0.90663 | -0.43177 | 0.90664 | 0.43098 | 1.0217e-05 | -0.00079282 | 0.029548 | 0.029538 | 0.029548 | 0.98106 | -0.88297 | 0.98108 | -0.88284 | 8.1624
99 | -1.4288 | -0.68386 | 1.4289 | 0.68087 | 9.6974e-05 | -0.0029842 | 0.046608 | 0.046569 | 0.046608 | 0.98108 | -0.88284 | 0.98115 | -0.88205 | 12.8751
100 | 0.45834 | 0.22187 | -0.45834 | -0.22199 | 1.4588e-06 | -0.00011145 | 0.014982 | 0.014984 | 0.014984 | 0.98115 | -0.88205 | 0.98115 | -0.88202 | 6.8108
101 | -1.8872 | -0.90275 | 1.8877 | 0.8948 | 0.00045814 | -0.0079517 | 0.061551 | 0.061447 | 0.061551 | 0.98115 | -0.88205 | 0.98141 | -0.87921 | 17.0031
102 | -1.8877 | -0.8948 | 1.8877 | 0.89464 | 8.9812e-06 | -0.00015621 | 0.061447 | 0.061445 | 0.061447 | 0.98141 | -0.87921 | 0.98142 | -0.87915 | 16.9742
103 | 3.55 | 1.6268 | -3.5492 | -1.6249 | 0.00080077 | 0.0019257 | 0.11469 | 0.11469 | 0.11469 | 0.98286 | -0.82725 | 0.98245 | -0.85109 | 17.7821
104 | 3.3955 | 1.5505 | -3.3951 | -1.5569 | 0.00041173 | -0.0064796 | 0.10968 | 0.10976 | 0.10976 | 0.98245 | -0.85109 | 0.98233 | -0.85169 | 17.2041
105 | 3.087 | 1.4173 | -3.0866 | -1.4248 | 0.00039568 | -0.0075605 | 0.09982 | 0.099916 | 0.099916 | 0.98233 | -0.85169 | 0.9822 | -0.85231 | 15.6608
106 | 0.30814 | 0.13966 | -0.30813 | -0.1398 | 3.8226e-06 | -0.00013419 | 0.0099419 | 0.0099436 | 0.0099436 | 0.98233 | -0.85169 | 0.98231 | -0.85301 | 1.5417
107 | 0.30813 | 0.1398 | -0.30813 | -0.14379 | 2.0205e-06 | -0.0039887 | 0.0099436 | 0.0099927 | 0.0099927 | 0.98231 | -0.85301 | 0.9823 | -0.85304 | 1.5662
108 | 0.15783 | 0.070991 | -0.15783 | -0.071127 | 2.716e-06 | -0.00013554 | 0.0050859 | 0.0050875 | 0.0050875 | 0.9823 | -0.85304 | 0.98228 | -0.85361 | 1.4536
109 | 0.15783 | 0.071127 | -0.15783 | -0.076397 | 2.0166e-06 | -0.0052709 | 0.0050875 | 0.0051531 | 0.0051531 | 0.98228 | -0.85361 | 0.98226 | -0.85377 | 1.4235
110 | 3.0866 | 1.4248 | -3.0864 | -1.4275 | 0.00013969 | -0.0026652 | 0.099916 | 0.09995 | 0.09995 | 0.9822 | -0.85231 | 0.98215 | -0.85253 | 15.6661
111 | 0.19911 | 0.091163 | -0.1991 | -0.0957 | 1.0885e-05 | -0.0045364 | 0.00642 | 0.0064766 | 0.0064766 | 0.98468 | -0.11629 | 0.98463 | -0.11585 | 2.9439
112 | 0.2434 | 0.11782 | -0.24339 | -0.11788 | 5.9654e-06 | -5.7922e-05 | 0.0079276 | 0.0079284 | 0.0079284 | 0.98468 | -0.11629 | 0.98466 | -0.11646 | 3.7754
113 | -0.44251 | -0.20898 | 0.44263 | 0.1988 | 0.00012025 | -0.010188 | 0.014347 | 0.014221 | 0.014347 | 0.98468 | -0.11629 | 0.98493 | -0.1184 | 6.5213
114 | 0.1991 | 0.0957 | -0.1991 | -0.096429 | 1.7671e-06 | -0.00072891 | 0.0064766 | 0.0064859 | 0.0064859 | 0.98463 | -0.11585 | 0.98463 | -0.11578 | 2.9481
115 | -0.79361 | -0.36841 | 0.79419 | 0.35317 | 0.00057944 | -0.015239 | 0.025644 | 0.025457 | 0.025644 | 0.98493 | -0.1184 | 0.98561 | -0.12387 | 11.6563
116 | 0.35098 | 0.16961 | -0.35097 | -0.16998 | 2.8095e-06 | -0.00037244 | 0.011425 | 0.01143 | 0.01143 | 0.98493 | -0.1184 | 0.98493 | -0.11833 | 5.1953
117 | -0.79419 | -0.35317 | 0.79421 | 0.35259 | 2.1818e-05 | -0.00057861 | 0.025457 | 0.02545 | 0.025457 | 0.98561 | -0.12387 | 0.98564 | -0.12407 | 11.5714
118 | -1.0748 | -0.4885 | 1.0753 | 0.48854 | 0.00046993 | 3.8375e-05 | 0.034578 | 0.034575 | 0.034578 | 0.98564 | -0.12407 | 0.9861 | -0.1205 | 16.4659
119 | -1.0753 | -0.48854 | 1.0754 | 0.48687 | 0.00011664 | -0.0016634 | 0.034575 | 0.034555 | 0.034575 | 0.9861 | -0.1205 | 0.9862 | -0.12131 | 15.716
120 | -1.2856 | -0.58869 | 1.2862 | 0.58268 | 0.00060817 | -0.0060087 | 0.04139 | 0.041315 | 0.04139 | 0.9862 | -0.12131 | 0.98663 | -0.12487 | 18.8136
121 | 1.4755 | 0.66685 | -1.4754 | -0.66783 | 0.00013096 | -0.00097956 | 0.047341 | 0.047353 | 0.047353 | 0.98734 | -0.12754 | 0.98726 | -0.12688 | 21.5242
122 | 1.2871 | 0.57664 | -1.2868 | -0.57659 | 0.00022467 | 5.4465e-05 | 0.041238 | 0.041239 | 0.041239 | 0.98726 | -0.12688 | 0.98708 | -0.12837 | 19.6378
123 | 1.2868 | 0.57659 | -1.2862 | -0.58268 | 0.00061377 | -0.0060924 | 0.041239 | 0.041315 | 0.041315 | 0.98708 | -0.12837 | 0.98663 | -0.12487 | 18.7795
124 | -2.0499 | -0.97323 | 2.05 | 0.97262 | 4.1417e-05 | -0.00060596 | 0.066748 | 0.06674 | 0.066748 | 0.98142 | -0.87915 | 0.98144 | -0.87891 | 18.4386
125 | 0.10097 | 0.044751 | -0.10097 | -0.048143 | 2.1043e-06 | -0.0033916 | 0.0032485 | 0.0032902 | 0.0032902 | 0.98144 | -0.87891 | 0.98142 | -0.87875 | 1.4955
126 | 0.63739 | 0.28179 | -0.63728 | -0.28647 | 0.00011522 | -0.0046757 | 0.020498 | 0.020555 | 0.020555 | 0.98144 | -0.87891 | 0.98127 | -0.87763 | 9.3431
127 | -2.7883 | -1.2992 | 2.789 | 1.3007 | 0.00066947 | 0.0014951 | 0.09048 | 0.090476 | 0.09048 | 0.98144 | -0.87891 | 0.98187 | -0.8538 | 14.0279
128 | 0.10097 | 0.048143 | -0.10097 | -0.0489 | 4.7734e-07 | -0.00075723 | 0.0032902 | 0.0032998 | 0.0032998 | 0.98142 | -0.87875 | 0.98141 | -0.87871 | 1.4999
129 | 0.57022 | 0.25501 | -0.57014 | -0.25931 | 8.5078e-05 | -0.0043007 | 0.018376 | 0.018428 | 0.018428 | 0.98127 | -0.87763 | 0.98113 | -0.87653 | 8.3766
130 | 0.067056 | 0.031463 | -0.067056 | -0.032477 | 2.8114e-07 | -0.0010136 | 0.0021791 | 0.0021919 | 0.0021919 | 0.98127 | -0.87763 | 0.98127 | -0.87759 | 0.99631
131 | -2.94 | -1.3738 | 2.9401 | 1.3721 | 7.9017e-05 | -0.0016576 | 0.095409 | 0.095388 | 0.095409 | 0.98187 | -0.8538 | 0.9819 | -0.85367 | 14.9544
132 | -2.9401 | -1.3721 | 2.9407 | 1.3605 | 0.00055311 | -0.011627 | 0.095388 | 0.09524 | 0.095388 | 0.9819 | -0.85367 | 0.98209 | -0.8528 | 14.9511
133 | 0.12547 | 0.057901 | -0.12547 | -0.060732 | 2.7427e-06 | -0.0028309 | 0.0040659 | 0.0041015 | 0.0041015 | 0.98113 | -0.87653 | 0.98111 | -0.87635 | 1.8643
134 | 0.3439 | 0.15269 | -0.34386 | -0.15289 | 4.3752e-05 | -0.00020274 | 0.011071 | 0.011074 | 0.011074 | 0.98113 | -0.87653 | 0.981 | -0.87764 | 5.2732
135 | 0.10076 | 0.048715 | -0.10076 | -0.0488 | 1.4425e-06 | -8.4869e-05 | 0.0032929 | 0.003294 | 0.003294 | 0.98113 | -0.87653 | 0.98112 | -0.87662 | 1.5686
136 | 0.12547 | 0.060732 | -0.12547 | -0.060768 | 9.5761e-07 | -3.6111e-05 | 0.0041015 | 0.004102 | 0.004102 | 0.98111 | -0.87635 | 0.9811 | -0.8764 | 1.9533
137 | 0.15737 | 0.065575 | -0.15736 | -0.076114 | 1.5801e-05 | -0.010539 | 0.0050169 | 0.0051442 | 0.0051442 | 0.981 | -0.87764 | 0.98091 | -0.8769 | 2.3383
138 | 0.067395 | 0.032204 | -0.067393 | -0.032449 | 1.8428e-06 | -0.00024444 | 0.002198 | 0.0022011 | 0.0022011 | 0.981 | -0.87764 | 0.98097 | -0.87782 | 1.0482
139 | 0.11909 | 0.055114 | -0.11909 | -0.057678 | 2.2404e-06 | -0.0025639 | 0.0038616 | 0.0038939 | 0.0038939 | 0.981 | -0.87764 | 0.98098 | -0.87748 | 1.7699
140 | -0.15782 | -0.076437 | 0.15783 | 0.076397 | 1.6833e-06 | -3.9923e-05 | 0.0051536 | 0.0051531 | 0.0051536 | 0.98225 | -0.85384 | 0.98226 | -0.85377 | 2.4541
141 | -2.9407 | -1.3605 | 2.9408 | 1.357 | 0.00016779 | -0.0035354 | 0.09524 | 0.095196 | 0.09524 | 0.98209 | -0.8528 | 0.98215 | -0.85253 | 14.9279
142 | 0.15736 | 0.076114 | -0.15735 | -0.07621 | 4.0337e-06 | -9.5716e-05 | 0.0051442 | 0.0051455 | 0.0051455 | 0.98091 | -0.8769 | 0.98088 | -0.87707 | 2.4502
143 | 0.067393 | 0.032449 | -0.067392 | -0.032639 | 1.4409e-06 | -0.00019063 | 0.0022011 | 0.0022036 | 0.0022036 | 0.98097 | -0.87782 | 0.98095 | -0.87797 | 1.0493
144 | -0.15818 | -0.076612 | 0.15819 | 0.074472 | 3.252e-06 | -0.0021393 | 0.0051497 | 0.0051227 | 0.0051497 | 0.98525 | -0.64886 | 0.98527 | -0.64904 | 2.3408
145 | -0.15819 | -0.074472 | 0.15819 | 0.071994 | 3.7245e-06 | -0.0024779 | 0.0051227 | 0.0050922 | 0.0051227 | 0.98527 | -0.64904 | 0.98529 | -0.64922 | 2.3285
146 | -0.15819 | -0.071994 | 0.15819 | 0.071903 | 3.7426e-06 | -9.1563e-05 | 0.0050922 | 0.005091 | 0.0050922 | 0.98529 | -0.64922 | 0.98531 | -0.64903 | 2.4248
147 | -0.29079 | -0.13612 | 0.2908 | 0.13446 | 8.4574e-06 | -0.0016607 | 0.0094067 | 0.0093862 | 0.0094067 | 0.98531 | -0.64903 | 0.98534 | -0.64926 | 4.2758

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 15.5668 | 7.1494

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.14431 | 0.069894
1 | 0.13369 | 0.064749
2 | 0.3936 | 0.19063
3 | 0.19568 | 0.09477
4 | 0.36567 | 0.1771
5 | 0.17486 | 0.084687
6 | 0.35232 | 0.17064
7 | 0.17249 | 0.083541
8 | 0.38593 | 0.18691
9 | 0.37081 | 0.17959
10 | 0.88083 | 0.42661
11 | 0.19152 | 0.092757
12 | 0.11671 | 0.056525
13 | 0.084517 | 0.040933
14 | 0.085873 | 0.04159
15 | 0.18187 | 0.088084
16 | 0.07454 | 0.036102
17 | 0.17314 | 0.083856
18 | 0.093886 | 0.045471
19 | 0.072338 | 0.035035
20 | 0.53355 | 0.25841
21 | 0.099973 | 0.048419
22 | 0.35134 | 0.17016
23 | 0.33191 | 0.16075
24 | 0.2257 | 0.10931
25 | 0.37278 | 0.18054
26 | 0.11081 | 0.053666
27 | 0.10713 | 0.051887
28 | 0.37316 | 0.18073
29 | 0.15678 | 0.075932
30 | 0.88502 | 0.42863
31 | 0.18227 | 0.088276
32 | 0.11783 | 0.057068
33 | 0.12777 | 0.061883
34 | 0.15226 | 0.073743
35 | 0.070403 | 0.034098
36 | 0.090358 | 0.043763
37 | 0.14336 | 0.069433
38 | 0.074229 | 0.035951
39 | 0.064289 | 0.031137
40 | 0.088267 | 0.04275
41 | 0.11298 | 0.054716
42 | 0.095257 | 0.046135
43 | 0.11662 | 0.05648
44 | 0.10878 | 0.052684
45 | 0.14803 | 0.071695
46 | 0.13341 | 0.064614
47 | 0.11879 | 0.057532
48 | 0.12588 | 0.060968
49 | 0.10849 | 0.052543
50 | 0.084444 | 0.040898
51 | 0.49891 | 0.24163
52 | 0.070972 | 0.034374
53 | 0.52213 | 0.25288
54 | 0.45834 | 0.22199
55 | 0.15364 | 0.07441
56 | 0.1503 | 0.072795
57 | 0.24339 | 0.11788
58 | 0.1991 | 0.096429
59 | 0.28062 | 0.13591
60 | 0.21022 | 0.10181
61 | 0.18829 | 0.091191
62 | 0.16226 | 0.078588
63 | 0.15102 | 0.073142
64 | 0.10097 | 0.0489
65 | 0.067056 | 0.032477
66 | 0.10076 | 0.0488
67 | 0.15782 | 0.076437
68 | 0.1456 | 0.070519
69 | 0.11909 | 0.057678
70 | 0.15735 | 0.07621
71 | 0.12547 | 0.060768
72 | 0.067392 | 0.032639
73 | 0.35097 | 0.16998
74 | 0.15818 | 0.076612
75 | 0.1326 | 0.064219

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1