## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_552_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_552_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_552_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_552_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_552_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_552_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_552_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_552_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_552_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_552_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_552_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_552_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_552_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_552_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_552_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_552_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_552_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_552_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_552_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_552_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_552_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_552_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_552_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_552_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_552_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_552_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_552_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_552_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_552_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_552_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_552_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_552_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_552_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_552_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_552_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_552_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_552_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_552_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_552_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_552_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_552_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_552_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_552_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_552_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_552_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_552_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_552_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_552_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_552_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_552_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_552_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_552_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_552_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_552_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_552_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_552_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_552_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_552_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_552_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_552_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_552_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_552_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_552_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_552_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_552_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_552_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_552_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_552_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_552_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_552_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_552_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_552_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_552_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_552_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_552_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_552_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_552_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_552_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_552_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_552_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_552_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_552_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_552_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_552_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_552_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_552_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_552_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_552_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_552_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_552_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_552_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_552_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_552_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_552_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_552_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_552_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_552_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_552_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_552_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_552_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_552_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_552_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_552_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_552_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_552_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_552_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_552_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_552_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_552_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_552_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_552_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_552_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_552_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_552_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_552_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_552_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_552_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_552_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_552_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_552_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_552_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_552_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_552_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_552_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_552_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_552_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_552_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_552_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_552_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_552_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_552_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_552_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_552_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_552_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_HV_552_0_node_34 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_552_0_load_0 | 0 | 0.26544 | 0.12856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_552_0_load_19 | 4 | 0.33307 | 0.16132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_552_0_load_7 | 7 | 0.40683 | 0.19704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_552_0_load_13 | 8 | 0.27657 | 0.13395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_552_0_load_135 | 9 | 0.32052 | 0.15523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_552_0_load_20 | 10 | 0.23796 | 0.11525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_552_0_load_18 | 15 | 0.21964 | 0.10637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_552_0_load_91 | 17 | 0.22823 | 0.11054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_552_0_load_81 | 18 | 0.15797 | 0.076506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_552_0_load_14 | 19 | 0.29307 | 0.14194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_552_0_load_126 | 20 | 0.20056 | 0.097136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_552_0_load_130 | 23 | 0.1478 | 0.071582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_552_0_load_50 | 25 | 0.30563 | 0.14802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_552_0_load_92 | 26 | 0.10841 | 0.052505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_552_0_load_127 | 27 | 0.31819 | 0.15411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_552_0_load_24 | 29 | 0.23362 | 0.11315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_552_0_load_83 | 30 | 0.074732 | 0.036195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_552_0_load_82 | 31 | 0.07222 | 0.034978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_552_0_load_25 | 32 | 0.35472 | 0.1718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_552_0_load_45 | 36 | 0.37131 | 0.17983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_552_0_load_116 | 39 | 0.095528 | 0.046266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_552_0_load_125 | 41 | 0.26545 | 0.12856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_552_0_load_64 | 43 | 0.15396 | 0.074565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_552_0_load_70 | 44 | 0.32401 | 0.15692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_552_0_load_29 | 45 | 0.30783 | 0.14909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_552_0_load_123 | 51 | 0.15533 | 0.075229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_552_0_load_122 | 54 | 0.080959 | 0.03921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_552_0_load_72 | 55 | 0.39939 | 0.19343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_552_0_load_119 | 58 | 0.14957 | 0.07244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_552_0_load_136 | 59 | 0.093143 | 0.045111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_552_0_load_71 | 62 | 0.19061 | 0.092315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_552_0_load_118 | 64 | 0.078604 | 0.03807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_552_0_load_93 | 67 | 0.85725 | 0.41518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_552_0_load_133 | 69 | 0.23526 | 0.11394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_552_0_load_84 | 70 | 0.79391 | 0.38451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_552_0_load_88 | 72 | 0.077116 | 0.037349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_552_0_load_100 | 75 | 0.17958 | 0.086976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_552_0_load_124 | 76 | 0.11883 | 0.057551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_552_0_load_39 | 77 | 0.30724 | 0.1488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_552_0_load_134 | 81 | 0.16902 | 0.081859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_552_0_load_128 | 82 | 0.24156 | 0.11699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_552_0_load_49 | 83 | 0.23221 | 0.11246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_552_0_load_56 | 85 | 0.23463 | 0.11364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_552_0_load_57 | 90 | 0.3788 | 0.18346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_552_0_load_58 | 91 | 0.33416 | 0.16184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_552_0_load_129 | 94 | 0.29468 | 0.14272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_552_0_load_61 | 96 | 0.32197 | 0.15593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_552_0_load_73 | 99 | 0.37098 | 0.17967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_552_0_load_77 | 103 | 0.30763 | 0.14899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_552_0_load_132 | 106 | 0.31563 | 0.15287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_552_0_load_78 | 108 | 0.077754 | 0.037658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_552_0_load_80 | 110 | 0.35531 | 0.17209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_552_0_load_85 | 111 | 0.8141 | 0.39429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_552_0_load_117 | 113 | 0.089921 | 0.04355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_552_0_load_115 | 114 | 0.20872 | 0.10109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_552_0_load_90 | 116 | 0.1584 | 0.076719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_552_0_load_104 | 117 | 0.17714 | 0.085792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_552_0_load_96 | 119 | 0.1976 | 0.095703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_552_0_load_99 | 121 | 0.096108 | 0.046547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_552_0_load_103 | 122 | 0.099693 | 0.048284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_552_0_load_102 | 124 | 0.41237 | 0.19972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_552_0_load_107 | 126 | 1.0006 | 0.48462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_552_0_load_131 | 128 | 0.27426 | 0.13283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_552_0_load_110 | 129 | 0.16285 | 0.078873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_552_0_load_137 | 132 | 0.37873 | 0.18343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_552_0_load_139 | 133 | 0.18388 | 0.089057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 49 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_552_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.065859 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_552_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.25394 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_552_0_line_2 |  | 2 | 3 | 0.19617 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_552_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.21477 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_552_0_line_4 |  | 2 | 5 | 0.52358 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_552_0_line_5 |  | 2 | 6 | 0.21117 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_552_0_line_6 |  | 2 | 7 | 0.0424 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_552_0_line_7 |  | 3 | 20 | 0.033085 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_552_0_line_8 |  | 3 | 21 | 0.25387 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_552_0_line_9 |  | 5 | 8 | 0.004953 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_552_0_line_10 |  | 6 | 9 | 0.015133 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_552_0_line_11 |  | 10 | 11 | 0.02513 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_552_0_line_12 |  | 11 | 22 | 0.39687 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_552_0_line_13 |  | 12 | 13 | 0.7543 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_552_0_line_14 |  | 12 | 14 | 0.55829 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_552_0_line_15 |  | 12 | 15 | 0.047237 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_552_0_line_16 |  | 13 | 16 | 0.84076 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_552_0_line_17 |  | 13 | 17 | 0.044622 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_552_0_line_18 |  | 14 | 18 | 0.080851 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_552_0_line_19 |  | 14 | 19 | 0.26359 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_552_0_line_20 |  | 16 | 23 | 0.009732 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_552_0_line_21 |  | 16 | 24 | 0.76068 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_552_0_line_22 |  | 17 | 26 | 0.053118 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_552_0_line_23 |  | 18 | 31 | 0.015315 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_552_0_line_24 |  | 19 | 28 | 0.070385 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_552_0_line_25 |  | 21 | 30 | 0.0036884 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_552_0_line_26 |  | 21 | 28 | 0.26117 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_552_0_line_27 |  | 22 | 30 | 0.014187 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_552_0_line_28 |  | 24 | 25 | 0.005205 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_552_0_line_29 |  | 25 | 87 | 0.040956 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_552_0_line_30 |  | 27 | 28 | 0.22389 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_552_0_line_31 |  | 27 | 29 | 0.49581 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_552_0_line_32 |  | 31 | 108 | 0.056809 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_552_0_line_33 |  | 32 | 33 | 0.035186 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_552_0_line_34 |  | 33 | 34 | 0.43911 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_552_0_line_35 |  | 33 | 35 | 0.3312 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_552_0_line_36 |  | 34 | 36 | 0.006014 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_552_0_line_37 |  | 35 | 37 | 0.27167 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_552_0_line_38 |  | 35 | 38 | 0.25488 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_552_0_line_39 |  | 35 | 39 | 0.042529 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_552_0_line_40 |  | 37 | 40 | 0.77827 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_552_0_line_41 |  | 37 | 41 | 0.038287 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
42 | MV_552_0_line_42 |  | 37 | 42 | 0.62715 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_552_0_line_43 |  | 38 | 43 | 0.075755 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_552_0_line_44 |  | 40 | 44 | 0.032592 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_552_0_line_45 |  | 42 | 83 | 0.042933 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_552_0_line_46 |  | 42 | 79 | 0.6387 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_552_0_line_47 |  | 43 | 101 | 0.075184 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_552_0_line_48 |  | 44 | 88 | 0.051991 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_552_0_line_49 |  | 45 | 46 | 0.003505 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_552_0_line_50 |  | 46 | 47 | 0.12022 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_552_0_line_51 |  | 46 | 48 | 0.025042 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_552_0_line_52 |  | 46 | 49 | 0.3125 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_552_0_line_53 |  | 47 | 52 | 0.40918 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_552_0_line_54 |  | 47 | 53 | 0.38283 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_552_0_line_55 |  | 47 | 54 | 0.03106 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_552_0_line_56 |  | 47 | 50 | 0.079184 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_552_0_line_57 |  | 48 | 55 | 0.043202 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_552_0_line_58 |  | 49 | 56 | 0.32231 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_552_0_line_59 |  | 49 | 57 | 0.13682 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_552_0_line_60 |  | 49 | 58 | 0.0060924 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_552_0_line_61 |  | 50 | 51 | 0.001079 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_552_0_line_62 |  | 52 | 68 | 0.25559 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_552_0_line_63 |  | 52 | 69 | 0.07607 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_552_0_line_64 |  | 53 | 70 | 0.11315 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_552_0_line_65 |  | 56 | 59 | 0.002064 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_552_0_line_66 |  | 56 | 60 | 0.29368 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_552_0_line_67 |  | 56 | 61 | 0.16907 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_552_0_line_68 |  | 57 | 63 | 0.24991 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_552_0_line_69 |  | 57 | 64 | 0.026543 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_552_0_line_70 |  | 58 | 71 | 0.018206 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_552_0_line_71 |  | 60 | 62 | 0.04852 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_552_0_line_72 |  | 61 | 72 | 0.019427 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_552_0_line_73 |  | 61 | 73 | 0.21852 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_552_0_line_74 |  | 63 | 65 | 0.08903 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_552_0_line_75 |  | 63 | 66 | 0.19937 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_552_0_line_76 |  | 63 | 67 | 0.0037853 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_552_0_line_77 |  | 65 | 74 | 0.022655 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_552_0_line_78 |  | 65 | 75 | 0.025323 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_552_0_line_79 |  | 66 | 76 | 0.052671 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_552_0_line_80 |  | 68 | 114 | 0.012197 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | MV_552_0_line_81 |  | 68 | 112 | 0.45716 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_552_0_line_82 |  | 69 | 115 | 0.038425 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_552_0_line_83 |  | 70 | 111 | 0.018709 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_552_0_line_84 |  | 71 | 130 | 0.088244 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_552_0_line_85 |  | 72 | 86 | 0.045713 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_552_0_line_86 |  | 73 | 84 | 0.073089 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_552_0_line_87 |  | 74 | 117 | 0.0092234 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_552_0_line_88 |  | 75 | 118 | 0.030304 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_552_0_line_89 |  | 77 | 78 | 0.067841 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
90 | MV_552_0_line_90 |  | 78 | 79 | 0.3656 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_552_0_line_91 |  | 79 | 80 | 0.42394 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_552_0_line_92 |  | 79 | 81 | 0.024391 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
93 | MV_552_0_line_93 |  | 80 | 82 | 0.11571 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_552_0_line_94 |  | 84 | 85 | 0.003963 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_552_0_line_95 |  | 86 | 116 | 0.0038157 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_552_0_line_96 |  | 87 | 88 | 0.46021 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_552_0_line_97 |  | 87 | 89 | 0.27924 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_552_0_line_98 |  | 89 | 90 | 0.062663 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
99 | MV_552_0_line_99 |  | 91 | 92 | 0.050916 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
100 | MV_552_0_line_100 |  | 92 | 93 | 0.53563 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_552_0_line_101 |  | 93 | 94 | 0.004095 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_552_0_line_102 |  | 94 | 95 | 0.029163 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_552_0_line_103 |  | 95 | 101 | 0.52788 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_552_0_line_104 |  | 96 | 97 | 0.010629 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_552_0_line_105 |  | 97 | 98 | 0.52987 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_552_0_line_106 |  | 98 | 99 | 0.049997 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_552_0_line_107 |  | 99 | 100 | 0.049232 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_552_0_line_108 |  | 100 | 104 | 0.1765 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_552_0_line_109 |  | 100 | 105 | 0.85131 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_552_0_line_110 |  | 101 | 102 | 0.064344 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_552_0_line_111 |  | 102 | 103 | 0.065298 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_552_0_line_112 |  | 103 | 104 | 0.005044 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_552_0_line_113 |  | 105 | 106 | 0.013071 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_552_0_line_114 |  | 106 | 107 | 0.24491 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
115 | MV_552_0_line_115 |  | 107 | 115 | 0.47874 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_552_0_line_116 |  | 107 | 129 | 0.022731 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_552_0_line_117 |  | 108 | 109 | 0.016713 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_552_0_line_118 |  | 109 | 110 | 0.045724 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_552_0_line_119 |  | 112 | 113 | 0.0027853 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_552_0_line_120 |  | 117 | 124 | 0.040791 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
121 | MV_552_0_line_121 |  | 118 | 121 | 0.012406 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_552_0_line_122 |  | 118 | 120 | 0.037845 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_552_0_line_123 |  | 119 | 120 | 0.021968 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_552_0_line_124 |  | 122 | 123 | 0.0087864 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_552_0_line_125 |  | 122 | 124 | 0.030075 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
126 | MV_552_0_line_126 |  | 123 | 125 | 0.01931 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_552_0_line_127 |  | 125 | 126 | 0.043997 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_552_0_line_128 |  | 126 | 127 | 0.065184 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
129 | MV_552_0_line_129 |  | 127 | 128 | 0.009615 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_552_0_line_130 |  | 130 | 131 | 0.10301 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_552_0_line_131 |  | 130 | 132 | 0.006575 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_552_0_line_132 |  | 131 | 133 | 0.032777 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_552_0_trafo_34 | 25 MVA 110/20 kV | 134 | 49 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2686177.7216 | 1250955.3526
1 | 2686171.3023 | 1251020.8975
2 | 2686407.7957 | 1251113.3881
3 | 2686457.3702 | 1250923.5902
4 | 2686332.2584 | 1251314.439
5 | 2685958.8174 | 1250844.0345
6 | 2686213.97 | 1251197.2065
7 | 2686393.8423 | 1251153.426
8 | 2685957.0501 | 1250839.4054
9 | 2686200.4675 | 1251190.2938
10 | 2686324.3547 | 1250706.7886
11 | 2686347.2177 | 1250696.3577
12 | 2686599.0364 | 1251230.4788
13 | 2686807.0526 | 1251655.3765
14 | 2686853.5246 | 1251141.9136
15 | 2686604.8858 | 1251271.84
16 | 2686599.3076 | 1252015.6209
17 | 2686816.7628 | 1251698.9295
18 | 2686925.2601 | 1251161.8243
19 | 2686819.9368 | 1250880.4686
20 | 2686456.3278 | 1250890.539
21 | 2686578.6748 | 1250798.9225
22 | 2686573.33 | 1250781.8649
23 | 2686604.2908 | 1252007.254
24 | 2686746.9545 | 1252242.6302
25 | 2686749.4368 | 1252238.0519
26 | 2686768.0607 | 1251720.1333
27 | 2686635.1064 | 1251084.3401
28 | 2686750.5932 | 1250892.529
29 | 2686611.9487 | 1250589.0727
30 | 2686577.572 | 1250795.4029
31 | 2686939.5622 | 1251156.3474
32 | 2687304.0504 | 1252298.6443
33 | 2687310.4765 | 1252264.9345
34 | 2687066.9069 | 1252049.465
35 | 2687420.9485 | 1252458.2991
36 | 2687063.7213 | 1252044.3587
37 | 2687541.6818 | 1252656.4546
38 | 2687579.9185 | 1252427.6566
39 | 2687412.1594 | 1252498.4444
40 | 2687013.6619 | 1252573.5029
41 | 2687574.3983 | 1252636.5674
42 | 2687362.0829 | 1252665.7221
43 | 2687606.0208 | 1252356.5217
44 | 2686994.6171 | 1252547.0143
45 | 2687204.2667 | 1251700.6536
46 | 2687201.8366 | 1251703.1864
47 | 2687234.1892 | 1251619.1099
48 | 2687219.8242 | 1251720.6087
49 | 2686999.038 | 1251672.7827
50 | 2687191.7452 | 1251631.8839
51 | 2687191.451 | 1251630.8454
52 | 2687539.9724 | 1251620.8313
53 | 2687216.1306 | 1251431.7133
54 | 2687217.7002 | 1251645.4135
55 | 2687251.7763 | 1251749.7901
56 | 2687117.4984 | 1251855.6504
57 | 2686953.3393 | 1251740.2076
58 | 2687000.6574 | 1251668.8053
59 | 2687116.8706 | 1251853.6841
60 | 2687270.744 | 1252013.6251
61 | 2687066.5792 | 1251958.8136
62 | 2687295.672 | 1252055.2794
63 | 2686774.3834 | 1251827.9398
64 | 2686942.4693 | 1251715.9922
65 | 2686769.9228 | 1251891.7895
66 | 2686634.6684 | 1251899.0939
67 | 2686771.5212 | 1251825.4627
68 | 2687750.8783 | 1251476.452
69 | 2687615.8431 | 1251626.3345
70 | 2687327.3367 | 1251418.2574
71 | 2686993.8949 | 1251651.9025
72 | 2687085.1122 | 1251952.9896
73 | 2686996.0283 | 1252090.3439
74 | 2686791.418 | 1251884.6878
75 | 2686746.6543 | 1251901.7814
76 | 2686660.5123 | 1251945.0288
77 | 2687817.4467 | 1252853.2631
78 | 2687752.1127 | 1252834.9923
79 | 2687575.2074 | 1252967.5871
80 | 2687401.7784 | 1253136.177
81 | 2687555.4504 | 1252953.2842
82 | 2687382.0822 | 1253022.1551
83 | 2687396.0397 | 1252691.9706
84 | 2687017.1033 | 1252151.8667
85 | 2687018.8018 | 1252155.4499
86 | 2687119.4633 | 1251957.0673
87 | 2686785.0673 | 1252258.2445
88 | 2686951.6404 | 1252517.9169
89 | 2686945.8076 | 1252353.3619
90 | 2686984.7024 | 1252402.4923
91 | 2688346.7115 | 1251882.8356
92 | 2688313.2222 | 1251921.1878
93 | 2688073.5825 | 1252174.1806
94 | 2688069.5203 | 1252174.7873
95 | 2688076.8683 | 1252202.9291
96 | 2687370.1349 | 1251893.9099
97 | 2687375.0834 | 1251903.3233
98 | 2687688.2918 | 1251918.4722
99 | 2687721.1781 | 1251956.2098
100 | 2687682.7688 | 1251987.1427
101 | 2687632.2273 | 1252286.0334
102 | 2687650.7105 | 1252224.3932
103 | 2687664.8476 | 1252160.6427
104 | 2687666.15 | 1252155.7694
105 | 2688055.5428 | 1251685.93
106 | 2688058.1111 | 1251673.114
107 | 2687884.6032 | 1251500.2627
108 | 2686996.3022 | 1251159.154
109 | 2687012.3303 | 1251154.4191
110 | 2686992.2232 | 1251114.1046
111 | 2687346.0127 | 1251417.1489
112 | 2687763.6934 | 1251149.594
113 | 2687765.3563 | 1251151.8284
114 | 2687762.4472 | 1251472.5871
115 | 2687623.4077 | 1251664.0082
116 | 2687123.091 | 1251955.8844
117 | 2686796.2872 | 1251891.6806
118 | 2686721.3144 | 1251914.9177
119 | 2686719.4264 | 1251956.0037
120 | 2686739.8592 | 1251947.9363
121 | 2686715.0937 | 1251904.1741
122 | 2686793.4451 | 1251962.0642
123 | 2686795.6466 | 1251970.5703
124 | 2686790.8212 | 1251932.1038
125 | 2686807.7914 | 1251985.4928
126 | 2686849.7338 | 1251972.2052
127 | 2686864.2146 | 1251908.6503
128 | 2686873.3983 | 1251905.716
129 | 2687864.2666 | 1251495.2337
130 | 2686964.9203 | 1251606.4318
131 | 2686906.9746 | 1251549.6165
132 | 2686971.0619 | 1251604.0534
133 | 2686876.444 | 1251561.767
134 | 2686999.038 | 1251672.7827

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98091 | -0.24591 | 0.26544 | 0.12856
1 | 0.98095 | -0.24569 | 0 | 0
2 | 0.98108 | -0.24484 | 0 | 0
3 | 0.9817 | -0.24086 | 0 | 0
4 | 0.98094 | -0.24574 | 0.33307 | 0.16132
5 | 0.98079 | -0.24668 | 0 | 0
6 | 0.98095 | -0.2457 | 0 | 0
7 | 0.98105 | -0.24506 | 0.40683 | 0.19704
8 | 0.98079 | -0.24666 | 0.27657 | 0.13395
9 | 0.98094 | -0.24564 | 0.32052 | 0.15523
10 | 0.98216 | -0.2453 | 0.23796 | 0.11525
11 | 0.98217 | -0.24537 | 0 | 0
12 | 0.98752 | -0.26369 | 0 | 0
13 | 0.98911 | -0.24597 | 0 | 0
14 | 0.98491 | -0.24005 | 0 | 0
15 | 0.98751 | -0.26356 | 0.21964 | 0.10637
16 | 0.98989 | -0.23151 | 0 | 0
17 | 0.98909 | -0.2458 | 0.22823 | 0.11054
18 | 0.98484 | -0.2394 | 0.15797 | 0.076506
19 | 0.98338 | -0.25041 | 0.29307 | 0.14194
20 | 0.98169 | -0.24078 | 0.20056 | 0.097136
21 | 0.98229 | -0.24645 | 0 | 0
22 | 0.98229 | -0.24641 | 0 | 0
23 | 0.98989 | -0.2315 | 0.1478 | 0.071582
24 | 0.99061 | -0.21761 | 0 | 0
25 | 0.99061 | -0.21751 | 0.30563 | 0.14802
26 | 0.98909 | -0.24573 | 0.10841 | 0.052505
27 | 0.98276 | -0.25448 | 0.31819 | 0.15411
28 | 0.98301 | -0.25292 | 0 | 0
29 | 0.98254 | -0.25595 | 0.23362 | 0.11315
30 | 0.98229 | -0.24644 | 0.074732 | 0.036195
31 | 0.98483 | -0.23931 | 0.07222 | 0.034978
32 | 0.99246 | -0.17994 | 0.35472 | 0.1718
33 | 0.99248 | -0.18009 | 0 | 0
34 | 0.99239 | -0.18109 | 0 | 0
35 | 0.99253 | -0.17908 | 0 | 0
36 | 0.99239 | -0.18107 | 0.37131 | 0.17983
37 | 0.99215 | -0.18687 | 0 | 0
38 | 0.99294 | -0.17084 | 0 | 0
39 | 0.99253 | -0.17903 | 0.095528 | 0.046266
40 | 0.99125 | -0.20493 | 0 | 0
41 | 0.99213 | -0.18699 | 0.26545 | 0.12856
42 | 0.99139 | -0.18133 | 0 | 0
43 | 0.99306 | -0.16838 | 0.15396 | 0.074565
44 | 0.99121 | -0.20567 | 0.32401 | 0.15692
45 | 0.99915 | -0.017266 | 0.30783 | 0.14909
46 | 0.99915 | -0.017278 | 0 | 0
47 | 0.99884 | -0.023591 | 0 | 0
48 | 0.99914 | -0.017161 | 0 | 0
49 | 1 | 0 | -17.8052 | -7.795
50 | 0.99883 | -0.023448 | 0 | 0
51 | 0.99883 | -0.023446 | 0.15533 | 0.075229
52 | 0.99796 | -0.042104 | 0 | 0
53 | 0.99806 | -0.016391 | 0 | 0
54 | 0.99884 | -0.023562 | 0.080959 | 0.03921
55 | 0.99912 | -0.016955 | 0.39939 | 0.19343
56 | 0.99969 | 0.0023985 | 0 | 0
57 | 0.99939 | 0.0055259 | 0 | 0
58 | 0.99999 | 4.9575e-05 | 0.14957 | 0.07244
59 | 0.99969 | 0.0024008 | 0.093143 | 0.045111
60 | 0.99962 | 0.0029814 | 0 | 0
61 | 0.99959 | 0.0032347 | 0 | 0
62 | 0.99961 | 0.0030903 | 0.19061 | 0.092315
63 | 0.99831 | 0.015484 | 0 | 0
64 | 0.99939 | 0.0055504 | 0.078604 | 0.03807
65 | 0.99803 | 0.018051 | 0 | 0
66 | 0.99828 | 0.015722 | 0 | 0
67 | 0.9983 | 0.015523 | 0.85725 | 0.41518
68 | 0.99781 | -0.043273 | 0 | 0
69 | 0.9976 | -0.055468 | 0.23526 | 0.11394
70 | 0.99783 | -0.014219 | 0.79391 | 0.38451
71 | 0.99998 | 0.00016548 | 0 | 0
72 | 0.99959 | 0.0032877 | 0.077116 | 0.037349
73 | 0.99953 | 0.0037867 | 0 | 0
74 | 0.99797 | 0.018582 | 0 | 0
75 | 0.99801 | 0.01819 | 0.17958 | 0.086976
76 | 0.99827 | 0.015795 | 0.11883 | 0.057551
77 | 0.99063 | -0.17582 | 0.30724 | 0.1488
78 | 0.99067 | -0.17557 | 0 | 0
79 | 0.99081 | -0.17683 | 0 | 0
80 | 0.99068 | -0.17572 | 0 | 0
81 | 0.9908 | -0.17688 | 0.16902 | 0.081859
82 | 0.99062 | -0.17607 | 0.24156 | 0.11699
83 | 0.99138 | -0.18121 | 0.23221 | 0.11246
84 | 0.99951 | 0.0039875 | 0 | 0
85 | 0.9995 | 0.0039986 | 0.23463 | 0.11364
86 | 0.99958 | 0.0033726 | 0 | 0
87 | 0.99066 | -0.21671 | 0 | 0
88 | 0.99116 | -0.2068 | 0 | 0
89 | 0.99063 | -0.21714 | 0 | 0
90 | 0.99059 | -0.21743 | 0.3788 | 0.18346
91 | 0.99303 | -0.16855 | 0.33416 | 0.16184
92 | 0.99307 | -0.16834 | 0 | 0
93 | 0.9931 | -0.16756 | 0 | 0
94 | 0.99311 | -0.16755 | 0.29468 | 0.14272
95 | 0.99311 | -0.16747 | 0 | 0
96 | 0.99368 | -0.15532 | 0.32197 | 0.15593
97 | 0.99369 | -0.15537 | 0 | 0
98 | 0.99372 | -0.15462 | 0 | 0
99 | 0.99373 | -0.15454 | 0.37098 | 0.17967
100 | 0.99373 | -0.15438 | 0 | 0
101 | 0.99318 | -0.1659 | 0 | 0
102 | 0.99329 | -0.16357 | 0 | 0
103 | 0.9934 | -0.1612 | 0.30763 | 0.14899
104 | 0.99341 | -0.16101 | 0 | 0
105 | 0.99539 | -0.11959 | 0 | 0
106 | 0.99542 | -0.11905 | 0.31563 | 0.15287
107 | 0.99654 | -0.07767 | 0 | 0
108 | 0.98478 | -0.23962 | 0.077754 | 0.037658
109 | 0.98477 | -0.23955 | 0 | 0
110 | 0.98475 | -0.23935 | 0.35531 | 0.17209
111 | 0.99781 | -0.014036 | 0.8141 | 0.39429
112 | 0.99776 | -0.04294 | 0 | 0
113 | 0.99776 | -0.042937 | 0.089921 | 0.04355
114 | 0.99781 | -0.043303 | 0.20872 | 0.10109
115 | 0.99752 | -0.057122 | 0 | 0
116 | 0.99958 | 0.0033798 | 0.1584 | 0.076719
117 | 0.99795 | 0.018798 | 0.17714 | 0.085792
118 | 0.998 | 0.018293 | 0 | 0
119 | 0.99799 | 0.018433 | 0.1976 | 0.095703
120 | 0.99799 | 0.018381 | 0 | 0
121 | 0.998 | 0.018308 | 0.096108 | 0.046547
122 | 0.99773 | 0.017399 | 0.099693 | 0.048284
123 | 0.99771 | 0.017533 | 0 | 0
124 | 0.99781 | 0.017906 | 0.41237 | 0.19972
125 | 0.99768 | 0.017827 | 0 | 0
126 | 0.99761 | 0.018498 | 1.0006 | 0.48462
127 | 0.99758 | 0.01828 | 0 | 0
128 | 0.99757 | 0.018312 | 0.27426 | 0.13283
129 | 0.99653 | -0.077626 | 0.16285 | 0.078873
130 | 0.99992 | 0.00073447 | 0 | 0
131 | 0.99989 | 0.00094792 | 0 | 0
132 | 0.99992 | 0.00076423 | 0.37873 | 0.18343
133 | 0.99989 | 0.0010192 | 0.18388 | 0.089057
134 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.26544 | -0.12856 | 0.26545 | 0.12849 | 8.8392e-06 | -7.0116e-05 | 0.0086797 | 0.0086788 | 0.0086797 | 0.98091 | -0.24591 | 0.98095 | -0.24569 | 4.1332
1 | -0.26545 | -0.12849 | 0.26549 | 0.12822 | 3.4063e-05 | -0.00027041 | 0.0086788 | 0.008675 | 0.0086788 | 0.98095 | -0.24569 | 0.98108 | -0.24484 | 4.1327
2 | -1.6027 | -0.77427 | 1.6036 | 0.77464 | 0.00095859 | 0.00037488 | 0.052372 | 0.052369 | 0.052372 | 0.98108 | -0.24484 | 0.9817 | -0.24086 | 24.939
3 | 0.33312 | 0.1611 | -0.33307 | -0.16132 | 4.5375e-05 | -0.00021833 | 0.010888 | 0.010891 | 0.010891 | 0.98108 | -0.24484 | 0.98094 | -0.24574 | 5.1862
4 | 0.27665 | 0.13328 | -0.27657 | -0.13384 | 7.6227e-05 | -0.0005537 | 0.0090357 | 0.0090434 | 0.0090434 | 0.98108 | -0.24484 | 0.98079 | -0.24668 | 4.3064
5 | 0.32056 | 0.15467 | -0.32052 | -0.15489 | 4.1279e-05 | -0.00021676 | 0.010473 | 0.010476 | 0.010476 | 0.98108 | -0.24484 | 0.98095 | -0.2457 | 4.9885
6 | 0.40685 | 0.197 | -0.40683 | -0.19704 | 1.3365e-05 | -4.0347e-05 | 0.013301 | 0.013301 | 0.013301 | 0.98108 | -0.24484 | 0.98105 | -0.24506 | 6.334
7 | 0.20056 | 0.096375 | -0.20056 | -0.097136 | 1.8938e-06 | -0.00076072 | 0.0065433 | 0.006553 | 0.006553 | 0.9817 | -0.24086 | 0.98169 | -0.24078 | 2.9786
8 | -1.8042 | -0.87102 | 1.8054 | 0.86552 | 0.0011748 | -0.0054966 | 0.058912 | 0.058838 | 0.058912 | 0.9817 | -0.24086 | 0.98229 | -0.24645 | 26.7783
9 | 0.27657 | 0.13384 | -0.27657 | -0.13395 | 5.4084e-07 | -0.0001136 | 0.0090434 | 0.0090448 | 0.0090448 | 0.98079 | -0.24668 | 0.98079 | -0.24666 | 4.1113
10 | 0.32052 | 0.15489 | -0.32052 | -0.15523 | 2.2181e-06 | -0.00034702 | 0.010476 | 0.01048 | 0.01048 | 0.98095 | -0.2457 | 0.98094 | -0.24564 | 4.7638
11 | -0.23796 | -0.11525 | 0.23796 | 0.11467 | 2.0241e-06 | -0.00057819 | 0.0077711 | 0.0077637 | 0.0077711 | 0.98216 | -0.2453 | 0.98217 | -0.24537 | 3.5323
12 | -0.23796 | -0.11467 | 0.23799 | 0.10554 | 3.1465e-05 | -0.0091326 | 0.0077637 | 0.0076509 | 0.0077637 | 0.98217 | -0.24537 | 0.98229 | -0.24641 | 3.529
13 | -3.8634 | -1.8256 | 3.8691 | 1.8045 | 0.0056703 | -0.021156 | 0.12491 | 0.1246 | 0.12491 | 0.98752 | -0.26369 | 0.98911 | -0.24597 | 34.506
14 | 3.6438 | 1.7204 | -3.6334 | -1.7302 | 0.010355 | -0.009893 | 0.11779 | 0.11795 | 0.11795 | 0.98752 | -0.26369 | 0.98491 | -0.24005 | 53.6156
15 | 0.21964 | 0.10528 | -0.21964 | -0.10637 | 3.2031e-06 | -0.0010989 | 0.00712 | 0.007134 | 0.007134 | 0.98752 | -0.26369 | 0.98751 | -0.26356 | 3.2427
16 | -4.2058 | -1.9652 | 4.2086 | 1.9049 | 0.0028082 | -0.060318 | 0.13549 | 0.13472 | 0.13549 | 0.98911 | -0.24597 | 0.98989 | -0.23151 | 16.0909
17 | 0.33664 | 0.16076 | -0.33664 | -0.1618 | 7.0703e-06 | -0.0010402 | 0.010888 | 0.010901 | 0.010901 | 0.98911 | -0.24597 | 0.98909 | -0.2458 | 4.955
18 | 0.66334 | 0.31752 | -0.66329 | -0.31938 | 5.0204e-05 | -0.0018576 | 0.021555 | 0.021579 | 0.021579 | 0.98491 | -0.24005 | 0.98484 | -0.2394 | 9.8085
19 | 2.9701 | 1.4127 | -2.9657 | -1.4103 | 0.0043645 | 0.002429 | 0.096399 | 0.096403 | 0.096403 | 0.98491 | -0.24005 | 0.98338 | -0.25041 | 45.9063
20 | 0.1478 | 0.071354 | -0.1478 | -0.071582 | 2.978e-07 | -0.0002276 | 0.0047862 | 0.0047891 | 0.0047891 | 0.98989 | -0.23151 | 0.98989 | -0.2315 | 2.1768
21 | -4.3564 | -1.9763 | 4.3591 | 1.9218 | 0.0026959 | -0.054516 | 0.1395 | 0.13882 | 0.1395 | 0.98989 | -0.23151 | 0.99061 | -0.21761 | 16.5681
22 | 0.10841 | 0.051265 | -0.10841 | -0.052505 | 8.7253e-07 | -0.0012405 | 0.0035 | 0.0035156 | 0.0035156 | 0.98909 | -0.2458 | 0.98909 | -0.24573 | 1.598
23 | 0.50532 | 0.24287 | -0.50532 | -0.24323 | 5.5234e-06 | -0.00035302 | 0.016434 | 0.016439 | 0.016439 | 0.98484 | -0.2394 | 0.98483 | -0.23931 | 7.4721
24 | 2.6727 | 1.2684 | -2.6717 | -1.2678 | 0.0009458 | 0.0005112 | 0.086844 | 0.086845 | 0.086845 | 0.98338 | -0.25041 | 0.98301 | -0.25292 | 41.3549
25 | 0.31272 | 0.14132 | -0.31272 | -0.1414 | 5.0088e-07 | -8.4824e-05 | 0.010085 | 0.010086 | 0.010086 | 0.98229 | -0.24645 | 0.98229 | -0.24644 | 4.5846
26 | -2.1181 | -1.0068 | 2.1197 | 1.0013 | 0.0016544 | -0.0055305 | 0.068921 | 0.068845 | 0.068921 | 0.98229 | -0.24645 | 0.98301 | -0.25292 | 31.3276
27 | -0.23799 | -0.10554 | 0.23799 | 0.10521 | 1.1081e-06 | -0.00032651 | 0.0076509 | 0.007647 | 0.0076509 | 0.98229 | -0.24641 | 0.98229 | -0.24644 | 3.4777
28 | -4.3591 | -1.9218 | 4.3591 | 1.9214 | 1.8357e-05 | -0.0003734 | 0.13882 | 0.13882 | 0.13882 | 0.99061 | -0.21761 | 0.99061 | -0.21751 | 16.4875
29 | -4.6647 | -2.0694 | 4.6649 | 2.0665 | 0.00016571 | -0.0029187 | 0.14871 | 0.14867 | 0.14871 | 0.99061 | -0.21751 | 0.99066 | -0.21671 | 17.6616
30 | -0.55186 | -0.26671 | 0.55199 | 0.26654 | 0.00012928 | -0.00017724 | 0.018004 | 0.018001 | 0.018004 | 0.98276 | -0.25448 | 0.98301 | -0.25292 | 8.5734
31 | 0.23367 | 0.11261 | -0.23362 | -0.11315 | 5.1332e-05 | -0.00053939 | 0.0076192 | 0.0076265 | 0.0076265 | 0.98276 | -0.25448 | 0.98254 | -0.25595 | 3.6317
32 | 0.4331 | 0.20825 | -0.43308 | -0.2083 | 2.0085e-05 | -5.3193e-05 | 0.014086 | 0.014087 | 0.014087 | 0.98483 | -0.23931 | 0.98478 | -0.23962 | 6.7082
33 | -0.35472 | -0.1718 | 0.35472 | 0.17097 | 6.1677e-06 | -0.00082568 | 0.011464 | 0.011453 | 0.011464 | 0.99246 | -0.17994 | 0.99248 | -0.18009 | 5.2109
34 | 0.37134 | 0.16488 | -0.37131 | -0.17969 | 3.0068e-05 | -0.014815 | 0.011818 | 0.011999 | 0.011999 | 0.99248 | -0.18009 | 0.99239 | -0.18109 | 3.3147
35 | -0.72606 | -0.33585 | 0.72609 | 0.31095 | 3.2393e-05 | -0.024897 | 0.023268 | 0.022973 | 0.023268 | 0.99248 | -0.18009 | 0.99253 | -0.17908 | 2.7634
36 | 0.37131 | 0.17969 | -0.37131 | -0.17983 | 1.1562e-06 | -0.00014107 | 0.011999 | 0.012001 | 0.012001 | 0.99239 | -0.18109 | 0.99239 | -0.18107 | 5.455
37 | 6.5934 | 2.8138 | -6.5912 | -2.8323 | 0.0021636 | -0.018453 | 0.2085 | 0.20873 | 0.20873 | 0.99253 | -0.17908 | 0.99215 | -0.18687 | 24.7902
38 | -7.415 | -3.17 | 7.4176 | 3.1532 | 0.0025635 | -0.016839 | 0.23455 | 0.23433 | 0.23455 | 0.99253 | -0.17908 | 0.99294 | -0.17084 | 27.8557
39 | 0.095529 | 0.045266 | -0.095528 | -0.046266 | 5.3889e-07 | -0.0010001 | 0.0030746 | 0.0030871 | 0.0030871 | 0.99253 | -0.17908 | 0.99253 | -0.17903 | 1.4032
40 | 5.3744 | 2.2927 | -5.3703 | -2.3474 | 0.0041327 | -0.054685 | 0.17001 | 0.17068 | 0.17068 | 0.99215 | -0.18687 | 0.99125 | -0.20493 | 20.2711
41 | 0.26545 | 0.12852 | -0.26545 | -0.12856 | 5.0236e-06 | -4.1844e-05 | 0.0085813 | 0.0085818 | 0.0085818 | 0.99215 | -0.18687 | 0.99213 | -0.18699 | 4.0866
42 | 0.95135 | 0.41106 | -0.95058 | -0.42556 | 0.0007656 | -0.014501 | 0.030154 | 0.030326 | 0.030326 | 0.99215 | -0.18687 | 0.99139 | -0.18133 | 13.7847
43 | -7.4176 | -3.1532 | 7.4183 | 3.1482 | 0.000761 | -0.0050085 | 0.23433 | 0.23426 | 0.23433 | 0.99294 | -0.17084 | 0.99306 | -0.16838 | 27.8297
44 | 5.3703 | 2.3474 | -5.3701 | -2.3497 | 0.00017379 | -0.0022871 | 0.17068 | 0.17071 | 0.17071 | 0.99125 | -0.20493 | 0.99121 | -0.20567 | 20.2745
45 | 0.23221 | 0.11146 | -0.23221 | -0.11246 | 3.2295e-06 | -0.0010065 | 0.0075001 | 0.0075128 | 0.0075128 | 0.99139 | -0.18133 | 0.99138 | -0.18121 | 3.4149
46 | 0.71837 | 0.3141 | -0.71792 | -0.32895 | 0.00044785 | -0.014847 | 0.02283 | 0.023008 | 0.023008 | 0.99139 | -0.18133 | 0.99081 | -0.17683 | 10.4582
47 | -7.5723 | -3.2228 | 7.5731 | 3.2178 | 0.0007872 | -0.0049428 | 0.23923 | 0.23916 | 0.23923 | 0.99306 | -0.16838 | 0.99318 | -0.1659 | 28.4119
48 | 5.0461 | 2.1927 | -5.0459 | -2.1964 | 0.00024435 | -0.0036783 | 0.16024 | 0.16028 | 0.16028 | 0.99121 | -0.20567 | 0.99116 | -0.2068 | 19.0357
49 | -0.30783 | -0.14909 | 0.30783 | 0.149 | 4.5689e-07 | -8.3408e-05 | 0.009882 | 0.009881 | 0.009882 | 0.99915 | -0.017266 | 0.99915 | -0.017278 | 4.4918
50 | 12.1085 | 5.1138 | -12.1053 | -5.1201 | 0.0031736 | -0.0062531 | 0.37976 | 0.37986 | 0.37986 | 0.99915 | -0.017278 | 0.99884 | -0.023591 | 45.1142
51 | 0.3994 | 0.19181 | -0.3994 | -0.19241 | 5.4817e-06 | -0.00059527 | 0.012801 | 0.012809 | 0.012809 | 0.99915 | -0.017278 | 0.99914 | -0.017161 | 5.8222
52 | -12.8157 | -5.4546 | 12.8249 | 5.4393 | 0.0092547 | -0.01536 | 0.40241 | 0.40215 | 0.40241 | 0.99915 | -0.017278 | 1 | 0 | 47.7927
53 | 10.2592 | 4.2412 | -10.2515 | -4.2653 | 0.0077163 | -0.024079 | 0.32084 | 0.32118 | 0.32118 | 0.99884 | -0.023591 | 0.99796 | -0.042104 | 38.1454
54 | 1.6098 | 0.76708 | -1.6084 | -0.77579 | 0.0013604 | -0.0087085 | 0.051537 | 0.051651 | 0.051651 | 0.99884 | -0.023591 | 0.99806 | -0.016391 | 23.4775
55 | 0.080959 | 0.03847 | -0.080959 | -0.03921 | 2.7925e-07 | -0.00073978 | 0.0025905 | 0.0025998 | 0.0025998 | 0.99884 | -0.023591 | 0.99884 | -0.023562 | 1.1817
56 | 0.15533 | 0.073318 | -0.15533 | -0.075203 | 2.6173e-06 | -0.0018854 | 0.0049642 | 0.0049877 | 0.0049877 | 0.99884 | -0.023591 | 0.99883 | -0.023448 | 2.2671
57 | 0.3994 | 0.19241 | -0.39939 | -0.19343 | 9.4719e-06 | -0.0010269 | 0.012809 | 0.012822 | 0.012822 | 0.99914 | -0.017161 | 0.99912 | -0.016955 | 5.8281
58 | 0.75424 | 0.33659 | -0.75399 | -0.34421 | 0.00024554 | -0.0076203 | 0.023843 | 0.023934 | 0.023934 | 1 | 0 | 0.99969 | 0.0023985 | 10.8791
59 | 3.4998 | 1.6697 | -3.4975 | -1.6723 | 0.0022896 | -0.0025857 | 0.11194 | 0.11198 | 0.11198 | 1 | 0 | 0.99939 | 0.0055259 | 50.8998
60 | 0.71224 | 0.33886 | -0.71224 | -0.339 | 4.2169e-06 | -0.00014421 | 0.022769 | 0.022771 | 0.022771 | 1 | 0 | 0.99999 | 4.9575e-05 | 10.3504
61 | 0.15533 | 0.075203 | -0.15533 | -0.075229 | 3.6017e-08 | -2.5691e-05 | 0.0049877 | 0.004988 | 0.004988 | 0.99883 | -0.023448 | 0.99883 | -0.023446 | 2.2673
62 | 0.29869 | 0.13342 | -0.29865 | -0.13369 | 4.0793e-05 | -0.00027828 | 0.0094628 | 0.0094664 | 0.0094664 | 0.99796 | -0.042104 | 0.99781 | -0.043273 | 4.5078
63 | 9.9528 | 4.1319 | -9.9502 | -4.1283 | 0.0026345 | 0.0036182 | 0.31172 | 0.31173 | 0.31173 | 0.99796 | -0.042104 | 0.9976 | -0.055468 | 38.0154
64 | 1.6084 | 0.77579 | -1.608 | -0.77836 | 0.00040324 | -0.0025708 | 0.051651 | 0.051684 | 0.051684 | 0.99806 | -0.016391 | 0.99783 | -0.014219 | 23.4929
65 | 0.093143 | 0.045062 | -0.093143 | -0.045111 | 2.4688e-08 | -4.9243e-05 | 0.0029878 | 0.0029885 | 0.0029885 | 0.99969 | 0.0023985 | 0.99969 | 0.0024008 | 1.3584
66 | 0.19062 | 0.084155 | -0.19061 | -0.091158 | 1.4392e-05 | -0.007003 | 0.006017 | 0.0061016 | 0.0061016 | 0.99969 | 0.0023985 | 0.99962 | 0.0029814 | 2.7734
67 | 0.47023 | 0.215 | -0.47017 | -0.21902 | 5.0479e-05 | -0.0040189 | 0.01493 | 0.014979 | 0.014979 | 0.99969 | 0.0023985 | 0.99959 | 0.0032347 | 6.8087
68 | 3.4189 | 1.6349 | -3.4149 | -1.6396 | 0.0040004 | -0.0047664 | 0.10946 | 0.10954 | 0.10954 | 0.99939 | 0.0055259 | 0.99831 | 0.015484 | 49.7905
69 | 0.078604 | 0.037437 | -0.078604 | -0.03807 | 2.2481e-07 | -0.00063291 | 0.0025149 | 0.0025228 | 0.0025228 | 0.99939 | 0.0055259 | 0.99939 | 0.0055504 | 1.1467
70 | 0.56267 | 0.26656 | -0.56266 | -0.26699 | 7.854e-06 | -0.00043235 | 0.017973 | 0.017979 | 0.017979 | 0.99999 | 4.9575e-05 | 0.99998 | 0.00016548 | 8.1722
71 | 0.19061 | 0.091158 | -0.19061 | -0.092315 | 2.4172e-06 | -0.0011569 | 0.0061016 | 0.0061161 | 0.0061161 | 0.99962 | 0.0029814 | 0.99961 | 0.0030903 | 2.78
72 | 0.23552 | 0.11242 | -0.23552 | -0.11289 | 1.4743e-06 | -0.00046301 | 0.0075369 | 0.0075427 | 0.0075427 | 0.99959 | 0.0032347 | 0.99959 | 0.0032877 | 3.4285
73 | 0.23465 | 0.10659 | -0.23464 | -0.1118 | 1.6298e-05 | -0.005208 | 0.007443 | 0.0075065 | 0.0075065 | 0.99959 | 0.0032347 | 0.99953 | 0.0037867 | 3.412
74 | 2.4388 | 1.173 | -2.4381 | -1.1749 | 0.00072808 | -0.0019019 | 0.078254 | 0.078281 | 0.078281 | 0.99831 | 0.015484 | 0.99803 | 0.018051 | 35.5823
75 | 0.11883 | 0.051555 | -0.11883 | -0.056298 | 3.79e-06 | -0.0047428 | 0.0037457 | 0.0038024 | 0.0038024 | 0.99831 | 0.015484 | 0.99828 | 0.015722 | 1.7284
76 | 0.85725 | 0.41509 | -0.85725 | -0.41518 | 3.8334e-06 | -8.8934e-05 | 0.027542 | 0.027543 | 0.027543 | 0.99831 | 0.015484 | 0.9983 | 0.015523 | 12.5195
77 | 1.9648 | 0.9487 | -1.9646 | -0.9492 | 0.00012046 | -0.00050302 | 0.063108 | 0.063115 | 0.063115 | 0.99803 | 0.018051 | 0.99797 | 0.018582 | 28.6885
78 | 0.47331 | 0.22619 | -0.4733 | -0.22679 | 7.787e-06 | -0.00059992 | 0.015173 | 0.015181 | 0.015181 | 0.99803 | 0.018051 | 0.99801 | 0.01819 | 6.9003
79 | 0.11883 | 0.056298 | -0.11883 | -0.057551 | 1.0208e-06 | -0.0012529 | 0.0038024 | 0.003818 | 0.003818 | 0.99828 | 0.015722 | 0.99827 | 0.015795 | 1.7355
80 | 0.20872 | 0.10107 | -0.20872 | -0.10109 | 9.7829e-07 | -1.3885e-05 | 0.0067093 | 0.0067095 | 0.0067095 | 0.99781 | -0.043273 | 0.99781 | -0.043303 | 3.195
81 | 0.089925 | 0.032619 | -0.089921 | -0.043484 | 4.8704e-06 | -0.010865 | 0.0027675 | 0.0028898 | 0.0028898 | 0.99781 | -0.043273 | 0.99776 | -0.04294 | 1.3136
82 | 9.7149 | 4.0143 | -9.7142 | -4.0166 | 0.00065067 | -0.0023241 | 0.30418 | 0.30421 | 0.30421 | 0.9976 | -0.055468 | 0.99752 | -0.057122 | 36.1292
83 | 0.81412 | 0.39385 | -0.8141 | -0.39429 | 1.7102e-05 | -0.00043967 | 0.026164 | 0.02617 | 0.02617 | 0.99783 | -0.014219 | 0.99781 | -0.014036 | 11.8953
84 | 0.56266 | 0.26699 | -0.56262 | -0.26909 | 3.8135e-05 | -0.0020954 | 0.017979 | 0.018005 | 0.018005 | 0.99998 | 0.00016548 | 0.99992 | 0.00073447 | 8.1841
85 | 0.15841 | 0.075537 | -0.1584 | -0.076628 | 1.5718e-06 | -0.0010901 | 0.0050682 | 0.0050818 | 0.0050818 | 0.99959 | 0.0032877 | 0.99958 | 0.0033726 | 2.3099
86 | 0.23464 | 0.1118 | -0.23463 | -0.11354 | 5.514e-06 | -0.0017418 | 0.0075065 | 0.0075283 | 0.0075283 | 0.99953 | 0.0037867 | 0.99951 | 0.0039875 | 3.4219
87 | 1.9646 | 0.9492 | -1.9646 | -0.94941 | 4.9051e-05 | -0.00020477 | 0.063115 | 0.063117 | 0.063117 | 0.99797 | 0.018582 | 0.99795 | 0.018798 | 28.6897
88 | 0.29372 | 0.13981 | -0.29371 | -0.14053 | 3.585e-06 | -0.00071959 | 0.0094092 | 0.0094182 | 0.0094182 | 0.99801 | 0.01819 | 0.998 | 0.018293 | 4.281
89 | -0.30724 | -0.1488 | 0.30725 | 0.14873 | 1.1961e-05 | -7.1989e-05 | 0.009948 | 0.009947 | 0.009948 | 0.99063 | -0.17582 | 0.99067 | -0.17557 | 4.7372
90 | -0.30725 | -0.14873 | 0.3073 | 0.14018 | 4.7772e-05 | -0.0085541 | 0.009947 | 0.0098408 | 0.009947 | 0.99067 | -0.17557 | 0.99081 | -0.17683 | 4.5214
91 | 0.2416 | 0.10694 | -0.24157 | -0.11686 | 3.406e-05 | -0.0099255 | 0.0076979 | 0.0078195 | 0.0078195 | 0.99081 | -0.17683 | 0.99068 | -0.17572 | 3.5543
92 | 0.16902 | 0.081831 | -0.16902 | -0.081859 | 1.3009e-06 | -2.777e-05 | 0.0054712 | 0.0054716 | 0.0054716 | 0.99081 | -0.17683 | 0.9908 | -0.17688 | 2.6055
93 | 0.24157 | 0.11686 | -0.24156 | -0.11699 | 1.2608e-05 | -0.00012767 | 0.0078195 | 0.0078212 | 0.0078212 | 0.99068 | -0.17572 | 0.99062 | -0.17607 | 3.7244
94 | 0.23463 | 0.11354 | -0.23463 | -0.11364 | 2.9991e-07 | -9.4438e-05 | 0.0075283 | 0.0075295 | 0.0075295 | 0.99951 | 0.0039875 | 0.9995 | 0.0039986 | 3.4225
95 | 0.1584 | 0.076628 | -0.1584 | -0.076719 | 1.3159e-07 | -9.0988e-05 | 0.0050818 | 0.005083 | 0.005083 | 0.99958 | 0.0033726 | 0.99958 | 0.0033798 | 2.3104
96 | -5.0437 | -2.229 | 5.0459 | 2.1964 | 0.002169 | -0.032534 | 0.16068 | 0.16028 | 0.16068 | 0.99066 | -0.21671 | 0.99116 | -0.2068 | 19.0837
97 | 0.37882 | 0.16247 | -0.37882 | -0.1834 | 7.5245e-06 | -0.02093 | 0.012011 | 0.012264 | 0.012264 | 0.99066 | -0.21671 | 0.99063 | -0.21714 | 1.4566
98 | 0.37882 | 0.1834 | -0.3788 | -0.18346 | 1.6795e-05 | -6.2889e-05 | 0.012264 | 0.012265 | 0.012265 | 0.99063 | -0.21714 | 0.99059 | -0.21743 | 5.8407
99 | -0.33416 | -0.16184 | 0.33417 | 0.16179 | 1.0568e-05 | -5.3323e-05 | 0.010793 | 0.010793 | 0.010793 | 0.99303 | -0.16855 | 0.99307 | -0.16834 | 5.1397
100 | -0.33417 | -0.16179 | 0.33418 | 0.12144 | 1.0911e-05 | -0.04035 | 0.010793 | 0.010335 | 0.010793 | 0.99307 | -0.16834 | 0.9931 | -0.16756 | 1.2818
101 | -0.33418 | -0.12144 | 0.33418 | 0.12113 | 8.0127e-08 | -0.0003085 | 0.010335 | 0.010332 | 0.010335 | 0.9931 | -0.16756 | 0.99311 | -0.16755 | 1.2275
102 | -0.62887 | -0.26385 | 0.62887 | 0.26166 | 2.0946e-06 | -0.0021956 | 0.019824 | 0.019799 | 0.019824 | 0.99311 | -0.16755 | 0.99311 | -0.16747 | 2.3543
103 | -0.62887 | -0.26166 | 0.6289 | 0.22191 | 3.7051e-05 | -0.039747 | 0.019799 | 0.019384 | 0.019799 | 0.99311 | -0.16747 | 0.99318 | -0.1659 | 2.3514
104 | -0.32197 | -0.15593 | 0.32197 | 0.15568 | 1.5321e-06 | -0.00025013 | 0.010393 | 0.01039 | 0.010393 | 0.99368 | -0.15532 | 0.99369 | -0.15537 | 4.724
105 | -0.32197 | -0.15568 | 0.32198 | 0.11572 | 9.9902e-06 | -0.039967 | 0.01039 | 0.0099391 | 0.01039 | 0.99369 | -0.15537 | 0.99372 | -0.15462 | 1.2339
106 | -0.32198 | -0.11572 | 0.32198 | 0.11195 | 9.0049e-07 | -0.0037713 | 0.0099391 | 0.0099026 | 0.0099391 | 0.99372 | -0.15462 | 0.99373 | -0.15454 | 1.1804
107 | -0.69296 | -0.29162 | 0.69296 | 0.28791 | 4.2892e-06 | -0.0037105 | 0.02184 | 0.021799 | 0.02184 | 0.99373 | -0.15454 | 0.99373 | -0.15438 | 2.5938
108 | 8.5136 | 3.5689 | -8.5113 | -3.5801 | 0.0023241 | -0.011179 | 0.26817 | 0.26832 | 0.26832 | 0.99373 | -0.15438 | 0.99341 | -0.16101 | 31.8666
109 | -9.2066 | -3.8568 | 9.2196 | 3.8045 | 0.013066 | -0.052342 | 0.28997 | 0.28925 | 0.28997 | 0.99373 | -0.15438 | 0.99539 | -0.11959 | 34.4377
110 | -8.202 | -3.4397 | 8.2028 | 3.4356 | 0.00078674 | -0.0041276 | 0.25851 | 0.25846 | 0.25851 | 0.99318 | -0.1659 | 0.99329 | -0.16357 | 30.7022
111 | -8.2028 | -3.4356 | 8.2036 | 3.4314 | 0.00079807 | -0.0041902 | 0.25846 | 0.2584 | 0.25846 | 0.99329 | -0.16357 | 0.9934 | -0.1612 | 30.6957
112 | -8.5112 | -3.5804 | 8.5113 | 3.5801 | 6.6455e-05 | -0.00031931 | 0.26832 | 0.26832 | 0.26832 | 0.9934 | -0.1612 | 0.99341 | -0.16101 | 31.8671
113 | -9.2196 | -3.8045 | 9.2198 | 3.8037 | 0.00020012 | -0.0008058 | 0.28925 | 0.28924 | 0.28925 | 0.99539 | -0.11959 | 0.99542 | -0.11905 | 34.3526
114 | -9.5354 | -3.9565 | 9.5433 | 3.9672 | 0.0078238 | 0.010698 | 0.29939 | 0.29938 | 0.29939 | 0.99542 | -0.11905 | 0.99654 | -0.07767 | 36.5111
115 | -9.7061 | -4.0456 | 9.7142 | 4.0166 | 0.0081183 | -0.028907 | 0.30461 | 0.30421 | 0.30461 | 0.99654 | -0.07767 | 0.99752 | -0.057122 | 36.1771
116 | 0.16285 | 0.078335 | -0.16285 | -0.078873 | 8.3267e-07 | -0.00053872 | 0.0052349 | 0.0052417 | 0.0052417 | 0.99654 | -0.07767 | 0.99653 | -0.077626 | 2.3826
117 | 0.35532 | 0.17064 | -0.35532 | -0.17103 | 2.9801e-06 | -0.0003861 | 0.011555 | 0.01156 | 0.01156 | 0.98478 | -0.23962 | 0.98477 | -0.23955 | 5.2544
118 | 0.35532 | 0.17103 | -0.35531 | -0.17209 | 8.1662e-06 | -0.0010563 | 0.01156 | 0.011573 | 0.011573 | 0.98477 | -0.23955 | 0.98475 | -0.23935 | 5.2605
119 | 0.089921 | 0.043484 | -0.089921 | -0.04355 | 3.1046e-08 | -6.6195e-05 | 0.0028898 | 0.0028907 | 0.0028907 | 0.99776 | -0.04294 | 0.99776 | -0.042937 | 1.3139
120 | 1.7874 | 0.86362 | -1.7872 | -0.86351 | 0.00023966 | 0.00010162 | 0.057424 | 0.057425 | 0.057425 | 0.99795 | 0.018798 | 0.99781 | 0.017906 | 27.345
121 | 0.096109 | 0.046252 | -0.096108 | -0.046547 | 1.5782e-07 | -0.00029498 | 0.0030851 | 0.0030889 | 0.0030889 | 0.998 | 0.018293 | 0.998 | 0.018308 | 1.404
122 | 0.19761 | 0.094282 | -0.1976 | -0.095181 | 2.03e-06 | -0.00089937 | 0.0063331 | 0.0063443 | 0.0063443 | 0.998 | 0.018293 | 0.99799 | 0.018381 | 2.8838
123 | -0.1976 | -0.095703 | 0.1976 | 0.095181 | 1.1816e-06 | -0.00052205 | 0.0063509 | 0.0063443 | 0.0063509 | 0.99799 | 0.018433 | 0.99799 | 0.018381 | 2.8868
124 | 1.275 | 0.61548 | -1.275 | -0.61568 | 1.9685e-05 | -0.00020299 | 0.040964 | 0.040967 | 0.040967 | 0.99773 | 0.017399 | 0.99771 | 0.017533 | 18.6213
125 | -1.3747 | -0.66376 | 1.3748 | 0.66379 | 0.00010454 | 2.9735e-05 | 0.044169 | 0.044169 | 0.044169 | 0.99773 | 0.017399 | 0.99781 | 0.017906 | 21.0329
126 | 1.275 | 0.61568 | -1.275 | -0.61613 | 4.327e-05 | -0.00044609 | 0.040967 | 0.040973 | 0.040973 | 0.99771 | 0.017533 | 0.99768 | 0.017827 | 18.6239
127 | 1.275 | 0.61613 | -1.2749 | -0.61715 | 9.8635e-05 | -0.0010163 | 0.040973 | 0.040986 | 0.040986 | 0.99768 | 0.017827 | 0.99761 | 0.018498 | 18.6299
128 | 0.27427 | 0.13253 | -0.27426 | -0.1326 | 9.0242e-06 | -7.179e-05 | 0.0088144 | 0.0088154 | 0.0088154 | 0.99761 | 0.018498 | 0.99758 | 0.01828 | 4.1978
129 | 0.27426 | 0.1326 | -0.27426 | -0.13283 | 9.9783e-07 | -0.00022816 | 0.0088154 | 0.0088183 | 0.0088183 | 0.99758 | 0.01828 | 0.99757 | 0.018312 | 4.0083
130 | 0.18389 | 0.085817 | -0.18388 | -0.088275 | 4.7443e-06 | -0.0024577 | 0.0058584 | 0.0058888 | 0.0058888 | 0.99992 | 0.00073447 | 0.99989 | 0.00094792 | 2.6767
131 | 0.37874 | 0.18327 | -0.37873 | -0.18343 | 1.2953e-06 | -0.00015658 | 0.012147 | 0.012149 | 0.012149 | 0.99992 | 0.00073447 | 0.99992 | 0.00076423 | 5.5222
132 | 0.18388 | 0.088275 | -0.18388 | -0.089057 | 1.5199e-06 | -0.00078196 | 0.0058888 | 0.0058986 | 0.0058986 | 0.99989 | 0.00094792 | 0.99989 | 0.0010192 | 2.6812

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 17.8052 | 7.795

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.26544 | 0.12856
1 | 0.33307 | 0.16132
2 | 0.40683 | 0.19704
3 | 0.27657 | 0.13395
4 | 0.32052 | 0.15523
5 | 0.23796 | 0.11525
6 | 0.21964 | 0.10637
7 | 0.22823 | 0.11054
8 | 0.15797 | 0.076506
9 | 0.29307 | 0.14194
10 | 0.20056 | 0.097136
11 | 0.1478 | 0.071582
12 | 0.30563 | 0.14802
13 | 0.10841 | 0.052505
14 | 0.31819 | 0.15411
15 | 0.23362 | 0.11315
16 | 0.074732 | 0.036195
17 | 0.07222 | 0.034978
18 | 0.35472 | 0.1718
19 | 0.37131 | 0.17983
20 | 0.095528 | 0.046266
21 | 0.26545 | 0.12856
22 | 0.15396 | 0.074565
23 | 0.32401 | 0.15692
24 | 0.30783 | 0.14909
25 | 0.15533 | 0.075229
26 | 0.080959 | 0.03921
27 | 0.39939 | 0.19343
28 | 0.14957 | 0.07244
29 | 0.093143 | 0.045111
30 | 0.19061 | 0.092315
31 | 0.078604 | 0.03807
32 | 0.85725 | 0.41518
33 | 0.23526 | 0.11394
34 | 0.79391 | 0.38451
35 | 0.077116 | 0.037349
36 | 0.17958 | 0.086976
37 | 0.11883 | 0.057551
38 | 0.30724 | 0.1488
39 | 0.16902 | 0.081859
40 | 0.24156 | 0.11699
41 | 0.23221 | 0.11246
42 | 0.23463 | 0.11364
43 | 0.3788 | 0.18346
44 | 0.33416 | 0.16184
45 | 0.29468 | 0.14272
46 | 0.32197 | 0.15593
47 | 0.37098 | 0.17967
48 | 0.30763 | 0.14899
49 | 0.31563 | 0.15287
50 | 0.077754 | 0.037658
51 | 0.35531 | 0.17209
52 | 0.8141 | 0.39429
53 | 0.089921 | 0.04355
54 | 0.20872 | 0.10109
55 | 0.1584 | 0.076719
56 | 0.17714 | 0.085792
57 | 0.1976 | 0.095703
58 | 0.096108 | 0.046547
59 | 0.099693 | 0.048284
60 | 0.41237 | 0.19972
61 | 1.0006 | 0.48462
62 | 0.27426 | 0.13283
63 | 0.16285 | 0.078873
64 | 0.37873 | 0.18343
65 | 0.18388 | 0.089057

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1