## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_558_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_558_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_558_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_558_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_558_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_558_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_558_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_558_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_558_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_558_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_558_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_558_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_558_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_558_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_558_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_558_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_558_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_558_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_558_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_558_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_558_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_558_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_558_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_558_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_558_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_558_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_558_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_558_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_558_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_558_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_558_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_558_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_558_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_558_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_558_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_558_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_558_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_558_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_558_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_558_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_558_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_558_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_558_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_558_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_558_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_558_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_558_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_558_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_558_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_558_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_558_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_558_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_558_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_558_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_558_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_558_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_558_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_558_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_558_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_558_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_558_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_558_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_558_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_558_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_558_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_558_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_558_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_558_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_558_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_558_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_558_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_558_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_558_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_558_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_558_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_558_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_558_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_558_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_558_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_558_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_558_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_558_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_558_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_558_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_558_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_558_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_558_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_558_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_558_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_558_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_558_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_558_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_558_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_558_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_558_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_558_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_558_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_558_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_558_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_558_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_558_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_558_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_558_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_558_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_558_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_558_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_558_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_558_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_558_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_558_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_558_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_558_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_558_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_558_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_558_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_558_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_558_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_558_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_558_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_558_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_558_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_558_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_558_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_558_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_558_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_558_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_558_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_558_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_558_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_558_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_558_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_HV_558_0_node_23 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_558_0_load_0 | 0 | 0.37745 | 0.18281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_558_0_load_4 | 3 | 0.24273 | 0.11756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_558_0_load_122 | 6 | 0.12153 | 0.058859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_558_0_load_5 | 8 | 0.12653 | 0.061282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_558_0_load_107 | 9 | 0.21797 | 0.10557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_558_0_load_102 | 12 | 0.097785 | 0.04736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_558_0_load_6 | 13 | 0.37469 | 0.18147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_558_0_load_12 | 18 | 0.35862 | 0.17369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_558_0_load_17 | 21 | 0.075367 | 0.036502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_558_0_load_126 | 22 | 0.16883 | 0.081768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_558_0_load_116 | 24 | 0.1219 | 0.059038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_558_0_load_106 | 25 | 0.12804 | 0.062011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_558_0_load_123 | 26 | 0.094015 | 0.045533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_558_0_load_124 | 29 | 0.15306 | 0.074129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_558_0_load_128 | 30 | 0.11201 | 0.05425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_558_0_load_125 | 34 | 0.36584 | 0.17718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_558_0_load_32 | 36 | 0.22395 | 0.10846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_558_0_load_120 | 37 | 0.098701 | 0.047803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_558_0_load_75 | 39 | 0.22592 | 0.10942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_558_0_load_49 | 41 | 0.24656 | 0.11942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_558_0_load_53 | 42 | 0.34476 | 0.16697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_558_0_load_119 | 43 | 0.086878 | 0.042077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_558_0_load_20 | 44 | 0.32106 | 0.1555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_558_0_load_27 | 46 | 0.13512 | 0.065443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_558_0_load_28 | 47 | 0.18606 | 0.090113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_558_0_load_36 | 48 | 0.25687 | 0.12441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_558_0_load_23 | 51 | 0.27211 | 0.13179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_558_0_load_111 | 55 | 0.24712 | 0.11969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_558_0_load_115 | 56 | 0.090425 | 0.043795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_558_0_load_30 | 58 | 0.12578 | 0.060919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_558_0_load_112 | 59 | 0.23012 | 0.11145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_558_0_load_76 | 60 | 0.38 | 0.18404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_558_0_load_50 | 62 | 0.36216 | 0.1754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_558_0_load_37 | 65 | 0.34668 | 0.16791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_558_0_load_43 | 67 | 0.13631 | 0.06602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_558_0_load_38 | 68 | 0.12077 | 0.058492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_558_0_load_41 | 70 | 0.16025 | 0.077614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_558_0_load_133 | 72 | 0.32887 | 0.15928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_558_0_load_101 | 74 | 0.070061 | 0.033932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_558_0_load_44 | 79 | 0.37232 | 0.18032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_558_0_load_80 | 84 | 0.10304 | 0.049902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_558_0_load_130 | 85 | 0.23906 | 0.11578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_558_0_load_58 | 86 | 0.31372 | 0.15194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_558_0_load_129 | 89 | 0.11154 | 0.05402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_558_0_load_56 | 90 | 0.29359 | 0.14219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_558_0_load_60 | 91 | 0.34432 | 0.16676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_558_0_load_63 | 93 | 0.14882 | 0.072075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_558_0_load_81 | 95 | 0.24918 | 0.12068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_558_0_load_66 | 96 | 0.3498 | 0.16941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_558_0_load_87 | 101 | 0.075726 | 0.036676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_558_0_load_88 | 103 | 0.29464 | 0.1427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_558_0_load_121 | 106 | 0.09836 | 0.047638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_558_0_load_79 | 107 | 0.44355 | 0.21482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_558_0_load_85 | 108 | 0.13205 | 0.063953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_558_0_load_86 | 109 | 0.10419 | 0.050462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_558_0_load_113 | 110 | 0.14159 | 0.068574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_558_0_load_127 | 114 | 0.34459 | 0.16689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_558_0_load_90 | 115 | 0.12736 | 0.061684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_558_0_load_92 | 117 | 0.11119 | 0.053854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_558_0_load_95 | 119 | 0.24504 | 0.11868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_558_0_load_132 | 121 | 0.23741 | 0.11498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_558_0_load_98 | 123 | 0.16513 | 0.079977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_558_0_load_100 | 125 | 0.64045 | 0.31019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_558_0_load_97 | 126 | 0.070208 | 0.034003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_558_0_load_110 | 128 | 0.07233 | 0.035031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_558_0_load_131 | 129 | 0.32822 | 0.15896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_558_0_load_105 | 130 | 0.17964 | 0.087002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 51 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_558_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.007913 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_558_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.010795 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_558_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.033004 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_558_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.049829 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_558_0_line_4 |  | 3 | 8 | 0.020605 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_558_0_line_5 |  | 4 | 9 | 0.034275 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_558_0_line_6 |  | 4 | 10 | 0.033667 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_558_0_line_7 |  | 5 | 6 | 0.021344 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_558_0_line_8 |  | 5 | 7 | 0.10435 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_558_0_line_9 |  | 6 | 26 | 0.038726 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_558_0_line_10 |  | 7 | 23 | 0.018757 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_558_0_line_11 |  | 7 | 24 | 0.027785 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_558_0_line_12 |  | 7 | 15 | 0.054397 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_558_0_line_13 |  | 9 | 11 | 0.022712 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_558_0_line_14 |  | 10 | 12 | 0.038274 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_558_0_line_15 |  | 11 | 128 | 0.0028819 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_558_0_line_16 |  | 11 | 124 | 0.038928 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_558_0_line_17 |  | 12 | 27 | 0.027977 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_558_0_line_18 |  | 13 | 14 | 0.00719 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_558_0_line_19 |  | 13 | 15 | 0.041743 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_558_0_line_20 |  | 14 | 16 | 0.01868 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_558_0_line_21 |  | 14 | 17 | 0.081569 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_558_0_line_22 |  | 16 | 21 | 0.039418 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_558_0_line_23 |  | 17 | 22 | 0.041493 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_558_0_line_24 |  | 18 | 19 | 0.00537 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_558_0_line_25 |  | 18 | 20 | 0.10323 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
26 | MV_558_0_line_26 |  | 19 | 31 | 0.034989 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_558_0_line_27 |  | 19 | 32 | 0.073405 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_558_0_line_28 |  | 20 | 28 | 0.04588 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_558_0_line_29 |  | 20 | 33 | 0.04127 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_558_0_line_30 |  | 21 | 28 | 0.05377 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_558_0_line_31 |  | 22 | 29 | 0.071747 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_558_0_line_32 |  | 23 | 30 | 0.035152 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_558_0_line_33 |  | 25 | 26 | 0.047725 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
34 | MV_558_0_line_34 |  | 25 | 27 | 0.038093 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_558_0_line_35 |  | 27 | 130 | 0.017547 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_558_0_line_36 |  | 31 | 35 | 0.54959 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_558_0_line_37 |  | 31 | 36 | 0.008025 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_558_0_line_38 |  | 32 | 37 | 0.050379 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_558_0_line_39 |  | 33 | 34 | 0.058635 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_558_0_line_40 |  | 35 | 40 | 0.63746 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_558_0_line_41 |  | 35 | 41 | 0.11103 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
42 | MV_558_0_line_42 |  | 35 | 38 | 0.69344 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_558_0_line_43 |  | 37 | 43 | 0.046513 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_558_0_line_44 |  | 38 | 39 | 0.056745 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_558_0_line_45 |  | 40 | 42 | 0.007695 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_558_0_line_46 |  | 42 | 61 | 0.083024 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_558_0_line_47 |  | 42 | 62 | 0.17065 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_558_0_line_48 |  | 43 | 54 | 0.016422 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_558_0_line_49 |  | 44 | 45 | 0.01796 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_558_0_line_50 |  | 45 | 46 | 0.0088922 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_558_0_line_51 |  | 46 | 48 | 0.08265 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_558_0_line_52 |  | 47 | 48 | 0.1112 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_558_0_line_53 |  | 47 | 49 | 0.08963 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_558_0_line_54 |  | 48 | 60 | 0.24542 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_558_0_line_55 |  | 49 | 51 | 0.091807 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_558_0_line_56 |  | 50 | 51 | 0.005309 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_558_0_line_57 |  | 50 | 52 | 0.083537 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_558_0_line_58 |  | 52 | 53 | 0.056633 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_558_0_line_59 |  | 52 | 54 | 0.058799 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_558_0_line_60 |  | 52 | 55 | 0.036493 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_558_0_line_61 |  | 53 | 56 | 0.028875 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_558_0_line_62 |  | 53 | 57 | 0.059482 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_558_0_line_63 |  | 55 | 59 | 0.0045481 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_558_0_line_64 |  | 57 | 58 | 0.025143 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_558_0_line_65 |  | 60 | 63 | 0.007408 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_558_0_line_66 |  | 61 | 89 | 0.058923 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_558_0_line_67 |  | 63 | 64 | 0.64383 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_558_0_line_68 |  | 64 | 91 | 0.01866 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_558_0_line_69 |  | 64 | 86 | 0.18424 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_558_0_line_70 |  | 65 | 66 | 0.007882 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_558_0_line_71 |  | 66 | 67 | 0.055681 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_558_0_line_72 |  | 67 | 73 | 0.023783 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_558_0_line_73 |  | 68 | 69 | 0.09315 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_558_0_line_74 |  | 69 | 70 | 0.039105 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_558_0_line_75 |  | 69 | 71 | 0.10176 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_558_0_line_76 |  | 69 | 72 | 0.052166 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_558_0_line_77 |  | 71 | 74 | 0.068568 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_558_0_line_78 |  | 72 | 75 | 0.035609 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_558_0_line_79 |  | 73 | 78 | 0.070186 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_558_0_line_80 |  | 74 | 77 | 0.0063684 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_558_0_line_81 |  | 75 | 76 | 0.050441 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_558_0_line_82 |  | 76 | 107 | 0.039282 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_558_0_line_83 |  | 76 | 108 | 0.08476 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_558_0_line_84 |  | 76 | 97 | 0.080284 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_558_0_line_85 |  | 77 | 80 | 0.088316 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_558_0_line_86 |  | 78 | 94 | 0.019804 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_558_0_line_87 |  | 78 | 93 | 0.029435 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_558_0_line_88 |  | 79 | 80 | 0.005206 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_558_0_line_89 |  | 80 | 81 | 0.45053 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_558_0_line_90 |  | 81 | 85 | 0.016049 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_558_0_line_91 |  | 82 | 83 | 0.013102 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_558_0_line_92 |  | 82 | 84 | 0.0085082 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_558_0_line_93 |  | 83 | 86 | 0.22344 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_558_0_line_94 |  | 87 | 88 | 0.009822 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_558_0_line_95 |  | 87 | 89 | 0.042216 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_558_0_line_96 |  | 88 | 90 | 0.060448 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_558_0_line_97 |  | 91 | 92 | 0.10614 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
98 | MV_558_0_line_98 |  | 92 | 93 | 0.06147 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_558_0_line_99 |  | 94 | 95 | 0.080101 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_558_0_line_100 |  | 95 | 112 | 0.030951 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_558_0_line_101 |  | 96 | 97 | 0.007469 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_558_0_line_102 |  | 96 | 98 | 0.057741 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
103 | MV_558_0_line_103 |  | 98 | 99 | 0.099053 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_558_0_line_104 |  | 99 | 102 | 0.14325 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_558_0_line_105 |  | 99 | 103 | 0.01448 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_558_0_line_106 |  | 99 | 100 | 0.03185 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_558_0_line_107 |  | 100 | 101 | 0.0018003 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_558_0_line_108 |  | 101 | 109 | 0.013987 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_558_0_line_109 |  | 102 | 104 | 0.11237 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_558_0_line_110 |  | 104 | 105 | 0.032124 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_558_0_line_111 |  | 104 | 106 | 0.011182 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_558_0_line_112 |  | 105 | 110 | 0.015196 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_558_0_line_113 |  | 108 | 111 | 0.041714 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_558_0_line_114 |  | 111 | 112 | 0.028597 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_558_0_line_115 |  | 112 | 113 | 0.064436 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_558_0_line_116 |  | 113 | 114 | 0.024688 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_558_0_line_117 |  | 115 | 116 | 0.014002 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_558_0_line_118 |  | 115 | 117 | 0.054289 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_558_0_line_119 |  | 116 | 118 | 0.10331 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_558_0_line_120 |  | 117 | 119 | 0.010285 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_558_0_line_121 |  | 118 | 120 | 0.028205 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_558_0_line_122 |  | 118 | 121 | 0.00582 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_558_0_line_123 |  | 119 | 124 | 0.036925 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_558_0_line_124 |  | 120 | 122 | 0.061372 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_558_0_line_125 |  | 120 | 123 | 0.027845 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_558_0_line_126 |  | 122 | 125 | 0.081212 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_558_0_line_127 |  | 123 | 126 | 0.064543 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_558_0_line_128 |  | 124 | 127 | 0.057494 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_558_0_line_129 |  | 127 | 129 | 0.010474 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_558_0_trafo_23 | 25 MVA 110/20 kV | 131 | 51 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2611649.7705 | 1266881.9755
1 | 2611654.3823 | 1266875.5356
2 | 2611641.2928 | 1266875.2876
3 | 2611683.632 | 1266890.8239
4 | 2611623.7892 | 1266830.4442
5 | 2611585.9229 | 1266955.7244
6 | 2611569.0326 | 1266942.6747
7 | 2611554.4152 | 1267040.1777
8 | 2611693.059 | 1266872.5022
9 | 2611646.4697 | 1266805.9377
10 | 2611608.0699 | 1266800.6816
11 | 2611666.4785 | 1266795.1921
12 | 2611579.5651 | 1266826.2003
13 | 2611506.1936 | 1267115.4923
14 | 2611503.6966 | 1267122.2366
15 | 2611525.4669 | 1267078.4371
16 | 2611520.2018 | 1267130.8079
17 | 2611453.2174 | 1267186.2951
18 | 2611728.3974 | 1267127.6352
19 | 2611732.9344 | 1267124.7421
20 | 2611645.4347 | 1267189.0594
21 | 2611557.5275 | 1267143.0496
22 | 2611433.5919 | 1267222.8829
23 | 2611566.9816 | 1267026.7372
24 | 2611579.504 | 1267052.117
25 | 2611531.707 | 1266871.7432
26 | 2611538.3879 | 1266918.9981
27 | 2611559.0249 | 1266845.1949
28 | 2611607.2705 | 1267163.4669
29 | 2611503.5133 | 1267238.9644
30 | 2611598.7312 | 1267041.8249
31 | 2611759.6578 | 1267127.2523
32 | 2611747.3447 | 1267088.6454
33 | 2611619.2463 | 1267220.9416
34 | 2611582.2457 | 1267266.4901
35 | 2612073.9785 | 1267378.7365
36 | 2611767.4896 | 1267125.3998
37 | 2611756.0306 | 1267039.0207
38 | 2611751.587 | 1267599.7671
39 | 2611806.6175 | 1267585.922
40 | 2612153.4044 | 1267589.8686
41 | 2612111.2782 | 1267483.319
42 | 2612161.0608 | 1267588.8946
43 | 2611764.029 | 1266993.2004
44 | 2611922.2184 | 1267104.8606
45 | 2611939.3984 | 1267099.4579
46 | 2611948.0072 | 1267097.231
47 | 2611977.8823 | 1266977.2833
48 | 2612028.0231 | 1267076.5318
49 | 2611929.0163 | 1266902.0547
50 | 2611847.0544 | 1266953.4599
51 | 2611852.0336 | 1266951.5797
52 | 2611773.5383 | 1266937.0802
53 | 2611779.7897 | 1266889.6261
54 | 2611766.7524 | 1266977.0057
55 | 2611741.0878 | 1266920.3865
56 | 2611785.0739 | 1266861.2385
57 | 2611820.0611 | 1266870.6039
58 | 2611835.8978 | 1266851.0758
59 | 2611737.0437 | 1266918.3057
60 | 2612273.2738 | 1267085.7398
61 | 2612220.7287 | 1267531.1655
62 | 2612313.0388 | 1267666.5177
63 | 2612280.2192 | 1267083.1079
64 | 2612220.002 | 1266856.7144
65 | 2612105.4082 | 1266678.1996
66 | 2612110.7334 | 1266684.0256
67 | 2612071.7889 | 1266723.8212
68 | 2612061.8415 | 1266629.4482
69 | 2611999.7716 | 1266559.9917
70 | 2612023.6422 | 1266529.0175
71 | 2611935.1758 | 1266481.5069
72 | 2611961.4895 | 1266595.4281
73 | 2612055.1549 | 1266740.8189
74 | 2611971.5416 | 1266423.3864
75 | 2611932.5715 | 1266616.2067
76 | 2611914.8286 | 1266657.5777
77 | 2611976.0738 | 1266422.17
78 | 2612014.41 | 1266795.8748
79 | 2612032.6092 | 1266384.6247
80 | 2612028.8902 | 1266380.9702
81 | 2611854.9563 | 1266358.5272
82 | 2612222.7811 | 1266556.1436
83 | 2612224.3346 | 1266565.7424
84 | 2612216.8822 | 1266562.2748
85 | 2611840.6386 | 1266365.8371
86 | 2612363.2029 | 1266740.7852
87 | 2612321.8576 | 1267529.7401
88 | 2612321.6296 | 1267519.9216
89 | 2612279.6459 | 1267530.3351
90 | 2612321.1906 | 1267459.4784
91 | 2612202.3008 | 1266855.1769
92 | 2612101.0474 | 1266823.3587
93 | 2612042.6166 | 1266804.2702
94 | 2612000.745 | 1266800.973
95 | 2611925.4666 | 1266775.6789
96 | 2611851.8973 | 1266616.3453
97 | 2611858.3107 | 1266620.2053
98 | 2611821.3805 | 1266665.3632
99 | 2611809.2211 | 1266738.4345
100 | 2611819.8377 | 1266710.5472
101 | 2611820.86 | 1266709.0654
102 | 2611715.305 | 1266713.2087
103 | 2611822.6695 | 1266743.7908
104 | 2611725.9772 | 1266794.2308
105 | 2611700.7716 | 1266792.3131
106 | 2611717.9812 | 1266802.047
107 | 2611941.7255 | 1266686.2064
108 | 2611865.6408 | 1266726.6053
109 | 2611828.3863 | 1266697.2779
110 | 2611687.4074 | 1266785.0793
111 | 2611870.0752 | 1266760.1598
112 | 2611897.6237 | 1266764.9182
113 | 2611901.2524 | 1266806.0097
114 | 2611877.0202 | 1266802.9813
115 | 2611595.4343 | 1266685.3641
116 | 2611586.7578 | 1266674.3741
117 | 2611628.1577 | 1266728.6827
118 | 2611622.1974 | 1266616.8365
119 | 2611634.3572 | 1266736.8895
120 | 2611635.6508 | 1266596.86
121 | 2611626.239 | 1266621.0362
122 | 2611592.3237 | 1266553.2671
123 | 2611655.3464 | 1266616.543
124 | 2611656.6139 | 1266766.3526
125 | 2611649.0031 | 1266502.7656
126 | 2611701.3495 | 1266661.8013
127 | 2611703.4025 | 1266733.0547
128 | 2611668.5325 | 1266797.2137
129 | 2611711.4777 | 1266726.3548
130 | 2611571.1041 | 1266857.9384
131 | 2611852.0336 | 1266951.5797

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99646 | -0.0095219 | 0.37745 | 0.18281
1 | 0.99646 | -0.009487 | 0 | 0
2 | 0.99647 | -0.0096184 | 0 | 0
3 | 0.99643 | -0.0096368 | 0.24273 | 0.11756
4 | 0.99652 | -0.010062 | 0 | 0
5 | 0.99764 | -0.015376 | 0 | 0
6 | 0.99754 | -0.014487 | 0.12153 | 0.058859
7 | 0.99811 | -0.01971 | 0 | 0
8 | 0.99643 | -0.0096057 | 0.12653 | 0.061282
9 | 0.99642 | -0.0091801 | 0.21797 | 0.10557
10 | 0.99665 | -0.011224 | 0 | 0
11 | 0.99636 | -0.0086545 | 0 | 0
12 | 0.99679 | -0.012543 | 0.097785 | 0.04736
13 | 0.99858 | -0.023942 | 0.37469 | 0.18147
14 | 0.9986 | -0.023767 | 0 | 0
15 | 0.99838 | -0.022106 | 0 | 0
16 | 0.99863 | -0.023659 | 0 | 0
17 | 0.99856 | -0.023463 | 0 | 0
18 | 0.99918 | -0.0034563 | 0.35862 | 0.17369
19 | 0.99919 | -0.0034195 | 0 | 0
20 | 0.99883 | -0.022836 | 0 | 0
21 | 0.99868 | -0.02343 | 0.075367 | 0.036502
22 | 0.99855 | -0.023304 | 0.16883 | 0.081768
23 | 0.99811 | -0.019686 | 0 | 0
24 | 0.99811 | -0.019669 | 0.1219 | 0.059038
25 | 0.99706 | -0.014972 | 0.12804 | 0.062011
26 | 0.99737 | -0.012928 | 0.094015 | 0.045533
27 | 0.9969 | -0.013538 | 0 | 0
28 | 0.99876 | -0.023111 | 0 | 0
29 | 0.99853 | -0.023438 | 0.15306 | 0.074129
30 | 0.99811 | -0.019639 | 0.11201 | 0.05425
31 | 0.99911 | -0.002773 | 0 | 0
32 | 0.99936 | -0.0027033 | 0 | 0
33 | 0.99881 | -0.02266 | 0 | 0
34 | 0.99879 | -0.022405 | 0.36584 | 0.17718
35 | 0.99801 | 0.0061689 | 0 | 0
36 | 0.99911 | -0.0027515 | 0.22395 | 0.10846
37 | 0.99948 | -0.0022091 | 0.098701 | 0.047803
38 | 0.99781 | 0.0076823 | 0 | 0
39 | 0.99778 | 0.0075265 | 0.22592 | 0.10942
40 | 0.99711 | 0.014198 | 0 | 0
41 | 0.99795 | 0.0058361 | 0.24656 | 0.11942
42 | 0.99709 | 0.014298 | 0.34476 | 0.16697
43 | 0.99959 | -0.0017454 | 0.086878 | 0.042077
44 | 0.9991 | -0.02729 | 0.32106 | 0.1555
45 | 0.9991 | -0.027359 | 0 | 0
46 | 0.99911 | -0.027393 | 0.13512 | 0.065443
47 | 0.99963 | -0.0015554 | 0.18606 | 0.090113
48 | 0.99918 | -0.026931 | 0.25687 | 0.12441
49 | 0.99981 | -0.0007907 | 0 | 0
50 | 0.99999 | -5.8992e-05 | 0 | 0
51 | 1 | 0 | -14.2496 | -6.6868
52 | 0.99977 | -0.000984 | 0 | 0
53 | 0.99975 | -0.00084966 | 0 | 0
54 | 0.99963 | -0.0015796 | 0 | 0
55 | 0.99975 | -0.0007768 | 0.24712 | 0.11969
56 | 0.99975 | -0.00081904 | 0.090425 | 0.043795
57 | 0.99974 | -0.00076507 | 0 | 0
58 | 0.99974 | -0.0007277 | 0.12578 | 0.060919
59 | 0.99974 | -0.00076429 | 0.23012 | 0.11145
60 | 0.99831 | -0.076416 | 0.38 | 0.18404
61 | 0.99703 | 0.01386 | 0 | 0
62 | 0.99697 | 0.013546 | 0.36216 | 0.1754
63 | 0.99829 | -0.076469 | 0 | 0
64 | 0.99726 | -0.080868 | 0 | 0
65 | 0.9967 | -0.098024 | 0.34668 | 0.16791
66 | 0.9967 | -0.098057 | 0 | 0
67 | 0.99673 | -0.098287 | 0.13631 | 0.06602
68 | 0.9952 | -0.095017 | 0.12077 | 0.058492
69 | 0.99522 | -0.095146 | 0 | 0
70 | 0.99521 | -0.095071 | 0.16025 | 0.077614
71 | 0.99513 | -0.094414 | 0 | 0
72 | 0.99531 | -0.094441 | 0.32887 | 0.15928
73 | 0.99674 | -0.098422 | 0 | 0
74 | 0.99507 | -0.093913 | 0.070061 | 0.033932
75 | 0.9954 | -0.093817 | 0 | 0
76 | 0.99548 | -0.094535 | 0 | 0
77 | 0.99506 | -0.093871 | 0 | 0
78 | 0.99678 | -0.098817 | 0 | 0
79 | 0.99499 | -0.093264 | 0.37232 | 0.18032
80 | 0.995 | -0.093288 | 0 | 0
81 | 0.99486 | -0.092152 | 0 | 0
82 | 0.99706 | -0.082091 | 0 | 0
83 | 0.99706 | -0.082107 | 0 | 0
84 | 0.99706 | -0.08208 | 0.10304 | 0.049902
85 | 0.99485 | -0.092105 | 0.23906 | 0.11578
86 | 0.99711 | -0.081815 | 0.31372 | 0.15194
87 | 0.99698 | 0.014278 | 0 | 0
88 | 0.99698 | 0.014312 | 0 | 0
89 | 0.997 | 0.014135 | 0.11154 | 0.05402
90 | 0.99696 | 0.014523 | 0.29359 | 0.14219
91 | 0.99723 | -0.08098 | 0.34432 | 0.16676
92 | 0.99693 | -0.097775 | 0 | 0
93 | 0.99685 | -0.09812 | 0.14882 | 0.072075
94 | 0.9967 | -0.098031 | 0 | 0
95 | 0.99634 | -0.094841 | 0.24918 | 0.12068
96 | 0.99537 | -0.093476 | 0.3498 | 0.16941
97 | 0.99538 | -0.093567 | 0 | 0
98 | 0.99529 | -0.094036 | 0 | 0
99 | 0.9952 | -0.093245 | 0 | 0
100 | 0.99519 | -0.093177 | 0 | 0
101 | 0.99519 | -0.093173 | 0.075726 | 0.036676
102 | 0.99515 | -0.092883 | 0 | 0
103 | 0.99519 | -0.093194 | 0.29464 | 0.1427
104 | 0.99512 | -0.092577 | 0 | 0
105 | 0.99511 | -0.092523 | 0 | 0
106 | 0.99512 | -0.092563 | 0.09836 | 0.047638
107 | 0.99546 | -0.094325 | 0.44355 | 0.21482
108 | 0.99594 | -0.091378 | 0.13205 | 0.063953
109 | 0.99519 | -0.093156 | 0.10419 | 0.050462
110 | 0.99511 | -0.092497 | 0.14159 | 0.068574
111 | 0.9961 | -0.092756 | 0 | 0
112 | 0.99621 | -0.093698 | 0 | 0
113 | 0.99618 | -0.093436 | 0 | 0
114 | 0.99617 | -0.093334 | 0.34459 | 0.16689
115 | 0.99609 | -0.0061625 | 0.12736 | 0.061684
116 | 0.99607 | -0.0059826 | 0 | 0
117 | 0.99618 | -0.0069403 | 0.11119 | 0.053854
118 | 0.99592 | -0.004646 | 0 | 0
119 | 0.99619 | -0.007101 | 0.24504 | 0.11868
120 | 0.99589 | -0.0043587 | 0 | 0
121 | 0.99592 | -0.0046293 | 0.23741 | 0.11498
122 | 0.99584 | -0.003895 | 0 | 0
123 | 0.99588 | -0.004283 | 0.16513 | 0.079977
124 | 0.99627 | -0.0077854 | 0 | 0
125 | 0.99578 | -0.0032725 | 0.64045 | 0.31019
126 | 0.99588 | -0.0042315 | 0.070208 | 0.034003
127 | 0.99625 | -0.0075613 | 0 | 0
128 | 0.99636 | -0.008652 | 0.07233 | 0.035031
129 | 0.99624 | -0.00752 | 0.32822 | 0.15896
130 | 0.9969 | -0.0135 | 0.17964 | 0.087002
131 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.36928 | 0.17813 | -0.36927 | -0.17832 | 1.4906e-06 | -0.00018715 | 0.011878 | 0.01188 | 0.01188 | 0.99646 | -0.0095219 | 0.99646 | -0.009487 | 5.4
1 | -0.74673 | -0.36094 | 0.74674 | 0.36069 | 8.3188e-06 | -0.00025346 | 0.024027 | 0.024024 | 0.024027 | 0.99646 | -0.0095219 | 0.99647 | -0.0096184 | 10.9215
2 | 0.36927 | 0.17832 | -0.36927 | -0.17836 | 8.2995e-06 | -3.3923e-05 | 0.01188 | 0.01188 | 0.01188 | 0.99646 | -0.009487 | 0.99643 | -0.0096368 | 5.6573
3 | -0.74674 | -0.36069 | 0.74678 | 0.35952 | 3.837e-05 | -0.00117 | 0.024024 | 0.024009 | 0.024024 | 0.99647 | -0.0096184 | 0.99652 | -0.010062 | 10.9201
4 | 0.12653 | 0.060793 | -0.12653 | -0.061282 | 4.5563e-07 | -0.00048832 | 0.0040669 | 0.004073 | 0.004073 | 0.99643 | -0.0096368 | 0.99643 | -0.0096057 | 1.8514
5 | 2.2165 | 1.0578 | -2.2162 | -1.0585 | 0.00023164 | -0.00074389 | 0.071144 | 0.071154 | 0.071154 | 0.99652 | -0.010062 | 0.99642 | -0.0091801 | 32.3429
6 | -2.9632 | -1.4173 | 2.9637 | 1.4166 | 0.0004069 | -0.00067765 | 0.095153 | 0.095143 | 0.095153 | 0.99652 | -0.010062 | 0.99665 | -0.011224 | 43.2515
7 | 3.588 | 1.7143 | -3.5877 | -1.7147 | 0.00037729 | -0.00039525 | 0.11506 | 0.11507 | 0.11507 | 0.99764 | -0.015376 | 0.99754 | -0.014487 | 52.3051
8 | -3.588 | -1.7143 | 3.5899 | 1.7124 | 0.001844 | -0.001934 | 0.11506 | 0.11503 | 0.11506 | 0.99764 | -0.015376 | 0.99811 | -0.01971 | 52.3022
9 | 3.4661 | 1.6559 | -3.4655 | -1.6566 | 0.00063893 | -0.00073039 | 0.11116 | 0.11118 | 0.11118 | 0.99754 | -0.014487 | 0.99737 | -0.012928 | 50.5341
10 | 0.11201 | 0.052968 | -0.11201 | -0.053414 | 3.2208e-07 | -0.00044607 | 0.0035836 | 0.0035891 | 0.0035891 | 0.99811 | -0.01971 | 0.99811 | -0.019686 | 1.6314
11 | 0.1219 | 0.058377 | -0.1219 | -0.059038 | 5.6798e-07 | -0.00066072 | 0.003909 | 0.0039173 | 0.0039173 | 0.99811 | -0.01971 | 0.99811 | -0.019669 | 1.7806
12 | -3.8238 | -1.8237 | 3.8249 | 1.8228 | 0.0010901 | -0.00097089 | 0.12253 | 0.12251 | 0.12253 | 0.99811 | -0.01971 | 0.99838 | -0.022106 | 55.6939
13 | 1.9983 | 0.95294 | -1.9981 | -0.95344 | 0.00012474 | -0.00050136 | 0.064138 | 0.064145 | 0.064145 | 0.99642 | -0.0091801 | 0.99636 | -0.0086545 | 29.1567
14 | -2.9637 | -1.4166 | 2.9641 | 1.4158 | 0.00046248 | -0.00077066 | 0.095143 | 0.095132 | 0.095143 | 0.99665 | -0.011224 | 0.99679 | -0.012543 | 43.247
15 | 0.07233 | 0.034963 | -0.07233 | -0.035031 | 2.0858e-08 | -6.8304e-05 | 0.0023276 | 0.0023285 | 0.0023285 | 0.99636 | -0.0086545 | 0.99636 | -0.008652 | 1.0584
16 | 1.9258 | 0.91848 | -1.9256 | -0.91934 | 0.00019863 | -0.00086369 | 0.061817 | 0.061829 | 0.061829 | 0.99636 | -0.0086545 | 0.99627 | -0.0077854 | 28.1039
17 | -3.0619 | -1.4632 | 3.0623 | 1.4626 | 0.00036071 | -0.00055677 | 0.098279 | 0.09827 | 0.098279 | 0.99679 | -0.012543 | 0.9969 | -0.013538 | 44.6721
18 | -4.2004 | -2.0035 | 4.2005 | 2.0033 | 6.2853e-05 | -0.00020029 | 0.13453 | 0.13453 | 0.13453 | 0.99858 | -0.023942 | 0.9986 | -0.023767 | 37.1638
19 | 3.8257 | 1.822 | -3.8249 | -1.8228 | 0.00083631 | -0.00074556 | 0.1225 | 0.12251 | 0.12251 | 0.99858 | -0.023942 | 0.99838 | -0.022106 | 55.6865
20 | -4.5224 | -2.1562 | 4.5225 | 2.1551 | 0.00012107 | -0.0011023 | 0.14483 | 0.14482 | 0.14483 | 0.9986 | -0.023767 | 0.99863 | -0.023659 | 22.7009
21 | 0.32191 | 0.15289 | -0.3219 | -0.15483 | 1.1584e-05 | -0.0019386 | 0.010302 | 0.010326 | 0.010326 | 0.9986 | -0.023767 | 0.99856 | -0.023463 | 4.6937
22 | -4.5225 | -2.1551 | 4.5228 | 2.1528 | 0.00025539 | -0.0023262 | 0.14482 | 0.14479 | 0.14482 | 0.99863 | -0.023659 | 0.99868 | -0.02343 | 22.6987
23 | 0.3219 | 0.15483 | -0.32189 | -0.15581 | 5.9137e-06 | -0.00098608 | 0.010326 | 0.010339 | 0.010339 | 0.99856 | -0.023463 | 0.99855 | -0.023304 | 4.6994
24 | -5.3242 | -2.5342 | 5.3243 | 2.5339 | 4.8156e-05 | -0.00030974 | 0.17036 | 0.17035 | 0.17036 | 0.99918 | -0.0034563 | 0.99919 | -0.0034195 | 26.702
25 | 4.9656 | 2.3606 | -4.9646 | -2.3582 | 0.00092987 | 0.0023581 | 0.15885 | 0.15885 | 0.15885 | 0.99918 | -0.0034563 | 0.99883 | -0.022836 | 24.6277
26 | 1.8118 | 0.82639 | -1.8116 | -0.82718 | 0.00015463 | -0.00078812 | 0.057531 | 0.057541 | 0.057541 | 0.99919 | -0.0034195 | 0.99911 | -0.002773 | 26.155
27 | -7.136 | -3.3603 | 7.1372 | 3.3564 | 0.0011776 | -0.0039424 | 0.22788 | 0.22782 | 0.22788 | 0.99919 | -0.0034195 | 0.99936 | -0.0027033 | 35.7179
28 | 4.5988 | 2.1834 | -4.5985 | -2.1861 | 0.00030696 | -0.002703 | 0.14713 | 0.14717 | 0.14717 | 0.99883 | -0.022836 | 0.99876 | -0.023111 | 23.0667
29 | 0.36586 | 0.17481 | -0.36585 | -0.17579 | 7.574e-06 | -0.0009808 | 0.011719 | 0.011731 | 0.011731 | 0.99883 | -0.022836 | 0.99881 | -0.02266 | 5.3323
30 | -4.5981 | -2.1893 | 4.5985 | 2.1861 | 0.00035994 | -0.0031672 | 0.14721 | 0.14717 | 0.14721 | 0.99868 | -0.02343 | 0.99876 | -0.023111 | 23.0732
31 | 0.15306 | 0.074046 | -0.15306 | -0.074129 | 3.0894e-06 | -8.3466e-05 | 0.0049155 | 0.0049166 | 0.0049166 | 0.99855 | -0.023304 | 0.99853 | -0.023438 | 2.3412
32 | 0.11201 | 0.053414 | -0.11201 | -0.05425 | 6.0629e-07 | -0.00083595 | 0.0035891 | 0.0035996 | 0.0035996 | 0.99811 | -0.019686 | 0.99811 | -0.019639 | 1.6362
33 | -3.3705 | -1.6105 | 3.3715 | 1.6111 | 0.0009946 | 0.00056633 | 0.10815 | 0.10815 | 0.10815 | 0.99706 | -0.014972 | 0.99737 | -0.012928 | 51.5011
34 | 3.2424 | 1.5485 | -3.2419 | -1.5492 | 0.00055045 | -0.00074075 | 0.10403 | 0.10404 | 0.10404 | 0.99706 | -0.014972 | 0.9969 | -0.013538 | 47.2931
35 | 0.17964 | 0.086586 | -0.17964 | -0.087002 | 7.8183e-07 | -0.00041613 | 0.0057745 | 0.0057798 | 0.0057798 | 0.9969 | -0.013538 | 0.9969 | -0.0135 | 2.6272
36 | 1.5876 | 0.71891 | -1.5858 | -0.73144 | 0.0018663 | -0.012531 | 0.050356 | 0.050513 | 0.050513 | 0.99911 | -0.002773 | 0.99801 | 0.0061689 | 22.9605
37 | 0.22395 | 0.10827 | -0.22395 | -0.10846 | 5.5358e-07 | -0.0001911 | 0.0071871 | 0.0071895 | 0.0071895 | 0.99911 | -0.002773 | 0.99911 | -0.0027515 | 3.268
38 | -7.1372 | -3.3564 | 7.138 | 3.3537 | 0.00080785 | -0.0027068 | 0.22782 | 0.22778 | 0.22782 | 0.99936 | -0.0027033 | 0.99948 | -0.0022091 | 35.709
39 | 0.36585 | 0.17579 | -0.36584 | -0.17718 | 1.0788e-05 | -0.0013934 | 0.011731 | 0.011749 | 0.011749 | 0.99881 | -0.02266 | 0.99879 | -0.022405 | 5.3402
40 | 1.1132 | 0.51926 | -1.1122 | -0.53409 | 0.00108 | -0.014825 | 0.035531 | 0.035719 | 0.035719 | 0.99801 | 0.0061689 | 0.99711 | 0.014198 | 16.2357
41 | 0.24657 | 0.11929 | -0.24656 | -0.11942 | 1.2421e-05 | -0.00012424 | 0.007923 | 0.0079247 | 0.0079247 | 0.99801 | 0.0061689 | 0.99795 | 0.0058361 | 3.7737
42 | 0.22597 | 0.092881 | -0.22593 | -0.10935 | 4.7472e-05 | -0.016473 | 0.0070669 | 0.0072617 | 0.0072617 | 0.99801 | 0.0061689 | 0.99781 | 0.0076823 | 3.3008
43 | -7.2367 | -3.4015 | 7.2375 | 3.399 | 0.0007665 | -0.0024882 | 0.23095 | 0.23092 | 0.23095 | 0.99948 | -0.0022091 | 0.99959 | -0.0017454 | 36.1993
44 | 0.22593 | 0.10935 | -0.22592 | -0.10942 | 5.332e-06 | -6.4105e-05 | 0.0072617 | 0.0072625 | 0.0072625 | 0.99781 | 0.0076823 | 0.99778 | 0.0075265 | 3.4583
45 | 1.1122 | 0.53409 | -1.1121 | -0.53427 | 1.3107e-05 | -0.00017877 | 0.035719 | 0.035721 | 0.035721 | 0.99711 | 0.014198 | 0.99709 | 0.014298 | 16.2368
46 | 0.40518 | 0.19207 | -0.40516 | -0.19215 | 2.4932e-05 | -8.2916e-05 | 0.012982 | 0.012983 | 0.012983 | 0.99709 | 0.014298 | 0.99703 | 0.01386 | 6.1825
47 | 0.3622 | 0.17523 | -0.36216 | -0.1754 | 4.1269e-05 | -0.00017667 | 0.011649 | 0.011652 | 0.011652 | 0.99709 | 0.014298 | 0.99697 | 0.013546 | 5.5483
48 | -7.3243 | -3.4411 | 7.3246 | 3.4402 | 0.00027714 | -0.00087496 | 0.2337 | 0.23369 | 0.2337 | 0.99959 | -0.0017454 | 0.99963 | -0.0015796 | 36.6306
49 | -0.32106 | -0.1555 | 0.32107 | 0.15507 | 2.546e-06 | -0.00042729 | 0.010307 | 0.010302 | 0.010307 | 0.9991 | -0.02729 | 0.9991 | -0.027359 | 4.6852
50 | -0.32107 | -0.15507 | 0.32107 | 0.15486 | 1.2596e-06 | -0.00021156 | 0.010302 | 0.010299 | 0.010302 | 0.9991 | -0.027359 | 0.99911 | -0.027393 | 4.6827
51 | -0.45619 | -0.2203 | 0.45622 | 0.22022 | 3.1547e-05 | -7.8739e-05 | 0.014637 | 0.014636 | 0.014637 | 0.99911 | -0.027393 | 0.99918 | -0.026931 | 6.9701
52 | 6.0265 | 2.8331 | -6.025 | -2.8293 | 0.001468 | 0.0037941 | 0.1923 | 0.19231 | 0.19231 | 0.99963 | -0.0015554 | 0.99918 | -0.026931 | 29.8148
53 | -6.2125 | -2.9232 | 6.2136 | 2.9182 | 0.0010884 | -0.0050156 | 0.19827 | 0.1982 | 0.19827 | 0.99963 | -0.0015554 | 0.99981 | -0.0007907 | 31.0774
54 | 5.3119 | 2.4846 | -5.3094 | -2.4782 | 0.0025151 | 0.0064249 | 0.16943 | 0.16943 | 0.16943 | 0.99918 | -0.026931 | 0.99831 | -0.076416 | 26.2682
55 | -6.2136 | -2.9182 | 6.2147 | 2.913 | 0.0011141 | -0.00514 | 0.1982 | 0.19813 | 0.1982 | 0.99981 | -0.0007907 | 1 | 0 | 31.0665
56 | -8.0208 | -3.7636 | 8.0209 | 3.7633 | 0.00010731 | -0.00027314 | 0.25577 | 0.25576 | 0.25577 | 0.99999 | -5.8992e-05 | 1 | 0 | 40.0887
57 | 8.0208 | 3.7636 | -8.0191 | -3.7679 | 0.001689 | -0.0042964 | 0.25577 | 0.25583 | 0.25583 | 0.99999 | -5.8992e-05 | 0.99977 | -0.000984 | 40.0988
58 | 0.21621 | 0.10066 | -0.21621 | -0.10201 | 3.5939e-06 | -0.0013505 | 0.0068863 | 0.0069029 | 0.0069029 | 0.99977 | -0.000984 | 0.99975 | -0.00084966 | 3.1377
59 | 7.3256 | 3.4371 | -7.3246 | -3.4402 | 0.00099203 | -0.0031336 | 0.23365 | 0.23369 | 0.23369 | 0.99977 | -0.000984 | 0.99963 | -0.0015796 | 36.6286
60 | 0.47726 | 0.23016 | -0.47725 | -0.23103 | 1.1411e-05 | -0.00086749 | 0.015299 | 0.01531 | 0.01531 | 0.99977 | -0.000984 | 0.99975 | -0.0007768 | 6.9592
61 | 0.090425 | 0.043106 | -0.090425 | -0.043795 | 3.2347e-07 | -0.00068899 | 0.0028925 | 0.0029011 | 0.0029011 | 0.99975 | -0.00084966 | 0.99975 | -0.00081904 | 1.3187
62 | 0.12578 | 0.0589 | -0.12578 | -0.060319 | 1.2828e-06 | -0.0014191 | 0.0040105 | 0.004028 | 0.004028 | 0.99975 | -0.00084966 | 0.99974 | -0.00076507 | 1.8309
63 | 0.23012 | 0.11135 | -0.23012 | -0.11145 | 3.3093e-07 | -0.00010844 | 0.0073817 | 0.0073831 | 0.0073831 | 0.99975 | -0.0007768 | 0.99974 | -0.00076429 | 3.356
64 | 0.12578 | 0.060319 | -0.12578 | -0.060919 | 5.456e-07 | -0.00059983 | 0.004028 | 0.0040355 | 0.0040355 | 0.99974 | -0.00076507 | 0.99974 | -0.0007277 | 1.8343
65 | 4.9294 | 2.2942 | -4.9293 | -2.2946 | 5.6585e-05 | -0.00043201 | 0.15722 | 0.15723 | 0.15723 | 0.99831 | -0.076416 | 0.99829 | -0.076469 | 24.6438
66 | 0.40516 | 0.19215 | -0.40514 | -0.19355 | 1.3277e-05 | -0.0013945 | 0.012983 | 0.013001 | 0.013001 | 0.99703 | 0.01386 | 0.997 | 0.014135 | 5.9094
67 | 4.9293 | 2.2946 | -4.9244 | -2.3321 | 0.0049334 | -0.037495 | 0.15723 | 0.15772 | 0.15772 | 0.99829 | -0.076469 | 0.99726 | -0.080868 | 24.7214
68 | 4.5076 | 2.1312 | -4.5074 | -2.1323 | 0.00012012 | -0.0010983 | 0.14433 | 0.14434 | 0.14434 | 0.99726 | -0.080868 | 0.99723 | -0.08098 | 22.6244
69 | 0.41682 | 0.20089 | -0.41676 | -0.20107 | 5.8903e-05 | -0.00018182 | 0.013394 | 0.013397 | 0.013397 | 0.99726 | -0.080868 | 0.99711 | -0.081815 | 6.3794
70 | -0.34668 | -0.16791 | 0.34668 | 0.16772 | 1.3095e-06 | -0.00018656 | 0.011157 | 0.011154 | 0.011157 | 0.9967 | -0.098024 | 0.9967 | -0.098057 | 5.0712
71 | -0.34668 | -0.16772 | 0.34669 | 0.1664 | 9.2347e-06 | -0.001318 | 0.011154 | 0.011138 | 0.011154 | 0.9967 | -0.098057 | 0.99673 | -0.098287 | 5.0701
72 | -0.48301 | -0.23242 | 0.48301 | 0.23186 | 7.6483e-06 | -0.00056186 | 0.015524 | 0.015517 | 0.015524 | 0.99673 | -0.098287 | 0.99674 | -0.098422 | 7.0565
73 | -0.12077 | -0.058492 | 0.12077 | 0.05629 | 1.8708e-06 | -0.0022022 | 0.0038924 | 0.003865 | 0.0038924 | 0.9952 | -0.095017 | 0.99522 | -0.095146 | 1.7693
74 | 0.16025 | 0.07669 | -0.16025 | -0.077614 | 1.3895e-06 | -0.00092435 | 0.0051532 | 0.0051649 | 0.0051649 | 0.99522 | -0.095146 | 0.99521 | -0.095071 | 2.3477
75 | 0.68164 | 0.31268 | -0.68158 | -0.31507 | 6.4365e-05 | -0.002387 | 0.021753 | 0.021782 | 0.021782 | 0.99522 | -0.095146 | 0.99513 | -0.094414 | 9.9009
76 | -0.96267 | -0.44566 | 0.96276 | 0.44565 | 8.7999e-05 | -6.5675e-06 | 0.030771 | 0.03077 | 0.030771 | 0.99522 | -0.095146 | 0.99531 | -0.094441 | 14.6526
77 | 0.68158 | 0.31507 | -0.68153 | -0.31668 | 4.347e-05 | -0.0016082 | 0.021782 | 0.021802 | 0.021802 | 0.99513 | -0.094414 | 0.99507 | -0.093913 | 9.9099
78 | -1.2916 | -0.60494 | 1.2917 | 0.60496 | 0.00010857 | 2.5886e-05 | 0.041367 | 0.041366 | 0.041367 | 0.99531 | -0.094441 | 0.9954 | -0.093817 | 19.6985
79 | -0.48301 | -0.23186 | 0.48304 | 0.2302 | 2.2531e-05 | -0.0016582 | 0.015517 | 0.015496 | 0.015517 | 0.99674 | -0.098422 | 0.99678 | -0.098817 | 7.0533
80 | 0.61147 | 0.28274 | -0.61147 | -0.28289 | 3.2476e-06 | -0.00014959 | 0.019544 | 0.019546 | 0.019546 | 0.99507 | -0.093913 | 0.99506 | -0.093871 | 8.8844
81 | -1.2917 | -0.60496 | 1.2919 | 0.6038 | 0.00011519 | -0.0011592 | 0.041366 | 0.041352 | 0.041366 | 0.9954 | -0.093817 | 0.99548 | -0.094535 | 18.8029
82 | 0.44356 | 0.2139 | -0.44355 | -0.21482 | 1.0702e-05 | -0.00092624 | 0.01428 | 0.014292 | 0.014292 | 0.99548 | -0.094535 | 0.99546 | -0.094325 | 6.4963
83 | -2.8 | -1.3199 | 2.8012 | 1.3205 | 0.0012168 | 0.00066186 | 0.089764 | 0.089763 | 0.089764 | 0.99548 | -0.094535 | 0.99594 | -0.091378 | 42.745
84 | 1.0646 | 0.50218 | -1.0645 | -0.50404 | 0.00012496 | -0.0018623 | 0.034134 | 0.034157 | 0.034157 | 0.99548 | -0.094535 | 0.99538 | -0.093567 | 15.5259
85 | 0.61147 | 0.28289 | -0.61142 | -0.28497 | 4.5101e-05 | -0.0020744 | 0.019546 | 0.019571 | 0.019571 | 0.99506 | -0.093871 | 0.995 | -0.093288 | 8.896
86 | 3.53 | 1.6661 | -3.5297 | -1.6665 | 0.00033788 | -0.00036953 | 0.11305 | 0.11305 | 0.11305 | 0.99678 | -0.098817 | 0.9967 | -0.098031 | 51.3875
87 | -4.0131 | -1.8963 | 4.0133 | 1.8954 | 0.00023489 | -0.00083267 | 0.12854 | 0.12853 | 0.12854 | 0.99678 | -0.098817 | 0.99685 | -0.09812 | 35.5091
88 | -0.37232 | -0.18032 | 0.37232 | 0.1802 | 1.0011e-06 | -0.00012276 | 0.012002 | 0.012001 | 0.012002 | 0.99499 | -0.093264 | 0.995 | -0.093288 | 5.4556
89 | 0.2391 | 0.10477 | -0.23906 | -0.1154 | 3.5079e-05 | -0.010638 | 0.0075736 | 0.0077028 | 0.0077028 | 0.995 | -0.093288 | 0.99486 | -0.092152 | 3.5013
90 | 0.23906 | 0.1154 | -0.23906 | -0.11578 | 1.272e-06 | -0.00037888 | 0.0077028 | 0.0077076 | 0.0077076 | 0.99486 | -0.092152 | 0.99485 | -0.092105 | 3.5035
91 | -0.10304 | -0.049701 | 0.10304 | 0.04939 | 1.9164e-07 | -0.00031093 | 0.0033121 | 0.0033082 | 0.0033121 | 0.99706 | -0.082091 | 0.99706 | -0.082107 | 1.5055
92 | 0.10304 | 0.049701 | -0.10304 | -0.049902 | 1.2469e-07 | -0.00020191 | 0.0033121 | 0.0033146 | 0.0033146 | 0.99706 | -0.082091 | 0.99706 | -0.08208 | 1.5066
93 | -0.10304 | -0.04939 | 0.10304 | 0.049127 | 4.3524e-06 | -0.00026246 | 0.0033082 | 0.0033048 | 0.0033082 | 0.99706 | -0.082107 | 0.99711 | -0.081815 | 1.5753
94 | 0.2936 | 0.14053 | -0.2936 | -0.14076 | 1.1651e-06 | -0.00023275 | 0.0094248 | 0.0094277 | 0.0094277 | 0.99698 | 0.014278 | 0.99698 | 0.014312 | 4.2853
95 | -0.2936 | -0.14053 | 0.29361 | 0.13953 | 4.9995e-06 | -0.0010004 | 0.0094248 | 0.0094123 | 0.0094248 | 0.99698 | 0.014278 | 0.997 | 0.014135 | 4.284
96 | 0.2936 | 0.14076 | -0.29359 | -0.14219 | 7.1863e-06 | -0.0014324 | 0.0094277 | 0.0094458 | 0.0094458 | 0.99698 | 0.014312 | 0.99696 | 0.014523 | 4.2935
97 | 4.1631 | 1.9655 | -4.1625 | -1.9639 | 0.00067297 | 0.0016638 | 0.13327 | 0.13327 | 0.13327 | 0.99723 | -0.08098 | 0.99693 | -0.097775 | 20.6622
98 | 4.1625 | 1.9639 | -4.1621 | -1.9675 | 0.00033748 | -0.0036482 | 0.13327 | 0.13332 | 0.13332 | 0.99693 | -0.097775 | 0.99685 | -0.09812 | 20.8964
99 | 3.5297 | 1.6665 | -3.5283 | -1.6679 | 0.001367 | -0.0014937 | 0.11305 | 0.11308 | 0.11308 | 0.9967 | -0.098031 | 0.99634 | -0.094841 | 51.3981
100 | 3.2792 | 1.5473 | -3.2787 | -1.5479 | 0.00045606 | -0.00059821 | 0.10505 | 0.10506 | 0.10506 | 0.99634 | -0.094841 | 0.99621 | -0.093698 | 47.7562
101 | -1.0644 | -0.50422 | 1.0645 | 0.50404 | 1.1634e-05 | -0.00017323 | 0.034159 | 0.034157 | 0.034159 | 0.99537 | -0.093476 | 0.99538 | -0.093567 | 15.5269
102 | 0.71465 | 0.3348 | -0.71459 | -0.33484 | 5.3895e-05 | -3.4531e-05 | 0.022888 | 0.022889 | 0.022889 | 0.99537 | -0.093476 | 0.99529 | -0.094036 | 10.8994
103 | 0.71459 | 0.33484 | -0.71452 | -0.33716 | 6.9365e-05 | -0.002322 | 0.022889 | 0.022918 | 0.022918 | 0.99529 | -0.094036 | 0.9952 | -0.093245 | 10.4171
104 | 0.23997 | 0.10879 | -0.23996 | -0.11218 | 1.123e-05 | -0.003384 | 0.0076427 | 0.0076838 | 0.0076838 | 0.9952 | -0.093245 | 0.99515 | -0.092883 | 3.4926
105 | 0.29464 | 0.14236 | -0.29464 | -0.1427 | 1.7424e-06 | -0.0003419 | 0.0094918 | 0.0094961 | 0.0094961 | 0.9952 | -0.093245 | 0.99519 | -0.093194 | 4.3164
106 | 0.17992 | 0.086011 | -0.17992 | -0.086764 | 1.4251e-06 | -0.00075274 | 0.0057845 | 0.005794 | 0.005794 | 0.9952 | -0.093245 | 0.99519 | -0.093177 | 2.6336
107 | 0.17992 | 0.086764 | -0.17992 | -0.086806 | 8.0683e-08 | -4.2547e-05 | 0.005794 | 0.0057945 | 0.0057945 | 0.99519 | -0.093177 | 0.99519 | -0.093173 | 2.6339
108 | 0.10419 | 0.050131 | -0.10419 | -0.050462 | 2.1029e-07 | -0.00033068 | 0.0033539 | 0.0033581 | 0.0033581 | 0.99519 | -0.093173 | 0.99519 | -0.093156 | 1.5264
109 | 0.23996 | 0.11218 | -0.23995 | -0.11483 | 8.8948e-06 | -0.0026543 | 0.0076838 | 0.0077167 | 0.0077167 | 0.99515 | -0.092883 | 0.99512 | -0.092577 | 3.5076
110 | 0.14159 | 0.067456 | -0.14159 | -0.068215 | 8.8957e-07 | -0.00075925 | 0.0045497 | 0.0045592 | 0.0045592 | 0.99512 | -0.092577 | 0.99511 | -0.092523 | 2.0724
111 | 0.09836 | 0.047373 | -0.09836 | -0.047638 | 1.4987e-07 | -0.00026433 | 0.003167 | 0.0031704 | 0.0031704 | 0.99512 | -0.092577 | 0.99512 | -0.092563 | 1.4411
112 | 0.14159 | 0.068215 | -0.14159 | -0.068574 | 4.2213e-07 | -0.00035917 | 0.0045592 | 0.0045638 | 0.0045638 | 0.99511 | -0.092523 | 0.99511 | -0.092497 | 2.0744
113 | -2.9333 | -1.3845 | 2.9338 | 1.3837 | 0.00049216 | -0.00084206 | 0.094016 | 0.094003 | 0.094016 | 0.99594 | -0.091378 | 0.9961 | -0.092756 | 42.7344
114 | -2.9338 | -1.3837 | 2.9341 | 1.3831 | 0.00033733 | -0.00057748 | 0.094003 | 0.093995 | 0.094003 | 0.9961 | -0.092756 | 0.99621 | -0.093698 | 42.7288
115 | 0.3446 | 0.16478 | -0.34459 | -0.16631 | 1.0557e-05 | -0.0015237 | 0.011069 | 0.011088 | 0.011088 | 0.99621 | -0.093698 | 0.99618 | -0.093436 | 5.0399
116 | 0.34459 | 0.16631 | -0.34459 | -0.16689 | 4.0546e-06 | -0.00058375 | 0.011088 | 0.011095 | 0.011095 | 0.99618 | -0.093436 | 0.99617 | -0.093334 | 5.0433
117 | 1.1135 | 0.53009 | -1.1135 | -0.53042 | 2.3881e-05 | -0.00032462 | 0.035741 | 0.035745 | 0.035745 | 0.99609 | -0.0061625 | 0.99607 | -0.0059826 | 16.2477
118 | -1.2409 | -0.59178 | 1.241 | 0.59053 | 0.000115 | -0.0012521 | 0.039842 | 0.039826 | 0.039842 | 0.99609 | -0.0061625 | 0.99618 | -0.0069403 | 18.11
119 | 1.1135 | 0.53042 | -1.1133 | -0.53281 | 0.00017638 | -0.0023947 | 0.035745 | 0.035776 | 0.035776 | 0.99607 | -0.0059826 | 0.99592 | -0.004646 | 16.2616
120 | -1.3522 | -0.64438 | 1.3522 | 0.64414 | 2.5868e-05 | -0.00023603 | 0.043406 | 0.043403 | 0.043406 | 0.99618 | -0.0069403 | 0.99619 | -0.007101 | 19.73
121 | 0.87591 | 0.41797 | -0.87588 | -0.41863 | 2.9807e-05 | -0.00065909 | 0.028131 | 0.02814 | 0.02814 | 0.99592 | -0.004646 | 0.99589 | -0.0043587 | 12.7907
122 | 0.23741 | 0.11485 | -0.23741 | -0.11498 | 4.5417e-07 | -0.00013769 | 0.0076444 | 0.0076461 | 0.0076461 | 0.99592 | -0.004646 | 0.99592 | -0.0046293 | 3.4755
123 | -1.5973 | -0.76282 | 1.5974 | 0.76199 | 0.00012966 | -0.00083653 | 0.051293 | 0.051282 | 0.051293 | 0.99619 | -0.007101 | 0.99627 | -0.0077854 | 23.3148
124 | 0.64054 | 0.30683 | -0.6405 | -0.30828 | 3.4756e-05 | -0.0014429 | 0.020587 | 0.020606 | 0.020606 | 0.99589 | -0.0043587 | 0.99584 | -0.003895 | 9.3661
125 | 0.23534 | 0.11179 | -0.23534 | -0.11245 | 2.1225e-06 | -0.00065874 | 0.0075523 | 0.0075605 | 0.0075605 | 0.99589 | -0.0043587 | 0.99588 | -0.004283 | 3.4366
126 | 0.6405 | 0.30828 | -0.64045 | -0.31019 | 4.6087e-05 | -0.0019091 | 0.020606 | 0.02063 | 0.02063 | 0.99584 | -0.003895 | 0.99578 | -0.0032725 | 9.3772
127 | 0.070208 | 0.032475 | -0.070208 | -0.034003 | 4.3686e-07 | -0.0015282 | 0.0022423 | 0.0022612 | 0.0022612 | 0.99588 | -0.004283 | 0.99588 | -0.0042315 | 1.0278
128 | 0.32823 | 0.15736 | -0.32822 | -0.15872 | 8.5519e-06 | -0.0013599 | 0.010547 | 0.010564 | 0.010564 | 0.99627 | -0.0077854 | 0.99625 | -0.0075613 | 4.8019
129 | 0.32822 | 0.15872 | -0.32822 | -0.15896 | 1.561e-06 | -0.00024774 | 0.010564 | 0.010567 | 0.010567 | 0.99625 | -0.0075613 | 0.99624 | -0.00752 | 4.8033

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 14.5217 | 6.8186

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.37745 | 0.18281
1 | 0.24273 | 0.11756
2 | 0.12153 | 0.058859
3 | 0.12653 | 0.061282
4 | 0.21797 | 0.10557
5 | 0.097785 | 0.04736
6 | 0.37469 | 0.18147
7 | 0.35862 | 0.17369
8 | 0.075367 | 0.036502
9 | 0.16883 | 0.081768
10 | 0.1219 | 0.059038
11 | 0.12804 | 0.062011
12 | 0.094015 | 0.045533
13 | 0.15306 | 0.074129
14 | 0.11201 | 0.05425
15 | 0.36584 | 0.17718
16 | 0.22395 | 0.10846
17 | 0.098701 | 0.047803
18 | 0.22592 | 0.10942
19 | 0.24656 | 0.11942
20 | 0.34476 | 0.16697
21 | 0.086878 | 0.042077
22 | 0.32106 | 0.1555
23 | 0.13512 | 0.065443
24 | 0.18606 | 0.090113
25 | 0.25687 | 0.12441
26 | 0.27211 | 0.13179
27 | 0.24712 | 0.11969
28 | 0.090425 | 0.043795
29 | 0.12578 | 0.060919
30 | 0.23012 | 0.11145
31 | 0.38 | 0.18404
32 | 0.36216 | 0.1754
33 | 0.34668 | 0.16791
34 | 0.13631 | 0.06602
35 | 0.12077 | 0.058492
36 | 0.16025 | 0.077614
37 | 0.32887 | 0.15928
38 | 0.070061 | 0.033932
39 | 0.37232 | 0.18032
40 | 0.10304 | 0.049902
41 | 0.23906 | 0.11578
42 | 0.31372 | 0.15194
43 | 0.11154 | 0.05402
44 | 0.29359 | 0.14219
45 | 0.34432 | 0.16676
46 | 0.14882 | 0.072075
47 | 0.24918 | 0.12068
48 | 0.3498 | 0.16941
49 | 0.075726 | 0.036676
50 | 0.29464 | 0.1427
51 | 0.09836 | 0.047638
52 | 0.44355 | 0.21482
53 | 0.13205 | 0.063953
54 | 0.10419 | 0.050462
55 | 0.14159 | 0.068574
56 | 0.34459 | 0.16689
57 | 0.12736 | 0.061684
58 | 0.11119 | 0.053854
59 | 0.24504 | 0.11868
60 | 0.23741 | 0.11498
61 | 0.16513 | 0.079977
62 | 0.64045 | 0.31019
63 | 0.070208 | 0.034003
64 | 0.07233 | 0.035031
65 | 0.32822 | 0.15896
66 | 0.17964 | 0.087002

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1