## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_559_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_559_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_559_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_559_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_559_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_559_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_559_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_559_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_559_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_559_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_559_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_559_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_559_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_559_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_559_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_559_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_559_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_559_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_559_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_559_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_559_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_559_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_559_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_559_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_559_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_559_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_559_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_559_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_559_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_559_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_559_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_559_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_559_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_559_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_559_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_559_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_559_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_559_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_559_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_559_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_559_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_559_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_559_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_559_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_559_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_559_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_559_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_559_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_559_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_559_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_559_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_559_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_559_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_559_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_559_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_559_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_559_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_559_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_559_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_559_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_559_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_559_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_559_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_559_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_559_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_559_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_559_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_559_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_559_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_559_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_559_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_559_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_559_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_559_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_559_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_559_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_559_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_559_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_559_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_559_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_559_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_559_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_559_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_559_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_559_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_559_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_559_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_559_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_559_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_559_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_559_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_559_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_559_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_559_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_559_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_559_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_559_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_559_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_559_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_559_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_559_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_559_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_559_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_559_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_559_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_559_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_559_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_559_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_559_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_559_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_559_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_559_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_559_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_559_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_559_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_559_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_559_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_559_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_559_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_559_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_559_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_559_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_559_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_559_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_559_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_559_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_559_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_559_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_559_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_559_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_559_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_559_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_559_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_559_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_559_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_559_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_559_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_559_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_559_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_559_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_559_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_559_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_559_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_559_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_HV_559_0_node_95 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_559_0_load_0 | 0 | 0.3461 | 0.16762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_559_0_load_128 | 1 | 0.19087 | 0.092445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_559_0_load_1 | 3 | 0.12302 | 0.059583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_559_0_load_2 | 4 | 0.25353 | 0.12279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_559_0_load_123 | 6 | 0.32307 | 0.15647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_559_0_load_121 | 7 | 0.44691 | 0.21645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_559_0_load_4 | 8 | 0.27106 | 0.13128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_559_0_load_20 | 12 | 0.35543 | 0.17214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_559_0_load_145 | 14 | 0.39822 | 0.19287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_559_0_load_146 | 15 | 0.40865 | 0.19792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_559_0_load_93 | 19 | 0.072828 | 0.035272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_559_0_load_97 | 21 | 0.28446 | 0.13777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_559_0_load_31 | 22 | 0.23448 | 0.11357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_559_0_load_36 | 23 | 0.30001 | 0.1453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_559_0_load_22 | 24 | 0.073561 | 0.035627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_559_0_load_142 | 25 | 0.1018 | 0.049304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_559_0_load_143 | 29 | 0.077383 | 0.037478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_559_0_load_12 | 30 | 0.27293 | 0.13218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_559_0_load_24 | 34 | 0.2803 | 0.13575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_559_0_load_115 | 35 | 0.085163 | 0.041246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_559_0_load_25 | 38 | 0.15004 | 0.072669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_559_0_load_15 | 39 | 0.33851 | 0.16395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_559_0_load_18 | 42 | 0.40593 | 0.1966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_559_0_load_19 | 43 | 0.11164 | 0.054069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_559_0_load_112 | 45 | 0.13517 | 0.065465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_559_0_load_27 | 47 | 0.32323 | 0.15655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_559_0_load_113 | 48 | 0.14957 | 0.072441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_559_0_load_116 | 51 | 0.12246 | 0.059309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_559_0_load_40 | 52 | 0.069062 | 0.033448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_559_0_load_37 | 53 | 0.37399 | 0.18113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_559_0_load_147 | 54 | 0.38993 | 0.18885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_559_0_load_42 | 55 | 0.084589 | 0.040968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_559_0_load_41 | 56 | 0.13249 | 0.064168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_559_0_load_39 | 57 | 0.07322 | 0.035462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_559_0_load_38 | 58 | 0.087444 | 0.042351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_559_0_load_43 | 59 | 0.10025 | 0.048552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_559_0_load_47 | 60 | 0.068006 | 0.032937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_559_0_load_44 | 61 | 0.39486 | 0.19124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_559_0_load_49 | 63 | 0.34926 | 0.16916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_559_0_load_51 | 64 | 0.22794 | 0.11039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_559_0_load_59 | 66 | 0.22144 | 0.10725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_559_0_load_151 | 68 | 0.085256 | 0.041292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_559_0_load_101 | 72 | 0.11487 | 0.055636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_559_0_load_139 | 74 | 0.086196 | 0.041747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_559_0_load_89 | 75 | 0.34663 | 0.16788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_559_0_load_54 | 76 | 0.35315 | 0.17104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_559_0_load_65 | 77 | 0.074502 | 0.036083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_559_0_load_149 | 79 | 0.16793 | 0.081334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_559_0_load_60 | 81 | 0.14408 | 0.069783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_559_0_load_62 | 82 | 0.31985 | 0.15491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_559_0_load_152 | 86 | 0.098556 | 0.047733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_559_0_load_140 | 89 | 0.10369 | 0.050219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_559_0_load_141 | 90 | 0.26727 | 0.12944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_559_0_load_150 | 92 | 0.15943 | 0.077215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_559_0_load_67 | 93 | 0.38125 | 0.18465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_559_0_load_88 | 97 | 0.27374 | 0.13258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_559_0_load_100 | 98 | 0.074309 | 0.035989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_559_0_load_99 | 101 | 0.46998 | 0.22762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_559_0_load_81 | 102 | 0.32088 | 0.15541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_559_0_load_98 | 103 | 0.97335 | 0.47141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_559_0_load_108 | 106 | 0.10445 | 0.050588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_559_0_load_74 | 108 | 0.39044 | 0.1891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_559_0_load_148 | 111 | 0.34108 | 0.16519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_559_0_load_82 | 112 | 0.25952 | 0.12569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_559_0_load_83 | 114 | 0.2826 | 0.13687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_559_0_load_144 | 117 | 0.083152 | 0.040272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_559_0_load_102 | 119 | 0.071865 | 0.034806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_559_0_load_107 | 120 | 0.13135 | 0.063614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_559_0_load_92 | 122 | 0.36132 | 0.175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_559_0_load_105 | 126 | 0.22716 | 0.11002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_559_0_load_117 | 127 | 0.3222 | 0.15605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_559_0_load_118 | 128 | 0.12912 | 0.062536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_559_0_load_119 | 129 | 0.2586 | 0.12525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_559_0_load_120 | 130 | 0.20988 | 0.10165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_559_0_load_122 | 131 | 0.26729 | 0.12946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_559_0_load_136 | 132 | 0.27673 | 0.13403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | MV_559_0_load_133 | 133 | 0.26231 | 0.12704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | MV_559_0_load_124 | 134 | 0.6108 | 0.29582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | MV_559_0_load_125 | 135 | 0.31282 | 0.1515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | MV_559_0_load_127 | 136 | 0.49896 | 0.24166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | MV_559_0_load_129 | 137 | 0.55474 | 0.26867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | MV_559_0_load_130 | 140 | 0.26578 | 0.12872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | MV_559_0_load_131 | 141 | 0.26122 | 0.12652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | MV_559_0_load_132 | 142 | 0.26117 | 0.12649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | MV_559_0_load_134 | 143 | 1.7107 | 0.82852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 18 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_559_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.11282 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_559_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.013195 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_559_0_line_2 |  | 2 | 134 | 0.11264 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_559_0_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0025569 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_559_0_line_4 |  | 4 | 5 | 0.023421 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_559_0_line_5 |  | 5 | 6 | 0.012686 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_559_0_line_6 |  | 6 | 7 | 0.0062124 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_559_0_line_7 |  | 7 | 129 | 0.005148 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_559_0_line_8 |  | 8 | 9 | 0.086687 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_559_0_line_9 |  | 9 | 10 | 0.14429 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_559_0_line_10 |  | 10 | 11 | 0.20401 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_559_0_line_11 |  | 10 | 12 | 0.031514 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_559_0_line_12 |  | 11 | 13 | 0.15315 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_559_0_line_13 |  | 11 | 14 | 0.061176 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_559_0_line_14 |  | 12 | 24 | 0.01839 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_559_0_line_15 |  | 13 | 15 | 0.008515 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_559_0_line_16 |  | 13 | 16 | 0.16719 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_559_0_line_17 |  | 13 | 17 | 0.3928 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_559_0_line_18 |  | 16 | 18 | 0.26995 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_559_0_line_19 |  | 16 | 19 | 0.041092 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_559_0_line_20 |  | 17 | 20 | 0.31505 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_559_0_line_21 |  | 17 | 21 | 0.009611 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_559_0_line_22 |  | 18 | 25 | 0.086199 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_559_0_line_23 |  | 20 | 22 | 0.11714 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_559_0_line_24 |  | 20 | 23 | 0.092559 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_559_0_line_25 |  | 22 | 26 | 0.012624 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_559_0_line_26 |  | 25 | 91 | 0.024516 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_559_0_line_27 |  | 26 | 27 | 0.060077 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_559_0_line_28 |  | 27 | 28 | 0.20787 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_559_0_line_29 |  | 27 | 29 | 0.025007 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_559_0_line_30 |  | 28 | 54 | 0.034424 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_559_0_line_31 |  | 30 | 31 | 0.019304 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_559_0_line_32 |  | 31 | 32 | 0.1944 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_559_0_line_33 |  | 32 | 33 | 0.19992 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_559_0_line_34 |  | 32 | 34 | 0.057702 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_559_0_line_35 |  | 33 | 35 | 0.039892 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_559_0_line_36 |  | 33 | 36 | 0.02164 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_559_0_line_37 |  | 33 | 37 | 0.021972 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_559_0_line_38 |  | 34 | 38 | 0.029277 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_559_0_line_39 |  | 35 | 46 | 0.039959 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_559_0_line_40 |  | 36 | 47 | 0.020247 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_559_0_line_41 |  | 37 | 48 | 0.056586 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_559_0_line_42 |  | 39 | 40 | 0.038861 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_559_0_line_43 |  | 40 | 41 | 0.003634 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_559_0_line_44 |  | 41 | 42 | 0.007192 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_559_0_line_45 |  | 41 | 43 | 0.061455 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_559_0_line_46 |  | 42 | 44 | 0.022998 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_559_0_line_47 |  | 44 | 45 | 0.045932 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_559_0_line_48 |  | 45 | 48 | 0.036411 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_559_0_line_49 |  | 46 | 62 | 0.049033 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_559_0_line_50 |  | 47 | 49 | 0.074096 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | MV_559_0_line_51 |  | 49 | 50 | 0.035419 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_559_0_line_52 |  | 50 | 51 | 0.046578 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_559_0_line_53 |  | 51 | 52 | 0.037763 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_559_0_line_54 |  | 52 | 53 | 0.018832 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_559_0_line_55 |  | 53 | 57 | 0.0031904 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_559_0_line_56 |  | 53 | 58 | 0.01468 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | MV_559_0_line_57 |  | 54 | 55 | 0.1784 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_559_0_line_58 |  | 55 | 56 | 0.019737 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_559_0_line_59 |  | 56 | 58 | 0.0043748 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_559_0_line_60 |  | 57 | 59 | 0.010677 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_559_0_line_61 |  | 59 | 60 | 0.0042849 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_559_0_line_62 |  | 61 | 62 | 0.035576 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_559_0_line_63 |  | 63 | 64 | 0.086616 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_559_0_line_64 |  | 64 | 65 | 0.071217 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_559_0_line_65 |  | 65 | 66 | 0.054401 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | MV_559_0_line_66 |  | 66 | 81 | 0.031757 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_559_0_line_67 |  | 67 | 68 | 0.015463 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_559_0_line_68 |  | 67 | 69 | 0.023403 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_559_0_line_69 |  | 67 | 70 | 0.14156 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_559_0_line_70 |  | 69 | 86 | 0.01583 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_559_0_line_71 |  | 69 | 87 | 0.058333 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_559_0_line_72 |  | 70 | 71 | 0.15157 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_559_0_line_73 |  | 70 | 72 | 0.0023204 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_559_0_line_74 |  | 71 | 73 | 0.3305 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_559_0_line_75 |  | 71 | 74 | 0.019665 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_559_0_line_76 |  | 72 | 84 | 0.14013 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_559_0_line_77 |  | 73 | 75 | 0.015553 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_559_0_line_78 |  | 75 | 88 | 0.026917 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_559_0_line_79 |  | 76 | 77 | 0.12221 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
80 | MV_559_0_line_80 |  | 77 | 84 | 0.051117 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_559_0_line_81 |  | 78 | 79 | 0.01916 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_559_0_line_82 |  | 78 | 80 | 0.35767 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_559_0_line_83 |  | 80 | 108 | 0.010242 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_559_0_line_84 |  | 81 | 85 | 0.03041 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_559_0_line_85 |  | 82 | 83 | 0.040639 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_559_0_line_86 |  | 82 | 84 | 0.066382 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
87 | MV_559_0_line_87 |  | 83 | 85 | 0.049605 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_559_0_line_88 |  | 85 | 89 | 0.077785 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
89 | MV_559_0_line_89 |  | 87 | 106 | 0.0012326 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_559_0_line_90 |  | 88 | 121 | 0.13611 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_559_0_line_91 |  | 89 | 90 | 0.032554 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_559_0_line_92 |  | 89 | 91 | 0.05351 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_559_0_line_93 |  | 90 | 92 | 0.041269 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_559_0_line_94 |  | 91 | 139 | 0.022913 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_559_0_line_95 |  | 93 | 94 | 0.13012 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
96 | MV_559_0_line_96 |  | 94 | 95 | 0.19948 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_559_0_line_97 |  | 94 | 96 | 0.18489 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_559_0_line_98 |  | 95 | 97 | 0.030406 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_559_0_line_99 |  | 96 | 98 | 0.035792 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_559_0_line_100 |  | 97 | 104 | 0.034418 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_559_0_line_101 |  | 99 | 100 | 0.37097 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_559_0_line_102 |  | 99 | 101 | 0.013302 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_559_0_line_103 |  | 100 | 102 | 0.00695 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_559_0_line_104 |  | 100 | 103 | 0.10089 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
105 | MV_559_0_line_105 |  | 101 | 105 | 0.050742 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_559_0_line_106 |  | 103 | 107 | 0.023618 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_559_0_line_107 |  | 104 | 107 | 0.58506 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_559_0_line_108 |  | 105 | 106 | 0.14246 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
109 | MV_559_0_line_109 |  | 105 | 109 | 0.092534 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_559_0_line_110 |  | 107 | 113 | 0.492 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_559_0_line_111 |  | 108 | 109 | 0.075642 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
112 | MV_559_0_line_112 |  | 109 | 110 | 0.42575 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
113 | MV_559_0_line_113 |  | 109 | 111 | 0.21943 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
114 | MV_559_0_line_114 |  | 110 | 112 | 0.06821 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_559_0_line_115 |  | 113 | 114 | 0.027293 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_559_0_line_116 |  | 115 | 116 | 0.45398 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_559_0_line_117 |  | 115 | 117 | 0.14752 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_559_0_line_118 |  | 116 | 118 | 0.2734 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_559_0_line_119 |  | 116 | 119 | 0.010708 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_559_0_line_120 |  | 118 | 120 | 0.050112 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_559_0_line_121 |  | 119 | 121 | 0.011458 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_559_0_line_122 |  | 120 | 124 | 0.024123 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_559_0_line_123 |  | 122 | 123 | 0.009542 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_559_0_line_124 |  | 123 | 124 | 0.016316 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_559_0_line_125 |  | 124 | 125 | 0.008469 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_559_0_line_126 |  | 125 | 126 | 0.030576 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_559_0_line_127 |  | 127 | 128 | 0.0024332 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_559_0_line_128 |  | 127 | 129 | 0.011155 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_559_0_line_129 |  | 128 | 130 | 0.0063144 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_559_0_line_130 |  | 130 | 131 | 0.0017903 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_559_0_line_131 |  | 131 | 132 | 0.009039 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_559_0_line_132 |  | 132 | 133 | 0.0091031 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_559_0_line_133 |  | 133 | 141 | 0.0089574 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_559_0_line_134 |  | 134 | 135 | 0.005859 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_559_0_line_135 |  | 135 | 136 | 0.016658 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_559_0_line_136 |  | 136 | 137 | 0.015135 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_559_0_line_137 |  | 137 | 138 | 0.01321 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_559_0_line_138 |  | 138 | 139 | 0.005793 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_559_0_line_139 |  | 139 | 143 | 0.0091336 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_559_0_line_140 |  | 140 | 141 | 0.0085522 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_559_0_line_141 |  | 140 | 142 | 0.0090302 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_559_0_line_142 |  | 142 | 143 | 0.021959 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_559_0_trafo_95 | 25 MVA 110/20 kV | 144 | 18 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2612077.2046 | 1268441.7892
1 | 2612119.567 | 1268337.2228
2 | 2612128.7927 | 1268334.0519
3 | 2612194.6411 | 1268492.9655
4 | 2612196.9851 | 1268493.9869
5 | 2612218.4563 | 1268503.3436
6 | 2612225.2022 | 1268492.5996
7 | 2612228.5055 | 1268487.3383
8 | 2611961.6233 | 1268146.6256
9 | 2612041.0545 | 1268181.3438
10 | 2612052.3284 | 1268081.0073
11 | 2612207.0976 | 1268146.258
12 | 2612065.1579 | 1268052.3799
13 | 2612337.3888 | 1268194.0052
14 | 2612150.0156 | 1268124.2555
15 | 2612333.9861 | 1268201.8148
16 | 2612425.6208 | 1268121.5271
17 | 2612180.9648 | 1267946.2861
18 | 2612355.0218 | 1268287.8301
19 | 2612427.354 | 1268080.5743
20 | 2611981.5724 | 1267770.7797
21 | 2612173.7605 | 1267939.9002
22 | 2612012.726 | 1267657.8634
23 | 2612070.7554 | 1267746.0095
24 | 2612083.4721 | 1268054.0433
25 | 2612309.2981 | 1268360.9026
26 | 2612015.656 | 1267645.583
27 | 2611975.8791 | 1267608.3654
28 | 2611922.7882 | 1267570.7545
29 | 2611956.0148 | 1267593.1743
30 | 2611826.2095 | 1268178.7548
31 | 2611808.4189 | 1268171.1363
32 | 2611764.7265 | 1268060.1272
33 | 2611742.6195 | 1267921.2081
34 | 2611796.6393 | 1268023.4853
35 | 2611706.6032 | 1267904.0564
36 | 2611755.3881 | 1267903.71
37 | 2611762.8169 | 1267929.9987
38 | 2611801.2207 | 1267994.5686
39 | 2611886.504 | 1268047.7387
40 | 2611902.9884 | 1268012.547
41 | 2611904.7183 | 1268009.3482
42 | 2611907.5462 | 1268002.7381
43 | 2611960.0947 | 1268035.996
44 | 2611886.8024 | 1267992.6784
45 | 2611845.8112 | 1267971.9557
46 | 2611670.5958 | 1267886.7309
47 | 2611775.5149 | 1267906.4073
48 | 2611813.3163 | 1267955.5282
49 | 2611817.9245 | 1267845.6489
50 | 2611815.1215 | 1267820.8481
51 | 2611777.1575 | 1267793.8616
52 | 2611771.0291 | 1267756.5991
53 | 2611756.9679 | 1267744.0727
54 | 2611888.3686 | 1267571.3193
55 | 2611782.7714 | 1267715.1078
56 | 2611769.6426 | 1267729.8451
57 | 2611754.8457 | 1267746.4549
58 | 2611766.7326 | 1267733.1116
59 | 2611747.7433 | 1267754.4274
60 | 2611744.8931 | 1267757.6269
61 | 2611696.522 | 1267814.6202
62 | 2611675.6706 | 1267843.4883
63 | 2612288.1801 | 1268702.1275
64 | 2612317.1703 | 1268620.4856
65 | 2612341.5027 | 1268553.589
66 | 2612371.044 | 1268507.9072
67 | 2612688.5115 | 1268599.5082
68 | 2612695.9603 | 1268585.9479
69 | 2612709.4236 | 1268610.1382
70 | 2612678.2824 | 1268530.2153
71 | 2612657.5389 | 1268422.7176
72 | 2612677.209 | 1268532.2725
73 | 2612609.6227 | 1268285.6415
74 | 2612643.8913 | 1268409.0619
75 | 2612619.2137 | 1268273.3754
76 | 2612516.6112 | 1268704.7064
77 | 2612509.8791 | 1268582.681
78 | 2612691.5289 | 1269049.8878
79 | 2612695.1832 | 1269068.6977
80 | 2612823.0477 | 1268783.1711
81 | 2612388.2647 | 1268481.2253
82 | 2612481.003 | 1268504.3014
83 | 2612446.666 | 1268482.4028
84 | 2612537.2701 | 1268539.5225
85 | 2612404.7534 | 1268455.6741
86 | 2612716.9635 | 1268596.2112
87 | 2612754.9011 | 1268615.6729
88 | 2612599.0607 | 1268255.4645
89 | 2612340.7295 | 1268411.4985
90 | 2612358.1253 | 1268383.982
91 | 2612296.2938 | 1268381.6853
92 | 2612374.369 | 1268346.0446
93 | 2613305.4572 | 1268765.0199
94 | 2613387.8492 | 1268664.3119
95 | 2613434.5305 | 1268519.9378
96 | 2613516.0427 | 1268589.8499
97 | 2613454.209 | 1268496.7105
98 | 2613542.7786 | 1268613.6462
99 | 2612917.5807 | 1268607.9636
100 | 2613156.6641 | 1268460.8739
101 | 2612911.7766 | 1268619.932
102 | 2613152.0174 | 1268455.6933
103 | 2613243.0325 | 1268408.7333
104 | 2613476.6186 | 1268470.5318
105 | 2612889.6352 | 1268665.5879
106 | 2612756.0106 | 1268616.21
107 | 2613229.1711 | 1268389.7405
108 | 2612832.9066 | 1268786.05
109 | 2612864.5323 | 1268717.3366
110 | 2613009.7823 | 1269117.5466
111 | 2613008.717 | 1268882.7452
112 | 2612945.2043 | 1269139.6099
113 | 2613200.9323 | 1268228.9868
114 | 2613184.1268 | 1268207.4814
115 | 2612921.075 | 1268084.9477
116 | 2612656.9053 | 1268155.2392
117 | 2612852.3998 | 1268215.5064
118 | 2612525.623 | 1268025.1806
119 | 2612648.4906 | 1268148.6167
120 | 2612475.7706 | 1268020.0844
121 | 2612641.5175 | 1268157.7082
122 | 2612433.3149 | 1268008.8418
123 | 2612442.8561 | 1268009.5846
124 | 2612451.7725 | 1268017.6311
125 | 2612451.0473 | 1268026.0689
126 | 2612448.4244 | 1268056.5323
127 | 2612237.1745 | 1268473.5312
128 | 2612238.4683 | 1268471.4706
129 | 2612231.2429 | 1268482.9784
130 | 2612241.8259 | 1268466.1229
131 | 2612242.7779 | 1268464.6066
132 | 2612247.5844 | 1268456.9514
133 | 2612252.4249 | 1268449.2419
134 | 2612232.2197 | 1268378.6781
135 | 2612237.5992 | 1268380.9993
136 | 2612252.8939 | 1268387.5986
137 | 2612266.7908 | 1268393.5947
138 | 2612278.9198 | 1268398.8281
139 | 2612284.2278 | 1268401.1852
140 | 2612261.8313 | 1268434.4753
141 | 2612257.1879 | 1268441.6559
142 | 2612266.872 | 1268426.9829
143 | 2612279.1294 | 1268408.7634
144 | 2612355.0218 | 1268287.8301

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99935 | 0.00023562 | 0.3461 | 0.16762
1 | 0.99943 | 0.00070868 | 0.19087 | 0.092445
2 | 0.99944 | 0.00062405 | 0 | 0
3 | 0.99929 | 0.0015464 | 0.12302 | 0.059583
4 | 0.99929 | 0.0015426 | 0.25353 | 0.12279
5 | 0.9993 | 0.0014375 | 0 | 0
6 | 0.9993 | 0.0013808 | 0.32307 | 0.15647
7 | 0.99931 | 0.0013292 | 0.44691 | 0.21645
8 | 0.99904 | 0.0014337 | 0.27106 | 0.13128
9 | 0.99909 | 0.0017186 | 0 | 0
10 | 0.99914 | 0.0012665 | 0 | 0
11 | 0.99932 | -0.00035152 | 0 | 0
12 | 0.99912 | 0.0014269 | 0.35543 | 0.17214
13 | 0.99953 | -0.0022403 | 0 | 0
14 | 0.99929 | -6.2502e-05 | 0.39822 | 0.19287
15 | 0.99953 | -0.0021987 | 0.40865 | 0.19792
16 | 0.99971 | -0.0014093 | 0 | 0
17 | 0.99921 | -0.0037037 | 0 | 0
18 | 1 | 0 | -22.5296 | -10.5367
19 | 0.99971 | -0.0013747 | 0.072828 | 0.035272
20 | 0.99896 | -0.004722 | 0 | 0
21 | 0.99921 | -0.003671 | 0.28446 | 0.13777
22 | 0.99879 | -0.014629 | 0.23448 | 0.11357
23 | 0.99891 | -0.0050587 | 0.30001 | 0.1453
24 | 0.99912 | 0.0014429 | 0.073561 | 0.035627
25 | 0.99978 | -0.00090486 | 0.1018 | 0.049304
26 | 0.99878 | -0.014664 | 0 | 0
27 | 0.99874 | -0.014829 | 0 | 0
28 | 0.99827 | -0.019816 | 0 | 0
29 | 0.99873 | -0.014806 | 0.077383 | 0.037478
30 | 0.99528 | -0.029622 | 0.27293 | 0.13218
31 | 0.99529 | -0.029685 | 0 | 0
32 | 0.99536 | -0.030291 | 0 | 0
33 | 0.99554 | -0.031867 | 0 | 0
34 | 0.99533 | -0.029997 | 0.2803 | 0.13575
35 | 0.99551 | -0.031645 | 0.085163 | 0.041246
36 | 0.9956 | -0.032443 | 0 | 0
37 | 0.9955 | -0.031573 | 0 | 0
38 | 0.99532 | -0.029944 | 0.15004 | 0.072669
39 | 0.99527 | -0.029791 | 0.33851 | 0.16395
40 | 0.99529 | -0.02963 | 0 | 0
41 | 0.9953 | -0.029645 | 0 | 0
42 | 0.9953 | -0.029683 | 0.40593 | 0.1966
43 | 0.99529 | -0.029565 | 0.11164 | 0.054069
44 | 0.99533 | -0.029918 | 0 | 0
45 | 0.99538 | -0.030384 | 0.13517 | 0.065465
46 | 0.99549 | -0.031461 | 0 | 0
47 | 0.99566 | -0.032982 | 0.32323 | 0.15655
48 | 0.99542 | -0.030811 | 0.14957 | 0.072441
49 | 0.99604 | -0.030445 | 0 | 0
50 | 0.99616 | -0.031523 | 0 | 0
51 | 0.99632 | -0.032938 | 0.12246 | 0.059309
52 | 0.99652 | -0.031582 | 0.069062 | 0.033448
53 | 0.99659 | -0.032197 | 0.37399 | 0.18113
54 | 0.9981 | -0.024007 | 0.38993 | 0.18885
55 | 0.9968 | -0.032567 | 0.084589 | 0.040968
56 | 0.99671 | -0.031726 | 0.13249 | 0.064168
57 | 0.99659 | -0.032187 | 0.07322 | 0.035462
58 | 0.99669 | -0.031547 | 0.087444 | 0.042351
59 | 0.99658 | -0.032166 | 0.10025 | 0.048552
60 | 0.99658 | -0.032162 | 0.068006 | 0.032937
61 | 0.99545 | -0.031063 | 0.39486 | 0.19124
62 | 0.99547 | -0.031231 | 0 | 0
63 | 0.99923 | -0.011244 | 0.34926 | 0.16916
64 | 0.99927 | -0.011601 | 0.22794 | 0.11039
65 | 0.99932 | -0.01208 | 0 | 0
66 | 0.99939 | -0.011682 | 0.22144 | 0.10725
67 | 0.99886 | -0.035934 | 0 | 0
68 | 0.99886 | -0.035918 | 0.085256 | 0.041292
69 | 0.99885 | -0.036003 | 0 | 0
70 | 0.99896 | -0.035499 | 0 | 0
71 | 0.99871 | -0.0335 | 0 | 0
72 | 0.99896 | -0.035489 | 0.11487 | 0.055636
73 | 0.9982 | -0.029349 | 0 | 0
74 | 0.99871 | -0.03348 | 0.086196 | 0.041747
75 | 0.99817 | -0.029149 | 0.34663 | 0.16788
76 | 0.99911 | -0.020677 | 0.35315 | 0.17104
77 | 0.9992 | -0.020154 | 0.074502 | 0.036083
78 | 0.99785 | -0.051602 | 0 | 0
79 | 0.99784 | -0.051564 | 0.16793 | 0.081334
80 | 0.99792 | -0.052216 | 0 | 0
81 | 0.99942 | -0.011978 | 0.14408 | 0.069783
82 | 0.99936 | -0.012739 | 0.31985 | 0.15491
83 | 0.9994 | -0.012548 | 0 | 0
84 | 0.99923 | -0.020414 | 0 | 0
85 | 0.99945 | -0.012312 | 0 | 0
86 | 0.99884 | -0.035984 | 0.098556 | 0.047733
87 | 0.99881 | -0.036169 | 0 | 0
88 | 0.99814 | -0.028915 | 0 | 0
89 | 0.99965 | -0.0014644 | 0.10369 | 0.050219
90 | 0.99963 | -0.001299 | 0.26727 | 0.12944
91 | 0.99971 | -0.0011596 | 0 | 0
92 | 0.99961 | -0.0013786 | 0.15943 | 0.077215
93 | 0.99562 | -0.039012 | 0.38125 | 0.18465
94 | 0.99572 | -0.038406 | 0 | 0
95 | 0.99583 | -0.039404 | 0 | 0
96 | 0.9957 | -0.038277 | 0 | 0
97 | 0.99585 | -0.039551 | 0.27374 | 0.13258
98 | 0.9957 | -0.038246 | 0.074309 | 0.035989
99 | 0.99793 | -0.051007 | 0 | 0
100 | 0.99684 | -0.041736 | 0 | 0
101 | 0.99796 | -0.051335 | 0.46998 | 0.22762
102 | 0.99684 | -0.041709 | 0.32088 | 0.15541
103 | 0.99645 | -0.044506 | 0.97335 | 0.47141
104 | 0.99588 | -0.039829 | 0 | 0
105 | 0.99814 | -0.052871 | 0 | 0
106 | 0.9988 | -0.036199 | 0.10445 | 0.050588
107 | 0.99642 | -0.044276 | 0 | 0
108 | 0.99793 | -0.052231 | 0.39044 | 0.1891
109 | 0.99801 | -0.051658 | 0 | 0
110 | 0.99779 | -0.053067 | 0 | 0
111 | 0.99786 | -0.052569 | 0.34108 | 0.16519
112 | 0.99777 | -0.052858 | 0.25952 | 0.12569
113 | 0.99625 | -0.042805 | 0 | 0
114 | 0.99624 | -0.042712 | 0.2826 | 0.13687
115 | 0.99792 | -0.02733 | 0 | 0
116 | 0.99797 | -0.027525 | 0 | 0
117 | 0.99791 | -0.027199 | 0.083152 | 0.040272
118 | 0.99772 | -0.025275 | 0 | 0
119 | 0.99798 | -0.027611 | 0.071865 | 0.034806
120 | 0.99767 | -0.02485 | 0.13135 | 0.063614
121 | 0.99799 | -0.027714 | 0 | 0
122 | 0.99764 | -0.02457 | 0.36132 | 0.175
123 | 0.99765 | -0.024612 | 0 | 0
124 | 0.99765 | -0.024682 | 0 | 0
125 | 0.99765 | -0.024659 | 0 | 0
126 | 0.99764 | -0.024577 | 0.22716 | 0.11002
127 | 0.99934 | 0.001072 | 0.3222 | 0.15605
128 | 0.99934 | 0.0010219 | 0.12912 | 0.062536
129 | 0.99932 | 0.0012588 | 0.2586 | 0.12525
130 | 0.99936 | 0.00088209 | 0.20988 | 0.10165
131 | 0.99936 | 0.00083797 | 0.26729 | 0.12946
132 | 0.99939 | 0.00058634 | 0.27673 | 0.13403
133 | 0.99942 | 0.00030289 | 0.26231 | 0.12704
134 | 0.99952 | -8.7529e-05 | 0.6108 | 0.29582
135 | 0.99953 | -0.00016686 | 0.31282 | 0.1515
136 | 0.99956 | -0.00045453 | 0.49896 | 0.24166
137 | 0.99959 | -0.00080594 | 0.55474 | 0.26867
138 | 0.99964 | -0.0012001 | 0 | 0
139 | 0.99965 | -0.0013728 | 0 | 0
140 | 0.99949 | -0.00032367 | 0.26578 | 0.12872
141 | 0.99945 | -4.0201e-06 | 0.26122 | 0.12652
142 | 0.99953 | -0.00068978 | 0.26117 | 0.12649
143 | 0.99963 | -0.0016481 | 1.7107 | 0.82852
144 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.3461 | -0.16762 | 0.34612 | 0.1675 | 2.48e-05 | -0.00011899 | 0.011108 | 0.011106 | 0.011108 | 0.99935 | 0.00023562 | 0.99943 | 0.00070868 | 5.2896
1 | -0.53699 | -0.25995 | 0.537 | 0.25963 | 5.2297e-06 | -0.00031314 | 0.017232 | 0.017228 | 0.017232 | 0.99943 | 0.00070868 | 0.99944 | 0.00062405 | 7.8329
2 | -0.537 | -0.25963 | 0.53704 | 0.25696 | 4.4548e-05 | -0.0026735 | 0.017228 | 0.017195 | 0.017228 | 0.99944 | 0.00062405 | 0.99952 | -8.7529e-05 | 7.8311
3 | -0.12302 | -0.059583 | 0.12302 | 0.059522 | 5.3229e-08 | -6.0945e-05 | 0.0039488 | 0.003948 | 0.0039488 | 0.99929 | 0.0015464 | 0.99929 | 0.0015426 | 1.7949
4 | -0.37656 | -0.18231 | 0.37656 | 0.18176 | 4.5646e-06 | -0.00055707 | 0.012086 | 0.012079 | 0.012086 | 0.99929 | 0.0015426 | 0.9993 | 0.0014375 | 5.4936
5 | -0.37656 | -0.18176 | 0.37656 | 0.18145 | 2.4702e-06 | -0.00030174 | 0.012079 | 0.012075 | 0.012079 | 0.9993 | 0.0014375 | 0.9993 | 0.0013808 | 5.4904
6 | -0.69964 | -0.33793 | 0.69964 | 0.33778 | 4.1777e-06 | -0.00014688 | 0.022445 | 0.022443 | 0.022445 | 0.9993 | 0.0013808 | 0.99931 | 0.0013292 | 10.2022
7 | -1.1465 | -0.55423 | 1.1466 | 0.55411 | 9.3003e-06 | -0.00011999 | 0.036787 | 0.036786 | 0.036787 | 0.99931 | 0.0013292 | 0.99932 | 0.0012588 | 16.7215
8 | -0.27106 | -0.13128 | 0.27107 | 0.13118 | 1.1695e-05 | -9.5968e-05 | 0.0087025 | 0.0087012 | 0.0087025 | 0.99904 | 0.0014337 | 0.99909 | 0.0017186 | 4.1441
9 | -0.27107 | -0.13118 | 0.27108 | 0.12775 | 1.4512e-05 | -0.0034348 | 0.0087012 | 0.0086584 | 0.0087012 | 0.99909 | 0.0017186 | 0.99914 | 0.0012665 | 3.9551
10 | -0.70009 | -0.33433 | 0.70022 | 0.32951 | 0.00013648 | -0.004823 | 0.022415 | 0.022355 | 0.022415 | 0.99914 | 0.0012665 | 0.99932 | -0.00035152 | 10.1888
11 | 0.429 | 0.20658 | -0.429 | -0.20733 | 7.9678e-06 | -0.00074875 | 0.013757 | 0.013767 | 0.013767 | 0.99914 | 0.0012665 | 0.99912 | 0.0014269 | 6.2576
12 | -1.0985 | -0.52092 | 1.0987 | 0.51735 | 0.00025183 | -0.0035776 | 0.035119 | 0.035074 | 0.035119 | 0.99932 | -0.00035152 | 0.99953 | -0.0022403 | 15.9631
13 | 0.39824 | 0.19141 | -0.39822 | -0.19287 | 1.3324e-05 | -0.0014546 | 0.012764 | 0.012782 | 0.012782 | 0.99932 | -0.00035152 | 0.99929 | -6.2502e-05 | 5.8101
14 | 0.073561 | 0.035189 | -0.073561 | -0.035627 | 1.366e-07 | -0.00043826 | 0.0023561 | 0.0023616 | 0.0023616 | 0.99912 | 0.0014269 | 0.99912 | 0.0014429 | 1.0734
15 | 0.40865 | 0.19771 | -0.40865 | -0.19792 | 1.9544e-06 | -0.00020253 | 0.013111 | 0.013114 | 0.013114 | 0.99953 | -0.0022403 | 0.99953 | -0.0021987 | 5.9607
16 | -6.5668 | -3.035 | 6.568 | 3.0147 | 0.0011262 | -0.020359 | 0.20893 | 0.20868 | 0.20893 | 0.99953 | -0.0022403 | 0.99971 | -0.0014093 | 16.3741
17 | 5.0595 | 2.32 | -5.0579 | -2.3684 | 0.0015741 | -0.048413 | 0.16075 | 0.16135 | 0.16135 | 0.99953 | -0.0022403 | 0.99921 | -0.0037037 | 12.6451
18 | -6.6408 | -3.049 | 6.6426 | 3.0161 | 0.0018534 | -0.03287 | 0.211 | 0.2106 | 0.211 | 0.99971 | -0.0014093 | 1 | 0 | 16.5364
19 | 0.072829 | 0.034292 | -0.072828 | -0.035272 | 2.9795e-07 | -0.00098045 | 0.0023245 | 0.0023367 | 0.0023367 | 0.99971 | -0.0014093 | 0.99971 | -0.0013747 | 1.0621
20 | 4.7735 | 2.2308 | -4.7723 | -2.2697 | 0.0011315 | -0.038881 | 0.15222 | 0.15271 | 0.15271 | 0.99921 | -0.0037037 | 0.99896 | -0.004722 | 11.9679
21 | 0.28446 | 0.13754 | -0.28446 | -0.13777 | 1.0695e-06 | -0.00022879 | 0.0091283 | 0.0091312 | 0.0091312 | 0.99921 | -0.0037037 | 0.99921 | -0.003671 | 4.1505
22 | 15.873 | 7.5101 | -15.8696 | -7.519 | 0.003423 | -0.0089021 | 0.50691 | 0.50705 | 0.50705 | 1 | 0 | 0.99978 | -0.00090486 | 39.7372
23 | 4.4723 | 2.1245 | -4.4719 | -2.1237 | 0.00042804 | 0.00082794 | 0.14308 | 0.14308 | 0.14308 | 0.99896 | -0.004722 | 0.99879 | -0.014629 | 11.0917
24 | 0.30002 | 0.1452 | -0.30001 | -0.1453 | 1.5302e-05 | -0.00010068 | 0.0096319 | 0.0096333 | 0.0096333 | 0.99896 | -0.004722 | 0.99891 | -0.0050587 | 4.5873
25 | 4.2374 | 2.0101 | -4.2373 | -2.0117 | 3.5843e-05 | -0.0015623 | 0.13555 | 0.13557 | 0.13557 | 0.99879 | -0.014629 | 0.99878 | -0.014664 | 10.6248
26 | 15.7678 | 7.4697 | -15.7668 | -7.4722 | 0.00096138 | -0.0025378 | 0.50378 | 0.50382 | 0.50382 | 0.99978 | -0.00090486 | 0.99971 | -0.0011596 | 39.4843
27 | 4.2373 | 2.0117 | -4.2372 | -2.0191 | 0.00017072 | -0.0074346 | 0.13557 | 0.13567 | 0.13567 | 0.99878 | -0.014664 | 0.99874 | -0.014829 | 10.6321
28 | 4.1598 | 1.9822 | -4.158 | -1.9881 | 0.0017822 | -0.0058147 | 0.13319 | 0.13328 | 0.13328 | 0.99874 | -0.014829 | 0.99827 | -0.019816 | 36.8168
29 | 0.077383 | 0.036883 | -0.077383 | -0.037478 | 2.0556e-07 | -0.0005955 | 0.0024778 | 0.0024852 | 0.0024852 | 0.99874 | -0.014829 | 0.99873 | -0.014806 | 1.1296
30 | 4.158 | 1.9881 | -4.1575 | -1.9875 | 0.00056133 | 0.00059894 | 0.13328 | 0.13328 | 0.13328 | 0.99827 | -0.019816 | 0.9981 | -0.024007 | 38.0793
31 | -0.27293 | -0.13218 | 0.27293 | 0.13173 | 1.9924e-06 | -0.00045598 | 0.0087956 | 0.0087899 | 0.0087956 | 0.99528 | -0.029622 | 0.99529 | -0.029685 | 3.998
32 | -0.27293 | -0.13173 | 0.27295 | 0.12714 | 1.9921e-05 | -0.0045924 | 0.0087899 | 0.0087327 | 0.0087899 | 0.99529 | -0.029685 | 0.99536 | -0.030291 | 3.9954
33 | -0.7033 | -0.33351 | 0.70344 | 0.32882 | 0.00013566 | -0.0046896 | 0.022574 | 0.022516 | 0.022574 | 0.99536 | -0.030291 | 0.99554 | -0.031867 | 10.2611
34 | 0.43035 | 0.20637 | -0.43034 | -0.20773 | 1.4778e-05 | -0.0013605 | 0.013842 | 0.013859 | 0.013859 | 0.99536 | -0.030291 | 0.99533 | -0.029997 | 6.2996
35 | 0.48006 | 0.22861 | -0.48005 | -0.22955 | 1.267e-05 | -0.00094021 | 0.015418 | 0.01543 | 0.01543 | 0.99554 | -0.031867 | 0.99551 | -0.031645 | 7.0136
36 | -2.3246 | -1.1039 | 2.3248 | 1.1035 | 0.00016085 | -0.0004644 | 0.074621 | 0.074614 | 0.074621 | 0.99554 | -0.031867 | 0.9956 | -0.032443 | 33.9186
37 | 1.1411 | 0.5465 | -1.1411 | -0.54701 | 3.9487e-05 | -0.0005082 | 0.036687 | 0.036694 | 0.036694 | 0.99554 | -0.031867 | 0.9955 | -0.031573 | 16.679
38 | 0.15004 | 0.071977 | -0.15004 | -0.072669 | 9.1215e-07 | -0.00069223 | 0.0048265 | 0.0048353 | 0.0048353 | 0.99533 | -0.029997 | 0.99532 | -0.029944 | 2.1978
39 | 0.39489 | 0.1883 | -0.39488 | -0.18924 | 8.5932e-06 | -0.00094295 | 0.012686 | 0.012698 | 0.012698 | 0.99551 | -0.031645 | 0.99549 | -0.031461 | 5.7718
40 | -2.3248 | -1.1035 | 2.3249 | 1.103 | 0.00015047 | -0.00043457 | 0.074614 | 0.074609 | 0.074614 | 0.9956 | -0.032443 | 0.99566 | -0.032982 | 33.9157
41 | 1.1411 | 0.54701 | -1.141 | -0.54832 | 0.00010176 | -0.0013086 | 0.036694 | 0.036711 | 0.036711 | 0.9955 | -0.031573 | 0.99542 | -0.030811 | 16.6866
42 | -0.33851 | -0.16395 | 0.33852 | 0.16391 | 8.2399e-06 | -4.0795e-05 | 0.010909 | 0.010909 | 0.010909 | 0.99527 | -0.029791 | 0.99529 | -0.02963 | 5.1949
43 | -0.33852 | -0.16391 | 0.33852 | 0.16382 | 5.7729e-07 | -8.578e-05 | 0.010909 | 0.010908 | 0.010909 | 0.99529 | -0.02963 | 0.9953 | -0.029645 | 4.9585
44 | -0.45016 | -0.21644 | 0.45016 | 0.21627 | 2.0148e-06 | -0.00016951 | 0.014487 | 0.014485 | 0.014487 | 0.9953 | -0.029645 | 0.9953 | -0.029683 | 6.585
45 | 0.11164 | 0.052616 | -0.11164 | -0.054069 | 1.0566e-06 | -0.0014532 | 0.0035796 | 0.0035978 | 0.0035978 | 0.9953 | -0.029645 | 0.99529 | -0.029565 | 1.6354
46 | -0.85609 | -0.41287 | 0.85612 | 0.41233 | 2.3326e-05 | -0.00053705 | 0.027567 | 0.02756 | 0.027567 | 0.9953 | -0.029683 | 0.99533 | -0.029918 | 12.5303
47 | -0.85612 | -0.41233 | 0.85616 | 0.41126 | 4.6551e-05 | -0.0010727 | 0.02756 | 0.027546 | 0.02756 | 0.99533 | -0.029918 | 0.99538 | -0.030384 | 12.5272
48 | -0.99133 | -0.47673 | 0.99138 | 0.47588 | 4.9454e-05 | -0.00084671 | 0.031902 | 0.031891 | 0.031902 | 0.99538 | -0.030384 | 0.99542 | -0.030811 | 14.5009
49 | 0.39488 | 0.18924 | -0.39487 | -0.1904 | 1.0567e-05 | -0.001157 | 0.012698 | 0.012712 | 0.012712 | 0.99549 | -0.031461 | 0.99547 | -0.031231 | 5.7784
50 | -2.6481 | -1.2596 | 2.6491 | 1.2601 | 0.00095427 | 0.00051 | 0.085021 | 0.08502 | 0.085021 | 0.99566 | -0.032982 | 0.99604 | -0.030445 | 40.4861
51 | -2.6491 | -1.2601 | 2.6494 | 1.2593 | 0.00034174 | -0.00073771 | 0.08502 | 0.085009 | 0.08502 | 0.99604 | -0.030445 | 0.99616 | -0.031523 | 38.6454
52 | -2.6494 | -1.2593 | 2.6499 | 1.2584 | 0.00044929 | -0.00097048 | 0.085009 | 0.084996 | 0.085009 | 0.99616 | -0.031523 | 0.99632 | -0.032938 | 38.6406
53 | -2.7723 | -1.3177 | 2.7729 | 1.318 | 0.0005322 | 0.00028859 | 0.088938 | 0.088937 | 0.088938 | 0.99632 | -0.032938 | 0.99652 | -0.031582 | 42.3514
54 | -2.8419 | -1.3514 | 2.8421 | 1.351 | 0.00020891 | -0.00038456 | 0.09116 | 0.091155 | 0.09116 | 0.99652 | -0.031582 | 0.99659 | -0.032197 | 41.4364
55 | 0.24147 | 0.11652 | -0.24147 | -0.1166 | 2.5691e-07 | -7.5578e-05 | 0.0077664 | 0.0077673 | 0.0077673 | 0.99659 | -0.032197 | 0.99659 | -0.032187 | 3.5306
56 | -3.4576 | -1.6487 | 3.4579 | 1.6489 | 0.00032201 | 0.00018429 | 0.11096 | 0.11096 | 0.11096 | 0.99659 | -0.032197 | 0.99669 | -0.031547 | 52.8369
57 | 3.7675 | 1.7986 | -3.7629 | -1.7959 | 0.0046343 | 0.0026909 | 0.12075 | 0.12075 | 0.12075 | 0.9981 | -0.024007 | 0.9968 | -0.032567 | 57.4998
58 | 3.6783 | 1.7549 | -3.6779 | -1.7553 | 0.00036707 | -0.0003593 | 0.11803 | 0.11803 | 0.11803 | 0.9968 | -0.032567 | 0.99671 | -0.031726 | 53.6516
59 | 3.5454 | 1.6911 | -3.5454 | -1.6912 | 7.5596e-05 | -8.134e-05 | 0.11377 | 0.11377 | 0.11377 | 0.99671 | -0.031726 | 0.99669 | -0.031547 | 51.7142
60 | 0.16825 | 0.081134 | -0.16825 | -0.081388 | 4.1756e-07 | -0.00025307 | 0.0054108 | 0.005414 | 0.005414 | 0.99659 | -0.032187 | 0.99658 | -0.032166 | 2.4609
61 | 0.068006 | 0.032835 | -0.068006 | -0.032937 | 2.74e-08 | -0.0001016 | 0.0021875 | 0.0021888 | 0.0021888 | 0.99658 | -0.032166 | 0.99658 | -0.032162 | 0.9949
62 | -0.39486 | -0.19124 | 0.39487 | 0.1904 | 7.6818e-06 | -0.00083944 | 0.012723 | 0.012712 | 0.012723 | 0.99545 | -0.031063 | 0.99547 | -0.031231 | 5.7832
63 | -0.34926 | -0.16916 | 0.34928 | 0.1671 | 1.45e-05 | -0.0020607 | 0.011211 | 0.011185 | 0.011211 | 0.99923 | -0.011244 | 0.99927 | -0.011601 | 5.096
64 | -0.57722 | -0.27749 | 0.57725 | 0.2758 | 3.2508e-05 | -0.0016884 | 0.018502 | 0.018481 | 0.018502 | 0.99927 | -0.011601 | 0.99932 | -0.01208 | 8.4099
65 | -0.57725 | -0.2758 | 0.57728 | 0.27576 | 3.3102e-05 | -4.4127e-05 | 0.018481 | 0.01848 | 0.018481 | 0.99932 | -0.01208 | 0.99939 | -0.011682 | 8.8002
66 | -0.79872 | -0.38301 | 0.79875 | 0.38226 | 2.7745e-05 | -0.00074908 | 0.025587 | 0.025577 | 0.025587 | 0.99939 | -0.011682 | 0.99942 | -0.011978 | 11.6303
67 | 0.085257 | 0.040923 | -0.085256 | -0.041292 | 1.5446e-07 | -0.00036831 | 0.0027331 | 0.0027377 | 0.0027377 | 0.99886 | -0.035934 | 0.99886 | -0.035918 | 1.2444
68 | 4.1454 | 1.9347 | -4.1453 | -1.9376 | 6.3219e-05 | -0.0028986 | 0.13221 | 0.13225 | 0.13225 | 0.99886 | -0.035934 | 0.99885 | -0.036003 | 10.3641
69 | -4.2307 | -1.9757 | 4.2311 | 1.9581 | 0.00039762 | -0.017526 | 0.13494 | 0.13473 | 0.13494 | 0.99886 | -0.035934 | 0.99896 | -0.035499 | 10.5755
70 | 0.098556 | 0.047356 | -0.098556 | -0.047733 | 2.1136e-07 | -0.00037702 | 0.0031601 | 0.0031648 | 0.0031648 | 0.99885 | -0.036003 | 0.99884 | -0.035984 | 1.4386
71 | 4.0468 | 1.8903 | -4.0466 | -1.8975 | 0.00015028 | -0.0072285 | 0.12909 | 0.12918 | 0.12918 | 0.99885 | -0.036003 | 0.99881 | -0.036169 | 10.1235
72 | 1.3092 | 0.59295 | -1.3088 | -0.59645 | 0.00034938 | -0.0035069 | 0.041531 | 0.041574 | 0.041574 | 0.99896 | -0.035499 | 0.99871 | -0.0335 | 18.8974
73 | -5.5402 | -2.5511 | 5.5402 | 2.5508 | 1.1137e-05 | -0.00028471 | 0.17626 | 0.17625 | 0.17626 | 0.99896 | -0.035499 | 0.99896 | -0.035489 | 13.8132
74 | 1.2226 | 0.55518 | -1.2219 | -0.56284 | 0.00066626 | -0.007669 | 0.038812 | 0.038907 | 0.038907 | 0.99871 | -0.0335 | 0.9982 | -0.029349 | 17.685
75 | 0.086196 | 0.041278 | -0.086196 | -0.041747 | 2.0077e-07 | -0.00046825 | 0.0027625 | 0.0027683 | 0.0027683 | 0.99871 | -0.0335 | 0.99871 | -0.03348 | 1.2583
76 | -5.6551 | -2.6064 | 5.6559 | 2.6082 | 0.00080985 | 0.0017911 | 0.17994 | 0.17994 | 0.17994 | 0.99896 | -0.035489 | 0.99923 | -0.020414 | 13.9489
77 | 1.2219 | 0.56284 | -1.2219 | -0.56321 | 3.1434e-05 | -0.00036067 | 0.038907 | 0.038911 | 0.038911 | 0.9982 | -0.029349 | 0.99817 | -0.029149 | 17.687
78 | 0.87529 | 0.39532 | -0.87526 | -0.39596 | 2.773e-05 | -0.00063208 | 0.027776 | 0.027783 | 0.027783 | 0.99817 | -0.029149 | 0.99814 | -0.028915 | 12.6288
79 | -0.35315 | -0.17104 | 0.35318 | 0.17091 | 2.7983e-05 | -0.00012812 | 0.011337 | 0.011335 | 0.011337 | 0.99911 | -0.020677 | 0.9992 | -0.020154 | 5.3987
80 | -0.42768 | -0.20699 | 0.42769 | 0.20578 | 1.2844e-05 | -0.0012147 | 0.013727 | 0.013712 | 0.013727 | 0.9992 | -0.020154 | 0.99923 | -0.020414 | 6.2395
81 | 0.16793 | 0.080878 | -0.16793 | -0.081334 | 7.4456e-07 | -0.00045528 | 0.0053924 | 0.0053981 | 0.0053981 | 0.99785 | -0.051602 | 0.99784 | -0.051564 | 2.4537
82 | -0.16793 | -0.080878 | 0.16795 | 0.072379 | 1.3617e-05 | -0.0084997 | 0.0053924 | 0.0052903 | 0.0053924 | 0.99785 | -0.051602 | 0.99792 | -0.052216 | 2.4511
83 | -0.16795 | -0.072379 | 0.16795 | 0.072135 | 3.8247e-07 | -0.00024341 | 0.0052903 | 0.0052875 | 0.0052903 | 0.99792 | -0.052216 | 0.99793 | -0.052231 | 2.4047
84 | -0.94283 | -0.45204 | 0.94287 | 0.45133 | 3.7018e-05 | -0.00071426 | 0.030201 | 0.030192 | 0.030201 | 0.99942 | -0.011978 | 0.99945 | -0.012312 | 13.7279
85 | -6.4039 | -2.9699 | 6.4042 | 2.965 | 0.00026098 | -0.0049536 | 0.20391 | 0.20385 | 0.20391 | 0.99936 | -0.012739 | 0.9994 | -0.012548 | 15.9802
86 | 6.084 | 2.815 | -6.0836 | -2.814 | 0.00044432 | 0.0010116 | 0.19364 | 0.19365 | 0.19365 | 0.99936 | -0.012739 | 0.99923 | -0.020414 | 15.0113
87 | -6.4042 | -2.965 | 6.4045 | 2.9589 | 0.00031834 | -0.0060472 | 0.20385 | 0.20377 | 0.20385 | 0.9994 | -0.012548 | 0.99945 | -0.012312 | 15.9754
88 | -7.3473 | -3.4103 | 7.3481 | 3.4121 | 0.00076 | 0.0018289 | 0.23396 | 0.23396 | 0.23396 | 0.99945 | -0.012312 | 0.99965 | -0.0014644 | 18.1365
89 | 4.0466 | 1.8975 | -4.0466 | -1.8975 | 9.9345e-06 | -3.4966e-05 | 0.12918 | 0.12918 | 0.12918 | 0.99881 | -0.036169 | 0.9988 | -0.036199 | 35.6839
90 | 0.87526 | 0.39596 | -0.87512 | -0.39915 | 0.00014046 | -0.0031956 | 0.027783 | 0.027822 | 0.027822 | 0.99814 | -0.028915 | 0.99799 | -0.027714 | 12.6464
91 | 0.42671 | 0.20584 | -0.4267 | -0.20661 | 8.1403e-06 | -0.00077429 | 0.013681 | 0.013691 | 0.013691 | 0.99965 | -0.0014644 | 0.99963 | -0.001299 | 6.2231
92 | -7.8785 | -3.6681 | 7.879 | 3.6617 | 0.00052053 | -0.0064269 | 0.25096 | 0.25088 | 0.25096 | 0.99965 | -0.0014644 | 0.99971 | -0.0011596 | 19.668
93 | 0.15943 | 0.077167 | -0.15943 | -0.077215 | 1.924e-06 | -4.8024e-05 | 0.005115 | 0.0051156 | 0.0051156 | 0.99963 | -0.001299 | 0.99961 | -0.0013786 | 2.436
94 | 7.8878 | 3.8105 | -7.8873 | -3.8117 | 0.00045305 | -0.0011836 | 0.25295 | 0.25297 | 0.25297 | 0.99971 | -0.0011596 | 0.99965 | -0.0013728 | 39.6503
95 | -0.38125 | -0.18465 | 0.38129 | 0.18452 | 3.4969e-05 | -0.00013209 | 0.012283 | 0.012281 | 0.012283 | 0.99562 | -0.039012 | 0.99572 | -0.038406 | 5.8488
96 | -0.4556 | -0.21528 | 0.45566 | 0.21058 | 5.6609e-05 | -0.0047058 | 0.014609 | 0.014551 | 0.014609 | 0.99572 | -0.038406 | 0.99583 | -0.039404 | 6.6405
97 | 0.07431 | 0.030766 | -0.074309 | -0.035142 | 1.3709e-06 | -0.0043762 | 0.0023317 | 0.0023831 | 0.0023831 | 0.99572 | -0.038406 | 0.9957 | -0.038277 | 1.0832
98 | -0.45566 | -0.21058 | 0.45566 | 0.20986 | 8.5895e-06 | -0.0007174 | 0.014551 | 0.014542 | 0.014551 | 0.99583 | -0.039404 | 0.99585 | -0.039551 | 6.6141
99 | 0.074309 | 0.035142 | -0.074309 | -0.035989 | 2.7258e-07 | -0.00084716 | 0.0023831 | 0.0023938 | 0.0023938 | 0.9957 | -0.038277 | 0.9957 | -0.038246 | 1.0881
100 | -0.72941 | -0.34244 | 0.72943 | 0.34163 | 2.5059e-05 | -0.00080755 | 0.023358 | 0.023348 | 0.023358 | 0.99585 | -0.039551 | 0.99588 | -0.039829 | 10.6173
101 | 2.3102 | 1.0709 | -2.3075 | -1.0789 | 0.0026909 | -0.0080127 | 0.073659 | 0.073767 | 0.073767 | 0.99793 | -0.051007 | 0.99684 | -0.041736 | 33.5303
102 | -2.3102 | -1.0709 | 2.3103 | 1.0706 | 9.6341e-05 | -0.00028771 | 0.073659 | 0.073655 | 0.073659 | 0.99793 | -0.051007 | 0.99796 | -0.051335 | 33.4814
103 | 0.32088 | 0.15525 | -0.32088 | -0.15541 | 9.8892e-07 | -0.0001646 | 0.010323 | 0.010325 | 0.010325 | 0.99684 | -0.041736 | 0.99684 | -0.041709 | 4.6932
104 | 1.9866 | 0.92367 | -1.9859 | -0.92334 | 0.00072355 | 0.00033358 | 0.063445 | 0.063446 | 0.063446 | 0.99684 | -0.041736 | 0.99645 | -0.044506 | 30.2125
105 | -2.7803 | -1.2982 | 2.7808 | 1.2972 | 0.00053357 | -0.0010485 | 0.088759 | 0.088744 | 0.088759 | 0.99796 | -0.051335 | 0.99814 | -0.052871 | 40.3448
106 | 1.0125 | 0.45192 | -1.0125 | -0.45247 | 3.2542e-05 | -0.00055025 | 0.032123 | 0.032129 | 0.032129 | 0.99645 | -0.044506 | 0.99642 | -0.044276 | 14.6042
107 | -0.72943 | -0.34163 | 0.72985 | 0.3279 | 0.00042271 | -0.013736 | 0.023348 | 0.023181 | 0.023348 | 0.99588 | -0.039829 | 0.99642 | -0.044276 | 10.6128
108 | -3.9401 | -1.8448 | 3.9422 | 1.847 | 0.0020703 | 0.0021896 | 0.12582 | 0.12582 | 0.12582 | 0.99814 | -0.052871 | 0.9988 | -0.036199 | 35.9497
109 | 1.1593 | 0.54758 | -1.1591 | -0.54973 | 0.00016998 | -0.0021504 | 0.03708 | 0.037108 | 0.037108 | 0.99814 | -0.052871 | 0.99801 | -0.051658 | 16.8671
110 | 0.28265 | 0.12458 | -0.2826 | -0.13622 | 5.3419e-05 | -0.011645 | 0.0089488 | 0.0090903 | 0.0090903 | 0.99642 | -0.044276 | 0.99625 | -0.042805 | 4.132
111 | -0.55839 | -0.26123 | 0.55843 | 0.26117 | 4.2857e-05 | -6.3091e-05 | 0.017833 | 0.017832 | 0.017833 | 0.99793 | -0.052231 | 0.99801 | -0.051658 | 8.4919
112 | 0.25958 | 0.1236 | -0.25953 | -0.12407 | 5.2499e-05 | -0.00047325 | 0.008316 | 0.0083224 | 0.0083224 | 0.99801 | -0.051658 | 0.99779 | -0.053067 | 3.963
113 | 0.34113 | 0.16496 | -0.34108 | -0.16519 | 4.6979e-05 | -0.00023145 | 0.01096 | 0.010964 | 0.010964 | 0.99801 | -0.051658 | 0.99786 | -0.052569 | 5.2208
114 | 0.25953 | 0.12407 | -0.25952 | -0.12569 | 6.3224e-06 | -0.0016195 | 0.0083224 | 0.0083427 | 0.0083427 | 0.99779 | -0.053067 | 0.99777 | -0.052858 | 3.7921
115 | 0.2826 | 0.13622 | -0.2826 | -0.13687 | 3.0136e-06 | -0.00064587 | 0.0090903 | 0.0090985 | 0.0090985 | 0.99625 | -0.042805 | 0.99624 | -0.042712 | 4.1357
116 | -0.083153 | -0.036765 | 0.083157 | 0.025972 | 4.0057e-06 | -0.010794 | 0.00263 | 0.00252 | 0.00263 | 0.99792 | -0.02733 | 0.99797 | -0.027525 | 1.1955
117 | 0.083153 | 0.036765 | -0.083152 | -0.040272 | 1.384e-06 | -0.0035071 | 0.00263 | 0.0026727 | 0.0026727 | 0.99792 | -0.02733 | 0.99791 | -0.027199 | 1.2149
118 | 0.72007 | 0.3389 | -0.71988 | -0.34534 | 0.0001941 | -0.006442 | 0.023021 | 0.023101 | 0.023101 | 0.99797 | -0.027525 | 0.99772 | -0.025275 | 10.5006
119 | -0.80323 | -0.36487 | 0.80324 | 0.36461 | 9.3086e-06 | -0.00025187 | 0.025519 | 0.025516 | 0.025519 | 0.99797 | -0.027525 | 0.99798 | -0.027611 | 11.5997
120 | 0.71988 | 0.34534 | -0.71984 | -0.34652 | 3.5725e-05 | -0.0011804 | 0.023101 | 0.023116 | 0.023116 | 0.99772 | -0.025275 | 0.99767 | -0.02485 | 10.5074
121 | -0.87511 | -0.39942 | 0.87512 | 0.39915 | 1.1842e-05 | -0.00026895 | 0.027825 | 0.027822 | 0.027825 | 0.99798 | -0.027611 | 0.99799 | -0.027714 | 12.6479
122 | 0.5885 | 0.2829 | -0.58849 | -0.28347 | 1.15e-05 | -0.00056987 | 0.018893 | 0.018901 | 0.018901 | 0.99767 | -0.02485 | 0.99765 | -0.024682 | 8.5912
123 | -0.36132 | -0.175 | 0.36132 | 0.17477 | 1.7186e-06 | -0.00022624 | 0.011617 | 0.011614 | 0.011617 | 0.99764 | -0.02457 | 0.99765 | -0.024612 | 5.2803
124 | -0.36132 | -0.17477 | 0.36132 | 0.17438 | 2.9368e-06 | -0.00038687 | 0.011614 | 0.011609 | 0.011614 | 0.99765 | -0.024612 | 0.99765 | -0.024682 | 5.279
125 | 0.22716 | 0.10909 | -0.22716 | -0.10929 | 6.0134e-07 | -0.00020108 | 0.0072917 | 0.0072942 | 0.0072942 | 0.99765 | -0.024682 | 0.99765 | -0.024659 | 3.3155
126 | 0.22716 | 0.10929 | -0.22716 | -0.11002 | 2.1745e-06 | -0.00072596 | 0.0072942 | 0.0073033 | 0.0073033 | 0.99765 | -0.024659 | 0.99764 | -0.024577 | 3.3197
127 | -1.7274 | -0.83515 | 1.7274 | 0.83509 | 9.9781e-06 | -5.5058e-05 | 0.055424 | 0.055424 | 0.055424 | 0.99934 | 0.001072 | 0.99934 | 0.0010219 | 25.1929
128 | 1.4052 | 0.6791 | -1.4052 | -0.67935 | 3.027e-05 | -0.000257 | 0.045083 | 0.045086 | 0.045086 | 0.99934 | 0.001072 | 0.99932 | 0.0012588 | 20.4938
129 | -1.8565 | -0.89763 | 1.8566 | 0.89748 | 2.991e-05 | -0.00014169 | 0.059568 | 0.059566 | 0.059568 | 0.99934 | 0.0010219 | 0.99936 | 0.00088209 | 27.0763
130 | -2.0664 | -0.99913 | 2.0664 | 0.9991 | 1.0507e-05 | -3.9575e-05 | 0.066302 | 0.066302 | 0.066302 | 0.99936 | 0.00088209 | 0.99936 | 0.00083797 | 30.1374
131 | -2.3337 | -1.1286 | 2.3338 | 1.1284 | 6.7659e-05 | -0.00019548 | 0.074881 | 0.074878 | 0.074881 | 0.99936 | 0.00083797 | 0.99939 | 0.00058634 | 34.0366
132 | -2.6105 | -1.2624 | 2.6106 | 1.2622 | 8.5256e-05 | -0.0001918 | 0.083759 | 0.083757 | 0.083759 | 0.99939 | 0.00058634 | 0.99942 | 0.00030289 | 38.0725
133 | -2.8729 | -1.3892 | 2.873 | 1.3891 | 0.0001016 | -0.00018349 | 0.092175 | 0.092173 | 0.092175 | 0.99942 | 0.00030289 | 0.99945 | -4.0201e-06 | 41.8979
134 | -1.1478 | -0.55278 | 1.1479 | 0.55265 | 1.0589e-05 | -0.00013661 | 0.036795 | 0.036794 | 0.036795 | 0.99952 | -8.7529e-05 | 0.99953 | -0.00016686 | 16.7252
135 | -1.4607 | -0.70415 | 1.4607 | 0.70377 | 4.8768e-05 | -0.00038289 | 0.046832 | 0.046827 | 0.046832 | 0.99953 | -0.00016686 | 0.99956 | -0.00045453 | 21.2873
136 | -1.9597 | -0.94543 | 1.9598 | 0.94509 | 7.9779e-05 | -0.0003374 | 0.062838 | 0.062834 | 0.062838 | 0.99956 | -0.00045453 | 0.99959 | -0.00080594 | 28.5628
137 | -2.5145 | -1.2138 | 2.5146 | 1.2135 | 0.00011466 | -0.00028115 | 0.080634 | 0.08063 | 0.080634 | 0.99959 | -0.00080594 | 0.99964 | -0.0012001 | 36.6519
138 | -2.5146 | -1.2135 | 2.5147 | 1.2134 | 5.0277e-05 | -0.0001233 | 0.08063 | 0.080628 | 0.08063 | 0.99964 | -0.0012001 | 0.99965 | -0.0013728 | 36.6501
139 | 5.3727 | 2.5983 | -5.3725 | -2.5985 | 0.00013103 | -0.00021789 | 0.17234 | 0.17234 | 0.17234 | 0.99965 | -0.0013728 | 0.99963 | -0.0016481 | 47.609
140 | 3.1344 | 1.5154 | -3.1343 | -1.5156 | 0.00011544 | -0.00016973 | 0.10055 | 0.10056 | 0.10056 | 0.99949 | -0.00032367 | 0.99945 | -4.0201e-06 | 45.7072
141 | -3.4001 | -1.6441 | 3.4003 | 1.6439 | 0.00014344 | -0.00017284 | 0.10908 | 0.10908 | 0.10908 | 0.99949 | -0.00032367 | 0.99953 | -0.00068978 | 49.583
142 | -3.6615 | -1.7704 | 3.6619 | 1.77 | 0.00040444 | -0.00040388 | 0.11746 | 0.11745 | 0.11746 | 0.99953 | -0.00068978 | 0.99963 | -0.0016481 | 53.3913

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 22.5296 | 10.5367

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.3461 | 0.16762
1 | 0.19087 | 0.092445
2 | 0.12302 | 0.059583
3 | 0.25353 | 0.12279
4 | 0.32307 | 0.15647
5 | 0.44691 | 0.21645
6 | 0.27106 | 0.13128
7 | 0.35543 | 0.17214
8 | 0.39822 | 0.19287
9 | 0.40865 | 0.19792
10 | 0.072828 | 0.035272
11 | 0.28446 | 0.13777
12 | 0.23448 | 0.11357
13 | 0.30001 | 0.1453
14 | 0.073561 | 0.035627
15 | 0.1018 | 0.049304
16 | 0.077383 | 0.037478
17 | 0.27293 | 0.13218
18 | 0.2803 | 0.13575
19 | 0.085163 | 0.041246
20 | 0.15004 | 0.072669
21 | 0.33851 | 0.16395
22 | 0.40593 | 0.1966
23 | 0.11164 | 0.054069
24 | 0.13517 | 0.065465
25 | 0.32323 | 0.15655
26 | 0.14957 | 0.072441
27 | 0.12246 | 0.059309
28 | 0.069062 | 0.033448
29 | 0.37399 | 0.18113
30 | 0.38993 | 0.18885
31 | 0.084589 | 0.040968
32 | 0.13249 | 0.064168
33 | 0.07322 | 0.035462
34 | 0.087444 | 0.042351
35 | 0.10025 | 0.048552
36 | 0.068006 | 0.032937
37 | 0.39486 | 0.19124
38 | 0.34926 | 0.16916
39 | 0.22794 | 0.11039
40 | 0.22144 | 0.10725
41 | 0.085256 | 0.041292
42 | 0.11487 | 0.055636
43 | 0.086196 | 0.041747
44 | 0.34663 | 0.16788
45 | 0.35315 | 0.17104
46 | 0.074502 | 0.036083
47 | 0.16793 | 0.081334
48 | 0.14408 | 0.069783
49 | 0.31985 | 0.15491
50 | 0.098556 | 0.047733
51 | 0.10369 | 0.050219
52 | 0.26727 | 0.12944
53 | 0.15943 | 0.077215
54 | 0.38125 | 0.18465
55 | 0.27374 | 0.13258
56 | 0.074309 | 0.035989
57 | 0.46998 | 0.22762
58 | 0.32088 | 0.15541
59 | 0.97335 | 0.47141
60 | 0.10445 | 0.050588
61 | 0.39044 | 0.1891
62 | 0.34108 | 0.16519
63 | 0.25952 | 0.12569
64 | 0.2826 | 0.13687
65 | 0.083152 | 0.040272
66 | 0.071865 | 0.034806
67 | 0.13135 | 0.063614
68 | 0.36132 | 0.175
69 | 0.22716 | 0.11002
70 | 0.3222 | 0.15605
71 | 0.12912 | 0.062536
72 | 0.2586 | 0.12525
73 | 0.20988 | 0.10165
74 | 0.26729 | 0.12946
75 | 0.27673 | 0.13403
76 | 0.26231 | 0.12704
77 | 0.6108 | 0.29582
78 | 0.31282 | 0.1515
79 | 0.49896 | 0.24166
80 | 0.55474 | 0.26867
81 | 0.26578 | 0.12872
82 | 0.26122 | 0.12652
83 | 0.26117 | 0.12649
84 | 1.7107 | 0.82852

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1