## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_55_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_55_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_55_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_55_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_55_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_55_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_55_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_55_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_55_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_55_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_55_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_55_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_55_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_55_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_55_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_55_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_55_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_55_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_55_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_55_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_55_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_55_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_55_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_55_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_55_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_55_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_55_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_55_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_55_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_55_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_55_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_55_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_55_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_55_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_55_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_55_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_55_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_55_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_55_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_55_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_55_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_55_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_55_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_55_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_55_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_55_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_55_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_55_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_55_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_55_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_55_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_55_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_55_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_55_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_55_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_55_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_55_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_55_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_55_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_55_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_55_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_55_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_55_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_55_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_55_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_55_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_55_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_55_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_55_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_55_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_55_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_55_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_55_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_55_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_55_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_55_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_55_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_55_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_55_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_55_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_55_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_55_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_55_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_55_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_55_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_55_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_55_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_55_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_55_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_55_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_55_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_55_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_55_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_55_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_55_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_55_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_55_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_55_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_55_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_55_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_55_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_55_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_55_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_55_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_55_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_55_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_55_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_55_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_55_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_55_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_55_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_55_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_55_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_55_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_55_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_55_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_55_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_55_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_55_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_55_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_55_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_55_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_55_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_55_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_55_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_55_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_55_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_55_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_55_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_55_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_55_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_55_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_55_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_55_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_55_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_55_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_55_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_55_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_55_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_55_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_55_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_55_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_55_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_55_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_55_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_55_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_55_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_55_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_55_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_HV_55_0_node_74 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_55_0_load_0 | 0 | 0.29162 | 0.14124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_55_0_load_155 | 3 | 0.058735 | 0.028447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_55_0_load_55 | 5 | 0.33647 | 0.16296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_55_0_load_57 | 6 | 0.14046 | 0.06803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_55_0_load_2 | 7 | 0.33184 | 0.16072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_55_0_load_40 | 11 | 0.40348 | 0.19542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_55_0_load_72 | 16 | 0.11972 | 0.057982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_55_0_load_13 | 17 | 0.15794 | 0.076492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_55_0_load_151 | 18 | 0.061788 | 0.029925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_55_0_load_7 | 19 | 0.16804 | 0.081384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_55_0_load_150 | 21 | 0.051408 | 0.024898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_55_0_load_8 | 22 | 0.17307 | 0.083821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_55_0_load_10 | 23 | 0.16559 | 0.080199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_55_0_load_113 | 24 | 0.13187 | 0.063866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_55_0_load_51 | 26 | 0.33995 | 0.16465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_55_0_load_41 | 28 | 0.063172 | 0.030596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_55_0_load_114 | 31 | 0.16208 | 0.0785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_55_0_load_130 | 32 | 0.1512 | 0.073229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_55_0_load_14 | 33 | 0.35255 | 0.17075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_55_0_load_148 | 37 | 0.31715 | 0.1536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_55_0_load_92 | 40 | 0.17227 | 0.083436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_55_0_load_91 | 41 | 0.25208 | 0.12209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_55_0_load_147 | 42 | 0.29175 | 0.1413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_55_0_load_52 | 44 | 0.25839 | 0.12514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_55_0_load_90 | 46 | 0.29084 | 0.14086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_55_0_load_25 | 47 | 0.35079 | 0.1699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_55_0_load_29 | 51 | 0.16877 | 0.081738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_55_0_load_34 | 56 | 0.3168 | 0.15343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_55_0_load_23 | 57 | 0.25621 | 0.12409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_55_0_load_146 | 58 | 0.064009 | 0.031001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_55_0_load_76 | 60 | 0.32253 | 0.15621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_55_0_load_157 | 61 | 0.26063 | 0.12623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_55_0_load_117 | 62 | 0.088891 | 0.043052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_55_0_load_93 | 65 | 0.33973 | 0.16454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_55_0_load_101 | 66 | 0.19782 | 0.095811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_55_0_load_35 | 67 | 0.41056 | 0.19884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_55_0_load_145 | 71 | 0.10361 | 0.05018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_55_0_load_116 | 73 | 0.12927 | 0.062609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_55_0_load_127 | 74 | 0.43714 | 0.21172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_55_0_load_80 | 77 | 0.36419 | 0.17639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_55_0_load_84 | 78 | 0.2733 | 0.13237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_55_0_load_137 | 80 | 0.27048 | 0.131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_55_0_load_60 | 81 | 0.1525 | 0.07386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_55_0_load_43 | 83 | 0.27847 | 0.13487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_55_0_load_134 | 86 | 0.070873 | 0.034325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_55_0_load_115 | 88 | 0.085588 | 0.041452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_55_0_load_49 | 89 | 0.18021 | 0.087281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_55_0_load_128 | 90 | 0.1659 | 0.080349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_55_0_load_65 | 93 | 0.24287 | 0.11763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_55_0_load_149 | 95 | 0.2271 | 0.10999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_55_0_load_75 | 97 | 0.32153 | 0.15572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_55_0_load_64 | 100 | 0.35214 | 0.17055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_55_0_load_66 | 101 | 0.15276 | 0.073984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_55_0_load_132 | 103 | 0.22854 | 0.11069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_55_0_load_133 | 104 | 1.959 | 0.94877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_55_0_load_70 | 108 | 0.40676 | 0.197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_55_0_load_119 | 110 | 0.5302 | 0.25679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_55_0_load_87 | 112 | 0.20142 | 0.097553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_55_0_load_77 | 113 | 0.22326 | 0.10813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_55_0_load_135 | 118 | 0.12966 | 0.062798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_55_0_load_125 | 121 | 0.25101 | 0.12157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_55_0_load_126 | 123 | 1.2156 | 0.58876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_55_0_load_152 | 124 | 0.12503 | 0.060557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_55_0_load_139 | 127 | 0.19936 | 0.096555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_55_0_load_141 | 128 | 0.32236 | 0.15613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_55_0_load_94 | 130 | 0.3281 | 0.15891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_55_0_load_154 | 136 | 0.25592 | 0.12395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_55_0_load_144 | 137 | 0.097146 | 0.04705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_55_0_load_143 | 139 | 0.39593 | 0.19176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_55_0_load_136 | 143 | 0.2234 | 0.1082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_55_0_load_142 | 144 | 0.29777 | 0.14421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_55_0_load_156 | 145 | 0.11509 | 0.055741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_55_0_load_104 | 146 | 0.2109 | 0.10214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_55_0_load_111 | 147 | 0.2749 | 0.13314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_55_0_load_112 | 148 | 0.3614 | 0.17503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 14 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_55_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020794 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_55_0_line_1 |  | 0 | 2 | 1.399 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_55_0_line_2 |  | 1 | 3 | 1.5858 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_55_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.59164 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_55_0_line_4 |  | 2 | 5 | 1.0848 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_55_0_line_5 |  | 2 | 6 | 0.098071 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_55_0_line_6 |  | 4 | 97 | 0.048339 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_55_0_line_7 |  | 7 | 8 | 0.046191 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_55_0_line_8 |  | 8 | 9 | 0.40865 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_55_0_line_9 |  | 8 | 10 | 0.9342 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_55_0_line_10 |  | 9 | 17 | 0.049149 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_55_0_line_11 |  | 9 | 11 | 1.6325 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_55_0_line_12 |  | 10 | 18 | 0.22963 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_55_0_line_13 |  | 11 | 12 | 0.030558 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_55_0_line_14 |  | 12 | 68 | 0.2175 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_55_0_line_15 |  | 13 | 14 | 0.46726 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_55_0_line_16 |  | 13 | 15 | 2.2164 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_55_0_line_17 |  | 13 | 16 | 0.048064 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_55_0_line_18 |  | 14 | 112 | 0.015013 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_55_0_line_19 |  | 15 | 114 | 0.60438 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_55_0_line_20 |  | 15 | 113 | 0.005508 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_55_0_line_21 |  | 16 | 100 | 0.94213 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_55_0_line_22 |  | 17 | 19 | 0.8098 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_55_0_line_23 |  | 18 | 20 | 0.023806 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_55_0_line_24 |  | 18 | 21 | 0.44916 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_55_0_line_25 |  | 20 | 30 | 1.0645 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_55_0_line_26 |  | 22 | 23 | 0.055607 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_55_0_line_27 |  | 23 | 24 | 0.047382 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | MV_55_0_line_28 |  | 24 | 31 | 0.0040488 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_55_0_line_29 |  | 25 | 26 | 0.0020117 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_55_0_line_30 |  | 25 | 27 | 0.45054 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_55_0_line_31 |  | 26 | 32 | 0.72142 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_55_0_line_32 |  | 27 | 84 | 0.08907 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_55_0_line_33 |  | 27 | 83 | 0.055322 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
34 | MV_55_0_line_34 |  | 28 | 29 | 0.026544 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_55_0_line_35 |  | 29 | 79 | 0.60048 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
36 | MV_55_0_line_36 |  | 30 | 31 | 0.038285 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_55_0_line_37 |  | 32 | 90 | 0.11653 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_55_0_line_38 |  | 33 | 34 | 0.137 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_55_0_line_39 |  | 34 | 35 | 0.29729 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_55_0_line_40 |  | 34 | 36 | 0.15871 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_55_0_line_41 |  | 34 | 37 | 0.2406 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
42 | MV_55_0_line_42 |  | 35 | 38 | 0.34212 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_55_0_line_43 |  | 35 | 39 | 0.038548 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_55_0_line_44 |  | 35 | 40 | 0.049984 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_55_0_line_45 |  | 36 | 42 | 0.099202 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_55_0_line_46 |  | 37 | 43 | 0.005508 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_55_0_line_47 |  | 38 | 41 | 0.035325 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_55_0_line_48 |  | 39 | 57 | 0.033692 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_55_0_line_49 |  | 41 | 45 | 0.14765 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_55_0_line_50 |  | 42 | 58 | 1.912 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | MV_55_0_line_51 |  | 43 | 44 | 0.24411 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_55_0_line_52 |  | 44 | 59 | 0.037546 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_55_0_line_53 |  | 45 | 46 | 0.019535 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_55_0_line_54 |  | 47 | 48 | 0.013725 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_55_0_line_55 |  | 48 | 49 | 0.81474 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_55_0_line_56 |  | 48 | 50 | 0.49518 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_55_0_line_57 |  | 49 | 60 | 0.005823 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_55_0_line_58 |  | 50 | 55 | 0.22893 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_55_0_line_59 |  | 50 | 61 | 0.02229 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
60 | MV_55_0_line_60 |  | 51 | 52 | 0.068009 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_55_0_line_61 |  | 51 | 53 | 0.068873 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_55_0_line_62 |  | 52 | 55 | 0.29871 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_55_0_line_63 |  | 53 | 54 | 0.19928 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_55_0_line_64 |  | 54 | 56 | 0.060344 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_55_0_line_65 |  | 55 | 62 | 0.01748 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_55_0_line_66 |  | 58 | 63 | 2.7128 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
67 | MV_55_0_line_67 |  | 59 | 94 | 0.39242 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_55_0_line_68 |  | 62 | 64 | 0.038908 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_55_0_line_69 |  | 63 | 144 | 0.03708 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_55_0_line_70 |  | 64 | 133 | 0.25914 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_55_0_line_71 |  | 65 | 66 | 0.97067 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
72 | MV_55_0_line_72 |  | 66 | 129 | 0.079783 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_55_0_line_73 |  | 67 | 68 | 0.096802 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_55_0_line_74 |  | 68 | 69 | 0.2162 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_55_0_line_75 |  | 68 | 70 | 0.68814 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_55_0_line_76 |  | 69 | 71 | 0.055499 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_55_0_line_77 |  | 70 | 72 | 0.39597 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_55_0_line_78 |  | 70 | 73 | 0.024961 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_55_0_line_79 |  | 72 | 74 | 0.02308 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_55_0_line_80 |  | 72 | 75 | 0.56472 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_55_0_line_81 |  | 75 | 78 | 0.021903 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_55_0_line_82 |  | 75 | 76 | 0.68087 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_55_0_line_83 |  | 76 | 77 | 0.008396 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_55_0_line_84 |  | 77 | 114 | 0.01898 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_55_0_line_85 |  | 78 | 116 | 0.006863 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_55_0_line_86 |  | 79 | 80 | 1.1942 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
87 | MV_55_0_line_87 |  | 79 | 81 | 0.33319 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_55_0_line_88 |  | 80 | 82 | 0.017434 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_55_0_line_89 |  | 81 | 98 | 0.17026 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_55_0_line_90 |  | 82 | 126 | 0.27376 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_55_0_line_91 |  | 82 | 97 | 0.33088 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
92 | MV_55_0_line_92 |  | 84 | 85 | 0.76034 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_55_0_line_93 |  | 84 | 86 | 0.056553 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_55_0_line_94 |  | 85 | 89 | 0.017493 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_55_0_line_95 |  | 86 | 87 | 0.065249 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
96 | MV_55_0_line_96 |  | 87 | 88 | 0.001664 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_55_0_line_97 |  | 90 | 105 | 0.056261 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_55_0_line_98 |  | 91 | 92 | 0.27537 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_55_0_line_99 |  | 91 | 93 | 0.034505 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_55_0_line_100 |  | 92 | 102 | 0.047806 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_55_0_line_101 |  | 92 | 103 | 0.036397 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_55_0_line_102 |  | 93 | 101 | 0.019964 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_55_0_line_103 |  | 94 | 95 | 0.07306 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_55_0_line_104 |  | 95 | 96 | 0.022526 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_55_0_line_105 |  | 96 | 125 | 0.19394 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_55_0_line_106 |  | 98 | 99 | 0.50511 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_55_0_line_107 |  | 99 | 100 | 0.041934 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
108 | MV_55_0_line_108 |  | 102 | 104 | 0.006077 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_55_0_line_109 |  | 102 | 105 | 0.11972 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_55_0_line_110 |  | 103 | 106 | 0.086506 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_55_0_line_111 |  | 106 | 109 | 0.077313 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_55_0_line_112 |  | 107 | 108 | 0.10077 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_55_0_line_113 |  | 107 | 109 | 0.014494 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_55_0_line_114 |  | 109 | 110 | 0.026169 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_55_0_line_115 |  | 110 | 111 | 0.054512 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_55_0_line_116 |  | 111 | 119 | 0.012555 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_55_0_line_117 |  | 111 | 120 | 0.070334 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_55_0_line_118 |  | 112 | 125 | 0.05259 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_55_0_line_119 |  | 114 | 115 | 0.45068 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
120 | MV_55_0_line_120 |  | 115 | 124 | 0.027104 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_55_0_line_121 |  | 116 | 117 | 0.006018 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_55_0_line_122 |  | 117 | 118 | 0.016689 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_55_0_line_123 |  | 118 | 122 | 0.099666 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_55_0_line_124 |  | 119 | 121 | 0.10681 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_55_0_line_125 |  | 120 | 122 | 0.1495 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_55_0_line_126 |  | 120 | 123 | 0.031882 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_55_0_line_127 |  | 126 | 128 | 0.023636 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
128 | MV_55_0_line_128 |  | 127 | 128 | 0.17282 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
129 | MV_55_0_line_129 |  | 129 | 134 | 0.23237 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
130 | MV_55_0_line_130 |  | 130 | 131 | 0.022396 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_55_0_line_131 |  | 130 | 132 | 0.042197 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_55_0_line_132 |  | 131 | 133 | 0.773 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_55_0_line_133 |  | 131 | 134 | 0.43004 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_55_0_line_134 |  | 132 | 135 | 0.012617 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_55_0_line_135 |  | 133 | 136 | 0.028713 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
136 | MV_55_0_line_136 |  | 134 | 137 | 0.12973 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_55_0_line_137 |  | 135 | 138 | 0.51884 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_55_0_line_138 |  | 135 | 139 | 0.029588 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_55_0_line_139 |  | 138 | 140 | 0.25159 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
140 | MV_55_0_line_140 |  | 138 | 141 | 0.066593 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
141 | MV_55_0_line_141 |  | 138 | 142 | 0.25703 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
142 | MV_55_0_line_142 |  | 138 | 143 | 0.44851 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
143 | MV_55_0_line_143 |  | 138 | 144 | 0.38304 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
144 | MV_55_0_line_144 |  | 138 | 145 | 0.26915 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
145 | MV_55_0_line_145 |  | 140 | 146 | 0.036187 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
146 | MV_55_0_line_146 |  | 141 | 147 | 0.025295 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_55_0_line_147 |  | 142 | 148 | 0.039823 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_55_0_trafo_74 | 25 MVA 110/20 kV | 149 | 14 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2597186.9516 | 1191209.2852
1 | 2597168.2142 | 1191200.2683
2 | 2597170.5903 | 1192608.2392
3 | 2597833.8297 | 1189760.9187
4 | 2596612.9321 | 1192607.8801
5 | 2598229.9038 | 1192374.6184
6 | 2597072.562 | 1192605.3528
7 | 2593258.9018 | 1198217.3802
8 | 2593265.7312 | 1198263.0635
9 | 2593596.3746 | 1198347.4632
10 | 2592616.4779 | 1198423.0797
11 | 2594814.7771 | 1197260.9647
12 | 2594843.1838 | 1197250.7232
13 | 2597147.4603 | 1195509.2036
14 | 2597478.6545 | 1195655.6394
15 | 2595863.4227 | 1197315.7964
16 | 2597130.0881 | 1195473.3153
17 | 2593583.7705 | 1198394.9689
18 | 2592429.0432 | 1198553.3307
19 | 2593487.03 | 1199198.9718
20 | 2592412.8697 | 1198570.8386
21 | 2592243.2625 | 1198144.3971
22 | 2591798.7182 | 1198520.1417
23 | 2591786.1691 | 1198573.6414
24 | 2591814.6573 | 1198611.5026
25 | 2594118.9495 | 1196269.6679
26 | 2594120.3758 | 1196271.0866
27 | 2594021.078 | 1195987.9277
28 | 2596069.2966 | 1194231.6861
29 | 2596091.1226 | 1194246.8795
30 | 2591848.6577 | 1198605.6629
31 | 2591818.5842 | 1198612.4882
32 | 2594706.7883 | 1196691.2788
33 | 2598402.759 | 1195360.3422
34 | 2598310.1262 | 1195259.4043
35 | 2598153.7503 | 1195225.7568
36 | 2598365.0143 | 1195111.5879
37 | 2598270.4208 | 1195496.7084
38 | 2598039.0787 | 1195396.952
39 | 2598180.6981 | 1195203.1918
40 | 2598109.1198 | 1195248.2832
41 | 2598008.916 | 1195415.3388
42 | 2598329.9102 | 1195018.8045
43 | 2598269.5159 | 1195502.1004
44 | 2598110.4449 | 1195687.2709
45 | 2597921.8419 | 1195534.5771
46 | 2597904.2863 | 1195526.009
47 | 2601353.6371 | 1197214.086
48 | 2601363.502 | 1197204.5163
49 | 2601494.7709 | 1197857.9609
50 | 2601580.8071 | 1196869.967
51 | 2601626.2035 | 1197040.0691
52 | 2601574.1786 | 1196999.3453
53 | 2601675.2856 | 1197088.3856
54 | 2601725.8256 | 1197232.8651
55 | 2601737.8329 | 1196835.1236
56 | 2601760.145 | 1197282.5012
57 | 2598209.4227 | 1195185.4512
58 | 2599848.3236 | 1193856.9188
59 | 2598073.4795 | 1195680.2461
60 | 2601497.9529 | 1197862.7531
61 | 2601600.0209 | 1196881.2668
62 | 2601749.9016 | 1196823.1805
63 | 2602069.2353 | 1195414.8048
64 | 2601775.3337 | 1196794.0012
65 | 2602768.5411 | 1197353.0643
66 | 2602694.3371 | 1196385.2388
67 | 2595075.2568 | 1197190.0478
68 | 2594978.5132 | 1197186.6833
69 | 2594935.9725 | 1197031.2258
70 | 2595300.3766 | 1197333.6625
71 | 2594962.1846 | 1196982.5997
72 | 2595212.9874 | 1197105.1001
73 | 2595318.8939 | 1197346.7769
74 | 2595194.8892 | 1197090.7765
75 | 2595355.0082 | 1197095.181
76 | 2595633.528 | 1197319.3091
77 | 2595632.7802 | 1197327.6697
78 | 2595338.4316 | 1197081.0866
79 | 2596658.8105 | 1194051.1695
80 | 2596379.6437 | 1192890.0681
81 | 2596988.2443 | 1194099.2776
82 | 2596368.7363 | 1192876.4454
83 | 2593995.6533 | 1195938.7941
84 | 2594098.285 | 1195943.5931
85 | 2594118.7334 | 1195395.6488
86 | 2594078.9499 | 1195890.4486
87 | 2594016.329 | 1195872.1155
88 | 2594015.5536 | 1195870.6432
89 | 2594102.1537 | 1195401.3683
90 | 2594792.1193 | 1196703.2567
91 | 2594920.8941 | 1196565.6578
92 | 2594958.3746 | 1196669.2362
93 | 2594947.9168 | 1196586.9275
94 | 2597734.0284 | 1195554.6027
95 | 2597694.7274 | 1195616.2508
96 | 2597682.5687 | 1195635.2324
97 | 2596564.4875 | 1192609.6871
98 | 2597154.9797 | 1194120.8991
99 | 2597184.9726 | 1194499.5289
100 | 2597157.9462 | 1194531.5923
101 | 2594961.7899 | 1196572.5719
102 | 2594920.5807 | 1196679.1406
103 | 2594986.7519 | 1196691.8885
104 | 2594918.0262 | 1196684.6569
105 | 2594823.0955 | 1196656.2911
106 | 2595064.5908 | 1196722.8414
107 | 2595092.7352 | 1196768.9535
108 | 2595164.9273 | 1196839.0959
109 | 2595083.7874 | 1196780.356
110 | 2595104.4573 | 1196796.3851
111 | 2595143.7753 | 1196834.0681
112 | 2597486.1832 | 1195642.6403
113 | 2595857.9626 | 1197316.634
114 | 2595631.0883 | 1197346.5699
115 | 2595538.2111 | 1197787.5747
116 | 2595332.5088 | 1197084.582
117 | 2595326.9966 | 1197087.0321
118 | 2595318.605 | 1197072.6067
119 | 2595134.1012 | 1196842.1026
120 | 2595181.0032 | 1196887.1546
121 | 2595051.8406 | 1196910.2363
122 | 2595264.4943 | 1196989.0633
123 | 2595155.7348 | 1196906.5964
124 | 2595511.0477 | 1197788.6071
125 | 2597532.9441 | 1195661.9305
126 | 2596191.7459 | 1192759.7074
127 | 2596016.1172 | 1192671.7221
128 | 2596170.2231 | 1192749.9385
129 | 2602640.8212 | 1196325.9396
130 | 2602252.9846 | 1196165.8227
131 | 2602242.7548 | 1196185.585
132 | 2602282.6119 | 1196137.5408
133 | 2601934.6959 | 1196604.1589
134 | 2602519.2009 | 1196127.939
135 | 2602289.8067 | 1196127.2269
136 | 2601960.5057 | 1196616.7404
137 | 2602594.9212 | 1196069.3505
138 | 2602318.006 | 1195724.2015
139 | 2602306.1174 | 1196102.6422
140 | 2602420.0945 | 1195494.2522
141 | 2602384.5718 | 1195726.1168
142 | 2602574.8137 | 1195734.8202
143 | 2602567.9499 | 1195351.7922
144 | 2602053.0428 | 1195447.5945
145 | 2602340.5582 | 1195456.0012
146 | 2602387.3263 | 1195478.8979
147 | 2602379.542 | 1195750.8168
148 | 2602599.1286 | 1195703.2359
149 | 2597478.6545 | 1195655.6394

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98409 | -0.071984 | 0.29162 | 0.14124
1 | 0.98409 | -0.071972 | 0 | 0
2 | 0.98505 | -0.06549 | 0 | 0
3 | 0.98391 | -0.073262 | 0.058735 | 0.028447
4 | 0.98568 | -0.071057 | 0 | 0
5 | 0.98434 | -0.070099 | 0.33647 | 0.16296
6 | 0.98503 | -0.065662 | 0.14046 | 0.06803
7 | 0.98235 | -0.54057 | 0.33184 | 0.16072
8 | 0.98238 | -0.54038 | 0 | 0
9 | 0.98248 | -0.53835 | 0 | 0
10 | 0.98201 | -0.54551 | 0 | 0
11 | 0.98359 | -0.49665 | 0.40348 | 0.19542
12 | 0.9836 | -0.4964 | 0 | 0
13 | 0.99868 | -0.024845 | 0 | 0
14 | 1 | 0 | -20.4182 | -9.0195
15 | 0.98739 | -0.4208 | 0 | 0
16 | 0.99852 | -0.023479 | 0.11972 | 0.057982
17 | 0.98245 | -0.53856 | 0.15794 | 0.076492
18 | 0.98179 | -0.54384 | 0.061788 | 0.029925
19 | 0.98218 | -0.54029 | 0.16804 | 0.081384
20 | 0.98177 | -0.5437 | 0 | 0
21 | 0.98175 | -0.54414 | 0.051408 | 0.024898
22 | 0.98083 | -0.53613 | 0.17307 | 0.083821
23 | 0.98084 | -0.53624 | 0.16559 | 0.080199
24 | 0.98087 | -0.53604 | 0.13187 | 0.063866
25 | 0.98099 | -0.48269 | 0 | 0
26 | 0.98099 | -0.4827 | 0.33995 | 0.16465
27 | 0.98063 | -0.48004 | 0 | 0
28 | 0.99096 | -0.035386 | 0.063172 | 0.030596
29 | 0.99096 | -0.035406 | 0 | 0
30 | 0.9809 | -0.53636 | 0 | 0
31 | 0.98087 | -0.53606 | 0.16208 | 0.0785
32 | 0.98233 | -0.47201 | 0.1512 | 0.073229
33 | 0.99729 | -0.079694 | 0.35255 | 0.17075
34 | 0.99731 | -0.078897 | 0 | 0
35 | 0.99725 | -0.08011 | 0 | 0
36 | 0.99714 | -0.082382 | 0 | 0
37 | 0.99804 | -0.052214 | 0.31715 | 0.1536
38 | 0.99721 | -0.080859 | 0 | 0
39 | 0.99724 | -0.079994 | 0 | 0
40 | 0.99725 | -0.080121 | 0.17227 | 0.083436
41 | 0.9972 | -0.081176 | 0.25208 | 0.12209
42 | 0.99691 | -0.091117 | 0.29175 | 0.1413
43 | 0.99805 | -0.052056 | 0 | 0
44 | 0.99883 | -0.023747 | 0.25839 | 0.12514
45 | 0.99718 | -0.081886 | 0 | 0
46 | 0.99717 | -0.081818 | 0.29084 | 0.14086
47 | 0.9849 | -0.52835 | 0.35079 | 0.1699
48 | 0.98491 | -0.52841 | 0 | 0
49 | 0.98485 | -0.52965 | 0 | 0
50 | 0.98498 | -0.52675 | 0 | 0
51 | 0.98499 | -0.5265 | 0.16877 | 0.081738
52 | 0.98499 | -0.52636 | 0 | 0
53 | 0.98497 | -0.52689 | 0 | 0
54 | 0.98496 | -0.52716 | 0 | 0
55 | 0.98502 | -0.5257 | 0 | 0
56 | 0.98495 | -0.52718 | 0.3168 | 0.15343
57 | 0.99723 | -0.079891 | 0.25621 | 0.12409
58 | 0.99261 | -0.25091 | 0.064009 | 0.031001
59 | 0.99889 | -0.022635 | 0 | 0
60 | 0.98485 | -0.52963 | 0.32253 | 0.15621
61 | 0.98498 | -0.52685 | 0.26063 | 0.12623
62 | 0.98503 | -0.52557 | 0.088891 | 0.043052
63 | 0.98661 | -0.47681 | 0 | 0
64 | 0.98504 | -0.52529 | 0 | 0
65 | 0.9851 | -0.52566 | 0.33973 | 0.16454
66 | 0.98527 | -0.52007 | 0.19782 | 0.095811
67 | 0.98361 | -0.49514 | 0.41056 | 0.19884
68 | 0.98369 | -0.49465 | 0 | 0
69 | 0.98366 | -0.49442 | 0 | 0
70 | 0.98403 | -0.48746 | 0 | 0
71 | 0.98365 | -0.49435 | 0.10361 | 0.05018
72 | 0.98424 | -0.48299 | 0 | 0
73 | 0.98403 | -0.48743 | 0.12927 | 0.062609
74 | 0.98422 | -0.48286 | 0.43714 | 0.21172
75 | 0.98458 | -0.47546 | 0 | 0
76 | 0.98601 | -0.44782 | 0 | 0
77 | 0.98602 | -0.44748 | 0.36419 | 0.17639
78 | 0.98455 | -0.47605 | 0.2733 | 0.13237
79 | 0.99103 | -0.034889 | 0 | 0
80 | 0.98651 | -0.066497 | 0.27048 | 0.131
81 | 0.99189 | -0.042348 | 0.1525 | 0.07386
82 | 0.98647 | -0.066169 | 0 | 0
83 | 0.9806 | -0.48023 | 0.27847 | 0.13487
84 | 0.98059 | -0.47978 | 0 | 0
85 | 0.98042 | -0.47854 | 0 | 0
86 | 0.98058 | -0.47967 | 0.070873 | 0.034325
87 | 0.98057 | -0.47975 | 0 | 0
88 | 0.98057 | -0.47974 | 0.085588 | 0.041452
89 | 0.98041 | -0.4785 | 0.18021 | 0.087281
90 | 0.98249 | -0.47335 | 0.1659 | 0.080349
91 | 0.98284 | -0.47621 | 0 | 0
92 | 0.98298 | -0.47748 | 0 | 0
93 | 0.98282 | -0.47604 | 0.24287 | 0.11763
94 | 0.99946 | -0.010959 | 0 | 0
95 | 0.99957 | -0.0087756 | 0.2271 | 0.10999
96 | 0.9996 | -0.0080824 | 0 | 0
97 | 0.98573 | -0.071487 | 0.32153 | 0.15572
98 | 0.99236 | -0.046406 | 0 | 0
99 | 0.99376 | -0.05816 | 0 | 0
100 | 0.99394 | -0.05685 | 0.35214 | 0.17055
101 | 0.98282 | -0.47601 | 0.15276 | 0.073984
102 | 0.98278 | -0.47569 | 0 | 0
103 | 0.98315 | -0.479 | 0.22854 | 0.11069
104 | 0.98276 | -0.47554 | 1.959 | 0.94877
105 | 0.98258 | -0.4741 | 0 | 0
106 | 0.98358 | -0.48284 | 0 | 0
107 | 0.98396 | -0.48619 | 0 | 0
108 | 0.9839 | -0.48569 | 0.40676 | 0.197
109 | 0.98396 | -0.48626 | 0 | 0
110 | 0.98403 | -0.48558 | 0.5302 | 0.25679
111 | 0.98408 | -0.48453 | 0 | 0
112 | 0.99998 | -0.0004758 | 0.20142 | 0.097553
113 | 0.98739 | -0.42078 | 0.22326 | 0.10813
114 | 0.98606 | -0.44668 | 0 | 0
115 | 0.98595 | -0.44742 | 0 | 0
116 | 0.98454 | -0.47623 | 0 | 0
117 | 0.98453 | -0.47638 | 0 | 0
118 | 0.98451 | -0.47681 | 0.12966 | 0.062798
119 | 0.98408 | -0.48449 | 0 | 0
120 | 0.98416 | -0.4831 | 0 | 0
121 | 0.98404 | -0.48417 | 0.25101 | 0.12157
122 | 0.98437 | -0.47933 | 0 | 0
123 | 0.98411 | -0.48262 | 1.2156 | 0.58876
124 | 0.98595 | -0.44738 | 0.12503 | 0.060557
125 | 0.9999 | -0.0021013 | 0 | 0
126 | 0.98629 | -0.064474 | 0 | 0
127 | 0.9862 | -0.065057 | 0.19936 | 0.096555
128 | 0.98627 | -0.064628 | 0.32236 | 0.15613
129 | 0.98528 | -0.5199 | 0 | 0
130 | 0.98541 | -0.51628 | 0.3281 | 0.15891
131 | 0.9854 | -0.51655 | 0 | 0
132 | 0.98544 | -0.51572 | 0 | 0
133 | 0.98512 | -0.52335 | 0 | 0
134 | 0.98534 | -0.51775 | 0 | 0
135 | 0.98545 | -0.51555 | 0 | 0
136 | 0.98512 | -0.52348 | 0.25592 | 0.12395
137 | 0.98534 | -0.51781 | 0.097146 | 0.04705
138 | 0.98578 | -0.50775 | 0 | 0
139 | 0.98544 | -0.5156 | 0.39593 | 0.19176
140 | 0.98576 | -0.50864 | 0 | 0
141 | 0.98578 | -0.50806 | 0 | 0
142 | 0.98574 | -0.50933 | 0 | 0
143 | 0.98573 | -0.50944 | 0.2234 | 0.1082
144 | 0.98657 | -0.4776 | 0.29777 | 0.14421
145 | 0.98577 | -0.50827 | 0.11509 | 0.055741
146 | 0.98575 | -0.50877 | 0.2109 | 0.10214
147 | 0.98577 | -0.50807 | 0.2749 | 0.13314
148 | 0.98573 | -0.50938 | 0.3614 | 0.17503
149 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.058746 | 0.026139 | -0.058745 | -0.02662 | 9.9061e-08 | -0.00048078 | 0.0018861 | 0.0018919 | 0.0018919 | 0.98409 | -0.071984 | 0.98409 | -0.071972 | 0.85996
1 | -0.35037 | -0.16738 | 0.35069 | 0.16596 | 0.00032282 | -0.0014169 | 0.01139 | 0.01137 | 0.01139 | 0.98409 | -0.071984 | 0.98505 | -0.06549 | 5.424
2 | 0.058745 | 0.02662 | -0.058735 | -0.028447 | 1.0234e-05 | -0.0018266 | 0.0018919 | 0.0019147 | 0.0019147 | 0.98409 | -0.071972 | 0.98391 | -0.073262 | 0.91178
3 | -0.82786 | -0.39573 | 0.82843 | 0.38218 | 0.00056747 | -0.013547 | 0.02689 | 0.026719 | 0.02689 | 0.98505 | -0.06549 | 0.98568 | -0.071057 | 12.2228
4 | 0.3367 | 0.16185 | -0.33647 | -0.16296 | 0.00023199 | -0.0011104 | 0.010948 | 0.010964 | 0.010964 | 0.98505 | -0.06549 | 0.98434 | -0.070099 | 5.2209
5 | 0.14047 | 0.067919 | -0.14046 | -0.06803 | 3.6543e-06 | -0.00011131 | 0.0045724 | 0.0045739 | 0.0045739 | 0.98505 | -0.06549 | 0.98503 | -0.065662 | 2.178
6 | -0.82843 | -0.38218 | 0.82847 | 0.38107 | 4.6048e-05 | -0.0011077 | 0.026719 | 0.026706 | 0.026719 | 0.98568 | -0.071057 | 0.98573 | -0.071487 | 12.1451
7 | -0.33184 | -0.16072 | 0.33185 | 0.16067 | 9.6612e-06 | -4.7164e-05 | 0.010835 | 0.010834 | 0.010835 | 0.98235 | -0.54057 | 0.98238 | -0.54038 | 5.1596
8 | -1.0787 | -0.45826 | 1.0788 | 0.42821 | 8.7828e-05 | -0.030055 | 0.034441 | 0.034104 | 0.034441 | 0.98238 | -0.54038 | 0.98248 | -0.53835 | 4.0903
9 | 0.74688 | 0.29759 | -0.74663 | -0.32832 | 0.00025553 | -0.030732 | 0.023625 | 0.023976 | 0.023976 | 0.98238 | -0.54038 | 0.98201 | -0.54551 | 6.6233
10 | 0.32602 | 0.15692 | -0.32602 | -0.15697 | 9.898e-06 | -5.0435e-05 | 0.010631 | 0.010632 | 0.010632 | 0.98248 | -0.53835 | 0.98245 | -0.53856 | 5.0628
11 | -1.4048 | -0.58513 | 1.406 | 0.58273 | 0.0011621 | -0.0024013 | 0.044715 | 0.044669 | 0.044715 | 0.98248 | -0.53835 | 0.98359 | -0.49665 | 5.453
12 | 0.74663 | 0.32832 | -0.74645 | -0.33356 | 0.00017669 | -0.0052336 | 0.023976 | 0.024039 | 0.024039 | 0.98201 | -0.54551 | 0.98179 | -0.54384 | 10.927
13 | -1.8095 | -0.77814 | 1.8095 | 0.7759 | 1.868e-05 | -0.0022416 | 0.057809 | 0.057783 | 0.057809 | 0.98359 | -0.49665 | 0.9836 | -0.4964 | 6.8657
14 | -1.8095 | -0.7759 | 1.8096 | 0.75995 | 0.00013247 | -0.015957 | 0.057783 | 0.057599 | 0.057783 | 0.9836 | -0.4964 | 0.98369 | -0.49465 | 6.8626
15 | -13.0435 | -5.9149 | 13.0582 | 5.8927 | 0.01464 | -0.022214 | 0.41399 | 0.41356 | 0.41399 | 0.99868 | -0.024845 | 1 | 0 | 49.167
16 | 10.3864 | 4.6827 | -10.3007 | -4.5643 | 0.08569 | 0.1184 | 0.32933 | 0.32939 | 0.32939 | 0.99868 | -0.024845 | 0.98739 | -0.4208 | 40.1698
17 | 2.6572 | 1.2323 | -2.6567 | -1.2333 | 0.00046002 | -0.0010079 | 0.084665 | 0.084679 | 0.084679 | 0.99868 | -0.024845 | 0.99852 | -0.023479 | 38.4904
18 | 7.346 | 3.1163 | -7.3459 | -3.1173 | 0.00014579 | -0.0010132 | 0.23035 | 0.23037 | 0.23037 | 1 | 0 | 0.99998 | -0.0004758 | 27.3595
19 | 10.0774 | 4.4563 | -10.0659 | -4.4907 | 0.011497 | -0.034405 | 0.32215 | 0.32268 | 0.32268 | 0.98739 | -0.4208 | 0.98606 | -0.44668 | 38.323
20 | 0.22326 | 0.108 | -0.22326 | -0.10813 | 3.8671e-07 | -0.0001281 | 0.007251 | 0.0072527 | 0.0072527 | 0.98739 | -0.4208 | 0.98739 | -0.42078 | 3.2967
21 | 2.537 | 1.1753 | -2.526 | -1.1695 | 0.01097 | 0.005755 | 0.080834 | 0.080847 | 0.080847 | 0.99852 | -0.023479 | 0.99394 | -0.05685 | 38.4987
22 | 0.16808 | 0.080478 | -0.16804 | -0.081384 | 4.3354e-05 | -0.0009057 | 0.0054757 | 0.0054876 | 0.0054876 | 0.98245 | -0.53856 | 0.98218 | -0.54029 | 2.6131
23 | 0.63325 | 0.27925 | -0.63324 | -0.27979 | 1.3165e-05 | -0.00054397 | 0.020349 | 0.020356 | 0.020356 | 0.98179 | -0.54384 | 0.98177 | -0.5437 | 9.2527
24 | 0.051411 | 0.024383 | -0.051408 | -0.024898 | 2.2487e-06 | -0.00051542 | 0.001673 | 0.0016796 | 0.0016796 | 0.98179 | -0.54384 | 0.98175 | -0.54414 | 0.7998
25 | 0.63324 | 0.27979 | -0.63264 | -0.30409 | 0.00059749 | -0.0243 | 0.020356 | 0.020657 | 0.020657 | 0.98177 | -0.5437 | 0.9809 | -0.53636 | 9.3898
26 | -0.17307 | -0.083821 | 0.17307 | 0.082544 | 2.371e-06 | -0.0012766 | 0.0056597 | 0.0056434 | 0.0056597 | 0.98083 | -0.53613 | 0.98084 | -0.53624 | 2.5726
27 | -0.33866 | -0.16274 | 0.33867 | 0.16269 | 1.0323e-05 | -4.7954e-05 | 0.011058 | 0.011058 | 0.011058 | 0.98084 | -0.53624 | 0.98087 | -0.53604 | 5.2659
28 | -0.47054 | -0.22656 | 0.47054 | 0.22647 | 1.2767e-06 | -9.2627e-05 | 0.01537 | 0.015369 | 0.01537 | 0.98087 | -0.53604 | 0.98087 | -0.53606 | 6.9863
29 | -0.61544 | -0.26629 | 0.61544 | 0.26625 | 1.0458e-06 | -4.5913e-05 | 0.019733 | 0.019733 | 0.019733 | 0.98099 | -0.48269 | 0.98099 | -0.4827 | 8.9696
30 | 0.61544 | 0.26629 | -0.6152 | -0.27657 | 0.00023566 | -0.010278 | 0.019733 | 0.019856 | 0.019856 | 0.98099 | -0.48269 | 0.98063 | -0.48004 | 9.0255
31 | -0.95539 | -0.4309 | 0.95661 | 0.43083 | 0.0012222 | -6.4367e-05 | 0.030841 | 0.030831 | 0.030841 | 0.98099 | -0.4827 | 0.98233 | -0.47201 | 14.6864
32 | 0.33672 | 0.14176 | -0.33671 | -0.1438 | 1.3784e-05 | -0.0020409 | 0.010755 | 0.010779 | 0.010779 | 0.98063 | -0.48004 | 0.98059 | -0.47978 | 4.8993
33 | 0.27848 | 0.13481 | -0.27847 | -0.13487 | 8.177e-06 | -5.8386e-05 | 0.0091078 | 0.0091086 | 0.0091086 | 0.98063 | -0.48004 | 0.9806 | -0.48023 | 4.3374
34 | -0.063172 | -0.030596 | 0.063172 | 0.029973 | 1.4759e-07 | -0.00062231 | 0.0020447 | 0.0020369 | 0.0020447 | 0.99096 | -0.035386 | 0.99096 | -0.035406 | 0.92942
35 | -0.063172 | -0.029973 | 0.063177 | 0.029272 | 4.4198e-06 | -0.00070123 | 0.0020369 | 0.0020282 | 0.0020369 | 0.99096 | -0.035406 | 0.99103 | -0.034889 | 0.96995
36 | 0.63264 | 0.30409 | -0.63262 | -0.30497 | 2.1822e-05 | -0.00087302 | 0.020657 | 0.020669 | 0.020669 | 0.9809 | -0.53636 | 0.98087 | -0.53606 | 9.3949
37 | -1.1078 | -0.50406 | 1.108 | 0.50143 | 0.00019882 | -0.0026262 | 0.035767 | 0.035734 | 0.035767 | 0.98233 | -0.47201 | 0.98249 | -0.47335 | 16.2576
38 | -0.35255 | -0.17075 | 0.35256 | 0.1704 | 6.2752e-06 | -0.00034365 | 0.011339 | 0.011334 | 0.011339 | 0.99729 | -0.079694 | 0.99731 | -0.078897 | 1.3828
39 | 0.97149 | 0.41619 | -0.97143 | -0.43873 | 5.1348e-05 | -0.022543 | 0.030592 | 0.030855 | 0.030855 | 0.99731 | -0.078897 | 0.99725 | -0.08011 | 3.6645
40 | 5.0037 | 2.0883 | -5.003 | -2.0997 | 0.000716 | -0.011402 | 0.15694 | 0.15708 | 0.15708 | 0.99731 | -0.078897 | 0.99714 | -0.082382 | 18.6553
41 | -6.3278 | -2.6749 | 6.3312 | 2.6792 | 0.0033907 | 0.0042891 | 0.19885 | 0.19885 | 0.19885 | 0.99731 | -0.078897 | 0.99804 | -0.052214 | 24.2503
42 | 0.54295 | 0.23605 | -0.54293 | -0.26203 | 1.8719e-05 | -0.025977 | 0.017138 | 0.017452 | 0.017452 | 0.99725 | -0.08011 | 0.99721 | -0.080859 | 2.0726
43 | 0.25621 | 0.12237 | -0.25621 | -0.12329 | 3.4813e-06 | -0.00091427 | 0.0082192 | 0.0082306 | 0.0082306 | 0.99725 | -0.08011 | 0.99724 | -0.079994 | 3.7412
44 | 0.17227 | 0.080313 | -0.17227 | -0.083436 | 4.7085e-07 | -0.0031231 | 0.0055021 | 0.0055409 | 0.0055409 | 0.99725 | -0.08011 | 0.99725 | -0.080121 | 0.86848
45 | 5.003 | 2.0997 | -5.0022 | -2.0987 | 0.00087236 | 0.0010077 | 0.15708 | 0.15708 | 0.15708 | 0.99714 | -0.082382 | 0.99691 | -0.091117 | 19.1562
46 | -6.6483 | -2.8328 | 6.6484 | 2.8324 | 4.4039e-05 | -0.00037876 | 0.20903 | 0.20902 | 0.20903 | 0.99804 | -0.052214 | 0.99805 | -0.052056 | 24.8249
47 | 0.54293 | 0.26203 | -0.54293 | -0.26211 | 3.8346e-06 | -8.5383e-05 | 0.017452 | 0.017453 | 0.017453 | 0.99721 | -0.080859 | 0.9972 | -0.081176 | 2.1284
48 | 0.25621 | 0.12329 | -0.25621 | -0.12409 | 3.0507e-06 | -0.00079908 | 0.0082306 | 0.0082407 | 0.0082407 | 0.99724 | -0.079994 | 0.99723 | -0.079891 | 3.7458
49 | 0.29084 | 0.14002 | -0.29084 | -0.1404 | 4.5972e-06 | -0.00037341 | 0.0093444 | 0.0093492 | 0.0093492 | 0.9972 | -0.081176 | 0.99718 | -0.081886 | 1.1401
50 | 4.7104 | 1.9574 | -4.6955 | -1.9408 | 0.014872 | 0.016635 | 0.14771 | 0.14776 | 0.14776 | 0.99691 | -0.091117 | 0.99261 | -0.25091 | 18.0198
51 | -6.6484 | -2.8324 | 6.6522 | 2.8373 | 0.003801 | 0.0048731 | 0.20902 | 0.20901 | 0.20902 | 0.99805 | -0.052056 | 0.99883 | -0.023747 | 25.4904
52 | -6.9106 | -2.9624 | 6.9109 | 2.9599 | 0.0003244 | -0.0025643 | 0.2173 | 0.21727 | 0.2173 | 0.99883 | -0.023747 | 0.99889 | -0.022635 | 25.8079
53 | 0.29084 | 0.1404 | -0.29084 | -0.14086 | 2.2809e-06 | -0.00046311 | 0.0093492 | 0.0093551 | 0.0093551 | 0.99718 | -0.081886 | 0.99717 | -0.081818 | 4.2523
54 | -0.35079 | -0.1699 | 0.35079 | 0.16958 | 2.3904e-06 | -0.00031717 | 0.011424 | 0.01142 | 0.011424 | 0.9849 | -0.52835 | 0.98491 | -0.52841 | 5.1927
55 | 0.32254 | 0.095705 | -0.32253 | -0.15607 | 1.5355e-05 | -0.060367 | 0.0098611 | 0.010502 | 0.010502 | 0.98491 | -0.52841 | 0.98485 | -0.52965 | 1.2473
56 | -0.67333 | -0.26528 | 0.67338 | 0.22862 | 4.0041e-05 | -0.036666 | 0.021212 | 0.020841 | 0.021212 | 0.98491 | -0.52841 | 0.98498 | -0.52675 | 2.5192
57 | 0.32253 | 0.15607 | -0.32253 | -0.15621 | 8.5757e-07 | -0.0001346 | 0.010502 | 0.010504 | 0.010504 | 0.98485 | -0.52965 | 0.98485 | -0.52963 | 4.7746
58 | -0.934 | -0.35479 | 0.93404 | 0.33785 | 3.5708e-05 | -0.016938 | 0.029282 | 0.029109 | 0.029282 | 0.98498 | -0.52675 | 0.98502 | -0.5257 | 3.4777
59 | 0.26063 | 0.12617 | -0.26063 | -0.12623 | 5.7218e-07 | -5.5153e-05 | 0.0084863 | 0.0084871 | 0.0084871 | 0.98498 | -0.52675 | 0.98498 | -0.52685 | 1.035
60 | -0.48558 | -0.21656 | 0.48558 | 0.21152 | 3.0103e-06 | -0.0050385 | 0.015582 | 0.015523 | 0.015582 | 0.98499 | -0.5265 | 0.98499 | -0.52636 | 1.8506
61 | 0.31681 | 0.13482 | -0.31681 | -0.13499 | 2.4999e-06 | -0.00016936 | 0.010091 | 0.010093 | 0.010093 | 0.98499 | -0.5265 | 0.98497 | -0.52689 | 1.2308
62 | -0.48558 | -0.21152 | 0.4856 | 0.18939 | 1.2957e-05 | -0.022132 | 0.015523 | 0.015275 | 0.015523 | 0.98499 | -0.52636 | 0.98502 | -0.5257 | 1.8436
63 | 0.31681 | 0.13499 | -0.31681 | -0.14976 | 3.7789e-06 | -0.014768 | 0.010093 | 0.01027 | 0.01027 | 0.98497 | -0.52689 | 0.98496 | -0.52716 | 1.2197
64 | 0.31681 | 0.14976 | -0.3168 | -0.15343 | 1.9756e-06 | -0.0036772 | 0.01027 | 0.010317 | 0.010317 | 0.98496 | -0.52716 | 0.98495 | -0.52718 | 1.617
65 | -1.4196 | -0.52724 | 1.4196 | 0.52595 | 6.2987e-06 | -0.00129 | 0.044381 | 0.044368 | 0.044381 | 0.98502 | -0.5257 | 0.98503 | -0.52557 | 5.2709
66 | 4.6315 | 1.9098 | -4.611 | -1.8869 | 0.020535 | 0.022853 | 0.1457 | 0.14577 | 0.14577 | 0.99261 | -0.25091 | 0.98661 | -0.47681 | 17.7773
67 | -6.9109 | -2.9599 | 6.9143 | 2.933 | 0.0033847 | -0.026825 | 0.21727 | 0.21693 | 0.21727 | 0.99889 | -0.022635 | 0.99946 | -0.010959 | 25.804
68 | -1.5085 | -0.569 | 1.5085 | 0.56613 | 1.5886e-05 | -0.0028698 | 0.04725 | 0.04722 | 0.04725 | 0.98503 | -0.52557 | 0.98504 | -0.52529 | 5.6116
69 | 4.611 | 1.8869 | -4.6109 | -1.8895 | 0.00014423 | -0.0026252 | 0.14577 | 0.1458 | 0.1458 | 0.98661 | -0.47681 | 0.98657 | -0.4776 | 17.3165
70 | -1.5085 | -0.56613 | 1.5087 | 0.54702 | 0.0001053 | -0.019116 | 0.04722 | 0.047025 | 0.04722 | 0.98504 | -0.52529 | 0.98512 | -0.52335 | 5.6081
71 | -0.33973 | -0.16454 | 0.33978 | 0.16216 | 4.2212e-05 | -0.0023777 | 0.011062 | 0.011031 | 0.011062 | 0.9851 | -0.52566 | 0.98527 | -0.52007 | 1.349
72 | -0.5376 | -0.25797 | 0.53761 | 0.25206 | 4.4374e-06 | -0.0059135 | 0.017471 | 0.017397 | 0.017471 | 0.98527 | -0.52007 | 0.98528 | -0.5199 | 2.0749
73 | -0.41056 | -0.19884 | 0.41059 | 0.19875 | 3.0911e-05 | -9.2453e-05 | 0.013388 | 0.013387 | 0.013388 | 0.98361 | -0.49514 | 0.98369 | -0.49465 | 6.3753
74 | 0.10361 | 0.043904 | -0.10361 | -0.048898 | 3.2037e-06 | -0.0049938 | 0.0033024 | 0.0033623 | 0.0033623 | 0.98369 | -0.49465 | 0.98366 | -0.49442 | 1.5283
75 | -2.3238 | -1.0026 | 2.3245 | 0.95234 | 0.00068922 | -0.05026 | 0.074273 | 0.073694 | 0.074273 | 0.98369 | -0.49465 | 0.98403 | -0.48746 | 8.821
76 | 0.10361 | 0.048898 | -0.10361 | -0.05018 | 8.4161e-07 | -0.0012819 | 0.0033623 | 0.0033785 | 0.0033785 | 0.98366 | -0.49442 | 0.98365 | -0.49435 | 1.5357
77 | -2.4538 | -1.0144 | 2.4542 | 0.98547 | 0.00043782 | -0.028899 | 0.077893 | 0.077569 | 0.077893 | 0.98403 | -0.48746 | 0.98424 | -0.48299 | 9.251
78 | 0.12927 | 0.062032 | -0.12927 | -0.062609 | 5.9063e-07 | -0.00057691 | 0.0042064 | 0.0042137 | 0.0042137 | 0.98403 | -0.48746 | 0.98403 | -0.48743 | 1.9153
79 | 0.43715 | 0.21118 | -0.43714 | -0.21172 | 6.2504e-06 | -0.00053197 | 0.014239 | 0.014246 | 0.014246 | 0.98424 | -0.48299 | 0.98422 | -0.48286 | 6.4755
80 | -2.8914 | -1.1967 | 2.8923 | 1.1556 | 0.00086612 | -0.041017 | 0.09178 | 0.091318 | 0.09178 | 0.98424 | -0.48299 | 0.98458 | -0.47546 | 10.9003
81 | 6.6721 | 3.1405 | -6.672 | -3.142 | 0.00018739 | -0.0014502 | 0.21621 | 0.21623 | 0.21623 | 0.98458 | -0.47546 | 0.98455 | -0.47605 | 25.6807
82 | -9.5644 | -4.2961 | 9.5762 | 4.2564 | 0.011752 | -0.039714 | 0.30741 | 0.30681 | 0.30741 | 0.98458 | -0.47546 | 0.98601 | -0.44782 | 36.51
83 | -9.5762 | -4.2564 | 9.5763 | 4.2559 | 0.00014463 | -0.00049089 | 0.30681 | 0.3068 | 0.30681 | 0.98601 | -0.44782 | 0.98602 | -0.44748 | 36.4383
84 | -9.9405 | -4.4323 | 9.9409 | 4.4312 | 0.00035264 | -0.0010862 | 0.31864 | 0.31863 | 0.31864 | 0.98602 | -0.44748 | 0.98606 | -0.44668 | 37.8438
85 | 6.3987 | 3.0096 | -6.3986 | -3.0101 | 5.3988e-05 | -0.00045871 | 0.20733 | 0.20733 | 0.20733 | 0.98455 | -0.47605 | 0.98454 | -0.47623 | 24.6241
86 | 1.9516 | 0.91755 | -1.9432 | -0.91368 | 0.0083983 | 0.0038666 | 0.062818 | 0.062835 | 0.062835 | 0.99103 | -0.034889 | 0.98651 | -0.066497 | 29.9214
87 | -2.0148 | -0.94682 | 2.0167 | 0.93955 | 0.0018676 | -0.007266 | 0.064846 | 0.064749 | 0.064846 | 0.99103 | -0.034889 | 0.99189 | -0.042348 | 29.4754
88 | 1.6727 | 0.78268 | -1.6727 | -0.78307 | 6.7978e-05 | -0.00038492 | 0.054041 | 0.054046 | 0.054046 | 0.98651 | -0.066497 | 0.98647 | -0.066169 | 24.5665
89 | -2.1692 | -1.0134 | 2.1703 | 1.0097 | 0.0011028 | -0.0036743 | 0.06968 | 0.069631 | 0.06968 | 0.99189 | -0.042348 | 0.99236 | -0.046406 | 31.6728
90 | 0.52185 | 0.24614 | -0.52175 | -0.25247 | 0.00010469 | -0.0063285 | 0.016885 | 0.016965 | 0.016965 | 0.98647 | -0.066169 | 0.98629 | -0.064474 | 7.7113
91 | 1.1508 | 0.53692 | -1.15 | -0.5368 | 0.00081423 | 0.00012591 | 0.037162 | 0.037166 | 0.037166 | 0.98647 | -0.066169 | 0.98573 | -0.071487 | 17.6983
92 | 0.18025 | 0.069437 | -0.18021 | -0.086879 | 3.3955e-05 | -0.017443 | 0.0056864 | 0.0058906 | 0.0058906 | 0.98059 | -0.47978 | 0.98042 | -0.47854 | 2.6776
93 | 0.15646 | 0.074367 | -0.15646 | -0.075665 | 1.97e-06 | -0.0012978 | 0.0050999 | 0.0051164 | 0.0051164 | 0.98059 | -0.47978 | 0.98058 | -0.47967 | 2.3257
94 | 0.18021 | 0.086879 | -0.18021 | -0.087281 | 8.1106e-07 | -0.00040122 | 0.0058906 | 0.0058958 | 0.0058958 | 0.98042 | -0.47854 | 0.98041 | -0.4785 | 2.6799
95 | 0.085589 | 0.041339 | -0.085588 | -0.041414 | 9.1056e-07 | -7.4328e-05 | 0.0027982 | 0.0027991 | 0.0027991 | 0.98058 | -0.47967 | 0.98057 | -0.47975 | 1.3329
96 | 0.085588 | 0.041414 | -0.085588 | -0.041452 | 1.7411e-08 | -3.8196e-05 | 0.0027991 | 0.0027996 | 0.0027996 | 0.98057 | -0.47975 | 0.98057 | -0.47974 | 1.2726
97 | -1.2739 | -0.58178 | 1.274 | 0.58052 | 0.00012713 | -0.0012591 | 0.041149 | 0.041133 | 0.041149 | 0.98249 | -0.47335 | 0.98258 | -0.4741 | 18.7039
98 | -0.39564 | -0.19036 | 0.3957 | 0.18403 | 6.0754e-05 | -0.0063339 | 0.012896 | 0.012816 | 0.012896 | 0.98284 | -0.47621 | 0.98298 | -0.47748 | 5.8617
99 | 0.39564 | 0.19036 | -0.39563 | -0.19115 | 7.6663e-06 | -0.00079351 | 0.012896 | 0.012906 | 0.012906 | 0.98284 | -0.47621 | 0.98282 | -0.47604 | 5.8663
100 | 3.234 | 1.5256 | -3.2333 | -1.5265 | 0.00070387 | -0.00089388 | 0.10501 | 0.10503 | 0.10503 | 0.98298 | -0.47748 | 0.98278 | -0.47569 | 47.7387
101 | -3.6297 | -1.7096 | 3.6304 | 1.709 | 0.00067452 | -0.00063974 | 0.11783 | 0.11782 | 0.11783 | 0.98298 | -0.47748 | 0.98315 | -0.479 | 53.5577
102 | 0.15276 | 0.073523 | -0.15276 | -0.073984 | 6.6161e-07 | -0.00046022 | 0.0049795 | 0.0049853 | 0.0049853 | 0.98282 | -0.47604 | 0.98282 | -0.47601 | 2.2661
103 | -6.9143 | -2.933 | 6.9149 | 2.928 | 0.00062899 | -0.0049992 | 0.21693 | 0.21687 | 0.21693 | 0.99946 | -0.010959 | 0.99957 | -0.0087756 | 25.7637
104 | -7.142 | -3.038 | 7.1422 | 3.0365 | 0.00020709 | -0.0015295 | 0.22415 | 0.22413 | 0.22415 | 0.99957 | -0.0087756 | 0.9996 | -0.0080824 | 26.6207
105 | -7.1422 | -3.0365 | 7.144 | 3.0233 | 0.0017815 | -0.013175 | 0.22413 | 0.22396 | 0.22413 | 0.9996 | -0.0080824 | 0.9999 | -0.0021013 | 26.6184
106 | -2.1703 | -1.0097 | 2.1735 | 0.99881 | 0.0032626 | -0.010925 | 0.069631 | 0.069486 | 0.069631 | 0.99236 | -0.046406 | 0.99376 | -0.05816 | 31.6505
107 | -2.1735 | -0.99881 | 2.1739 | 0.99899 | 0.00036074 | 0.00017651 | 0.069486 | 0.069485 | 0.069486 | 0.99376 | -0.05816 | 0.99394 | -0.05685 | 33.0885
108 | 1.959 | 0.94864 | -1.959 | -0.94877 | 3.3162e-05 | -0.0001303 | 0.063934 | 0.063936 | 0.063936 | 0.98278 | -0.47569 | 0.98276 | -0.47554 | 29.0617
109 | 1.2743 | 0.57784 | -1.274 | -0.58052 | 0.00027018 | -0.0026801 | 0.041099 | 0.041133 | 0.041133 | 0.98278 | -0.47569 | 0.98258 | -0.4741 | 18.6967
110 | -3.8589 | -1.8197 | 3.8607 | 1.8182 | 0.001812 | -0.0014598 | 0.12527 | 0.12525 | 0.12527 | 0.98315 | -0.479 | 0.98358 | -0.48284 | 56.9419
111 | -3.8607 | -1.8182 | 3.8623 | 1.8169 | 0.0016188 | -0.0013063 | 0.12525 | 0.12522 | 0.12525 | 0.98358 | -0.48284 | 0.98396 | -0.48626 | 56.9305
112 | 0.40679 | 0.19468 | -0.40676 | -0.197 | 2.3603e-05 | -0.0023224 | 0.013231 | 0.01326 | 0.01326 | 0.98396 | -0.48619 | 0.9839 | -0.48569 | 6.0275
113 | -0.40679 | -0.19468 | 0.40679 | 0.19435 | 3.3861e-06 | -0.00033405 | 0.013231 | 0.013227 | 0.013231 | 0.98396 | -0.48619 | 0.98396 | -0.48626 | 6.014
114 | -4.2691 | -2.0112 | 4.2694 | 2.0105 | 0.00024227 | -0.0006932 | 0.13845 | 0.13844 | 0.13845 | 0.98396 | -0.48626 | 0.98403 | -0.48558 | 38.2462
115 | -4.7996 | -2.2673 | 4.7998 | 2.2635 | 0.00024182 | -0.0038111 | 0.15572 | 0.15567 | 0.15572 | 0.98403 | -0.48558 | 0.98408 | -0.48453 | 18.4942
116 | 0.25102 | 0.11881 | -0.25102 | -0.1191 | 1.1129e-06 | -0.00028997 | 0.0081466 | 0.0081502 | 0.0081502 | 0.98408 | -0.48453 | 0.98408 | -0.48449 | 3.7047
117 | -5.0508 | -2.3823 | 5.0512 | 2.3774 | 0.00034528 | -0.0048875 | 0.16382 | 0.16375 | 0.16382 | 0.98408 | -0.48453 | 0.98416 | -0.4831 | 19.4558
118 | 7.1445 | 3.0198 | -7.144 | -3.0233 | 0.00048262 | -0.0035745 | 0.22391 | 0.22396 | 0.22396 | 0.99998 | -0.0004758 | 0.9999 | -0.0021013 | 26.5985
119 | 0.12505 | 0.059413 | -0.12504 | -0.059928 | 1.3212e-05 | -0.0005148 | 0.004053 | 0.0040596 | 0.0040596 | 0.98606 | -0.44668 | 0.98595 | -0.44742 | 1.9332
120 | 0.12504 | 0.059928 | -0.12503 | -0.060557 | 5.9751e-07 | -0.00062891 | 0.0040596 | 0.0040676 | 0.0040676 | 0.98595 | -0.44742 | 0.98595 | -0.44738 | 1.8489
121 | 6.3986 | 3.0101 | -6.3986 | -3.0105 | 4.7343e-05 | -0.00040222 | 0.20733 | 0.20734 | 0.20734 | 0.98454 | -0.47623 | 0.98453 | -0.47638 | 24.6247
122 | 6.3986 | 3.0105 | -6.3984 | -3.0116 | 0.0001313 | -0.0011154 | 0.20734 | 0.20736 | 0.20736 | 0.98453 | -0.47638 | 0.98451 | -0.47681 | 24.6265
123 | 6.2688 | 2.9488 | -6.268 | -2.9555 | 0.00075292 | -0.0066885 | 0.20313 | 0.20322 | 0.20322 | 0.98451 | -0.47681 | 0.98437 | -0.47933 | 24.1358
124 | 0.25102 | 0.1191 | -0.25101 | -0.12157 | 9.5084e-06 | -0.0024668 | 0.0081502 | 0.0081816 | 0.0081816 | 0.98408 | -0.48449 | 0.98404 | -0.48417 | 3.7189
125 | -6.2669 | -2.9655 | 6.268 | 2.9555 | 0.0011307 | -0.010028 | 0.20336 | 0.20322 | 0.20336 | 0.98416 | -0.4831 | 0.98437 | -0.47933 | 24.1523
126 | 1.2157 | 0.58804 | -1.2156 | -0.58876 | 6.68e-05 | -0.00071745 | 0.039612 | 0.039621 | 0.039621 | 0.98416 | -0.4831 | 0.98411 | -0.48262 | 18.0095
127 | 0.52175 | 0.25247 | -0.52174 | -0.25249 | 1.212e-05 | -1.9856e-05 | 0.016965 | 0.016965 | 0.016965 | 0.98629 | -0.064474 | 0.98627 | -0.064628 | 8.0787
128 | -0.19936 | -0.096555 | 0.19937 | 0.096363 | 1.294e-05 | -0.00019257 | 0.006484 | 0.0064814 | 0.006484 | 0.9862 | -0.065057 | 0.98627 | -0.064628 | 3.0876
129 | -0.53761 | -0.25206 | 0.53763 | 0.25151 | 2.5053e-05 | -0.00054772 | 0.017397 | 0.017389 | 0.017397 | 0.98528 | -0.5199 | 0.98534 | -0.51775 | 2.1215
130 | 2.3998 | 0.86938 | -2.3998 | -0.87102 | 2.292e-05 | -0.0016405 | 0.074773 | 0.07479 | 0.07479 | 0.98541 | -0.51628 | 0.9854 | -0.51655 | 8.8824
131 | -2.7279 | -1.0283 | 2.728 | 1.0252 | 5.6301e-05 | -0.003079 | 0.085403 | 0.085371 | 0.085403 | 0.98541 | -0.51628 | 0.98544 | -0.51572 | 10.1429
132 | 1.765 | 0.61395 | -1.7646 | -0.67089 | 0.00042832 | -0.056939 | 0.054745 | 0.055319 | 0.055319 | 0.9854 | -0.51655 | 0.98512 | -0.52335 | 6.57
133 | 0.63481 | 0.25707 | -0.63478 | -0.28894 | 3.2251e-05 | -0.031873 | 0.020064 | 0.020433 | 0.020433 | 0.9854 | -0.51655 | 0.98534 | -0.51775 | 2.4267
134 | -2.728 | -1.0252 | 2.728 | 1.0243 | 1.6826e-05 | -0.00092068 | 0.085371 | 0.085361 | 0.085371 | 0.98544 | -0.51572 | 0.98545 | -0.51555 | 10.1391
135 | 0.25592 | 0.12388 | -0.25592 | -0.12395 | 7.1044e-07 | -7.1105e-05 | 0.0083316 | 0.0083325 | 0.0083325 | 0.98512 | -0.52335 | 0.98512 | -0.52348 | 1.0162
136 | 0.097146 | 0.037427 | -0.097146 | -0.04705 | 2.2865e-07 | -0.0096232 | 0.00305 | 0.0031623 | 0.0031623 | 0.98534 | -0.51775 | 0.98534 | -0.51781 | 0.37557
137 | -3.1239 | -1.2138 | 3.1248 | 1.1762 | 0.00091141 | -0.037672 | 0.098178 | 0.097775 | 0.098178 | 0.98545 | -0.51555 | 0.98578 | -0.50775 | 11.6601
138 | 0.39593 | 0.18956 | -0.39593 | -0.19176 | 8.9728e-07 | -0.0021945 | 0.012859 | 0.012887 | 0.012887 | 0.98545 | -0.51555 | 0.98544 | -0.5156 | 1.5305
139 | 0.21091 | 0.10143 | -0.2109 | -0.10205 | 4.2164e-06 | -0.00062678 | 0.0068533 | 0.0068613 | 0.0068613 | 0.98578 | -0.50775 | 0.98576 | -0.50864 | 0.83675
140 | 0.2749 | 0.13143 | -0.2749 | -0.13159 | 1.8901e-06 | -0.00016478 | 0.0089228 | 0.0089249 | 0.0089249 | 0.98578 | -0.50775 | 0.98578 | -0.50806 | 1.0884
141 | 0.36141 | 0.17145 | -0.3614 | -0.17208 | 1.2578e-05 | -0.00062834 | 0.011714 | 0.011722 | 0.011722 | 0.98578 | -0.50775 | 0.98574 | -0.50933 | 1.4295
142 | 0.2234 | 0.10708 | -0.2234 | -0.1082 | 8.4297e-06 | -0.001116 | 0.0072548 | 0.0072691 | 0.0072691 | 0.98578 | -0.50775 | 0.98573 | -0.50944 | 0.88648
143 | -4.3106 | -1.7426 | 4.3131 | 1.7453 | 0.0025305 | 0.0026994 | 0.13615 | 0.13614 | 0.13615 | 0.98578 | -0.50775 | 0.98657 | -0.4776 | 16.6042
144 | 0.11509 | 0.055065 | -0.11509 | -0.055741 | 1.3421e-06 | -0.00067511 | 0.0037362 | 0.0037448 | 0.0037448 | 0.98578 | -0.50775 | 0.98577 | -0.50827 | 0.45668
145 | 0.2109 | 0.10205 | -0.2109 | -0.10214 | 6.0727e-07 | -9.0148e-05 | 0.0068613 | 0.0068625 | 0.0068625 | 0.98576 | -0.50864 | 0.98575 | -0.50877 | 0.83689
146 | 0.2749 | 0.13159 | -0.2749 | -0.13314 | 6.2395e-07 | -0.0015441 | 0.0089249 | 0.0089445 | 0.0089445 | 0.98578 | -0.50806 | 0.98577 | -0.50807 | 1.402
147 | 0.3614 | 0.17208 | -0.3614 | -0.17503 | 1.0046e-06 | -0.0029555 | 0.011722 | 0.01176 | 0.01176 | 0.98574 | -0.50933 | 0.98573 | -0.50938 | 1.3966

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 20.4182 | 9.0195

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.29162 | 0.14124
1 | 0.058735 | 0.028447
2 | 0.33647 | 0.16296
3 | 0.14046 | 0.06803
4 | 0.33184 | 0.16072
5 | 0.40348 | 0.19542
6 | 0.11972 | 0.057982
7 | 0.15794 | 0.076492
8 | 0.061788 | 0.029925
9 | 0.16804 | 0.081384
10 | 0.051408 | 0.024898
11 | 0.17307 | 0.083821
12 | 0.16559 | 0.080199
13 | 0.13187 | 0.063866
14 | 0.33995 | 0.16465
15 | 0.063172 | 0.030596
16 | 0.16208 | 0.0785
17 | 0.1512 | 0.073229
18 | 0.35255 | 0.17075
19 | 0.31715 | 0.1536
20 | 0.17227 | 0.083436
21 | 0.25208 | 0.12209
22 | 0.29175 | 0.1413
23 | 0.25839 | 0.12514
24 | 0.29084 | 0.14086
25 | 0.35079 | 0.1699
26 | 0.16877 | 0.081738
27 | 0.3168 | 0.15343
28 | 0.25621 | 0.12409
29 | 0.064009 | 0.031001
30 | 0.32253 | 0.15621
31 | 0.26063 | 0.12623
32 | 0.088891 | 0.043052
33 | 0.33973 | 0.16454
34 | 0.19782 | 0.095811
35 | 0.41056 | 0.19884
36 | 0.10361 | 0.05018
37 | 0.12927 | 0.062609
38 | 0.43714 | 0.21172
39 | 0.36419 | 0.17639
40 | 0.2733 | 0.13237
41 | 0.27048 | 0.131
42 | 0.1525 | 0.07386
43 | 0.27847 | 0.13487
44 | 0.070873 | 0.034325
45 | 0.085588 | 0.041452
46 | 0.18021 | 0.087281
47 | 0.1659 | 0.080349
48 | 0.24287 | 0.11763
49 | 0.2271 | 0.10999
50 | 0.32153 | 0.15572
51 | 0.35214 | 0.17055
52 | 0.15276 | 0.073984
53 | 0.22854 | 0.11069
54 | 1.959 | 0.94877
55 | 0.40676 | 0.197
56 | 0.5302 | 0.25679
57 | 0.20142 | 0.097553
58 | 0.22326 | 0.10813
59 | 0.12966 | 0.062798
60 | 0.25101 | 0.12157
61 | 1.2156 | 0.58876
62 | 0.12503 | 0.060557
63 | 0.19936 | 0.096555
64 | 0.32236 | 0.15613
65 | 0.3281 | 0.15891
66 | 0.25592 | 0.12395
67 | 0.097146 | 0.04705
68 | 0.39593 | 0.19176
69 | 0.2234 | 0.1082
70 | 0.29777 | 0.14421
71 | 0.11509 | 0.055741
72 | 0.2109 | 0.10214
73 | 0.2749 | 0.13314
74 | 0.3614 | 0.17503

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1